## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2234-1_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2234-1_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2234-1_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2234-1_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2234-1_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2234-1_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2234-1_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2234-1_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2234-1_1_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2234-1_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2234-1_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2234-1_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2234-1_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2234-1_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2234-1_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2234-1_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2234-1_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2234-1_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2234-1_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2234-1_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2234-1_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2234-1_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2234-1_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2234-1_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2234-1_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2234-1_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2234-1_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2234-1_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2234-1_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2234-1_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2234-1_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2234-1_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2234-1_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2234-1_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2234-1_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2234-1_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2234-1_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2234-1_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2234-1_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2234-1_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2234-1_1_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2234-1_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2234-1_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2234-1_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2234-1_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2234-1_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2234-1_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2234-1_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2234-1_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2234-1_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2234-1_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2234-1_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2234-1_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2234-1_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2234-1_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2234-1_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2234-1_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2234-1_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2234-1_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2234-1_1_3_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2234-1_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2234-1_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2234-1_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2234-1_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2234-1_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2234-1_1_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2234-1_1_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2234-1_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2234-1_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2234-1_1_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2234-1_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2234-1_1_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2234-1_1_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2234-1_1_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2234-1_1_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2234-1_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2234-1_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2234-1_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2234-1_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2234-1_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2234-1_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2234-1_1_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2234-1_1_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2234-1_1_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2234-1_1_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2234-1_1_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2234-1_1_3_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2234-1_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2234-1_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2234-1_1_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2234-1_1_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2234-1_1_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2234-1_1_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2234-1_1_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2234-1_1_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2234-1_1_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2234-1_1_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2234-1_1_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2234-1_1_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2234-1_1_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2234-1_1_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2234-1_1_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2234-1_1_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2234-1_1_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2234-1_1_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2234-1_1_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2234-1_1_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2234-1_1_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2234-1_1_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_373_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2234-1_1_3_load_13 | 0 | 0.0059899 | 0.0015012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2234-1_1_3_load_14 | 1 | 0.0036531 | 0.00091555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2234-1_1_3_load_151 | 2 | 0.0019053 | 0.00047752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2234-1_1_3_load_15 | 3 | 0.0012912 | 0.00032361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2234-1_1_3_load_17 | 5 | 0.00014027 | 3.5154e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2234-1_1_3_load_250 | 8 | 0.00032936 | 8.2545e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2234-1_1_3_load_19 | 9 | 0.0044797 | 0.0011227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2234-1_1_3_load_20 | 10 | 0.0023242 | 0.00058249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2234-1_1_3_load_22 | 12 | 0.00090143 | 0.00022592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2234-1_1_3_load_152 | 13 | 0.0007106 | 0.00017809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2234-1_1_3_load_153 | 14 | 0.0050258 | 0.0012596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2234-1_1_3_load_154 | 15 | 0.0028779 | 0.00072127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2234-1_1_3_load_155 | 16 | 0.0022837 | 0.00057235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2234-1_1_3_load_156 | 17 | 0.0027431 | 0.00068747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2234-1_1_3_load_157 | 18 | 0.0023159 | 0.00058041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2234-1_1_3_load_158 | 19 | 0.0032285 | 0.00080915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2234-1_1_3_load_159 | 20 | 0.0033232 | 0.00083286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2234-1_1_3_load_160 | 21 | 0.0028244 | 0.00070785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2234-1_1_3_load_161 | 22 | 0.0011279 | 0.00028268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2234-1_1_3_load_164 | 24 | 0.0029522 | 0.00073989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2234-1_1_3_load_163 | 25 | 0.00080006 | 0.00020051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2234-1_1_3_load_165 | 26 | 0.0075701 | 0.0018972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2234-1_1_3_load_169 | 27 | 0.0028152 | 0.00070555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2234-1_1_3_load_167 | 28 | 0.0032097 | 0.00080443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2234-1_1_3_load_170 | 30 | 0.0022472 | 0.00056321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2234-1_1_3_load_171 | 31 | 0.0017042 | 0.00042712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2234-1_1_3_load_172 | 32 | 0.0025971 | 0.00065089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2234-1_1_3_load_175 | 33 | 0.0028786 | 0.00072145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2234-1_1_3_load_174 | 34 | 0.0026417 | 0.00066208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2234-1_1_3_load_180 | 35 | 0.0053865 | 0.00135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2234-1_1_3_load_176 | 36 | 0.0044245 | 0.0011089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2234-1_1_3_load_177 | 37 | 0.0031881 | 0.00079903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2234-1_1_3_load_178 | 38 | 0.0024205 | 0.00060663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2234-1_1_3_load_179 | 39 | 0.0035633 | 0.00089306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2234-1_1_3_load_181 | 41 | 0.0037332 | 0.00093562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2234-1_1_3_load_184 | 44 | 0.0048549 | 0.0012168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2234-1_1_3_load_185 | 45 | 0.0074011 | 0.0018549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2234-1_1_3_load_186 | 46 | 0.013946 | 0.0034951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2234-1_1_3_load_187 | 47 | 0.0029042 | 0.00072787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2234-1_1_3_load_188 | 48 | 0.0036658 | 0.00091874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2234-1_1_3_load_205 | 50 | 0.0026198 | 0.00065659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2234-1_1_3_load_190 | 52 | 0.0061851 | 0.0015501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2234-1_1_3_load_192 | 54 | 0.0060166 | 0.0015079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2234-1_1_3_load_193 | 55 | 0.0065955 | 0.001653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2234-1_1_3_load_196 | 57 | 0.0021556 | 0.00054024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2234-1_1_3_load_251 | 59 | 0.0096874 | 0.0024279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2234-1_1_3_load_198 | 60 | 0.0035132 | 0.00088048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2234-1_1_3_load_199 | 61 | 0.0023612 | 0.00059177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2234-1_1_3_load_237 | 65 | 0.0037632 | 0.00094314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2234-1_1_3_load_203 | 69 | 0.0042295 | 0.00106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2234-1_1_3_load_204 | 70 | 0.0019445 | 0.00048733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2234-1_1_3_load_235 | 71 | 0.0022576 | 0.00056582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2234-1_1_3_load_218 | 72 | 0.0017803 | 0.00044618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2234-1_1_3_load_244 | 73 | 0.0050172 | 0.0012574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2234-1_1_3_load_242 | 74 | 0.0043439 | 0.0010887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2234-1_1_3_load_208 | 75 | 0.0055914 | 0.0014013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2234-1_1_3_load_209 | 76 | 0.0030699 | 0.0007694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2234-1_1_3_load_212 | 79 | 0.0043426 | 0.0010884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2234-1_1_3_load_213 | 80 | 0.0031862 | 0.00079853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2234-1_1_3_load_215 | 82 | 0.00066102 | 0.00016567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2234-1_1_3_load_219 | 83 | 0.0010837 | 0.00027161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2234-1_1_3_load_227 | 85 | 0.00034376 | 8.6153e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2234-1_1_3_load_249 | 86 | 0.00030354 | 7.6075e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2234-1_1_3_load_216 | 87 | 0.004722 | 0.0011834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2234-1_1_3_load_217 | 88 | 0.0036918 | 0.00092525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2234-1_1_3_load_221 | 89 | 0.0035505 | 0.00088985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2234-1_1_3_load_222 | 90 | 0.0015985 | 0.00040062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2234-1_1_3_load_224 | 93 | 0.0032549 | 0.00081576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2234-1_1_3_load_225 | 94 | 0.00043369 | 0.00010869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2234-1_1_3_load_228 | 96 | 0.00043115 | 0.00010806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2234-1_1_3_load_252 | 97 | 0.00091071 | 0.00022825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2234-1_1_3_load_229 | 98 | 0.0025112 | 0.00062936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2234-1_1_3_load_232 | 100 | 0.0030902 | 0.00077448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2234-1_1_3_load_233 | 101 | 0.0024539 | 0.000615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2234-1_1_3_load_234 | 102 | 0.0022706 | 0.00056906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2234-1_1_3_load_236 | 103 | 0.0024783 | 0.00062113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2234-1_1_3_load_241 | 104 | 0.0031708 | 0.00079469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2234-1_1_3_load_240 | 105 | 0.0072669 | 0.0018213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2234-1_1_3_load_239 | 106 | 0.0019505 | 0.00048884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2234-1_1_3_load_243 | 107 | 0.0024715 | 0.00061942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2234-1_1_3_load_245 | 108 | 0.0049156 | 0.001232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 104 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2234-1_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.034354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2234-1_1_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.036929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2234-1_1_3_line_2 |  | 2 | 13 | 0.023146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2234-1_1_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.018396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2234-1_1_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.036546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2234-1_1_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.014141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2234-1_1_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.13582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2234-1_1_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.14981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2234-1_1_3_line_8 |  | 7 | 10 | 0.018029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2234-1_1_3_line_9 |  | 8 | 86 | 0.027576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2234-1_1_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.051141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2234-1_1_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.089079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2234-1_1_3_line_12 |  | 11 | 12 | 0.035569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2234-1_1_3_line_13 |  | 13 | 14 | 0.029078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2234-1_1_3_line_14 |  | 14 | 15 | 0.046299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2234-1_1_3_line_15 |  | 15 | 16 | 0.074837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_2234-1_1_3_line_16 |  | 16 | 17 | 0.029284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2234-1_1_3_line_17 |  | 17 | 18 | 0.027016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2234-1_1_3_line_18 |  | 18 | 19 | 0.03075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_2234-1_1_3_line_19 |  | 19 | 20 | 0.030186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2234-1_1_3_line_20 |  | 20 | 21 | 0.02556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2234-1_1_3_line_21 |  | 21 | 22 | 0.019304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2234-1_1_3_line_22 |  | 22 | 23 | 0.034694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2234-1_1_3_line_23 |  | 23 | 24 | 0.056752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2234-1_1_3_line_24 |  | 24 | 27 | 0.068275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2234-1_1_3_line_25 |  | 24 | 25 | 0.0074959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2234-1_1_3_line_26 |  | 25 | 26 | 0.0085985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2234-1_1_3_line_27 |  | 27 | 29 | 0.0078015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2234-1_1_3_line_28 |  | 28 | 29 | 0.015272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2234-1_1_3_line_29 |  | 29 | 30 | 0.0056319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_2234-1_1_3_line_30 |  | 29 | 31 | 0.031125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2234-1_1_3_line_31 |  | 30 | 32 | 0.0097876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2234-1_1_3_line_32 |  | 30 | 33 | 0.032633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2234-1_1_3_line_33 |  | 33 | 35 | 0.052917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_2234-1_1_3_line_34 |  | 33 | 34 | 0.023317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2234-1_1_3_line_35 |  | 35 | 38 | 0.012085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_2234-1_1_3_line_36 |  | 36 | 37 | 0.0038305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_2234-1_1_3_line_37 |  | 36 | 38 | 0.017585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_2234-1_1_3_line_38 |  | 37 | 39 | 0.019151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_2234-1_1_3_line_39 |  | 39 | 40 | 0.016453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2234-1_1_3_line_40 |  | 40 | 44 | 0.080842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2234-1_1_3_line_41 |  | 41 | 42 | 0.0043519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2234-1_1_3_line_42 |  | 41 | 43 | 0.020535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_2234-1_1_3_line_43 |  | 42 | 44 | 0.040656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_2234-1_1_3_line_44 |  | 43 | 45 | 0.031243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2234-1_1_3_line_45 |  | 43 | 46 | 0.023125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2234-1_1_3_line_46 |  | 45 | 47 | 0.00042335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_2234-1_1_3_line_47 |  | 47 | 48 | 0.026724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_2234-1_1_3_line_48 |  | 48 | 49 | 0.029354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_2234-1_1_3_line_49 |  | 49 | 50 | 0.0071831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2234-1_1_3_line_50 |  | 49 | 51 | 0.019564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2234-1_1_3_line_51 |  | 50 | 70 | 0.023194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_2234-1_1_3_line_52 |  | 51 | 57 | 0.0098655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2234-1_1_3_line_53 |  | 52 | 53 | 0.010733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2234-1_1_3_line_54 |  | 52 | 54 | 0.017122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2234-1_1_3_line_55 |  | 53 | 55 | 0.014558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2234-1_1_3_line_56 |  | 55 | 56 | 0.012198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2234-1_1_3_line_57 |  | 56 | 57 | 0.020114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2234-1_1_3_line_58 |  | 56 | 58 | 0.025219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2234-1_1_3_line_59 |  | 58 | 59 | 0.017541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2234-1_1_3_line_60 |  | 60 | 61 | 0.0030953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2234-1_1_3_line_61 |  | 60 | 62 | 0.025001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2234-1_1_3_line_62 |  | 61 | 63 | 0.027109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2234-1_1_3_line_63 |  | 62 | 64 | 0.008078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2234-1_1_3_line_64 |  | 63 | 65 | 0.011354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2234-1_1_3_line_65 |  | 63 | 66 | 0.008636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2234-1_1_3_line_66 |  | 64 | 67 | 0.067017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2234-1_1_3_line_67 |  | 64 | 68 | 0.010345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2234-1_1_3_line_68 |  | 64 | 69 | 0.036814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2234-1_1_3_line_69 |  | 66 | 104 | 0.02338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_2234-1_1_3_line_70 |  | 66 | 105 | 0.014841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2234-1_1_3_line_71 |  | 67 | 71 | 0.028724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2234-1_1_3_line_72 |  | 67 | 72 | 0.013062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2234-1_1_3_line_73 |  | 68 | 73 | 0.019313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2234-1_1_3_line_74 |  | 68 | 74 | 0.013692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2234-1_1_3_line_75 |  | 69 | 70 | 0.042451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_2234-1_1_3_line_76 |  | 71 | 103 | 0.016644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2234-1_1_3_line_77 |  | 72 | 87 | 0.026903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2234-1_1_3_line_78 |  | 73 | 108 | 0.024048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2234-1_1_3_line_79 |  | 74 | 107 | 0.042772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2234-1_1_3_line_80 |  | 75 | 76 | 0.034232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2234-1_1_3_line_81 |  | 75 | 77 | 0.026613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2234-1_1_3_line_82 |  | 76 | 78 | 0.055745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2234-1_1_3_line_83 |  | 77 | 79 | 0.0079056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2234-1_1_3_line_84 |  | 77 | 80 | 0.018941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2234-1_1_3_line_85 |  | 78 | 81 | 0.011949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2234-1_1_3_line_86 |  | 78 | 82 | 0.020745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2234-1_1_3_line_87 |  | 79 | 83 | 0.012209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2234-1_1_3_line_88 |  | 80 | 84 | 0.015565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2234-1_1_3_line_89 |  | 81 | 85 | 0.013934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2234-1_1_3_line_90 |  | 82 | 86 | 0.027349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2234-1_1_3_line_91 |  | 83 | 88 | 0.015409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2234-1_1_3_line_92 |  | 84 | 89 | 0.0094224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2234-1_1_3_line_93 |  | 84 | 90 | 0.020021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2234-1_1_3_line_94 |  | 85 | 95 | 0.0098813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2234-1_1_3_line_95 |  | 87 | 88 | 0.0013395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2234-1_1_3_line_96 |  | 89 | 91 | 0.027939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2234-1_1_3_line_97 |  | 90 | 92 | 0.0076655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2234-1_1_3_line_98 |  | 91 | 93 | 0.019723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2234-1_1_3_line_99 |  | 92 | 102 | 0.024681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2234-1_1_3_line_100 |  | 92 | 98 | 0.019443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2234-1_1_3_line_101 |  | 94 | 95 | 0.017519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2234-1_1_3_line_102 |  | 95 | 96 | 0.015929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2234-1_1_3_line_103 |  | 96 | 97 | 0.047754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2234-1_1_3_line_104 |  | 98 | 99 | 0.01247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2234-1_1_3_line_105 |  | 99 | 100 | 0.033088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2234-1_1_3_line_106 |  | 99 | 101 | 0.017296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2234-1_1_3_line_107 |  | 105 | 106 | 0.014011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2234-1_1_3_trafo_241 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 109 | 104 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2568740.5094 | 1180506.2561 | 2568742.217 | 1180507.3452 | 2568767.9695 | 1180526.8892
1 | 2568767.9695 | 1180526.8892 | 2568797.386 | 1180549.2139
2 | 2568797.386 | 1180549.2139 | 2568808.9061 | 1180557.9567 | 2568816.1496 | 1180562.7465
3 | 2568968.3623 | 1179845.9095 | 2568960.3955 | 1179847.4072 | 2568950.2473 | 1179849.108
4 | 2568935.5603 | 1179874.8617 | 2568933.5758 | 1179867.8016 | 2568934.1094 | 1179858.783 | 2568936.6125 | 1179853.923 | 2568942.5293 | 1179850.4016 | 2568950.2473 | 1179849.108
5 | 2568968.3623 | 1179845.9095 | 2568980.8479 | 1179852.6149
6 | 2568966.3813 | 1179710.1043 | 2568968.3623 | 1179845.9095
7 | 2569077.7374 | 1179966.8754 | 2568980.8479 | 1179852.6149
8 | 2568966.3813 | 1179710.1043 | 2568979.5279 | 1179707.2346 | 2568983.1061 | 1179704.3865
9 | 2569087.9455 | 1179992.4759 | 2569082.9628 | 1179978.7519 | 2569077.7374 | 1179966.8754
10 | 2568983.1061 | 1179704.3865 | 2569023.1198 | 1179672.5378
11 | 2568948.0439 | 1179622.4982 | 2568983.1061 | 1179704.3865
12 | 2568948.0439 | 1179622.4982 | 2568932.1643 | 1179618.3674 | 2568914.5563 | 1179610.811
13 | 2568840.4044 | 1180578.785 | 2568816.1496 | 1180562.7465
14 | 2568840.4044 | 1180578.785 | 2568851.8246 | 1180586.3367 | 2568881.8551 | 1180599.0432
15 | 2568952.0846 | 1180624.8962 | 2568881.8551 | 1180599.0432
16 | 2568952.0846 | 1180624.8962 | 2568979.6055 | 1180634.9052
17 | 2568979.6055 | 1180634.9052 | 2568981.4836 | 1180635.5882 | 2569004.7514 | 1180644.7795
18 | 2569004.7514 | 1180644.7795 | 2569033.3505 | 1180656.0767
19 | 2569033.3505 | 1180656.0767 | 2569050.9285 | 1180663.0204 | 2569061.8423 | 1180665.8943
20 | 2569061.8423 | 1180665.8943 | 2569086.56 | 1180672.4033
21 | 2569086.56 | 1180672.4033 | 2569105.2273 | 1180677.319
22 | 2569139.1001 | 1180684.6313 | 2569123.3003 | 1180682.0783 | 2569105.2273 | 1180677.319
23 | 2569139.1001 | 1180684.6313 | 2569156.6546 | 1180630.6623
24 | 2569156.6546 | 1180630.6623 | 2569184.6995 | 1180568.413
25 | 2569149.9641 | 1180627.2822 | 2569156.6546 | 1180630.6623
26 | 2569142.2894 | 1180623.405 | 2569149.9641 | 1180627.2822
27 | 2569191.2726 | 1180564.8995 | 2569190.0661 | 1180566.4398 | 2569187.6453 | 1180567.9753 | 2569184.6995 | 1180568.413 | 2569184.6995 | 1180568.413
28 | 2569191.2726 | 1180564.8995 | 2569190.0661 | 1180566.4398 | 2569187.6453 | 1180567.9753 | 2569184.6995 | 1180568.413 | 2569182.1144 | 1180567.7259 | 2569179.9831 | 1180566.1583 | 2569178.7824 | 1180564.3747
29 | 2569191.2726 | 1180564.8995 | 2569192.1956 | 1180561.7153 | 2569191.9164 | 1180559.4155
30 | 2569191.2726 | 1180564.8995 | 2569218.5293 | 1180579.927
31 | 2569184.3691 | 1180554.489 | 2569184.8334 | 1180554.3938 | 2569187.0342 | 1180554.6382 | 2569189.0706 | 1180555.5615 | 2569190.9206 | 1180557.364 | 2569191.9164 | 1180559.4155
32 | 2569191.9164 | 1180559.4155 | 2569207.7778 | 1180530.8966
33 | 2569207.7778 | 1180530.8966 | 2569225.5917 | 1180481.0676
34 | 2569207.7778 | 1180530.8966 | 2569227.9182 | 1180542.6468
35 | 2569225.5917 | 1180481.0676 | 2569236.4357 | 1180486.403
36 | 2569252.2145 | 1180494.1663 | 2569255.6514 | 1180495.8574
37 | 2569252.2145 | 1180494.1663 | 2569236.4357 | 1180486.403
38 | 2569272.8356 | 1180504.3122 | 2569255.6514 | 1180495.8574
39 | 2569287.5987 | 1180511.5758 | 2569272.8356 | 1180504.3122
40 | 2569327.9247 | 1180441.5098 | 2569287.5987 | 1180511.5758
41 | 2569359.3524 | 1180415.8797 | 2569357.877 | 1180411.7855
42 | 2569350.9148 | 1180392.4662 | 2569357.877 | 1180411.7855
43 | 2569359.3524 | 1180415.8797 | 2569354.5985 | 1180418.2386 | 2569338.2772 | 1180431.7405 | 2569327.9247 | 1180441.5098
44 | 2569350.9148 | 1180392.4662 | 2569350.2485 | 1180390.6353 | 2569346.208 | 1180381.6736 | 2569333.1317 | 1180367.2566
45 | 2569350.9148 | 1180392.4662 | 2569371.5292 | 1180381.9869
46 | 2569333.1317 | 1180367.2566 | 2569332.8472 | 1180366.943
47 | 2569332.8472 | 1180366.943 | 2569314.8936 | 1180347.1485
48 | 2569295.1731 | 1180325.4061 | 2569314.8936 | 1180347.1485
49 | 2569295.1731 | 1180325.4061 | 2569290.1327 | 1180320.2883
50 | 2569295.1731 | 1180325.4061 | 2569275.6194 | 1180323.7835
51 | 2569273.8578 | 1180303.7634 | 2569290.1327 | 1180320.2883
52 | 2569275.6194 | 1180323.7835 | 2569265.788 | 1180322.9631
53 | 2569257.9361 | 1180341.2947 | 2569265.9696 | 1180348.4127
54 | 2569254.5095 | 1180361.1338 | 2569265.9696 | 1180348.4127
55 | 2569257.9361 | 1180341.2947 | 2569255.814 | 1180341.5391 | 2569250.9735 | 1180337.4618 | 2569247.0618 | 1180332.7906
56 | 2569245.7716 | 1180321.0467 | 2569245.28 | 1180329.398 | 2569247.0618 | 1180332.7906
57 | 2569245.7716 | 1180321.0467 | 2569249.5171 | 1180321.6055 | 2569265.788 | 1180322.9631
58 | 2569245.7716 | 1180321.0467 | 2569238.3266 | 1180319.9288 | 2569230.0538 | 1180316.792 | 2569224.8397 | 1180312.839 | 2569223.3638 | 1180311.0012
59 | 2569223.3638 | 1180311.0012 | 2569210.5405 | 1180323.0069
60 | 2569180.5235 | 1180280.2753 | 2569177.7521 | 1180281.6539
61 | 2569202.9075 | 1180269.1402 | 2569180.5235 | 1180280.2753
62 | 2569152.3107 | 1180290.768 | 2569170.2093 | 1180285.4062 | 2569177.7521 | 1180281.6539
63 | 2569206.5978 | 1180261.9508 | 2569202.9075 | 1180269.1402
64 | 2569152.3107 | 1180290.768 | 2569153.0948 | 1180302.0921
65 | 2569144.0134 | 1180293.2454 | 2569152.3107 | 1180290.768
66 | 2569206.5978 | 1180261.9508 | 2569177.0291 | 1180242.3151 | 2569154.7716 | 1180222.9976 | 2569153.449 | 1180221.2813
67 | 2569212.1207 | 1180253.1955 | 2569206.5978 | 1180261.9508
68 | 2569206.5978 | 1180261.9508 | 2569215.1942 | 1180267.1092 | 2569238.0261 | 1180281.1207
69 | 2569144.0134 | 1180293.2454 | 2569141.2844 | 1180316.4606
70 | 2569144.0134 | 1180293.2454 | 2569129.3389 | 1180295.4643
71 | 2569153.449 | 1180221.2813 | 2569138.7107 | 1180245.9361
72 | 2569153.449 | 1180221.2813 | 2569149.1043 | 1180215.623 | 2569145.91 | 1180210.6292
73 | 2569212.1207 | 1180253.1955 | 2569228.8367 | 1180262.8688
74 | 2569212.1207 | 1180253.1955 | 2569200.732 | 1180245.5955
75 | 2569238.0261 | 1180281.1207 | 2569272.2312 | 1180302.1118 | 2569273.8578 | 1180303.7634
76 | 2569130.1709 | 1180260.2218 | 2569138.7107 | 1180245.9361
77 | 2569131.4134 | 1180187.9657 | 2569145.91 | 1180210.6292
78 | 2569249.651 | 1180274.9137 | 2569228.8367 | 1180262.8688
79 | 2569167.1104 | 1180219.2208 | 2569192.1014 | 1180239.8361 | 2569200.732 | 1180245.5955
80 | 2569114.4581 | 1180127.2071 | 2569111.5798 | 1180093.096
81 | 2569118.8341 | 1180153.4467 | 2569114.7116 | 1180130.2114 | 2569114.4581 | 1180127.2071
82 | 2569103.4725 | 1180037.9657 | 2569110.7979 | 1180083.8296 | 2569111.5798 | 1180093.096
83 | 2569118.8341 | 1180153.4467 | 2569121.3133 | 1180160.9536
84 | 2569118.8341 | 1180153.4467 | 2569103.366 | 1180150.3139 | 2569100.219 | 1180150.0395
85 | 2569103.4725 | 1180037.9657 | 2569092.4518 | 1180042.6584
86 | 2569103.4725 | 1180037.9657 | 2569100.2735 | 1180026.4317 | 2569097.2787 | 1180018.1829
87 | 2569121.3133 | 1180160.9536 | 2569125.1422 | 1180172.5468
88 | 2569084.713 | 1180148.6873 | 2569100.219 | 1180150.0395
89 | 2569092.4518 | 1180042.6584 | 2569079.6317 | 1180048.1169
90 | 2569097.2787 | 1180018.1829 | 2569087.9455 | 1179992.4759
91 | 2569125.1422 | 1180172.5468 | 2569128.9758 | 1180184.1549 | 2569130.6916 | 1180186.8373
92 | 2569084.713 | 1180148.6873 | 2569080.4006 | 1180140.3096
93 | 2569084.713 | 1180148.6873 | 2569064.7055 | 1180149.434
94 | 2569070.5401 | 1180051.9878 | 2569079.6317 | 1180048.1169
95 | 2569131.4134 | 1180187.9657 | 2569130.6916 | 1180186.8373
96 | 2569065.3455 | 1180116.7819 | 2569070.5738 | 1180124.8924 | 2569079.7363 | 1180139.0191 | 2569080.4006 | 1180140.3096
97 | 2569057.0454 | 1180149.7199 | 2569064.7055 | 1180149.434
98 | 2569065.3455 | 1180116.7819 | 2569083.7698 | 1180109.605
99 | 2569057.0454 | 1180149.7199 | 2569051.1814 | 1180173.6943
100 | 2569057.0454 | 1180149.7199 | 2569037.6157 | 1180150.4437
101 | 2569070.5401 | 1180051.9878 | 2569070.3435 | 1180061.227 | 2569067.4141 | 1180064.8774 | 2569064.007 | 1180066.031
102 | 2569055.8537 | 1180058.256 | 2569070.5401 | 1180051.9878
103 | 2569055.8537 | 1180058.256 | 2569013.1291 | 1180079.5884
104 | 2569025.1548 | 1180150.9079 | 2569037.6157 | 1180150.4437
105 | 2569025.1548 | 1180150.9079 | 2569018.4116 | 1180151.1541 | 2569005.3239 | 1180144.5851 | 2568996.0139 | 1180137.3852
106 | 2569025.1548 | 1180150.9079 | 2569020.8671 | 1180167.6635
107 | 2569115.4855 | 1180297.559 | 2569129.3389 | 1180295.4643

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2568740.5094 | 1180506.2561
1 | 2568767.9695 | 1180526.8892
2 | 2568797.386 | 1180549.2139
3 | 2568950.2473 | 1179849.108
4 | 2568968.3623 | 1179845.9095
5 | 2568935.5603 | 1179874.8617
6 | 2568980.8479 | 1179852.6149
7 | 2568966.3813 | 1179710.1043
8 | 2569077.7374 | 1179966.8754
9 | 2569023.1198 | 1179672.5378
10 | 2568983.1061 | 1179704.3865
11 | 2568948.0439 | 1179622.4982
12 | 2568914.5563 | 1179610.811
13 | 2568816.1496 | 1180562.7465
14 | 2568840.4044 | 1180578.785
15 | 2568881.8551 | 1180599.0432
16 | 2568952.0846 | 1180624.8962
17 | 2568979.6055 | 1180634.9052
18 | 2569004.7514 | 1180644.7795
19 | 2569033.3505 | 1180656.0767
20 | 2569061.8423 | 1180665.8943
21 | 2569086.56 | 1180672.4033
22 | 2569105.2273 | 1180677.319
23 | 2569139.1001 | 1180684.6313
24 | 2569156.6546 | 1180630.6623
25 | 2569149.9641 | 1180627.2822
26 | 2569142.2894 | 1180623.405
27 | 2569184.6995 | 1180568.413
28 | 2569178.7824 | 1180564.3747
29 | 2569191.2726 | 1180564.8995
30 | 2569191.9164 | 1180559.4155
31 | 2569218.5293 | 1180579.927
32 | 2569184.3691 | 1180554.489
33 | 2569207.7778 | 1180530.8966
34 | 2569227.9182 | 1180542.6468
35 | 2569225.5917 | 1180481.0676
36 | 2569252.2145 | 1180494.1663
37 | 2569255.6514 | 1180495.8574
38 | 2569236.4357 | 1180486.403
39 | 2569272.8356 | 1180504.3122
40 | 2569287.5987 | 1180511.5758
41 | 2569357.877 | 1180411.7855
42 | 2569359.3524 | 1180415.8797
43 | 2569350.9148 | 1180392.4662
44 | 2569327.9247 | 1180441.5098
45 | 2569333.1317 | 1180367.2566
46 | 2569371.5292 | 1180381.9869
47 | 2569332.8472 | 1180366.943
48 | 2569314.8936 | 1180347.1485
49 | 2569295.1731 | 1180325.4061
50 | 2569290.1327 | 1180320.2883
51 | 2569275.6194 | 1180323.7835
52 | 2569265.9696 | 1180348.4127
53 | 2569257.9361 | 1180341.2947
54 | 2569254.5095 | 1180361.1338
55 | 2569247.0618 | 1180332.7906
56 | 2569245.7716 | 1180321.0467
57 | 2569265.788 | 1180322.9631
58 | 2569223.3638 | 1180311.0012
59 | 2569210.5405 | 1180323.0069
60 | 2569180.5235 | 1180280.2753
61 | 2569177.7521 | 1180281.6539
62 | 2569202.9075 | 1180269.1402
63 | 2569152.3107 | 1180290.768
64 | 2569206.5978 | 1180261.9508
65 | 2569153.0948 | 1180302.0921
66 | 2569144.0134 | 1180293.2454
67 | 2569153.449 | 1180221.2813
68 | 2569212.1207 | 1180253.1955
69 | 2569238.0261 | 1180281.1207
70 | 2569273.8578 | 1180303.7634
71 | 2569138.7107 | 1180245.9361
72 | 2569145.91 | 1180210.6292
73 | 2569228.8367 | 1180262.8688
74 | 2569200.732 | 1180245.5955
75 | 2569114.4581 | 1180127.2071
76 | 2569111.5798 | 1180093.096
77 | 2569118.8341 | 1180153.4467
78 | 2569103.4725 | 1180037.9657
79 | 2569121.3133 | 1180160.9536
80 | 2569100.219 | 1180150.0395
81 | 2569092.4518 | 1180042.6584
82 | 2569097.2787 | 1180018.1829
83 | 2569125.1422 | 1180172.5468
84 | 2569084.713 | 1180148.6873
85 | 2569079.6317 | 1180048.1169
86 | 2569087.9455 | 1179992.4759
87 | 2569131.4134 | 1180187.9657
88 | 2569130.6916 | 1180186.8373
89 | 2569080.4006 | 1180140.3096
90 | 2569064.7055 | 1180149.434
91 | 2569065.3455 | 1180116.7819
92 | 2569057.0454 | 1180149.7199
93 | 2569083.7698 | 1180109.605
94 | 2569064.007 | 1180066.031
95 | 2569070.5401 | 1180051.9878
96 | 2569055.8537 | 1180058.256
97 | 2569013.1291 | 1180079.5884
98 | 2569037.6157 | 1180150.4437
99 | 2569025.1548 | 1180150.9079
100 | 2568996.0139 | 1180137.3852
101 | 2569020.8671 | 1180167.6635
102 | 2569051.1814 | 1180173.6943
103 | 2569130.1709 | 1180260.2218
104 | 2569141.2844 | 1180316.4606
105 | 2569129.3389 | 1180295.4643
106 | 2569115.4855 | 1180297.559
107 | 2569167.1104 | 1180219.2208
108 | 2569249.651 | 1180274.9137
109 | 2569144.0134 | 1180293.2454

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97025 | -0.57582 | 0.0059899 | 0.0015012
1 | 0.97044 | -0.57201 | 0.0036531 | 0.00091555
2 | 0.97078 | -0.56542 | 0.0019053 | 0.00047752
3 | 0.98126 | -0.36085 | 0.0012912 | 0.00032361
4 | 0.98129 | -0.36037 | 0 | 0
5 | 0.98126 | -0.36094 | 0.00014027 | 3.5154e-05
6 | 0.98141 | -0.35803 | 0 | 0
7 | 0.98032 | -0.37935 | 0 | 0
8 | 0.98267 | -0.33325 | 0.00032936 | 8.2545e-05
9 | 0.97998 | -0.38603 | 0.0044797 | 0.0011227
10 | 0.98019 | -0.38188 | 0.0023242 | 0.00058249
11 | 0.98012 | -0.38334 | 0 | 0
12 | 0.98009 | -0.38392 | 0.00090143 | 0.00022592
13 | 0.97103 | -0.56048 | 0.0007106 | 0.00017809
14 | 0.97136 | -0.55389 | 0.0050258 | 0.0012596
15 | 0.97211 | -0.53911 | 0.0028779 | 0.00072127
16 | 0.97281 | -0.5252 | 0.0022837 | 0.00057235
17 | 0.97302 | -0.52117 | 0.0027431 | 0.00068747
18 | 0.97323 | -0.51699 | 0.0023159 | 0.00058041
19 | 0.97349 | -0.5118 | 0.0032285 | 0.00080915
20 | 0.97378 | -0.50611 | 0.0033232 | 0.00083286
21 | 0.97405 | -0.50077 | 0.0028244 | 0.00070785
22 | 0.97427 | -0.49641 | 0.0011279 | 0.00028268
23 | 0.97468 | -0.48834 | 0 | 0
24 | 0.97535 | -0.47514 | 0.0029522 | 0.00073989
25 | 0.97529 | -0.47629 | 0.00080006 | 0.00020051
26 | 0.97523 | -0.47749 | 0.0075701 | 0.0018972
27 | 0.9764 | -0.45458 | 0.0028152 | 0.00070555
28 | 0.97648 | -0.453 | 0.0032097 | 0.00080443
29 | 0.97653 | -0.4521 | 0 | 0
30 | 0.97663 | -0.45014 | 0.0022472 | 0.00056321
31 | 0.97648 | -0.45307 | 0.0017042 | 0.00042712
32 | 0.9766 | -0.45061 | 0.0025971 | 0.00065089
33 | 0.97725 | -0.43783 | 0.0028786 | 0.00072145
34 | 0.9772 | -0.43896 | 0.0026417 | 0.00066208
35 | 0.97836 | -0.41614 | 0.0053865 | 0.00135
36 | 0.97904 | -0.40277 | 0.0044245 | 0.0011089
37 | 0.97914 | -0.40091 | 0.0031881 | 0.00079903
38 | 0.97863 | -0.41079 | 0.0024205 | 0.00060663
39 | 0.97963 | -0.3913 | 0.0035633 | 0.00089306
40 | 0.98007 | -0.38269 | 0 | 0
41 | 0.98351 | -0.31578 | 0.0037332 | 0.00093562
42 | 0.98339 | -0.31817 | 0 | 0
43 | 0.98412 | -0.30406 | 0 | 0
44 | 0.98224 | -0.3405 | 0.0048549 | 0.0012168
45 | 0.98517 | -0.28365 | 0.0074011 | 0.0018549
46 | 0.98382 | -0.30986 | 0.013946 | 0.0034951
47 | 0.98518 | -0.28335 | 0.0029042 | 0.00072787
48 | 0.98617 | -0.26428 | 0.0036658 | 0.00091874
49 | 0.98729 | -0.24274 | 0 | 0
50 | 0.98763 | -0.23616 | 0.0026198 | 0.00065659
51 | 0.98673 | -0.25347 | 0 | 0
52 | 0.98543 | -0.2788 | 0.0061851 | 0.0015501
53 | 0.98556 | -0.27645 | 0 | 0
54 | 0.98534 | -0.28065 | 0.0060166 | 0.0015079
55 | 0.98572 | -0.27326 | 0.0065955 | 0.001653
56 | 0.98593 | -0.26915 | 0 | 0
57 | 0.98646 | -0.25888 | 0.0021556 | 0.00054024
58 | 0.98571 | -0.27353 | 0 | 0
59 | 0.98555 | -0.27658 | 0.0096874 | 0.0024279
60 | 0.99514 | -0.092226 | 0.0035132 | 0.00088048
61 | 0.99537 | -0.087755 | 0.0023612 | 0.00059177
62 | 0.99327 | -0.12789 | 0 | 0
63 | 0.99745 | -0.048318 | 0 | 0
64 | 0.99266 | -0.13945 | 0 | 0
65 | 0.99741 | -0.049067 | 0.0037632 | 0.00094314
66 | 0.99812 | -0.035599 | 0 | 0
67 | 0.98874 | -0.21505 | 0 | 0
68 | 0.99251 | -0.14251 | 0 | 0
69 | 0.99082 | -0.17477 | 0.0042295 | 0.00106
70 | 0.98875 | -0.2146 | 0.0019445 | 0.00048733
71 | 0.98862 | -0.21747 | 0.0022576 | 0.00056582
72 | 0.98804 | -0.22875 | 0.0017803 | 0.00044618
73 | 0.99233 | -0.14591 | 0.0050172 | 0.0012574
74 | 0.99242 | -0.14416 | 0.0043439 | 0.0010887
75 | 0.9845 | -0.29753 | 0.0055914 | 0.0014013
76 | 0.98401 | -0.30717 | 0.0030699 | 0.0007694
77 | 0.98502 | -0.28737 | 0 | 0
78 | 0.98336 | -0.31979 | 0 | 0
79 | 0.98534 | -0.28124 | 0.0043426 | 0.0010884
80 | 0.98464 | -0.29483 | 0.0031862 | 0.00079853
81 | 0.98334 | -0.32025 | 0 | 0
82 | 0.98316 | -0.3237 | 0.00066102 | 0.00016567
83 | 0.98587 | -0.27084 | 0.0010837 | 0.00027161
84 | 0.98437 | -0.30008 | 0 | 0
85 | 0.98331 | -0.32078 | 0.00034376 | 8.6153e-05
86 | 0.98291 | -0.32853 | 0.00030354 | 7.6075e-05
87 | 0.98662 | -0.25617 | 0.004722 | 0.0011834
88 | 0.98656 | -0.25742 | 0.0036918 | 0.00092525
89 | 0.98431 | -0.30123 | 0.0035505 | 0.00088985
90 | 0.98415 | -0.30437 | 0.0015985 | 0.00040062
91 | 0.98423 | -0.30287 | 0 | 0
92 | 0.98408 | -0.3058 | 0 | 0
93 | 0.98417 | -0.30402 | 0.0032549 | 0.00081576
94 | 0.98329 | -0.32124 | 0.00043369 | 0.00010869
95 | 0.98329 | -0.3211 | 0 | 0
96 | 0.98327 | -0.32149 | 0.00043115 | 0.00010806
97 | 0.98323 | -0.32227 | 0.00091071 | 0.00022825
98 | 0.98393 | -0.30862 | 0.0025112 | 0.00062936
99 | 0.98387 | -0.30986 | 0 | 0
100 | 0.98378 | -0.31171 | 0.0030902 | 0.00077448
101 | 0.98383 | -0.31063 | 0.0024539 | 0.000615
102 | 0.98403 | -0.30681 | 0.0022706 | 0.00056906
103 | 0.98858 | -0.21821 | 0.0024783 | 0.00062113
104 | 1 | 0 | -0.26723 | -0.068117
105 | 0.99799 | -0.037993 | 0.0072669 | 0.0018213
106 | 0.99797 | -0.038472 | 0.0019505 | 0.00048884
107 | 0.99232 | -0.14604 | 0.0024715 | 0.00061942
108 | 0.99222 | -0.148 | 0.0049156 | 0.001232
109 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0059899 | -0.0015012 | 0.005991 | 0.0015015 | 1.0872e-06 | 2.7141e-07 | 0.0091864 | 0.0091862 | 0.0091864 | 0.97025 | -0.57582 | 0.97044 | -0.57201 | 2.5237
1 | -0.0096441 | -0.002417 | 0.0096471 | 0.0024185 | 3.0282e-06 | 1.4816e-06 | 0.014788 | 0.014787 | 0.014788 | 0.97044 | -0.57201 | 0.97078 | -0.56542 | 4.0625
2 | -0.011552 | -0.002896 | 0.011555 | 0.0028975 | 2.7217e-06 | 1.4556e-06 | 0.017708 | 0.017708 | 0.017708 | 0.97078 | -0.56542 | 0.97103 | -0.56048 | 4.8648
3 | -0.0014315 | -0.00035831 | 0.0014315 | 0.00035809 | 3.2501e-08 | -2.1159e-07 | 0.0021706 | 0.0021705 | 0.0021706 | 0.98126 | -0.36085 | 0.98129 | -0.36037 | 0.59632
4 | 0.00014027 | 3.4693e-05 | -0.00014027 | -3.5154e-05 | 6.1957e-10 | -4.6126e-07 | 0.00021254 | 0.00021271 | 0.00021271 | 0.98126 | -0.36085 | 0.98126 | -0.36094 | 0.058436
5 | -0.0091457 | -0.0022907 | 0.0091467 | 0.0022912 | 1.0199e-06 | 4.7404e-07 | 0.013868 | 0.013868 | 0.013868 | 0.98129 | -0.36037 | 0.98141 | -0.35803 | 3.8099
6 | 0.0077142 | 0.0019327 | -0.0077072 | -0.0019299 | 6.9695e-06 | 2.7464e-06 | 0.011697 | 0.011698 | 0.011698 | 0.98129 | -0.36037 | 0.98032 | -0.37935 | 3.2138
7 | -0.0091467 | -0.0022912 | 0.0091575 | 0.0022962 | 1.0804e-05 | 5.019e-06 | 0.013868 | 0.013867 | 0.013868 | 0.98141 | -0.35803 | 0.98267 | -0.33325 | 3.8099
8 | 0.0077072 | 0.0019299 | -0.0077063 | -0.0019295 | 9.2522e-07 | 3.6486e-07 | 0.011698 | 0.011698 | 0.011698 | 0.98032 | -0.37935 | 0.98019 | -0.38188 | 3.2138
9 | -0.0094869 | -0.0023788 | 0.009489 | 0.0023798 | 2.1342e-06 | 1.0164e-06 | 0.014366 | 0.014366 | 0.014366 | 0.98267 | -0.33325 | 0.98291 | -0.32853 | 3.9467
10 | -0.0044797 | -0.0011227 | 0.0044806 | 0.0011226 | 8.873e-07 | -7.6609e-08 | 0.0068021 | 0.0068018 | 0.0068021 | 0.97998 | -0.38603 | 0.98019 | -0.38188 | 1.8687
11 | 0.00090152 | 0.0002244 | -0.00090146 | -0.00022549 | 6.2536e-08 | -1.0827e-06 | 0.001368 | 0.0013684 | 0.0013684 | 0.98019 | -0.38188 | 0.98012 | -0.38334 | 0.37594
12 | 0.00090146 | 0.00022549 | -0.00090143 | -0.00022592 | 2.4981e-08 | -4.3227e-07 | 0.0013684 | 0.0013686 | 0.0013686 | 0.98012 | -0.38334 | 0.98009 | -0.38392 | 0.37599
13 | -0.012266 | -0.0030756 | 0.01227 | 0.0030777 | 3.8526e-06 | 2.1059e-06 | 0.018797 | 0.018797 | 0.018797 | 0.97103 | -0.56048 | 0.97136 | -0.55389 | 5.164
14 | -0.017295 | -0.0043373 | 0.017308 | 0.0043445 | 1.2188e-05 | 7.2271e-06 | 0.026496 | 0.026495 | 0.026496 | 0.97136 | -0.55389 | 0.97211 | -0.53911 | 7.279
15 | -0.020186 | -0.0050658 | 0.020199 | 0.0050725 | 1.3398e-05 | 6.7178e-06 | 0.030901 | 0.0309 | 0.030901 | 0.97211 | -0.53911 | 0.97281 | -0.5252 | 4.2446
16 | -0.022483 | -0.0056448 | 0.022487 | 0.0056465 | 4.33e-06 | 1.6802e-06 | 0.034393 | 0.034393 | 0.034393 | 0.97281 | -0.5252 | 0.97302 | -0.52117 | 3.1496
17 | -0.02523 | -0.006334 | 0.025235 | 0.0063362 | 5.0283e-06 | 2.2112e-06 | 0.038588 | 0.038587 | 0.038588 | 0.97302 | -0.52117 | 0.97323 | -0.51699 | 3.5337
18 | -0.027551 | -0.0069166 | 0.027558 | 0.0069198 | 6.8216e-06 | 3.2192e-06 | 0.042128 | 0.042128 | 0.042128 | 0.97323 | -0.51699 | 0.97349 | -0.5118 | 3.8579
19 | -0.030786 | -0.007729 | 0.030795 | 0.0077332 | 8.3572e-06 | 4.2224e-06 | 0.047063 | 0.047062 | 0.047063 | 0.97349 | -0.5118 | 0.97378 | -0.50611 | 4.3098
20 | -0.034118 | -0.0085661 | 0.034126 | 0.0085707 | 8.686e-06 | 4.6049e-06 | 0.05214 | 0.05214 | 0.05214 | 0.97378 | -0.50611 | 0.97405 | -0.50077 | 4.7748
21 | -0.036951 | -0.0092785 | 0.036959 | 0.0092827 | 7.6904e-06 | 4.2009e-06 | 0.056455 | 0.056454 | 0.056455 | 0.97405 | -0.50077 | 0.97427 | -0.49641 | 5.1698
22 | -0.038086 | -0.0095654 | 0.038101 | 0.0095735 | 1.4678e-05 | 8.0972e-06 | 0.058177 | 0.058177 | 0.058177 | 0.97427 | -0.49641 | 0.97468 | -0.48834 | 5.3276
23 | -0.038101 | -0.0095735 | 0.038125 | 0.0095868 | 2.401e-05 | 1.3243e-05 | 0.058177 | 0.058176 | 0.058177 | 0.97468 | -0.48834 | 0.97535 | -0.47514 | 5.3275
24 | -0.049448 | -0.012425 | 0.049497 | 0.012453 | 4.8584e-05 | 2.8535e-05 | 0.075451 | 0.07545 | 0.075451 | 0.97535 | -0.47514 | 0.9764 | -0.45458 | 6.9094
25 | 0.008371 | 0.0020981 | -0.0083706 | -0.0020979 | 4.5846e-07 | 1.9987e-07 | 0.012771 | 0.012771 | 0.012771 | 0.97535 | -0.47514 | 0.97529 | -0.47629 | 3.5085
26 | 0.0075705 | 0.0018974 | -0.0075701 | -0.0018972 | 4.3018e-07 | 1.6802e-07 | 0.01155 | 0.01155 | 0.01155 | 0.97529 | -0.47629 | 0.97523 | -0.47749 | 3.1732
27 | -0.052312 | -0.013159 | 0.052318 | 0.013163 | 6.2007e-06 | 3.6757e-06 | 0.07974 | 0.07974 | 0.07974 | 0.9764 | -0.45458 | 0.97653 | -0.4521 | 7.3022
28 | -0.0032097 | -0.00080443 | 0.0032098 | 0.00080432 | 1.3701e-07 | -1.0337e-07 | 0.0048911 | 0.0048911 | 0.0048911 | 0.97648 | -0.453 | 0.97653 | -0.4521 | 1.3437
29 | -0.057232 | -0.014394 | 0.057238 | 0.014397 | 5.3565e-06 | 3.2167e-06 | 0.087228 | 0.087228 | 0.087228 | 0.97653 | -0.4521 | 0.97663 | -0.45014 | 7.9879
30 | 0.0017043 | 0.00042678 | -0.0017042 | -0.00042712 | 7.8716e-08 | -3.3899e-07 | 0.0025969 | 0.002597 | 0.002597 | 0.97653 | -0.4521 | 0.97648 | -0.45307 | 0.71346
31 | 0.0025971 | 0.0006508 | -0.0025971 | -0.00065089 | 5.7471e-08 | -8.5689e-08 | 0.003957 | 0.0039571 | 0.0039571 | 0.97663 | -0.45014 | 0.9766 | -0.45061 | 1.0871
32 | -0.062082 | -0.015611 | 0.062119 | 0.015633 | 3.6511e-05 | 2.2141e-05 | 0.094609 | 0.094608 | 0.094609 | 0.97663 | -0.45014 | 0.97725 | -0.43783 | 8.6638
33 | -0.067639 | -0.017016 | 0.067709 | 0.017059 | 7.0194e-05 | 4.2933e-05 | 0.10301 | 0.10301 | 0.10301 | 0.97725 | -0.43783 | 0.97836 | -0.41614 | 9.4335
34 | 0.0026419 | 0.00066188 | -0.0026417 | -0.00066208 | 1.4149e-07 | -2.0158e-07 | 0.0040226 | 0.0040227 | 0.0040227 | 0.97725 | -0.43783 | 0.9772 | -0.43896 | 1.1051
35 | -0.073096 | -0.018409 | 0.073115 | 0.018421 | 1.8682e-05 | 1.1501e-05 | 0.11121 | 0.11121 | 0.11121 | 0.97836 | -0.41614 | 0.97863 | -0.41079 | 10.1837
36 | -0.079988 | -0.020154 | 0.079996 | 0.020159 | 7.0811e-06 | 4.3874e-06 | 0.12161 | 0.12161 | 0.12161 | 0.97904 | -0.40277 | 0.97914 | -0.40091 | 11.1365
37 | 0.075564 | 0.019045 | -0.075535 | -0.019027 | 2.9013e-05 | 1.7905e-05 | 0.11489 | 0.11489 | 0.11489 | 0.97904 | -0.40277 | 0.97863 | -0.41079 | 10.5207
38 | -0.083184 | -0.020958 | 0.083222 | 0.020981 | 3.8281e-05 | 2.3777e-05 | 0.12646 | 0.12646 | 0.12646 | 0.97914 | -0.40091 | 0.97963 | -0.3913 | 11.5802
39 | -0.086785 | -0.021874 | 0.086821 | 0.021897 | 3.5763e-05 | 2.2267e-05 | 0.13187 | 0.13187 | 0.13187 | 0.97963 | -0.3913 | 0.98007 | -0.38269 | 12.0758
40 | -0.086821 | -0.021897 | 0.086997 | 0.022006 | 0.00017572 | 0.0001094 | 0.13187 | 0.13187 | 0.13187 | 0.98007 | -0.38269 | 0.98224 | -0.3405 | 12.0758
41 | 0.091961 | 0.023291 | -0.09195 | -0.023284 | 1.0544e-05 | 6.5824e-06 | 0.13922 | 0.13922 | 0.13922 | 0.98351 | -0.31578 | 0.98339 | -0.31817 | 12.7491
42 | -0.095694 | -0.024227 | 0.095748 | 0.02426 | 5.3872e-05 | 3.3696e-05 | 0.14487 | 0.14487 | 0.14487 | 0.98351 | -0.31578 | 0.98412 | -0.30406 | 13.2664
43 | 0.09195 | 0.023284 | -0.091852 | -0.023223 | 9.8502e-05 | 6.1496e-05 | 0.13922 | 0.13922 | 0.13922 | 0.98339 | -0.31817 | 0.98224 | -0.3405 | 12.7492
44 | -0.1097 | -0.027758 | 0.10981 | 0.027825 | 0.00010756 | 6.7649e-05 | 0.16596 | 0.16596 | 0.16596 | 0.98412 | -0.30406 | 0.98517 | -0.28365 | 15.1979
45 | 0.01395 | 0.0034973 | -0.013946 | -0.0034951 | 3.8582e-06 | 2.1755e-06 | 0.021093 | 0.021093 | 0.021093 | 0.98412 | -0.30406 | 0.98382 | -0.30986 | 5.7947
46 | -0.11721 | -0.02968 | 0.11721 | 0.029681 | 1.6605e-06 | 1.0465e-06 | 0.17714 | 0.17714 | 0.17714 | 0.98517 | -0.28365 | 0.98518 | -0.28335 | 16.2216
47 | -0.12011 | -0.030409 | 0.12022 | 0.030478 | 0.00011007 | 6.9425e-05 | 0.18153 | 0.18153 | 0.18153 | 0.98518 | -0.28335 | 0.98617 | -0.26428 | 16.6233
48 | -0.12389 | -0.031397 | 0.12402 | 0.031478 | 0.00012839 | 8.1042e-05 | 0.18706 | 0.18706 | 0.18706 | 0.98617 | -0.26428 | 0.98729 | -0.24274 | 17.1298
49 | -0.1547 | -0.039186 | 0.15475 | 0.039217 | 4.8878e-05 | 3.1006e-05 | 0.23332 | 0.23332 | 0.23332 | 0.98729 | -0.24274 | 0.98763 | -0.23616 | 21.3659
50 | 0.030689 | 0.0077083 | -0.030673 | -0.0076985 | 1.57e-05 | 9.7977e-06 | 0.046259 | 0.046259 | 0.046259 | 0.98729 | -0.24274 | 0.98673 | -0.25347 | 12.7086
51 | -0.15737 | -0.039874 | 0.15754 | 0.039978 | 0.00016321 | 0.00010356 | 0.23726 | 0.23726 | 0.23726 | 0.98763 | -0.23616 | 0.98875 | -0.2146 | 21.7274
52 | 0.030673 | 0.0076985 | -0.030665 | -0.0076935 | 7.9168e-06 | 4.9408e-06 | 0.046259 | 0.046259 | 0.046259 | 0.98673 | -0.25347 | 0.98646 | -0.25888 | 12.7086
53 | -0.012202 | -0.0030582 | 0.012204 | 0.0030589 | 1.3665e-06 | 7.3778e-07 | 0.018425 | 0.018425 | 0.018425 | 0.98543 | -0.2788 | 0.98556 | -0.27645 | 5.0619
54 | 0.0060171 | 0.001508 | -0.0060166 | -0.0015079 | 5.3006e-07 | 1.2112e-07 | 0.0090859 | 0.009086 | 0.009086 | 0.98543 | -0.2788 | 0.98534 | -0.28065 | 2.4961
55 | -0.012204 | -0.0030589 | 0.012205 | 0.0030599 | 1.8534e-06 | 1.0006e-06 | 0.018425 | 0.018425 | 0.018425 | 0.98556 | -0.27645 | 0.98572 | -0.27326 | 5.0619
56 | -0.018801 | -0.0047129 | 0.018805 | 0.0047151 | 3.6846e-06 | 2.2026e-06 | 0.028382 | 0.028382 | 0.028382 | 0.98572 | -0.27326 | 0.98593 | -0.26915 | 7.7972
57 | -0.028495 | -0.0071446 | 0.028509 | 0.0071533 | 1.3952e-05 | 8.6726e-06 | 0.043008 | 0.043008 | 0.043008 | 0.98593 | -0.26915 | 0.98646 | -0.25888 | 11.8154
58 | 0.0096908 | 0.0024295 | -0.0096888 | -0.0024286 | 2.0231e-06 | 9.7327e-07 | 0.014626 | 0.014626 | 0.014626 | 0.98593 | -0.26915 | 0.98571 | -0.27353 | 4.0182
59 | 0.0096888 | 0.0024286 | -0.0096874 | -0.0024279 | 1.4072e-06 | 6.7705e-07 | 0.014626 | 0.014626 | 0.014626 | 0.98571 | -0.27353 | 0.98555 | -0.27658 | 4.0182
60 | -0.24909 | -0.063539 | 0.24915 | 0.063573 | 5.3791e-05 | 3.4305e-05 | 0.37286 | 0.37286 | 0.37286 | 0.99514 | -0.092226 | 0.99537 | -0.087755 | 34.1447
61 | 0.24558 | 0.062658 | -0.24516 | -0.062389 | 0.00042231 | 0.0002693 | 0.36761 | 0.36761 | 0.36761 | 0.99514 | -0.092226 | 0.99327 | -0.12789 | 33.6637
62 | -0.25151 | -0.064165 | 0.25199 | 0.064471 | 0.00048006 | 0.00030618 | 0.37639 | 0.37639 | 0.37639 | 0.99537 | -0.087755 | 0.99745 | -0.048318 | 34.4679
63 | 0.24516 | 0.062389 | -0.24502 | -0.062302 | 0.00013645 | 8.7016e-05 | 0.36761 | 0.36761 | 0.36761 | 0.99327 | -0.12789 | 0.99266 | -0.13945 | 33.6637
64 | 0.0037633 | 0.00094308 | -0.0037632 | -0.00094314 | 1.342e-07 | -6.2302e-08 | 0.0056142 | 0.0056142 | 0.0056142 | 0.99745 | -0.048318 | 0.99741 | -0.049067 | 1.5424
65 | -0.25575 | -0.065414 | 0.25591 | 0.065515 | 0.00015753 | 0.00010048 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.99745 | -0.048318 | 0.99812 | -0.035599 | 34.982
66 | 0.06397 | 0.016206 | -0.063739 | -0.016059 | 0.00023139 | 0.00014723 | 0.095954 | 0.095954 | 0.095954 | 0.99266 | -0.13945 | 0.98874 | -0.21505 | 26.3611
67 | 0.016754 | 0.0041995 | -0.016751 | -0.004198 | 2.4468e-06 | 1.4322e-06 | 0.025114 | 0.025114 | 0.025114 | 0.99266 | -0.13945 | 0.99251 | -0.14251 | 6.8995
68 | 0.1643 | 0.041897 | -0.16402 | -0.041719 | 0.0002797 | 0.00017758 | 0.24654 | 0.24654 | 0.24654 | 0.99266 | -0.13945 | 0.99082 | -0.17477 | 22.5769
69 | -0.26513 | -0.067825 | 0.26558 | 0.068117 | 0.00045771 | 0.00029201 | 0.39575 | 0.39575 | 0.39575 | 0.99812 | -0.035599 | 1 | 0 | 36.2405
70 | 0.0092185 | 0.0023104 | -0.0092175 | -0.0023099 | 1.0512e-06 | 4.7881e-07 | 0.013743 | 0.013743 | 0.013743 | 0.99812 | -0.035599 | 0.99799 | -0.037993 | 3.7756
71 | 0.0047366 | 0.0011868 | -0.0047361 | -0.0011868 | 5.4734e-07 | -1.806e-08 | 0.0071283 | 0.0071284 | 0.0071284 | 0.98874 | -0.21505 | 0.98862 | -0.21747 | 1.9584
72 | 0.059002 | 0.014872 | -0.058964 | -0.014847 | 3.8647e-05 | 2.4567e-05 | 0.088826 | 0.088826 | 0.088826 | 0.98874 | -0.21505 | 0.98804 | -0.22875 | 24.4028
73 | 0.0099349 | 0.0024902 | -0.0099333 | -0.0024894 | 1.6068e-06 | 7.7882e-07 | 0.014895 | 0.014895 | 0.014895 | 0.99251 | -0.14251 | 0.99233 | -0.14591 | 4.0921
74 | 0.0068162 | 0.0017079 | -0.0068156 | -0.0017077 | 5.3618e-07 | 1.6623e-07 | 0.010219 | 0.010219 | 0.010219 | 0.99251 | -0.14251 | 0.99242 | -0.14416 | 2.8074
75 | 0.15979 | 0.040659 | -0.15948 | -0.040465 | 0.00030612 | 0.00019428 | 0.24019 | 0.24019 | 0.24019 | 0.99082 | -0.17477 | 0.98875 | -0.2146 | 21.9953
76 | 0.0024784 | 0.00062097 | -0.0024783 | -0.00062113 | 8.6853e-08 | -1.5782e-07 | 0.0037303 | 0.0037304 | 0.0037304 | 0.98862 | -0.21747 | 0.98858 | -0.21821 | 1.0248
77 | 0.057183 | 0.014401 | -0.057109 | -0.014354 | 7.4868e-05 | 4.7571e-05 | 0.086145 | 0.086145 | 0.086145 | 0.98804 | -0.22875 | 0.98662 | -0.25617 | 23.6662
78 | 0.0049161 | 0.001232 | -0.0049156 | -0.001232 | 4.9007e-07 | 3.0047e-09 | 0.0073717 | 0.0073718 | 0.0073718 | 0.99233 | -0.14591 | 0.99222 | -0.148 | 2.0252
79 | 0.0024717 | 0.00061901 | -0.0024715 | -0.00061942 | 2.203e-07 | -4.1163e-07 | 0.0037059 | 0.0037061 | 0.0037061 | 0.99242 | -0.14416 | 0.99232 | -0.14604 | 1.0182
80 | 0.015662 | 0.0039311 | -0.015655 | -0.0039269 | 7.1949e-06 | 4.1697e-06 | 0.023674 | 0.023674 | 0.023674 | 0.9845 | -0.29753 | 0.98401 | -0.30717 | 6.504
81 | -0.021253 | -0.0053325 | 0.021264 | 0.0053387 | 1.03e-05 | 6.2532e-06 | 0.032125 | 0.032125 | 0.032125 | 0.9845 | -0.29753 | 0.98502 | -0.28737 | 8.8257
82 | 0.012585 | 0.0031575 | -0.012577 | -0.0031534 | 7.572e-06 | 4.1384e-06 | 0.019032 | 0.019032 | 0.019032 | 0.98401 | -0.30717 | 0.98336 | -0.31979 | 5.2287
83 | -0.043198 | -0.01084 | 0.043211 | 0.010848 | 1.2626e-05 | 7.9803e-06 | 0.065262 | 0.065262 | 0.065262 | 0.98502 | -0.28737 | 0.98534 | -0.28124 | 17.929
84 | 0.021934 | 0.0055015 | -0.021926 | -0.0054967 | 7.7991e-06 | 4.7504e-06 | 0.033136 | 0.033136 | 0.033136 | 0.98502 | -0.28737 | 0.98464 | -0.29483 | 9.1034
85 | 0.0021195 | 0.00052978 | -0.0021194 | -0.00052991 | 4.6077e-08 | -1.221e-07 | 0.0032067 | 0.0032068 | 0.0032068 | 0.98336 | -0.31979 | 0.98334 | -0.32025 | 0.88098
86 | 0.010458 | 0.0026236 | -0.010456 | -0.0026226 | 1.9484e-06 | 9.8383e-07 | 0.015826 | 0.015826 | 0.015826 | 0.98336 | -0.31979 | 0.98316 | -0.3237 | 4.3477
87 | -0.047553 | -0.011937 | 0.047577 | 0.011951 | 2.3616e-05 | 1.4958e-05 | 0.07182 | 0.071819 | 0.07182 | 0.98534 | -0.28124 | 0.98587 | -0.27084 | 19.7306
88 | 0.01874 | 0.0046982 | -0.018736 | -0.0046954 | 4.6817e-06 | 2.7984e-06 | 0.028321 | 0.028321 | 0.028321 | 0.98464 | -0.29483 | 0.98437 | -0.30008 | 7.7806
89 | 0.0021194 | 0.00052991 | -0.0021194 | -0.00053005 | 5.3733e-08 | -1.4237e-07 | 0.0032068 | 0.0032068 | 0.0032068 | 0.98334 | -0.32025 | 0.98331 | -0.32078 | 0.88099
90 | 0.0097948 | 0.002457 | -0.0097926 | -0.0024559 | 2.2541e-06 | 1.0959e-06 | 0.014825 | 0.014825 | 0.014825 | 0.98316 | -0.3237 | 0.98291 | -0.32853 | 4.0729
91 | -0.04866 | -0.012223 | 0.048692 | 0.012243 | 3.1178e-05 | 1.9757e-05 | 0.073455 | 0.073455 | 0.073455 | 0.98587 | -0.27084 | 0.98656 | -0.25742 | 20.18
92 | 0.0068062 | 0.0017054 | -0.0068059 | -0.0017053 | 3.7402e-07 | 1.196e-07 | 0.010288 | 0.010289 | 0.010289 | 0.98437 | -0.30008 | 0.98431 | -0.30123 | 2.8265
93 | 0.011929 | 0.00299 | -0.011927 | -0.0029887 | 2.4415e-06 | 1.3081e-06 | 0.018033 | 0.018033 | 0.018033 | 0.98437 | -0.30008 | 0.98415 | -0.30437 | 4.9541
94 | 0.0017756 | 0.00044389 | -0.0017756 | -0.000444 | 2.6746e-08 | -1.0822e-07 | 0.0026866 | 0.0026867 | 0.0026867 | 0.98331 | -0.32078 | 0.98329 | -0.3211 | 0.73809
95 | 0.052387 | 0.01317 | -0.052383 | -0.013168 | 3.1368e-06 | 1.9905e-06 | 0.079023 | 0.079023 | 0.079023 | 0.98662 | -0.25617 | 0.98656 | -0.25742 | 21.7097
96 | 0.0032553 | 0.00081543 | -0.0032551 | -0.00081562 | 2.5373e-07 | -1.9271e-07 | 0.0049211 | 0.0049212 | 0.0049212 | 0.98431 | -0.30123 | 0.98423 | -0.30287 | 1.352
97 | 0.010328 | 0.0025881 | -0.010328 | -0.0025877 | 7.01e-07 | 3.5125e-07 | 0.015616 | 0.015616 | 0.015616 | 0.98415 | -0.30437 | 0.98408 | -0.3058 | 4.2902
98 | 0.0032551 | 0.00081562 | -0.0032549 | -0.00081576 | 1.7912e-07 | -1.36e-07 | 0.0049212 | 0.0049213 | 0.0049213 | 0.98423 | -0.30287 | 0.98417 | -0.30402 | 1.352
99 | 0.0022707 | 0.00056881 | -0.0022706 | -0.00056906 | 1.0911e-07 | -2.4373e-07 | 0.0034334 | 0.0034335 | 0.0034335 | 0.98408 | -0.3058 | 0.98403 | -0.30681 | 0.94326
100 | 0.008057 | 0.0020189 | -0.0080559 | -0.0020185 | 1.0822e-06 | 4.4561e-07 | 0.012183 | 0.012183 | 0.012183 | 0.98408 | -0.3058 | 0.98393 | -0.30862 | 3.347
101 | -0.00043369 | -0.00010869 | 0.00043369 | 0.00010847 | 2.8294e-09 | -2.2041e-07 | 0.0006563 | 0.00065622 | 0.0006563 | 0.98329 | -0.32124 | 0.98329 | -0.3211 | 0.1803
102 | 0.0013419 | 0.00033553 | -0.0013419 | -0.00033572 | 2.4627e-08 | -1.8629e-07 | 0.0020304 | 0.0020305 | 0.0020305 | 0.98329 | -0.3211 | 0.98327 | -0.32149 | 0.55783
103 | 0.00091075 | 0.00022766 | -0.00091071 | -0.00022825 | 3.4012e-08 | -5.8393e-07 | 0.001378 | 0.0013783 | 0.0013783 | 0.98327 | -0.32149 | 0.98323 | -0.32227 | 0.37864
104 | 0.0055448 | 0.0013891 | -0.0055444 | -0.0013891 | 3.2879e-07 | 5.2057e-08 | 0.0083852 | 0.0083853 | 0.0083853 | 0.98393 | -0.30862 | 0.98387 | -0.30986 | 2.3036
105 | 0.0030905 | 0.00077423 | -0.0030902 | -0.00077448 | 2.7107e-07 | -2.4667e-07 | 0.004674 | 0.0046741 | 0.0046741 | 0.98387 | -0.30986 | 0.98378 | -0.31171 | 1.2841
106 | 0.002454 | 0.00061483 | -0.0024539 | -0.000615 | 8.9337e-08 | -1.6246e-07 | 0.0037113 | 0.0037114 | 0.0037114 | 0.98387 | -0.30986 | 0.98383 | -0.31063 | 1.0196
107 | 0.0019505 | 0.00048868 | -0.0019505 | -0.00048884 | 4.4438e-08 | -1.5463e-07 | 0.0029082 | 0.0029083 | 0.0029083 | 0.99799 | -0.037993 | 0.99797 | -0.038472 | 0.79897

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.27041 | 0.068912

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0059899 | 0.0015012
1 | 0.0036531 | 0.00091555
2 | 0.0019053 | 0.00047752
3 | 0.0012912 | 0.00032361
4 | 0.00014027 | 3.5154e-05
5 | 0.00032936 | 8.2545e-05
6 | 0.0044797 | 0.0011227
7 | 0.0023242 | 0.00058249
8 | 0.00090143 | 0.00022592
9 | 0.0007106 | 0.00017809
10 | 0.0050258 | 0.0012596
11 | 0.0028779 | 0.00072127
12 | 0.0022837 | 0.00057235
13 | 0.0027431 | 0.00068747
14 | 0.0023159 | 0.00058041
15 | 0.0032285 | 0.00080915
16 | 0.0033232 | 0.00083286
17 | 0.0028244 | 0.00070785
18 | 0.0011279 | 0.00028268
19 | 0.0029522 | 0.00073989
20 | 0.00080006 | 0.00020051
21 | 0.0075701 | 0.0018972
22 | 0.0028152 | 0.00070555
23 | 0.0032097 | 0.00080443
24 | 0.0022472 | 0.00056321
25 | 0.0017042 | 0.00042712
26 | 0.0025971 | 0.00065089
27 | 0.0028786 | 0.00072145
28 | 0.0026417 | 0.00066208
29 | 0.0053865 | 0.00135
30 | 0.0044245 | 0.0011089
31 | 0.0031881 | 0.00079903
32 | 0.0024205 | 0.00060663
33 | 0.0035633 | 0.00089306
34 | 0.0037332 | 0.00093562
35 | 0.0048549 | 0.0012168
36 | 0.0074011 | 0.0018549
37 | 0.013946 | 0.0034951
38 | 0.0029042 | 0.00072787
39 | 0.0036658 | 0.00091874
40 | 0.0026198 | 0.00065659
41 | 0.0061851 | 0.0015501
42 | 0.0060166 | 0.0015079
43 | 0.0065955 | 0.001653
44 | 0.0021556 | 0.00054024
45 | 0.0096874 | 0.0024279
46 | 0.0035132 | 0.00088048
47 | 0.0023612 | 0.00059177
48 | 0.0037632 | 0.00094314
49 | 0.0042295 | 0.00106
50 | 0.0019445 | 0.00048733
51 | 0.0022576 | 0.00056582
52 | 0.0017803 | 0.00044618
53 | 0.0050172 | 0.0012574
54 | 0.0043439 | 0.0010887
55 | 0.0055914 | 0.0014013
56 | 0.0030699 | 0.0007694
57 | 0.0043426 | 0.0010884
58 | 0.0031862 | 0.00079853
59 | 0.00066102 | 0.00016567
60 | 0.0010837 | 0.00027161
61 | 0.00034376 | 8.6153e-05
62 | 0.00030354 | 7.6075e-05
63 | 0.004722 | 0.0011834
64 | 0.0036918 | 0.00092525
65 | 0.0035505 | 0.00088985
66 | 0.0015985 | 0.00040062
67 | 0.0032549 | 0.00081576
68 | 0.00043369 | 0.00010869
69 | 0.00043115 | 0.00010806
70 | 0.00091071 | 0.00022825
71 | 0.0025112 | 0.00062936
72 | 0.0030902 | 0.00077448
73 | 0.0024539 | 0.000615
74 | 0.0022706 | 0.00056906
75 | 0.0024783 | 0.00062113
76 | 0.0031708 | 0.00079469
77 | 0.0072669 | 0.0018213
78 | 0.0019505 | 0.00048884
79 | 0.0024715 | 0.00061942
80 | 0.0049156 | 0.001232

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1