## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2234-3_0_11_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2234-3_0_11_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2234-3_0_11_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2234-3_0_11_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2234-3_0_11_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2234-3_0_11_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2234-3_0_11_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2234-3_0_11_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2234-3_0_11_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2234-3_0_11_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2234-3_0_11_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2234-3_0_11_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2234-3_0_11_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2234-3_0_11_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2234-3_0_11_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2234-3_0_11_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2234-3_0_11_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2234-3_0_11_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2234-3_0_11_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2234-3_0_11_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2234-3_0_11_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2234-3_0_11_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2234-3_0_11_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2234-3_0_11_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2234-3_0_11_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2234-3_0_11_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2234-3_0_11_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2234-3_0_11_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2234-3_0_11_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2234-3_0_11_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2234-3_0_11_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2234-3_0_11_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2234-3_0_11_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2234-3_0_11_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2234-3_0_11_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2234-3_0_11_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2234-3_0_11_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2234-3_0_11_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2234-3_0_11_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2234-3_0_11_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2234-3_0_11_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2234-3_0_11_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2234-3_0_11_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2234-3_0_11_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2234-3_0_11_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2234-3_0_11_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2234-3_0_11_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2234-3_0_11_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2234-3_0_11_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2234-3_0_11_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2234-3_0_11_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2234-3_0_11_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2234-3_0_11_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2234-3_0_11_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2234-3_0_11_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2234-3_0_11_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2234-3_0_11_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2234-3_0_11_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2234-3_0_11_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2234-3_0_11_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2234-3_0_11_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2234-3_0_11_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2234-3_0_11_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2234-3_0_11_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2234-3_0_11_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2234-3_0_11_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2234-3_0_11_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2234-3_0_11_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2234-3_0_11_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2234-3_0_11_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2234-3_0_11_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2234-3_0_11_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2234-3_0_11_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2234-3_0_11_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2234-3_0_11_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2234-3_0_11_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2234-3_0_11_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2234-3_0_11_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2234-3_0_11_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2234-3_0_11_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2234-3_0_11_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2234-3_0_11_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2234-3_0_11_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2234-3_0_11_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2234-3_0_11_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2234-3_0_11_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2234-3_0_11_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2234-3_0_11_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2234-3_0_11_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2234-3_0_11_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2234-3_0_11_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2234-3_0_11_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2234-3_0_11_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2234-3_0_11_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2234-3_0_11_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2234-3_0_11_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2234-3_0_11_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2234-3_0_11_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2234-3_0_11_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2234-3_0_11_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2234-3_0_11_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2234-3_0_11_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2234-3_0_11_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2234-3_0_11_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2234-3_0_11_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2234-3_0_11_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2234-3_0_11_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2234-3_0_11_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2234-3_0_11_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2234-3_0_11_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2234-3_0_11_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2234-3_0_11_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2234-3_0_11_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2234-3_0_11_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2234-3_0_11_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2234-3_0_11_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2234-3_0_11_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2234-3_0_11_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2234-3_0_11_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2234-3_0_11_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2234-3_0_11_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2234-3_0_11_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2234-3_0_11_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2234-3_0_11_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2234-3_0_11_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2234-3_0_11_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2234-3_0_11_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2234-3_0_11_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2234-3_0_11_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2234-3_0_11_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2234-3_0_11_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2234-3_0_11_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2234-3_0_11_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2234-3_0_11_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2234-3_0_11_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2234-3_0_11_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2234-3_0_11_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2234-3_0_11_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2234-3_0_11_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2234-3_0_11_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2234-3_0_11_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2234-3_0_11_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2234-3_0_11_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2234-3_0_11_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2234-3_0_11_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2234-3_0_11_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2234-3_0_11_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2234-3_0_11_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2234-3_0_11_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2234-3_0_11_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2234-3_0_11_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2234-3_0_11_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2234-3_0_11_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2234-3_0_11_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2234-3_0_11_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2234-3_0_11_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2234-3_0_11_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2234-3_0_11_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2234-3_0_11_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2234-3_0_11_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2234-3_0_11_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2234-3_0_11_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2234-3_0_11_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2234-3_0_11_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2234-3_0_11_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2234-3_0_11_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2234-3_0_11_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2234-3_0_11_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2234-3_0_11_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2234-3_0_11_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2234-3_0_11_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2234-3_0_11_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2234-3_0_11_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2234-3_0_11_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2234-3_0_11_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2234-3_0_11_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2234-3_0_11_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2234-3_0_11_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2234-3_0_11_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2234-3_0_11_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2234-3_0_11_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2234-3_0_11_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2234-3_0_11_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2234-3_0_11_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2234-3_0_11_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2234-3_0_11_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2234-3_0_11_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2234-3_0_11_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2234-3_0_11_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2234-3_0_11_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2234-3_0_11_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2234-3_0_11_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2234-3_0_11_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2234-3_0_11_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2234-3_0_11_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2234-3_0_11_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2234-3_0_11_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2234-3_0_11_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2234-3_0_11_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2234-3_0_11_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2234-3_0_11_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2234-3_0_11_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2234-3_0_11_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2234-3_0_11_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2234-3_0_11_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2234-3_0_11_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2234-3_0_11_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2234-3_0_11_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2234-3_0_11_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2234-3_0_11_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2234-3_0_11_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2234-3_0_11_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2234-3_0_11_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2234-3_0_11_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2234-3_0_11_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2234-3_0_11_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2234-3_0_11_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2234-3_0_11_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2234-3_0_11_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2234-3_0_11_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2234-3_0_11_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2234-3_0_11_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2234-3_0_11_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2234-3_0_11_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2234-3_0_11_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_2234-3_0_11_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_2234-3_0_11_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_2234-3_0_11_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_2234-3_0_11_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_2234-3_0_11_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_2234-3_0_11_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_2234-3_0_11_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_2234-3_0_11_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_2234-3_0_11_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_2234-3_0_11_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_2234-3_0_11_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_2234-3_0_11_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_2234-3_0_11_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_2234-3_0_11_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_2234-3_0_11_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_2234-3_0_11_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_2234-3_0_11_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_2234-3_0_11_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_2234-3_0_11_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_2234-3_0_11_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_LV_2234-3_0_11_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
246 | bus_LV_2234-3_0_11_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
247 | bus_LV_2234-3_0_11_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
248 | bus_LV_2234-3_0_11_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
249 | bus_LV_2234-3_0_11_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
250 | bus_LV_2234-3_0_11_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
251 | bus_LV_2234-3_0_11_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
252 | bus_MV_27_2_node_225 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2234-3_0_11_load_0 | 0 | 0.0017869 | 0.00044784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2234-3_0_11_load_1 | 1 | 0.0065849 | 0.0016503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2234-3_0_11_load_12 | 3 | 0.0027371 | 0.00068599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2234-3_0_11_load_188 | 5 | 0.0021056 | 0.00052771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2234-3_0_11_load_3 | 6 | 0.0058575 | 0.001468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2234-3_0_11_load_43 | 8 | 0.0032623 | 0.0008176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2234-3_0_11_load_5 | 10 | 0.0025696 | 0.000644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2234-3_0_11_load_41 | 11 | 0.0037546 | 0.000941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2234-3_0_11_load_250 | 14 | 0.0026887 | 0.00067386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2234-3_0_11_load_249 | 16 | 0.0022177 | 0.00055581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2234-3_0_11_load_6 | 17 | 0.00027754 | 6.9559e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2234-3_0_11_load_144 | 19 | 0.0010229 | 0.00025637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2234-3_0_11_load_10 | 22 | 0.0011897 | 0.00029817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2234-3_0_11_load_145 | 24 | 0.00078239 | 0.00019608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2234-3_0_11_load_143 | 25 | 0.0006675 | 0.00016729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2234-3_0_11_load_142 | 26 | 0.00026024 | 6.5223e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2234-3_0_11_load_253 | 27 | 0.0019542 | 0.00048978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2234-3_0_11_load_14 | 29 | 0.0030494 | 0.00076424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2234-3_0_11_load_18 | 32 | 0.0022425 | 0.00056203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2234-3_0_11_load_19 | 33 | 0.0023819 | 0.00059697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2234-3_0_11_load_20 | 34 | 0.002245 | 0.00056264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2234-3_0_11_load_136 | 35 | 0.0006304 | 0.00015799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2234-3_0_11_load_67 | 36 | 0.0028024 | 0.00070234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2234-3_0_11_load_63 | 37 | 0.002185 | 0.00054761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2234-3_0_11_load_62 | 40 | 0.0029272 | 0.00073362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2234-3_0_11_load_21 | 41 | 0.00037602 | 9.4239e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2234-3_0_11_load_23 | 43 | 0.0017643 | 0.00044216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2234-3_0_11_load_24 | 44 | 0.00076439 | 0.00019157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2234-3_0_11_load_235 | 45 | 0.00066296 | 0.00016615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2234-3_0_11_load_236 | 46 | 0.00063372 | 0.00015883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2234-3_0_11_load_25 | 47 | 0.0077994 | 0.0019547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2234-3_0_11_load_28 | 49 | 0.0023286 | 0.00058361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2234-3_0_11_load_29 | 50 | 0.0023362 | 0.00058551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2234-3_0_11_load_192 | 51 | 0.0052329 | 0.0013115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2234-3_0_11_load_193 | 53 | 0.0050327 | 0.0012613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2234-3_0_11_load_190 | 54 | 0.0021402 | 0.00053638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2234-3_0_11_load_30 | 55 | 0.0015032 | 0.00037674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2234-3_0_11_load_31 | 56 | 0.00051036 | 0.00012791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2234-3_0_11_load_32 | 57 | 0.001572 | 0.00039398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2234-3_0_11_load_34 | 59 | 0.0038394 | 0.00096225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2234-3_0_11_load_40 | 60 | 0.0023171 | 0.00058073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2234-3_0_11_load_39 | 61 | 0.00061912 | 0.00015517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2234-3_0_11_load_242 | 64 | 0.00056413 | 0.00014138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2234-3_0_11_load_201 | 65 | 0.0014903 | 0.00037352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2234-3_0_11_load_37 | 67 | 0.00079775 | 0.00019994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2234-3_0_11_load_36 | 68 | 0.00066839 | 0.00016751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2234-3_0_11_load_38 | 69 | 0.0017866 | 0.00044776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2234-3_0_11_load_45 | 70 | 0.0071783 | 0.0017991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2234-3_0_11_load_46 | 71 | 0.022315 | 0.0055926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2234-3_0_11_load_48 | 73 | 0.003003 | 0.00075262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2234-3_0_11_load_51 | 75 | 0.0049355 | 0.001237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2234-3_0_11_load_49 | 76 | 0.0093421 | 0.0023413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2234-3_0_11_load_52 | 77 | 0.0026756 | 0.00067057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2234-3_0_11_load_61 | 78 | 0.0079261 | 0.0019865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2234-3_0_11_load_53 | 79 | 0.0023392 | 0.00058627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2234-3_0_11_load_54 | 80 | 0.0014411 | 0.00036117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2234-3_0_11_load_55 | 81 | 0.0070534 | 0.0017678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2234-3_0_11_load_58 | 84 | 0.011323 | 0.0028378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2234-3_0_11_load_59 | 85 | 0.0058154 | 0.0014575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2234-3_0_11_load_60 | 87 | 0.0025122 | 0.00062961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2234-3_0_11_load_218 | 88 | 0.0077344 | 0.0019384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2234-3_0_11_load_64 | 89 | 0.007778 | 0.0019493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2234-3_0_11_load_65 | 90 | 0.0035341 | 0.00088572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2234-3_0_11_load_68 | 91 | 0.002636 | 0.00066064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2234-3_0_11_load_72 | 93 | 0.0048969 | 0.0012273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2234-3_0_11_load_69 | 94 | 0.0024919 | 0.00062452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2234-3_0_11_load_71 | 95 | 0.0060754 | 0.0015226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2234-3_0_11_load_74 | 98 | 0.0084766 | 0.0021244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2234-3_0_11_load_73 | 99 | 0.0062505 | 0.0015665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2234-3_0_11_load_75 | 100 | 0.014557 | 0.0036484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2234-3_0_11_load_129 | 102 | 0.003586 | 0.00089873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2234-3_0_11_load_81 | 103 | 0.0014883 | 0.000373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2234-3_0_11_load_130 | 104 | 0.003924 | 0.00098345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2234-3_0_11_load_79 | 105 | 0.010449 | 0.0026189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2234-3_0_11_load_131 | 107 | 0.0058637 | 0.0014696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2234-3_0_11_load_80 | 109 | 0.0015146 | 0.00037958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2234-3_0_11_load_82 | 110 | 0.0016341 | 0.00040954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2234-3_0_11_load_84 | 112 | 0.0015762 | 0.00039504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2234-3_0_11_load_85 | 113 | 0.0036698 | 0.00091973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2234-3_0_11_load_212 | 116 | 0.0019348 | 0.0004849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2234-3_0_11_load_86 | 117 | 0.00081925 | 0.00020532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2234-3_0_11_load_88 | 119 | 0.0059146 | 0.0014823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2234-3_0_11_load_89 | 120 | 0.0094201 | 0.0023609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2234-3_0_11_load_209 | 122 | 0.0018848 | 0.00047238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2234-3_0_11_load_216 | 123 | 0.0032581 | 0.00081655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2234-3_0_11_load_208 | 124 | 0.002937 | 0.00073608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2234-3_0_11_load_91 | 125 | 0.00054962 | 0.00013775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2234-3_0_11_load_93 | 127 | 0.0020118 | 0.00050421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2234-3_0_11_load_95 | 129 | 0.0026139 | 0.0006551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2234-3_0_11_load_213 | 130 | 0.0044721 | 0.0011208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2234-3_0_11_load_97 | 131 | 0.0010689 | 0.0002679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2234-3_0_11_load_252 | 132 | 0.0016475 | 0.00041291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2234-3_0_11_load_96 | 133 | 0.00088201 | 0.00022105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2234-3_0_11_load_98 | 134 | 0.0028997 | 0.00072674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2234-3_0_11_load_100 | 137 | 0.0034495 | 0.00086453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2234-3_0_11_load_104 | 139 | 0.0024301 | 0.00060903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2234-3_0_11_load_110 | 140 | 0.0022948 | 0.00057513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2234-3_0_11_load_103 | 141 | 0.0026369 | 0.00066086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2234-3_0_11_load_111 | 142 | 0.0022383 | 0.00056097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2234-3_0_11_load_105 | 143 | 0.0020686 | 0.00051845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2234-3_0_11_load_106 | 144 | 0.0026039 | 0.00065261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2234-3_0_11_load_108 | 146 | 0.0033818 | 0.00084755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2234-3_0_11_load_109 | 147 | 0.0024139 | 0.00060497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2234-3_0_11_load_115 | 148 | 0.0039798 | 0.00099743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2234-3_0_11_load_220 | 149 | 0.0030372 | 0.00076119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2234-3_0_11_load_116 | 150 | 0.0026137 | 0.00065506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2234-3_0_11_load_221 | 151 | 0.0025891 | 0.00064889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2234-3_0_11_load_112 | 152 | 0.0031723 | 0.00079504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2234-3_0_11_load_113 | 153 | 0.0034229 | 0.00085785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2234-3_0_11_load_114 | 154 | 0.0071771 | 0.0017988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2234-3_0_11_load_117 | 155 | 0.0017612 | 0.00044139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2234-3_0_11_load_222 | 156 | 0.0039447 | 0.00098864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2234-3_0_11_load_223 | 157 | 0.0024386 | 0.00061117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2234-3_0_11_load_118 | 158 | 0.0035029 | 0.00087792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2234-3_0_11_load_123 | 161 | 0.0050387 | 0.0012628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2234-3_0_11_load_128 | 163 | 0.0027774 | 0.00069609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2234-3_0_11_load_125 | 164 | 0.0045206 | 0.001133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2234-3_0_11_load_134 | 165 | 0.004977 | 0.0012474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2234-3_0_11_load_126 | 166 | 0.003088 | 0.00077392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2234-3_0_11_load_133 | 167 | 0.0035615 | 0.00089261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2234-3_0_11_load_132 | 168 | 0.0083809 | 0.0021004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2234-3_0_11_load_127 | 169 | 0.0026192 | 0.00065644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2234-3_0_11_load_157 | 170 | 0.00083306 | 0.00020878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2234-3_0_11_load_158 | 171 | 0.002722 | 0.0006822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2234-3_0_11_load_137 | 172 | 0.0031706 | 0.00079462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2234-3_0_11_load_150 | 174 | 0.0038341 | 0.00096092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2234-3_0_11_load_151 | 175 | 0.0034822 | 0.00087273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2234-3_0_11_load_138 | 176 | 0.00083367 | 0.00020894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2234-3_0_11_load_139 | 177 | 0.0022853 | 0.00057276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2234-3_0_11_load_140 | 178 | 0.0011128 | 0.00027889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2234-3_0_11_load_148 | 180 | 0.0017879 | 0.00044808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2234-3_0_11_load_146 | 181 | 0.0023211 | 0.00058171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2234-3_0_11_load_147 | 182 | 0.0021133 | 0.00052965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2234-3_0_11_load_155 | 183 | 0.0028308 | 0.00070947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2234-3_0_11_load_199 | 184 | 0.0036664 | 0.00091889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2234-3_0_11_load_153 | 185 | 0.00087002 | 0.00021805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2234-3_0_11_load_152 | 187 | 0.0010291 | 0.00025792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2234-3_0_11_load_154 | 188 | 0.0035601 | 0.00089224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2234-3_0_11_load_163 | 190 | 0.0035861 | 0.00089877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2234-3_0_11_load_161 | 191 | 0.0025235 | 0.00063244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2234-3_0_11_load_164 | 192 | 0.0036192 | 0.00090706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2234-3_0_11_load_162 | 193 | 0.0041712 | 0.0010454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2234-3_0_11_load_159 | 194 | 0.00068499 | 0.00017167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2234-3_0_11_load_160 | 195 | 0.0088491 | 0.0022178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2234-3_0_11_load_198 | 196 | 0.0010835 | 0.00027155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2234-3_0_11_load_165 | 197 | 0.0020909 | 0.00052403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2234-3_0_11_load_166 | 198 | 0.0026429 | 0.00066237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2234-3_0_11_load_167 | 199 | 0.0028536 | 0.00071517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2234-3_0_11_load_168 | 200 | 0.0029122 | 0.00072986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2234-3_0_11_load_169 | 201 | 0.0028961 | 0.00072583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2234-3_0_11_load_170 | 202 | 0.0040568 | 0.0010167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2234-3_0_11_load_171 | 203 | 0.0058998 | 0.0014786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2234-3_0_11_load_172 | 204 | 0.0016869 | 0.00042278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2234-3_0_11_load_173 | 205 | 0.0027126 | 0.00067984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2234-3_0_11_load_175 | 207 | 0.0016647 | 0.0004172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2234-3_0_11_load_176 | 208 | 0.0029774 | 0.00074621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2234-3_0_11_load_177 | 209 | 0.002458 | 0.00061603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2234-3_0_11_load_178 | 210 | 0.0013876 | 0.00034777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2234-3_0_11_load_179 | 211 | 0.0027292 | 0.000684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2234-3_0_11_load_180 | 213 | 0.0018117 | 0.00045405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2234-3_0_11_load_183 | 214 | 0.0023892 | 0.00059879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2234-3_0_11_load_184 | 215 | 0.0018542 | 0.00046471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2234-3_0_11_load_181 | 216 | 0.0027405 | 0.00068683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2234-3_0_11_load_187 | 219 | 0.0023411 | 0.00058673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2234-3_0_11_load_194 | 220 | 0.00339 | 0.00084961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2234-3_0_11_load_195 | 221 | 0.0019669 | 0.00049294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2234-3_0_11_load_196 | 222 | 0.0018018 | 0.00045158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2234-3_0_11_load_200 | 223 | 0.0013165 | 0.00032995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2234-3_0_11_load_202 | 224 | 0.0016285 | 0.00040814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2234-3_0_11_load_204 | 225 | 0.0018419 | 0.00046163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2234-3_0_11_load_206 | 227 | 0.0011515 | 0.00028859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2234-3_0_11_load_211 | 229 | 0.001974 | 0.00049472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2234-3_0_11_load_219 | 230 | 0.0012444 | 0.00031187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2234-3_0_11_load_224 | 231 | 0.0014365 | 0.00036001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2234-3_0_11_load_225 | 232 | 0.00079847 | 0.00020012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2234-3_0_11_load_227 | 233 | 0.00085605 | 0.00021455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2234-3_0_11_load_226 | 234 | 0.0016158 | 0.00040496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2234-3_0_11_load_228 | 235 | 0.0018287 | 0.00045833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2234-3_0_11_load_230 | 237 | 0.0020228 | 0.00050697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2234-3_0_11_load_246 | 239 | 0.0012704 | 0.00031839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2234-3_0_11_load_232 | 242 | 0.0012315 | 0.00030863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2234-3_0_11_load_244 | 244 | 0.0012974 | 0.00032516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2234-3_0_11_load_245 | 245 | 0.00080209 | 0.00020102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2234-3_0_11_load_237 | 247 | 0.00051586 | 0.00012929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2234-3_0_11_load_238 | 248 | 0.00038693 | 9.6973e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2234-3_0_11_load_240 | 250 | 0.00082312 | 0.00020629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2234-3_0_11_load_247 | 251 | 0.0012121 | 0.00030377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 160 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2234-3_0_11_line_0 |  | 0 | 1 | 0.029862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2234-3_0_11_line_1 |  | 1 | 2 | 0.052604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2234-3_0_11_line_2 |  | 2 | 3 | 0.028061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2234-3_0_11_line_3 |  | 2 | 4 | 0.029416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2234-3_0_11_line_4 |  | 4 | 5 | 0.032935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2234-3_0_11_line_5 |  | 5 | 27 | 0.061163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2234-3_0_11_line_6 |  | 5 | 28 | 0.0031634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2234-3_0_11_line_7 |  | 6 | 7 | 0.042827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2234-3_0_11_line_8 |  | 6 | 8 | 0.15815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2234-3_0_11_line_9 |  | 7 | 9 | 0.063062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2234-3_0_11_line_10 |  | 8 | 12 | 0.051279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2234-3_0_11_line_11 |  | 9 | 10 | 0.035579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2234-3_0_11_line_12 |  | 10 | 17 | 0.0057072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2234-3_0_11_line_13 |  | 11 | 12 | 0.043801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2234-3_0_11_line_14 |  | 12 | 13 | 0.010919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2234-3_0_11_line_15 |  | 13 | 14 | 0.036928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2234-3_0_11_line_16 |  | 13 | 15 | 0.029841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2234-3_0_11_line_17 |  | 15 | 16 | 0.050993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2234-3_0_11_line_18 |  | 17 | 18 | 0.021473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2234-3_0_11_line_19 |  | 18 | 19 | 0.02146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2234-3_0_11_line_20 |  | 19 | 23 | 0.024636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2234-3_0_11_line_21 |  | 20 | 21 | 0.010775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2234-3_0_11_line_22 |  | 20 | 22 | 0.032412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2234-3_0_11_line_23 |  | 21 | 24 | 0.014044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2234-3_0_11_line_24 |  | 21 | 25 | 0.022993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2234-3_0_11_line_25 |  | 23 | 25 | 0.013567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2234-3_0_11_line_26 |  | 23 | 30 | 0.062313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2234-3_0_11_line_27 |  | 24 | 26 | 0.013059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2234-3_0_11_line_28 |  | 26 | 178 | 0.01769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2234-3_0_11_line_29 |  | 28 | 218 | 0.024322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2234-3_0_11_line_30 |  | 29 | 30 | 0.010607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_2234-3_0_11_line_31 |  | 29 | 31 | 0.030064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_2234-3_0_11_line_32 |  | 30 | 32 | 0.019153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_2234-3_0_11_line_33 |  | 31 | 33 | 0.021402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_2234-3_0_11_line_34 |  | 31 | 34 | 0.024683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_2234-3_0_11_line_35 |  | 32 | 35 | 0.0065825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_2234-3_0_11_line_36 |  | 33 | 36 | 0.029827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_2234-3_0_11_line_37 |  | 34 | 37 | 0.010012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_2234-3_0_11_line_38 |  | 35 | 38 | 0.0054448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_2234-3_0_11_line_39 |  | 36 | 39 | 0.0050279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_2234-3_0_11_line_40 |  | 37 | 40 | 0.011884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_2234-3_0_11_line_41 |  | 38 | 172 | 0.028077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2234-3_0_11_line_42 |  | 38 | 167 | 0.028875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_2234-3_0_11_line_43 |  | 39 | 91 | 0.020461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_2234-3_0_11_line_44 |  | 39 | 90 | 0.015623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2234-3_0_11_line_45 |  | 40 | 78 | 0.011853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_2234-3_0_11_line_46 |  | 41 | 42 | 0.012873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2234-3_0_11_line_47 |  | 41 | 43 | 0.0023448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2234-3_0_11_line_48 |  | 42 | 44 | 0.024314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2234-3_0_11_line_49 |  | 44 | 45 | 0.024851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2234-3_0_11_line_50 |  | 45 | 46 | 0.0038765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2234-3_0_11_line_51 |  | 46 | 247 | 0.021429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2234-3_0_11_line_52 |  | 47 | 48 | 0.097524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2234-3_0_11_line_53 |  | 48 | 49 | 0.018322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2234-3_0_11_line_54 |  | 48 | 50 | 0.042204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2234-3_0_11_line_55 |  | 49 | 51 | 0.044689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2234-3_0_11_line_56 |  | 50 | 52 | 0.018002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2234-3_0_11_line_57 |  | 51 | 53 | 0.046308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2234-3_0_11_line_58 |  | 52 | 54 | 0.016443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2234-3_0_11_line_59 |  | 53 | 220 | 0.027497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2234-3_0_11_line_60 |  | 54 | 217 | 0.017736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2234-3_0_11_line_61 |  | 55 | 56 | 0.025598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2234-3_0_11_line_62 |  | 55 | 57 | 0.0072236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2234-3_0_11_line_63 |  | 56 | 58 | 0.051628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2234-3_0_11_line_64 |  | 57 | 59 | 0.29951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2234-3_0_11_line_65 |  | 58 | 60 | 0.093875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2234-3_0_11_line_66 |  | 59 | 62 | 0.041925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2234-3_0_11_line_67 |  | 60 | 61 | 0.001391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2234-3_0_11_line_68 |  | 61 | 67 | 0.047372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2234-3_0_11_line_69 |  | 62 | 63 | 0.013302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2234-3_0_11_line_70 |  | 63 | 64 | 0.046714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2234-3_0_11_line_71 |  | 64 | 65 | 0.048101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2234-3_0_11_line_72 |  | 64 | 66 | 0.048089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2234-3_0_11_line_73 |  | 65 | 223 | 0.0061397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2234-3_0_11_line_74 |  | 66 | 226 | 0.005878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2234-3_0_11_line_75 |  | 67 | 68 | 0.051727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2234-3_0_11_line_76 |  | 68 | 69 | 0.050492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2234-3_0_11_line_77 |  | 70 | 71 | 0.044981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2234-3_0_11_line_78 |  | 70 | 72 | 0.0016055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2234-3_0_11_line_79 |  | 71 | 73 | 0.0019332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2234-3_0_11_line_80 |  | 72 | 74 | 0.034469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2234-3_0_11_line_81 |  | 73 | 75 | 0.0026264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_2234-3_0_11_line_82 |  | 74 | 77 | 0.026139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2234-3_0_11_line_83 |  | 75 | 78 | 0.022129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_2234-3_0_11_line_84 |  | 76 | 77 | 0.018338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2234-3_0_11_line_85 |  | 79 | 80 | 0.014535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2234-3_0_11_line_86 |  | 79 | 81 | 0.0030913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2234-3_0_11_line_87 |  | 80 | 82 | 0.010171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2234-3_0_11_line_88 |  | 81 | 83 | 0.023294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2234-3_0_11_line_89 |  | 82 | 84 | 0.059473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2234-3_0_11_line_90 |  | 82 | 85 | 0.035697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2234-3_0_11_line_91 |  | 83 | 86 | 0.03023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2234-3_0_11_line_92 |  | 85 | 87 | 0.01516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2234-3_0_11_line_93 |  | 86 | 88 | 0.022755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2234-3_0_11_line_94 |  | 88 | 229 | 0.023932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2234-3_0_11_line_95 |  | 89 | 90 | 0.027757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2234-3_0_11_line_96 |  | 91 | 92 | 0.0028528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_2234-3_0_11_line_97 |  | 92 | 93 | 0.015614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_2234-3_0_11_line_98 |  | 92 | 94 | 0.011183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2234-3_0_11_line_99 |  | 93 | 96 | 0.016678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_2234-3_0_11_line_100 |  | 94 | 95 | 0.023056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2234-3_0_11_line_101 |  | 96 | 97 | 0.030708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_2234-3_0_11_line_102 |  | 96 | 98 | 0.036223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2234-3_0_11_line_103 |  | 97 | 103 | 0.01818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_2234-3_0_11_line_104 |  | 97 | 101 | 0.039614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2234-3_0_11_line_105 |  | 98 | 99 | 0.025138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2234-3_0_11_line_106 |  | 99 | 100 | 0.013959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2234-3_0_11_line_107 |  | 101 | 102 | 0.010559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2234-3_0_11_line_108 |  | 102 | 104 | 0.0082311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2234-3_0_11_line_109 |  | 103 | 105 | 0.0040819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_2234-3_0_11_line_110 |  | 105 | 109 | 0.015916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_2234-3_0_11_line_111 |  | 106 | 107 | 0.011865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2234-3_0_11_line_112 |  | 106 | 108 | 0.007668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2234-3_0_11_line_113 |  | 107 | 168 | 0.015386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2234-3_0_11_line_114 |  | 108 | 161 | 0.014267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2234-3_0_11_line_115 |  | 108 | 158 | 0.0094793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2234-3_0_11_line_116 |  | 109 | 110 | 0.01749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_2234-3_0_11_line_117 |  | 110 | 111 | 0.053568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_2234-3_0_11_line_118 |  | 111 | 112 | 0.020263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2234-3_0_11_line_119 |  | 111 | 113 | 0.0097787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_2234-3_0_11_line_120 |  | 113 | 114 | 0.020876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_2234-3_0_11_line_121 |  | 114 | 115 | 0.006593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_2234-3_0_11_line_122 |  | 114 | 116 | 0.0087491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_2234-3_0_11_line_123 |  | 115 | 122 | 0.036899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_2234-3_0_11_line_124 |  | 115 | 118 | 0.011879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2234-3_0_11_line_125 |  | 116 | 130 | 0.010917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_2234-3_0_11_line_126 |  | 117 | 118 | 0.010205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2234-3_0_11_line_127 |  | 117 | 119 | 0.0051615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2234-3_0_11_line_128 |  | 118 | 120 | 0.041088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2234-3_0_11_line_129 |  | 120 | 121 | 0.0047843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2234-3_0_11_line_130 |  | 121 | 123 | 0.018638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2234-3_0_11_line_131 |  | 122 | 124 | 0.0052529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_2234-3_0_11_line_132 |  | 123 | 230 | 0.018123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2234-3_0_11_line_133 |  | 124 | 228 | 0.010893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
134 | LV_2234-3_0_11_line_134 |  | 125 | 126 | 0.026379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2234-3_0_11_line_135 |  | 125 | 127 | 0.0081793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2234-3_0_11_line_136 |  | 126 | 128 | 0.022929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
137 | LV_2234-3_0_11_line_137 |  | 126 | 129 | 0.0038343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
138 | LV_2234-3_0_11_line_138 |  | 128 | 130 | 0.019105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_2234-3_0_11_line_139 |  | 129 | 131 | 0.022291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_2234-3_0_11_line_140 |  | 131 | 132 | 0.12326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2234-3_0_11_line_141 |  | 131 | 133 | 0.010665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_2234-3_0_11_line_142 |  | 133 | 134 | 0.0082679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_2234-3_0_11_line_143 |  | 134 | 135 | 5.292e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
144 | LV_2234-3_0_11_line_144 |  | 135 | 136 | 0.01765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
145 | LV_2234-3_0_11_line_145 |  | 135 | 137 | 0.0193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2234-3_0_11_line_146 |  | 136 | 138 | 0.008128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
147 | LV_2234-3_0_11_line_147 |  | 138 | 139 | 0.016474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
148 | LV_2234-3_0_11_line_148 |  | 138 | 140 | 0.039564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2234-3_0_11_line_149 |  | 139 | 141 | 0.0036374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
150 | LV_2234-3_0_11_line_150 |  | 140 | 142 | 0.021561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2234-3_0_11_line_151 |  | 141 | 143 | 0.019499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
152 | LV_2234-3_0_11_line_152 |  | 142 | 152 | 0.021698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2234-3_0_11_line_153 |  | 143 | 144 | 0.012381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
154 | LV_2234-3_0_11_line_154 |  | 144 | 145 | 0.013851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
155 | LV_2234-3_0_11_line_155 |  | 145 | 146 | 0.012081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2234-3_0_11_line_156 |  | 145 | 147 | 0.020838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2234-3_0_11_line_157 |  | 146 | 148 | 0.02917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2234-3_0_11_line_158 |  | 147 | 149 | 0.0044107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2234-3_0_11_line_159 |  | 148 | 150 | 0.0014825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2234-3_0_11_line_160 |  | 149 | 151 | 0.015269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2234-3_0_11_line_161 |  | 150 | 155 | 0.021719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2234-3_0_11_line_162 |  | 152 | 153 | 0.019344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2234-3_0_11_line_163 |  | 153 | 154 | 0.0065441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2234-3_0_11_line_164 |  | 155 | 156 | 0.0040181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2234-3_0_11_line_165 |  | 156 | 157 | 0.024292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2234-3_0_11_line_166 |  | 157 | 231 | 0.0069222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2234-3_0_11_line_167 |  | 158 | 159 | 0.0070483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2234-3_0_11_line_168 |  | 159 | 160 | 0.036508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2234-3_0_11_line_169 |  | 160 | 163 | 0.024994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
170 | LV_2234-3_0_11_line_170 |  | 160 | 165 | 0.017925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
171 | LV_2234-3_0_11_line_171 |  | 162 | 163 | 0.0098655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
172 | LV_2234-3_0_11_line_172 |  | 162 | 164 | 0.010626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
173 | LV_2234-3_0_11_line_173 |  | 164 | 166 | 0.006947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
174 | LV_2234-3_0_11_line_174 |  | 165 | 167 | 0.013894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
175 | LV_2234-3_0_11_line_175 |  | 166 | 169 | 0.03381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
176 | LV_2234-3_0_11_line_176 |  | 169 | 170 | 0.011226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
177 | LV_2234-3_0_11_line_177 |  | 170 | 171 | 0.023236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
178 | LV_2234-3_0_11_line_178 |  | 171 | 194 | 0.021467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
179 | LV_2234-3_0_11_line_179 |  | 173 | 174 | 0.030075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2234-3_0_11_line_180 |  | 173 | 175 | 0.035341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2234-3_0_11_line_181 |  | 174 | 183 | 0.0018036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2234-3_0_11_line_182 |  | 175 | 184 | 0.034984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2234-3_0_11_line_183 |  | 176 | 177 | 0.019293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2234-3_0_11_line_184 |  | 176 | 178 | 0.0039784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2234-3_0_11_line_185 |  | 177 | 179 | 0.018449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2234-3_0_11_line_186 |  | 179 | 180 | 0.024576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2234-3_0_11_line_187 |  | 179 | 181 | 0.013731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2234-3_0_11_line_188 |  | 181 | 182 | 0.0045744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2234-3_0_11_line_189 |  | 183 | 185 | 0.0077485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2234-3_0_11_line_190 |  | 184 | 186 | 0.028287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2234-3_0_11_line_191 |  | 185 | 187 | 0.023711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2234-3_0_11_line_192 |  | 186 | 196 | 0.021714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2234-3_0_11_line_193 |  | 186 | 222 | 0.0021085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2234-3_0_11_line_194 |  | 187 | 188 | 0.02618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2234-3_0_11_line_195 |  | 188 | 189 | 0.012535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2234-3_0_11_line_196 |  | 189 | 190 | 0.015546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2234-3_0_11_line_197 |  | 189 | 191 | 0.024444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2234-3_0_11_line_198 |  | 190 | 192 | 0.027686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2234-3_0_11_line_199 |  | 191 | 193 | 0.010152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2234-3_0_11_line_200 |  | 192 | 197 | 0.019759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2234-3_0_11_line_201 |  | 194 | 195 | 0.027225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
202 | LV_2234-3_0_11_line_202 |  | 195 | 196 | 0.000207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2234-3_0_11_line_203 |  | 197 | 198 | 0.0019163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2234-3_0_11_line_204 |  | 198 | 199 | 0.0235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2234-3_0_11_line_205 |  | 199 | 200 | 3.3183e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2234-3_0_11_line_206 |  | 200 | 201 | 0.022648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2234-3_0_11_line_207 |  | 201 | 202 | 0.002489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2234-3_0_11_line_208 |  | 202 | 203 | 0.012017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2234-3_0_11_line_209 |  | 204 | 205 | 0.0077324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2234-3_0_11_line_210 |  | 204 | 206 | 0.010599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2234-3_0_11_line_211 |  | 205 | 207 | 0.0074618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2234-3_0_11_line_212 |  | 206 | 208 | 0.018552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2234-3_0_11_line_213 |  | 206 | 209 | 0.023077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2234-3_0_11_line_214 |  | 207 | 210 | 0.0044289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2234-3_0_11_line_215 |  | 208 | 211 | 0.020686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2234-3_0_11_line_216 |  | 209 | 212 | 0.012023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_2234-3_0_11_line_217 |  | 211 | 213 | 0.026611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_2234-3_0_11_line_218 |  | 212 | 214 | 0.025372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_2234-3_0_11_line_219 |  | 212 | 215 | 0.011119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_2234-3_0_11_line_220 |  | 213 | 216 | 0.0045699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_2234-3_0_11_line_221 |  | 215 | 218 | 0.015068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_2234-3_0_11_line_222 |  | 216 | 217 | 0.0071837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_2234-3_0_11_line_223 |  | 218 | 219 | 0.024974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_2234-3_0_11_line_224 |  | 220 | 221 | 0.023287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_2234-3_0_11_line_225 |  | 221 | 222 | 0.04956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_2234-3_0_11_line_226 |  | 223 | 224 | 0.0041533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_2234-3_0_11_line_227 |  | 225 | 226 | 0.043031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_2234-3_0_11_line_228 |  | 226 | 227 | 0.03216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_2234-3_0_11_line_229 |  | 227 | 228 | 0.013158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_2234-3_0_11_line_230 |  | 228 | 229 | 0.045482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_2234-3_0_11_line_231 |  | 231 | 232 | 0.019749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_2234-3_0_11_line_232 |  | 232 | 233 | 0.00066583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_2234-3_0_11_line_233 |  | 233 | 234 | 0.0031389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_2234-3_0_11_line_234 |  | 234 | 235 | 0.024815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_2234-3_0_11_line_235 |  | 235 | 236 | 0.027193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_2234-3_0_11_line_236 |  | 236 | 237 | 0.019869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_2234-3_0_11_line_237 |  | 236 | 238 | 0.017931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_2234-3_0_11_line_238 |  | 238 | 239 | 0.018557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_2234-3_0_11_line_239 |  | 238 | 240 | 0.045219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_2234-3_0_11_line_240 |  | 240 | 241 | 0.004953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | LV_2234-3_0_11_line_241 |  | 240 | 242 | 0.029825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_2234-3_0_11_line_242 |  | 241 | 243 | 0.016705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_2234-3_0_11_line_243 |  | 241 | 244 | 0.021972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
244 | LV_2234-3_0_11_line_244 |  | 243 | 245 | 0.019337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
245 | LV_2234-3_0_11_line_245 |  | 243 | 246 | 0.032503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
246 | LV_2234-3_0_11_line_246 |  | 246 | 251 | 0.016182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
247 | LV_2234-3_0_11_line_247 |  | 246 | 249 | 0.018677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
248 | LV_2234-3_0_11_line_248 |  | 247 | 248 | 0.01168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
249 | LV_2234-3_0_11_line_249 |  | 248 | 249 | 0.055326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
250 | LV_2234-3_0_11_line_250 |  | 249 | 250 | 0.016209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2234-3_0_11_trafo_122 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 252 | 160 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2567384.0399 | 1178881.6636 | 2567380.0556 | 1178895.9228 | 2567377.4442 | 1178900.3838 | 2567370.5782 | 1178906.3577 | 2567370.0129 | 1178906.905
1 | 2567385.2402 | 1178941.6073 | 2567371.5504 | 1178934.7117 | 2567365.1076 | 1178931.4451 | 2567361.8432 | 1178928.2279 | 2567359.9404 | 1178925.3479 | 2567359.5793 | 1178922.1816 | 2567361.3088 | 1178917.1139 | 2567365.2661 | 1178911.5005 | 2567370.0129 | 1178906.905
2 | 2567385.2402 | 1178941.6073 | 2567386.2451 | 1178939.5563 | 2567388.7255 | 1178936.3077 | 2567396.5317 | 1178930.4065 | 2567399.8288 | 1178927.0201 | 2567402.8337 | 1178920.467
3 | 2567407.0033 | 1178960.7876 | 2567388.5774 | 1178946.9586 | 2567386.2715 | 1178944.4031 | 2567385.2402 | 1178941.6073
4 | 2567407.0033 | 1178960.7876 | 2567406.4633 | 1178961.2352 | 2567405.4214 | 1178962.108 | 2567400.3138 | 1178968.3169 | 2567385.8061 | 1178985.9503
5 | 2567385.8061 | 1178985.9503 | 2567440.6578 | 1179013.0093
6 | 2567384.114 | 1178988.6158 | 2567385.3932 | 1178986.4522 | 2567385.8061 | 1178985.9503
7 | 2567166.683 | 1178785.6662 | 2567173.3182 | 1178769.6547 | 2567149.8982 | 1178759.5782
8 | 2567149.8982 | 1178759.5782 | 2567144.4242 | 1178601.5254
9 | 2567110.5427 | 1178814.3897 | 2567166.683 | 1178785.6662
10 | 2567142.4993 | 1178555.7342 | 2567136.2647 | 1178593.2103 | 2567137.6305 | 1178598.45 | 2567140.587 | 1178601.1907 | 2567144.4242 | 1178601.5254
11 | 2567110.5427 | 1178814.3897 | 2567097.4067 | 1178847.4546
12 | 2567097.4067 | 1178847.4546 | 2567095.2995 | 1178852.7586
13 | 2567142.4993 | 1178555.7342 | 2567170.5567 | 1178558.9929 | 2567185.9867 | 1178560.9591
14 | 2567131.6204 | 1178554.4822 | 2567142.4993 | 1178555.7342
15 | 2567131.6204 | 1178554.4822 | 2567126.925 | 1178582.8562 | 2567123.9944 | 1178584.8289 | 2567119.355 | 1178584.4987
16 | 2567101.8817 | 1178551.1329 | 2567117.3853 | 1178552.8263 | 2567131.6204 | 1178554.4822
17 | 2567101.8817 | 1178551.1329 | 2567095.4016 | 1178592.5458 | 2567091.6698 | 1178594.7008 | 2567086.9368 | 1178594.0153
18 | 2567087.3714 | 1178872.7144 | 2567095.2995 | 1178852.7586
19 | 2567087.3714 | 1178872.7144 | 2567077.3011 | 1178872.5253 | 2567065.9862 | 1178871.2346
20 | 2567041.5092 | 1178868.4426 | 2567065.9862 | 1178871.2346
21 | 2567056.9741 | 1178835.5401 | 2567060.432 | 1178830.8408 | 2567062.133 | 1178826.1957
22 | 2567062.133 | 1178826.1957 | 2567073.2581 | 1178795.7523
23 | 2567056.9741 | 1178835.5401 | 2567054.0897 | 1178833.3882 | 2567044.3364 | 1178829.6488
24 | 2567056.9741 | 1178835.5401 | 2567056.4531 | 1178839.4339 | 2567047.7225 | 1178856.3814
25 | 2567041.5092 | 1178868.4426 | 2567047.7225 | 1178856.3814
26 | 2566979.894 | 1178860.0892 | 2566990.9821 | 1178859.2053 | 2567002.3149 | 1178861.1216 | 2567041.5092 | 1178868.4426
27 | 2567032.1429 | 1178824.9737 | 2567044.3364 | 1178829.6488
28 | 2567015.6254 | 1178818.6408 | 2567032.1429 | 1178824.9737
29 | 2567371.7222 | 1179009.5611 | 2567384.114 | 1178988.6158
30 | 2566979.894 | 1178860.0892 | 2566973.7138 | 1178851.4685
31 | 2566954.6979 | 1178828.2895 | 2566963.7951 | 1178837.6331 | 2566973.7138 | 1178851.4685
32 | 2566979.894 | 1178860.0892 | 2566990.9296 | 1178875.743
33 | 2566954.6979 | 1178828.2895 | 2566942.9928 | 1178846.207
34 | 2566954.6979 | 1178828.2895 | 2566933.8768 | 1178815.0337
35 | 2566990.9296 | 1178875.743 | 2566994.5396 | 1178880.8637 | 2566994.7098 | 1178881.1315
36 | 2566942.9928 | 1178846.207 | 2566932.9481 | 1178861.5828 | 2566925.4289 | 1178870.2323
37 | 2566925.4308 | 1178809.6565 | 2566933.8768 | 1178815.0337
38 | 2566997.63 | 1178885.727 | 2566994.7098 | 1178881.1315
39 | 2566922.1303 | 1178874.0269 | 2566925.4289 | 1178870.2323
40 | 2566915.4064 | 1178803.2745 | 2566925.4308 | 1178809.6565
41 | 2566997.63 | 1178885.727 | 2567013.2262 | 1178909.0735
42 | 2566997.63 | 1178885.727 | 2566984.113 | 1178911.2432
43 | 2566922.1303 | 1178874.0269 | 2566915.1765 | 1178882.0251 | 2566908.7946 | 1178889.5451
44 | 2566922.1303 | 1178874.0269 | 2566908.7778 | 1178865.915
45 | 2566915.4064 | 1178803.2745 | 2566905.408 | 1178796.9089
46 | 2567147.5435 | 1179405.1848 | 2567141.0002 | 1179416.2704
47 | 2567139.8084 | 1179418.2897 | 2567141.0002 | 1179416.2704
48 | 2567147.5435 | 1179405.1848 | 2567132.2587 | 1179386.2754
49 | 2567132.2587 | 1179386.2754 | 2567124.6768 | 1179376.8956 | 2567116.9315 | 1179366.7179
50 | 2567116.9315 | 1179366.7179 | 2567114.5839 | 1179363.6331
51 | 2567102.3454 | 1179346.0496 | 2567111.5341 | 1179359.6255 | 2567114.5839 | 1179363.6331
52 | 2567315.0716 | 1179116.571 | 2567400.7185 | 1179163.2131
53 | 2567315.0716 | 1179116.571 | 2567298.8143 | 1179108.1217
54 | 2567315.0716 | 1179116.571 | 2567333.9729 | 1179078.8356
55 | 2567298.8143 | 1179108.1217 | 2567259.1605 | 1179087.5128
56 | 2567342.0351 | 1179062.7399 | 2567333.9729 | 1179078.8356
57 | 2567259.1605 | 1179087.5128 | 2567218.0708 | 1179066.1575
58 | 2567342.0351 | 1179062.7399 | 2567327.7796 | 1179054.5461
59 | 2567218.0708 | 1179066.1575 | 2567201.8067 | 1179057.7048 | 2567193.3271 | 1179054.2206
60 | 2567312.4377 | 1179045.6482 | 2567314.2544 | 1179046.7722 | 2567327.7796 | 1179054.5461
61 | 2566372.6056 | 1179183.3288 | 2566360.7684 | 1179198.7066 | 2566356.1283 | 1179202.8066
62 | 2566372.6056 | 1179183.3288 | 2566377.0118 | 1179177.6046
63 | 2566317.4397 | 1179236.9928 | 2566356.1283 | 1179202.8066
64 | 2566568.0466 | 1178946.9273 | 2566377.0118 | 1179177.6046
65 | 2566352.2878 | 1179324.16 | 2566317.4397 | 1179236.9928
66 | 2566589.0879 | 1178910.6643 | 2566568.0466 | 1178946.9273
67 | 2566352.2416 | 1179325.5503 | 2566352.2878 | 1179324.16
68 | 2566370.0198 | 1179365.1849 | 2566355.4768 | 1179353.8511 | 2566352.1355 | 1179345.1876 | 2566351.8538 | 1179337.2072 | 2566352.2416 | 1179325.5503
69 | 2566589.0879 | 1178910.6643 | 2566595.2483 | 1178898.8682
70 | 2566640.331 | 1178886.6323 | 2566595.2483 | 1178898.8682
71 | 2566640.331 | 1178886.6323 | 2566622.8205 | 1178931.4326
72 | 2566661.5879 | 1178848.8384 | 2566655.1449 | 1178863.4375 | 2566646.2179 | 1178887.411 | 2566644.3369 | 1178888.4776 | 2566640.331 | 1178886.6323
73 | 2566619.54 | 1178936.6224 | 2566622.8205 | 1178931.4326
74 | 2566661.5879 | 1178848.8384 | 2566665.9873 | 1178852.7492
75 | 2566410.8196 | 1179396.9814 | 2566370.0198 | 1179365.1849
76 | 2566410.8196 | 1179396.9814 | 2566413.1608 | 1179398.806 | 2566455.0655 | 1179421.2218
77 | 2566844.9509 | 1178758.4186 | 2566882.8949 | 1178782.5758
78 | 2566843.5966 | 1178757.5564 | 2566844.9509 | 1178758.4186
79 | 2566884.5257 | 1178783.6141 | 2566882.8949 | 1178782.5758
80 | 2566814.4846 | 1178738.9748 | 2566817.13 | 1178740.7055 | 2566843.5966 | 1178757.5564
81 | 2566884.5257 | 1178783.6141 | 2566886.7411 | 1178785.0245
82 | 2566814.4846 | 1178738.9748 | 2566801.6642 | 1178759.5012 | 2566801.201 | 1178761.3825
83 | 2566886.7411 | 1178785.0245 | 2566905.408 | 1178796.9089
84 | 2566815.3642 | 1178771.814 | 2566801.4495 | 1178763.4933 | 2566801.201 | 1178761.3825 | 2566801.201 | 1178761.3825
85 | 2566777.8572 | 1178788.3023 | 2566780.9964 | 1178789.4205 | 2566791.867 | 1178792.1278
86 | 2566774.9451 | 1178787.265 | 2566777.8572 | 1178788.3023
87 | 2566801.7368 | 1178794.5858 | 2566791.867 | 1178792.1278
88 | 2566753.0019 | 1178779.4486 | 2566774.9451 | 1178787.265
89 | 2566801.7368 | 1178794.5858 | 2566804.4854 | 1178801.1406 | 2566807.212 | 1178805.1165 | 2566816.6546 | 1178810.578 | 2566831.7623 | 1178818.1204 | 2566837.0715 | 1178820.7812 | 2566839.2037 | 1178822.2924 | 2566840.3913 | 1178824.2869 | 2566839.8168 | 1178826.758 | 2566837.497 | 1178832.7518
90 | 2566801.7368 | 1178794.5858 | 2566808.1983 | 1178791.4928 | 2566813.5824 | 1178787.005 | 2566818.1569 | 1178783.9335 | 2566821.8113 | 1178784.3802 | 2566832.7817 | 1178790.0142
91 | 2566744.2683 | 1178805.333 | 2566750.079 | 1178803.3663 | 2566752.8061 | 1178781.3285 | 2566753.0019 | 1178779.4486
92 | 2566832.7817 | 1178790.0142 | 2566846.2675 | 1178796.94
93 | 2566744.2683 | 1178805.333 | 2566740.4031 | 1178808.1671 | 2566731.3811 | 1178823.6985
94 | 2566714.8111 | 1178839.5706 | 2566716.7847 | 1178836.3355 | 2566722.4088 | 1178832.4355 | 2566727.6989 | 1178830.2938 | 2566729.2158 | 1178828.2954 | 2566731.3071 | 1178823.8259 | 2566731.3811 | 1178823.6985
95 | 2566885.055 | 1178851.503 | 2566908.7778 | 1178865.915
96 | 2566906.9487 | 1178891.7202 | 2566908.7946 | 1178889.5451
97 | 2566906.9487 | 1178891.7202 | 2566896.8442 | 1178903.6238
98 | 2566906.9487 | 1178891.7202 | 2566897.2561 | 1178886.1423
99 | 2566887.7941 | 1178917.6176 | 2566895.9125 | 1178904.7214 | 2566896.8442 | 1178903.6238
100 | 2566877.2729 | 1178874.6422 | 2566897.2561 | 1178886.1423
101 | 2566876.2474 | 1178946.0075 | 2566878.7776 | 1178939.3678 | 2566885.9236 | 1178920.5961 | 2566887.7941 | 1178917.6176
102 | 2566887.7941 | 1178917.6176 | 2566857.4934 | 1178897.7685
103 | 2566876.2474 | 1178946.0075 | 2566860.4541 | 1178937.0023
104 | 2566876.2474 | 1178946.0075 | 2566878.7776 | 1178939.3678 | 2566907.2785 | 1178937.4868 | 2566911.1554 | 1178936.7538
105 | 2566836.4658 | 1178883.9939 | 2566857.4934 | 1178897.7685
106 | 2566824.7894 | 1178876.3451 | 2566836.4658 | 1178883.9939
107 | 2566911.1554 | 1178936.7538 | 2566914.793 | 1178926.8408
108 | 2566914.793 | 1178926.8408 | 2566917.6286 | 1178919.1135
109 | 2566860.4541 | 1178937.0023 | 2566856.9081 | 1178934.9805
110 | 2566842.877 | 1178927.5212 | 2566846.0286 | 1178928.7771 | 2566856.9081 | 1178934.9805
111 | 2566921.5598 | 1178968.335 | 2566928.4284 | 1178958.6597
112 | 2566921.5598 | 1178968.335 | 2566929.0262 | 1178970.1725
113 | 2566937.3349 | 1178946.1139 | 2566928.4284 | 1178958.6597
114 | 2566929.0262 | 1178970.1725 | 2566923.7212 | 1178983.4199
115 | 2566929.0262 | 1178970.1725 | 2566931.1453 | 1178970.6944 | 2566938.3508 | 1178969.5428
116 | 2566842.877 | 1178927.5212 | 2566826.6294 | 1178921.0469
117 | 2566773.4908 | 1178920.7532 | 2566779.2203 | 1178920.7103 | 2566811.2695 | 1178918.0531 | 2566825.1719 | 1178920.4661 | 2566826.6294 | 1178921.0469
118 | 2566773.4908 | 1178920.7532 | 2566778.0463 | 1178915.6697 | 2566791.2165 | 1178912.7839
119 | 2566773.4908 | 1178920.7532 | 2566763.7124 | 1178920.841
120 | 2566743.769 | 1178914.6708 | 2566763.7124 | 1178920.841
121 | 2566746.5394 | 1178908.6856 | 2566743.769 | 1178914.6708
122 | 2566743.769 | 1178914.6708 | 2566743.9065 | 1178923.4188
123 | 2566746.5394 | 1178908.6856 | 2566715.9418 | 1178888.0628
124 | 2566746.5394 | 1178908.6856 | 2566751.5676 | 1178897.9187
125 | 2566743.9065 | 1178923.4188 | 2566744.0645 | 1178933.4679 | 2566744.3321 | 1178934.2922
126 | 2566751.5676 | 1178897.9187 | 2566761.4451 | 1178900.4847
127 | 2566766.4408 | 1178901.7825 | 2566761.4451 | 1178900.4847
128 | 2566751.5676 | 1178897.9187 | 2566762.9378 | 1178873.5872 | 2566763.2486 | 1178863.5357 | 2566762.1368 | 1178859.5115
129 | 2566760.8628 | 1178854.9 | 2566762.1368 | 1178859.5115
130 | 2566760.8628 | 1178854.9 | 2566771.6089 | 1178854.34 | 2566777.3735 | 1178853.7188 | 2566779.2803 | 1178852.8903
131 | 2566711.5859 | 1178885.127 | 2566715.9418 | 1178888.0628
132 | 2566789.5319 | 1178839.2214 | 2566787.3415 | 1178846.5041 | 2566783.1276 | 1178851.2188 | 2566779.2803 | 1178852.8903
133 | 2566702.2423 | 1178879.5391 | 2566709.094 | 1178883.4474 | 2566711.5859 | 1178885.127
134 | 2566770.1642 | 1178965.5063 | 2566776.04 | 1178956.0465 | 2566781.5299 | 1178948.6232 | 2566786.5466 | 1178945.3133
135 | 2566793.3738 | 1178940.8089 | 2566786.5466 | 1178945.3133
136 | 2566770.1642 | 1178965.5063 | 2566753.9814 | 1178954.157 | 2566752.179 | 1178951.51
137 | 2566770.1642 | 1178965.5063 | 2566773.3038 | 1178967.7074
138 | 2566752.179 | 1178951.51 | 2566747.8577 | 1178945.153 | 2566744.3321 | 1178934.2922
139 | 2566773.3038 | 1178967.7074 | 2566791.5562 | 1178980.5034
140 | 2566791.5562 | 1178980.5034 | 2566712.123 | 1179074.7531
141 | 2566791.5562 | 1178980.5034 | 2566797.1456 | 1178984.4219 | 2566800.214 | 1178986.7281
142 | 2566806.8233 | 1178991.6955 | 2566800.214 | 1178986.7281
143 | 2566806.8656 | 1178991.7273 | 2566806.8233 | 1178991.6955
144 | 2566806.8656 | 1178991.7273 | 2566820.9968 | 1179002.3545
145 | 2566806.8656 | 1178991.7273 | 2566812.4689 | 1178988.2166 | 2566816.5742 | 1178985.9704 | 2566820.8025 | 1178985.2466 | 2566824.458 | 1178985.9266
146 | 2566820.9968 | 1179002.3545 | 2566824.2572 | 1179004.8043 | 2566827.3658 | 1179007.4218
147 | 2566827.3658 | 1179007.4218 | 2566839.9771 | 1179018.0207
148 | 2566827.3658 | 1179007.4218 | 2566833.3558 | 1178999.2509 | 2566837.7947 | 1178992.4227 | 2566841.4159 | 1178988.2894 | 2566844.2411 | 1178988.0402 | 2566848.5982 | 1178988.4941 | 2566852.1341 | 1178989.6418 | 2566856.2661 | 1178992.198 | 2566856.2661 | 1178992.198
149 | 2566839.9771 | 1179018.0207 | 2566842.7617 | 1179020.361
150 | 2566856.2661 | 1178992.198 | 2566873.8417 | 1179004.6873
151 | 2566857.0235 | 1179033.6437 | 2566846.8536 | 1179023.8001 | 2566842.7617 | 1179020.361
152 | 2566873.8417 | 1179004.6873 | 2566891.5288 | 1179017.2557
153 | 2566857.0235 | 1179033.6437 | 2566865.9194 | 1179042.2543
154 | 2566875.8717 | 1179051.8873 | 2566865.9194 | 1179042.2543
155 | 2566875.8717 | 1179051.8873 | 2566884.5532 | 1179060.2885
156 | 2566875.8717 | 1179051.8873 | 2566878.7201 | 1179065.4675 | 2566877.2191 | 1179068.9443 | 2566875.0262 | 1179071.2409
157 | 2566884.5532 | 1179060.2885 | 2566886.9857 | 1179062.6425 | 2566900.3814 | 1179074.3189 | 2566907.0389 | 1179078.7815
158 | 2566871.9802 | 1179074.4309 | 2566875.0262 | 1179071.2409
159 | 2566908.2703 | 1179079.607 | 2566907.0389 | 1179078.7815
160 | 2566861.4358 | 1179085.4738 | 2566871.9802 | 1179074.4309
161 | 2566908.2703 | 1179079.607 | 2566914.8892 | 1179084.0437 | 2566926.2498 | 1179091.7916
162 | 2566891.5288 | 1179017.2557 | 2566907.297 | 1179028.4606
163 | 2566912.6314 | 1179032.2513 | 2566907.297 | 1179028.4606
164 | 2566926.2498 | 1179091.7916 | 2566929.5694 | 1179094.0556
165 | 2566949.3698 | 1179108.0986 | 2566945.7239 | 1179105.0731 | 2566929.5694 | 1179094.0556
166 | 2566949.3698 | 1179108.0986 | 2566954.6967 | 1179112.5191
167 | 2566944.3349 | 1178965.8189 | 2566938.3508 | 1178969.5428
168 | 2566969.7449 | 1178939.6314 | 2566958.0702 | 1178953.2364 | 2566944.3349 | 1178965.8189
169 | 2566969.7449 | 1178939.6314 | 2566970.4231 | 1178950.3777 | 2566973.1391 | 1178959.3786 | 2566975.5899 | 1178963.5339
170 | 2566969.7449 | 1178939.6314 | 2566977.7483 | 1178923.5925
171 | 2566981.4565 | 1178971.439 | 2566976.995 | 1178965.9163 | 2566975.5899 | 1178963.5339
172 | 2566981.4565 | 1178971.439 | 2566988.6087 | 1178979.297
173 | 2566988.6087 | 1178979.297 | 2566990.5878 | 1178981.4716 | 2566993.8304 | 1178983.825
174 | 2566984.113 | 1178911.2432 | 2566980.6256 | 1178917.8266 | 2566977.7483 | 1178923.5925
175 | 2567023.0378 | 1179000.5967 | 2567015.6583 | 1178997.575 | 2567002.2775 | 1178989.9559 | 2566993.8304 | 1178983.825
176 | 2567023.0378 | 1179000.5967 | 2567025.329 | 1179001.5348 | 2567033.6872 | 1179004.1254
177 | 2567033.6872 | 1179004.1254 | 2567051.8303 | 1179009.7486 | 2567055.9468 | 1179010.7724
178 | 2567076.7788 | 1179015.9533 | 2567055.9468 | 1179010.7724
179 | 2567050.0528 | 1178960.3325 | 2567065.8135 | 1178934.7175
180 | 2567050.0528 | 1178960.3325 | 2567062.415 | 1178974.4051 | 2567074.8905 | 1178985.37
181 | 2567065.8135 | 1178934.7175 | 2567066.7587 | 1178933.1813
182 | 2567101.7282 | 1179007.7422 | 2567095.5864 | 1179003.56 | 2567074.8905 | 1178985.37
183 | 2567011.9107 | 1178817.2166 | 2566993.896 | 1178810.3097
184 | 2567011.9107 | 1178817.2166 | 2567015.6254 | 1178818.6408
185 | 2566976.5674 | 1178804.1783 | 2566977.9859 | 1178805.1043 | 2566987.3749 | 1178807.8094 | 2566993.896 | 1178810.3097
186 | 2566976.5674 | 1178804.1783 | 2566975.6134 | 1178801.5933 | 2566982.2063 | 1178780.7905
187 | 2566976.5674 | 1178804.1783 | 2566974.2234 | 1178805.8255 | 2566969.6379 | 1178815.6772
188 | 2566967.7076 | 1178819.8243 | 2566969.6379 | 1178815.6772
189 | 2567071.3935 | 1178927.0761 | 2567069.5655 | 1178928.6195 | 2567066.7587 | 1178933.1813
190 | 2567125.1095 | 1179023.6637 | 2567101.7282 | 1179007.7422
191 | 2567092.6835 | 1178918.9539 | 2567092.6835 | 1178918.9539 | 2567078.8428 | 1178920.7866 | 2567071.3935 | 1178927.0761
192 | 2567125.1095 | 1179023.6637 | 2567103.4363 | 1179022.3365
193 | 2567125.1095 | 1179023.6637 | 2567126.8524 | 1179024.8502
194 | 2567118.5918 | 1178922.7129 | 2567092.6835 | 1178918.9539
195 | 2567130.9967 | 1178924.5127 | 2567118.5918 | 1178922.7129
196 | 2567130.9967 | 1178924.5127 | 2567146.3223 | 1178927.119
197 | 2567130.9967 | 1178924.5127 | 2567128.2148 | 1178947.9292 | 2567128.06 | 1178948.778
198 | 2567146.3223 | 1178927.119 | 2567173.6166 | 1178931.7606
199 | 2567125.7903 | 1178958.5817 | 2567126.4498 | 1178957.6106 | 2567128.06 | 1178948.778
200 | 2567173.6166 | 1178931.7606 | 2567183.9359 | 1178933.5156 | 2567192.548 | 1178937.0042
201 | 2567076.7788 | 1179015.9533 | 2567102.1219 | 1179022.256 | 2567103.2297 | 1179022.3239
202 | 2567103.2297 | 1179022.3239 | 2567103.4363 | 1179022.3365
203 | 2567194.3241 | 1178937.7236 | 2567192.548 | 1178937.0042
204 | 2567194.3241 | 1178937.7236 | 2567216.1052 | 1178946.5468
205 | 2567216.136 | 1178946.5593 | 2567216.1052 | 1178946.5468
206 | 2567216.136 | 1178946.5593 | 2567237.127 | 1178955.0624
207 | 2567239.4339 | 1178955.9969 | 2567237.127 | 1178955.0624
208 | 2567250.5721 | 1178960.5088 | 2567239.4339 | 1178955.9969
209 | 2567305.2624 | 1178982.1774 | 2567298.207 | 1178979.0131
210 | 2567314.9333 | 1178986.5147 | 2567305.2624 | 1178982.1774
211 | 2567298.207 | 1178979.0131 | 2567294.4853 | 1178977.3439 | 2567291.1037 | 1178977.2517
212 | 2567314.9333 | 1178986.5147 | 2567308.4372 | 1178995.844 | 2567304.9714 | 1179002.1365
213 | 2567314.9333 | 1178986.5147 | 2567336.3176 | 1178995.1906
214 | 2567286.6764 | 1178977.131 | 2567291.1037 | 1178977.2517
215 | 2567294.9915 | 1179020.2556 | 2567304.9714 | 1179002.1365
216 | 2567347.4585 | 1178999.7106 | 2567336.3176 | 1178995.1906
217 | 2567294.9915 | 1179020.2556 | 2567290.4792 | 1179028.4482 | 2567291.388 | 1179032.5898 | 2567302.4499 | 1179039.4522
218 | 2567347.4585 | 1178999.7106 | 2567359.6673 | 1178977.4545
219 | 2567347.4585 | 1178999.7106 | 2567357.7606 | 1179003.893
220 | 2567306.3332 | 1179041.8612 | 2567302.4499 | 1179039.4522
221 | 2567371.7222 | 1179009.5611 | 2567357.7606 | 1179003.893
222 | 2567312.4377 | 1179045.6482 | 2567306.3332 | 1179041.8612
223 | 2567371.7222 | 1179009.5611 | 2567359.5488 | 1179031.3675
224 | 2567171.7871 | 1179045.37 | 2567193.3271 | 1179054.2206
225 | 2567171.7871 | 1179045.37 | 2567134.4725 | 1179030.0378 | 2567126.8524 | 1179024.8502
226 | 2566617.3209 | 1178940.1332 | 2566619.54 | 1178936.6224
227 | 2566665.9873 | 1178852.7492 | 2566664.5614 | 1178857.3485 | 2566665.5253 | 1178861.6898 | 2566667.9175 | 1178868.7135 | 2566667.9332 | 1178871.526 | 2566666.7751 | 1178874.8231 | 2566658.9619 | 1178893.2786
228 | 2566665.9873 | 1178852.7492 | 2566685.1358 | 1178869.7626 | 2566690.8184 | 1178873.0102
229 | 2566702.2423 | 1178879.5391 | 2566690.8184 | 1178873.0102
230 | 2566702.2423 | 1178879.5391 | 2566712.5706 | 1178861.5833 | 2566712.7957 | 1178859.4698 | 2566709.8342 | 1178855.8511 | 2566708.7429 | 1178850.5766 | 2566711.5382 | 1178844.9358 | 2566714.8111 | 1178839.5706
231 | 2566954.6967 | 1179112.5191 | 2566967.9345 | 1179123.5044 | 2566969.6685 | 1179125.3693
232 | 2566970.1219 | 1179125.8569 | 2566969.6685 | 1179125.3693
233 | 2566972.2594 | 1179128.1556 | 2566970.1219 | 1179125.8569
234 | 2566972.2594 | 1179128.1556 | 2566983.4123 | 1179140.1499 | 2566988.2438 | 1179147.066
235 | 2567002.8588 | 1179169.9471 | 2566998.3278 | 1179161.501 | 2566988.2438 | 1179147.066
236 | 2567002.8588 | 1179169.9471 | 2566991.4131 | 1179186.2076
237 | 2567002.8588 | 1179169.9471 | 2567004.9968 | 1179173.9262 | 2567011.1284 | 1179185.8653
238 | 2567011.1284 | 1179185.8653 | 2566998.7988 | 1179199.7629
239 | 2567031.8163 | 1179226.0945 | 2567011.1284 | 1179185.8653
240 | 2567034.6043 | 1179230.1924 | 2567031.8163 | 1179226.0945
241 | 2567031.8163 | 1179226.0945 | 2567013.5996 | 1179249.7096
242 | 2567034.6043 | 1179230.1924 | 2567044.0233 | 1179244.0033
243 | 2567034.6043 | 1179230.1924 | 2567039.2473 | 1179224.3415 | 2567044.704 | 1179210.8933
244 | 2567044.0233 | 1179244.0033 | 2567032.6661 | 1179259.6741
245 | 2567044.0233 | 1179244.0033 | 2567057.6239 | 1179261.104 | 2567063.7378 | 1179269.8638
246 | 2567063.7378 | 1179269.8638 | 2567054.8285 | 1179283.3866
247 | 2567063.7378 | 1179269.8638 | 2567069.9902 | 1179278.8229 | 2567071.6605 | 1179282.4823 | 2567073.207 | 1179285.8756
248 | 2567102.3454 | 1179346.0496 | 2567097.7556 | 1179339.2684 | 2567096.1558 | 1179336.165
249 | 2567073.207 | 1179285.8756 | 2567078.2718 | 1179296.9646 | 2567086.4588 | 1179317.3525 | 2567089.9953 | 1179324.2144 | 2567096.1558 | 1179336.165
250 | 2567073.207 | 1179285.8756 | 2567064.9955 | 1179299.8615

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2567384.0399 | 1178881.6636
1 | 2567370.0129 | 1178906.905
2 | 2567385.2402 | 1178941.6073
3 | 2567402.8337 | 1178920.467
4 | 2567407.0033 | 1178960.7876
5 | 2567385.8061 | 1178985.9503
6 | 2567149.8982 | 1178759.5782
7 | 2567166.683 | 1178785.6662
8 | 2567144.4242 | 1178601.5254
9 | 2567110.5427 | 1178814.3897
10 | 2567097.4067 | 1178847.4546
11 | 2567185.9867 | 1178560.9591
12 | 2567142.4993 | 1178555.7342
13 | 2567131.6204 | 1178554.4822
14 | 2567119.355 | 1178584.4987
15 | 2567101.8817 | 1178551.1329
16 | 2567086.9368 | 1178594.0153
17 | 2567095.2995 | 1178852.7586
18 | 2567087.3714 | 1178872.7144
19 | 2567065.9862 | 1178871.2346
20 | 2567062.133 | 1178826.1957
21 | 2567056.9741 | 1178835.5401
22 | 2567073.2581 | 1178795.7523
23 | 2567041.5092 | 1178868.4426
24 | 2567044.3364 | 1178829.6488
25 | 2567047.7225 | 1178856.3814
26 | 2567032.1429 | 1178824.9737
27 | 2567440.6578 | 1179013.0093
28 | 2567384.114 | 1178988.6158
29 | 2566973.7138 | 1178851.4685
30 | 2566979.894 | 1178860.0892
31 | 2566954.6979 | 1178828.2895
32 | 2566990.9296 | 1178875.743
33 | 2566942.9928 | 1178846.207
34 | 2566933.8768 | 1178815.0337
35 | 2566994.7098 | 1178881.1315
36 | 2566925.4289 | 1178870.2323
37 | 2566925.4308 | 1178809.6565
38 | 2566997.63 | 1178885.727
39 | 2566922.1303 | 1178874.0269
40 | 2566915.4064 | 1178803.2745
41 | 2567141.0002 | 1179416.2704
42 | 2567147.5435 | 1179405.1848
43 | 2567139.8084 | 1179418.2897
44 | 2567132.2587 | 1179386.2754
45 | 2567116.9315 | 1179366.7179
46 | 2567114.5839 | 1179363.6331
47 | 2567400.7185 | 1179163.2131
48 | 2567315.0716 | 1179116.571
49 | 2567298.8143 | 1179108.1217
50 | 2567333.9729 | 1179078.8356
51 | 2567259.1605 | 1179087.5128
52 | 2567342.0351 | 1179062.7399
53 | 2567218.0708 | 1179066.1575
54 | 2567327.7796 | 1179054.5461
55 | 2566372.6056 | 1179183.3288
56 | 2566356.1283 | 1179202.8066
57 | 2566377.0118 | 1179177.6046
58 | 2566317.4397 | 1179236.9928
59 | 2566568.0466 | 1178946.9273
60 | 2566352.2878 | 1179324.16
61 | 2566352.2416 | 1179325.5503
62 | 2566589.0879 | 1178910.6643
63 | 2566595.2483 | 1178898.8682
64 | 2566640.331 | 1178886.6323
65 | 2566622.8205 | 1178931.4326
66 | 2566661.5879 | 1178848.8384
67 | 2566370.0198 | 1179365.1849
68 | 2566410.8196 | 1179396.9814
69 | 2566455.0655 | 1179421.2218
70 | 2566844.9509 | 1178758.4186
71 | 2566882.8949 | 1178782.5758
72 | 2566843.5966 | 1178757.5564
73 | 2566884.5257 | 1178783.6141
74 | 2566814.4846 | 1178738.9748
75 | 2566886.7411 | 1178785.0246
76 | 2566815.3642 | 1178771.814
77 | 2566801.201 | 1178761.3825
78 | 2566905.408 | 1178796.9089
79 | 2566777.8572 | 1178788.3023
80 | 2566791.867 | 1178792.1278
81 | 2566774.9451 | 1178787.265
82 | 2566801.7368 | 1178794.5858
83 | 2566753.0019 | 1178779.4486
84 | 2566837.497 | 1178832.7518
85 | 2566832.7817 | 1178790.0142
86 | 2566744.2683 | 1178805.333
87 | 2566846.2675 | 1178796.94
88 | 2566731.3811 | 1178823.6985
89 | 2566885.055 | 1178851.503
90 | 2566908.7778 | 1178865.915
91 | 2566908.7946 | 1178889.5451
92 | 2566906.9487 | 1178891.7202
93 | 2566896.8442 | 1178903.6238
94 | 2566897.2561 | 1178886.1423
95 | 2566877.2729 | 1178874.6422
96 | 2566887.7941 | 1178917.6176
97 | 2566876.2474 | 1178946.0075
98 | 2566857.4934 | 1178897.7685
99 | 2566836.4658 | 1178883.9939
100 | 2566824.7894 | 1178876.3451
101 | 2566911.1554 | 1178936.7538
102 | 2566914.793 | 1178926.8408
103 | 2566860.4541 | 1178937.0023
104 | 2566917.6286 | 1178919.1135
105 | 2566856.9081 | 1178934.9805
106 | 2566921.5598 | 1178968.335
107 | 2566928.4284 | 1178958.6597
108 | 2566929.0262 | 1178970.1725
109 | 2566842.877 | 1178927.5212
110 | 2566826.6294 | 1178921.0469
111 | 2566773.4908 | 1178920.7532
112 | 2566791.2165 | 1178912.7839
113 | 2566763.7124 | 1178920.841
114 | 2566743.769 | 1178914.6708
115 | 2566746.5394 | 1178908.6856
116 | 2566743.9065 | 1178923.4188
117 | 2566761.4451 | 1178900.4847
118 | 2566751.5676 | 1178897.9187
119 | 2566766.4408 | 1178901.7825
120 | 2566762.1368 | 1178859.5115
121 | 2566760.8628 | 1178854.9
122 | 2566715.9418 | 1178888.0628
123 | 2566779.2803 | 1178852.8903
124 | 2566711.5859 | 1178885.127
125 | 2566786.5466 | 1178945.3133
126 | 2566770.1642 | 1178965.5063
127 | 2566793.3738 | 1178940.8089
128 | 2566752.179 | 1178951.51
129 | 2566773.3038 | 1178967.7074
130 | 2566744.3321 | 1178934.2922
131 | 2566791.5562 | 1178980.5034
132 | 2566712.123 | 1179074.7531
133 | 2566800.214 | 1178986.7281
134 | 2566806.8233 | 1178991.6955
135 | 2566806.8656 | 1178991.7273
136 | 2566820.9968 | 1179002.3545
137 | 2566824.458 | 1178985.9266
138 | 2566827.3658 | 1179007.4218
139 | 2566839.9771 | 1179018.0207
140 | 2566856.2661 | 1178992.198
141 | 2566842.7617 | 1179020.361
142 | 2566873.8417 | 1179004.6873
143 | 2566857.0235 | 1179033.6437
144 | 2566865.9194 | 1179042.2543
145 | 2566875.8717 | 1179051.8873
146 | 2566884.5532 | 1179060.2885
147 | 2566875.0262 | 1179071.2409
148 | 2566907.0389 | 1179078.7815
149 | 2566871.9802 | 1179074.4309
150 | 2566908.2703 | 1179079.607
151 | 2566861.4358 | 1179085.4738
152 | 2566891.5288 | 1179017.2557
153 | 2566907.297 | 1179028.4606
154 | 2566912.6314 | 1179032.2513
155 | 2566926.2498 | 1179091.7916
156 | 2566929.5694 | 1179094.0556
157 | 2566949.3698 | 1179108.0986
158 | 2566938.3508 | 1178969.5428
159 | 2566944.3349 | 1178965.8189
160 | 2566969.7449 | 1178939.6314
161 | 2566923.7212 | 1178983.4199
162 | 2566981.4565 | 1178971.439
163 | 2566975.5899 | 1178963.5339
164 | 2566988.6087 | 1178979.297
165 | 2566977.7483 | 1178923.5925
166 | 2566993.8304 | 1178983.825
167 | 2566984.113 | 1178911.2432
168 | 2566937.3349 | 1178946.1139
169 | 2567023.0378 | 1179000.5967
170 | 2567033.6872 | 1179004.1254
171 | 2567055.9468 | 1179010.7724
172 | 2567013.2262 | 1178909.0735
173 | 2567050.0528 | 1178960.3325
174 | 2567065.8135 | 1178934.7175
175 | 2567074.8905 | 1178985.37
176 | 2567011.9107 | 1178817.2166
177 | 2566993.896 | 1178810.3097
178 | 2567015.6254 | 1178818.6408
179 | 2566976.5674 | 1178804.1783
180 | 2566982.2063 | 1178780.7905
181 | 2566969.6379 | 1178815.6772
182 | 2566967.7076 | 1178819.8243
183 | 2567066.7587 | 1178933.1813
184 | 2567101.7282 | 1179007.7422
185 | 2567071.3935 | 1178927.0761
186 | 2567125.1095 | 1179023.6637
187 | 2567092.6835 | 1178918.9539
188 | 2567118.5918 | 1178922.7129
189 | 2567130.9967 | 1178924.5127
190 | 2567146.3223 | 1178927.119
191 | 2567128.06 | 1178948.778
192 | 2567173.6166 | 1178931.7606
193 | 2567125.7903 | 1178958.5817
194 | 2567076.7788 | 1179015.9533
195 | 2567103.2297 | 1179022.3239
196 | 2567103.4363 | 1179022.3365
197 | 2567192.548 | 1178937.0042
198 | 2567194.3241 | 1178937.7236
199 | 2567216.1052 | 1178946.5468
200 | 2567216.136 | 1178946.5593
201 | 2567237.127 | 1178955.0624
202 | 2567239.4339 | 1178955.9969
203 | 2567250.5721 | 1178960.5088
204 | 2567305.2624 | 1178982.1774
205 | 2567298.207 | 1178979.0131
206 | 2567314.9333 | 1178986.5147
207 | 2567291.1037 | 1178977.2517
208 | 2567304.9714 | 1179002.1365
209 | 2567336.3176 | 1178995.1906
210 | 2567286.6764 | 1178977.131
211 | 2567294.9915 | 1179020.2556
212 | 2567347.4585 | 1178999.7106
213 | 2567302.4499 | 1179039.4522
214 | 2567359.6673 | 1178977.4545
215 | 2567357.7606 | 1179003.893
216 | 2567306.3332 | 1179041.8612
217 | 2567312.4377 | 1179045.6482
218 | 2567371.7222 | 1179009.5611
219 | 2567359.5488 | 1179031.3675
220 | 2567193.3271 | 1179054.2206
221 | 2567171.7871 | 1179045.37
222 | 2567126.8524 | 1179024.8502
223 | 2566619.54 | 1178936.6224
224 | 2566617.3209 | 1178940.1332
225 | 2566658.9619 | 1178893.2786
226 | 2566665.9873 | 1178852.7492
227 | 2566690.8184 | 1178873.0102
228 | 2566702.2423 | 1178879.5391
229 | 2566714.8111 | 1178839.5706
230 | 2566789.5319 | 1178839.2214
231 | 2566954.6967 | 1179112.5191
232 | 2566969.6685 | 1179125.3693
233 | 2566970.1219 | 1179125.8569
234 | 2566972.2594 | 1179128.1556
235 | 2566988.2438 | 1179147.066
236 | 2567002.8588 | 1179169.9471
237 | 2566991.4131 | 1179186.2076
238 | 2567011.1284 | 1179185.8653
239 | 2566998.7988 | 1179199.7629
240 | 2567031.8163 | 1179226.0945
241 | 2567034.6043 | 1179230.1924
242 | 2567013.5996 | 1179249.7096
243 | 2567044.0233 | 1179244.0033
244 | 2567044.704 | 1179210.8933
245 | 2567032.6661 | 1179259.6741
246 | 2567063.7378 | 1179269.8638
247 | 2567102.3454 | 1179346.0496
248 | 2567096.1558 | 1179336.165
249 | 2567073.207 | 1179285.8756
250 | 2567064.9955 | 1179299.8615
251 | 2567054.8285 | 1179283.3866
252 | 2566981.4565 | 1178971.439

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97038 | -0.57214 | 0.0017869 | 0.00044784
1 | 0.97043 | -0.57115 | 0.0065849 | 0.0016503
2 | 0.97085 | -0.563 | 0 | 0
3 | 0.97077 | -0.56442 | 0.0027371 | 0.00068599
4 | 0.97115 | -0.55696 | 0 | 0
5 | 0.97149 | -0.55019 | 0.0021056 | 0.00052771
6 | 0.98778 | -0.2341 | 0.0058575 | 0.001468
7 | 0.98848 | -0.22049 | 0 | 0
8 | 0.98604 | -0.26787 | 0.0032623 | 0.0008176
9 | 0.98951 | -0.2005 | 0 | 0
10 | 0.99009 | -0.18923 | 0.0025696 | 0.000644
11 | 0.98548 | -0.27879 | 0.0037546 | 0.000941
12 | 0.98564 | -0.27584 | 0 | 0
13 | 0.98559 | -0.2768 | 0 | 0
14 | 0.98549 | -0.27858 | 0.0026887 | 0.00067386
15 | 0.98553 | -0.27799 | 0 | 0
16 | 0.98542 | -0.28002 | 0.0022177 | 0.00055581
17 | 0.9902 | -0.18716 | 0.00027754 | 6.9559e-05
18 | 0.9906 | -0.17929 | 0 | 0
19 | 0.99101 | -0.17142 | 0.0010229 | 0.00025637
20 | 0.99106 | -0.17057 | 0 | 0
21 | 0.99107 | -0.17034 | 0 | 0
22 | 0.99102 | -0.17126 | 0.0011897 | 0.00029817
23 | 0.9915 | -0.16195 | 0 | 0
24 | 0.99092 | -0.17321 | 0.00078239 | 0.00019608
25 | 0.99134 | -0.16517 | 0.0006675 | 0.00016729
26 | 0.99079 | -0.17569 | 0.00026024 | 6.5223e-05
27 | 0.97138 | -0.5524 | 0.0019542 | 0.00048978
28 | 0.97154 | -0.54931 | 0 | 0
29 | 0.99283 | -0.13611 | 0.0030494 | 0.00076424
30 | 0.9935 | -0.12333 | 0 | 0
31 | 0.99095 | -0.17211 | 0 | 0
32 | 0.99483 | -0.097925 | 0.0022425 | 0.00056203
33 | 0.98987 | -0.19289 | 0.0023819 | 0.00059697
34 | 0.99066 | -0.17778 | 0.002245 | 0.00056264
35 | 0.99529 | -0.089158 | 0.0006304 | 0.00015799
36 | 0.98837 | -0.22167 | 0.0028024 | 0.00070234
37 | 0.99055 | -0.18001 | 0.002185 | 0.00054761
38 | 0.99568 | -0.081901 | 0 | 0
39 | 0.98812 | -0.22648 | 0 | 0
40 | 0.99042 | -0.18255 | 0.0029272 | 0.00073362
41 | 0.97094 | -0.56224 | 0.00037602 | 9.4239e-05
42 | 0.97096 | -0.56173 | 0 | 0
43 | 0.97093 | -0.56231 | 0.0017643 | 0.00044216
44 | 0.97101 | -0.56076 | 0.00076439 | 0.00019157
45 | 0.97108 | -0.55943 | 0.00066296 | 0.00016615
46 | 0.97109 | -0.55917 | 0.00063372 | 0.00015883
47 | 0.97892 | -0.40436 | 0.0077994 | 0.0019547
48 | 0.97962 | -0.39053 | 0 | 0
49 | 0.98055 | -0.37251 | 0.0023286 | 0.00058361
50 | 0.9778 | -0.42618 | 0.0023362 | 0.00058551
51 | 0.9829 | -0.32681 | 0.0052329 | 0.0013115
52 | 0.97706 | -0.44066 | 0 | 0
53 | 0.98556 | -0.27533 | 0.0050327 | 0.0012613
54 | 0.97638 | -0.4539 | 0.0021402 | 0.00053638
55 | 0.97256 | -0.53009 | 0.0015032 | 0.00037674
56 | 0.9724 | -0.53326 | 0.00051036 | 0.00012791
57 | 0.97262 | -0.529 | 0.001572 | 0.00039398
58 | 0.97211 | -0.53916 | 0 | 0
59 | 0.97535 | -0.47513 | 0.0038394 | 0.00096225
60 | 0.97156 | -0.54989 | 0.0023171 | 0.00058073
61 | 0.97156 | -0.54999 | 0.00061912 | 0.00015517
62 | 0.97588 | -0.46466 | 0 | 0
63 | 0.97605 | -0.46134 | 0 | 0
64 | 0.97664 | -0.44969 | 0.00056413 | 0.00014138
65 | 0.97644 | -0.45359 | 0.0014903 | 0.00037352
66 | 0.97748 | -0.43333 | 0 | 0
67 | 0.97141 | -0.55284 | 0.00079775 | 0.00019994
68 | 0.9713 | -0.55519 | 0.00066839 | 0.00016751
69 | 0.97121 | -0.55685 | 0.0017866 | 0.00044776
70 | 0.98925 | -0.20512 | 0.0071783 | 0.0017991
71 | 0.99004 | -0.18975 | 0.022315 | 0.0055926
72 | 0.98923 | -0.20546 | 0 | 0
73 | 0.99007 | -0.18928 | 0.003003 | 0.00075262
74 | 0.98885 | -0.21285 | 0 | 0
75 | 0.99009 | -0.18886 | 0.0049355 | 0.001237
76 | 0.98841 | -0.2215 | 0.0093421 | 0.0023413
77 | 0.98857 | -0.21845 | 0.0026756 | 0.00067057
78 | 0.99029 | -0.18497 | 0.0079261 | 0.0019865
79 | 0.97367 | -0.5082 | 0.0023392 | 0.00058627
80 | 0.97338 | -0.51384 | 0.0014411 | 0.00036117
81 | 0.97373 | -0.50687 | 0.0070534 | 0.0017678
82 | 0.97319 | -0.51752 | 0 | 0
83 | 0.9744 | -0.49382 | 0 | 0
84 | 0.97257 | -0.52992 | 0.011323 | 0.0028378
85 | 0.97292 | -0.52299 | 0.0058154 | 0.0014575
86 | 0.97525 | -0.47692 | 0 | 0
87 | 0.97288 | -0.52369 | 0.0025122 | 0.00062961
88 | 0.9759 | -0.46421 | 0.0077344 | 0.0019384
89 | 0.98776 | -0.23349 | 0.007778 | 0.0019493
90 | 0.98796 | -0.22963 | 0.0035341 | 0.00088572
91 | 0.98715 | -0.24525 | 0.002636 | 0.00066064
92 | 0.98701 | -0.24784 | 0 | 0
93 | 0.9863 | -0.26156 | 0.0048969 | 0.0012273
94 | 0.98693 | -0.24955 | 0.0024919 | 0.00062452
95 | 0.9868 | -0.25206 | 0.0060754 | 0.0015226
96 | 0.98556 | -0.27595 | 0 | 0
97 | 0.98435 | -0.29927 | 0 | 0
98 | 0.98458 | -0.29501 | 0.0084766 | 0.0021244
99 | 0.9841 | -0.30442 | 0.0062505 | 0.0015665
100 | 0.98391 | -0.30808 | 0.014557 | 0.0036484
101 | 0.98408 | -0.30462 | 0 | 0
102 | 0.98401 | -0.30605 | 0.003586 | 0.00089873
103 | 0.98367 | -0.31261 | 0.0014883 | 0.000373
104 | 0.98398 | -0.30663 | 0.003924 | 0.00098345
105 | 0.98351 | -0.31558 | 0.010449 | 0.0026189
106 | 0.99883 | -0.022417 | 0 | 0
107 | 0.99868 | -0.02537 | 0.0058637 | 0.0014696
108 | 0.99893 | -0.020509 | 0 | 0
109 | 0.98294 | -0.32659 | 0.0015146 | 0.00037958
110 | 0.98233 | -0.33861 | 0.0016341 | 0.00040954
111 | 0.98045 | -0.37519 | 0 | 0
112 | 0.98042 | -0.37577 | 0.0015762 | 0.00039504
113 | 0.98011 | -0.38183 | 0.0036698 | 0.00091973
114 | 0.9794 | -0.39573 | 0 | 0
115 | 0.97929 | -0.39782 | 0 | 0
116 | 0.97924 | -0.39879 | 0.0019348 | 0.0004849
117 | 0.979 | -0.40353 | 0.00081925 | 0.00020532
118 | 0.97906 | -0.40229 | 0 | 0
119 | 0.97897 | -0.40409 | 0.0059146 | 0.0014823
120 | 0.97853 | -0.41269 | 0.0094201 | 0.0023609
121 | 0.97851 | -0.41309 | 0 | 0
122 | 0.97883 | -0.40677 | 0.0018848 | 0.00047238
123 | 0.97843 | -0.41461 | 0.0032581 | 0.00081655
124 | 0.97877 | -0.40801 | 0.002937 | 0.00073608
125 | 0.97829 | -0.41747 | 0.00054962 | 0.00013775
126 | 0.97835 | -0.41624 | 0 | 0
127 | 0.97827 | -0.41777 | 0.0020118 | 0.00050421
128 | 0.97873 | -0.40876 | 0 | 0
129 | 0.97829 | -0.41746 | 0.0026139 | 0.0006551
130 | 0.97905 | -0.40252 | 0.0044721 | 0.0011208
131 | 0.97794 | -0.42432 | 0.0010689 | 0.0002679
132 | 0.97775 | -0.42803 | 0.0016475 | 0.00041291
133 | 0.97777 | -0.4275 | 0.00088201 | 0.00022105
134 | 0.97765 | -0.42994 | 0.0028997 | 0.00072674
135 | 0.97765 | -0.42996 | 0 | 0
136 | 0.9774 | -0.43476 | 0 | 0
137 | 0.97759 | -0.43117 | 0.0034495 | 0.00086453
138 | 0.97729 | -0.43697 | 0 | 0
139 | 0.97712 | -0.44035 | 0.0024301 | 0.00060903
140 | 0.97662 | -0.45019 | 0.0022948 | 0.00057513
141 | 0.97708 | -0.44106 | 0.0026369 | 0.00066086
142 | 0.9763 | -0.4565 | 0.0022383 | 0.00056097
143 | 0.9769 | -0.4447 | 0.0020686 | 0.00051845
144 | 0.97678 | -0.44692 | 0.0026039 | 0.00065261
145 | 0.97648 | -0.45281 | 0 | 0
146 | 0.97605 | -0.4613 | 0.0033818 | 0.00084755
147 | 0.97633 | -0.45587 | 0.0024139 | 0.00060497
148 | 0.9751 | -0.48003 | 0.0039798 | 0.00099743
149 | 0.97631 | -0.45632 | 0.0030372 | 0.00076119
150 | 0.97506 | -0.48087 | 0.0026137 | 0.00065506
151 | 0.97627 | -0.45705 | 0.0025891 | 0.00064889
152 | 0.97602 | -0.46197 | 0.0031723 | 0.00079504
153 | 0.97583 | -0.46572 | 0.0034229 | 0.00085785
154 | 0.97579 | -0.46658 | 0.0071771 | 0.0017988
155 | 0.97448 | -0.49221 | 0.0017612 | 0.00044139
156 | 0.97438 | -0.49418 | 0.0039447 | 0.00098864
157 | 0.97387 | -0.50433 | 0.0024386 | 0.00061117
158 | 0.9991 | -0.017316 | 0.0035029 | 0.00087792
159 | 0.99924 | -0.014512 | 0 | 0
160 | 1 | 0 | -0.58158 | -0.14876
161 | 0.99887 | -0.021764 | 0.0050387 | 0.0012628
162 | 0.99899 | -0.019089 | 0 | 0
163 | 0.99927 | -0.013751 | 0.0027774 | 0.00069609
164 | 0.99868 | -0.024841 | 0.0045206 | 0.001133
165 | 0.99871 | -0.02444 | 0.004977 | 0.0012474
166 | 0.99849 | -0.028494 | 0.003088 | 0.00077392
167 | 0.99772 | -0.043186 | 0.0035615 | 0.00089261
168 | 0.99856 | -0.027624 | 0.0083809 | 0.0021004
169 | 0.99757 | -0.045925 | 0.0026192 | 0.00065644
170 | 0.99727 | -0.051617 | 0.00083306 | 0.00020878
171 | 0.99665 | -0.063341 | 0.002722 | 0.0006822
172 | 0.99559 | -0.083466 | 0.0031706 | 0.00079462
173 | 0.98747 | -0.23931 | 0 | 0
174 | 0.9861 | -0.26589 | 0.0038341 | 0.00096092
175 | 0.98908 | -0.20816 | 0.0034822 | 0.00087273
176 | 0.99059 | -0.17964 | 0.00083367 | 0.00020894
177 | 0.99044 | -0.18256 | 0.0022853 | 0.00057276
178 | 0.99062 | -0.17898 | 0.0011128 | 0.00027889
179 | 0.99033 | -0.1846 | 0 | 0
180 | 0.99029 | -0.18538 | 0.0017879 | 0.00044808
181 | 0.99028 | -0.18568 | 0.0023211 | 0.00058171
182 | 0.99027 | -0.18585 | 0.0021133 | 0.00052965
183 | 0.98602 | -0.26737 | 0.0028308 | 0.00070947
184 | 0.99079 | -0.17527 | 0.0036664 | 0.00091889
185 | 0.98572 | -0.2733 | 0.00087002 | 0.00021805
186 | 0.99226 | -0.14691 | 0 | 0
187 | 0.9848 | -0.29112 | 0.0010291 | 0.00025792
188 | 0.98381 | -0.31034 | 0.0035601 | 0.00089224
189 | 0.98338 | -0.31875 | 0 | 0
190 | 0.98294 | -0.32732 | 0.0035861 | 0.00089877
191 | 0.98323 | -0.3217 | 0.0025235 | 0.00063244
192 | 0.98225 | -0.3408 | 0.0036192 | 0.00090706
193 | 0.98319 | -0.32247 | 0.0041712 | 0.0010454
194 | 0.99609 | -0.07398 | 0.00068499 | 0.00017167
195 | 0.99491 | -0.096396 | 0.0088491 | 0.0022178
196 | 0.99489 | -0.096876 | 0.0010835 | 0.00027155
197 | 0.98183 | -0.34914 | 0.0020909 | 0.00052403
198 | 0.98179 | -0.34988 | 0.0026429 | 0.00066237
199 | 0.98139 | -0.35779 | 0.0028536 | 0.00071517
200 | 0.98139 | -0.3578 | 0.0029122 | 0.00072986
201 | 0.98112 | -0.36307 | 0.0028961 | 0.00072583
202 | 0.98109 | -0.36352 | 0.0040568 | 0.0010167
203 | 0.98103 | -0.36481 | 0.0058998 | 0.0014786
204 | 0.97302 | -0.51999 | 0.0016869 | 0.00042278
205 | 0.97298 | -0.52081 | 0.0027126 | 0.00067984
206 | 0.97309 | -0.51854 | 0 | 0
207 | 0.97296 | -0.52123 | 0.0016647 | 0.0004172
208 | 0.97364 | -0.50772 | 0.0029774 | 0.00074621
209 | 0.97257 | -0.52883 | 0.002458 | 0.00061603
210 | 0.97295 | -0.52134 | 0.0013876 | 0.00034777
211 | 0.97431 | -0.49455 | 0.0027292 | 0.000684
212 | 0.97233 | -0.53365 | 0 | 0
213 | 0.97524 | -0.47631 | 0.0018117 | 0.00045405
214 | 0.97227 | -0.53477 | 0.0023892 | 0.00059879
215 | 0.97213 | -0.53762 | 0.0018542 | 0.00046471
216 | 0.97541 | -0.47302 | 0.0027405 | 0.00068683
217 | 0.97569 | -0.46751 | 0 | 0
218 | 0.97188 | -0.54249 | 0 | 0
219 | 0.97183 | -0.54357 | 0.0023411 | 0.00058673
220 | 0.98727 | -0.24242 | 0.00339 | 0.00084961
221 | 0.98879 | -0.21323 | 0.0019669 | 0.00049294
222 | 0.99212 | -0.14967 | 0.0018018 | 0.00045158
223 | 0.97643 | -0.45392 | 0.0013165 | 0.00032995
224 | 0.97642 | -0.45405 | 0.0016285 | 0.00040814
225 | 0.9775 | -0.43277 | 0.0018419 | 0.00046163
226 | 0.97758 | -0.43133 | 0 | 0
227 | 0.97819 | -0.41932 | 0.0011515 | 0.00028859
228 | 0.97845 | -0.41414 | 0 | 0
229 | 0.97675 | -0.44748 | 0.001974 | 0.00049472
230 | 0.97841 | -0.41502 | 0.0012444 | 0.00031187
231 | 0.97374 | -0.50692 | 0.0014365 | 0.00036001
232 | 0.97339 | -0.51377 | 0.00079847 | 0.00020012
233 | 0.97338 | -0.51399 | 0.00085605 | 0.00021455
234 | 0.97333 | -0.51499 | 0.0016158 | 0.00040496
235 | 0.97297 | -0.52212 | 0.0018287 | 0.00045833
236 | 0.97262 | -0.52902 | 0 | 0
237 | 0.97258 | -0.52976 | 0.0020228 | 0.00050697
238 | 0.97242 | -0.5329 | 0 | 0
239 | 0.9724 | -0.53333 | 0.0012704 | 0.00031839
240 | 0.97198 | -0.54164 | 0 | 0
241 | 0.97194 | -0.54249 | 0 | 0
242 | 0.97194 | -0.54232 | 0.0012315 | 0.00030863
243 | 0.97181 | -0.54494 | 0 | 0
244 | 0.97191 | -0.54301 | 0.0012974 | 0.00032516
245 | 0.9718 | -0.54522 | 0.00080209 | 0.00020102
246 | 0.9716 | -0.54922 | 0 | 0
247 | 0.97118 | -0.55751 | 0.00051586 | 0.00012929
248 | 0.97123 | -0.55649 | 0.00038693 | 9.6973e-05
249 | 0.97149 | -0.55127 | 0 | 0
250 | 0.97148 | -0.55152 | 0.00082312 | 0.00020629
251 | 0.97158 | -0.54959 | 0.0012121 | 0.00030377
252 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0017869 | -0.00044784 | 0.001787 | 0.00044753 | 8.4076e-08 | -3.1512e-07 | 0.0027401 | 0.00274 | 0.0027401 | 0.97038 | -0.57214 | 0.97043 | -0.57115 | 0.75278
1 | -0.0083719 | -0.0020979 | 0.0083752 | 0.0020993 | 3.2506e-06 | 1.4302e-06 | 0.012837 | 0.012837 | 0.012837 | 0.97043 | -0.57115 | 0.97085 | -0.563 | 3.5266
2 | 0.0027373 | 0.00068576 | -0.0027371 | -0.00068599 | 1.8522e-07 | -2.2842e-07 | 0.0041954 | 0.0041955 | 0.0041955 | 0.97085 | -0.563 | 0.97077 | -0.56442 | 1.1526
3 | -0.011112 | -0.0027851 | 0.011116 | 0.0027867 | 3.2e-06 | 1.6841e-06 | 0.017032 | 0.017032 | 0.017032 | 0.97085 | -0.563 | 0.97115 | -0.55696 | 4.6791
4 | -0.011116 | -0.0027867 | 0.011119 | 0.0027886 | 3.5827e-06 | 1.8853e-06 | 0.017032 | 0.017032 | 0.017032 | 0.97115 | -0.55696 | 0.97149 | -0.55019 | 4.6791
5 | 0.0019545 | 0.00048916 | -0.0019542 | -0.00048978 | 2.0553e-07 | -6.2569e-07 | 0.0029934 | 0.0029936 | 0.0029936 | 0.97149 | -0.55019 | 0.97138 | -0.5524 | 0.82243
6 | -0.015179 | -0.0038055 | 0.01518 | 0.0038059 | 6.4127e-07 | 3.7124e-07 | 0.02325 | 0.02325 | 0.02325 | 0.97149 | -0.55019 | 0.97154 | -0.54931 | 6.3874
7 | -0.017805 | -0.0044667 | 0.017816 | 0.0044735 | 1.1555e-05 | 6.8465e-06 | 0.026823 | 0.026823 | 0.026823 | 0.98778 | -0.2341 | 0.98848 | -0.22049 | 7.369
8 | 0.011947 | 0.0029986 | -0.011928 | -0.0029884 | 1.9214e-05 | 1.0276e-05 | 0.017999 | 0.018 | 0.018 | 0.98778 | -0.2341 | 0.98604 | -0.26787 | 4.945
9 | -0.017816 | -0.0044735 | 0.017833 | 0.0044836 | 1.7014e-05 | 1.008e-05 | 0.026823 | 0.026823 | 0.026823 | 0.98848 | -0.22049 | 0.98951 | -0.2005 | 7.3689
10 | 0.0086657 | 0.0021708 | -0.0086624 | -0.0021693 | 3.2884e-06 | 1.4507e-06 | 0.013077 | 0.013077 | 0.013077 | 0.98604 | -0.26787 | 0.98564 | -0.27584 | 3.5926
11 | -0.017833 | -0.0044836 | 0.017843 | 0.0044893 | 9.5988e-06 | 5.686e-06 | 0.026823 | 0.026822 | 0.026823 | 0.98951 | -0.2005 | 0.99009 | -0.18923 | 7.3688
12 | -0.020412 | -0.0051333 | 0.020414 | 0.0051345 | 2.0151e-06 | 1.2162e-06 | 0.030684 | 0.030684 | 0.030684 | 0.99009 | -0.18923 | 0.9902 | -0.18716 | 8.4297
13 | -0.0037546 | -0.000941 | 0.0037551 | 0.00094078 | 5.2789e-07 | -2.2031e-07 | 0.0056692 | 0.005669 | 0.0056692 | 0.98548 | -0.27879 | 0.98564 | -0.27584 | 1.5575
14 | 0.0049072 | 0.0012285 | -0.004907 | -0.0012285 | 2.2471e-07 | 4.656e-09 | 0.007408 | 0.007408 | 0.007408 | 0.98564 | -0.27584 | 0.98559 | -0.2768 | 2.0352
15 | 0.002689 | 0.00067354 | -0.0026887 | -0.00067386 | 2.2823e-07 | -3.2449e-07 | 0.0040596 | 0.0040598 | 0.0040598 | 0.98559 | -0.2768 | 0.98549 | -0.27858 | 1.1153
16 | 0.002218 | 0.00055499 | -0.0022179 | -0.00055529 | 1.2547e-07 | -2.9996e-07 | 0.0033484 | 0.0033486 | 0.0033486 | 0.98559 | -0.2768 | 0.98553 | -0.27799 | 0.91993
17 | 0.0022179 | 0.00055529 | -0.0022177 | -0.00055581 | 2.1443e-07 | -5.1246e-07 | 0.0033486 | 0.0033488 | 0.0033488 | 0.98553 | -0.27799 | 0.98542 | -0.28002 | 0.92
18 | -0.020692 | -0.0052041 | 0.0207 | 0.0052088 | 7.789e-06 | 4.7086e-06 | 0.031101 | 0.031101 | 0.031101 | 0.9902 | -0.18716 | 0.9906 | -0.17929 | 8.5443
19 | -0.0207 | -0.0052088 | 0.020708 | 0.0052135 | 7.7843e-06 | 4.7056e-06 | 0.031101 | 0.031101 | 0.031101 | 0.9906 | -0.17929 | 0.99101 | -0.17142 | 8.5443
20 | -0.021731 | -0.0054699 | 0.02174 | 0.0054758 | 9.8405e-06 | 5.9804e-06 | 0.032637 | 0.032637 | 0.032637 | 0.99101 | -0.17142 | 0.9915 | -0.16195 | 8.9662
21 | -0.0011897 | -0.00029777 | 0.0011897 | 0.00029764 | 1.2891e-08 | -1.3059e-07 | 0.0017862 | 0.0017861 | 0.0017862 | 0.99106 | -0.17057 | 0.99107 | -0.17034 | 0.49071
22 | 0.0011897 | 0.00029777 | -0.0011897 | -0.00029817 | 3.8782e-08 | -3.9282e-07 | 0.0017862 | 0.0017863 | 0.0017863 | 0.99106 | -0.17057 | 0.99102 | -0.17126 | 0.49075
23 | 0.011504 | 0.0028841 | -0.011502 | -0.0028832 | 1.5712e-06 | 8.246e-07 | 0.017272 | 0.017272 | 0.017272 | 0.99107 | -0.17034 | 0.99092 | -0.17321 | 4.7451
24 | -0.012693 | -0.0031817 | 0.012696 | 0.0031834 | 3.1317e-06 | 1.7079e-06 | 0.019058 | 0.019058 | 0.019058 | 0.99107 | -0.17034 | 0.99134 | -0.16517 | 5.2358
25 | 0.013366 | 0.0033518 | -0.013364 | -0.0033507 | 2.0474e-06 | 1.1354e-06 | 0.02006 | 0.02006 | 0.02006 | 0.9915 | -0.16195 | 0.99134 | -0.16517 | 5.511
26 | -0.035106 | -0.0088277 | 0.035171 | 0.0088684 | 6.489e-05 | 4.0724e-05 | 0.052697 | 0.052697 | 0.052697 | 0.9915 | -0.16195 | 0.9935 | -0.12333 | 14.4772
27 | 0.01072 | 0.0026872 | -0.010718 | -0.0026865 | 1.269e-06 | 6.4392e-07 | 0.016097 | 0.016097 | 0.016097 | 0.99092 | -0.17321 | 0.99079 | -0.17569 | 4.4223
28 | 0.010458 | 0.0026213 | -0.010456 | -0.0026205 | 1.6365e-06 | 8.1958e-07 | 0.015706 | 0.015707 | 0.015707 | 0.99079 | -0.17569 | 0.99062 | -0.17898 | 4.315
29 | -0.01518 | -0.0038059 | 0.015185 | 0.0038087 | 4.9304e-06 | 2.8542e-06 | 0.02325 | 0.02325 | 0.02325 | 0.97154 | -0.54931 | 0.97188 | -0.54249 | 6.3874
30 | -0.34464 | -0.08779 | 0.34485 | 0.087926 | 0.00021267 | 0.00013542 | 0.51704 | 0.51704 | 0.51704 | 0.99283 | -0.13611 | 0.9935 | -0.12333 | 28.4085
31 | 0.34159 | 0.087026 | -0.341 | -0.086649 | 0.00059216 | 0.00037704 | 0.51247 | 0.51247 | 0.51247 | 0.99283 | -0.13611 | 0.99095 | -0.17211 | 28.1575
32 | -0.38002 | -0.096794 | 0.38049 | 0.097091 | 0.00046626 | 0.00029717 | 0.56973 | 0.56973 | 0.56973 | 0.9935 | -0.12333 | 0.99483 | -0.097925 | 31.3039
33 | 0.27619 | 0.070386 | -0.27592 | -0.070211 | 0.00027664 | 0.00017568 | 0.41515 | 0.41515 | 0.41515 | 0.99095 | -0.17211 | 0.98987 | -0.19289 | 22.8104
34 | 0.064805 | 0.016263 | -0.064787 | -0.016253 | 1.7533e-05 | 9.6313e-06 | 0.097318 | 0.097319 | 0.097319 | 0.99095 | -0.17211 | 0.99066 | -0.17778 | 5.3472
35 | -0.38273 | -0.097653 | 0.38289 | 0.097757 | 0.00016214 | 0.00010334 | 0.57309 | 0.57309 | 0.57309 | 0.99483 | -0.097925 | 0.99529 | -0.089158 | 31.4882
36 | 0.27353 | 0.069614 | -0.27316 | -0.069373 | 0.00037893 | 0.0002406 | 0.41157 | 0.41157 | 0.41157 | 0.98987 | -0.19289 | 0.98837 | -0.22167 | 22.6137
37 | 0.062542 | 0.01569 | -0.062536 | -0.015687 | 6.6277e-06 | 3.5972e-06 | 0.093947 | 0.093947 | 0.093947 | 0.99066 | -0.17778 | 0.99055 | -0.18001 | 5.1619
38 | -0.38352 | -0.097915 | 0.38366 | 0.098 | 0.00013456 | 8.5764e-05 | 0.57403 | 0.57403 | 0.57403 | 0.99529 | -0.089158 | 0.99568 | -0.081901 | 31.54
39 | 0.27035 | 0.068671 | -0.27029 | -0.068631 | 6.2573e-05 | 3.9724e-05 | 0.40735 | 0.40735 | 0.40735 | 0.98837 | -0.22167 | 0.98812 | -0.22648 | 22.3819
40 | 0.060351 | 0.015139 | -0.060343 | -0.015135 | 7.3263e-06 | 3.9241e-06 | 0.090665 | 0.090665 | 0.090665 | 0.99055 | -0.18001 | 0.99042 | -0.18255 | 4.9816
41 | 0.0031708 | 0.00079441 | -0.0031706 | -0.00079462 | 2.3642e-07 | -2.1383e-07 | 0.0047386 | 0.0047387 | 0.0047387 | 0.99568 | -0.081901 | 0.99559 | -0.083466 | 1.3018
42 | -0.38683 | -0.098795 | 0.38756 | 0.099257 | 0.00072543 | 0.00046239 | 0.57877 | 0.57877 | 0.57877 | 0.99568 | -0.081901 | 0.99772 | -0.043186 | 31.8003
43 | 0.25898 | 0.065794 | -0.25874 | -0.065646 | 0.00023378 | 0.00014831 | 0.39031 | 0.39031 | 0.39031 | 0.98812 | -0.22648 | 0.98715 | -0.24525 | 21.4456
44 | 0.011315 | 0.0028365 | -0.011313 | -0.0028356 | 1.7011e-06 | 8.8863e-07 | 0.01704 | 0.01704 | 0.01704 | 0.98812 | -0.22648 | 0.98796 | -0.22963 | 4.6813
45 | 0.057416 | 0.014402 | -0.057409 | -0.014398 | 6.6157e-06 | 3.4715e-06 | 0.086267 | 0.086267 | 0.086267 | 0.99042 | -0.18255 | 0.99029 | -0.18497 | 4.74
46 | -0.0021403 | -0.00053638 | 0.0021403 | 0.00053625 | 5.1935e-08 | -1.2597e-07 | 0.0032801 | 0.00328 | 0.0032801 | 0.97094 | -0.56224 | 0.97096 | -0.56173 | 0.90112
47 | 0.0017643 | 0.00044214 | -0.0017643 | -0.00044216 | 6.4282e-09 | -2.4886e-08 | 0.0027038 | 0.0027038 | 0.0027038 | 0.97094 | -0.56224 | 0.97093 | -0.56231 | 0.74281
48 | -0.0021403 | -0.00053625 | 0.0021404 | 0.00053601 | 9.8092e-08 | -2.3797e-07 | 0.00328 | 0.0032799 | 0.00328 | 0.97096 | -0.56173 | 0.97101 | -0.56076 | 0.90111
49 | -0.0029048 | -0.00072759 | 0.002905 | 0.0007274 | 1.8464e-07 | -1.8925e-07 | 0.0044513 | 0.0044512 | 0.0044513 | 0.97101 | -0.56076 | 0.97108 | -0.55943 | 1.2229
50 | -0.003568 | -0.00089355 | 0.003568 | 0.00089353 | 4.3449e-08 | -2.0152e-08 | 0.005467 | 0.005467 | 0.005467 | 0.97108 | -0.55943 | 0.97109 | -0.55917 | 1.5019
51 | -0.0042017 | -0.0010524 | 0.0042021 | 0.0010523 | 3.3308e-07 | -5.1971e-08 | 0.0064381 | 0.006438 | 0.0064381 | 0.97109 | -0.55917 | 0.97118 | -0.55751 | 1.7687
52 | -0.0077994 | -0.0019547 | 0.0078046 | 0.0019568 | 5.1401e-06 | 2.0628e-06 | 0.011856 | 0.011855 | 0.011856 | 0.97892 | -0.40436 | 0.97962 | -0.39053 | 3.257
53 | -0.054498 | -0.013767 | 0.054546 | 0.013797 | 4.7128e-05 | 2.9931e-05 | 0.082821 | 0.082821 | 0.082821 | 0.97962 | -0.39053 | 0.98055 | -0.37251 | 22.7529
54 | 0.046694 | 0.011811 | -0.046614 | -0.01176 | 7.9705e-05 | 5.0481e-05 | 0.070965 | 0.070966 | 0.070966 | 0.97962 | -0.39053 | 0.9778 | -0.42618 | 19.4961
55 | -0.056874 | -0.014381 | 0.056999 | 0.01446 | 0.00012497 | 7.9415e-05 | 0.086354 | 0.086354 | 0.086354 | 0.98055 | -0.37251 | 0.9829 | -0.32681 | 23.7237
56 | 0.044278 | 0.011175 | -0.044247 | -0.011155 | 3.0677e-05 | 1.9407e-05 | 0.06741 | 0.06741 | 0.06741 | 0.9778 | -0.42618 | 0.97706 | -0.44066 | 18.5194
57 | -0.062232 | -0.015772 | 0.062386 | 0.01587 | 0.00015434 | 9.8191e-05 | 0.094276 | 0.094276 | 0.094276 | 0.9829 | -0.32681 | 0.98556 | -0.27533 | 25.9001
58 | 0.044247 | 0.011155 | -0.044219 | -0.011137 | 2.8019e-05 | 1.7726e-05 | 0.06741 | 0.067411 | 0.067411 | 0.97706 | -0.44066 | 0.97638 | -0.4539 | 18.5194
59 | -0.067419 | -0.017131 | 0.067526 | 0.017199 | 0.00010702 | 6.8139e-05 | 0.10187 | 0.10187 | 0.10187 | 0.98556 | -0.27533 | 0.98727 | -0.24242 | 27.9875
60 | 0.042079 | 0.010601 | -0.042052 | -0.010584 | 2.737e-05 | 1.7295e-05 | 0.064149 | 0.064149 | 0.064149 | 0.97638 | -0.4539 | 0.97569 | -0.46751 | 17.6233
61 | 0.0067061 | 0.0016794 | -0.0067051 | -0.001679 | 1.0105e-06 | 3.291e-07 | 0.01026 | 0.01026 | 0.01026 | 0.97256 | -0.53009 | 0.9724 | -0.53326 | 2.8187
62 | -0.0082093 | -0.0020561 | 0.0082098 | 0.0020563 | 4.2731e-07 | 1.8383e-07 | 0.01256 | 0.01256 | 0.01256 | 0.97256 | -0.53009 | 0.97262 | -0.529 | 3.4505
63 | 0.0061947 | 0.0015511 | -0.006193 | -0.0015507 | 1.7396e-06 | 4.7309e-07 | 0.009479 | 0.0094792 | 0.0094792 | 0.9724 | -0.53326 | 0.97211 | -0.53916 | 2.6042
64 | -0.0097817 | -0.0024503 | 0.0098069 | 0.0024626 | 2.515e-05 | 1.2369e-05 | 0.014965 | 0.014963 | 0.014965 | 0.97262 | -0.529 | 0.97535 | -0.47513 | 4.1112
65 | 0.006193 | 0.0015507 | -0.0061898 | -0.0015498 | 3.1633e-06 | 8.6135e-07 | 0.0094792 | 0.0094796 | 0.0094796 | 0.97211 | -0.53916 | 0.97156 | -0.54989 | 2.6043
66 | -0.013646 | -0.0034249 | 0.013653 | 0.0034287 | 6.8156e-06 | 3.8384e-06 | 0.020821 | 0.020821 | 0.020821 | 0.97535 | -0.47513 | 0.97588 | -0.46466 | 5.72
67 | 0.0038727 | 0.00096907 | -0.0038727 | -0.00096907 | 1.8348e-08 | -5.4833e-09 | 0.0059308 | 0.0059308 | 0.0059308 | 0.97156 | -0.54989 | 0.97156 | -0.54999 | 1.6293
68 | 0.0032536 | 0.00081391 | -0.0032531 | -0.00081421 | 4.4104e-07 | -3.0429e-07 | 0.0049826 | 0.0049828 | 0.0049828 | 0.97156 | -0.54999 | 0.97141 | -0.55284 | 1.3689
69 | -0.013653 | -0.0034287 | 0.013655 | 0.0034299 | 2.1624e-06 | 1.2177e-06 | 0.020821 | 0.020821 | 0.020821 | 0.97588 | -0.46466 | 0.97605 | -0.46134 | 5.72
70 | -0.013655 | -0.0034299 | 0.013663 | 0.0034342 | 7.5938e-06 | 4.2758e-06 | 0.020821 | 0.02082 | 0.020821 | 0.97605 | -0.46134 | 0.97664 | -0.44969 | 5.7199
71 | 0.0044362 | 0.0011114 | -0.0044354 | -0.0011115 | 8.2405e-07 | -7.4399e-08 | 0.0067589 | 0.0067591 | 0.0067591 | 0.97664 | -0.44969 | 0.97644 | -0.45359 | 1.8569
72 | -0.018663 | -0.004687 | 0.018678 | 0.0046958 | 1.4585e-05 | 8.7319e-06 | 0.028439 | 0.028439 | 0.028439 | 0.97664 | -0.44969 | 0.97748 | -0.43333 | 7.8129
73 | 0.0029451 | 0.000738 | -0.002945 | -0.00073804 | 4.6375e-08 | -4.7117e-08 | 0.004488 | 0.004488 | 0.004488 | 0.97644 | -0.45359 | 0.97643 | -0.45392 | 1.233
74 | -0.018678 | -0.0046958 | 0.01868 | 0.0046968 | 1.7827e-06 | 1.0672e-06 | 0.028439 | 0.028439 | 0.028439 | 0.97748 | -0.43333 | 0.97758 | -0.43133 | 7.8128
75 | 0.0024554 | 0.00061428 | -0.0024551 | -0.00061474 | 2.7436e-07 | -4.647e-07 | 0.0037608 | 0.003761 | 0.003761 | 0.97141 | -0.55284 | 0.9713 | -0.55519 | 1.0332
76 | 0.0017867 | 0.00044723 | -0.0017866 | -0.00044776 | 1.4186e-07 | -5.3409e-07 | 0.002737 | 0.0027373 | 0.0027373 | 0.9713 | -0.55519 | 0.97121 | -0.55685 | 0.752
77 | -0.019205 | -0.0048157 | 0.019219 | 0.0048241 | 1.4077e-05 | 8.4314e-06 | 0.028889 | 0.028888 | 0.028889 | 0.98925 | -0.20512 | 0.99004 | -0.18975 | 7.9364
78 | 0.012027 | 0.0030166 | -0.012026 | -0.0030165 | 1.9705e-07 | 1.055e-07 | 0.018091 | 0.018091 | 0.018091 | 0.98925 | -0.20512 | 0.98923 | -0.20546 | 4.9701
79 | -0.041534 | -0.010417 | 0.041535 | 0.010417 | 9.4174e-07 | 5.2813e-07 | 0.062427 | 0.062427 | 0.062427 | 0.99004 | -0.18975 | 0.99007 | -0.18928 | 5.7168
80 | 0.012026 | 0.0030165 | -0.012022 | -0.0030143 | 4.2305e-06 | 2.2652e-06 | 0.018091 | 0.018091 | 0.018091 | 0.98923 | -0.20546 | 0.98885 | -0.21285 | 4.9701
81 | -0.044538 | -0.01117 | 0.044539 | 0.01117 | 8.8265e-07 | 3.9602e-07 | 0.06694 | 0.06694 | 0.06694 | 0.99007 | -0.18928 | 0.99009 | -0.18886 | 3.678
82 | 0.012022 | 0.0030143 | -0.012019 | -0.0030125 | 3.2082e-06 | 1.718e-06 | 0.018091 | 0.018091 | 0.018091 | 0.98885 | -0.21285 | 0.98857 | -0.21845 | 4.9702
83 | -0.049474 | -0.012407 | 0.049483 | 0.012412 | 9.1764e-06 | 4.4497e-06 | 0.074358 | 0.074357 | 0.074358 | 0.99009 | -0.18886 | 0.99029 | -0.18497 | 4.0856
84 | -0.0093421 | -0.0023413 | 0.0093434 | 0.002342 | 1.3602e-06 | 6.3547e-07 | 0.014064 | 0.014064 | 0.014064 | 0.98841 | -0.2215 | 0.98857 | -0.21845 | 3.8638
85 | 0.02111 | 0.005296 | -0.021104 | -0.0052925 | 5.6737e-06 | 3.4504e-06 | 0.032263 | 0.032263 | 0.032263 | 0.97367 | -0.5082 | 0.97338 | -0.51384 | 8.8635
86 | -0.023449 | -0.0058822 | 0.02345 | 0.0058831 | 1.4889e-06 | 9.1444e-07 | 0.035838 | 0.035838 | 0.035838 | 0.97367 | -0.5082 | 0.97373 | -0.50687 | 9.8456
87 | 0.019663 | 0.0049313 | -0.01966 | -0.0049293 | 3.4466e-06 | 2.0794e-06 | 0.03006 | 0.03006 | 0.03006 | 0.97338 | -0.51384 | 0.97319 | -0.51752 | 8.2583
88 | -0.030504 | -0.0076509 | 0.030523 | 0.0076628 | 1.8983e-05 | 1.1859e-05 | 0.046617 | 0.046617 | 0.046617 | 0.97373 | -0.50687 | 0.9744 | -0.49382 | 12.8068
89 | 0.01133 | 0.0028414 | -0.011323 | -0.0028378 | 6.6934e-06 | 3.5453e-06 | 0.017324 | 0.017324 | 0.017324 | 0.97319 | -0.51752 | 0.97257 | -0.52992 | 4.7594
90 | 0.0083299 | 0.0020879 | -0.0083277 | -0.002087 | 2.1715e-06 | 9.4636e-07 | 0.012736 | 0.012737 | 0.012737 | 0.97319 | -0.51752 | 0.97292 | -0.52299 | 3.4991
91 | -0.030523 | -0.0076628 | 0.030548 | 0.0076781 | 2.4635e-05 | 1.539e-05 | 0.046617 | 0.046617 | 0.046617 | 0.9744 | -0.49382 | 0.97525 | -0.47692 | 12.8068
92 | 0.0025123 | 0.00062947 | -0.0025122 | -0.00062961 | 8.3931e-08 | -1.3454e-07 | 0.0038423 | 0.0038423 | 0.0038423 | 0.97292 | -0.52299 | 0.97288 | -0.52369 | 1.0556
93 | -0.030548 | -0.0076781 | 0.030566 | 0.0076897 | 1.8543e-05 | 1.1583e-05 | 0.046617 | 0.046616 | 0.046617 | 0.97525 | -0.47692 | 0.9759 | -0.46421 | 12.8068
94 | -0.0383 | -0.0096282 | 0.038331 | 0.0096474 | 3.0618e-05 | 1.9296e-05 | 0.05841 | 0.058409 | 0.05841 | 0.9759 | -0.46421 | 0.97675 | -0.44748 | 16.0466
95 | -0.007778 | -0.0019493 | 0.0077794 | 0.0019499 | 1.4291e-06 | 5.5923e-07 | 0.011717 | 0.011717 | 0.011717 | 0.98776 | -0.23349 | 0.98796 | -0.22963 | 3.219
96 | 0.25611 | 0.064985 | -0.25607 | -0.064965 | 3.1935e-05 | 2.0256e-05 | 0.38634 | 0.38634 | 0.38634 | 0.98715 | -0.24525 | 0.98701 | -0.24784 | 21.2273
97 | 0.24751 | 0.062818 | -0.24734 | -0.062714 | 0.00016329 | 0.00010351 | 0.37342 | 0.37342 | 0.37342 | 0.98701 | -0.24784 | 0.9863 | -0.26156 | 20.5176
98 | 0.0085687 | 0.0021476 | -0.008568 | -0.0021473 | 6.9982e-07 | 3.0497e-07 | 0.012918 | 0.012918 | 0.012918 | 0.98701 | -0.24784 | 0.98693 | -0.24955 | 3.5489
99 | 0.24245 | 0.061487 | -0.24228 | -0.061381 | 0.00016759 | 0.0001062 | 0.36603 | 0.36603 | 0.36603 | 0.9863 | -0.26156 | 0.98556 | -0.27595 | 20.1117
100 | 0.0060761 | 0.0015228 | -0.0060754 | -0.0015226 | 7.2563e-07 | 1.6982e-07 | 0.0091611 | 0.0091612 | 0.0091612 | 0.98693 | -0.24955 | 0.9868 | -0.25206 | 2.5168
101 | 0.21295 | 0.054018 | -0.21272 | -0.053867 | 0.00023844 | 0.00015064 | 0.32175 | 0.32176 | 0.32176 | 0.98556 | -0.27595 | 0.98435 | -0.29927 | 17.6789
102 | 0.029323 | 0.007363 | -0.029296 | -0.0073465 | 2.6631e-05 | 1.6583e-05 | 0.044277 | 0.044277 | 0.044277 | 0.98556 | -0.27595 | 0.98458 | -0.29501 | 12.1641
103 | 0.2052 | 0.051984 | -0.20507 | -0.051901 | 0.00013137 | 8.2924e-05 | 0.3104 | 0.3104 | 0.3104 | 0.98435 | -0.29927 | 0.98367 | -0.31261 | 17.0549
104 | 0.0075125 | 0.0018831 | -0.0075106 | -0.0018823 | 1.9159e-06 | 7.2276e-07 | 0.011357 | 0.011357 | 0.011357 | 0.98435 | -0.29927 | 0.98408 | -0.30462 | 3.12
105 | 0.02082 | 0.005222 | -0.02081 | -0.0052164 | 9.3337e-06 | 5.6541e-06 | 0.031467 | 0.031467 | 0.031467 | 0.98458 | -0.29501 | 0.9841 | -0.30442 | 8.6447
106 | 0.01456 | 0.0036499 | -0.014557 | -0.0036484 | 2.5371e-06 | 1.4464e-06 | 0.022016 | 0.022016 | 0.022016 | 0.9841 | -0.30442 | 0.98391 | -0.30808 | 6.0483
107 | 0.0075106 | 0.0018823 | -0.0075101 | -0.0018821 | 5.1071e-07 | 1.9271e-07 | 0.011357 | 0.011357 | 0.011357 | 0.98408 | -0.30462 | 0.98401 | -0.30605 | 3.12
108 | 0.0039241 | 0.00098341 | -0.003924 | -0.00098345 | 1.0869e-07 | -3.4995e-08 | 0.005934 | 0.0059341 | 0.0059341 | 0.98401 | -0.30605 | 0.98398 | -0.30663 | 1.6302
109 | 0.20358 | 0.051528 | -0.20356 | -0.05151 | 2.907e-05 | 1.8345e-05 | 0.30815 | 0.30815 | 0.30815 | 0.98367 | -0.31261 | 0.98351 | -0.31558 | 16.9312
110 | 0.19311 | 0.048891 | -0.193 | -0.048826 | 0.00010202 | 6.4283e-05 | 0.29234 | 0.29234 | 0.29234 | 0.98351 | -0.31558 | 0.98294 | -0.32659 | 16.0626
111 | 0.014247 | 0.0035715 | -0.014245 | -0.0035704 | 2.0046e-06 | 1.1277e-06 | 0.021226 | 0.021226 | 0.021226 | 0.99883 | -0.022417 | 0.99868 | -0.02537 | 5.8312
112 | -0.014247 | -0.0035715 | 0.014249 | 0.0035723 | 1.2955e-06 | 7.2873e-07 | 0.021226 | 0.021225 | 0.021226 | 0.99883 | -0.022417 | 0.99893 | -0.020509 | 5.8312
113 | 0.0083818 | 0.0021008 | -0.0083809 | -0.0021004 | 8.999e-07 | 3.7464e-07 | 0.012489 | 0.012489 | 0.012489 | 0.99868 | -0.02537 | 0.99856 | -0.027624 | 3.431
114 | 0.005039 | 0.0012628 | -0.0050387 | -0.0012628 | 3.0144e-07 | 6.1591e-09 | 0.0075061 | 0.0075062 | 0.0075062 | 0.99893 | -0.020509 | 0.99887 | -0.021764 | 2.0621
115 | -0.019288 | -0.0048351 | 0.019291 | 0.0048368 | 2.9344e-06 | 1.7539e-06 | 0.028732 | 0.028732 | 0.028732 | 0.99893 | -0.020509 | 0.9991 | -0.017316 | 7.8933
116 | 0.19149 | 0.048447 | -0.19138 | -0.048377 | 0.00011035 | 6.9518e-05 | 0.29005 | 0.29005 | 0.29005 | 0.98294 | -0.32659 | 0.98233 | -0.33861 | 15.9366
117 | 0.18974 | 0.047968 | -0.18941 | -0.047759 | 0.00033225 | 0.00020925 | 0.28757 | 0.28757 | 0.28757 | 0.98233 | -0.33861 | 0.98045 | -0.37519 | 15.8007
118 | 0.0015763 | 0.00039481 | -0.0015762 | -0.00039504 | 4.3485e-08 | -2.277e-07 | 0.0023922 | 0.0023923 | 0.0023923 | 0.98045 | -0.37519 | 0.98042 | -0.37577 | 0.65722
119 | 0.18784 | 0.047364 | -0.18778 | -0.047326 | 5.9646e-05 | 3.7557e-05 | 0.28518 | 0.28518 | 0.28518 | 0.98045 | -0.37519 | 0.98011 | -0.38183 | 15.6693
120 | 0.18411 | 0.046406 | -0.18398 | -0.046329 | 0.00012241 | 7.7027e-05 | 0.27961 | 0.27961 | 0.27961 | 0.98011 | -0.38183 | 0.9794 | -0.39573 | 15.3632
121 | 0.08761 | 0.022066 | -0.087601 | -0.022061 | 8.766e-06 | 5.1955e-06 | 0.13315 | 0.13315 | 0.13315 | 0.9794 | -0.39573 | 0.97929 | -0.39782 | 7.3157
122 | 0.096375 | 0.024263 | -0.096361 | -0.024255 | 1.4076e-05 | 8.4583e-06 | 0.14646 | 0.14646 | 0.14646 | 0.9794 | -0.39573 | 0.97924 | -0.39879 | 8.0474
123 | 0.066932 | 0.016878 | -0.066904 | -0.016862 | 2.8645e-05 | 1.6013e-05 | 0.10174 | 0.10174 | 0.10174 | 0.97929 | -0.39782 | 0.97883 | -0.40677 | 5.5901
124 | 0.020669 | 0.0051835 | -0.020664 | -0.0051808 | 4.3941e-06 | 2.6628e-06 | 0.031407 | 0.031407 | 0.031407 | 0.97929 | -0.39782 | 0.97906 | -0.40229 | 8.6283
125 | 0.094426 | 0.02377 | -0.094409 | -0.02376 | 1.6866e-05 | 1.0108e-05 | 0.14352 | 0.14352 | 0.14352 | 0.97924 | -0.39879 | 0.97905 | -0.40252 | 7.8859
126 | -0.006734 | -0.0016877 | 0.0067344 | 0.0016878 | 4.0092e-07 | 1.2826e-07 | 0.010235 | 0.010235 | 0.010235 | 0.979 | -0.40353 | 0.97906 | -0.40229 | 2.8119
127 | 0.0059148 | 0.0014824 | -0.0059146 | -0.0014823 | 1.5643e-07 | 3.522e-08 | 0.0089901 | 0.0089901 | 0.0089901 | 0.979 | -0.40353 | 0.97897 | -0.40409 | 2.4698
128 | 0.01393 | 0.003493 | -0.013923 | -0.0034891 | 6.9067e-06 | 3.9039e-06 | 0.021172 | 0.021172 | 0.021172 | 0.97906 | -0.40229 | 0.97853 | -0.41269 | 5.8165
129 | 0.0045029 | 0.0011282 | -0.0045028 | -0.0011282 | 8.4116e-08 | -6.2649e-09 | 0.0068472 | 0.0068472 | 0.0068472 | 0.97853 | -0.41269 | 0.97851 | -0.41309 | 1.8811
130 | 0.0045028 | 0.0011282 | -0.0045025 | -0.0011282 | 3.2769e-07 | -2.4379e-08 | 0.0068472 | 0.0068473 | 0.0068473 | 0.97851 | -0.41309 | 0.97843 | -0.41461 | 1.8811
131 | 0.065019 | 0.016389 | -0.065015 | -0.016387 | 3.8516e-06 | 2.1349e-06 | 0.098875 | 0.098875 | 0.098875 | 0.97883 | -0.40677 | 0.97877 | -0.40801 | 5.4327
132 | 0.0012444 | 0.00031165 | -0.0012444 | -0.00031187 | 2.4339e-08 | -2.1204e-07 | 0.0018924 | 0.0018925 | 0.0018925 | 0.97843 | -0.41461 | 0.97841 | -0.41502 | 0.51991
133 | 0.062078 | 0.015651 | -0.06206 | -0.01564 | 1.8205e-05 | 1.1377e-05 | 0.09441 | 0.09441 | 0.09441 | 0.97877 | -0.40801 | 0.97845 | -0.41414 | 12.9684
134 | -0.0025615 | -0.00064188 | 0.0025616 | 0.00064164 | 1.5015e-07 | -2.3513e-07 | 0.0038961 | 0.003896 | 0.0038961 | 0.97829 | -0.41747 | 0.97835 | -0.41624 | 1.0704
135 | 0.0020119 | 0.00050413 | -0.0020118 | -0.00050421 | 2.8722e-08 | -8.4313e-08 | 0.0030601 | 0.0030601 | 0.0030601 | 0.97829 | -0.41747 | 0.97827 | -0.41777 | 0.8407
136 | -0.089878 | -0.022604 | 0.08991 | 0.022623 | 3.2148e-05 | 1.9135e-05 | 0.13673 | 0.13673 | 0.13673 | 0.97835 | -0.41624 | 0.97873 | -0.40876 | 7.5125
137 | 0.087316 | 0.021962 | -0.087311 | -0.021959 | 5.074e-06 | 3.0066e-06 | 0.13283 | 0.13283 | 0.13283 | 0.97835 | -0.41624 | 0.97829 | -0.41746 | 7.2984
138 | -0.08991 | -0.022623 | 0.089937 | 0.022639 | 2.6787e-05 | 1.5943e-05 | 0.13673 | 0.13673 | 0.13673 | 0.97873 | -0.40876 | 0.97905 | -0.40252 | 7.5125
139 | 0.084697 | 0.021304 | -0.08467 | -0.021288 | 2.7759e-05 | 1.6367e-05 | 0.12886 | 0.12886 | 0.12886 | 0.97829 | -0.41746 | 0.97794 | -0.42432 | 7.08
140 | 0.0016478 | 0.00041155 | -0.0016475 | -0.00041291 | 2.9052e-07 | -1.3603e-06 | 0.0025068 | 0.0025073 | 0.0025073 | 0.97794 | -0.42432 | 0.97775 | -0.42803 | 0.68883
141 | 0.081953 | 0.020608 | -0.08194 | -0.020601 | 1.2442e-05 | 7.2941e-06 | 0.12472 | 0.12472 | 0.12472 | 0.97794 | -0.42432 | 0.97777 | -0.4275 | 6.8529
142 | 0.081058 | 0.02038 | -0.081049 | -0.020374 | 9.4396e-06 | 5.5229e-06 | 0.12338 | 0.12338 | 0.12338 | 0.97777 | -0.4275 | 0.97765 | -0.42994 | 6.7792
143 | 0.078149 | 0.019647 | -0.078149 | -0.019647 | 5.6178e-08 | 3.263e-08 | 0.11897 | 0.11897 | 0.11897 | 0.97765 | -0.42994 | 0.97765 | -0.42996 | 6.5367
144 | 0.074699 | 0.018783 | -0.074682 | -0.018773 | 1.7118e-05 | 9.8494e-06 | 0.11372 | 0.11372 | 0.11372 | 0.97765 | -0.42996 | 0.9774 | -0.43476 | 6.2482
145 | 0.0034497 | 0.00086441 | -0.0034495 | -0.00086453 | 1.9952e-07 | -1.143e-07 | 0.0052505 | 0.0052506 | 0.0052506 | 0.97765 | -0.42996 | 0.97759 | -0.43117 | 1.4425
146 | 0.074682 | 0.018773 | -0.074674 | -0.018769 | 7.8832e-06 | 4.536e-06 | 0.11372 | 0.11372 | 0.11372 | 0.9774 | -0.43476 | 0.97729 | -0.43697 | 6.2482
147 | 0.056347 | 0.014168 | -0.056338 | -0.014163 | 9.0977e-06 | 4.7906e-06 | 0.08581 | 0.08581 | 0.08581 | 0.97729 | -0.43697 | 0.97712 | -0.44035 | 4.7149
148 | 0.018327 | 0.0046006 | -0.018316 | -0.0045937 | 1.1555e-05 | 6.9001e-06 | 0.027908 | 0.027908 | 0.027908 | 0.97729 | -0.43697 | 0.97662 | -0.45019 | 7.667
149 | 0.053908 | 0.013554 | -0.053906 | -0.013553 | 1.8393e-06 | 9.4933e-07 | 0.08211 | 0.08211 | 0.08211 | 0.97712 | -0.44035 | 0.97708 | -0.44106 | 4.5115
150 | 0.016021 | 0.0040185 | -0.016016 | -0.0040157 | 4.8183e-06 | 2.814e-06 | 0.024412 | 0.024412 | 0.024412 | 0.97662 | -0.45019 | 0.9763 | -0.4565 | 6.7065
151 | 0.051269 | 0.012892 | -0.05126 | -0.012888 | 8.9189e-06 | 4.4872e-06 | 0.078094 | 0.078095 | 0.078095 | 0.97708 | -0.44106 | 0.9769 | -0.4447 | 4.2909
152 | 0.013778 | 0.0034547 | -0.013774 | -0.0034527 | 3.5884e-06 | 2.0253e-06 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.9763 | -0.4565 | 0.97602 | -0.46197 | 5.7693
153 | 0.049192 | 0.01237 | -0.049186 | -0.012367 | 5.2152e-06 | 2.5628e-06 | 0.074944 | 0.074944 | 0.074944 | 0.9769 | -0.4447 | 0.97678 | -0.44692 | 4.1178
154 | 0.046582 | 0.011714 | -0.046569 | -0.011706 | 1.3083e-05 | 8.0266e-06 | 0.070977 | 0.070977 | 0.070977 | 0.97678 | -0.44692 | 0.97648 | -0.45281 | 9.7496
155 | 0.038528 | 0.0096909 | -0.038512 | -0.009681 | 1.5623e-05 | 9.8474e-06 | 0.058723 | 0.058723 | 0.058723 | 0.97648 | -0.45281 | 0.97605 | -0.4613 | 16.1328
156 | 0.0080415 | 0.0020154 | -0.0080403 | -0.0020149 | 1.1734e-06 | 4.9035e-07 | 0.012254 | 0.012254 | 0.012254 | 0.97648 | -0.45281 | 0.97633 | -0.45587 | 3.3665
157 | 0.035131 | 0.0088335 | -0.035099 | -0.0088138 | 3.1389e-05 | 1.9725e-05 | 0.053568 | 0.053568 | 0.053568 | 0.97605 | -0.4613 | 0.9751 | -0.48003 | 14.7165
158 | 0.0056265 | 0.00141 | -0.0056264 | -0.0014099 | 1.2163e-07 | 2.2684e-08 | 0.0085752 | 0.0085752 | 0.0085752 | 0.97633 | -0.45587 | 0.97631 | -0.45632 | 2.3558
159 | 0.031119 | 0.0078163 | -0.031118 | -0.0078155 | 1.2541e-06 | 7.8411e-07 | 0.047495 | 0.047495 | 0.047495 | 0.9751 | -0.48003 | 0.97506 | -0.48087 | 13.048
160 | 0.0025892 | 0.00064876 | -0.0025891 | -0.00064889 | 8.9165e-08 | -1.3386e-07 | 0.0039462 | 0.0039463 | 0.0039463 | 0.97631 | -0.45632 | 0.97627 | -0.45705 | 1.0841
161 | 0.028504 | 0.0071605 | -0.028489 | -0.0071509 | 1.5416e-05 | 9.5956e-06 | 0.043506 | 0.043506 | 0.043506 | 0.97506 | -0.48087 | 0.97448 | -0.49221 | 11.9522
162 | 0.010602 | 0.0026577 | -0.0106 | -0.0026567 | 1.8953e-06 | 9.7127e-07 | 0.016164 | 0.016164 | 0.016164 | 0.97602 | -0.46197 | 0.97583 | -0.46572 | 4.4407
163 | 0.0071774 | 0.0017989 | -0.0071771 | -0.0017988 | 2.9396e-07 | 1.0638e-07 | 0.010945 | 0.010945 | 0.010945 | 0.97583 | -0.46572 | 0.97579 | -0.46658 | 3.0068
164 | 0.026728 | 0.0067095 | -0.026725 | -0.0067079 | 2.5103e-06 | 1.5566e-06 | 0.040817 | 0.040817 | 0.040817 | 0.97448 | -0.49221 | 0.97438 | -0.49418 | 11.2134
165 | 0.022781 | 0.0057193 | -0.022769 | -0.0057126 | 1.1027e-05 | 6.7549e-06 | 0.034793 | 0.034793 | 0.034793 | 0.97438 | -0.49418 | 0.97387 | -0.50433 | 9.5584
166 | 0.020331 | 0.0051014 | -0.020328 | -0.0050999 | 2.5053e-06 | 1.5173e-06 | 0.031067 | 0.031067 | 0.031067 | 0.97387 | -0.50433 | 0.97374 | -0.50692 | 8.5348
167 | -0.022794 | -0.0057148 | 0.022797 | 0.0057166 | 3.0462e-06 | 1.8573e-06 | 0.033949 | 0.033949 | 0.033949 | 0.9991 | -0.017316 | 0.99924 | -0.014512 | 9.3266
168 | -0.022797 | -0.0057166 | 0.022812 | 0.0057262 | 1.5778e-05 | 9.6196e-06 | 0.033949 | 0.033948 | 0.033949 | 0.99924 | -0.014512 | 1 | 0 | 9.3266
169 | 0.1602 | 0.041112 | -0.16009 | -0.041046 | 0.00010682 | 6.6727e-05 | 0.23872 | 0.23872 | 0.23872 | 1 | 0 | 0.99927 | -0.013751 | 13.1163
170 | 0.39692 | 0.10192 | -0.39645 | -0.10162 | 0.00047034 | 0.00029985 | 0.59149 | 0.59149 | 0.59149 | 1 | 0 | 0.99871 | -0.02444 | 32.4996
171 | -0.15727 | -0.040324 | 0.15731 | 0.04035 | 4.0716e-05 | 2.5412e-05 | 0.23458 | 0.23458 | 0.23458 | 0.99899 | -0.019089 | 0.99927 | -0.013751 | 12.889
172 | 0.15727 | 0.040324 | -0.15723 | -0.040297 | 4.3853e-05 | 2.737e-05 | 0.23458 | 0.23458 | 0.23458 | 0.99899 | -0.019089 | 0.99868 | -0.024841 | 12.8891
173 | 0.15271 | 0.039164 | -0.15268 | -0.039147 | 2.7048e-05 | 1.6856e-05 | 0.22785 | 0.22785 | 0.22785 | 0.99868 | -0.024841 | 0.99849 | -0.028494 | 12.519
174 | 0.39147 | 0.10038 | -0.39112 | -0.10015 | 0.00035549 | 0.00022661 | 0.58408 | 0.58408 | 0.58408 | 0.99871 | -0.02444 | 0.99772 | -0.043186 | 32.0921
175 | 0.14959 | 0.038373 | -0.14946 | -0.038294 | 0.00012637 | 7.8671e-05 | 0.22324 | 0.22324 | 0.22324 | 0.99849 | -0.028494 | 0.99757 | -0.045925 | 12.2662
176 | 0.14685 | 0.037638 | -0.14681 | -0.037613 | 4.0507e-05 | 2.5192e-05 | 0.21934 | 0.21934 | 0.21934 | 0.99757 | -0.045925 | 0.99727 | -0.051617 | 12.0515
177 | 0.14597 | 0.037404 | -0.14589 | -0.037352 | 8.2894e-05 | 5.1537e-05 | 0.21809 | 0.2181 | 0.2181 | 0.99727 | -0.051617 | 0.99665 | -0.063341 | 11.9833
178 | 0.14317 | 0.03667 | -0.14309 | -0.036624 | 7.3753e-05 | 4.5804e-05 | 0.21403 | 0.21403 | 0.21403 | 0.99665 | -0.063341 | 0.99609 | -0.07398 | 11.76
179 | 0.049595 | 0.012511 | -0.049532 | -0.012471 | 6.3041e-05 | 3.9962e-05 | 0.074764 | 0.074764 | 0.074764 | 0.98747 | -0.23931 | 0.9861 | -0.26589 | 20.5395
180 | -0.049595 | -0.012511 | 0.049669 | 0.012558 | 7.4077e-05 | 4.6957e-05 | 0.074764 | 0.074764 | 0.074764 | 0.98747 | -0.23931 | 0.98908 | -0.20816 | 20.5395
181 | 0.045698 | 0.011511 | -0.045695 | -0.011508 | 3.2181e-06 | 2.0366e-06 | 0.068978 | 0.068978 | 0.068978 | 0.9861 | -0.26589 | 0.98602 | -0.26737 | 18.9501
182 | -0.053151 | -0.013431 | 0.053235 | 0.013484 | 8.3967e-05 | 5.3289e-05 | 0.080002 | 0.080002 | 0.080002 | 0.98908 | -0.20816 | 0.99079 | -0.17527 | 21.9787
183 | 0.0085097 | 0.0021325 | -0.0085085 | -0.002132 | 1.1822e-06 | 5.0827e-07 | 0.012783 | 0.012783 | 0.012783 | 0.99059 | -0.17964 | 0.99044 | -0.18256 | 3.5118
184 | -0.0093434 | -0.0023414 | 0.0093436 | 0.0023416 | 2.9388e-07 | 1.3686e-07 | 0.014035 | 0.014035 | 0.014035 | 0.99059 | -0.17964 | 0.99062 | -0.17898 | 3.8558
185 | 0.0062232 | 0.0015592 | -0.0062226 | -0.0015591 | 6.0475e-07 | 1.4963e-07 | 0.0093494 | 0.0093495 | 0.0093495 | 0.99044 | -0.18256 | 0.99033 | -0.1846 | 2.5685
186 | 0.0017879 | 0.0004478 | -0.0017879 | -0.00044808 | 6.6508e-08 | -2.7364e-07 | 0.0026863 | 0.0026864 | 0.0026864 | 0.99033 | -0.1846 | 0.99029 | -0.18538 | 0.73803
187 | 0.0044346 | 0.0011113 | -0.0044344 | -0.0011113 | 2.2862e-07 | -3.0355e-08 | 0.0066632 | 0.0066632 | 0.0066632 | 0.99033 | -0.1846 | 0.99028 | -0.18568 | 1.8306
188 | 0.0021134 | 0.00052961 | -0.0021133 | -0.00052965 | 1.7298e-08 | -4.778e-08 | 0.0031756 | 0.0031756 | 0.0031756 | 0.99028 | -0.18568 | 0.99027 | -0.18585 | 0.87241
189 | 0.042864 | 0.010799 | -0.042852 | -0.010791 | 1.2166e-05 | 7.6874e-06 | 0.064706 | 0.064706 | 0.064706 | 0.98602 | -0.26737 | 0.98572 | -0.2733 | 17.7765
190 | -0.056902 | -0.014403 | 0.056979 | 0.014453 | 7.7561e-05 | 4.9274e-05 | 0.085509 | 0.085509 | 0.085509 | 0.99079 | -0.17527 | 0.99226 | -0.14691 | 23.4914
191 | 0.041982 | 0.010573 | -0.041946 | -0.010551 | 3.5732e-05 | 2.2567e-05 | 0.063393 | 0.063393 | 0.063393 | 0.98572 | -0.2733 | 0.9848 | -0.29112 | 17.4157
192 | -0.132 | -0.033659 | 0.13232 | 0.033864 | 0.00031972 | 0.00020434 | 0.19815 | 0.19815 | 0.19815 | 0.99226 | -0.14691 | 0.99489 | -0.096876 | 54.4379
193 | 0.075019 | 0.019207 | -0.075009 | -0.0192 | 1.0033e-05 | 6.3939e-06 | 0.11265 | 0.11265 | 0.11265 | 0.99226 | -0.14691 | 0.99212 | -0.14967 | 30.9466
194 | 0.040917 | 0.010293 | -0.040879 | -0.010269 | 3.7541e-05 | 2.3693e-05 | 0.061838 | 0.061838 | 0.061838 | 0.9848 | -0.29112 | 0.98381 | -0.31034 | 16.9885
195 | 0.037319 | 0.0093769 | -0.037304 | -0.0093674 | 1.4981e-05 | 9.4286e-06 | 0.056454 | 0.056454 | 0.056454 | 0.98381 | -0.31034 | 0.98338 | -0.31875 | 15.5092
196 | 0.030608 | 0.0076893 | -0.030596 | -0.0076815 | 1.2509e-05 | 7.8084e-06 | 0.046322 | 0.046322 | 0.046322 | 0.98338 | -0.31875 | 0.98294 | -0.32732 | 12.7258
197 | 0.0066957 | 0.0016781 | -0.0066948 | -0.0016778 | 9.4097e-07 | 2.9215e-07 | 0.010132 | 0.010132 | 0.010132 | 0.98338 | -0.31875 | 0.98323 | -0.3217 | 2.7835
198 | 0.02701 | 0.0067828 | -0.026992 | -0.006772 | 1.7362e-05 | 1.0761e-05 | 0.040893 | 0.040893 | 0.040893 | 0.98294 | -0.32732 | 0.98225 | -0.3408 | 11.2344
199 | 0.0041713 | 0.0010454 | -0.0041712 | -0.0010454 | 1.5172e-07 | -3.1653e-08 | 0.0063129 | 0.0063129 | 0.0063129 | 0.98323 | -0.3217 | 0.98319 | -0.32247 | 1.7343
200 | 0.023373 | 0.0058649 | -0.023364 | -0.0058593 | 9.2911e-06 | 5.6963e-06 | 0.03541 | 0.035411 | 0.035411 | 0.98225 | -0.3408 | 0.98183 | -0.34914 | 9.7282
201 | 0.14241 | 0.036453 | -0.14225 | -0.036355 | 0.00015441 | 9.776e-05 | 0.21301 | 0.21301 | 0.21301 | 0.99609 | -0.07398 | 0.99491 | -0.096396 | 19.5063
202 | 0.1334 | 0.034137 | -0.1334 | -0.034135 | 3.098e-06 | 1.98e-06 | 0.19977 | 0.19977 | 0.19977 | 0.99491 | -0.096396 | 0.99489 | -0.096876 | 54.8831
203 | 0.021273 | 0.0053352 | -0.021272 | -0.0053348 | 7.4702e-07 | 4.5386e-07 | 0.032242 | 0.032242 | 0.032242 | 0.98183 | -0.34914 | 0.98179 | -0.34988 | 8.8576
204 | 0.018629 | 0.0046724 | -0.018622 | -0.0046682 | 7.0261e-06 | 4.1997e-06 | 0.028236 | 0.028236 | 0.028236 | 0.98179 | -0.34988 | 0.98139 | -0.35779 | 7.7572
205 | 0.015769 | 0.003953 | -0.015769 | -0.003953 | 7.1144e-09 | 4.1313e-09 | 0.02391 | 0.02391 | 0.02391 | 0.98139 | -0.35779 | 0.98139 | -0.3578 | 6.5685
206 | 0.012857 | 0.0032232 | -0.012853 | -0.0032214 | 3.2275e-06 | 1.7795e-06 | 0.019494 | 0.019494 | 0.019494 | 0.98139 | -0.3578 | 0.98112 | -0.36307 | 5.3555
207 | 0.0099572 | 0.0024955 | -0.009957 | -0.0024954 | 2.1286e-07 | 1.048e-07 | 0.015102 | 0.015102 | 0.015102 | 0.98112 | -0.36307 | 0.98109 | -0.36352 | 4.1488
208 | 0.0059001 | 0.0014787 | -0.0058998 | -0.0014786 | 3.6088e-07 | 7.9217e-08 | 0.0089487 | 0.0089487 | 0.0089487 | 0.98109 | -0.36352 | 0.98103 | -0.36481 | 2.4584
209 | 0.0057652 | 0.0014448 | -0.005765 | -0.0014447 | 2.2539e-07 | 4.8212e-08 | 0.0088165 | 0.0088165 | 0.0088165 | 0.97302 | -0.51999 | 0.97298 | -0.52081 | 2.4221
210 | -0.0074521 | -0.0018675 | 0.0074526 | 0.0018677 | 5.162e-07 | 1.9871e-07 | 0.011396 | 0.011396 | 0.011396 | 0.97302 | -0.51999 | 0.97309 | -0.51854 | 3.1308
211 | 0.0030524 | 0.00076487 | -0.0030523 | -0.00076493 | 6.0974e-08 | -5.3649e-08 | 0.004668 | 0.0046681 | 0.0046681 | 0.97298 | -0.52081 | 0.97296 | -0.52123 | 1.2824
212 | -0.031705 | -0.0079573 | 0.031721 | 0.0079675 | 1.6355e-05 | 1.0237e-05 | 0.048486 | 0.048486 | 0.048486 | 0.97309 | -0.51854 | 0.97364 | -0.50772 | 13.3203
213 | 0.024252 | 0.0060895 | -0.02424 | -0.0060822 | 1.1905e-05 | 7.3325e-06 | 0.03709 | 0.03709 | 0.03709 | 0.97309 | -0.51854 | 0.97257 | -0.52883 | 10.1895
214 | 0.0013876 | 0.00034772 | -0.0013876 | -0.00034777 | 7.48e-09 | -5.0217e-08 | 0.0021222 | 0.0021222 | 0.0021222 | 0.97296 | -0.52123 | 0.97295 | -0.52134 | 0.58302
215 | -0.034699 | -0.0087137 | 0.03472 | 0.0087274 | 2.182e-05 | 1.3707e-05 | 0.053036 | 0.053036 | 0.053036 | 0.97364 | -0.50772 | 0.97431 | -0.49455 | 14.5704
216 | 0.021782 | 0.0054662 | -0.021777 | -0.0054631 | 5.0083e-06 | 3.0561e-06 | 0.033329 | 0.033329 | 0.033329 | 0.97257 | -0.52883 | 0.97233 | -0.53365 | 9.1563
217 | -0.03745 | -0.0094114 | 0.037482 | 0.009432 | 3.2655e-05 | 2.0567e-05 | 0.057204 | 0.057204 | 0.057204 | 0.97431 | -0.49455 | 0.97524 | -0.47631 | 15.7154
218 | 0.0023893 | 0.00059856 | -0.0023892 | -0.00059879 | 1.2721e-07 | -2.3326e-07 | 0.0036565 | 0.0036566 | 0.0036566 | 0.97233 | -0.53365 | 0.97227 | -0.53477 | 1.0046
219 | 0.019388 | 0.0048645 | -0.019384 | -0.0048623 | 3.6711e-06 | 2.2116e-06 | 0.029673 | 0.029673 | 0.029673 | 0.97233 | -0.53365 | 0.97213 | -0.53762 | 8.1518
220 | -0.039294 | -0.009886 | 0.0393 | 0.0098899 | 6.1628e-06 | 3.8872e-06 | 0.059968 | 0.059968 | 0.059968 | 0.97524 | -0.47631 | 0.97541 | -0.47302 | 16.4748
221 | 0.01753 | 0.0043976 | -0.017526 | -0.0043952 | 4.069e-06 | 2.4174e-06 | 0.026834 | 0.026835 | 0.026835 | 0.97213 | -0.53762 | 0.97188 | -0.54249 | 7.3721
222 | -0.042041 | -0.010577 | 0.042052 | 0.010584 | 1.1086e-05 | 7.0051e-06 | 0.064149 | 0.064149 | 0.064149 | 0.97541 | -0.47302 | 0.97569 | -0.46751 | 17.6234
223 | 0.0023412 | 0.0005865 | -0.0023411 | -0.00058673 | 1.2033e-07 | -2.3245e-07 | 0.0035844 | 0.0035846 | 0.0035846 | 0.97188 | -0.54249 | 0.97183 | -0.54357 | 0.98477
224 | -0.070916 | -0.018049 | 0.071016 | 0.018113 | 9.9951e-05 | 6.367e-05 | 0.10698 | 0.10698 | 0.10698 | 0.98727 | -0.24242 | 0.98879 | -0.21323 | 29.3911
225 | -0.072983 | -0.018606 | 0.073208 | 0.018749 | 0.00022465 | 0.00014314 | 0.10994 | 0.10994 | 0.10994 | 0.98879 | -0.21323 | 0.99212 | -0.14967 | 30.2042
226 | 0.0016285 | 0.0004081 | -0.0016285 | -0.00040814 | 9.5928e-09 | -4.581e-08 | 0.0024817 | 0.0024818 | 0.0024818 | 0.97643 | -0.45392 | 0.97642 | -0.45405 | 0.6818
227 | -0.0018419 | -0.00046163 | 0.0018421 | 0.00046117 | 1.2685e-07 | -4.5827e-07 | 0.0028039 | 0.0028037 | 0.0028039 | 0.9775 | -0.43277 | 0.97758 | -0.43133 | 0.7703
228 | -0.020522 | -0.005158 | 0.020533 | 0.0051651 | 1.1771e-05 | 7.1303e-06 | 0.031242 | 0.031242 | 0.031242 | 0.97758 | -0.43133 | 0.97819 | -0.41932 | 8.583
229 | -0.021685 | -0.0054537 | 0.02169 | 0.005457 | 5.3713e-06 | 3.2724e-06 | 0.032994 | 0.032994 | 0.032994 | 0.97819 | -0.41932 | 0.97845 | -0.41414 | 9.0642
230 | 0.040369 | 0.010183 | -0.040305 | -0.010142 | 6.4334e-05 | 4.0604e-05 | 0.061416 | 0.061417 | 0.061417 | 0.97845 | -0.41414 | 0.97675 | -0.44748 | 16.8727
231 | 0.018892 | 0.0047399 | -0.018886 | -0.0047361 | 6.1732e-06 | 3.7053e-06 | 0.028872 | 0.028872 | 0.028872 | 0.97374 | -0.50692 | 0.97339 | -0.51377 | 7.9318
232 | 0.018087 | 0.004536 | -0.018087 | -0.0045359 | 1.9091e-07 | 1.139e-07 | 0.027651 | 0.027651 | 0.027651 | 0.97339 | -0.51377 | 0.97338 | -0.51399 | 7.5964
233 | 0.017231 | 0.0043214 | -0.01723 | -0.0043209 | 8.1681e-07 | 4.8375e-07 | 0.026342 | 0.026342 | 0.026342 | 0.97338 | -0.51399 | 0.97333 | -0.51499 | 7.2369
234 | 0.015614 | 0.0039159 | -0.015609 | -0.0039128 | 5.3031e-06 | 3.0857e-06 | 0.023872 | 0.023872 | 0.023872 | 0.97333 | -0.51499 | 0.97297 | -0.52212 | 6.5583
235 | 0.01378 | 0.0034545 | -0.013776 | -0.0034519 | 4.5294e-06 | 2.5612e-06 | 0.021075 | 0.021076 | 0.021076 | 0.97297 | -0.52212 | 0.97262 | -0.52902 | 5.79
236 | 0.0020229 | 0.00050677 | -0.0020228 | -0.00050697 | 7.1365e-08 | -2.009e-07 | 0.0030948 | 0.0030949 | 0.0030949 | 0.97262 | -0.52902 | 0.97258 | -0.52976 | 0.85024
237 | 0.011753 | 0.0029452 | -0.011751 | -0.002944 | 2.174e-06 | 1.1688e-06 | 0.017981 | 0.017981 | 0.017981 | 0.97262 | -0.52902 | 0.97242 | -0.5329 | 4.9398
238 | 0.0012704 | 0.00031818 | -0.0012704 | -0.00031839 | 2.6298e-08 | -2.1337e-07 | 0.001944 | 0.001944 | 0.001944 | 0.97242 | -0.5329 | 0.9724 | -0.53333 | 0.53408
239 | 0.01048 | 0.0026258 | -0.010476 | -0.0026236 | 4.3611e-06 | 2.2304e-06 | 0.016037 | 0.016037 | 0.016037 | 0.97242 | -0.5329 | 0.97198 | -0.54164 | 4.4058
240 | 0.0092444 | 0.0023153 | -0.0092441 | -0.0023151 | 3.7199e-07 | 1.7669e-07 | 0.014152 | 0.014152 | 0.014152 | 0.97198 | -0.54164 | 0.97194 | -0.54249 | 3.8879
241 | 0.0012315 | 0.00030829 | -0.0012315 | -0.00030863 | 3.9752e-08 | -3.442e-07 | 0.0018852 | 0.0018853 | 0.0018853 | 0.97198 | -0.54164 | 0.97194 | -0.54232 | 0.51795
242 | 0.0079466 | 0.0019902 | -0.0079457 | -0.0019898 | 9.2715e-07 | 3.8637e-07 | 0.012166 | 0.012166 | 0.012166 | 0.97194 | -0.54249 | 0.97181 | -0.54494 | 3.3422
243 | 0.0012974 | 0.00032491 | -0.0012974 | -0.00032516 | 3.2509e-08 | -2.5149e-07 | 0.0019863 | 0.0019864 | 0.0019864 | 0.97194 | -0.54249 | 0.97191 | -0.54301 | 0.54571
244 | 0.0008021 | 0.00020079 | -0.00080209 | -0.00020102 | 1.0937e-08 | -2.3258e-07 | 0.0012281 | 0.0012282 | 0.0012282 | 0.97181 | -0.54494 | 0.9718 | -0.54522 | 0.33741
245 | 0.0071436 | 0.001789 | -0.0071421 | -0.0017885 | 1.4582e-06 | 5.306e-07 | 0.010938 | 0.010938 | 0.010938 | 0.97181 | -0.54494 | 0.9716 | -0.54922 | 3.0049
246 | 0.0012121 | 0.00030358 | -0.0012121 | -0.00030377 | 2.091e-08 | -1.8702e-07 | 0.0018562 | 0.0018563 | 0.0018563 | 0.9716 | -0.54922 | 0.97158 | -0.54959 | 0.50998
247 | 0.0059301 | 0.0014849 | -0.0059295 | -0.0014848 | 5.7764e-07 | 1.3841e-07 | 0.0090815 | 0.0090816 | 0.0090816 | 0.9716 | -0.54922 | 0.97149 | -0.55127 | 2.4949
248 | -0.0047179 | -0.0011816 | 0.0047181 | 0.0011816 | 2.2885e-07 | 1.9301e-09 | 0.0072284 | 0.0072283 | 0.0072284 | 0.97118 | -0.55751 | 0.97123 | -0.55649 | 1.9858
249 | -0.0051051 | -0.0012786 | 0.0051063 | 0.0012787 | 1.2691e-06 | 1.2735e-07 | 0.0078211 | 0.0078209 | 0.0078211 | 0.97123 | -0.55649 | 0.97149 | -0.55127 | 2.1487
250 | 0.00082313 | 0.0002061 | -0.00082312 | -0.00020629 | 9.6614e-09 | -1.9451e-07 | 0.0012607 | 0.0012608 | 0.0012608 | 0.97149 | -0.55127 | 0.97148 | -0.55152 | 0.34637

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.58158 | 0.14876

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0017869 | 0.00044784
1 | 0.0065849 | 0.0016503
2 | 0.0027371 | 0.00068599
3 | 0.0021056 | 0.00052771
4 | 0.0058575 | 0.001468
5 | 0.0032623 | 0.0008176
6 | 0.0025696 | 0.000644
7 | 0.0037546 | 0.000941
8 | 0.0026887 | 0.00067386
9 | 0.0022177 | 0.00055581
10 | 0.00027754 | 6.9559e-05
11 | 0.0010229 | 0.00025637
12 | 0.0011897 | 0.00029817
13 | 0.00078239 | 0.00019608
14 | 0.0006675 | 0.00016729
15 | 0.00026024 | 6.5223e-05
16 | 0.0019542 | 0.00048978
17 | 0.0030494 | 0.00076424
18 | 0.0022425 | 0.00056203
19 | 0.0023819 | 0.00059697
20 | 0.002245 | 0.00056264
21 | 0.0006304 | 0.00015799
22 | 0.0028024 | 0.00070234
23 | 0.002185 | 0.00054761
24 | 0.0029272 | 0.00073362
25 | 0.00037602 | 9.4239e-05
26 | 0.0017643 | 0.00044216
27 | 0.00076439 | 0.00019157
28 | 0.00066296 | 0.00016615
29 | 0.00063372 | 0.00015883
30 | 0.0077994 | 0.0019547
31 | 0.0023286 | 0.00058361
32 | 0.0023362 | 0.00058551
33 | 0.0052329 | 0.0013115
34 | 0.0050327 | 0.0012613
35 | 0.0021402 | 0.00053638
36 | 0.0015032 | 0.00037674
37 | 0.00051036 | 0.00012791
38 | 0.001572 | 0.00039398
39 | 0.0038394 | 0.00096225
40 | 0.0023171 | 0.00058073
41 | 0.00061912 | 0.00015517
42 | 0.00056413 | 0.00014138
43 | 0.0014903 | 0.00037352
44 | 0.00079775 | 0.00019994
45 | 0.00066839 | 0.00016751
46 | 0.0017866 | 0.00044776
47 | 0.0071783 | 0.0017991
48 | 0.022315 | 0.0055926
49 | 0.003003 | 0.00075262
50 | 0.0049355 | 0.001237
51 | 0.0093421 | 0.0023413
52 | 0.0026756 | 0.00067057
53 | 0.0079261 | 0.0019865
54 | 0.0023392 | 0.00058627
55 | 0.0014411 | 0.00036117
56 | 0.0070534 | 0.0017678
57 | 0.011323 | 0.0028378
58 | 0.0058154 | 0.0014575
59 | 0.0025122 | 0.00062961
60 | 0.0077344 | 0.0019384
61 | 0.007778 | 0.0019493
62 | 0.0035341 | 0.00088572
63 | 0.002636 | 0.00066064
64 | 0.0048969 | 0.0012273
65 | 0.0024919 | 0.00062452
66 | 0.0060754 | 0.0015226
67 | 0.0084766 | 0.0021244
68 | 0.0062505 | 0.0015665
69 | 0.014557 | 0.0036484
70 | 0.003586 | 0.00089873
71 | 0.0014883 | 0.000373
72 | 0.003924 | 0.00098345
73 | 0.010449 | 0.0026189
74 | 0.0058637 | 0.0014696
75 | 0.0015146 | 0.00037958
76 | 0.0016341 | 0.00040954
77 | 0.0015762 | 0.00039504
78 | 0.0036698 | 0.00091973
79 | 0.0019348 | 0.0004849
80 | 0.00081925 | 0.00020532
81 | 0.0059146 | 0.0014823
82 | 0.0094201 | 0.0023609
83 | 0.0018848 | 0.00047238
84 | 0.0032581 | 0.00081655
85 | 0.002937 | 0.00073608
86 | 0.00054962 | 0.00013775
87 | 0.0020118 | 0.00050421
88 | 0.0026139 | 0.0006551
89 | 0.0044721 | 0.0011208
90 | 0.0010689 | 0.0002679
91 | 0.0016475 | 0.00041291
92 | 0.00088201 | 0.00022105
93 | 0.0028997 | 0.00072674
94 | 0.0034495 | 0.00086453
95 | 0.0024301 | 0.00060903
96 | 0.0022948 | 0.00057513
97 | 0.0026369 | 0.00066086
98 | 0.0022383 | 0.00056097
99 | 0.0020686 | 0.00051845
100 | 0.0026039 | 0.00065261
101 | 0.0033818 | 0.00084755
102 | 0.0024139 | 0.00060497
103 | 0.0039798 | 0.00099743
104 | 0.0030372 | 0.00076119
105 | 0.0026137 | 0.00065506
106 | 0.0025891 | 0.00064889
107 | 0.0031723 | 0.00079504
108 | 0.0034229 | 0.00085785
109 | 0.0071771 | 0.0017988
110 | 0.0017612 | 0.00044139
111 | 0.0039447 | 0.00098864
112 | 0.0024386 | 0.00061117
113 | 0.0035029 | 0.00087792
114 | 0.0050387 | 0.0012628
115 | 0.0027774 | 0.00069609
116 | 0.0045206 | 0.001133
117 | 0.004977 | 0.0012474
118 | 0.003088 | 0.00077392
119 | 0.0035615 | 0.00089261
120 | 0.0083809 | 0.0021004
121 | 0.0026192 | 0.00065644
122 | 0.00083306 | 0.00020878
123 | 0.002722 | 0.0006822
124 | 0.0031706 | 0.00079462
125 | 0.0038341 | 0.00096092
126 | 0.0034822 | 0.00087273
127 | 0.00083367 | 0.00020894
128 | 0.0022853 | 0.00057276
129 | 0.0011128 | 0.00027889
130 | 0.0017879 | 0.00044808
131 | 0.0023211 | 0.00058171
132 | 0.0021133 | 0.00052965
133 | 0.0028308 | 0.00070947
134 | 0.0036664 | 0.00091889
135 | 0.00087002 | 0.00021805
136 | 0.0010291 | 0.00025792
137 | 0.0035601 | 0.00089224
138 | 0.0035861 | 0.00089877
139 | 0.0025235 | 0.00063244
140 | 0.0036192 | 0.00090706
141 | 0.0041712 | 0.0010454
142 | 0.00068499 | 0.00017167
143 | 0.0088491 | 0.0022178
144 | 0.0010835 | 0.00027155
145 | 0.0020909 | 0.00052403
146 | 0.0026429 | 0.00066237
147 | 0.0028536 | 0.00071517
148 | 0.0029122 | 0.00072986
149 | 0.0028961 | 0.00072583
150 | 0.0040568 | 0.0010167
151 | 0.0058998 | 0.0014786
152 | 0.0016869 | 0.00042278
153 | 0.0027126 | 0.00067984
154 | 0.0016647 | 0.0004172
155 | 0.0029774 | 0.00074621
156 | 0.002458 | 0.00061603
157 | 0.0013876 | 0.00034777
158 | 0.0027292 | 0.000684
159 | 0.0018117 | 0.00045405
160 | 0.0023892 | 0.00059879
161 | 0.0018542 | 0.00046471
162 | 0.0027405 | 0.00068683
163 | 0.0023411 | 0.00058673
164 | 0.00339 | 0.00084961
165 | 0.0019669 | 0.00049294
166 | 0.0018018 | 0.00045158
167 | 0.0013165 | 0.00032995
168 | 0.0016285 | 0.00040814
169 | 0.0018419 | 0.00046163
170 | 0.0011515 | 0.00028859
171 | 0.001974 | 0.00049472
172 | 0.0012444 | 0.00031187
173 | 0.0014365 | 0.00036001
174 | 0.00079847 | 0.00020012
175 | 0.00085605 | 0.00021455
176 | 0.0016158 | 0.00040496
177 | 0.0018287 | 0.00045833
178 | 0.0020228 | 0.00050697
179 | 0.0012704 | 0.00031839
180 | 0.0012315 | 0.00030863
181 | 0.0012974 | 0.00032516
182 | 0.00080209 | 0.00020102
183 | 0.00051586 | 0.00012929
184 | 0.00038693 | 9.6973e-05
185 | 0.00082312 | 0.00020629
186 | 0.0012121 | 0.00030377

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1