## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2234-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2234-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2234-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2234-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2234-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2234-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2234-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2234-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2234-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2234-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2234-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2234-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2234-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2234-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2234-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2234-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2234-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2234-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2234-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2234-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2234-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2234-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2234-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2234-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2234-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2234-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2234-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2234-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2234-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2234-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2234-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2234-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2234-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2234-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2234-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2234-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2234-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2234-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2234-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2234-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2234-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2234-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2234-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2234-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2234-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2234-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2234-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2234-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2234-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2234-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2234-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2234-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2234-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2234-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2234-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2234-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2234-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2234-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2234-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2234-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2234-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2234-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2234-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2234-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2234-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2234-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2234-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2234-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2234-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2234-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2234-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2234-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2234-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2234-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2234-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2234-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2234-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2234-4_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2234-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2234-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2234-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2234-4_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2234-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2234-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2234-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2234-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2234-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2234-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2234-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2234-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2234-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2234-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2234-4_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2234-4_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2234-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2234-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2234-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2234-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2234-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2234-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2234-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2234-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2234-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2234-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2234-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2234-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2234-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2234-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2234-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2234-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2234-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2234-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2234-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2234-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2234-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2234-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2234-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2234-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2234-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2234-4_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2234-4_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2234-4_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2234-4_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2234-4_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2234-4_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2234-4_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2234-4_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2234-4_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2234-4_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2234-4_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2234-4_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2234-4_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2234-4_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2234-4_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2234-4_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2234-4_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2234-4_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2234-4_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2234-4_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2234-4_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2234-4_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2234-4_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2234-4_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2234-4_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2234-4_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2234-4_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2234-4_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2234-4_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2234-4_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2234-4_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2234-4_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2234-4_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2234-4_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2234-4_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2234-4_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2234-4_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2234-4_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2234-4_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2234-4_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2234-4_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2234-4_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2234-4_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2234-4_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2234-4_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2234-4_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2234-4_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2234-4_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2234-4_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2234-4_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2234-4_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2234-4_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_MV_27_2_node_52 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2234-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0016156 | 0.00040492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2234-4_0_4_load_1 | 1 | 0.0010911 | 0.00027347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2234-4_0_4_load_2 | 2 | 0.0011225 | 0.00028133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2234-4_0_4_load_5 | 5 | 0.0043718 | 0.0010957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2234-4_0_4_load_8 | 6 | 0.0021015 | 0.00052668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2234-4_0_4_load_6 | 7 | 0.00099135 | 0.00024846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2234-4_0_4_load_9 | 8 | 0.0024881 | 0.00062358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2234-4_0_4_load_7 | 9 | 0.0084486 | 0.0021174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2234-4_0_4_load_10 | 10 | 0.00079106 | 0.00019826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2234-4_0_4_load_11 | 11 | 0.0025958 | 0.00065057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2234-4_0_4_load_14 | 14 | 0.00098748 | 0.00024749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2234-4_0_4_load_17 | 16 | 0.0039934 | 0.0010008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2234-4_0_4_load_15 | 17 | 0.0035464 | 0.00088881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2234-4_0_4_load_21 | 18 | 0.0021033 | 0.00052714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2234-4_0_4_load_18 | 19 | 0.01074 | 0.0026918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2234-4_0_4_load_16 | 20 | 0.0035182 | 0.00088175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2234-4_0_4_load_24 | 22 | 0.0071073 | 0.0017813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2234-4_0_4_load_25 | 23 | 0.0032329 | 0.00081024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2234-4_0_4_load_22 | 25 | 0.0031954 | 0.00080085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2234-4_0_4_load_23 | 26 | 0.0023229 | 0.00058216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2234-4_0_4_load_26 | 27 | 0.0035059 | 0.00087865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2234-4_0_4_load_35 | 30 | 0.00084863 | 0.00021269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2234-4_0_4_load_53 | 31 | 0.0026885 | 0.00067379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2234-4_0_4_load_51 | 32 | 0.0026222 | 0.00065719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2234-4_0_4_load_30 | 35 | 0.0020649 | 0.00051752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2234-4_0_4_load_31 | 36 | 0.0027003 | 0.00067676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2234-4_0_4_load_33 | 37 | 0.0028683 | 0.00071887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2234-4_0_4_load_34 | 38 | 0.0025273 | 0.00063341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2234-4_0_4_load_39 | 39 | 0.0037863 | 0.00094894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2234-4_0_4_load_42 | 40 | 0.0025136 | 0.00062996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2234-4_0_4_load_38 | 41 | 0.0057496 | 0.001441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2234-4_0_4_load_41 | 42 | 0.0020095 | 0.00050362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2234-4_0_4_load_36 | 43 | 0.0033663 | 0.00084368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2234-4_0_4_load_49 | 45 | 0.0029309 | 0.00073455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2234-4_0_4_load_74 | 47 | 0.0050022 | 0.0012537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2234-4_0_4_load_48 | 49 | 0.0028258 | 0.0007082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2234-4_0_4_load_40 | 50 | 0.0031639 | 0.00079296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2234-4_0_4_load_43 | 51 | 0.0013104 | 0.00032841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2234-4_0_4_load_45 | 53 | 0.0027021 | 0.00067721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2234-4_0_4_load_46 | 54 | 0.0068934 | 0.0017277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2234-4_0_4_load_47 | 55 | 0.0023005 | 0.00057656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2234-4_0_4_load_112 | 56 | 0.0014667 | 0.00036759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2234-4_0_4_load_113 | 57 | 0.0032435 | 0.00081291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2234-4_0_4_load_82 | 58 | 0.0049033 | 0.0012289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2234-4_0_4_load_76 | 59 | 0.0023345 | 0.00058508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2234-4_0_4_load_54 | 60 | 0.0026042 | 0.00065268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2234-4_0_4_load_55 | 61 | 0.0010613 | 0.00026599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2234-4_0_4_load_56 | 62 | 0.0020607 | 0.00051646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2234-4_0_4_load_57 | 63 | 0.0021713 | 0.00054419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2234-4_0_4_load_58 | 64 | 0.0040877 | 0.0010245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2234-4_0_4_load_59 | 65 | 0.00078185 | 0.00019595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2234-4_0_4_load_71 | 68 | 0.0018464 | 0.00046275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2234-4_0_4_load_73 | 69 | 0.0017519 | 0.00043907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2234-4_0_4_load_62 | 71 | 0.0018458 | 0.00046261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2234-4_0_4_load_67 | 75 | 0.003071 | 0.00076965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2234-4_0_4_load_68 | 76 | 0.0027432 | 0.00068751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2234-4_0_4_load_171 | 77 | 0.0029849 | 0.00074808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2234-4_0_4_load_69 | 78 | 0.0017891 | 0.00044839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2234-4_0_4_load_72 | 79 | 0.0030112 | 0.00075468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2234-4_0_4_load_70 | 80 | 0.001014 | 0.00025414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2234-4_0_4_load_172 | 81 | 0.0028043 | 0.00070283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2234-4_0_4_load_75 | 82 | 0.011506 | 0.0028837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2234-4_0_4_load_77 | 83 | 0.0025899 | 0.00064909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2234-4_0_4_load_79 | 84 | 0.0009808 | 0.00024581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2234-4_0_4_load_80 | 85 | 0.0063271 | 0.0015857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2234-4_0_4_load_84 | 89 | 0.0027508 | 0.00068942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2234-4_0_4_load_86 | 90 | 0.0072908 | 0.0018272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2234-4_0_4_load_111 | 91 | 0.001069 | 0.00026792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2234-4_0_4_load_117 | 92 | 0.0022106 | 0.00055403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2234-4_0_4_load_87 | 94 | 0.0019791 | 0.00049602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2234-4_0_4_load_85 | 95 | 0.0014317 | 0.00035882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2234-4_0_4_load_108 | 96 | 0.0018833 | 0.00047199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2234-4_0_4_load_89 | 99 | 0.0030331 | 0.00076016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2234-4_0_4_load_90 | 100 | 0.0052366 | 0.0013124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2234-4_0_4_load_91 | 101 | 0.0015725 | 0.00039411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2234-4_0_4_load_109 | 102 | 0.0020718 | 0.00051925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2234-4_0_4_load_110 | 103 | 0.0023433 | 0.0005873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2234-4_0_4_load_107 | 105 | 0.0021209 | 0.00053156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2234-4_0_4_load_97 | 106 | 0.0035671 | 0.00089399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2234-4_0_4_load_93 | 107 | 0.0017052 | 0.00042737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2234-4_0_4_load_94 | 108 | 0.00060194 | 0.00015086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2234-4_0_4_load_96 | 110 | 0.0039943 | 0.0010011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2234-4_0_4_load_101 | 112 | 0.0036317 | 0.00091018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2234-4_0_4_load_99 | 114 | 0.0019355 | 0.00048508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2234-4_0_4_load_105 | 115 | 0.0042304 | 0.0010602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2234-4_0_4_load_103 | 116 | 0.0026618 | 0.00066712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2234-4_0_4_load_100 | 117 | 0.0025122 | 0.00062961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2234-4_0_4_load_104 | 118 | 0.00092235 | 0.00023116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2234-4_0_4_load_114 | 119 | 0.0024393 | 0.00061135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2234-4_0_4_load_115 | 120 | 0.0018337 | 0.00045956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2234-4_0_4_load_119 | 121 | 0.0033521 | 0.00084013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2234-4_0_4_load_120 | 123 | 0.0011477 | 0.00028764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2234-4_0_4_load_123 | 125 | 0.006629 | 0.0016614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2234-4_0_4_load_121 | 126 | 0.0032949 | 0.00082577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2234-4_0_4_load_128 | 128 | 0.0019571 | 0.0004905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2234-4_0_4_load_125 | 130 | 0.0027982 | 0.0007013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2234-4_0_4_load_169 | 132 | 0.0047055 | 0.0011793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2234-4_0_4_load_130 | 133 | 0.0034794 | 0.00087201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2234-4_0_4_load_131 | 134 | 0.0035631 | 0.00089299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2234-4_0_4_load_164 | 135 | 0.0055282 | 0.0013855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2234-4_0_4_load_132 | 136 | 0.0071352 | 0.0017883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2234-4_0_4_load_133 | 137 | 0.0022241 | 0.00055742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2234-4_0_4_load_134 | 138 | 0.0033685 | 0.00084422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2234-4_0_4_load_135 | 141 | 0.0016935 | 0.00042444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2234-4_0_4_load_136 | 142 | 0.0013263 | 0.0003324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2234-4_0_4_load_137 | 143 | 0.0024498 | 0.00061397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2234-4_0_4_load_138 | 144 | 0.0014221 | 0.00035642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2234-4_0_4_load_139 | 145 | 0.00056948 | 0.00014273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2234-4_0_4_load_141 | 146 | 0.0014936 | 0.00037432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2234-4_0_4_load_142 | 147 | 0.0005093 | 0.00012764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2234-4_0_4_load_170 | 148 | 0.0015152 | 0.00037974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2234-4_0_4_load_145 | 149 | 0.0013121 | 0.00032884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2234-4_0_4_load_143 | 150 | 0.0054751 | 0.0013722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2234-4_0_4_load_144 | 151 | 0.0013435 | 0.00033671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2234-4_0_4_load_146 | 152 | 0.0079287 | 0.0019871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2234-4_0_4_load_147 | 153 | 0.014211 | 0.0035615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2234-4_0_4_load_148 | 154 | 0.0086644 | 0.0021715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2234-4_0_4_load_149 | 155 | 0.0050226 | 0.0012588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2234-4_0_4_load_150 | 156 | 0.001646 | 0.00041254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2234-4_0_4_load_151 | 157 | 0.00080841 | 0.00020261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2234-4_0_4_load_161 | 159 | 0.00051137 | 0.00012816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2234-4_0_4_load_152 | 160 | 0.0056957 | 0.0014275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2234-4_0_4_load_156 | 164 | 0.00040704 | 0.00010201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2234-4_0_4_load_160 | 166 | 0.00024102 | 6.0405e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2234-4_0_4_load_157 | 167 | 0.00038203 | 9.5746e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2234-4_0_4_load_158 | 168 | 0.0028345 | 0.00071038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2234-4_0_4_load_165 | 169 | 0.00063281 | 0.0001586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2234-4_0_4_load_166 | 170 | 0.018378 | 0.0046061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 55 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2234-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0031043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2234-4_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.00432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2234-4_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.017292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2234-4_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0069487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2234-4_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.049041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2234-4_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.028148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2234-4_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0033235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2234-4_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.013724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2234-4_0_4_line_8 |  | 7 | 9 | 0.036207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2234-4_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.01885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2234-4_0_4_line_10 |  | 10 | 11 | 0.015901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2234-4_0_4_line_11 |  | 11 | 12 | 0.014258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2234-4_0_4_line_12 |  | 12 | 13 | 0.006792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2234-4_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.014274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2234-4_0_4_line_14 |  | 13 | 15 | 0.017533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2234-4_0_4_line_15 |  | 13 | 16 | 0.016312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2234-4_0_4_line_16 |  | 14 | 17 | 0.007204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2234-4_0_4_line_17 |  | 15 | 18 | 0.0022245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2234-4_0_4_line_18 |  | 16 | 19 | 0.017949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2234-4_0_4_line_19 |  | 17 | 20 | 0.042479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2234-4_0_4_line_20 |  | 18 | 25 | 0.019988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2234-4_0_4_line_21 |  | 19 | 21 | 0.014027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2234-4_0_4_line_22 |  | 21 | 22 | 0.032811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2234-4_0_4_line_23 |  | 21 | 23 | 0.027437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2234-4_0_4_line_24 |  | 22 | 24 | 0.013849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2234-4_0_4_line_25 |  | 24 | 28 | 0.022644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2234-4_0_4_line_26 |  | 24 | 29 | 0.032792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2234-4_0_4_line_27 |  | 25 | 26 | 0.02884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2234-4_0_4_line_28 |  | 26 | 27 | 0.026434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2234-4_0_4_line_29 |  | 28 | 30 | 0.011686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2234-4_0_4_line_30 |  | 29 | 31 | 0.033387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2234-4_0_4_line_31 |  | 29 | 32 | 0.0061094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2234-4_0_4_line_32 |  | 30 | 33 | 0.036463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2234-4_0_4_line_33 |  | 32 | 34 | 0.021113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2234-4_0_4_line_34 |  | 33 | 38 | 0.019634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2234-4_0_4_line_35 |  | 33 | 35 | 0.043722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2234-4_0_4_line_36 |  | 34 | 60 | 0.016834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2234-4_0_4_line_37 |  | 34 | 61 | 0.031613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2234-4_0_4_line_38 |  | 35 | 36 | 0.03229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2234-4_0_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.0013255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2234-4_0_4_line_40 |  | 37 | 39 | 0.020655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2234-4_0_4_line_41 |  | 38 | 40 | 0.013619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2234-4_0_4_line_42 |  | 39 | 41 | 0.0019686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2234-4_0_4_line_43 |  | 40 | 42 | 0.007776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2234-4_0_4_line_44 |  | 41 | 50 | 0.018526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2234-4_0_4_line_45 |  | 42 | 51 | 0.047372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_2234-4_0_4_line_46 |  | 43 | 44 | 0.024405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2234-4_0_4_line_47 |  | 44 | 45 | 0.01653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2234-4_0_4_line_48 |  | 44 | 46 | 0.028853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2234-4_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.044161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2234-4_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.006146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_2234-4_0_4_line_51 |  | 46 | 49 | 0.019785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2234-4_0_4_line_52 |  | 48 | 58 | 0.050573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_2234-4_0_4_line_53 |  | 48 | 59 | 0.020116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2234-4_0_4_line_54 |  | 49 | 55 | 0.018953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_2234-4_0_4_line_55 |  | 51 | 52 | 0.0072222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_2234-4_0_4_line_56 |  | 52 | 53 | 0.025024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_2234-4_0_4_line_57 |  | 52 | 54 | 0.026141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2234-4_0_4_line_58 |  | 53 | 55 | 0.028193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_2234-4_0_4_line_59 |  | 54 | 56 | 0.024204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2234-4_0_4_line_60 |  | 56 | 57 | 0.013109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2234-4_0_4_line_61 |  | 57 | 119 | 0.03305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2234-4_0_4_line_62 |  | 58 | 86 | 0.015902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_2234-4_0_4_line_63 |  | 59 | 82 | 0.0050356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2234-4_0_4_line_64 |  | 61 | 62 | 0.025711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2234-4_0_4_line_65 |  | 62 | 63 | 0.0068469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2234-4_0_4_line_66 |  | 63 | 64 | 0.015562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2234-4_0_4_line_67 |  | 64 | 65 | 0.019183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2234-4_0_4_line_68 |  | 65 | 66 | 0.0027248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2234-4_0_4_line_69 |  | 66 | 67 | 0.006568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2234-4_0_4_line_70 |  | 67 | 68 | 0.021034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2234-4_0_4_line_71 |  | 67 | 69 | 0.016352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2234-4_0_4_line_72 |  | 68 | 70 | 0.018303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2234-4_0_4_line_73 |  | 70 | 78 | 0.014094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2234-4_0_4_line_74 |  | 70 | 72 | 0.018875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2234-4_0_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.032095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2234-4_0_4_line_76 |  | 71 | 73 | 0.0213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2234-4_0_4_line_77 |  | 72 | 74 | 0.041883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2234-4_0_4_line_78 |  | 73 | 75 | 0.029585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2234-4_0_4_line_79 |  | 73 | 76 | 0.018927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2234-4_0_4_line_80 |  | 74 | 77 | 0.009704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2234-4_0_4_line_81 |  | 76 | 79 | 0.030707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2234-4_0_4_line_82 |  | 78 | 80 | 0.00090941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2234-4_0_4_line_83 |  | 79 | 81 | 0.030875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2234-4_0_4_line_84 |  | 82 | 83 | 0.030745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2234-4_0_4_line_85 |  | 83 | 84 | 0.0043918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2234-4_0_4_line_86 |  | 84 | 85 | 0.026719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2234-4_0_4_line_87 |  | 85 | 87 | 1.4317e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2234-4_0_4_line_88 |  | 86 | 92 | 0.025523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2234-4_0_4_line_89 |  | 86 | 93 | 0.008224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_2234-4_0_4_line_90 |  | 87 | 88 | 0.017268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2234-4_0_4_line_91 |  | 87 | 89 | 0.011064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2234-4_0_4_line_92 |  | 88 | 90 | 0.023914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2234-4_0_4_line_93 |  | 89 | 91 | 0.0029203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2234-4_0_4_line_94 |  | 90 | 94 | 0.0010497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2234-4_0_4_line_95 |  | 93 | 122 | 0.018071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_2234-4_0_4_line_96 |  | 93 | 123 | 0.019597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2234-4_0_4_line_97 |  | 94 | 98 | 0.01943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2234-4_0_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.053846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2234-4_0_4_line_99 |  | 96 | 97 | 0.037523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2234-4_0_4_line_100 |  | 97 | 104 | 0.007791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2234-4_0_4_line_101 |  | 97 | 101 | 0.0041258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2234-4_0_4_line_102 |  | 98 | 99 | 0.026786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2234-4_0_4_line_103 |  | 98 | 100 | 0.031044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2234-4_0_4_line_104 |  | 99 | 101 | 0.03022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2234-4_0_4_line_105 |  | 100 | 102 | 0.04709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2234-4_0_4_line_106 |  | 102 | 103 | 0.017165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2234-4_0_4_line_107 |  | 104 | 105 | 0.027742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2234-4_0_4_line_108 |  | 104 | 106 | 0.017738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2234-4_0_4_line_109 |  | 106 | 109 | 0.0091868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2234-4_0_4_line_110 |  | 107 | 108 | 0.016642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2234-4_0_4_line_111 |  | 107 | 109 | 0.029237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2234-4_0_4_line_112 |  | 108 | 110 | 0.030524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2234-4_0_4_line_113 |  | 109 | 111 | 0.044411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2234-4_0_4_line_114 |  | 111 | 112 | 0.025966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2234-4_0_4_line_115 |  | 111 | 113 | 0.026847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2234-4_0_4_line_116 |  | 111 | 114 | 0.016747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2234-4_0_4_line_117 |  | 113 | 115 | 0.015446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2234-4_0_4_line_118 |  | 113 | 116 | 0.020131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2234-4_0_4_line_119 |  | 114 | 117 | 0.020749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2234-4_0_4_line_120 |  | 116 | 118 | 0.0035228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2234-4_0_4_line_121 |  | 119 | 120 | 0.024594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2234-4_0_4_line_122 |  | 120 | 121 | 0.00055831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2234-4_0_4_line_123 |  | 122 | 124 | 0.036856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_2234-4_0_4_line_124 |  | 122 | 125 | 0.021317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2234-4_0_4_line_125 |  | 123 | 126 | 0.0076507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2234-4_0_4_line_126 |  | 124 | 127 | 0.020571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2234-4_0_4_line_127 |  | 124 | 128 | 0.017364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2234-4_0_4_line_128 |  | 127 | 129 | 0.005971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2234-4_0_4_line_129 |  | 127 | 130 | 0.015064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2234-4_0_4_line_130 |  | 128 | 131 | 0.019648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2234-4_0_4_line_131 |  | 129 | 132 | 0.018287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2234-4_0_4_line_132 |  | 131 | 133 | 0.037238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2234-4_0_4_line_133 |  | 131 | 134 | 0.014462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2234-4_0_4_line_134 |  | 132 | 135 | 0.035945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2234-4_0_4_line_135 |  | 134 | 136 | 0.022222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2234-4_0_4_line_136 |  | 135 | 158 | 0.038378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2234-4_0_4_line_137 |  | 136 | 137 | 0.0022505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2234-4_0_4_line_138 |  | 137 | 138 | 0.0051646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2234-4_0_4_line_139 |  | 138 | 139 | 0.02831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2234-4_0_4_line_140 |  | 139 | 140 | 0.03023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2234-4_0_4_line_141 |  | 140 | 170 | 0.027423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2234-4_0_4_line_142 |  | 141 | 142 | 0.025673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2234-4_0_4_line_143 |  | 141 | 143 | 0.015054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2234-4_0_4_line_144 |  | 142 | 144 | 0.021481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2234-4_0_4_line_145 |  | 143 | 145 | 0.017912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2234-4_0_4_line_146 |  | 144 | 146 | 0.019595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2234-4_0_4_line_147 |  | 144 | 147 | 0.0057479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2234-4_0_4_line_148 |  | 145 | 148 | 0.0045817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2234-4_0_4_line_149 |  | 147 | 149 | 0.018208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2234-4_0_4_line_150 |  | 149 | 150 | 0.0042596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2234-4_0_4_line_151 |  | 150 | 151 | 0.025004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2234-4_0_4_line_152 |  | 151 | 152 | 0.0060568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2234-4_0_4_line_153 |  | 152 | 153 | 0.01096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2234-4_0_4_line_154 |  | 153 | 154 | 0.033298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2234-4_0_4_line_155 |  | 154 | 155 | 0.023593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2234-4_0_4_line_156 |  | 155 | 156 | 0.026307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2234-4_0_4_line_157 |  | 156 | 157 | 0.039697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2234-4_0_4_line_158 |  | 157 | 158 | 0.025894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2234-4_0_4_line_159 |  | 158 | 159 | 0.049922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2234-4_0_4_line_160 |  | 159 | 166 | 0.025998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2234-4_0_4_line_161 |  | 160 | 161 | 0.029329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2234-4_0_4_line_162 |  | 161 | 162 | 0.019223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2234-4_0_4_line_163 |  | 162 | 163 | 0.025175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2234-4_0_4_line_164 |  | 162 | 164 | 0.019373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2234-4_0_4_line_165 |  | 163 | 165 | 0.037688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2234-4_0_4_line_166 |  | 163 | 166 | 0.0057414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2234-4_0_4_line_167 |  | 164 | 167 | 0.013283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2234-4_0_4_line_168 |  | 165 | 169 | 0.014405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2234-4_0_4_line_169 |  | 167 | 168 | 0.0080913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2234-4_0_4_trafo_47 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 171 | 55 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2566704.9784 | 1178212.5379 | 2566708.072 | 1178212.2809
1 | 2566704.9784 | 1178212.5379 | 2566700.6732 | 1178212.8956
2 | 2566725.3049 | 1178210.8493 | 2566708.072 | 1178212.2809
3 | 2566693.7484 | 1178213.4708 | 2566700.6732 | 1178212.8956
4 | 2566725.3049 | 1178210.8493 | 2566731.4699 | 1178259.5008
5 | 2566681.7177 | 1178188.0134 | 2566693.7484 | 1178213.4708
6 | 2566693.7484 | 1178213.4708 | 2566690.4696 | 1178214.0141
7 | 2566733.1951 | 1178273.1157 | 2566731.4699 | 1178259.5008
8 | 2566656.0139 | 1178209.8125 | 2566672.4355 | 1178217.0025 | 2566690.4696 | 1178214.0141
9 | 2566733.1951 | 1178273.1157 | 2566735.5648 | 1178291.816
10 | 2566737.6524 | 1178307.5788 | 2566736.4132 | 1178298.5112 | 2566735.5648 | 1178291.816
11 | 2566739.5832 | 1178321.7057 | 2566737.6524 | 1178307.5788
12 | 2566739.5832 | 1178321.7057 | 2566740.3771 | 1178328.4493
13 | 2566739.5832 | 1178321.7057 | 2566751.6909 | 1178321.2604 | 2566753.6548 | 1178322.1552
14 | 2566740.3771 | 1178328.4493 | 2566742.8728 | 1178345.8
15 | 2566740.3771 | 1178328.4493 | 2566724.6697 | 1178332.8505
16 | 2566760.2105 | 1178325.142 | 2566753.6548 | 1178322.1552
17 | 2566742.8728 | 1178345.8 | 2566743.1894 | 1178348.0019
18 | 2566724.6697 | 1178332.8505 | 2566707.3865 | 1178337.6933
19 | 2566760.2105 | 1178325.142 | 2566763.1654 | 1178326.4882 | 2566778.1155 | 1178335.6989 | 2566796.7282 | 1178346.8013
20 | 2566743.1894 | 1178348.0019 | 2566746.0346 | 1178367.7868
21 | 2566693.9044 | 1178341.5592 | 2566695.9712 | 1178340.8918 | 2566707.3865 | 1178337.6933
22 | 2566693.9044 | 1178341.5592 | 2566671.5123 | 1178348.7878 | 2566663.4842 | 1178353.4441
23 | 2566693.9044 | 1178341.5592 | 2566679.7008 | 1178322.3728 | 2566677.3252 | 1178319.7144
24 | 2566651.3435 | 1178360.1061 | 2566662.1068 | 1178354.243 | 2566663.4842 | 1178353.4441
25 | 2566651.3435 | 1178360.1061 | 2566648.5145 | 1178370.6941 | 2566650.0003 | 1178382.2808
26 | 2566620.519 | 1178369.1495 | 2566633.6638 | 1178368.3646 | 2566643.0892 | 1178365.1103 | 2566651.3435 | 1178360.1061
27 | 2566746.0346 | 1178367.7868 | 2566750.1397 | 1178396.3335
28 | 2566750.1397 | 1178396.3335 | 2566753.9024 | 1178422.4986
29 | 2566650.0003 | 1178382.2808 | 2566651.2464 | 1178393.9003
30 | 2566620.519 | 1178369.1495 | 2566606.6105 | 1178391.8724 | 2566604.0545 | 1178392.4981 | 2566600.15 | 1178391.0969
31 | 2566620.519 | 1178369.1495 | 2566614.4772 | 1178368.2431
32 | 2566655.1343 | 1178430.155 | 2566651.2464 | 1178393.9003
33 | 2566595.2191 | 1178360.4973 | 2566598.8346 | 1178363.5232 | 2566610.3029 | 1178367.6168 | 2566614.4772 | 1178368.2431
34 | 2566655.1343 | 1178430.155 | 2566655.9694 | 1178449.7708
35 | 2566655.1343 | 1178430.155 | 2566698.5031 | 1178424.6073
36 | 2566595.2191 | 1178360.4973 | 2566581.6907 | 1178370.5671
37 | 2566595.2191 | 1178360.4973 | 2566584.8869 | 1178351.8839 | 2566580.0967 | 1178342.3835 | 2566578.3805 | 1178336.0786 | 2566578.123 | 1178335.1259
38 | 2566718.7774 | 1178438.5115 | 2566717.4374 | 1178428.0735 | 2566715.5739 | 1178424.0929 | 2566711.8769 | 1178422.8906 | 2566699.3862 | 1178424.4944 | 2566698.5031 | 1178424.6073
39 | 2566718.7774 | 1178438.5115 | 2566718.9462 | 1178439.8262
40 | 2566718.9462 | 1178439.8262 | 2566721.5764 | 1178460.3132
41 | 2566655.9694 | 1178449.7708 | 2566656.5487 | 1178463.3778
42 | 2566721.8271 | 1178462.2658 | 2566721.5764 | 1178460.3132
43 | 2566656.8795 | 1178471.1467 | 2566656.5487 | 1178463.3778
44 | 2566724.1861 | 1178480.6413 | 2566721.8271 | 1178462.2658
45 | 2566656.8795 | 1178471.1467 | 2566657.5698 | 1178487.3603 | 2566663.7174 | 1178503.301 | 2566675.1748 | 1178511.4478
46 | 2566766.339 | 1178509.7554 | 2566765.2139 | 1178501.1572 | 2566762.9744 | 1178485.5841
47 | 2566766.339 | 1178509.7554 | 2566782.4722 | 1178513.3538
48 | 2566770.066 | 1178538.3608 | 2566766.339 | 1178509.7554
49 | 2566824.2694 | 1178514.2584 | 2566816.4073 | 1178519.716 | 2566810.7673 | 1178519.436 | 2566801.7419 | 1178517.6518 | 2566782.4722 | 1178513.3538
50 | 2566770.066 | 1178538.3608 | 2566770.9861 | 1178544.4367
51 | 2566770.066 | 1178538.3608 | 2566756.4903 | 1178534.412 | 2566751.1421 | 1178532.6
52 | 2566770.9861 | 1178544.4367 | 2566771.6771 | 1178554.6604 | 2566772.7726 | 1178574.4425 | 2566772.2237 | 1178593.9001 | 2566772.1473 | 1178594.9453
53 | 2566770.9861 | 1178544.4367 | 2566791.0854 | 1178545.2632
54 | 2566733.0301 | 1178527.0732 | 2566739.4128 | 1178528.6261 | 2566751.1421 | 1178532.6
55 | 2566681.0608 | 1178515.633 | 2566675.1748 | 1178511.4478
56 | 2566681.0608 | 1178515.633 | 2566705.5329 | 1178520.8617
57 | 2566681.0608 | 1178515.633 | 2566678.904 | 1178541.6852
58 | 2566705.5329 | 1178520.8617 | 2566721.6788 | 1178524.3114 | 2566733.0301 | 1178527.0732
59 | 2566678.904 | 1178541.6852 | 2566677.0021 | 1178564.6591 | 2566677.2121 | 1178565.7916
60 | 2566677.2121 | 1178565.7916 | 2566679.6025 | 1178578.6809
61 | 2566679.6025 | 1178578.6809 | 2566680.3262 | 1178582.5833 | 2566689.037 | 1178600.5998 | 2566693.0871 | 1178608.7143
62 | 2566770.9883 | 1178610.8047 | 2566772.1473 | 1178594.9453
63 | 2566796.1196 | 1178545.3041 | 2566792.6586 | 1178545.3279 | 2566791.0854 | 1178545.2632
64 | 2566578.123 | 1178335.1259 | 2566577.8734 | 1178334.2027 | 2566575.167 | 1178318.8765 | 2566573.8405 | 1178309.781
65 | 2566573.8405 | 1178309.781 | 2566573.7528 | 1178309.1793 | 2566571.3097 | 1178303.4387
66 | 2566562.2684 | 1178290.8296 | 2566564.5118 | 1178293.5116 | 2566570.7178 | 1178302.0481 | 2566571.3097 | 1178303.4387
67 | 2566562.2684 | 1178290.8296 | 2566549.9608 | 1178276.116
68 | 2566548.2125 | 1178274.0259 | 2566549.9608 | 1178276.116
69 | 2566548.2125 | 1178274.0259 | 2566543.9972 | 1178268.9802
70 | 2566543.9972 | 1178268.9802 | 2566530.5023 | 1178252.8455
71 | 2566543.9972 | 1178268.9802 | 2566533.6449 | 1178281.6374
72 | 2566518.7596 | 1178238.8056 | 2566530.5023 | 1178252.8455
73 | 2566518.7596 | 1178238.8056 | 2566530.523 | 1178231.0432
74 | 2566506.6672 | 1178224.288 | 2566508.0214 | 1178225.9701 | 2566518.7596 | 1178238.8056
75 | 2566506.6672 | 1178224.288 | 2566486.037 | 1178248.874
76 | 2566472.3458 | 1178265.1906 | 2566486.037 | 1178248.874
77 | 2566506.6672 | 1178224.288 | 2566480.3381 | 1178191.6628
78 | 2566472.3458 | 1178265.1906 | 2566469.8875 | 1178264.1816 | 2566467.4262 | 1178263.9953 | 2566465.1792 | 1178265.2308 | 2566451.2308 | 1178282.1623
79 | 2566472.3458 | 1178265.1906 | 2566486.8602 | 1178277.3383
80 | 2566480.3381 | 1178191.6628 | 2566471.7604 | 1178196.2467
81 | 2566500.7425 | 1178304.1519 | 2566494.507 | 1178287.6448 | 2566492.1169 | 1178282.4444 | 2566488.7199 | 1178278.8949 | 2566486.8602 | 1178277.3383
82 | 2566531.2821 | 1178230.5423 | 2566530.523 | 1178231.0432
83 | 2566500.7425 | 1178304.1519 | 2566528.1824 | 1178318.3056
84 | 2566796.1196 | 1178545.3041 | 2566818.046 | 1178545.1535 | 2566826.6505 | 1178543.2265
85 | 2566830.9362 | 1178542.2667 | 2566826.6505 | 1178543.2265
86 | 2566830.9362 | 1178542.2667 | 2566835.963 | 1178541.1409 | 2566857.4371 | 1178539.1332
87 | 2566857.4514 | 1178539.1318 | 2566857.4371 | 1178539.1332
88 | 2566770.9883 | 1178610.8047 | 2566778.618 | 1178611.6739 | 2566782.0607 | 1178609.7649 | 2566795.9735 | 1178608.4092
89 | 2566770.3386 | 1178619.0015 | 2566770.9883 | 1178610.8047
90 | 2566874.694 | 1178537.5243 | 2566857.4514 | 1178539.1318
91 | 2566857.4514 | 1178539.1318 | 2566859.2002 | 1178532.1074 | 2566863.0205 | 1178531.9097
92 | 2566874.694 | 1178537.5243 | 2566886.7751 | 1178536.4902 | 2566898.5364 | 1178537.2992
93 | 2566865.937 | 1178531.7587 | 2566863.0205 | 1178531.9097
94 | 2566899.5836 | 1178537.3712 | 2566898.5364 | 1178537.2992
95 | 2566768.3145 | 1178636.9555 | 2566770.3386 | 1178619.0015
96 | 2566770.3386 | 1178619.0015 | 2566751.4295 | 1178613.8537
97 | 2566918.6748 | 1178535.4465 | 2566915.3344 | 1178535.1537 | 2566904.874 | 1178537.7351 | 2566899.5836 | 1178537.3712
98 | 2566969.3915 | 1178581.2345 | 2566916.3587 | 1178590.5561
99 | 2566978.9934 | 1178544.9625 | 2566969.3915 | 1178581.2345
100 | 2566978.9934 | 1178544.9625 | 2566986.6647 | 1178546.4432
101 | 2566978.9934 | 1178544.9625 | 2566974.9415 | 1178544.1848
102 | 2566918.6748 | 1178535.4465 | 2566939.0233 | 1178537.2905 | 2566945.2636 | 1178538.4883
103 | 2566918.6748 | 1178535.4465 | 2566922.8544 | 1178512.0444 | 2566925.8778 | 1178505.4315
104 | 2566945.2636 | 1178538.4883 | 2566974.9415 | 1178544.1848
105 | 2566925.8778 | 1178505.4315 | 2566929.3766 | 1178497.7787 | 2566937.2468 | 1178459.9124
106 | 2566937.2468 | 1178459.9124 | 2566940.7398 | 1178443.1063
107 | 2566986.6647 | 1178546.4432 | 2566994.7925 | 1178519.9177
108 | 2566986.6647 | 1178546.4432 | 2567004.0848 | 1178549.7841
109 | 2567013.2027 | 1178549.8763 | 2567006.9479 | 1178550.3333 | 2567004.0848 | 1178549.7841
110 | 2567005.2786 | 1178578.019 | 2567002.6972 | 1178587.1871 | 2567002.9122 | 1178594.3008
111 | 2567013.2027 | 1178549.8763 | 2567005.2786 | 1178578.019
112 | 2567030.1747 | 1178604.4557 | 2567010.1749 | 1178600.664 | 2567006.9583 | 1178599.2588 | 2567003.9125 | 1178596.9633 | 2567002.9122 | 1178594.3008
113 | 2567013.2027 | 1178549.8763 | 2567016.2729 | 1178549.6592 | 2567048.7537 | 1178547.3123 | 2567057.4982 | 1178546.6749
114 | 2567057.4982 | 1178546.6749 | 2567055.0025 | 1178561.0184 | 2567052.2692 | 1178566.9032 | 2567049.081 | 1178570.656
115 | 2567057.4982 | 1178546.6749 | 2567048.7537 | 1178547.3123 | 2567055.5215 | 1178533.1898 | 2567056.3493 | 1178530.9174
116 | 2567057.4982 | 1178546.6749 | 2567059.6519 | 1178546.5185 | 2567074.1532 | 1178548.103
117 | 2567056.3493 | 1178530.9174 | 2567054.6947 | 1178528.7476 | 2567044.8625 | 1178520.6812
118 | 2567056.3493 | 1178530.9174 | 2567058.2459 | 1178525.7042 | 2567060.0126 | 1178521.8703 | 2567062.229 | 1178520.613 | 2567070.004 | 1178521.3933
119 | 2567074.1532 | 1178548.103 | 2567094.7792 | 1178550.3568
120 | 2567070.004 | 1178521.3933 | 2567073.5092 | 1178521.7451
121 | 2566693.0871 | 1178608.7143 | 2566704.0705 | 1178630.7201
122 | 2566704.3198 | 1178631.2196 | 2566704.0705 | 1178630.7201
123 | 2566763.1923 | 1178673.4476 | 2566768.3145 | 1178636.9555
124 | 2566768.3145 | 1178636.9555 | 2566788.5584 | 1178643.6331
125 | 2566744.0474 | 1178611.8439 | 2566751.4295 | 1178613.8537
126 | 2566763.1923 | 1178673.4476 | 2566757.8914 | 1178684.6607 | 2566752.6854 | 1178690.9707
127 | 2566763.1923 | 1178673.4476 | 2566762.1502 | 1178686.6269 | 2566762.6894 | 1178690.7352
128 | 2566748.8834 | 1178695.5831 | 2566752.6854 | 1178690.9707
129 | 2566752.6854 | 1178690.9707 | 2566738.3585 | 1178686.3177
130 | 2566768.7924 | 1178709.1685 | 2566763.7059 | 1178698.48 | 2566762.6894 | 1178690.7352
131 | 2566748.8834 | 1178695.5831 | 2566733.5839 | 1178705.5993
132 | 2566768.7924 | 1178709.1685 | 2566799.9816 | 1178729.514
133 | 2566768.7924 | 1178709.1685 | 2566764.393 | 1178722.9446
134 | 2566733.5839 | 1178705.5993 | 2566714.2705 | 1178718.2431 | 2566704.1569 | 1178726.1881
135 | 2566764.393 | 1178722.9446 | 2566757.6327 | 1178744.1132
136 | 2566675.3691 | 1178751.3772 | 2566683.0147 | 1178742.7967 | 2566704.1569 | 1178726.1881
137 | 2566756.9481 | 1178746.257 | 2566757.6327 | 1178744.1132
138 | 2566755.9116 | 1178751.2886 | 2566756.1845 | 1178748.6481 | 2566756.9481 | 1178746.257
139 | 2566753.0019 | 1178779.4486 | 2566755.9116 | 1178751.2886
140 | 2566744.2683 | 1178805.333 | 2566750.079 | 1178803.3663 | 2566752.8061 | 1178781.3285 | 2566753.0019 | 1178779.4486
141 | 2566744.2683 | 1178805.333 | 2566722.6685 | 1178788.4371
142 | 2566464.4283 | 1178642.0465 | 2566476.5896 | 1178649.935 | 2566485.1683 | 1178657.0999
143 | 2566451.799 | 1178633.8545 | 2566464.4283 | 1178642.0465
144 | 2566499.6312 | 1178672.9513 | 2566486.9292 | 1178658.5705 | 2566485.1683 | 1178657.0999
145 | 2566451.799 | 1178633.8545 | 2566453.8812 | 1178630.4966 | 2566452.2042 | 1178616.6369
146 | 2566499.6312 | 1178672.9513 | 2566484.4822 | 1178685.4316
147 | 2566499.6312 | 1178672.9513 | 2566503.6038 | 1178677.1055
148 | 2566451.6539 | 1178612.0884 | 2566452.2042 | 1178616.6369
149 | 2566516.1882 | 1178690.2652 | 2566503.6038 | 1178677.1055
150 | 2566519.1321 | 1178693.3437 | 2566516.1882 | 1178690.2652
151 | 2566519.1321 | 1178693.3437 | 2566525.9294 | 1178700.4518 | 2566526.8598 | 1178701.5138 | 2566536.0728 | 1178711.7298
152 | 2566540.1291 | 1178716.2277 | 2566536.0728 | 1178711.7298
153 | 2566540.1291 | 1178716.2277 | 2566547.4691 | 1178724.3668
154 | 2566547.4691 | 1178724.3668 | 2566567.5584 | 1178746.6431 | 2566570.3477 | 1178748.4093
155 | 2566570.3477 | 1178748.4093 | 2566582.4556 | 1178756.0759 | 2566591.309 | 1178758.7965
156 | 2566591.309 | 1178758.7965 | 2566611.0933 | 1178764.8761 | 2566616.6572 | 1178765.5924
157 | 2566616.6572 | 1178765.5924 | 2566638.4028 | 1178768.3922 | 2566649.294 | 1178766.4304 | 2566655.136 | 1178763.1382
158 | 2566675.3691 | 1178751.3772 | 2566672.9994 | 1178749.7673 | 2566668.3541 | 1178751.105 | 2566661.6471 | 1178759.469 | 2566655.136 | 1178763.1382
159 | 2566675.3691 | 1178751.3772 | 2566662.3652 | 1178769.0478 | 2566649.5211 | 1178793.908
160 | 2566637.5871 | 1178817.0056 | 2566640.8393 | 1178810.7119 | 2566649.5211 | 1178793.908
161 | 2566606.3265 | 1178845.6339 | 2566593.7191 | 1178872.1154
162 | 2566618.2536 | 1178832.1936 | 2566613.7814 | 1178833.0413 | 2566609.4602 | 1178839.0463 | 2566606.3265 | 1178845.6339
163 | 2566634.9514 | 1178822.1063 | 2566628.5987 | 1178835.0707 | 2566618.2536 | 1178832.1936
164 | 2566618.2536 | 1178832.1936 | 2566610.5777 | 1178828.479 | 2566606.3153 | 1178823.1111 | 2566606.293 | 1178819.1202
165 | 2566634.9514 | 1178822.1063 | 2566661.5879 | 1178848.8384
166 | 2566634.9514 | 1178822.1063 | 2566637.5871 | 1178817.0056
167 | 2566606.293 | 1178819.1202 | 2566606.293 | 1178819.1202 | 2566611.1949 | 1178806.7748
168 | 2566661.5879 | 1178848.8384 | 2566655.7719 | 1178862.0169
169 | 2566614.1809 | 1178799.2547 | 2566611.1949 | 1178806.7748

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2566704.9784 | 1178212.5379
1 | 2566708.072 | 1178212.2809
2 | 2566700.6732 | 1178212.8956
3 | 2566725.3049 | 1178210.8493
4 | 2566693.7484 | 1178213.4708
5 | 2566731.4699 | 1178259.5008
6 | 2566681.7177 | 1178188.0134
7 | 2566690.4696 | 1178214.0141
8 | 2566733.1951 | 1178273.1157
9 | 2566656.0139 | 1178209.8125
10 | 2566735.5648 | 1178291.816
11 | 2566737.6524 | 1178307.5788
12 | 2566739.5832 | 1178321.7057
13 | 2566740.3771 | 1178328.4493
14 | 2566753.6548 | 1178322.1552
15 | 2566742.8727 | 1178345.8
16 | 2566724.6697 | 1178332.8505
17 | 2566760.2105 | 1178325.142
18 | 2566743.1894 | 1178348.0019
19 | 2566707.3865 | 1178337.6933
20 | 2566796.7282 | 1178346.8013
21 | 2566693.9044 | 1178341.5592
22 | 2566663.4842 | 1178353.4441
23 | 2566677.3252 | 1178319.7144
24 | 2566651.3435 | 1178360.1061
25 | 2566746.0346 | 1178367.7868
26 | 2566750.1397 | 1178396.3335
27 | 2566753.9024 | 1178422.4986
28 | 2566650.0003 | 1178382.2808
29 | 2566620.519 | 1178369.1495
30 | 2566651.2464 | 1178393.9003
31 | 2566600.15 | 1178391.0969
32 | 2566614.4772 | 1178368.2431
33 | 2566655.1343 | 1178430.155
34 | 2566595.2191 | 1178360.4973
35 | 2566698.5031 | 1178424.6073
36 | 2566718.7774 | 1178438.5115
37 | 2566718.9462 | 1178439.8262
38 | 2566655.9694 | 1178449.7708
39 | 2566721.5764 | 1178460.3132
40 | 2566656.5487 | 1178463.3778
41 | 2566721.8271 | 1178462.2658
42 | 2566656.8795 | 1178471.1467
43 | 2566762.9744 | 1178485.5841
44 | 2566766.339 | 1178509.7554
45 | 2566782.4722 | 1178513.3538
46 | 2566770.066 | 1178538.3608
47 | 2566824.2694 | 1178514.2584
48 | 2566770.9861 | 1178544.4367
49 | 2566751.1421 | 1178532.6
50 | 2566724.1861 | 1178480.6413
51 | 2566675.1748 | 1178511.4478
52 | 2566681.0608 | 1178515.633
53 | 2566705.5329 | 1178520.8617
54 | 2566678.904 | 1178541.6852
55 | 2566733.0301 | 1178527.0732
56 | 2566677.2121 | 1178565.7916
57 | 2566679.6025 | 1178578.6809
58 | 2566772.1473 | 1178594.9453
59 | 2566791.0854 | 1178545.2632
60 | 2566581.6907 | 1178370.5671
61 | 2566578.123 | 1178335.1259
62 | 2566573.8405 | 1178309.781
63 | 2566571.3097 | 1178303.4387
64 | 2566562.2684 | 1178290.8296
65 | 2566549.9608 | 1178276.116
66 | 2566548.2125 | 1178274.0259
67 | 2566543.9972 | 1178268.9802
68 | 2566530.5023 | 1178252.8455
69 | 2566533.6449 | 1178281.6374
70 | 2566518.7596 | 1178238.8056
71 | 2566486.037 | 1178248.874
72 | 2566506.6672 | 1178224.288
73 | 2566472.3458 | 1178265.1906
74 | 2566480.3381 | 1178191.6628
75 | 2566451.2308 | 1178282.1623
76 | 2566486.8602 | 1178277.3383
77 | 2566471.7604 | 1178196.2467
78 | 2566530.523 | 1178231.0432
79 | 2566500.7425 | 1178304.1519
80 | 2566531.2821 | 1178230.5423
81 | 2566528.1824 | 1178318.3056
82 | 2566796.1196 | 1178545.3041
83 | 2566826.6505 | 1178543.2265
84 | 2566830.9362 | 1178542.2667
85 | 2566857.4371 | 1178539.1332
86 | 2566770.9883 | 1178610.8047
87 | 2566857.4514 | 1178539.1318
88 | 2566874.694 | 1178537.5243
89 | 2566863.0205 | 1178531.9097
90 | 2566898.5364 | 1178537.2992
91 | 2566865.937 | 1178531.7587
92 | 2566795.9735 | 1178608.4092
93 | 2566770.3386 | 1178619.0015
94 | 2566899.5836 | 1178537.3712
95 | 2566916.3587 | 1178590.5561
96 | 2566969.3915 | 1178581.2345
97 | 2566978.9934 | 1178544.9625
98 | 2566918.6748 | 1178535.4465
99 | 2566945.2636 | 1178538.4883
100 | 2566925.8778 | 1178505.4315
101 | 2566974.9415 | 1178544.1848
102 | 2566937.2468 | 1178459.9124
103 | 2566940.7398 | 1178443.1063
104 | 2566986.6647 | 1178546.4432
105 | 2566994.7925 | 1178519.9177
106 | 2567004.0848 | 1178549.7841
107 | 2567005.2786 | 1178578.019
108 | 2567002.9122 | 1178594.3008
109 | 2567013.2027 | 1178549.8763
110 | 2567030.1747 | 1178604.4557
111 | 2567057.4982 | 1178546.6749
112 | 2567049.081 | 1178570.656
113 | 2567056.3493 | 1178530.9174
114 | 2567074.1532 | 1178548.103
115 | 2567044.8625 | 1178520.6812
116 | 2567070.004 | 1178521.3933
117 | 2567094.7792 | 1178550.3568
118 | 2567073.5092 | 1178521.7451
119 | 2566693.0871 | 1178608.7143
120 | 2566704.0705 | 1178630.7201
121 | 2566704.3198 | 1178631.2196
122 | 2566768.3145 | 1178636.9555
123 | 2566751.4295 | 1178613.8537
124 | 2566763.1923 | 1178673.4476
125 | 2566788.5584 | 1178643.6331
126 | 2566744.0474 | 1178611.8439
127 | 2566752.6854 | 1178690.9707
128 | 2566762.6894 | 1178690.7352
129 | 2566748.8834 | 1178695.5831
130 | 2566738.3585 | 1178686.3177
131 | 2566768.7924 | 1178709.1685
132 | 2566733.5839 | 1178705.5993
133 | 2566799.9816 | 1178729.514
134 | 2566764.393 | 1178722.9446
135 | 2566704.1569 | 1178726.1881
136 | 2566757.6327 | 1178744.1132
137 | 2566756.9481 | 1178746.257
138 | 2566755.9116 | 1178751.2886
139 | 2566753.0019 | 1178779.4486
140 | 2566744.2683 | 1178805.333
141 | 2566464.4283 | 1178642.0465
142 | 2566485.1683 | 1178657.0999
143 | 2566451.799 | 1178633.8545
144 | 2566499.6312 | 1178672.9513
145 | 2566452.2042 | 1178616.6369
146 | 2566484.4822 | 1178685.4316
147 | 2566503.6038 | 1178677.1055
148 | 2566451.6539 | 1178612.0884
149 | 2566516.1882 | 1178690.2652
150 | 2566519.1321 | 1178693.3437
151 | 2566536.0728 | 1178711.7298
152 | 2566540.1291 | 1178716.2277
153 | 2566547.4691 | 1178724.3668
154 | 2566570.3477 | 1178748.4093
155 | 2566591.309 | 1178758.7965
156 | 2566616.6572 | 1178765.5924
157 | 2566655.136 | 1178763.1382
158 | 2566675.3691 | 1178751.3772
159 | 2566649.5211 | 1178793.908
160 | 2566593.7191 | 1178872.1154
161 | 2566606.3265 | 1178845.6339
162 | 2566618.2536 | 1178832.1936
163 | 2566634.9514 | 1178822.1063
164 | 2566606.293 | 1178819.1202
165 | 2566661.5879 | 1178848.8384
166 | 2566637.5871 | 1178817.0056
167 | 2566611.1949 | 1178806.7748
168 | 2566614.1809 | 1178799.2547
169 | 2566655.7719 | 1178862.0169
170 | 2566722.6685 | 1178788.4371
171 | 2566770.066 | 1178538.3608

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97245 | -0.53123 | 0.0016156 | 0.00040492
1 | 0.97249 | -0.53042 | 0.0010911 | 0.00027347
2 | 0.97239 | -0.53224 | 0.0011225 | 0.00028133
3 | 0.97273 | -0.52552 | 0 | 0
4 | 0.97232 | -0.53372 | 0 | 0
5 | 0.97344 | -0.51164 | 0.0043718 | 0.0010957
6 | 0.97226 | -0.53481 | 0.0021015 | 0.00052668
7 | 0.97229 | -0.5343 | 0.00099135 | 0.00024846
8 | 0.97369 | -0.50666 | 0.0024881 | 0.00062358
9 | 0.97201 | -0.53994 | 0.0084486 | 0.0021174
10 | 0.97408 | -0.49895 | 0.00079106 | 0.00019826
11 | 0.97442 | -0.49223 | 0.0025958 | 0.00065057
12 | 0.97476 | -0.48553 | 0 | 0
13 | 0.97498 | -0.48133 | 0 | 0
14 | 0.97466 | -0.48764 | 0.00098748 | 0.00024749
15 | 0.97479 | -0.48491 | 0 | 0
16 | 0.97566 | -0.46794 | 0.0039934 | 0.0010008
17 | 0.97461 | -0.48857 | 0.0035464 | 0.00088881
18 | 0.97477 | -0.48536 | 0.0021033 | 0.00052714
19 | 0.97647 | -0.45191 | 0.01074 | 0.0026918
20 | 0.97447 | -0.49131 | 0.0035182 | 0.00088175
21 | 0.97725 | -0.43666 | 0 | 0
22 | 0.97917 | -0.39914 | 0.0071073 | 0.0017813
23 | 0.97717 | -0.43828 | 0.0032329 | 0.00081024
24 | 0.98007 | -0.38156 | 0 | 0
25 | 0.9746 | -0.48867 | 0.0031954 | 0.00080085
26 | 0.97445 | -0.49176 | 0.0023229 | 0.00058216
27 | 0.97436 | -0.49346 | 0.0035059 | 0.00087865
28 | 0.9824 | -0.33612 | 0 | 0
29 | 0.97882 | -0.40596 | 0 | 0
30 | 0.98361 | -0.31276 | 0.00084863 | 0.00021269
31 | 0.97873 | -0.4076 | 0.0026885 | 0.00067379
32 | 0.9786 | -0.41022 | 0.0026222 | 0.00065719
33 | 0.9874 | -0.23967 | 0 | 0
34 | 0.9779 | -0.42392 | 0 | 0
35 | 0.98658 | -0.25558 | 0.0020649 | 0.00051752
36 | 0.98604 | -0.26615 | 0.0027003 | 0.00067676
37 | 0.98602 | -0.26652 | 0.0028683 | 0.00071887
38 | 0.9898 | -0.19344 | 0.0025273 | 0.00063341
39 | 0.98578 | -0.27122 | 0.0037863 | 0.00094894
40 | 0.99151 | -0.1609 | 0.0025136 | 0.00062996
41 | 0.98576 | -0.27154 | 0.0057496 | 0.001441
42 | 0.9925 | -0.14202 | 0.0020095 | 0.00050362
43 | 0.99543 | -0.086662 | 0.0033663 | 0.00084368
44 | 0.99551 | -0.085217 | 0 | 0
45 | 0.99539 | -0.087524 | 0.0029309 | 0.00073455
46 | 0.99581 | -0.079483 | 0 | 0
47 | 0.99519 | -0.091411 | 0.0050022 | 0.0012537
48 | 0.99518 | -0.091469 | 0 | 0
49 | 0.99794 | -0.039044 | 0.0028258 | 0.0007082
50 | 0.98571 | -0.27259 | 0.0031639 | 0.00079296
51 | 0.99556 | -0.083906 | 0.0013104 | 0.00032841
52 | 0.99603 | -0.074995 | 0 | 0
53 | 0.99788 | -0.039969 | 0.0027021 | 0.00067721
54 | 0.99557 | -0.083831 | 0.0068934 | 0.0017277
55 | 1 | 0 | -0.40652 | -0.10405
56 | 0.9953 | -0.089084 | 0.0014667 | 0.00036759
57 | 0.99517 | -0.091592 | 0.0032435 | 0.00081291
58 | 0.99191 | -0.15373 | 0.0049033 | 0.0012289
59 | 0.99366 | -0.12065 | 0.0023345 | 0.00058508
60 | 0.97786 | -0.42472 | 0.0026042 | 0.00065268
61 | 0.97693 | -0.44298 | 0.0010613 | 0.00026599
62 | 0.97616 | -0.458 | 0.0020607 | 0.00051646
63 | 0.97597 | -0.46175 | 0.0021713 | 0.00054419
64 | 0.97557 | -0.46965 | 0.0040877 | 0.0010245
65 | 0.97515 | -0.47796 | 0.00078185 | 0.00019595
66 | 0.97509 | -0.47911 | 0 | 0
67 | 0.97495 | -0.48186 | 0 | 0
68 | 0.97454 | -0.49001 | 0.0018464 | 0.00046275
69 | 0.97492 | -0.48239 | 0.0017519 | 0.00043907
70 | 0.97421 | -0.49649 | 0 | 0
71 | 0.97352 | -0.51015 | 0.0018458 | 0.00046261
72 | 0.97392 | -0.5022 | 0 | 0
73 | 0.97329 | -0.51471 | 0 | 0
74 | 0.9738 | -0.50449 | 0 | 0
75 | 0.9732 | -0.51638 | 0.003071 | 0.00076965
76 | 0.97313 | -0.51769 | 0.0027432 | 0.00068751
77 | 0.97378 | -0.50503 | 0.0029849 | 0.00074808
78 | 0.97417 | -0.49721 | 0.0017891 | 0.00044839
79 | 0.97297 | -0.52098 | 0.0030112 | 0.00075468
80 | 0.97417 | -0.49723 | 0.001014 | 0.00025414
81 | 0.97289 | -0.52257 | 0.0028043 | 0.00070283
82 | 0.99329 | -0.12776 | 0.011506 | 0.0028837
83 | 0.99135 | -0.16502 | 0.0025899 | 0.00064909
84 | 0.99108 | -0.17015 | 0.0009808 | 0.00024581
85 | 0.98949 | -0.20097 | 0.0063271 | 0.0015857
86 | 0.99092 | -0.1727 | 0 | 0
87 | 0.98949 | -0.20099 | 0 | 0
88 | 0.98862 | -0.21783 | 0 | 0
89 | 0.98945 | -0.20174 | 0.0027508 | 0.00068942
90 | 0.98741 | -0.24121 | 0.0072908 | 0.0018272
91 | 0.98944 | -0.20179 | 0.001069 | 0.00026792
92 | 0.99087 | -0.17371 | 0.0022106 | 0.00055403
93 | 0.99041 | -0.18237 | 0 | 0
94 | 0.98737 | -0.2421 | 0.0019791 | 0.00049602
95 | 0.98445 | -0.29883 | 0.0014317 | 0.00035882
96 | 0.98452 | -0.29745 | 0.0018833 | 0.00047199
97 | 0.98464 | -0.29521 | 0 | 0
98 | 0.98655 | -0.25791 | 0 | 0
99 | 0.98567 | -0.2751 | 0.0030331 | 0.00076016
100 | 0.98628 | -0.26327 | 0.0052366 | 0.0013124
101 | 0.98475 | -0.29289 | 0.0015725 | 0.00039411
102 | 0.98608 | -0.267 | 0.0020718 | 0.00051925
103 | 0.98605 | -0.26772 | 0.0023433 | 0.0005873
104 | 0.98444 | -0.29912 | 0 | 0
105 | 0.98438 | -0.30017 | 0.0021209 | 0.00053156
106 | 0.98401 | -0.30734 | 0.0035671 | 0.00089399
107 | 0.98366 | -0.31433 | 0.0017052 | 0.00042737
108 | 0.98359 | -0.31571 | 0.00060194 | 0.00015086
109 | 0.98383 | -0.31101 | 0 | 0
110 | 0.98347 | -0.31791 | 0.0039943 | 0.0010011
111 | 0.98318 | -0.32374 | 0 | 0
112 | 0.98309 | -0.32544 | 0.0036317 | 0.00091018
113 | 0.98298 | -0.32752 | 0 | 0
114 | 0.98311 | -0.32508 | 0.0019355 | 0.00048508
115 | 0.98292 | -0.3287 | 0.0042304 | 0.0010602
116 | 0.98292 | -0.32882 | 0.0026618 | 0.00066712
117 | 0.98306 | -0.32602 | 0.0025122 | 0.00062961
118 | 0.98291 | -0.32888 | 0.00092235 | 0.00023116
119 | 0.99494 | -0.096029 | 0.0024393 | 0.00061135
120 | 0.99482 | -0.098275 | 0.0018337 | 0.00045956
121 | 0.99482 | -0.098308 | 0.0033521 | 0.00084013
122 | 0.98934 | -0.20292 | 0 | 0
123 | 0.99033 | -0.18392 | 0.0011477 | 0.00028764
124 | 0.98727 | -0.2428 | 0 | 0
125 | 0.98921 | -0.20544 | 0.006629 | 0.0016614
126 | 0.99031 | -0.18436 | 0.0032949 | 0.00082577
127 | 0.98571 | -0.2727 | 0 | 0
128 | 0.98662 | -0.25526 | 0.0019571 | 0.0004905
129 | 0.98528 | -0.28109 | 0 | 0
130 | 0.98567 | -0.27345 | 0.0027982 | 0.0007013
131 | 0.98593 | -0.26869 | 0 | 0
132 | 0.98394 | -0.30685 | 0.0047055 | 0.0011793
133 | 0.98582 | -0.27102 | 0.0034794 | 0.00087201
134 | 0.98547 | -0.27769 | 0.0035631 | 0.00089299
135 | 0.98148 | -0.35463 | 0.0055282 | 0.0013855
136 | 0.98484 | -0.2901 | 0.0071352 | 0.0017883
137 | 0.98479 | -0.29107 | 0.0022241 | 0.00055742
138 | 0.98468 | -0.29309 | 0.0033685 | 0.00084422
139 | 0.9842 | -0.30245 | 0 | 0
140 | 0.98369 | -0.31245 | 0 | 0
141 | 0.97043 | -0.5712 | 0.0016935 | 0.00042444
142 | 0.97058 | -0.56824 | 0.0013263 | 0.0003324
143 | 0.97037 | -0.57247 | 0.0024498 | 0.00061397
144 | 0.97073 | -0.56524 | 0.0014221 | 0.00035642
145 | 0.97033 | -0.57316 | 0.00056948 | 0.00014273
146 | 0.97071 | -0.56578 | 0.0014936 | 0.00037432
147 | 0.97079 | -0.56413 | 0.0005093 | 0.00012764
148 | 0.97033 | -0.57329 | 0.0015152 | 0.00037974
149 | 0.97098 | -0.56043 | 0.0013121 | 0.00032884
150 | 0.97103 | -0.55946 | 0.0054751 | 0.0013722
151 | 0.97144 | -0.55125 | 0.0013435 | 0.00033671
152 | 0.97155 | -0.54911 | 0.0079287 | 0.0019871
153 | 0.97183 | -0.54364 | 0.014211 | 0.0035615
154 | 0.97311 | -0.51832 | 0.0086644 | 0.0021715
155 | 0.97421 | -0.49667 | 0.0050226 | 0.0012588
156 | 0.97556 | -0.47016 | 0.001646 | 0.00041254
157 | 0.97765 | -0.42911 | 0.00080841 | 0.00020261
158 | 0.97904 | -0.40204 | 0 | 0
159 | 0.97854 | -0.41177 | 0.00051137 | 0.00012816
160 | 0.97777 | -0.42696 | 0.0056957 | 0.0014275
161 | 0.97793 | -0.42391 | 0 | 0
162 | 0.97803 | -0.42192 | 0 | 0
163 | 0.97824 | -0.41764 | 0 | 0
164 | 0.97796 | -0.4232 | 0.00040704 | 0.00010201
165 | 0.97822 | -0.41808 | 0 | 0
166 | 0.9783 | -0.4166 | 0.00024102 | 6.0405e-05
167 | 0.97792 | -0.42397 | 0.00038203 | 9.5746e-05
168 | 0.9779 | -0.42439 | 0.0028345 | 0.00071038
169 | 0.97821 | -0.41824 | 0.00063281 | 0.0001586
170 | 0.98323 | -0.32154 | 0.018378 | 0.0046061
171 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.014284 | -0.0035804 | 0.014284 | 0.0035807 | 5.5611e-07 | 3.174e-07 | 0.021857 | 0.021857 | 0.021857 | 0.97245 | -0.53123 | 0.97249 | -0.53042 | 6.0046
1 | 0.012668 | 0.0031755 | -0.012667 | -0.0031752 | 6.0873e-07 | 3.36e-07 | 0.019385 | 0.019385 | 0.019385 | 0.97245 | -0.53123 | 0.97239 | -0.53224 | 5.3254
2 | -0.015375 | -0.0038542 | 0.015379 | 0.0038563 | 3.5891e-06 | 2.0824e-06 | 0.023526 | 0.023526 | 0.023526 | 0.97249 | -0.53042 | 0.97273 | -0.52552 | 6.4633
3 | 0.011545 | 0.0028938 | -0.011544 | -0.0028934 | 8.133e-07 | 4.3432e-07 | 0.017667 | 0.017667 | 0.017667 | 0.97239 | -0.53224 | 0.97232 | -0.53372 | 4.8535
4 | -0.015379 | -0.0038563 | 0.015389 | 0.0038622 | 1.0179e-05 | 5.9051e-06 | 0.023526 | 0.023526 | 0.023526 | 0.97273 | -0.52552 | 0.97344 | -0.51164 | 6.4633
5 | 0.0021016 | 0.0005264 | -0.0021015 | -0.00052668 | 1.0918e-07 | -2.7922e-07 | 0.0032161 | 0.0032162 | 0.0032162 | 0.97232 | -0.53372 | 0.97226 | -0.53481 | 0.88358
6 | 0.0094425 | 0.002367 | -0.0094422 | -0.0023669 | 2.6026e-07 | 1.2535e-07 | 0.014451 | 0.014451 | 0.014451 | 0.97232 | -0.53372 | 0.97229 | -0.5343 | 3.97
7 | -0.019761 | -0.0049579 | 0.019766 | 0.0049607 | 4.6964e-06 | 2.8351e-06 | 0.030209 | 0.030209 | 0.030209 | 0.97344 | -0.51164 | 0.97369 | -0.50666 | 8.2991
8 | 0.0084509 | 0.0021184 | -0.0084486 | -0.0021174 | 2.2712e-06 | 1.0047e-06 | 0.012934 | 0.012934 | 0.012934 | 0.97229 | -0.5343 | 0.97201 | -0.53994 | 3.5532
9 | -0.022254 | -0.0055843 | 0.022262 | 0.0055893 | 8.1767e-06 | 4.9986e-06 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.97369 | -0.50666 | 0.97408 | -0.49895 | 9.3437
10 | -0.023053 | -0.0057875 | 0.02306 | 0.0057921 | 7.3962e-06 | 4.5356e-06 | 0.035219 | 0.035219 | 0.035219 | 0.97408 | -0.49895 | 0.97442 | -0.49223 | 9.6757
11 | -0.025656 | -0.0064426 | 0.025664 | 0.0064477 | 8.2092e-06 | 5.0762e-06 | 0.039183 | 0.039183 | 0.039183 | 0.97442 | -0.49223 | 0.97476 | -0.48553 | 10.7647
12 | -0.033718 | -0.008466 | 0.033725 | 0.0084702 | 6.7494e-06 | 4.2349e-06 | 0.051477 | 0.051477 | 0.051477 | 0.97476 | -0.48553 | 0.97498 | -0.48133 | 14.1422
13 | 0.0080537 | 0.0020183 | -0.0080529 | -0.0020179 | 8.0906e-07 | 3.3989e-07 | 0.012294 | 0.012294 | 0.012294 | 0.97476 | -0.48553 | 0.97466 | -0.48764 | 3.3775
14 | 0.011132 | 0.0027906 | -0.01113 | -0.0027896 | 1.898e-06 | 9.9608e-07 | 0.01699 | 0.01699 | 0.01699 | 0.97498 | -0.48133 | 0.97479 | -0.48491 | 4.6677
15 | -0.044857 | -0.011261 | 0.044886 | 0.011279 | 2.8676e-05 | 1.8149e-05 | 0.068468 | 0.068468 | 0.068468 | 0.97498 | -0.48133 | 0.97566 | -0.46794 | 18.8098
16 | 0.0070654 | 0.0017704 | -0.0070651 | -0.0017703 | 3.1432e-07 | 1.1139e-07 | 0.010787 | 0.010787 | 0.010787 | 0.97466 | -0.48764 | 0.97461 | -0.48857 | 2.9634
17 | 0.01113 | 0.0027896 | -0.01113 | -0.0027895 | 2.4081e-07 | 1.2639e-07 | 0.01699 | 0.01699 | 0.01699 | 0.97479 | -0.48491 | 0.97477 | -0.48536 | 4.6677
18 | -0.048879 | -0.01228 | 0.048916 | 0.012304 | 3.7416e-05 | 2.3722e-05 | 0.074558 | 0.074558 | 0.074558 | 0.97566 | -0.46794 | 0.97647 | -0.45191 | 20.483
19 | 0.0035187 | 0.00088151 | -0.0035182 | -0.00088175 | 4.5975e-07 | -2.3504e-07 | 0.0053721 | 0.0053723 | 0.0053723 | 0.97461 | -0.48857 | 0.97447 | -0.49131 | 1.4759
20 | 0.0090267 | 0.0022624 | -0.0090253 | -0.0022617 | 1.4232e-06 | 6.6175e-07 | 0.01378 | 0.01378 | 0.01378 | 0.97477 | -0.48536 | 0.9746 | -0.48867 | 3.7856
21 | -0.059657 | -0.014995 | 0.0597 | 0.015023 | 4.3487e-05 | 2.7656e-05 | 0.090925 | 0.090925 | 0.090925 | 0.97647 | -0.45191 | 0.97725 | -0.43666 | 24.9794
22 | -0.062933 | -0.015833 | 0.063046 | 0.015905 | 0.00011303 | 7.193e-05 | 0.095848 | 0.095848 | 0.095848 | 0.97725 | -0.43666 | 0.97917 | -0.39914 | 26.3318
23 | 0.0032332 | 0.00081006 | -0.0032329 | -0.00081024 | 2.4936e-07 | -1.8414e-07 | 0.0049229 | 0.004923 | 0.004923 | 0.97725 | -0.43666 | 0.97717 | -0.43828 | 1.3525
24 | -0.070154 | -0.017686 | 0.070213 | 0.017724 | 5.9068e-05 | 3.7629e-05 | 0.10665 | 0.10665 | 0.10665 | 0.97917 | -0.39914 | 0.98007 | -0.38156 | 29.299
25 | -0.11134 | -0.0281 | 0.11159 | 0.028256 | 0.00024287 | 0.00015515 | 0.16912 | 0.16912 | 0.16912 | 0.98007 | -0.38156 | 0.9824 | -0.33612 | 46.462
26 | 0.041131 | 0.010377 | -0.041083 | -0.010346 | 4.7995e-05 | 3.0304e-05 | 0.062473 | 0.062473 | 0.062473 | 0.98007 | -0.38156 | 0.97882 | -0.40596 | 17.163
27 | 0.0058298 | 0.0014609 | -0.005829 | -0.0014607 | 8.5685e-07 | 1.8905e-07 | 0.0089009 | 0.008901 | 0.008901 | 0.9746 | -0.48867 | 0.97445 | -0.49176 | 2.4453
28 | 0.0035061 | 0.0008785 | -0.0035059 | -0.00087865 | 2.8415e-07 | -1.4742e-07 | 0.0053539 | 0.005354 | 0.005354 | 0.97445 | -0.49176 | 0.97436 | -0.49346 | 1.4709
29 | -0.11159 | -0.028256 | 0.11171 | 0.028336 | 0.00012534 | 8.0071e-05 | 0.16912 | 0.16912 | 0.16912 | 0.9824 | -0.33612 | 0.98361 | -0.31276 | 46.4619
30 | 0.0026887 | 0.00067351 | -0.0026885 | -0.00067379 | 2.0916e-07 | -2.8575e-07 | 0.0040873 | 0.0040874 | 0.0040874 | 0.97882 | -0.40596 | 0.97873 | -0.4076 | 1.1229
31 | 0.038395 | 0.0096727 | -0.038387 | -0.0096678 | 7.81e-06 | 4.9216e-06 | 0.058386 | 0.058386 | 0.058386 | 0.97882 | -0.40596 | 0.9786 | -0.41022 | 16.0402
32 | -0.11256 | -0.028548 | 0.11296 | 0.028802 | 0.00039705 | 0.00025365 | 0.17041 | 0.17041 | 0.17041 | 0.98361 | -0.31276 | 0.9874 | -0.23967 | 46.8146
33 | 0.035765 | 0.0090106 | -0.035741 | -0.0089959 | 2.3429e-05 | 1.473e-05 | 0.054399 | 0.054399 | 0.054399 | 0.9786 | -0.41022 | 0.9779 | -0.42392 | 14.9448
34 | -0.13332 | -0.033914 | 0.13362 | 0.034105 | 0.00029773 | 0.0001903 | 0.20109 | 0.20109 | 0.20109 | 0.9874 | -0.23967 | 0.9898 | -0.19344 | 55.2454
35 | 0.020362 | 0.0051125 | -0.020346 | -0.0051032 | 1.5441e-05 | 9.3237e-06 | 0.030688 | 0.030689 | 0.030689 | 0.9874 | -0.23967 | 0.98658 | -0.25558 | 8.4309
36 | 0.0026043 | 0.00065253 | -0.0026042 | -0.00065268 | 9.9135e-08 | -1.4774e-07 | 0.0039628 | 0.0039629 | 0.0039629 | 0.9779 | -0.42392 | 0.97786 | -0.42472 | 1.0887
37 | 0.033137 | 0.0083433 | -0.033107 | -0.0083244 | 3.0156e-05 | 1.8904e-05 | 0.050436 | 0.050436 | 0.050436 | 0.9779 | -0.42392 | 0.97693 | -0.44298 | 13.8562
38 | 0.018281 | 0.0045856 | -0.018272 | -0.0045802 | 9.2067e-06 | 5.4802e-06 | 0.027574 | 0.027574 | 0.027574 | 0.98658 | -0.25558 | 0.98604 | -0.26615 | 7.5753
39 | 0.015572 | 0.0039034 | -0.015571 | -0.0039032 | 2.7448e-07 | 1.5876e-07 | 0.023499 | 0.023499 | 0.023499 | 0.98604 | -0.26615 | 0.98602 | -0.26652 | 6.4558
40 | 0.012703 | 0.0031844 | -0.0127 | -0.0031828 | 2.8466e-06 | 1.5585e-06 | 0.019171 | 0.019171 | 0.019171 | 0.98602 | -0.26652 | 0.98578 | -0.27122 | 5.2667
41 | -0.13614 | -0.034738 | 0.13636 | 0.034875 | 0.00021441 | 0.00013704 | 0.20489 | 0.20489 | 0.20489 | 0.9898 | -0.19344 | 0.99151 | -0.1609 | 56.2892
42 | 0.0089138 | 0.0022339 | -0.0089137 | -0.0022338 | 1.3365e-07 | 6.0439e-08 | 0.013455 | 0.013455 | 0.013455 | 0.98578 | -0.27122 | 0.98576 | -0.27154 | 3.6965
43 | -0.13887 | -0.035505 | 0.139 | 0.035586 | 0.00012697 | 8.1157e-05 | 0.20866 | 0.20866 | 0.20866 | 0.99151 | -0.1609 | 0.9925 | -0.14202 | 57.3255
44 | 0.0031641 | 0.00079282 | -0.0031639 | -0.00079296 | 1.5848e-07 | -1.3474e-07 | 0.0047762 | 0.0047763 | 0.0047763 | 0.98576 | -0.27154 | 0.98571 | -0.27259 | 1.3122
45 | -0.14101 | -0.03609 | 0.14141 | 0.036343 | 0.00039799 | 0.00025348 | 0.21168 | 0.21168 | 0.21168 | 0.9925 | -0.14202 | 0.99556 | -0.083906 | 29.0766
46 | -0.0033663 | -0.00084368 | 0.0033665 | 0.00084351 | 2.3174e-07 | -1.6897e-07 | 0.0050321 | 0.005032 | 0.0050321 | 0.99543 | -0.086662 | 0.99551 | -0.085217 | 1.3824
47 | 0.0079348 | 0.0019886 | -0.007934 | -0.0019882 | 8.7196e-07 | 3.4316e-07 | 0.01186 | 0.01186 | 0.01186 | 0.99551 | -0.085217 | 0.99539 | -0.087524 | 3.2584
48 | -0.011301 | -0.0028321 | 0.011304 | 0.0028337 | 3.0875e-06 | 1.6007e-06 | 0.016892 | 0.016892 | 0.016892 | 0.99551 | -0.085217 | 0.99581 | -0.079483 | 4.6408
49 | 0.0050031 | 0.0012537 | -0.0050022 | -0.0012537 | 9.2636e-07 | 1.8954e-08 | 0.0074791 | 0.0074793 | 0.0074793 | 0.99539 | -0.087524 | 0.99519 | -0.091411 | 2.0547
50 | 0.2245 | 0.057332 | -0.22437 | -0.057249 | 0.00012998 | 8.303e-05 | 0.33585 | 0.33585 | 0.33585 | 0.99581 | -0.079483 | 0.99518 | -0.091469 | 46.1336
51 | -0.23581 | -0.060166 | 0.23627 | 0.060461 | 0.0004616 | 0.00029491 | 0.35274 | 0.35274 | 0.35274 | 0.99581 | -0.079483 | 0.99794 | -0.039044 | 48.454
52 | 0.14147 | 0.03624 | -0.14105 | -0.035969 | 0.00042542 | 0.00027096 | 0.21181 | 0.21181 | 0.21181 | 0.99518 | -0.091469 | 0.99191 | -0.15373 | 29.0952
53 | 0.082903 | 0.021009 | -0.082787 | -0.020935 | 0.00011607 | 7.4022e-05 | 0.12404 | 0.12404 | 0.12404 | 0.99518 | -0.091469 | 0.99366 | -0.12065 | 34.0771
54 | -0.2391 | -0.061169 | 0.23955 | 0.061458 | 0.00045281 | 0.0002893 | 0.35696 | 0.35696 | 0.35696 | 0.99794 | -0.039044 | 1 | 0 | 49.0327
55 | -0.14272 | -0.036672 | 0.14278 | 0.036711 | 6.1804e-05 | 3.9367e-05 | 0.21364 | 0.21364 | 0.21364 | 0.99556 | -0.083906 | 0.99603 | -0.074995 | 29.3455
56 | -0.16202 | -0.041538 | 0.1623 | 0.041714 | 0.00027566 | 0.00017577 | 0.24239 | 0.24239 | 0.24239 | 0.99603 | -0.074995 | 0.99788 | -0.039969 | 33.2947
57 | 0.019243 | 0.004827 | -0.019235 | -0.0048222 | 8.103e-06 | 4.8458e-06 | 0.02875 | 0.02875 | 0.02875 | 0.99603 | -0.074995 | 0.99557 | -0.083831 | 7.8985
58 | -0.165 | -0.042391 | 0.16532 | 0.042596 | 0.00032097 | 0.00020469 | 0.24641 | 0.24641 | 0.24641 | 0.99788 | -0.039969 | 1 | 0 | 33.8481
59 | 0.012342 | 0.0030945 | -0.012339 | -0.0030928 | 3.0888e-06 | 1.6622e-06 | 0.018447 | 0.018447 | 0.018447 | 0.99557 | -0.083831 | 0.9953 | -0.089084 | 5.0679
60 | 0.010872 | 0.0027252 | -0.010871 | -0.0027246 | 1.2988e-06 | 6.6091e-07 | 0.016255 | 0.016255 | 0.016255 | 0.9953 | -0.089084 | 0.99517 | -0.091592 | 4.4655
61 | 0.0076273 | 0.0019117 | -0.0076257 | -0.0019111 | 1.612e-06 | 6.0239e-07 | 0.011405 | 0.011405 | 0.011405 | 0.99517 | -0.091592 | 0.99494 | -0.096029 | 3.1332
62 | 0.13614 | 0.03474 | -0.13602 | -0.034661 | 0.00012464 | 7.9358e-05 | 0.20446 | 0.20446 | 0.20446 | 0.99191 | -0.15373 | 0.99092 | -0.1727 | 28.0848
63 | 0.080452 | 0.02035 | -0.080425 | -0.020333 | 2.744e-05 | 1.7496e-05 | 0.12054 | 0.12054 | 0.12054 | 0.99366 | -0.12065 | 0.99329 | -0.12776 | 33.1167
64 | 0.032045 | 0.0080585 | -0.032022 | -0.0080441 | 2.298e-05 | 1.4386e-05 | 0.04882 | 0.04882 | 0.04882 | 0.97693 | -0.44298 | 0.97616 | -0.458 | 13.4121
65 | 0.029962 | 0.0075276 | -0.029956 | -0.0075243 | 5.3574e-06 | 3.3432e-06 | 0.045679 | 0.045679 | 0.045679 | 0.97616 | -0.458 | 0.97597 | -0.46175 | 12.5491
66 | 0.027785 | 0.0069801 | -0.027775 | -0.0069736 | 1.0476e-05 | 6.5099e-06 | 0.042368 | 0.042368 | 0.042368 | 0.97597 | -0.46175 | 0.97557 | -0.46965 | 11.6397
67 | 0.023687 | 0.0059491 | -0.023677 | -0.0059433 | 9.392e-06 | 5.7714e-06 | 0.036133 | 0.036134 | 0.036134 | 0.97557 | -0.46965 | 0.97515 | -0.47796 | 9.9268
68 | 0.022896 | 0.0057474 | -0.022894 | -0.0057466 | 1.2475e-06 | 7.6438e-07 | 0.03494 | 0.03494 | 0.03494 | 0.97515 | -0.47796 | 0.97509 | -0.47911 | 9.599
69 | 0.022894 | 0.0057466 | -0.022891 | -0.0057448 | 3.0069e-06 | 1.8425e-06 | 0.03494 | 0.034941 | 0.034941 | 0.97509 | -0.47911 | 0.97495 | -0.48186 | 9.599
70 | 0.021139 | 0.0053059 | -0.021131 | -0.0053009 | 8.2124e-06 | 4.9937e-06 | 0.032267 | 0.032267 | 0.032267 | 0.97495 | -0.48186 | 0.97454 | -0.49001 | 8.8645
71 | 0.001752 | 0.0004389 | -0.0017519 | -0.00043907 | 4.3841e-08 | -1.7584e-07 | 0.0026739 | 0.0026739 | 0.0026739 | 0.97495 | -0.48186 | 0.97492 | -0.48239 | 0.7346
72 | 0.019285 | 0.0048381 | -0.019279 | -0.0048345 | 5.9519e-06 | 3.5812e-06 | 0.029447 | 0.029448 | 0.029448 | 0.97454 | -0.49001 | 0.97421 | -0.49649 | 8.09
73 | 0.0028032 | 0.0007024 | -0.0028031 | -0.00070252 | 9.689e-08 | -1.1347e-07 | 0.0042816 | 0.0042817 | 0.0042817 | 0.97421 | -0.49649 | 0.97417 | -0.49721 | 1.1763
74 | 0.016476 | 0.0041321 | -0.016471 | -0.0041295 | 4.4828e-06 | 2.634e-06 | 0.025166 | 0.025166 | 0.025166 | 0.97421 | -0.49649 | 0.97392 | -0.5022 | 6.9137
75 | -0.013481 | -0.0033789 | 0.013486 | 0.0033818 | 5.11e-06 | 2.8712e-06 | 0.020605 | 0.020605 | 0.020605 | 0.97352 | -0.51015 | 0.97392 | -0.5022 | 5.6608
76 | 0.011635 | 0.0029163 | -0.011632 | -0.002915 | 2.5262e-06 | 1.352e-06 | 0.017784 | 0.017784 | 0.017784 | 0.97352 | -0.51015 | 0.97329 | -0.51471 | 4.8857
77 | 0.0029853 | 0.0007477 | -0.002985 | -0.00074801 | 3.2673e-07 | -3.1202e-07 | 0.0045609 | 0.0045611 | 0.0045611 | 0.97392 | -0.5022 | 0.9738 | -0.50449 | 1.2531
78 | 0.0030712 | 0.00076944 | -0.003071 | -0.00076965 | 2.4459e-07 | -2.111e-07 | 0.0046953 | 0.0046955 | 0.0046955 | 0.97329 | -0.51471 | 0.9732 | -0.51638 | 1.29
79 | 0.0085611 | 0.0021455 | -0.0085599 | -0.002145 | 1.2159e-06 | 5.4301e-07 | 0.013089 | 0.013089 | 0.013089 | 0.97329 | -0.51471 | 0.97313 | -0.51769 | 3.5958
80 | 0.002985 | 0.00074801 | -0.0029849 | -0.00074808 | 7.5706e-08 | -7.2272e-08 | 0.0045611 | 0.0045612 | 0.0045612 | 0.9738 | -0.50449 | 0.97378 | -0.50503 | 1.2531
81 | 0.0058167 | 0.0014575 | -0.0058158 | -0.0014573 | 9.1093e-07 | 2.0156e-07 | 0.0088941 | 0.0088943 | 0.0088943 | 0.97313 | -0.51769 | 0.97297 | -0.52098 | 2.4435
82 | 0.001014 | 0.00025413 | -0.001014 | -0.00025414 | 8.1802e-10 | -1.0799e-08 | 0.0015489 | 0.0015489 | 0.0015489 | 0.97417 | -0.49721 | 0.97417 | -0.49723 | 0.42552
83 | 0.0028046 | 0.00070259 | -0.0028043 | -0.00070283 | 2.13e-07 | -2.4711e-07 | 0.0042891 | 0.0042892 | 0.0042892 | 0.97297 | -0.52098 | 0.97289 | -0.52257 | 1.1784
84 | 0.068919 | 0.017449 | -0.068796 | -0.017371 | 0.00012305 | 7.8352e-05 | 0.10331 | 0.10331 | 0.10331 | 0.99329 | -0.12776 | 0.99135 | -0.16502 | 28.3814
85 | 0.066206 | 0.016721 | -0.066189 | -0.016711 | 1.6279e-05 | 1.0362e-05 | 0.099421 | 0.099421 | 0.099421 | 0.99135 | -0.16502 | 0.99108 | -0.17015 | 27.3134
86 | 0.065209 | 0.016465 | -0.065113 | -0.016404 | 9.6127e-05 | 6.1178e-05 | 0.097948 | 0.097948 | 0.097948 | 0.99108 | -0.17015 | 0.98949 | -0.20097 | 26.9089
87 | 0.058785 | 0.014818 | -0.058785 | -0.014818 | 4.1985e-08 | 2.6691e-08 | 0.088433 | 0.088433 | 0.088433 | 0.98949 | -0.20097 | 0.98949 | -0.20099 | 24.2949
88 | 0.0022107 | 0.00055376 | -0.0022106 | -0.00055403 | 1.0548e-07 | -2.6127e-07 | 0.0033196 | 0.0033197 | 0.0033197 | 0.99092 | -0.1727 | 0.99087 | -0.17371 | 0.91201
89 | 0.13381 | 0.034107 | -0.13375 | -0.034068 | 6.2384e-05 | 3.9714e-05 | 0.20114 | 0.20114 | 0.20114 | 0.99092 | -0.1727 | 0.99041 | -0.18237 | 27.6288
90 | 0.054965 | 0.013861 | -0.054921 | -0.013833 | 4.4276e-05 | 2.8115e-05 | 0.082689 | 0.082689 | 0.082689 | 0.98949 | -0.20099 | 0.98862 | -0.21783 | 22.7167
91 | 0.00382 | 0.00095726 | -0.0038199 | -0.00095731 | 1.3692e-07 | -5.4484e-08 | 0.0057446 | 0.0057446 | 0.0057446 | 0.98949 | -0.20099 | 0.98945 | -0.20174 | 1.5782
92 | 0.054921 | 0.013833 | -0.05486 | -0.013794 | 6.1317e-05 | 3.8937e-05 | 0.082689 | 0.082689 | 0.082689 | 0.98862 | -0.21783 | 0.98741 | -0.24121 | 22.7168
93 | 0.001069 | 0.00026789 | -0.001069 | -0.00026792 | 2.8305e-09 | -3.5696e-08 | 0.0016077 | 0.0016077 | 0.0016077 | 0.98945 | -0.20174 | 0.98944 | -0.20179 | 0.44168
94 | 0.047569 | 0.011967 | -0.047567 | -0.011966 | 2.0238e-06 | 1.2818e-06 | 0.071702 | 0.071702 | 0.071702 | 0.98741 | -0.24121 | 0.98737 | -0.2421 | 19.6983
95 | 0.1293 | 0.032954 | -0.12917 | -0.032873 | 0.00012813 | 8.154e-05 | 0.19446 | 0.19446 | 0.19446 | 0.99041 | -0.18237 | 0.98934 | -0.20292 | 26.7119
96 | 0.0044429 | 0.0011133 | -0.0044426 | -0.0011134 | 3.2746e-07 | -4.2606e-08 | 0.0066751 | 0.0066752 | 0.0066752 | 0.99041 | -0.18237 | 0.99033 | -0.18392 | 1.8338
97 | 0.045588 | 0.011469 | -0.045553 | -0.011448 | 3.4409e-05 | 2.1773e-05 | 0.068719 | 0.068719 | 0.068719 | 0.98737 | -0.2421 | 0.98655 | -0.25791 | 18.8789
98 | -0.0014317 | -0.00035882 | 0.0014318 | 0.0003582 | 9.4554e-08 | -6.2415e-07 | 0.0021641 | 0.0021638 | 0.0021641 | 0.98445 | -0.29883 | 0.98452 | -0.29745 | 0.59453
99 | -0.0033151 | -0.00083019 | 0.0033155 | 0.00082994 | 3.5321e-07 | -2.5115e-07 | 0.0050102 | 0.0050101 | 0.0050102 | 0.98452 | -0.29745 | 0.98464 | -0.29521 | 1.3764
100 | 0.027917 | 0.0070055 | -0.027911 | -0.0070023 | 5.2009e-06 | 3.2295e-06 | 0.042192 | 0.042192 | 0.042192 | 0.98464 | -0.29521 | 0.98444 | -0.29912 | 11.5911
101 | -0.031232 | -0.0078355 | 0.031235 | 0.0078376 | 3.4471e-06 | 2.1537e-06 | 0.047202 | 0.047202 | 0.047202 | 0.98464 | -0.29521 | 0.98475 | -0.29289 | 12.9675
102 | 0.035898 | 0.0090278 | -0.035869 | -0.0090093 | 2.9461e-05 | 1.8513e-05 | 0.054157 | 0.054157 | 0.054157 | 0.98655 | -0.25791 | 0.98567 | -0.2751 | 14.8782
103 | 0.0096551 | 0.0024199 | -0.0096526 | -0.0024187 | 2.4689e-06 | 1.1838e-06 | 0.014563 | 0.014563 | 0.014563 | 0.98655 | -0.25791 | 0.98628 | -0.26327 | 4.0008
104 | 0.032836 | 0.0082492 | -0.032808 | -0.0082317 | 2.7855e-05 | 1.7442e-05 | 0.049578 | 0.049578 | 0.049578 | 0.98567 | -0.2751 | 0.98475 | -0.29289 | 13.6203
105 | 0.0044161 | 0.0011063 | -0.0044153 | -0.0011064 | 7.8386e-07 | -9.916e-08 | 0.0066624 | 0.0066626 | 0.0066626 | 0.98628 | -0.26327 | 0.98608 | -0.267 | 1.8304
106 | 0.0023434 | 0.00058713 | -0.0023433 | -0.0005873 | 8.0494e-08 | -1.6745e-07 | 0.0035362 | 0.0035363 | 0.0035363 | 0.98608 | -0.267 | 0.98605 | -0.26772 | 0.9715
107 | 0.002121 | 0.00053127 | -0.0021209 | -0.00053156 | 1.0693e-07 | -2.8426e-07 | 0.0032059 | 0.0032061 | 0.0032061 | 0.98444 | -0.29912 | 0.98438 | -0.30017 | 0.88078
108 | 0.02579 | 0.006471 | -0.02578 | -0.0064648 | 1.011e-05 | 6.2448e-06 | 0.038986 | 0.038986 | 0.038986 | 0.98444 | -0.29912 | 0.98401 | -0.30734 | 10.7104
109 | 0.022213 | 0.0055708 | -0.022209 | -0.0055684 | 3.8874e-06 | 2.3713e-06 | 0.033592 | 0.033592 | 0.033592 | 0.98401 | -0.30734 | 0.98383 | -0.31101 | 9.2285
110 | 0.004597 | 0.0011518 | -0.0045967 | -0.0011518 | 3.0178e-07 | -1.8095e-08 | 0.0069539 | 0.006954 | 0.006954 | 0.98366 | -0.31433 | 0.98359 | -0.31571 | 1.9104
111 | -0.0063022 | -0.0015792 | 0.0063032 | 0.0015794 | 9.9647e-07 | 2.6654e-07 | 0.0095335 | 0.0095334 | 0.0095335 | 0.98366 | -0.31433 | 0.98383 | -0.31101 | 2.6191
112 | 0.0039947 | 0.0010009 | -0.0039943 | -0.0010011 | 4.1806e-07 | -1.1982e-07 | 0.0060433 | 0.0060435 | 0.0060435 | 0.98359 | -0.31571 | 0.98347 | -0.31791 | 1.6603
113 | 0.015906 | 0.003989 | -0.015896 | -0.0039834 | 9.6397e-06 | 5.6058e-06 | 0.024058 | 0.024059 | 0.024059 | 0.98383 | -0.31101 | 0.98318 | -0.32374 | 6.6095
114 | 0.0036319 | 0.00091004 | -0.0036317 | -0.00091018 | 2.9422e-07 | -1.4096e-07 | 0.0054968 | 0.0054969 | 0.0054969 | 0.98318 | -0.32374 | 0.98309 | -0.32544 | 1.5101
115 | 0.0078164 | 0.0019589 | -0.007815 | -0.0019583 | 1.4089e-06 | 5.6133e-07 | 0.01183 | 0.01183 | 0.01183 | 0.98318 | -0.32374 | 0.98298 | -0.32752 | 3.25
116 | 0.004448 | 0.0011145 | -0.0044477 | -0.0011145 | 2.8461e-07 | -3.0214e-08 | 0.0067319 | 0.006732 | 0.006732 | 0.98318 | -0.32374 | 0.98311 | -0.32508 | 1.8494
117 | 0.0042306 | 0.0010602 | -0.0042304 | -0.0010602 | 2.3757e-07 | -4.3751e-08 | 0.0064042 | 0.0064042 | 0.0064042 | 0.98298 | -0.32752 | 0.98292 | -0.3287 | 1.7594
118 | 0.0035844 | 0.00089813 | -0.0035842 | -0.00089824 | 2.2226e-07 | -1.1293e-07 | 0.0054259 | 0.005426 | 0.005426 | 0.98298 | -0.32752 | 0.98292 | -0.32882 | 1.4907
119 | 0.0025123 | 0.00062942 | -0.0025122 | -0.00062961 | 1.125e-07 | -1.9107e-07 | 0.0038025 | 0.0038026 | 0.0038026 | 0.98311 | -0.32508 | 0.98306 | -0.32602 | 1.0447
120 | 0.00092236 | 0.00023112 | -0.00092235 | -0.00023116 | 2.5757e-09 | -4.3003e-08 | 0.0013963 | 0.0013963 | 0.0013963 | 0.98292 | -0.32882 | 0.98291 | -0.32888 | 0.38361
121 | 0.0051864 | 0.0012997 | -0.0051858 | -0.0012997 | 5.5491e-07 | 3.5776e-08 | 0.0077566 | 0.0077568 | 0.0077568 | 0.99494 | -0.096029 | 0.99482 | -0.098275 | 2.131
122 | 0.0033521 | 0.00084012 | -0.0033521 | -0.00084013 | 5.2636e-09 | -3.88e-09 | 0.005014 | 0.005014 | 0.005014 | 0.99482 | -0.098275 | 0.99482 | -0.098308 | 1.3775
123 | 0.12254 | 0.031211 | -0.12231 | -0.031061 | 0.00023521 | 0.00014959 | 0.18449 | 0.18449 | 0.18449 | 0.98934 | -0.20292 | 0.98727 | -0.2428 | 25.3423
124 | 0.0066298 | 0.0016616 | -0.006629 | -0.0016614 | 7.9486e-07 | 2.3501e-07 | 0.0099716 | 0.0099717 | 0.0099717 | 0.98934 | -0.20292 | 0.98921 | -0.20544 | 2.7395
125 | 0.0032949 | 0.00082572 | -0.0032949 | -0.00082577 | 7.032e-08 | -5.3434e-08 | 0.0049508 | 0.0049508 | 0.0049508 | 0.99033 | -0.18392 | 0.99031 | -0.18436 | 1.3601
126 | 0.082093 | 0.020942 | -0.081975 | -0.020866 | 0.00011835 | 7.5482e-05 | 0.12386 | 0.12386 | 0.12386 | 0.98727 | -0.2428 | 0.98571 | -0.2727 | 34.0285
127 | 0.040216 | 0.010119 | -0.040192 | -0.010104 | 2.3935e-05 | 1.5097e-05 | 0.060628 | 0.060629 | 0.060629 | 0.98727 | -0.2428 | 0.98662 | -0.25526 | 16.6562
128 | 0.079177 | 0.020165 | -0.079145 | -0.020145 | 3.205e-05 | 2.0436e-05 | 0.11964 | 0.11964 | 0.11964 | 0.98571 | -0.2727 | 0.98528 | -0.28109 | 32.868
129 | 0.0027983 | 0.00070118 | -0.0027982 | -0.0007013 | 1.008e-07 | -1.275e-07 | 0.0042243 | 0.0042243 | 0.0042243 | 0.98571 | -0.2727 | 0.98567 | -0.27345 | 1.1605
130 | 0.038235 | 0.0096139 | -0.038211 | -0.0095984 | 2.4511e-05 | 1.5436e-05 | 0.057677 | 0.057677 | 0.057677 | 0.98662 | -0.25526 | 0.98593 | -0.26869 | 15.8453
131 | 0.079145 | 0.020145 | -0.079047 | -0.020082 | 9.8155e-05 | 6.2587e-05 | 0.11964 | 0.11964 | 0.11964 | 0.98528 | -0.28109 | 0.98394 | -0.30685 | 32.868
132 | 0.0034797 | 0.00087178 | -0.0034794 | -0.00087201 | 3.8515e-07 | -2.2834e-07 | 0.0052517 | 0.0052518 | 0.0052518 | 0.98593 | -0.26869 | 0.98582 | -0.27102 | 1.4428
133 | 0.034731 | 0.0087267 | -0.034716 | -0.0087173 | 1.4905e-05 | 9.3548e-06 | 0.052425 | 0.052425 | 0.052425 | 0.98593 | -0.26869 | 0.98547 | -0.27769 | 14.4026
134 | 0.074341 | 0.018903 | -0.07417 | -0.018794 | 0.00017067 | 0.00010877 | 0.11252 | 0.11252 | 0.11252 | 0.98394 | -0.30685 | 0.98148 | -0.35463 | 30.9131
135 | 0.031153 | 0.0078243 | -0.031134 | -0.0078128 | 1.8444e-05 | 1.1521e-05 | 0.047045 | 0.047045 | 0.047045 | 0.98547 | -0.27769 | 0.98484 | -0.2901 | 12.9246
136 | 0.068642 | 0.017409 | -0.068486 | -0.017309 | 0.00015609 | 9.9413e-05 | 0.10414 | 0.10414 | 0.10414 | 0.98148 | -0.35463 | 0.97904 | -0.40204 | 28.6106
137 | 0.023999 | 0.0060245 | -0.023998 | -0.0060239 | 1.1099e-06 | 6.8169e-07 | 0.036265 | 0.036265 | 0.036265 | 0.98484 | -0.2901 | 0.98479 | -0.29107 | 9.9628
138 | 0.021774 | 0.0054664 | -0.021772 | -0.0054652 | 2.0968e-06 | 1.2763e-06 | 0.032904 | 0.032904 | 0.032904 | 0.98479 | -0.29107 | 0.98468 | -0.29309 | 9.0395
139 | 0.018403 | 0.0046209 | -0.018395 | -0.0046161 | 8.2128e-06 | 4.8962e-06 | 0.027814 | 0.027814 | 0.027814 | 0.98468 | -0.29309 | 0.9842 | -0.30245 | 7.6411
140 | 0.018395 | 0.0046161 | -0.018386 | -0.0046108 | 8.7699e-06 | 5.2288e-06 | 0.027814 | 0.027814 | 0.027814 | 0.9842 | -0.30245 | 0.98369 | -0.31245 | 7.6412
141 | 0.018386 | 0.0046108 | -0.018378 | -0.0046061 | 7.9556e-06 | 4.7436e-06 | 0.027814 | 0.027814 | 0.027814 | 0.98369 | -0.31245 | 0.98323 | -0.32154 | 7.6412
142 | -0.0062283 | -0.0015606 | 0.0062292 | 0.0015609 | 8.7804e-07 | 2.4471e-07 | 0.0095501 | 0.00955 | 0.0095501 | 0.97043 | -0.5712 | 0.97058 | -0.56824 | 2.6237
143 | 0.0045348 | 0.0011362 | -0.0045345 | -0.0011362 | 2.7294e-07 | -1.1295e-08 | 0.0069533 | 0.0069534 | 0.0069534 | 0.97043 | -0.5712 | 0.97037 | -0.57247 | 1.9103
144 | -0.0075555 | -0.0018933 | 0.0075566 | 0.0018937 | 1.0808e-06 | 4.262e-07 | 0.011583 | 0.011583 | 0.011583 | 0.97058 | -0.56824 | 0.97073 | -0.56524 | 3.1822
145 | 0.0020848 | 0.00052224 | -0.0020847 | -0.00052242 | 6.8645e-08 | -1.7733e-07 | 0.0031968 | 0.0031969 | 0.0031969 | 0.97037 | -0.57247 | 0.97033 | -0.57316 | 0.87826
146 | 0.0014936 | 0.0003741 | -0.0014936 | -0.00037432 | 3.8516e-08 | -2.1759e-07 | 0.0022894 | 0.0022895 | 0.0022895 | 0.97073 | -0.56524 | 0.97071 | -0.56578 | 0.62899
147 | -0.010472 | -0.0026242 | 0.010473 | 0.0026245 | 5.5544e-07 | 2.8441e-07 | 0.016053 | 0.016053 | 0.016053 | 0.97073 | -0.56524 | 0.97079 | -0.56413 | 4.4101
148 | 0.0015152 | 0.00037969 | -0.0015152 | -0.00037974 | 9.2762e-09 | -5.0658e-08 | 0.0023236 | 0.0023236 | 0.0023236 | 0.97033 | -0.57316 | 0.97033 | -0.57329 | 0.63835
149 | -0.010982 | -0.0027522 | 0.010984 | 0.0027532 | 1.9348e-06 | 1.0131e-06 | 0.016833 | 0.016833 | 0.016833 | 0.97079 | -0.56413 | 0.97098 | -0.56043 | 4.6245
150 | -0.012296 | -0.003082 | 0.012297 | 0.0030823 | 5.6721e-07 | 3.1032e-07 | 0.018844 | 0.018844 | 0.018844 | 0.97098 | -0.56043 | 0.97103 | -0.55946 | 5.1769
151 | -0.017772 | -0.0044545 | 0.017779 | 0.0044587 | 6.9543e-06 | 4.1413e-06 | 0.027234 | 0.027234 | 0.027234 | 0.97103 | -0.55946 | 0.97144 | -0.55125 | 7.4819
152 | -0.019122 | -0.0047954 | 0.019124 | 0.0047965 | 1.9488e-06 | 1.1722e-06 | 0.029292 | 0.029292 | 0.029292 | 0.97144 | -0.55125 | 0.97155 | -0.54911 | 8.0472
153 | -0.027053 | -0.0067837 | 0.02706 | 0.006788 | 7.0564e-06 | 4.3803e-06 | 0.041435 | 0.041435 | 0.041435 | 0.97155 | -0.54911 | 0.97183 | -0.54364 | 11.3833
154 | -0.041271 | -0.01035 | 0.04132 | 0.010381 | 4.9866e-05 | 3.1501e-05 | 0.063194 | 0.063194 | 0.063194 | 0.97183 | -0.54364 | 0.97311 | -0.51832 | 17.361
155 | -0.049985 | -0.012553 | 0.050037 | 0.012585 | 5.17e-05 | 3.2794e-05 | 0.076443 | 0.076443 | 0.076443 | 0.97311 | -0.51832 | 0.97421 | -0.49667 | 21.0008
156 | -0.055059 | -0.013844 | 0.055129 | 0.013888 | 6.9798e-05 | 4.4343e-05 | 0.084114 | 0.084114 | 0.084114 | 0.97421 | -0.49667 | 0.97556 | -0.47016 | 23.1084
157 | -0.056775 | -0.014301 | 0.056887 | 0.014372 | 0.00011171 | 7.0996e-05 | 0.086625 | 0.086625 | 0.086625 | 0.97556 | -0.47016 | 0.97765 | -0.42911 | 23.7981
158 | -0.057695 | -0.014575 | 0.05777 | 0.014622 | 7.4948e-05 | 4.7642e-05 | 0.087855 | 0.087855 | 0.087855 | 0.97765 | -0.42911 | 0.97904 | -0.40204 | 24.1361
159 | 0.010716 | 0.002687 | -0.010711 | -0.0026845 | 4.9663e-06 | 2.551e-06 | 0.016287 | 0.016288 | 0.016288 | 0.97904 | -0.40204 | 0.97854 | -0.41177 | 4.4746
160 | 0.0102 | 0.0025563 | -0.010197 | -0.0025551 | 2.3453e-06 | 1.1745e-06 | 0.01551 | 0.01551 | 0.01551 | 0.97854 | -0.41177 | 0.9783 | -0.4166 | 4.261
161 | -0.0056957 | -0.0014275 | 0.0056966 | 0.0014277 | 8.2637e-07 | 1.6095e-07 | 0.0086681 | 0.0086679 | 0.0086681 | 0.97777 | -0.42696 | 0.97793 | -0.42391 | 2.3813
162 | -0.0056966 | -0.0014277 | 0.0056971 | 0.0014278 | 5.416e-07 | 1.0542e-07 | 0.0086679 | 0.0086678 | 0.0086679 | 0.97793 | -0.42391 | 0.97803 | -0.42192 | 2.3813
163 | -0.009321 | -0.0023356 | 0.0093229 | 0.0023365 | 1.8986e-06 | 8.991e-07 | 0.014181 | 0.014181 | 0.014181 | 0.97803 | -0.42192 | 0.97824 | -0.41764 | 3.896
164 | 0.0036239 | 0.00090788 | -0.0036237 | -0.00090799 | 2.2084e-07 | -1.0176e-07 | 0.0055135 | 0.0055136 | 0.0055136 | 0.97803 | -0.42192 | 0.97796 | -0.4232 | 1.5147
165 | 0.00063283 | 0.00015795 | -0.00063281 | -0.00015842 | 1.3092e-08 | -4.6477e-07 | 0.00096236 | 0.00096253 | 0.00096253 | 0.97824 | -0.41764 | 0.97822 | -0.41808 | 0.26443
166 | -0.0099558 | -0.0024945 | 0.0099563 | 0.0024947 | 4.9374e-07 | 2.4391e-07 | 0.015144 | 0.015144 | 0.015144 | 0.97824 | -0.41764 | 0.9783 | -0.4166 | 4.1603
167 | 0.0032167 | 0.00080597 | -0.0032165 | -0.00080606 | 1.1932e-07 | -9.0298e-08 | 0.0048942 | 0.0048943 | 0.0048943 | 0.97796 | -0.4232 | 0.97792 | -0.42397 | 1.3446
168 | 0.00063281 | 0.00015842 | -0.00063281 | -0.0001586 | 5.005e-09 | -1.7764e-07 | 0.00096253 | 0.0009626 | 0.0009626 | 0.97822 | -0.41808 | 0.97821 | -0.41824 | 0.26445
169 | 0.0028345 | 0.00071032 | -0.0028345 | -0.00071038 | 5.6443e-08 | -6.5391e-08 | 0.004313 | 0.004313 | 0.004313 | 0.97792 | -0.42397 | 0.9779 | -0.42439 | 1.1849

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40882 | 0.10463

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016156 | 0.00040492
1 | 0.0010911 | 0.00027347
2 | 0.0011225 | 0.00028133
3 | 0.0043718 | 0.0010957
4 | 0.0021015 | 0.00052668
5 | 0.00099135 | 0.00024846
6 | 0.0024881 | 0.00062358
7 | 0.0084486 | 0.0021174
8 | 0.00079106 | 0.00019826
9 | 0.0025958 | 0.00065057
10 | 0.00098748 | 0.00024749
11 | 0.0039934 | 0.0010008
12 | 0.0035464 | 0.00088881
13 | 0.0021033 | 0.00052714
14 | 0.01074 | 0.0026918
15 | 0.0035182 | 0.00088175
16 | 0.0071073 | 0.0017813
17 | 0.0032329 | 0.00081024
18 | 0.0031954 | 0.00080085
19 | 0.0023229 | 0.00058216
20 | 0.0035059 | 0.00087865
21 | 0.00084863 | 0.00021269
22 | 0.0026885 | 0.00067379
23 | 0.0026222 | 0.00065719
24 | 0.0020649 | 0.00051752
25 | 0.0027003 | 0.00067676
26 | 0.0028683 | 0.00071887
27 | 0.0025273 | 0.00063341
28 | 0.0037863 | 0.00094894
29 | 0.0025136 | 0.00062996
30 | 0.0057496 | 0.001441
31 | 0.0020095 | 0.00050362
32 | 0.0033663 | 0.00084368
33 | 0.0029309 | 0.00073455
34 | 0.0050022 | 0.0012537
35 | 0.0028258 | 0.0007082
36 | 0.0031639 | 0.00079296
37 | 0.0013104 | 0.00032841
38 | 0.0027021 | 0.00067721
39 | 0.0068934 | 0.0017277
40 | 0.0023005 | 0.00057656
41 | 0.0014667 | 0.00036759
42 | 0.0032435 | 0.00081291
43 | 0.0049033 | 0.0012289
44 | 0.0023345 | 0.00058508
45 | 0.0026042 | 0.00065268
46 | 0.0010613 | 0.00026599
47 | 0.0020607 | 0.00051646
48 | 0.0021713 | 0.00054419
49 | 0.0040877 | 0.0010245
50 | 0.00078185 | 0.00019595
51 | 0.0018464 | 0.00046275
52 | 0.0017519 | 0.00043907
53 | 0.0018458 | 0.00046261
54 | 0.003071 | 0.00076965
55 | 0.0027432 | 0.00068751
56 | 0.0029849 | 0.00074808
57 | 0.0017891 | 0.00044839
58 | 0.0030112 | 0.00075468
59 | 0.001014 | 0.00025414
60 | 0.0028043 | 0.00070283
61 | 0.011506 | 0.0028837
62 | 0.0025899 | 0.00064909
63 | 0.0009808 | 0.00024581
64 | 0.0063271 | 0.0015857
65 | 0.0027508 | 0.00068942
66 | 0.0072908 | 0.0018272
67 | 0.001069 | 0.00026792
68 | 0.0022106 | 0.00055403
69 | 0.0019791 | 0.00049602
70 | 0.0014317 | 0.00035882
71 | 0.0018833 | 0.00047199
72 | 0.0030331 | 0.00076016
73 | 0.0052366 | 0.0013124
74 | 0.0015725 | 0.00039411
75 | 0.0020718 | 0.00051925
76 | 0.0023433 | 0.0005873
77 | 0.0021209 | 0.00053156
78 | 0.0035671 | 0.00089399
79 | 0.0017052 | 0.00042737
80 | 0.00060194 | 0.00015086
81 | 0.0039943 | 0.0010011
82 | 0.0036317 | 0.00091018
83 | 0.0019355 | 0.00048508
84 | 0.0042304 | 0.0010602
85 | 0.0026618 | 0.00066712
86 | 0.0025122 | 0.00062961
87 | 0.00092235 | 0.00023116
88 | 0.0024393 | 0.00061135
89 | 0.0018337 | 0.00045956
90 | 0.0033521 | 0.00084013
91 | 0.0011477 | 0.00028764
92 | 0.006629 | 0.0016614
93 | 0.0032949 | 0.00082577
94 | 0.0019571 | 0.0004905
95 | 0.0027982 | 0.0007013
96 | 0.0047055 | 0.0011793
97 | 0.0034794 | 0.00087201
98 | 0.0035631 | 0.00089299
99 | 0.0055282 | 0.0013855
100 | 0.0071352 | 0.0017883
101 | 0.0022241 | 0.00055742
102 | 0.0033685 | 0.00084422
103 | 0.0016935 | 0.00042444
104 | 0.0013263 | 0.0003324
105 | 0.0024498 | 0.00061397
106 | 0.0014221 | 0.00035642
107 | 0.00056948 | 0.00014273
108 | 0.0014936 | 0.00037432
109 | 0.0005093 | 0.00012764
110 | 0.0015152 | 0.00037974
111 | 0.0013121 | 0.00032884
112 | 0.0054751 | 0.0013722
113 | 0.0013435 | 0.00033671
114 | 0.0079287 | 0.0019871
115 | 0.014211 | 0.0035615
116 | 0.0086644 | 0.0021715
117 | 0.0050226 | 0.0012588
118 | 0.001646 | 0.00041254
119 | 0.00080841 | 0.00020261
120 | 0.00051137 | 0.00012816
121 | 0.0056957 | 0.0014275
122 | 0.00040704 | 0.00010201
123 | 0.00024102 | 6.0405e-05
124 | 0.00038203 | 9.5746e-05
125 | 0.0028345 | 0.00071038
126 | 0.00063281 | 0.0001586
127 | 0.018378 | 0.0046061

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1