## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2235-2_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2235-2_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2235-2_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2235-2_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2235-2_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2235-2_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2235-2_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2235-2_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2235-2_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2235-2_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2235-2_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2235-2_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2235-2_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2235-2_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2235-2_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2235-2_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2235-2_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2235-2_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2235-2_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2235-2_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2235-2_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2235-2_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2235-2_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2235-2_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2235-2_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2235-2_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2235-2_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2235-2_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2235-2_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2235-2_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2235-2_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2235-2_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2235-2_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2235-2_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2235-2_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2235-2_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2235-2_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2235-2_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2235-2_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2235-2_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2235-2_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2235-2_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2235-2_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2235-2_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2235-2_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2235-2_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2235-2_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2235-2_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2235-2_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2235-2_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2235-2_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2235-2_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2235-2_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2235-2_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2235-2_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2235-2_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2235-2_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2235-2_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2235-2_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2235-2_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2235-2_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2235-2_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2235-2_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2235-2_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2235-2_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2235-2_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2235-2_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2235-2_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2235-2_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2235-2_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2235-2_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2235-2_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2235-2_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2235-2_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2235-2_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2235-2_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2235-2_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2235-2_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2235-2_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2235-2_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2235-2_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2235-2_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2235-2_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2235-2_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2235-2_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2235-2_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2235-2_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2235-2_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2235-2_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2235-2_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2235-2_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2235-2_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2235-2_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2235-2_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2235-2_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2235-2_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2235-2_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_375_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2235-2_1_3_load_50 | 0 | 0.0021092 | 0.00052863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2235-2_1_3_load_54 | 4 | 0.0041519 | 0.0010406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2235-2_1_3_load_55 | 5 | 0.0054163 | 0.0013574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2235-2_1_3_load_56 | 6 | 0.00032662 | 8.1859e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2235-2_1_3_load_183 | 7 | 0.0020549 | 0.00051501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2235-2_1_3_load_184 | 8 | 0.0011432 | 0.00028652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2235-2_1_3_load_182 | 12 | 0.0014326 | 0.00035905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2235-2_1_3_load_81 | 13 | 0.0037968 | 0.00095156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2235-2_1_3_load_82 | 14 | 0.00076348 | 0.00019135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2235-2_1_3_load_63 | 15 | 0.001995 | 0.0005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2235-2_1_3_load_73 | 16 | 0.0020283 | 0.00050834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2235-2_1_3_load_74 | 17 | 0.0013731 | 0.00034414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2235-2_1_3_load_68 | 18 | 0.00034751 | 8.7095e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2235-2_1_3_load_69 | 19 | 0.00035492 | 8.8951e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2235-2_1_3_load_70 | 20 | 0.00071197 | 0.00017844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2235-2_1_3_load_71 | 21 | 0.0027253 | 0.00068302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2235-2_1_3_load_178 | 22 | 0.0018882 | 0.00047324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2235-2_1_3_load_83 | 23 | 0.0033844 | 0.00084821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2235-2_1_3_load_141 | 24 | 0.0012733 | 0.00031913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2235-2_1_3_load_84 | 25 | 0.00073153 | 0.00018334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2235-2_1_3_load_85 | 27 | 0.00177 | 0.00044359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2235-2_1_3_load_110 | 28 | 0.00512 | 0.0012832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2235-2_1_3_load_111 | 29 | 0.0029327 | 0.00073501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2235-2_1_3_load_112 | 30 | 0.001739 | 0.00043584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2235-2_1_3_load_113 | 31 | 0.003195 | 0.00080075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2235-2_1_3_load_120 | 33 | 0.0016864 | 0.00042265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2235-2_1_3_load_158 | 34 | 0.0039265 | 0.00098408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2235-2_1_3_load_121 | 36 | 0.0031569 | 0.0007912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2235-2_1_3_load_133 | 37 | 0.0033727 | 0.00084529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2235-2_1_3_load_125 | 38 | 0.0030211 | 0.00075717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2235-2_1_3_load_115 | 39 | 0.0029719 | 0.00074482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2235-2_1_3_load_116 | 40 | 0.0021379 | 0.00053581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2235-2_1_3_load_117 | 41 | 0.006101 | 0.0015291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2235-2_1_3_load_118 | 42 | 0.0032748 | 0.00082074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2235-2_1_3_load_122 | 44 | 0.0017615 | 0.00044148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2235-2_1_3_load_144 | 45 | 0.0060976 | 0.0015282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2235-2_1_3_load_143 | 46 | 0.007489 | 0.0018769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2235-2_1_3_load_123 | 47 | 0.0050679 | 0.0012701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2235-2_1_3_load_124 | 48 | 0.0017904 | 0.00044872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2235-2_1_3_load_126 | 49 | 0.0038527 | 0.00096557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2235-2_1_3_load_152 | 50 | 0.0024719 | 0.00061953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2235-2_1_3_load_151 | 51 | 0.0075284 | 0.0018868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2235-2_1_3_load_128 | 52 | 0.0042646 | 0.0010688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2235-2_1_3_load_129 | 53 | 0.0027155 | 0.00068056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2235-2_1_3_load_131 | 55 | 0.0037701 | 0.00094487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2235-2_1_3_load_132 | 56 | 0.0021762 | 0.00054542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2235-2_1_3_load_174 | 57 | 0.0023895 | 0.00059885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2235-2_1_3_load_142 | 58 | 0.0019477 | 0.00048813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2235-2_1_3_load_140 | 59 | 0.0022495 | 0.00056379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2235-2_1_3_load_134 | 60 | 0.0070348 | 0.0017631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2235-2_1_3_load_138 | 63 | 0.0036103 | 0.00090483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2235-2_1_3_load_146 | 65 | 0.014535 | 0.0036428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2235-2_1_3_load_145 | 66 | 0.0059844 | 0.0014998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2235-2_1_3_load_186 | 67 | 0.0026316 | 0.00065954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2235-2_1_3_load_171 | 68 | 0.0033966 | 0.00085128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2235-2_1_3_load_170 | 69 | 0.0036002 | 0.00090228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2235-2_1_3_load_175 | 71 | 0.0061341 | 0.0015373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2235-2_1_3_load_168 | 72 | 0.0034796 | 0.00087208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2235-2_1_3_load_167 | 73 | 0.0034109 | 0.00085486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2235-2_1_3_load_162 | 74 | 0.0033677 | 0.00084402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2235-2_1_3_load_159 | 75 | 0.0033694 | 0.00084444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2235-2_1_3_load_147 | 76 | 0.0013253 | 0.00033216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2235-2_1_3_load_148 | 77 | 0.00091029 | 0.00022814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2235-2_1_3_load_149 | 78 | 0.0017702 | 0.00044365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2235-2_1_3_load_150 | 79 | 0.0010249 | 0.00025686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2235-2_1_3_load_164 | 80 | 0.0042059 | 0.0010541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2235-2_1_3_load_165 | 81 | 0.0017959 | 0.0004501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2235-2_1_3_load_153 | 82 | 0.00037817 | 9.478e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2235-2_1_3_load_154 | 83 | 0.0024066 | 0.00060316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2235-2_1_3_load_155 | 84 | 0.00057397 | 0.00014385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2235-2_1_3_load_157 | 86 | 0.00043901 | 0.00011003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2235-2_1_3_load_169 | 87 | 0.00066682 | 0.00016712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2235-2_1_3_load_185 | 88 | 0.0007752 | 0.00019428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2235-2_1_3_load_163 | 90 | 0.0033247 | 0.00083326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2235-2_1_3_load_172 | 91 | 0.004075 | 0.0010213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2235-2_1_3_load_173 | 92 | 0.0030363 | 0.00076096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2235-2_1_3_load_166 | 93 | 0.0016951 | 0.00042484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2235-2_1_3_load_179 | 94 | 0.016589 | 0.0041576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2235-2_1_3_load_180 | 95 | 0.0021236 | 0.00053223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2235-2_1_3_load_181 | 96 | 0.0017496 | 0.0004385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 56 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2235-2_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.037813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2235-2_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.012654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2235-2_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.033561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2235-2_1_3_line_3 |  | 1 | 4 | 0.018766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2235-2_1_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.033376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2235-2_1_3_line_5 |  | 2 | 6 | 0.042275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2235-2_1_3_line_6 |  | 3 | 7 | 0.0087131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2235-2_1_3_line_7 |  | 3 | 8 | 0.018395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2235-2_1_3_line_8 |  | 4 | 9 | 0.066036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2235-2_1_3_line_9 |  | 5 | 10 | 0.043833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2235-2_1_3_line_10 |  | 6 | 11 | 0.056569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2235-2_1_3_line_11 |  | 7 | 12 | 0.0015583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2235-2_1_3_line_12 |  | 9 | 13 | 0.014905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2235-2_1_3_line_13 |  | 9 | 14 | 0.037497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2235-2_1_3_line_14 |  | 10 | 15 | 0.044206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2235-2_1_3_line_15 |  | 11 | 16 | 0.0074308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2235-2_1_3_line_16 |  | 11 | 17 | 0.02525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2235-2_1_3_line_17 |  | 12 | 96 | 0.025644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2235-2_1_3_line_18 |  | 13 | 23 | 0.0049456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2235-2_1_3_line_19 |  | 14 | 24 | 0.0094483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2235-2_1_3_line_20 |  | 16 | 21 | 0.015645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2235-2_1_3_line_21 |  | 17 | 22 | 0.020942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2235-2_1_3_line_22 |  | 18 | 19 | 0.065643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2235-2_1_3_line_23 |  | 18 | 20 | 0.037251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2235-2_1_3_line_24 |  | 19 | 21 | 0.025786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2235-2_1_3_line_25 |  | 23 | 25 | 0.023192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2235-2_1_3_line_26 |  | 24 | 26 | 0.014972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2235-2_1_3_line_27 |  | 25 | 27 | 0.0037688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2235-2_1_3_line_28 |  | 26 | 64 | 0.027192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2235-2_1_3_line_29 |  | 26 | 59 | 0.038593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2235-2_1_3_line_30 |  | 26 | 60 | 0.018184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2235-2_1_3_line_31 |  | 28 | 29 | 0.0022467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2235-2_1_3_line_32 |  | 28 | 30 | 0.016615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2235-2_1_3_line_33 |  | 29 | 31 | 0.016314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2235-2_1_3_line_34 |  | 30 | 32 | 0.048994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2235-2_1_3_line_35 |  | 31 | 33 | 0.0039281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2235-2_1_3_line_36 |  | 32 | 34 | 0.05401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2235-2_1_3_line_37 |  | 32 | 35 | 0.05236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2235-2_1_3_line_38 |  | 33 | 36 | 0.016194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2235-2_1_3_line_39 |  | 34 | 37 | 0.041373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2235-2_1_3_line_40 |  | 35 | 38 | 0.015013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2235-2_1_3_line_41 |  | 36 | 44 | 0.00064218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2235-2_1_3_line_42 |  | 37 | 54 | 0.01684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2235-2_1_3_line_43 |  | 38 | 47 | 0.053612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2235-2_1_3_line_44 |  | 39 | 40 | 0.027713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2235-2_1_3_line_45 |  | 39 | 41 | 1.4511e-07 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2235-2_1_3_line_46 |  | 40 | 42 | 0.000474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2235-2_1_3_line_47 |  | 41 | 43 | 0.016923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2235-2_1_3_line_48 |  | 42 | 44 | 0.02149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2235-2_1_3_line_49 |  | 43 | 45 | 0.011784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2235-2_1_3_line_50 |  | 45 | 46 | 0.0052375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2235-2_1_3_line_51 |  | 47 | 48 | 0.032295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2235-2_1_3_line_52 |  | 48 | 49 | 0.047916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2235-2_1_3_line_53 |  | 49 | 50 | 0.030152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2235-2_1_3_line_54 |  | 50 | 51 | 0.021399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2235-2_1_3_line_55 |  | 52 | 53 | 0.014267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2235-2_1_3_line_56 |  | 52 | 54 | 0.018878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2235-2_1_3_line_57 |  | 53 | 55 | 0.0061267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2235-2_1_3_line_58 |  | 54 | 56 | 0.022598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2235-2_1_3_line_59 |  | 55 | 57 | 0.021661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2235-2_1_3_line_60 |  | 56 | 58 | 0.030789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_2235-2_1_3_line_61 |  | 58 | 59 | 0.0002078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_2235-2_1_3_line_62 |  | 60 | 61 | 0.034467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2235-2_1_3_line_63 |  | 61 | 62 | 0.027728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2235-2_1_3_line_64 |  | 61 | 63 | 0.030982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2235-2_1_3_line_65 |  | 62 | 65 | 0.011804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2235-2_1_3_line_66 |  | 62 | 66 | 0.033272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2235-2_1_3_line_67 |  | 63 | 67 | 0.0073066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2235-2_1_3_line_68 |  | 64 | 68 | 0.031405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2235-2_1_3_line_69 |  | 64 | 69 | 0.0040157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2235-2_1_3_line_70 |  | 65 | 70 | 0.034924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2235-2_1_3_line_71 |  | 68 | 71 | 0.017496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2235-2_1_3_line_72 |  | 69 | 72 | 0.010428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2235-2_1_3_line_73 |  | 70 | 75 | 0.039939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2235-2_1_3_line_74 |  | 72 | 85 | 0.013701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2235-2_1_3_line_75 |  | 73 | 74 | 0.011369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2235-2_1_3_line_76 |  | 74 | 89 | 0.023505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2235-2_1_3_line_77 |  | 75 | 89 | 0.0027901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2235-2_1_3_line_78 |  | 76 | 77 | 0.019482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2235-2_1_3_line_79 |  | 76 | 78 | 0.0038448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2235-2_1_3_line_80 |  | 77 | 79 | 0.0054135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2235-2_1_3_line_81 |  | 79 | 80 | 0.00080351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2235-2_1_3_line_82 |  | 80 | 81 | 0.021405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2235-2_1_3_line_83 |  | 81 | 93 | 0.0031516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2235-2_1_3_line_84 |  | 82 | 83 | 0.0032911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2235-2_1_3_line_85 |  | 82 | 84 | 0.018438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2235-2_1_3_line_86 |  | 83 | 85 | 0.035691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2235-2_1_3_line_87 |  | 84 | 86 | 0.0046024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2235-2_1_3_line_88 |  | 85 | 87 | 0.022639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2235-2_1_3_line_89 |  | 87 | 88 | 0.023504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2235-2_1_3_line_90 |  | 89 | 90 | 0.034172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2235-2_1_3_line_91 |  | 90 | 91 | 0.0009993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2235-2_1_3_line_92 |  | 91 | 92 | 0.02607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2235-2_1_3_line_93 |  | 93 | 94 | 0.022406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2235-2_1_3_line_94 |  | 94 | 95 | 0.002621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2235-2_1_3_line_95 |  | 95 | 96 | 0.0006522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2235-2_1_3_trafo_132 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 97 | 56 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2575598.0156 | 1186346.1647 | 2575618.0466 | 1186348.5062 | 2575634.3947 | 1186355.1466
1 | 2575646.1187 | 1186359.9087 | 2575634.3947 | 1186355.1466
2 | 2575598.0156 | 1186346.1647 | 2575592.5429 | 1186379.2711
3 | 2575598.0156 | 1186346.1647 | 2575590.1705 | 1186345.8521 | 2575579.2733 | 1186345.242
4 | 2575646.1187 | 1186359.9087 | 2575639.6808 | 1186384.6702 | 2575638.9585 | 1186392.4275
5 | 2575646.1187 | 1186359.9087 | 2575653.5329 | 1186363.0912 | 2575669.126 | 1186367.9969 | 2575678.6814 | 1186368.6027 | 2575686.9182 | 1186367.702
6 | 2575592.5429 | 1186379.2711 | 2575583.8673 | 1186378.4637
7 | 2575592.5429 | 1186379.2711 | 2575610.453 | 1186383.4671
8 | 2575514.74 | 1186333.0989 | 2575535.331 | 1186339.8624 | 2575557.6052 | 1186344.0289 | 2575579.2733 | 1186345.242
9 | 2575635.4274 | 1186436.1146 | 2575636.9398 | 1186414.108 | 2575638.9585 | 1186392.4275
10 | 2575731.7031 | 1186334.8691 | 2575729.3693 | 1186337.0019 | 2575723.9249 | 1186341.6265 | 2575707.8702 | 1186358.2673 | 2575696.711 | 1186364.7828 | 2575686.9182 | 1186367.702
11 | 2575582.3156 | 1186378.3193 | 2575583.8673 | 1186378.4637
12 | 2575514.74 | 1186333.0989 | 2575521.4993 | 1186319.815
13 | 2575514.74 | 1186333.0989 | 2575494.1334 | 1186322.5446 | 2575482.1175 | 1186314.7091
14 | 2575635.4274 | 1186436.1146 | 2575631.0807 | 1186468.4494 | 2575642.5435 | 1186470.0957
15 | 2575731.7031 | 1186334.8691 | 2575729.2727 | 1186332.0108 | 2575726.1817 | 1186330.0158
16 | 2575731.7031 | 1186334.8691 | 2575738.7504 | 1186332.2613 | 2575748.787 | 1186331.1199 | 2575756.3955 | 1186331.7435
17 | 2575556.7822 | 1186375.9432 | 2575582.3156 | 1186378.3193
18 | 2575523.7421 | 1186315.4072 | 2575521.4993 | 1186319.815
19 | 2575482.1175 | 1186314.7091 | 2575474.2032 | 1186309.5482
20 | 2575710.8462 | 1186327.4724 | 2575725.2334 | 1186329.4037 | 2575726.1817 | 1186330.0158
21 | 2575756.3955 | 1186331.7435 | 2575777.2676 | 1186333.4543
22 | 2575685.2899 | 1186324.0419 | 2575620.2305 | 1186315.3087
23 | 2575583.3923 | 1186309.7942 | 2575606.1985 | 1186313.4251 | 2575620.2305 | 1186315.3087
24 | 2575710.8462 | 1186327.4724 | 2575685.2899 | 1186324.0419
25 | 2575523.7421 | 1186315.4072 | 2575530.181 | 1186302.7529 | 2575534.4825 | 1186294.8541
26 | 2575461.5501 | 1186301.5452 | 2575472.8721 | 1186308.6802 | 2575474.2032 | 1186309.5482
27 | 2575536.285 | 1186291.5442 | 2575534.4825 | 1186294.8541
28 | 2575461.5501 | 1186301.5452 | 2575467.6189 | 1186291.1037 | 2575476.2663 | 1186278.6838
29 | 2575461.5501 | 1186301.5452 | 2575457.368 | 1186308.7773 | 2575448.1491 | 1186317.6532 | 2575434.8506 | 1186328.9388
30 | 2575461.5501 | 1186301.5452 | 2575449.8773 | 1186294.4784 | 2575446.5733 | 1186291.3668
31 | 2575299.5645 | 1186375.9322 | 2575298.8295 | 1186373.8092
32 | 2575305.0001 | 1186391.6331 | 2575299.5645 | 1186375.9322
33 | 2575293.4435 | 1186358.4099 | 2575297.1312 | 1186368.9034 | 2575298.8295 | 1186373.8092
34 | 2575320.0781 | 1186437.8892 | 2575317.1465 | 1186431.976 | 2575306.743 | 1186403.4151 | 2575306.1587 | 1186394.9797 | 2575305.0001 | 1186391.6331
35 | 2575293.4435 | 1186358.4099 | 2575292.1411 | 1186354.704
36 | 2575320.0781 | 1186437.8892 | 2575327.089 | 1186432.1016 | 2575332.6109 | 1186426.02 | 2575336.8162 | 1186420.7554 | 2575340.1183 | 1186414.8275 | 2575342.6194 | 1186408.903 | 2575345.9665 | 1186399.0618 | 2575348.2446 | 1186393.1291
37 | 2575276.5055 | 1186464.2612 | 2575286.8336 | 1186463.5736 | 2575298.6293 | 1186456.1208 | 2575308.8043 | 1186447.9411 | 2575320.0781 | 1186437.8892
38 | 2575286.7719 | 1186339.4258 | 2575292.1411 | 1186354.704
39 | 2575375.6845 | 1186365.8174 | 2575369.855 | 1186367.3464 | 2575363.7401 | 1186370.2621 | 2575359.7792 | 1186373.747 | 2575356.4834 | 1186375.706 | 2575354.2957 | 1186378.0608 | 2575353.1152 | 1186380.4447 | 2575348.2446 | 1186393.1291
40 | 2575276.5055 | 1186464.2612 | 2575271.8674 | 1186471.8622 | 2575268.0101 | 1186476.3805 | 2575267.9001 | 1186476.5069
41 | 2575286.7719 | 1186339.4258 | 2575286.559 | 1186338.8199
42 | 2575391.3021 | 1186359.665 | 2575380.7924 | 1186364.4776 | 2575375.6845 | 1186365.8174
43 | 2575267.9001 | 1186476.5069 | 2575259.3988 | 1186486.277 | 2575242.4237 | 1186506.8805 | 2575233.5687 | 1186517.6796
44 | 2575272.6326 | 1186321.8629 | 2575262.1714 | 1186296.1997
45 | 2575262.1714 | 1186296.1997 | 2575262.1714 | 1186296.1996
46 | 2575272.8116 | 1186322.3018 | 2575272.6326 | 1186321.8629
47 | 2575255.7832 | 1186280.5282 | 2575262.1714 | 1186296.1996
48 | 2575286.559 | 1186338.8199 | 2575272.8116 | 1186322.3018
49 | 2575255.7832 | 1186280.5282 | 2575251.1851 | 1186269.6781
50 | 2575251.1851 | 1186269.6781 | 2575249.1415 | 1186264.8558
51 | 2575233.5687 | 1186517.6796 | 2575225.9046 | 1186527.0263 | 2575214.7329 | 1186541.3357 | 2575213.4066 | 1186542.9038
52 | 2575179.0353 | 1186576.1768 | 2575183.7155 | 1186572.0697 | 2575194.1149 | 1186562.8883 | 2575206.2595 | 1186551.354 | 2575213.4066 | 1186542.9038
53 | 2575157.3665 | 1186597.1114 | 2575158.4454 | 1186595.8763 | 2575171.0124 | 1186583.2173 | 2575179.0353 | 1186576.1768
54 | 2575157.3665 | 1186597.1114 | 2575146.7892 | 1186609.2207 | 2575143.6054 | 1186613.4841
55 | 2575374.5818 | 1186331.046 | 2575381.779 | 1186343.3649
56 | 2575391.3021 | 1186359.665 | 2575381.779 | 1186343.3649
57 | 2575374.5818 | 1186331.046 | 2575371.4912 | 1186325.756
58 | 2575391.3021 | 1186359.665 | 2575398.7359 | 1186356.4771 | 2575407.6869 | 1186351.1374 | 2575410.8795 | 1186348.5857
59 | 2575360.5642 | 1186307.0531 | 2575371.4912 | 1186325.756
60 | 2575434.6922 | 1186329.0732 | 2575424.9809 | 1186337.3145 | 2575410.8795 | 1186348.5857
61 | 2575434.8506 | 1186328.9388 | 2575434.6922 | 1186329.0732
62 | 2575421.4819 | 1186267.7368 | 2575446.5733 | 1186291.3668
63 | 2575421.4819 | 1186267.7368 | 2575405.5707 | 1186245.0015
64 | 2575421.4819 | 1186267.7368 | 2575417.6594 | 1186271.4878 | 2575414.9149 | 1186275.7792 | 2575413.8063 | 1186280.7864 | 2575414.04 | 1186287.5112 | 2575413.5368 | 1186289.4587 | 2575409.1645 | 1186294.4879
65 | 2575405.5707 | 1186245.0015 | 2575403.9665 | 1186242.718 | 2575398.9001 | 1186235.263
66 | 2575405.5707 | 1186245.0015 | 2575427.8421 | 1186220.2827
67 | 2575404.3706 | 1186300.002 | 2575409.1645 | 1186294.4879
68 | 2575476.2663 | 1186278.6838 | 2575451.7769 | 1186259.0223
69 | 2575476.2663 | 1186278.6838 | 2575478.8032 | 1186275.5709
70 | 2575379.2699 | 1186206.3785 | 2575398.9001 | 1186235.263
71 | 2575438.1341 | 1186248.069 | 2575451.7769 | 1186259.0223
72 | 2575478.8032 | 1186275.5709 | 2575485.3911 | 1186267.487
73 | 2575379.2699 | 1186206.3785 | 2575350.8576 | 1186234.4478
74 | 2575494.0466 | 1186256.866 | 2575485.3911 | 1186267.487
75 | 2575323.5478 | 1186260.3815 | 2575331.7392 | 1186252.4976
76 | 2575348.8728 | 1186236.4087 | 2575337.8511 | 1186246.6151 | 2575331.7392 | 1186252.4976
77 | 2575348.8728 | 1186236.4087 | 2575350.8576 | 1186234.4478
78 | 2575501.7557 | 1186365.4662 | 2575492.8137 | 1186361.6372 | 2575484.0395 | 1186357.3753
79 | 2575480.5811 | 1186355.6955 | 2575484.0395 | 1186357.3753
80 | 2575501.7557 | 1186365.4662 | 2575506.7322 | 1186367.5972
81 | 2575507.4709 | 1186367.9135 | 2575506.7322 | 1186367.5972
82 | 2575507.4709 | 1186367.9135 | 2575511.0971 | 1186369.4663 | 2575522.8611 | 1186372.7864 | 2575528.0753 | 1186373.2717
83 | 2575528.0753 | 1186373.2717 | 2575531.2134 | 1186373.5637
84 | 2575514.6589 | 1186227.7296 | 2575516.5926 | 1186225.0665
85 | 2575527.4258 | 1186210.1468 | 2575516.5926 | 1186225.0665
86 | 2575494.0466 | 1186256.866 | 2575509.8556 | 1186234.3448 | 2575514.6589 | 1186227.7296
87 | 2575527.4258 | 1186210.1468 | 2575530.13 | 1186206.4227
88 | 2575494.0466 | 1186256.866 | 2575515.5825 | 1186263.8469
89 | 2575515.5825 | 1186263.8469 | 2575537.9411 | 1186271.0945
90 | 2575348.8728 | 1186236.4087 | 2575362.0183 | 1186254.5417 | 2575360.6798 | 1186259.2942 | 2575355.4799 | 1186263.7352
91 | 2575354.72 | 1186264.3842 | 2575355.4799 | 1186263.7352
92 | 2575344.7175 | 1186285.1737 | 2575343.4277 | 1186274.0287 | 2575354.72 | 1186264.3842
93 | 2575531.2134 | 1186373.5637 | 2575553.5231 | 1186375.6399
94 | 2575556.1328 | 1186375.8827 | 2575553.5231 | 1186375.6399
95 | 2575556.7822 | 1186375.9432 | 2575556.1328 | 1186375.8827

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2575634.3947 | 1186355.1466
1 | 2575598.0156 | 1186346.1647
2 | 2575646.1187 | 1186359.9087
3 | 2575592.5429 | 1186379.2711
4 | 2575579.2733 | 1186345.242
5 | 2575638.9585 | 1186392.4275
6 | 2575686.9182 | 1186367.702
7 | 2575583.8672 | 1186378.4637
8 | 2575610.453 | 1186383.4671
9 | 2575514.74 | 1186333.0989
10 | 2575635.4274 | 1186436.1146
11 | 2575731.7031 | 1186334.8691
12 | 2575582.3156 | 1186378.3193
13 | 2575521.4993 | 1186319.815
14 | 2575482.1175 | 1186314.7091
15 | 2575642.5435 | 1186470.0957
16 | 2575726.1817 | 1186330.0158
17 | 2575756.3955 | 1186331.7435
18 | 2575620.2305 | 1186315.3087
19 | 2575685.2899 | 1186324.0419
20 | 2575583.3923 | 1186309.7942
21 | 2575710.8462 | 1186327.4724
22 | 2575777.2676 | 1186333.4543
23 | 2575523.7421 | 1186315.4073
24 | 2575474.2032 | 1186309.5482
25 | 2575534.4825 | 1186294.8541
26 | 2575461.5501 | 1186301.5452
27 | 2575536.285 | 1186291.5442
28 | 2575299.5645 | 1186375.9322
29 | 2575298.8295 | 1186373.8092
30 | 2575305.0001 | 1186391.6331
31 | 2575293.4435 | 1186358.4099
32 | 2575320.0781 | 1186437.8892
33 | 2575292.1411 | 1186354.704
34 | 2575348.2446 | 1186393.1291
35 | 2575276.5055 | 1186464.2612
36 | 2575286.7719 | 1186339.4258
37 | 2575375.6845 | 1186365.8174
38 | 2575267.9001 | 1186476.5069
39 | 2575262.1714 | 1186296.1997
40 | 2575272.6326 | 1186321.8629
41 | 2575262.1714 | 1186296.1996
42 | 2575272.8116 | 1186322.3018
43 | 2575255.7832 | 1186280.5282
44 | 2575286.559 | 1186338.8199
45 | 2575251.1851 | 1186269.6781
46 | 2575249.1415 | 1186264.8558
47 | 2575233.5687 | 1186517.6796
48 | 2575213.4066 | 1186542.9038
49 | 2575179.0353 | 1186576.1768
50 | 2575157.3665 | 1186597.1114
51 | 2575143.6054 | 1186613.4842
52 | 2575381.779 | 1186343.3649
53 | 2575374.5818 | 1186331.046
54 | 2575391.3021 | 1186359.665
55 | 2575371.4912 | 1186325.756
56 | 2575410.8795 | 1186348.5857
57 | 2575360.5642 | 1186307.0531
58 | 2575434.6922 | 1186329.0732
59 | 2575434.8506 | 1186328.9388
60 | 2575446.5733 | 1186291.3668
61 | 2575421.4819 | 1186267.7368
62 | 2575405.5707 | 1186245.0015
63 | 2575409.1645 | 1186294.4879
64 | 2575476.2663 | 1186278.6838
65 | 2575398.9001 | 1186235.263
66 | 2575427.8421 | 1186220.2827
67 | 2575404.3706 | 1186300.002
68 | 2575451.7769 | 1186259.0223
69 | 2575478.8032 | 1186275.5709
70 | 2575379.2699 | 1186206.3785
71 | 2575438.1341 | 1186248.069
72 | 2575485.3911 | 1186267.487
73 | 2575323.5478 | 1186260.3815
74 | 2575331.7392 | 1186252.4976
75 | 2575350.8576 | 1186234.4478
76 | 2575484.0395 | 1186357.3753
77 | 2575501.7557 | 1186365.4662
78 | 2575480.5811 | 1186355.6955
79 | 2575506.7322 | 1186367.5972
80 | 2575507.4709 | 1186367.9135
81 | 2575528.0753 | 1186373.2717
82 | 2575516.5926 | 1186225.0665
83 | 2575514.6589 | 1186227.7296
84 | 2575527.4258 | 1186210.1468
85 | 2575494.0466 | 1186256.866
86 | 2575530.13 | 1186206.4227
87 | 2575515.5825 | 1186263.8469
88 | 2575537.9412 | 1186271.0945
89 | 2575348.8728 | 1186236.4087
90 | 2575355.4799 | 1186263.7352
91 | 2575354.72 | 1186264.3842
92 | 2575344.7175 | 1186285.1737
93 | 2575531.2134 | 1186373.5637
94 | 2575553.5231 | 1186375.6399
95 | 2575556.1328 | 1186375.8827
96 | 2575556.7822 | 1186375.9432
97 | 2575391.3021 | 1186359.665

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98572 | -0.27471 | 0.0021092 | 0.00052863
1 | 0.98639 | -0.26164 | 0 | 0
2 | 0.98552 | -0.27861 | 0 | 0
3 | 0.98522 | -0.28441 | 0 | 0
4 | 0.98737 | -0.24246 | 0.0041519 | 0.0010406
5 | 0.98529 | -0.28306 | 0.0054163 | 0.0013574
6 | 0.98514 | -0.28603 | 0.00032662 | 8.1859e-05
7 | 0.98492 | -0.29015 | 0.0020549 | 0.00051501
8 | 0.9852 | -0.28478 | 0.0011432 | 0.00028652
9 | 0.9911 | -0.17039 | 0 | 0
10 | 0.98521 | -0.28463 | 0 | 0
11 | 0.98464 | -0.29562 | 0 | 0
12 | 0.98487 | -0.29112 | 0.0014326 | 0.00035905
13 | 0.99097 | -0.17295 | 0.0037968 | 0.00095156
14 | 0.99355 | -0.1233 | 0.00076348 | 0.00019135
15 | 0.98513 | -0.28621 | 0.001995 | 0.0005
16 | 0.9846 | -0.29644 | 0.0020283 | 0.00050834
17 | 0.98457 | -0.2971 | 0.0013731 | 0.00034414
18 | 0.98445 | -0.29952 | 0.00034751 | 8.7095e-05
19 | 0.98451 | -0.29827 | 0.00035492 | 8.8951e-05
20 | 0.98442 | -0.3 | 0.00071197 | 0.00017844
21 | 0.98454 | -0.29761 | 0.0027253 | 0.00068302
22 | 0.98453 | -0.29781 | 0.0018882 | 0.00047324
23 | 0.99094 | -0.17347 | 0.0033844 | 0.00084821
24 | 0.99417 | -0.11134 | 0.0012733 | 0.00031913
25 | 0.99089 | -0.1745 | 0.00073153 | 0.00018334
26 | 0.99518 | -0.092086 | 0 | 0
27 | 0.99088 | -0.17462 | 0.00177 | 0.00044359
28 | 0.98762 | -0.23779 | 0.00512 | 0.0012832
29 | 0.98753 | -0.23942 | 0.0029327 | 0.00073501
30 | 0.98832 | -0.22416 | 0.001739 | 0.00043584
31 | 0.98696 | -0.25047 | 0.003195 | 0.00080075
32 | 0.99046 | -0.18257 | 0 | 0
33 | 0.98684 | -0.25291 | 0.0016864 | 0.00042265
34 | 0.99401 | -0.11429 | 0.0039265 | 0.00098408
35 | 0.98932 | -0.20468 | 0 | 0
36 | 0.98635 | -0.26248 | 0.0031569 | 0.0007912
37 | 0.99688 | -0.059468 | 0.0033727 | 0.00084529
38 | 0.989 | -0.21103 | 0.0030211 | 0.00075717
39 | 0.98518 | -0.28512 | 0.0029719 | 0.00074482
40 | 0.98576 | -0.27385 | 0.0021379 | 0.00053581
41 | 0.98518 | -0.28512 | 0.006101 | 0.0015291
42 | 0.98577 | -0.27364 | 0.0032748 | 0.00082074
43 | 0.98497 | -0.28925 | 0 | 0
44 | 0.98633 | -0.26282 | 0.0017615 | 0.00044148
45 | 0.98482 | -0.29213 | 0.0060976 | 0.0015282
46 | 0.98479 | -0.29283 | 0.007489 | 0.0018769
47 | 0.98798 | -0.23084 | 0.0050679 | 0.0012701
48 | 0.98751 | -0.23987 | 0.0017904 | 0.00044872
49 | 0.9869 | -0.25174 | 0.0038527 | 0.00096557
50 | 0.98663 | -0.25714 | 0.0024719 | 0.00061953
51 | 0.98648 | -0.26003 | 0.0075284 | 0.0018868
52 | 0.99787 | -0.04059 | 0.0042646 | 0.0010688
53 | 0.99775 | -0.042807 | 0.0027155 | 0.00068056
54 | 0.9981 | -0.036249 | 0 | 0
55 | 0.99772 | -0.043468 | 0.0037701 | 0.00094487
56 | 1 | 0 | -0.24937 | -0.063029
57 | 0.99767 | -0.044374 | 0.0023895 | 0.00059885
58 | 0.99783 | -0.041262 | 0.0019477 | 0.00048813
59 | 0.99782 | -0.041537 | 0.0022495 | 0.00056379
60 | 0.99427 | -0.10951 | 0.0070348 | 0.0017631
61 | 0.99278 | -0.13833 | 0 | 0
62 | 0.99174 | -0.15851 | 0 | 0
63 | 0.9926 | -0.14175 | 0.0036103 | 0.00090483
64 | 0.99464 | -0.10255 | 0 | 0
65 | 0.99136 | -0.16586 | 0.014535 | 0.0036428
66 | 0.99155 | -0.16204 | 0.0059844 | 0.0014998
67 | 0.99259 | -0.14209 | 0.0026316 | 0.00065954
68 | 0.99436 | -0.10783 | 0.0033966 | 0.00085128
69 | 0.99459 | -0.10342 | 0.0036002 | 0.00090228
70 | 0.9907 | -0.17862 | 0 | 0
71 | 0.99427 | -0.10972 | 0.0061341 | 0.0015373
72 | 0.99451 | -0.10503 | 0.0034796 | 0.00087208
73 | 0.98972 | -0.19761 | 0.0034109 | 0.00085486
74 | 0.98976 | -0.19692 | 0.0033677 | 0.00084402
75 | 0.98995 | -0.19323 | 0.0033694 | 0.00084444
76 | 0.98344 | -0.31905 | 0.0013253 | 0.00033216
77 | 0.9835 | -0.31796 | 0.00091029 | 0.00022814
78 | 0.98344 | -0.31917 | 0.0017702 | 0.00044365
79 | 0.98352 | -0.31757 | 0.0010249 | 0.00025686
80 | 0.98352 | -0.3175 | 0.0042059 | 0.0010541
81 | 0.9837 | -0.31394 | 0.0017959 | 0.0004501
82 | 0.99432 | -0.10876 | 0.00037817 | 9.478e-05
83 | 0.99432 | -0.10868 | 0.0024066 | 0.00060316
84 | 0.9943 | -0.10909 | 0.00057397 | 0.00014385
85 | 0.99444 | -0.10629 | 0 | 0
86 | 0.9943 | -0.10913 | 0.00043901 | 0.00011003
87 | 0.99441 | -0.10687 | 0.00066682 | 0.00016712
88 | 0.9944 | -0.10719 | 0.0007752 | 0.00019428
89 | 0.9899 | -0.19408 | 0 | 0
90 | 0.98957 | -0.20043 | 0.0033247 | 0.00083326
91 | 0.98957 | -0.20056 | 0.004075 | 0.0010213
92 | 0.9895 | -0.20197 | 0.0030363 | 0.00076096
93 | 0.98374 | -0.31331 | 0.0016951 | 0.00042484
94 | 0.984 | -0.30817 | 0.016589 | 0.0041576
95 | 0.98407 | -0.30679 | 0.0021236 | 0.00053223
96 | 0.98409 | -0.30642 | 0.0017496 | 0.0004385
97 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.01929 | -0.0048344 | 0.019302 | 0.0048417 | 1.2024e-05 | 7.2131e-06 | 0.02912 | 0.02912 | 0.02912 | 0.98572 | -0.27471 | 0.98639 | -0.26164 | 8
1 | 0.017181 | 0.0043058 | -0.017178 | -0.0043039 | 3.1921e-06 | 1.8817e-06 | 0.025936 | 0.025936 | 0.025936 | 0.98572 | -0.27471 | 0.98552 | -0.27861 | 7.1253
2 | 0.037905 | 0.0095309 | -0.037864 | -0.009505 | 4.1168e-05 | 2.592e-05 | 0.057193 | 0.057194 | 0.057194 | 0.98639 | -0.26164 | 0.98522 | -0.28441 | 15.7125
3 | -0.057208 | -0.014373 | 0.05726 | 0.014406 | 5.2426e-05 | 3.3313e-05 | 0.086313 | 0.086313 | 0.086313 | 0.98639 | -0.26164 | 0.98737 | -0.24246 | 23.7124
4 | 0.0074132 | 0.0018571 | -0.0074116 | -0.0018565 | 1.568e-06 | 5.7833e-07 | 0.011193 | 0.011193 | 0.011193 | 0.98552 | -0.27861 | 0.98529 | -0.28306 | 3.075
5 | 0.0097646 | 0.0024468 | -0.0097612 | -0.0024452 | 3.446e-06 | 1.667e-06 | 0.014743 | 0.014744 | 0.014744 | 0.98552 | -0.27861 | 0.98514 | -0.28603 | 4.0504
6 | 0.036721 | 0.0092187 | -0.036711 | -0.0092124 | 1.0053e-05 | 6.3227e-06 | 0.055467 | 0.055467 | 0.055467 | 0.98522 | -0.28441 | 0.98492 | -0.29015 | 15.2382
7 | 0.0011432 | 0.0002863 | -0.0011432 | -0.00028652 | 2.0566e-08 | -2.2108e-07 | 0.0017266 | 0.0017267 | 0.0017267 | 0.98522 | -0.28441 | 0.9852 | -0.28478 | 0.47437
8 | -0.061412 | -0.015446 | 0.061624 | 0.015581 | 0.0002122 | 0.00013496 | 0.09257 | 0.09257 | 0.09257 | 0.98737 | -0.24246 | 0.9911 | -0.17039 | 25.4314
9 | 0.0019953 | 0.00049907 | -0.0019952 | -0.00049954 | 1.4924e-07 | -4.627e-07 | 0.0030131 | 0.0030133 | 0.0030133 | 0.98529 | -0.28306 | 0.98521 | -0.28463 | 0.82782
10 | 0.0094346 | 0.0023633 | -0.0094303 | -0.0023613 | 4.3078e-06 | 2.0371e-06 | 0.01425 | 0.01425 | 0.01425 | 0.98514 | -0.28603 | 0.98464 | -0.29562 | 3.915
11 | 0.034656 | 0.0086974 | -0.034654 | -0.0086963 | 1.6023e-06 | 1.0056e-06 | 0.052362 | 0.052362 | 0.052362 | 0.98492 | -0.29015 | 0.98487 | -0.29112 | 14.3853
12 | 0.0096841 | 0.002427 | -0.0096829 | -0.0024265 | 1.1815e-06 | 5.6414e-07 | 0.014539 | 0.01454 | 0.01454 | 0.9911 | -0.17039 | 0.99097 | -0.17295 | 3.9944
13 | -0.071308 | -0.018008 | 0.07147 | 0.018111 | 0.00016132 | 0.00010276 | 0.10711 | 0.10711 | 0.10711 | 0.9911 | -0.17039 | 0.99355 | -0.1233 | 29.4257
14 | 0.0019952 | 0.00049954 | -0.001995 | -0.0005 | 1.5053e-07 | -4.6654e-07 | 0.0030133 | 0.0030135 | 0.0030135 | 0.98521 | -0.28463 | 0.98513 | -0.28621 | 0.82788
15 | 0.0061686 | 0.0015443 | -0.0061683 | -0.0015442 | 2.4212e-07 | 6.0448e-08 | 0.0093215 | 0.0093215 | 0.0093215 | 0.98464 | -0.29562 | 0.9846 | -0.29644 | 2.5609
16 | 0.0032617 | 0.00081698 | -0.0032614 | -0.00081715 | 2.3004e-07 | -1.7391e-07 | 0.0049289 | 0.004929 | 0.004929 | 0.98464 | -0.29562 | 0.98457 | -0.2971 | 1.3541
17 | 0.033222 | 0.0083373 | -0.033198 | -0.0083221 | 2.4232e-05 | 1.5182e-05 | 0.050198 | 0.050198 | 0.050198 | 0.98487 | -0.29112 | 0.98409 | -0.30642 | 13.7907
18 | 0.0058862 | 0.0014749 | -0.005886 | -0.0014749 | 1.4488e-07 | 2.9007e-08 | 0.0088384 | 0.0088384 | 0.0088384 | 0.99097 | -0.17295 | 0.99094 | -0.17347 | 2.4281
19 | -0.072233 | -0.018303 | 0.072275 | 0.018329 | 4.1521e-05 | 2.6451e-05 | 0.10825 | 0.10825 | 0.10825 | 0.99355 | -0.1233 | 0.99417 | -0.11134 | 29.7398
20 | 0.00414 | 0.0010359 | -0.0041398 | -0.0010359 | 2.2963e-07 | -5.2003e-08 | 0.0062562 | 0.0062563 | 0.0062563 | 0.9846 | -0.29644 | 0.98454 | -0.29761 | 1.7188
21 | 0.0018883 | 0.00047301 | -0.0018882 | -0.00047324 | 6.3959e-08 | -2.2539e-07 | 0.0028538 | 0.0028539 | 0.0028539 | 0.98457 | -0.2971 | 0.98453 | -0.29781 | 0.78403
22 | -0.0010595 | -0.00026507 | 0.0010596 | 0.00026427 | 6.3108e-08 | -7.9427e-07 | 0.0016013 | 0.001601 | 0.0016013 | 0.98445 | -0.29952 | 0.98451 | -0.29827 | 0.43992
23 | 0.00071199 | 0.00017797 | -0.00071197 | -0.00017844 | 1.6176e-08 | -4.6326e-07 | 0.001076 | 0.0010762 | 0.0010762 | 0.98445 | -0.29952 | 0.98442 | -0.3 | 0.29566
24 | -0.0014145 | -0.00035323 | 0.0014145 | 0.00035293 | 4.4174e-08 | -2.9963e-07 | 0.0021374 | 0.0021373 | 0.0021374 | 0.98451 | -0.29827 | 0.98454 | -0.29761 | 0.58721
25 | 0.0025016 | 0.00062667 | -0.0025015 | -0.00062689 | 1.2272e-07 | -2.2022e-07 | 0.0037564 | 0.0037565 | 0.0037565 | 0.99094 | -0.17347 | 0.99089 | -0.1745 | 1.032
26 | -0.073548 | -0.018648 | 0.073616 | 0.018692 | 6.813e-05 | 4.3409e-05 | 0.11016 | 0.11016 | 0.11016 | 0.99417 | -0.11134 | 0.99518 | -0.092086 | 30.2633
27 | 0.00177 | 0.00044355 | -0.00177 | -0.00044359 | 9.9846e-09 | -4.2157e-08 | 0.0026579 | 0.002658 | 0.002658 | 0.99089 | -0.1745 | 0.99088 | -0.17462 | 0.73021
28 | 0.021866 | 0.0054836 | -0.021855 | -0.005477 | 1.0901e-05 | 6.6235e-06 | 0.032696 | 0.032696 | 0.032696 | 0.99518 | -0.092086 | 0.99464 | -0.10255 | 8.9825
29 | -0.15006 | -0.037926 | 0.15042 | 0.038158 | 0.00036466 | 0.00023237 | 0.22448 | 0.22448 | 0.22448 | 0.99518 | -0.092086 | 0.99782 | -0.041537 | 30.8357
30 | 0.054577 | 0.01375 | -0.054531 | -0.013722 | 4.5437e-05 | 2.8844e-05 | 0.08163 | 0.08163 | 0.08163 | 0.99518 | -0.092086 | 0.99427 | -0.10951 | 22.4258
31 | 0.040879 | 0.010273 | -0.040876 | -0.010271 | 3.1971e-06 | 2.0174e-06 | 0.061602 | 0.061602 | 0.061602 | 0.98762 | -0.23779 | 0.98753 | -0.23942 | 16.9235
32 | -0.045999 | -0.011556 | 0.046029 | 0.011575 | 2.9936e-05 | 1.8947e-05 | 0.069316 | 0.069316 | 0.069316 | 0.98762 | -0.23779 | 0.98832 | -0.22416 | 19.0428
33 | 0.037943 | 0.0095357 | -0.037923 | -0.0095231 | 2.0004e-05 | 1.2594e-05 | 0.057183 | 0.057183 | 0.057183 | 0.98753 | -0.23942 | 0.98696 | -0.25047 | 15.7095
34 | -0.047768 | -0.012011 | 0.047863 | 0.012071 | 9.5069e-05 | 6.0215e-05 | 0.071934 | 0.071934 | 0.071934 | 0.98832 | -0.22416 | 0.99046 | -0.18257 | 19.7621
35 | 0.034728 | 0.0087224 | -0.034724 | -0.0087198 | 4.0393e-06 | 2.535e-06 | 0.052366 | 0.052366 | 0.052366 | 0.98696 | -0.25047 | 0.98684 | -0.25291 | 14.3861
36 | -0.071666 | -0.01806 | 0.071901 | 0.01821 | 0.00023494 | 0.00014966 | 0.1077 | 0.1077 | 0.1077 | 0.99046 | -0.18257 | 0.99401 | -0.11429 | 29.5884
37 | 0.023803 | 0.0059895 | -0.023777 | -0.0059741 | 2.512e-05 | 1.5404e-05 | 0.035768 | 0.035768 | 0.035768 | 0.99046 | -0.18257 | 0.98932 | -0.20468 | 9.8265
38 | 0.033038 | 0.0082972 | -0.033023 | -0.0082878 | 1.5075e-05 | 9.4409e-06 | 0.049823 | 0.049823 | 0.049823 | 0.98684 | -0.25291 | 0.98635 | -0.26248 | 13.6876
39 | -0.075827 | -0.019194 | 0.076027 | 0.019322 | 0.00020014 | 0.00012755 | 0.11358 | 0.11358 | 0.11358 | 0.99401 | -0.11429 | 0.99688 | -0.059468 | 31.2032
40 | 0.023777 | 0.0059741 | -0.02377 | -0.0059697 | 7.2026e-06 | 4.417e-06 | 0.035768 | 0.035768 | 0.035768 | 0.98932 | -0.20468 | 0.989 | -0.21103 | 9.8265
41 | 0.029866 | 0.0074966 | -0.029865 | -0.0074963 | 4.8896e-07 | 3.0474e-07 | 0.04506 | 0.04506 | 0.04506 | 0.98635 | -0.26248 | 0.98633 | -0.26282 | 12.3792
42 | -0.0794 | -0.020167 | 0.079489 | 0.020224 | 8.8846e-05 | 5.6642e-05 | 0.11861 | 0.11861 | 0.11861 | 0.99688 | -0.059468 | 0.9981 | -0.036249 | 32.5862
43 | 0.020749 | 0.0052126 | -0.02073 | -0.0052007 | 1.9599e-05 | 1.1856e-05 | 0.031223 | 0.031223 | 0.031223 | 0.989 | -0.21103 | 0.98798 | -0.23084 | 8.5778
44 | -0.022664 | -0.0056816 | 0.022676 | 0.0056891 | 1.2179e-05 | 7.4412e-06 | 0.034232 | 0.034232 | 0.034232 | 0.98518 | -0.28512 | 0.98576 | -0.27385 | 9.4045
45 | 0.019692 | 0.0049368 | -0.019692 | -0.0049368 | 4.8141e-11 | 3.0811e-11 | 0.029744 | 0.029744 | 0.029744 | 0.98518 | -0.28512 | 0.98518 | -0.28512 | 8.1714
46 | -0.024814 | -0.0062249 | 0.024815 | 0.006225 | 2.4942e-07 | 1.5359e-07 | 0.03746 | 0.03746 | 0.03746 | 0.98576 | -0.27385 | 0.98577 | -0.27364 | 10.2911
47 | 0.013591 | 0.0034078 | -0.013589 | -0.0034063 | 2.6745e-06 | 1.4963e-06 | 0.020529 | 0.020529 | 0.020529 | 0.98518 | -0.28512 | 0.98497 | -0.28925 | 5.6398
48 | -0.028089 | -0.0070458 | 0.028104 | 0.0070548 | 1.449e-05 | 8.9994e-06 | 0.042403 | 0.042403 | 0.042403 | 0.98577 | -0.27364 | 0.98633 | -0.26282 | 11.6491
49 | 0.013589 | 0.0034063 | -0.013587 | -0.0034052 | 1.8624e-06 | 1.042e-06 | 0.020529 | 0.020529 | 0.020529 | 0.98497 | -0.28925 | 0.98482 | -0.29213 | 5.6398
50 | 0.0074893 | 0.001877 | -0.007489 | -0.0018769 | 2.515e-07 | 9.4318e-08 | 0.011316 | 0.011316 | 0.011316 | 0.98482 | -0.29213 | 0.98479 | -0.29283 | 3.1088
51 | 0.015662 | 0.0039306 | -0.015655 | -0.0039267 | 6.7396e-06 | 3.8999e-06 | 0.02359 | 0.02359 | 0.02359 | 0.98798 | -0.23084 | 0.98751 | -0.23987 | 6.4809
52 | 0.013864 | 0.0034779 | -0.013857 | -0.0034735 | 7.8433e-06 | 4.407e-06 | 0.020893 | 0.020893 | 0.020893 | 0.98751 | -0.23987 | 0.9869 | -0.25174 | 5.7398
53 | 0.010004 | 0.002508 | -0.010001 | -0.0025067 | 2.5726e-06 | 1.2613e-06 | 0.015084 | 0.015084 | 0.015084 | 0.9869 | -0.25174 | 0.98663 | -0.25714 | 4.1439
54 | 0.0075294 | 0.0018872 | -0.0075284 | -0.0018868 | 1.0348e-06 | 3.8905e-07 | 0.011356 | 0.011356 | 0.011356 | 0.98663 | -0.25714 | 0.98648 | -0.26003 | 3.1197
55 | 0.0088762 | 0.0022245 | -0.0088753 | -0.0022241 | 9.3734e-07 | 4.1354e-07 | 0.013236 | 0.013236 | 0.013236 | 0.99787 | -0.04059 | 0.99775 | -0.042807 | 3.6363
56 | -0.013141 | -0.0032933 | 0.013144 | 0.0032948 | 2.7183e-06 | 1.4931e-06 | 0.019596 | 0.019595 | 0.019596 | 0.99787 | -0.04059 | 0.9981 | -0.036249 | 5.3834
57 | 0.0061598 | 0.0015435 | -0.0061596 | -0.0015435 | 1.9389e-07 | 4.4075e-08 | 0.0091864 | 0.0091865 | 0.0091865 | 0.99775 | -0.042807 | 0.99772 | -0.043468 | 2.5238
58 | -0.092633 | -0.023519 | 0.092794 | 0.023622 | 0.00016187 | 0.0001033 | 0.13821 | 0.13821 | 0.13821 | 0.9981 | -0.036249 | 1 | 0 | 37.9695
59 | 0.0023896 | 0.00059864 | -0.0023895 | -0.00059885 | 1.0317e-07 | -2.1684e-07 | 0.0035637 | 0.0035638 | 0.0035638 | 0.99772 | -0.043468 | 0.99767 | -0.044374 | 0.97908
60 | 0.15493 | 0.039407 | -0.15462 | -0.039211 | 0.00030737 | 0.00019591 | 0.23074 | 0.23074 | 0.23074 | 1 | 0 | 0.99783 | -0.041262 | 31.6955
61 | 0.15268 | 0.038723 | -0.15267 | -0.038722 | 2.0226e-06 | 1.289e-06 | 0.22784 | 0.22784 | 0.22784 | 0.99783 | -0.041262 | 0.99782 | -0.041537 | 31.2965
62 | 0.047496 | 0.011959 | -0.047431 | -0.011917 | 6.5342e-05 | 4.1373e-05 | 0.071102 | 0.071102 | 0.071102 | 0.99427 | -0.10951 | 0.99278 | -0.13833 | 19.5335
63 | 0.041188 | 0.010353 | -0.041148 | -0.010328 | 3.9642e-05 | 2.5012e-05 | 0.061745 | 0.061745 | 0.061745 | 0.99278 | -0.13833 | 0.99174 | -0.15851 | 16.9629
64 | 0.0062429 | 0.0015645 | -0.0062419 | -0.0015643 | 1.0173e-06 | 2.5051e-07 | 0.0093571 | 0.0093573 | 0.0093573 | 0.99278 | -0.13833 | 0.9926 | -0.14175 | 2.5707
65 | 0.035163 | 0.0088276 | -0.035151 | -0.0088198 | 1.2324e-05 | 7.7351e-06 | 0.052764 | 0.052764 | 0.052764 | 0.99174 | -0.15851 | 0.99136 | -0.16586 | 14.4957
66 | 0.0059854 | 0.0015 | -0.0059844 | -0.0014998 | 1.0063e-06 | 2.1478e-07 | 0.0089805 | 0.0089807 | 0.0089807 | 0.99174 | -0.15851 | 0.99155 | -0.16204 | 2.4672
67 | 0.0026316 | 0.00065947 | -0.0026316 | -0.00065954 | 4.2644e-08 | -6.7151e-08 | 0.003945 | 0.0039451 | 0.0039451 | 0.9926 | -0.14175 | 0.99259 | -0.14209 | 1.0838
68 | 0.0095336 | 0.0023899 | -0.0095313 | -0.0023887 | 2.3958e-06 | 1.1258e-06 | 0.014263 | 0.014263 | 0.014263 | 0.99464 | -0.10255 | 0.99436 | -0.10783 | 3.9184
69 | 0.012322 | 0.0030871 | -0.012321 | -0.0030868 | 5.1169e-07 | 2.7536e-07 | 0.018433 | 0.018433 | 0.018433 | 0.99464 | -0.10255 | 0.99459 | -0.10342 | 5.0641
70 | 0.020616 | 0.0051771 | -0.020603 | -0.0051695 | 1.2543e-05 | 7.5778e-06 | 0.030948 | 0.030948 | 0.030948 | 0.99136 | -0.16586 | 0.9907 | -0.17862 | 8.5022
71 | 0.0061346 | 0.0015375 | -0.0061341 | -0.0015373 | 5.5293e-07 | 1.2694e-07 | 0.0091802 | 0.0091802 | 0.0091802 | 0.99436 | -0.10783 | 0.99427 | -0.10972 | 2.522
72 | 0.008721 | 0.0021845 | -0.0087203 | -0.0021843 | 6.6569e-07 | 2.9072e-07 | 0.013047 | 0.013047 | 0.013047 | 0.99459 | -0.10342 | 0.99451 | -0.10503 | 3.5844
73 | 0.020603 | 0.0051695 | -0.020589 | -0.0051608 | 1.4345e-05 | 8.667e-06 | 0.030948 | 0.030948 | 0.030948 | 0.9907 | -0.17862 | 0.98995 | -0.19323 | 8.5023
74 | 0.0052406 | 0.0013122 | -0.0052403 | -0.0013121 | 3.1587e-07 | 2.4389e-08 | 0.0078408 | 0.0078408 | 0.0078408 | 0.99451 | -0.10503 | 0.99444 | -0.10629 | 2.1541
75 | -0.0034109 | -0.00085486 | 0.003411 | 0.00085478 | 1.1212e-07 | -7.435e-08 | 0.0051282 | 0.0051282 | 0.0051282 | 0.98972 | -0.19761 | 0.98976 | -0.19692 | 1.4089
76 | -0.0067787 | -0.0016988 | 0.0067796 | 0.0016991 | 9.1544e-07 | 2.8376e-07 | 0.010191 | 0.010191 | 0.010191 | 0.98976 | -0.19692 | 0.9899 | -0.19408 | 2.7998
77 | 0.01722 | 0.0043164 | -0.017219 | -0.004316 | 7.0097e-07 | 4.1275e-07 | 0.025884 | 0.025884 | 0.025884 | 0.98995 | -0.19323 | 0.9899 | -0.19408 | 7.1109
78 | -0.0030955 | -0.00077577 | 0.0030957 | 0.00077562 | 1.6026e-07 | -1.4464e-07 | 0.0046837 | 0.0046836 | 0.0046837 | 0.98344 | -0.31905 | 0.9835 | -0.31796 | 1.2867
79 | 0.0017702 | 0.00044361 | -0.0017702 | -0.00044365 | 1.0343e-08 | -4.2164e-08 | 0.0026784 | 0.0026784 | 0.0026784 | 0.98344 | -0.31905 | 0.98344 | -0.31917 | 0.73583
80 | -0.004006 | -0.0010038 | 0.0040061 | 0.0010037 | 7.4574e-08 | -2.0971e-08 | 0.0060609 | 0.0060609 | 0.0060609 | 0.9835 | -0.31796 | 0.98352 | -0.31757 | 1.6651
81 | -0.0050309 | -0.0012606 | 0.005031 | 0.0012606 | 1.7457e-08 | 9.7537e-10 | 0.0076115 | 0.0076115 | 0.0076115 | 0.98352 | -0.31757 | 0.98352 | -0.3175 | 2.0911
82 | -0.0092369 | -0.0023147 | 0.0092385 | 0.0023154 | 1.5676e-06 | 7.3158e-07 | 0.013975 | 0.013975 | 0.013975 | 0.98352 | -0.3175 | 0.9837 | -0.31394 | 3.8392
83 | -0.011034 | -0.0027655 | 0.011035 | 0.0027657 | 3.2927e-07 | 1.7072e-07 | 0.016691 | 0.016691 | 0.016691 | 0.9837 | -0.31394 | 0.98374 | -0.31331 | 4.5855
84 | -0.0013912 | -0.00034837 | 0.0013912 | 0.00034833 | 5.3488e-09 | -3.9264e-08 | 0.0020818 | 0.0020818 | 0.0020818 | 0.99432 | -0.10876 | 0.99432 | -0.10868 | 0.57193
85 | 0.001013 | 0.00025359 | -0.001013 | -0.00025382 | 1.5889e-08 | -2.2898e-07 | 0.0015159 | 0.001516 | 0.001516 | 0.99432 | -0.10876 | 0.9943 | -0.10909 | 0.41647
86 | -0.0037978 | -0.00095149 | 0.0037983 | 0.00095131 | 4.3231e-07 | -1.8632e-07 | 0.0056834 | 0.0056832 | 0.0056834 | 0.99432 | -0.10868 | 0.99444 | -0.10629 | 1.5614
87 | 0.00043901 | 0.00010997 | -0.00043901 | -0.00011003 | 7.4497e-10 | -5.9216e-08 | 0.00065698 | 0.000657 | 0.000657 | 0.9943 | -0.10909 | 0.9943 | -0.10913 | 0.1805
88 | 0.0014421 | 0.00036084 | -0.001442 | -0.00036111 | 3.9524e-08 | -2.6841e-07 | 0.0021576 | 0.0021577 | 0.0021577 | 0.99444 | -0.10629 | 0.99441 | -0.10687 | 0.59278
89 | 0.00077521 | 0.00019399 | -0.0007752 | -0.00019428 | 1.1859e-08 | -2.9732e-07 | 0.0011599 | 0.00116 | 0.00116 | 0.99441 | -0.10687 | 0.9944 | -0.10719 | 0.31868
90 | 0.010439 | 0.0026169 | -0.010436 | -0.0026153 | 3.1557e-06 | 1.5805e-06 | 0.015693 | 0.015693 | 0.015693 | 0.9899 | -0.19408 | 0.98957 | -0.20043 | 4.3112
91 | 0.0071115 | 0.001782 | -0.0071114 | -0.001782 | 4.285e-08 | 1.4586e-08 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010693 | 0.98957 | -0.20043 | 0.98957 | -0.20056 | 2.9377
92 | 0.0030365 | 0.00076075 | -0.0030363 | -0.00076096 | 2.0381e-07 | -2.0446e-07 | 0.0045658 | 0.004566 | 0.004566 | 0.98957 | -0.20056 | 0.9895 | -0.20197 | 1.2544
93 | -0.01273 | -0.0031906 | 0.012733 | 0.0031923 | 3.1153e-06 | 1.7093e-06 | 0.019255 | 0.019255 | 0.019255 | 0.98374 | -0.31331 | 0.984 | -0.30817 | 5.29
94 | -0.029322 | -0.0073498 | 0.029324 | 0.007351 | 1.9325e-06 | 1.2035e-06 | 0.044341 | 0.044341 | 0.044341 | 0.984 | -0.30817 | 0.98407 | -0.30679 | 12.1817
95 | -0.031447 | -0.0078833 | 0.031448 | 0.0078836 | 5.5304e-07 | 3.4566e-07 | 0.047552 | 0.047552 | 0.047552 | 0.98407 | -0.30679 | 0.98409 | -0.30642 | 13.0638

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.25155 | 0.063574

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0021092 | 0.00052863
1 | 0.0041519 | 0.0010406
2 | 0.0054163 | 0.0013574
3 | 0.00032662 | 8.1859e-05
4 | 0.0020549 | 0.00051501
5 | 0.0011432 | 0.00028652
6 | 0.0014326 | 0.00035905
7 | 0.0037968 | 0.00095156
8 | 0.00076348 | 0.00019135
9 | 0.001995 | 0.0005
10 | 0.0020283 | 0.00050834
11 | 0.0013731 | 0.00034414
12 | 0.00034751 | 8.7095e-05
13 | 0.00035492 | 8.8951e-05
14 | 0.00071197 | 0.00017844
15 | 0.0027253 | 0.00068302
16 | 0.0018882 | 0.00047324
17 | 0.0033844 | 0.00084821
18 | 0.0012733 | 0.00031913
19 | 0.00073153 | 0.00018334
20 | 0.00177 | 0.00044359
21 | 0.00512 | 0.0012832
22 | 0.0029327 | 0.00073501
23 | 0.001739 | 0.00043584
24 | 0.003195 | 0.00080075
25 | 0.0016864 | 0.00042265
26 | 0.0039265 | 0.00098408
27 | 0.0031569 | 0.0007912
28 | 0.0033727 | 0.00084529
29 | 0.0030211 | 0.00075717
30 | 0.0029719 | 0.00074482
31 | 0.0021379 | 0.00053581
32 | 0.006101 | 0.0015291
33 | 0.0032748 | 0.00082074
34 | 0.0017615 | 0.00044148
35 | 0.0060976 | 0.0015282
36 | 0.007489 | 0.0018769
37 | 0.0050679 | 0.0012701
38 | 0.0017904 | 0.00044872
39 | 0.0038527 | 0.00096557
40 | 0.0024719 | 0.00061953
41 | 0.0075284 | 0.0018868
42 | 0.0042646 | 0.0010688
43 | 0.0027155 | 0.00068056
44 | 0.0037701 | 0.00094487
45 | 0.0021762 | 0.00054542
46 | 0.0023895 | 0.00059885
47 | 0.0019477 | 0.00048813
48 | 0.0022495 | 0.00056379
49 | 0.0070348 | 0.0017631
50 | 0.0036103 | 0.00090483
51 | 0.014535 | 0.0036428
52 | 0.0059844 | 0.0014998
53 | 0.0026316 | 0.00065954
54 | 0.0033966 | 0.00085128
55 | 0.0036002 | 0.00090228
56 | 0.0061341 | 0.0015373
57 | 0.0034796 | 0.00087208
58 | 0.0034109 | 0.00085486
59 | 0.0033677 | 0.00084402
60 | 0.0033694 | 0.00084444
61 | 0.0013253 | 0.00033216
62 | 0.00091029 | 0.00022814
63 | 0.0017702 | 0.00044365
64 | 0.0010249 | 0.00025686
65 | 0.0042059 | 0.0010541
66 | 0.0017959 | 0.0004501
67 | 0.00037817 | 9.478e-05
68 | 0.0024066 | 0.00060316
69 | 0.00057397 | 0.00014385
70 | 0.00043901 | 0.00011003
71 | 0.00066682 | 0.00016712
72 | 0.0007752 | 0.00019428
73 | 0.0033247 | 0.00083326
74 | 0.004075 | 0.0010213
75 | 0.0030363 | 0.00076096
76 | 0.0016951 | 0.00042484
77 | 0.016589 | 0.0041576
78 | 0.0021236 | 0.00053223
79 | 0.0017496 | 0.0004385

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1