## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2236-14_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2236-14_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2236-14_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2236-14_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2236-14_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2236-14_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2236-14_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2236-14_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2236-14_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2236-14_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2236-14_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2236-14_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2236-14_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2236-14_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2236-14_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2236-14_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2236-14_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2236-14_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2236-14_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2236-14_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2236-14_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2236-14_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2236-14_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2236-14_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2236-14_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2236-14_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2236-14_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2236-14_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2236-14_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2236-14_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2236-14_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2236-14_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2236-14_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2236-14_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2236-14_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2236-14_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2236-14_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2236-14_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2236-14_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2236-14_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2236-14_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2236-14_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2236-14_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2236-14_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2236-14_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2236-14_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2236-14_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2236-14_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2236-14_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2236-14_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2236-14_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2236-14_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2236-14_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2236-14_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2236-14_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2236-14_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2236-14_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2236-14_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2236-14_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2236-14_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2236-14_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2236-14_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2236-14_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2236-14_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2236-14_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2236-14_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2236-14_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2236-14_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2236-14_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2236-14_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2236-14_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2236-14_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2236-14_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2236-14_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2236-14_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2236-14_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2236-14_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2236-14_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2236-14_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2236-14_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2236-14_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2236-14_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2236-14_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2236-14_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2236-14_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2236-14_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2236-14_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2236-14_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2236-14_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2236-14_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2236-14_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2236-14_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2236-14_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2236-14_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2236-14_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2236-14_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2236-14_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2236-14_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2236-14_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2236-14_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2236-14_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2236-14_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2236-14_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2236-14_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2236-14_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2236-14_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_27_1_node_73 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2236-14_0_4_load_0 | 0 | 0.0013665 | 0.00034248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2236-14_0_4_load_1 | 1 | 0.0013239 | 0.00033179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2236-14_0_4_load_2 | 2 | 0.0011922 | 0.00029879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2236-14_0_4_load_3 | 3 | 0.0034378 | 0.00086158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2236-14_0_4_load_4 | 4 | 0.0026497 | 0.00066408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2236-14_0_4_load_6 | 6 | 0.0028289 | 0.00070899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2236-14_0_4_load_14 | 7 | 0.0033159 | 0.00083105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2236-14_0_4_load_7 | 9 | 0.0017825 | 0.00044675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2236-14_0_4_load_16 | 10 | 0.0057712 | 0.0014464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2236-14_0_4_load_12 | 11 | 0.0012644 | 0.00031689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2236-14_0_4_load_8 | 12 | 0.0019107 | 0.00047888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2236-14_0_4_load_92 | 14 | 0.0016925 | 0.00042418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2236-14_0_4_load_90 | 16 | 0.0034212 | 0.00085744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2236-14_0_4_load_75 | 18 | 0.00075368 | 0.00018889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2236-14_0_4_load_20 | 19 | 0.0030101 | 0.0007544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2236-14_0_4_load_10 | 20 | 0.0013479 | 0.00033782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2236-14_0_4_load_13 | 22 | 0.0022743 | 0.00057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2236-14_0_4_load_17 | 23 | 0.0066914 | 0.001677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2236-14_0_4_load_18 | 24 | 0.0027475 | 0.00068858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2236-14_0_4_load_61 | 25 | 0.0030009 | 0.00075209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2236-14_0_4_load_41 | 26 | 0.0077439 | 0.0019408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2236-14_0_4_load_19 | 27 | 0.0049813 | 0.0012484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2236-14_0_4_load_21 | 28 | 0.0031078 | 0.00077889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2236-14_0_4_load_22 | 29 | 0.0021461 | 0.00053787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2236-14_0_4_load_23 | 30 | 0.0025503 | 0.00063916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2236-14_0_4_load_24 | 31 | 0.0015011 | 0.00037621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2236-14_0_4_load_60 | 32 | 0.0053853 | 0.0013497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2236-14_0_4_load_25 | 33 | 0.0033314 | 0.00083493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2236-14_0_4_load_27 | 34 | 0.0032801 | 0.00082208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2236-14_0_4_load_26 | 35 | 0.0039646 | 0.00099363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2236-14_0_4_load_59 | 36 | 0.002389 | 0.00059873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2236-14_0_4_load_54 | 38 | 0.0087008 | 0.0021806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2236-14_0_4_load_50 | 39 | 0.0014453 | 0.00036222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2236-14_0_4_load_31 | 43 | 0.00079421 | 0.00019905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2236-14_0_4_load_32 | 44 | 0.0046819 | 0.0011734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2236-14_0_4_load_40 | 46 | 0.0045529 | 0.0011411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2236-14_0_4_load_34 | 48 | 0.004382 | 0.0010982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2236-14_0_4_load_37 | 51 | 0.0045516 | 0.0011407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2236-14_0_4_load_38 | 52 | 0.0039841 | 0.00099852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2236-14_0_4_load_42 | 53 | 0.0032153 | 0.00080583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2236-14_0_4_load_43 | 54 | 0.0022327 | 0.00055956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2236-14_0_4_load_53 | 55 | 0.0023931 | 0.00059976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2236-14_0_4_load_44 | 56 | 0.00024571 | 6.158e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2236-14_0_4_load_45 | 57 | 0.0003662 | 9.1777e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2236-14_0_4_load_47 | 58 | 0.0018366 | 0.00046029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2236-14_0_4_load_51 | 59 | 0.0032418 | 0.00081248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2236-14_0_4_load_70 | 60 | 0.021307 | 0.0053401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2236-14_0_4_load_106 | 61 | 0.010252 | 0.0025693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2236-14_0_4_load_65 | 62 | 0.0063071 | 0.0015807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2236-14_0_4_load_74 | 63 | 0.0020846 | 0.00052246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2236-14_0_4_load_72 | 65 | 0.0022959 | 0.0005754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2236-14_0_4_load_39 | 66 | 0.0033089 | 0.0008293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2236-14_0_4_load_48 | 67 | 0.016956 | 0.0042495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2236-14_0_4_load_63 | 68 | 0.0054024 | 0.001354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2236-14_0_4_load_62 | 69 | 0.0079573 | 0.0019943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2236-14_0_4_load_55 | 73 | 0.0033524 | 0.0008402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2236-14_0_4_load_94 | 76 | 0.0034028 | 0.00085281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2236-14_0_4_load_93 | 77 | 0.0041112 | 0.0010304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2236-14_0_4_load_67 | 78 | 0.08056 | 0.02019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2236-14_0_4_load_73 | 79 | 0.0028191 | 0.00070652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2236-14_0_4_load_71 | 80 | 0.0080279 | 0.002012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2236-14_0_4_load_76 | 81 | 0.0052837 | 0.0013242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2236-14_0_4_load_80 | 83 | 0.0035212 | 0.0008825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2236-14_0_4_load_81 | 84 | 0.001331 | 0.00033358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2236-14_0_4_load_82 | 85 | 0.0013497 | 0.00033827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2236-14_0_4_load_84 | 87 | 0.0025549 | 0.00064033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2236-14_0_4_load_86 | 89 | 0.0017751 | 0.00044489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2236-14_0_4_load_79 | 90 | 0.0062624 | 0.0015695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2236-14_0_4_load_97 | 91 | 0.0035436 | 0.00088811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2236-14_0_4_load_98 | 92 | 0.0022978 | 0.00057588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2236-14_0_4_load_87 | 95 | 0.0053373 | 0.0013377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2236-14_0_4_load_88 | 96 | 0.0054105 | 0.001356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2236-14_0_4_load_89 | 97 | 0.0037614 | 0.00094269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2236-14_0_4_load_104 | 98 | 0.0023172 | 0.00058075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2236-14_0_4_load_105 | 99 | 0.0071533 | 0.0017928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2236-14_0_4_load_95 | 100 | 0.0055298 | 0.0013859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2236-14_0_4_load_99 | 101 | 0.004622 | 0.0011584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2236-14_0_4_load_101 | 102 | 0.002944 | 0.00073784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2236-14_0_4_load_100 | 103 | 0.0037162 | 0.00093136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2236-14_0_4_load_102 | 104 | 0.0026008 | 0.00065183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2236-14_0_4_load_103 | 105 | 0.01175 | 0.0029448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 35 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2236-14_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2236-14_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.023804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2236-14_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0095523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2236-14_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.014439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2236-14_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.010479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2236-14_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.012079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2236-14_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.056632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2236-14_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.044428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2236-14_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.025948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2236-14_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.062233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2236-14_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.047659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2236-14_0_4_line_11 |  | 9 | 12 | 0.0033324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2236-14_0_4_line_12 |  | 11 | 21 | 0.015654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2236-14_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.022608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2236-14_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.036218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2236-14_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.019307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2236-14_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.02765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2236-14_0_4_line_17 |  | 15 | 19 | 0.0072904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2236-14_0_4_line_18 |  | 15 | 17 | 0.029142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2236-14_0_4_line_19 |  | 16 | 96 | 0.031021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2236-14_0_4_line_20 |  | 17 | 18 | 0.0046655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2236-14_0_4_line_21 |  | 18 | 79 | 0.025057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2236-14_0_4_line_22 |  | 19 | 27 | 0.011257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2236-14_0_4_line_23 |  | 20 | 21 | 0.025241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2236-14_0_4_line_24 |  | 21 | 22 | 0.021526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2236-14_0_4_line_25 |  | 23 | 24 | 0.039772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2236-14_0_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.3827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2236-14_0_4_line_27 |  | 25 | 26 | 0.040309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2236-14_0_4_line_28 |  | 26 | 53 | 0.0062369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2236-14_0_4_line_29 |  | 28 | 29 | 0.025522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2236-14_0_4_line_30 |  | 28 | 30 | 0.016982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_2236-14_0_4_line_31 |  | 29 | 31 | 0.020816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2236-14_0_4_line_32 |  | 29 | 32 | 0.030073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2236-14_0_4_line_33 |  | 30 | 33 | 0.0092179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_2236-14_0_4_line_34 |  | 31 | 34 | 0.053025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2236-14_0_4_line_35 |  | 32 | 36 | 0.013022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2236-14_0_4_line_36 |  | 33 | 37 | 0.016649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_2236-14_0_4_line_37 |  | 34 | 35 | 0.015857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2236-14_0_4_line_38 |  | 35 | 40 | 0.01453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_2236-14_0_4_line_39 |  | 37 | 38 | 0.040546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_2236-14_0_4_line_40 |  | 37 | 39 | 0.0052887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2236-14_0_4_line_41 |  | 38 | 60 | 0.032145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_2236-14_0_4_line_42 |  | 39 | 59 | 0.01595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2236-14_0_4_line_43 |  | 40 | 41 | 0.003679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2236-14_0_4_line_44 |  | 40 | 42 | 0.038635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_2236-14_0_4_line_45 |  | 41 | 61 | 0.017594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2236-14_0_4_line_46 |  | 42 | 62 | 0.023523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2236-14_0_4_line_47 |  | 42 | 63 | 0.011441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2236-14_0_4_line_48 |  | 43 | 44 | 0.028534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2236-14_0_4_line_49 |  | 44 | 45 | 0.0152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2236-14_0_4_line_50 |  | 45 | 46 | 0.043038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2236-14_0_4_line_51 |  | 45 | 47 | 0.053352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2236-14_0_4_line_52 |  | 46 | 50 | 0.032381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2236-14_0_4_line_53 |  | 47 | 56 | 0.027228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2236-14_0_4_line_54 |  | 48 | 49 | 0.013597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2236-14_0_4_line_55 |  | 48 | 50 | 0.028673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2236-14_0_4_line_56 |  | 49 | 51 | 0.022104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2236-14_0_4_line_57 |  | 49 | 52 | 0.009464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2236-14_0_4_line_58 |  | 50 | 66 | 0.013692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2236-14_0_4_line_59 |  | 53 | 54 | 0.027458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2236-14_0_4_line_60 |  | 54 | 55 | 0.0041947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2236-14_0_4_line_61 |  | 55 | 59 | 0.023895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2236-14_0_4_line_62 |  | 56 | 57 | 0.00076425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2236-14_0_4_line_63 |  | 57 | 58 | 0.0097444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2236-14_0_4_line_64 |  | 60 | 71 | 0.023909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2236-14_0_4_line_65 |  | 62 | 64 | 0.016792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2236-14_0_4_line_66 |  | 63 | 65 | 0.027466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2236-14_0_4_line_67 |  | 64 | 69 | 0.028954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2236-14_0_4_line_68 |  | 64 | 75 | 0.025125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2236-14_0_4_line_69 |  | 65 | 80 | 0.027186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2236-14_0_4_line_70 |  | 66 | 67 | 0.030966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2236-14_0_4_line_71 |  | 67 | 70 | 0.028764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2236-14_0_4_line_72 |  | 68 | 69 | 0.036883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2236-14_0_4_line_73 |  | 70 | 71 | 0.039788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2236-14_0_4_line_74 |  | 71 | 72 | 0.007909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2236-14_0_4_line_75 |  | 72 | 78 | 0.024711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2236-14_0_4_line_76 |  | 73 | 74 | 0.051512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2236-14_0_4_line_77 |  | 74 | 75 | 0.063061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2236-14_0_4_line_78 |  | 75 | 76 | 0.014861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2236-14_0_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.02787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2236-14_0_4_line_80 |  | 77 | 100 | 0.034856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2236-14_0_4_line_81 |  | 79 | 80 | 0.00061508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2236-14_0_4_line_82 |  | 81 | 82 | 0.024391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2236-14_0_4_line_83 |  | 82 | 83 | 0.023026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2236-14_0_4_line_84 |  | 83 | 92 | 0.035026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2236-14_0_4_line_85 |  | 83 | 87 | 0.060327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2236-14_0_4_line_86 |  | 84 | 85 | 0.0058318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2236-14_0_4_line_87 |  | 84 | 86 | 0.065996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2236-14_0_4_line_88 |  | 85 | 87 | 0.030249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2236-14_0_4_line_89 |  | 86 | 88 | 0.059098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2236-14_0_4_line_90 |  | 88 | 89 | 0.0093684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2236-14_0_4_line_91 |  | 90 | 91 | 0.014774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2236-14_0_4_line_92 |  | 91 | 93 | 0.0094647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2236-14_0_4_line_93 |  | 92 | 94 | 0.040332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2236-14_0_4_line_94 |  | 93 | 98 | 0.013439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2236-14_0_4_line_95 |  | 93 | 97 | 0.021688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2236-14_0_4_line_96 |  | 94 | 101 | 0.016699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2236-14_0_4_line_97 |  | 94 | 100 | 0.021042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2236-14_0_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.0036535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2236-14_0_4_line_99 |  | 95 | 97 | 0.054786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2236-14_0_4_line_100 |  | 98 | 99 | 0.018961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2236-14_0_4_line_101 |  | 101 | 102 | 0.030272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2236-14_0_4_line_102 |  | 102 | 103 | 0.010738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2236-14_0_4_line_103 |  | 103 | 104 | 0.012505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2236-14_0_4_line_104 |  | 104 | 105 | 0.008135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2236-14_0_4_trafo_26 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 35 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2571756.7136 | 1174201.261 | 2571743.5489 | 1174193.8073 | 2571735.0292 | 1174190.1491
1 | 2571756.7136 | 1174201.261 | 2571761.7944 | 1174204.1376 | 2571776.8068 | 1174214.0052
2 | 2571735.0292 | 1174190.1491 | 2571728.7474 | 1174187.4518 | 2571726.0493 | 1174187.1415
3 | 2571787.6446 | 1174223.4975 | 2571779.0737 | 1174215.4953 | 2571776.8068 | 1174214.0052
4 | 2571715.69 | 1174187.7581 | 2571721.9696 | 1174186.6723 | 2571726.0493 | 1174187.1415
5 | 2571796.4735 | 1174231.7405 | 2571787.6446 | 1174223.4975
6 | 2571715.69 | 1174187.7581 | 2571709.5071 | 1174191.5226 | 2571677.2625 | 1174228.0607 | 2571676.8302 | 1174228.5616
7 | 2571720.3769 | 1174144.1357 | 2571717.1318 | 1174156.3684 | 2571714.524 | 1174165.9413 | 2571714.8081 | 1174174.2664 | 2571715.69 | 1174187.7581
8 | 2571796.4735 | 1174231.7405 | 2571800.8604 | 1174235.8363 | 2571815.3186 | 1174249.5779
9 | 2571720.3769 | 1174144.1357 | 2571724.3262 | 1174130.4544 | 2571730.352 | 1174117.7194 | 2571737.2235 | 1174102.7125 | 2571739.3926 | 1174085.4491
10 | 2571720.3769 | 1174144.1357 | 2571765.2469 | 1174160.2
11 | 2571815.3186 | 1174249.5779 | 2571817.734 | 1174251.8737
12 | 2571779.9845 | 1174165.4763 | 2571765.2469 | 1174160.2
13 | 2571834.5936 | 1174266.8267 | 2571830.9896 | 1174264.5758 | 2571822.3107 | 1174256.2235 | 2571817.734 | 1174251.8737
14 | 2571834.5936 | 1174266.8267 | 2571822.5072 | 1174276.8332 | 2571808.2337 | 1174281.8697 | 2571802.9338 | 1174280.8853
15 | 2571834.5936 | 1174266.8267 | 2571838.777 | 1174268.708 | 2571843.7214 | 1174269.8408 | 2571850.9381 | 1174269.6957 | 2571853.1815 | 1174268.7624
16 | 2571776.5866 | 1174272.8506 | 2571792.7073 | 1174278.9859 | 2571802.9338 | 1174280.8853
17 | 2571853.1815 | 1174268.7624 | 2571855.2327 | 1174267.5966 | 2571858.7103 | 1174264.1007
18 | 2571853.1815 | 1174268.7624 | 2571850.9381 | 1174269.6957 | 2571852.1362 | 1174280.5734 | 2571850.7039 | 1174296.2772
19 | 2571745.7813 | 1174271.4213 | 2571773.5206 | 1174271.6837 | 2571776.5866 | 1174272.8506
20 | 2571850.7039 | 1174296.2772 | 2571849.1003 | 1174300.6584
21 | 2571849.1003 | 1174300.6584 | 2571848.613 | 1174301.9899 | 2571844.8678 | 1174316.8486 | 2571841.7874 | 1174324.5731
22 | 2571864.1257 | 1174254.281 | 2571861.4138 | 1174260.2082 | 2571858.7103 | 1174264.1007
23 | 2571779.9845 | 1174165.4763 | 2571803.7856 | 1174173.881
24 | 2571786.7003 | 1174145.023 | 2571779.9845 | 1174165.4763
25 | 2572149.1081 | 1173977.4839 | 2572155.0295 | 1173963.4704 | 2572166.032 | 1173941.514
26 | 2572106.2635 | 1174357.7798 | 2572149.1081 | 1173977.4839
27 | 2572074.6758 | 1174382.8209 | 2572106.2635 | 1174357.7798
28 | 2572074.6758 | 1174382.8209 | 2572068.468 | 1174382.2198
29 | 2571953.7045 | 1174353.7785 | 2571929.5425 | 1174345.5586
30 | 2571953.7045 | 1174353.7785 | 2571969.782 | 1174359.248
31 | 2571909.8359 | 1174338.8545 | 2571929.5425 | 1174345.5586
32 | 2571929.5425 | 1174345.5586 | 2571929.8845 | 1174315.488
33 | 2571969.782 | 1174359.248 | 2571978.5088 | 1174362.2168
34 | 2571891.9277 | 1174388.7643 | 2571909.8359 | 1174338.8545
35 | 2571942.735 | 1174317.595 | 2571941.4179 | 1174317.3507 | 2571929.8845 | 1174315.488
36 | 2571993.0663 | 1174370.1914 | 2571981.1674 | 1174363.1213 | 2571978.5088 | 1174362.2168
37 | 2571891.9277 | 1174388.7643 | 2571882.2042 | 1174385.8196 | 2571876.7376 | 1174387.4239
38 | 2571869.3805 | 1174399.9538 | 2571876.7376 | 1174387.4239
39 | 2571993.0663 | 1174370.1914 | 2571981.8151 | 1174409.1454
40 | 2571993.0663 | 1174370.1914 | 2571998.0516 | 1174371.957
41 | 2571972.8951 | 1174440.0285 | 2571981.8151 | 1174409.1454
42 | 2571998.0516 | 1174371.957 | 2572011.4382 | 1174376.6977 | 2572013.1784 | 1174376.8662
43 | 2571869.3805 | 1174399.9538 | 2571868.5028 | 1174403.5265
44 | 2571831.8648 | 1174390.2921 | 2571869.3805 | 1174399.9538
45 | 2571868.5028 | 1174403.5265 | 2571885.3172 | 1174408.8613
46 | 2571831.8648 | 1174390.2921 | 2571826.3604 | 1174403.3469 | 2571822.242 | 1174411.7472
47 | 2571831.8648 | 1174390.2921 | 2571833.0206 | 1174378.9098
48 | 2572100.2595 | 1174415.0697 | 2572109.9014 | 1174417.1364 | 2572107.5053 | 1174435.6556
49 | 2572105.555 | 1174450.7295 | 2572107.5053 | 1174435.6556
50 | 2572105.555 | 1174450.7295 | 2572064.7526 | 1174464.4198
51 | 2572158.0241 | 1174442.3252 | 2572146.588 | 1174442.623 | 2572139.7397 | 1174443.0218 | 2572120.125 | 1174447.0264 | 2572105.555 | 1174450.7295
52 | 2572034.0532 | 1174474.7202 | 2572064.7526 | 1174464.4198
53 | 2572158.0241 | 1174442.3252 | 2572165.0672 | 1174419.703 | 2572163.0354 | 1174416.8109 | 2572163.0354 | 1174416.8109
54 | 2572042.3457 | 1174433.2712 | 2572039.6782 | 1174446.6043
55 | 2572034.0532 | 1174474.7202 | 2572039.6782 | 1174446.6043
56 | 2572042.3457 | 1174433.2712 | 2572064.3013 | 1174435.8246
57 | 2572044.1983 | 1174423.9911 | 2572042.3457 | 1174433.2712
58 | 2572034.0532 | 1174474.7202 | 2572021.1297 | 1174479.2443
59 | 2572068.468 | 1174382.2198 | 2572041.1378 | 1174379.5735
60 | 2572041.1378 | 1174379.5735 | 2572036.9626 | 1174379.1692
61 | 2572013.1784 | 1174376.8662 | 2572036.9626 | 1174379.1692
62 | 2572162.2744 | 1174416.7401 | 2572163.0354 | 1174416.8109
63 | 2572152.5719 | 1174415.8369 | 2572162.2744 | 1174416.7401
64 | 2571966.2607 | 1174462.9982 | 2571972.8951 | 1174440.0285
65 | 2571814.8501 | 1174426.8244 | 2571822.242 | 1174411.7472
66 | 2571836.0806 | 1174351.6195 | 2571835.0723 | 1174358.7051 | 2571833.0206 | 1174378.9098
67 | 2571814.8501 | 1174426.8244 | 2571842.8416 | 1174434.226
68 | 2571803.0125 | 1174448.9916 | 2571811.5485 | 1174433.5656 | 2571814.8501 | 1174426.8244
69 | 2571841.5596 | 1174325.1445 | 2571838.8984 | 1174331.8177 | 2571836.0806 | 1174351.6195
70 | 2572021.1297 | 1174479.2443 | 2571991.9032 | 1174489.4756
71 | 2571964.7551 | 1174498.9793 | 2571991.9032 | 1174489.4756
72 | 2571842.8416 | 1174434.226 | 2571878.4987 | 1174443.6547
73 | 2571964.7551 | 1174498.9793 | 2571963.9838 | 1174497.5377 | 2571962.824 | 1174496.3981 | 2571961.3679 | 1174495.649 | 2571959.761 | 1174495.3675 | 2571960.0014 | 1174484.6609 | 2571966.2607 | 1174462.9982
74 | 2571958.6131 | 1174460.8996 | 2571966.2607 | 1174462.9982
75 | 2571949.8214 | 1174443.065 | 2571959.4548 | 1174446.377 | 2571958.6131 | 1174460.8996
76 | 2571769.605 | 1174501.3761 | 2571744.1479 | 1174526.009 | 2571733.8473 | 1174538.3669
77 | 2571769.605 | 1174501.3761 | 2571775.0149 | 1174495.8922 | 2571781.1085 | 1174489.4713 | 2571783.3958 | 1174488.1376 | 2571785.8186 | 1174481.5005 | 2571793.0001 | 1174469.0713 | 2571803.0125 | 1174448.9916
78 | 2571803.0125 | 1174448.9916 | 2571789.4246 | 1174442.9737
79 | 2571763.9424 | 1174431.6879 | 2571789.4246 | 1174442.9737
80 | 2571763.9424 | 1174431.6879 | 2571733.3474 | 1174418.1378 | 2571732.0856 | 1174417.5448
81 | 2571841.5596 | 1174325.1445 | 2571841.7874 | 1174324.5731
82 | 2571632.4544 | 1174359.2072 | 2571610.0615 | 1174349.5384
83 | 2571632.4544 | 1174359.2072 | 2571631.1247 | 1174364.1828 | 2571647.0428 | 1174372.3169
84 | 2571677.3441 | 1174389.8405 | 2571656.9908 | 1174377.4003 | 2571647.0428 | 1174372.3169
85 | 2571647.0428 | 1174372.3169 | 2571615.323 | 1174423.6317
86 | 2571579.4135 | 1174424.5372 | 2571585.2002 | 1174425.2608
87 | 2571533.3445 | 1174379.7442 | 2571547.3216 | 1174397.687 | 2571572.0479 | 1174423.6161 | 2571579.4135 | 1174424.5372
88 | 2571615.323 | 1174423.6317 | 2571589.6045 | 1174425.8116 | 2571585.2002 | 1174425.2608
89 | 2571528.4843 | 1174423.5788 | 2571519.7958 | 1174411.6474 | 2571512.713 | 1174393.3383 | 2571533.3445 | 1174379.7442
90 | 2571528.4843 | 1174423.5788 | 2571524.775 | 1174432.1816
91 | 2571658.3649 | 1174310.2614 | 2571661.3325 | 1174306.232 | 2571667.4633 | 1174298.6252
92 | 2571673.4027 | 1174291.256 | 2571667.4633 | 1174298.6252
93 | 2571713.042 | 1174408.5955 | 2571680.2008 | 1174391.5866 | 2571677.3441 | 1174389.8405
94 | 2571673.4027 | 1174291.256 | 2571681.1196 | 1174302.2583
95 | 2571673.4027 | 1174291.256 | 2571688.3855 | 1174275.5751
96 | 2571713.042 | 1174408.5955 | 2571720.9849 | 1174393.906
97 | 2571713.042 | 1174408.5955 | 2571732.0856 | 1174417.5448
98 | 2571742.1279 | 1174271.3868 | 2571745.7813 | 1174271.4213
99 | 2571742.1279 | 1174271.3868 | 2571707.6969 | 1174271.061 | 2571690.315 | 1174273.5557 | 2571688.3855 | 1174275.5751
100 | 2571692.0076 | 1174317.7816 | 2571681.1196 | 1174302.2583
101 | 2571740.3367 | 1174370.9935 | 2571732.6945 | 1174377.0642 | 2571720.9849 | 1174393.906
102 | 2571748.7446 | 1174364.3147 | 2571740.3367 | 1174370.9935
103 | 2571748.7446 | 1174364.3147 | 2571758.5364 | 1174356.5366
104 | 2571764.9063 | 1174351.4766 | 2571758.5364 | 1174356.5366

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2571756.7136 | 1174201.261
1 | 2571735.0292 | 1174190.1491
2 | 2571776.8068 | 1174214.0052
3 | 2571726.0493 | 1174187.1415
4 | 2571787.6446 | 1174223.4975
5 | 2571715.69 | 1174187.7581
6 | 2571796.4735 | 1174231.7405
7 | 2571676.8302 | 1174228.5616
8 | 2571720.3769 | 1174144.1357
9 | 2571815.3186 | 1174249.5779
10 | 2571739.3926 | 1174085.4491
11 | 2571765.2469 | 1174160.2
12 | 2571817.734 | 1174251.8737
13 | 2571834.5936 | 1174266.8267
14 | 2571802.9338 | 1174280.8853
15 | 2571853.1815 | 1174268.7624
16 | 2571776.5866 | 1174272.8506
17 | 2571850.7039 | 1174296.2772
18 | 2571849.1003 | 1174300.6584
19 | 2571858.7103 | 1174264.1007
20 | 2571803.7856 | 1174173.881
21 | 2571779.9845 | 1174165.4763
22 | 2571786.7003 | 1174145.023
23 | 2572149.1081 | 1173977.4839
24 | 2572166.032 | 1173941.514
25 | 2572106.2635 | 1174357.7798
26 | 2572074.6758 | 1174382.8209
27 | 2571864.1257 | 1174254.281
28 | 2571953.7045 | 1174353.7785
29 | 2571929.5425 | 1174345.5586
30 | 2571969.782 | 1174359.248
31 | 2571909.8359 | 1174338.8545
32 | 2571929.8845 | 1174315.488
33 | 2571978.5088 | 1174362.2168
34 | 2571891.9277 | 1174388.7643
35 | 2571876.7376 | 1174387.4239
36 | 2571942.735 | 1174317.595
37 | 2571993.0663 | 1174370.1914
38 | 2571981.8151 | 1174409.1454
39 | 2571998.0516 | 1174371.957
40 | 2571869.3805 | 1174399.9538
41 | 2571868.5028 | 1174403.5265
42 | 2571831.8648 | 1174390.2921
43 | 2572100.2595 | 1174415.0697
44 | 2572107.5053 | 1174435.6556
45 | 2572105.555 | 1174450.7295
46 | 2572064.7526 | 1174464.4198
47 | 2572158.0241 | 1174442.3252
48 | 2572039.6782 | 1174446.6043
49 | 2572042.3457 | 1174433.2712
50 | 2572034.0532 | 1174474.7202
51 | 2572064.3013 | 1174435.8246
52 | 2572044.1983 | 1174423.9911
53 | 2572068.468 | 1174382.2198
54 | 2572041.1378 | 1174379.5735
55 | 2572036.9626 | 1174379.1692
56 | 2572163.0354 | 1174416.8109
57 | 2572162.2744 | 1174416.7401
58 | 2572152.5719 | 1174415.8369
59 | 2572013.1784 | 1174376.8662
60 | 2571972.8951 | 1174440.0285
61 | 2571885.3172 | 1174408.8613
62 | 2571822.242 | 1174411.7472
63 | 2571833.0206 | 1174378.9098
64 | 2571814.8501 | 1174426.8244
65 | 2571836.0806 | 1174351.6195
66 | 2572021.1297 | 1174479.2443
67 | 2571991.9032 | 1174489.4756
68 | 2571878.4987 | 1174443.6547
69 | 2571842.8416 | 1174434.226
70 | 2571964.7551 | 1174498.9793
71 | 2571966.2607 | 1174462.9982
72 | 2571958.6131 | 1174460.8996
73 | 2571733.8473 | 1174538.3669
74 | 2571769.605 | 1174501.3761
75 | 2571803.0125 | 1174448.9916
76 | 2571789.4246 | 1174442.9737
77 | 2571763.9424 | 1174431.6879
78 | 2571949.8214 | 1174443.065
79 | 2571841.7874 | 1174324.5731
80 | 2571841.5596 | 1174325.1445
81 | 2571610.0615 | 1174349.5384
82 | 2571632.4544 | 1174359.2072
83 | 2571647.0428 | 1174372.3169
84 | 2571579.4135 | 1174424.5372
85 | 2571585.2002 | 1174425.2608
86 | 2571533.3445 | 1174379.7442
87 | 2571615.323 | 1174423.6317
88 | 2571528.4843 | 1174423.5788
89 | 2571524.775 | 1174432.1816
90 | 2571658.3649 | 1174310.2614
91 | 2571667.4633 | 1174298.6252
92 | 2571677.3441 | 1174389.8405
93 | 2571673.4027 | 1174291.256
94 | 2571713.042 | 1174408.5955
95 | 2571742.1279 | 1174271.3868
96 | 2571745.7813 | 1174271.4213
97 | 2571688.3855 | 1174275.5751
98 | 2571681.1196 | 1174302.2583
99 | 2571692.0076 | 1174317.7816
100 | 2571732.0856 | 1174417.5448
101 | 2571720.9849 | 1174393.906
102 | 2571740.3367 | 1174370.9935
103 | 2571748.7446 | 1174364.3147
104 | 2571758.5364 | 1174356.5366
105 | 2571764.9063 | 1174351.4766
106 | 2571869.3805 | 1174399.9538

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98229 | -0.34052 | 0.0013665 | 0.00034248
1 | 0.98187 | -0.34878 | 0.0013239 | 0.00033179
2 | 0.98273 | -0.33187 | 0.0011922 | 0.00029879
3 | 0.98172 | -0.35179 | 0.0034378 | 0.00086158
4 | 0.98302 | -0.32632 | 0.0026497 | 0.00066408
5 | 0.98158 | -0.35444 | 0 | 0
6 | 0.98329 | -0.32111 | 0.0028289 | 0.00070899
7 | 0.98141 | -0.35784 | 0.0033159 | 0.00083105
8 | 0.98114 | -0.36302 | 0 | 0
9 | 0.98393 | -0.30859 | 0.0017825 | 0.00044675
10 | 0.98081 | -0.36952 | 0.0057712 | 0.0014464
11 | 0.98093 | -0.36724 | 0.0012644 | 0.00031689
12 | 0.98401 | -0.30687 | 0.0019107 | 0.00047888
13 | 0.98465 | -0.29448 | 0 | 0
14 | 0.98335 | -0.31984 | 0.0016925 | 0.00042418
15 | 0.98589 | -0.27042 | 0 | 0
16 | 0.9824 | -0.3384 | 0.0034212 | 0.00085744
17 | 0.98797 | -0.23007 | 0 | 0
18 | 0.98831 | -0.22363 | 0.00075368 | 0.00018889
19 | 0.98584 | -0.27147 | 0.0030101 | 0.0007544
20 | 0.98084 | -0.36888 | 0.0013479 | 0.00033782
21 | 0.98088 | -0.36827 | 0 | 0
22 | 0.98083 | -0.36915 | 0.0022743 | 0.00057
23 | 0.97924 | -0.39831 | 0.0066914 | 0.001677
24 | 0.97914 | -0.40029 | 0.0027475 | 0.00068858
25 | 0.98259 | -0.33282 | 0.0030009 | 0.00075209
26 | 0.98305 | -0.32376 | 0.0077439 | 0.0019408
27 | 0.98578 | -0.27247 | 0.0049813 | 0.0012484
28 | 0.98892 | -0.21023 | 0.0031078 | 0.00077889
29 | 0.99127 | -0.16531 | 0.0021461 | 0.00053787
30 | 0.98738 | -0.23976 | 0.0025503 | 0.00063916
31 | 0.99328 | -0.12701 | 0.0015011 | 0.00037621
32 | 0.99106 | -0.16946 | 0.0053853 | 0.0013497
33 | 0.98656 | -0.25562 | 0.0033314 | 0.00083493
34 | 0.99843 | -0.029436 | 0.0032801 | 0.00082208
35 | 1 | 0 | -0.40437 | -0.10349
36 | 0.99103 | -0.17001 | 0.002389 | 0.00059873
37 | 0.9851 | -0.28383 | 0 | 0
38 | 0.98215 | -0.34089 | 0.0087008 | 0.0021806
39 | 0.98494 | -0.28694 | 0.0014453 | 0.00036222
40 | 0.99877 | -0.023259 | 0 | 0
41 | 0.99874 | -0.023918 | 0 | 0
42 | 0.99569 | -0.081898 | 0 | 0
43 | 0.97228 | -0.53453 | 0.00079421 | 0.00019905
44 | 0.9723 | -0.53411 | 0.0046819 | 0.0011734
45 | 0.97237 | -0.53257 | 0 | 0
46 | 0.97269 | -0.52629 | 0.0045529 | 0.0011411
47 | 0.97225 | -0.53499 | 0 | 0
48 | 0.97272 | -0.52566 | 0.004382 | 0.0010982
49 | 0.97262 | -0.5278 | 0 | 0
50 | 0.97307 | -0.51884 | 0 | 0
51 | 0.97252 | -0.52966 | 0.0045516 | 0.0011407
52 | 0.97258 | -0.5285 | 0.0039841 | 0.00099852
53 | 0.98317 | -0.32149 | 0.0032153 | 0.00080583
54 | 0.98376 | -0.3099 | 0.0022327 | 0.00055956
55 | 0.98386 | -0.30797 | 0.0023931 | 0.00059976
56 | 0.97219 | -0.53621 | 0.00024571 | 6.158e-05
57 | 0.97219 | -0.53625 | 0.0003662 | 9.1777e-05
58 | 0.97217 | -0.53658 | 0.0018366 | 0.00046029
59 | 0.98448 | -0.29591 | 0.0032418 | 0.00081248
60 | 0.97995 | -0.38384 | 0.021307 | 0.0053401
61 | 0.99858 | -0.02707 | 0.010252 | 0.0025693
62 | 0.99397 | -0.11497 | 0.0063071 | 0.0015807
63 | 0.99471 | -0.1007 | 0.0020846 | 0.00052246
64 | 0.99284 | -0.13678 | 0 | 0
65 | 0.99239 | -0.14496 | 0.0022959 | 0.0005754
66 | 0.97339 | -0.51244 | 0.0033089 | 0.0008293
67 | 0.97422 | -0.4961 | 0.016956 | 0.0042495
68 | 0.9923 | -0.14715 | 0.0054024 | 0.001354
69 | 0.99248 | -0.14362 | 0.0079573 | 0.0019943
70 | 0.97544 | -0.472 | 0 | 0
71 | 0.97714 | -0.43878 | 0 | 0
72 | 0.97654 | -0.45041 | 0 | 0
73 | 0.9911 | -0.17036 | 0.0033524 | 0.0008402
74 | 0.99125 | -0.1673 | 0 | 0
75 | 0.99145 | -0.16354 | 0 | 0
76 | 0.99067 | -0.17852 | 0.0034028 | 0.00085281
77 | 0.9893 | -0.20499 | 0.0041112 | 0.0010304
78 | 0.97469 | -0.48687 | 0.08056 | 0.02019
79 | 0.99011 | -0.18875 | 0.0028191 | 0.00070652
80 | 0.99016 | -0.18787 | 0.0080279 | 0.002012
81 | 0.98546 | -0.27963 | 0.0052837 | 0.0013242
82 | 0.98558 | -0.27731 | 0 | 0
83 | 0.98569 | -0.27513 | 0.0035212 | 0.0008825
84 | 0.98516 | -0.28548 | 0.001331 | 0.00033358
85 | 0.98518 | -0.28515 | 0.0013497 | 0.00033827
86 | 0.98506 | -0.28759 | 0 | 0
87 | 0.98531 | -0.28273 | 0.0025549 | 0.00064033
88 | 0.98496 | -0.28947 | 0 | 0
89 | 0.98494 | -0.28977 | 0.0017751 | 0.00044489
90 | 0.9796 | -0.39306 | 0.0062624 | 0.0015695
91 | 0.97969 | -0.39138 | 0.0035436 | 0.00088811
92 | 0.9862 | -0.26519 | 0.0022978 | 0.00057588
93 | 0.97978 | -0.38969 | 0 | 0
94 | 0.98688 | -0.2521 | 0 | 0
95 | 0.98133 | -0.35923 | 0.0053373 | 0.0013377
96 | 0.98143 | -0.35735 | 0.0054105 | 0.001356
97 | 0.98016 | -0.3821 | 0.0037614 | 0.00094269
98 | 0.97966 | -0.392 | 0.0023172 | 0.00058075
99 | 0.97953 | -0.39447 | 0.0071533 | 0.0017928
100 | 0.98772 | -0.23564 | 0.0055298 | 0.0013859
101 | 0.98648 | -0.25977 | 0.004622 | 0.0011584
102 | 0.9859 | -0.27117 | 0.002944 | 0.00073784
103 | 0.98572 | -0.27465 | 0.0037162 | 0.00093136
104 | 0.98555 | -0.27786 | 0.0026008 | 0.00065183
105 | 0.98547 | -0.27958 | 0.01175 | 0.0029448
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.018755 | 0.0047041 | -0.018748 | -0.0046997 | 7.3864e-06 | 4.4186e-06 | 0.028412 | 0.028412 | 0.028412 | 0.98229 | -0.34052 | 0.98187 | -0.34878 | 7.8056
1 | -0.020122 | -0.0050466 | 0.02013 | 0.0050516 | 8.294e-06 | 5.0067e-06 | 0.030482 | 0.030482 | 0.030482 | 0.98229 | -0.34052 | 0.98273 | -0.33187 | 8.3742
2 | 0.017424 | 0.0043679 | -0.017421 | -0.0043664 | 2.4977e-06 | 1.4777e-06 | 0.026406 | 0.026406 | 0.026406 | 0.98187 | -0.34878 | 0.98172 | -0.35179 | 7.2544
3 | -0.021322 | -0.0053503 | 0.021328 | 0.0053538 | 5.6444e-06 | 3.4294e-06 | 0.032287 | 0.032287 | 0.032287 | 0.98273 | -0.33187 | 0.98302 | -0.32632 | 8.8701
4 | 0.013983 | 0.0035048 | -0.013982 | -0.0035038 | 1.7654e-06 | 9.9738e-07 | 0.021195 | 0.021195 | 0.021195 | 0.98172 | -0.35179 | 0.98158 | -0.35444 | 5.8229
5 | -0.023977 | -0.0060179 | 0.023983 | 0.0060215 | 5.9679e-06 | 3.6663e-06 | 0.036298 | 0.036298 | 0.036298 | 0.98302 | -0.32632 | 0.98329 | -0.32111 | 9.972
6 | 0.0033164 | 0.00083067 | -0.0033159 | -0.00083105 | 5.3677e-07 | -3.7219e-07 | 0.0050274 | 0.0050276 | 0.0050276 | 0.98158 | -0.35444 | 0.98141 | -0.35784 | 1.3812
7 | 0.010665 | 0.0026731 | -0.010661 | -0.0026709 | 4.3551e-06 | 2.226e-06 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.98158 | -0.35444 | 0.98114 | -0.36302 | 4.4418
8 | -0.026812 | -0.0067305 | 0.026828 | 0.0067404 | 1.6023e-05 | 9.9254e-06 | 0.040579 | 0.040579 | 0.040579 | 0.98329 | -0.32111 | 0.98393 | -0.30859 | 11.1481
9 | 0.0057729 | 0.0014467 | -0.0057712 | -0.0014464 | 1.789e-06 | 3.5927e-07 | 0.0087553 | 0.0087556 | 0.0087556 | 0.98114 | -0.36302 | 0.98081 | -0.36952 | 2.4054
10 | 0.004888 | 0.0012242 | -0.004887 | -0.0012241 | 9.821e-07 | 2.6786e-08 | 0.0074128 | 0.0074131 | 0.0074131 | 0.98114 | -0.36302 | 0.98093 | -0.36724 | 2.0366
11 | -0.028611 | -0.0071872 | 0.028613 | 0.0071886 | 2.3402e-06 | 1.4554e-06 | 0.043275 | 0.043275 | 0.043275 | 0.98393 | -0.30859 | 0.98401 | -0.30687 | 11.8887
12 | 0.0036226 | 0.00090723 | -0.0036224 | -0.00090732 | 1.7725e-07 | -8.4155e-08 | 0.005495 | 0.0054951 | 0.0054951 | 0.98093 | -0.36724 | 0.98088 | -0.36827 | 1.5096
13 | -0.030524 | -0.0076675 | 0.030542 | 0.0076788 | 1.8068e-05 | 1.1276e-05 | 0.046164 | 0.046164 | 0.046164 | 0.98401 | -0.30687 | 0.98465 | -0.29448 | 12.6825
14 | 0.039048 | 0.0098414 | -0.039001 | -0.0098116 | 4.7326e-05 | 2.9828e-05 | 0.05903 | 0.05903 | 0.05903 | 0.98465 | -0.29448 | 0.98335 | -0.31984 | 16.2171
15 | -0.06959 | -0.01752 | 0.06967 | 0.017571 | 8.0119e-05 | 5.103e-05 | 0.10519 | 0.10519 | 0.10519 | 0.98465 | -0.29448 | 0.98589 | -0.27042 | 28.8994
16 | 0.037308 | 0.0093874 | -0.037275 | -0.0093666 | 3.3064e-05 | 2.081e-05 | 0.056469 | 0.056469 | 0.056469 | 0.98335 | -0.31984 | 0.9824 | -0.3384 | 15.5135
17 | 0.0079921 | 0.002003 | -0.0079917 | -0.0020029 | 3.978e-07 | 1.6163e-07 | 0.012063 | 0.012063 | 0.012063 | 0.98589 | -0.27042 | 0.98584 | -0.27147 | 3.3139
18 | -0.077662 | -0.019574 | 0.077813 | 0.01967 | 0.00015025 | 9.579e-05 | 0.11726 | 0.11726 | 0.11726 | 0.98589 | -0.27042 | 0.98797 | -0.23007 | 32.2133
19 | 0.033854 | 0.0085092 | -0.033824 | -0.00849 | 3.0599e-05 | 1.9191e-05 | 0.051287 | 0.051287 | 0.051287 | 0.9824 | -0.3384 | 0.98143 | -0.35735 | 14.0899
20 | -0.077813 | -0.01967 | 0.077837 | 0.019685 | 2.4055e-05 | 1.5335e-05 | 0.11726 | 0.11726 | 0.11726 | 0.98797 | -0.23007 | 0.98831 | -0.22363 | 32.2133
21 | -0.07859 | -0.019874 | 0.078722 | 0.019958 | 0.00013171 | 8.397e-05 | 0.11839 | 0.11839 | 0.11839 | 0.98831 | -0.22363 | 0.99011 | -0.18875 | 32.525
22 | 0.0049816 | 0.0012485 | -0.0049813 | -0.0012484 | 2.3868e-07 | 9.2266e-09 | 0.0075192 | 0.0075192 | 0.0075192 | 0.98584 | -0.27147 | 0.98578 | -0.27247 | 2.0657
23 | -0.0013479 | -0.00033782 | 0.001348 | 0.00033753 | 3.958e-08 | -2.9326e-07 | 0.0020449 | 0.0020448 | 0.0020449 | 0.98084 | -0.36888 | 0.98088 | -0.36827 | 0.56179
24 | 0.0022744 | 0.00056979 | -0.0022743 | -0.00057 | 9.6097e-08 | -2.1019e-07 | 0.0034503 | 0.0034504 | 0.0034504 | 0.98088 | -0.36827 | 0.98083 | -0.36915 | 0.9479
25 | 0.0027477 | 0.00068825 | -0.0027475 | -0.00068858 | 2.6001e-07 | -3.3389e-07 | 0.0041752 | 0.0041754 | 0.0041754 | 0.97924 | -0.39831 | 0.97914 | -0.40029 | 1.1471
26 | -0.0094391 | -0.0023653 | 0.0094686 | 0.0023793 | 2.9521e-05 | 1.4062e-05 | 0.014343 | 0.014341 | 0.014343 | 0.97924 | -0.39831 | 0.98259 | -0.33282 | 3.9404
27 | -0.012469 | -0.0031314 | 0.012475 | 0.0031343 | 5.3914e-06 | 2.9397e-06 | 0.018886 | 0.018886 | 0.018886 | 0.98259 | -0.33282 | 0.98305 | -0.32376 | 5.1884
28 | -0.020219 | -0.0050752 | 0.020221 | 0.0050765 | 2.191e-06 | 1.3232e-06 | 0.030607 | 0.030607 | 0.030607 | 0.98305 | -0.32376 | 0.98317 | -0.32149 | 8.4086
29 | -0.20013 | -0.050998 | 0.20056 | 0.051275 | 0.0004348 | 0.00027762 | 0.30143 | 0.30143 | 0.30143 | 0.98892 | -0.21023 | 0.99127 | -0.16531 | 41.4054
30 | 0.19702 | 0.050219 | -0.19674 | -0.05004 | 0.00028041 | 0.00017903 | 0.29676 | 0.29676 | 0.29676 | 0.98892 | -0.21023 | 0.98738 | -0.23976 | 40.7631
31 | -0.21049 | -0.053762 | 0.21088 | 0.054012 | 0.00039054 | 0.0002494 | 0.31633 | 0.31632 | 0.31633 | 0.99127 | -0.16531 | 0.99328 | -0.12701 | 43.4513
32 | 0.0077759 | 0.0019489 | -0.0077743 | -0.0019483 | 1.5365e-06 | 5.9579e-07 | 0.011673 | 0.011673 | 0.011673 | 0.99127 | -0.16531 | 0.99106 | -0.16946 | 3.2068
33 | 0.19419 | 0.049401 | -0.19404 | -0.049306 | 0.00014829 | 9.467e-05 | 0.29291 | 0.29291 | 0.29291 | 0.98738 | -0.23976 | 0.98656 | -0.25562 | 40.2352
34 | -0.21238 | -0.054388 | 0.21339 | 0.055032 | 0.001009 | 0.0006444 | 0.31857 | 0.31857 | 0.31857 | 0.99328 | -0.12701 | 0.99843 | -0.029436 | 43.7601
35 | 0.002389 | 0.0005986 | -0.002389 | -0.00059873 | 6.2832e-08 | -1.2758e-07 | 0.003587 | 0.003587 | 0.003587 | 0.99106 | -0.16946 | 0.99103 | -0.17001 | 0.98544
36 | 0.19071 | 0.048471 | -0.19045 | -0.048306 | 0.00025873 | 0.00016516 | 0.28789 | 0.28789 | 0.28789 | 0.98656 | -0.25562 | 0.9851 | -0.28383 | 39.545
37 | -0.21667 | -0.055854 | 0.21698 | 0.056053 | 0.00031107 | 0.00019867 | 0.32346 | 0.32346 | 0.32346 | 0.99843 | -0.029436 | 1 | 0 | 44.4315
38 | 0.18574 | 0.047441 | -0.18553 | -0.047308 | 0.00020859 | 0.00013312 | 0.2767 | 0.2767 | 0.2767 | 1 | 0 | 0.99877 | -0.023259 | 38.0084
39 | 0.15765 | 0.040059 | -0.15722 | -0.039783 | 0.00043184 | 0.00027535 | 0.23833 | 0.23833 | 0.23833 | 0.9851 | -0.28383 | 0.98215 | -0.34089 | 32.7383
40 | 0.032799 | 0.0082472 | -0.032794 | -0.0082442 | 4.8699e-06 | 3.0494e-06 | 0.049553 | 0.049553 | 0.049553 | 0.9851 | -0.28383 | 0.98494 | -0.28694 | 13.6135
41 | 0.14852 | 0.037603 | -0.14821 | -0.037408 | 0.00030555 | 0.00019474 | 0.22515 | 0.22515 | 0.22515 | 0.98215 | -0.34089 | 0.97995 | -0.38384 | 30.9276
42 | 0.031349 | 0.007882 | -0.031335 | -0.0078736 | 1.3421e-05 | 8.3865e-06 | 0.04737 | 0.04737 | 0.04737 | 0.98494 | -0.28694 | 0.98448 | -0.29591 | 13.0137
43 | 0.010254 | 0.0025702 | -0.010253 | -0.0025701 | 3.2196e-07 | 1.5791e-07 | 0.015276 | 0.015276 | 0.015276 | 0.99877 | -0.023259 | 0.99874 | -0.023918 | 4.1968
44 | 0.17528 | 0.044738 | -0.17478 | -0.044422 | 0.00049508 | 0.00031584 | 0.26142 | 0.26143 | 0.26143 | 0.99877 | -0.023259 | 0.99569 | -0.081898 | 35.91
45 | 0.010253 | 0.0025701 | -0.010252 | -0.0025693 | 1.5397e-06 | 7.5521e-07 | 0.015276 | 0.015276 | 0.015276 | 0.99874 | -0.023918 | 0.99858 | -0.02707 | 4.1968
46 | 0.080364 | 0.020347 | -0.080236 | -0.020266 | 0.00012739 | 8.1226e-05 | 0.12017 | 0.12017 | 0.12017 | 0.99569 | -0.081898 | 0.99397 | -0.11497 | 33.0145
47 | 0.09442 | 0.024075 | -0.094334 | -0.02402 | 8.5601e-05 | 5.4636e-05 | 0.14125 | 0.14125 | 0.14125 | 0.99569 | -0.081898 | 0.99471 | -0.1007 | 38.8056
48 | -0.00079421 | -0.00019905 | 0.00079423 | 0.0001987 | 1.5808e-08 | -3.4377e-07 | 0.0012155 | 0.0012154 | 0.0012155 | 0.97228 | -0.53453 | 0.9723 | -0.53411 | 0.33393
49 | -0.0054761 | -0.0013721 | 0.0054765 | 0.0013722 | 4.0032e-07 | 6.768e-08 | 0.0083806 | 0.0083806 | 0.0083806 | 0.9723 | -0.53411 | 0.97237 | -0.53257 | 2.3024
50 | -0.0079255 | -0.001985 | 0.0079278 | 0.001986 | 2.3738e-06 | 9.8518e-07 | 0.012128 | 0.012128 | 0.012128 | 0.97237 | -0.53257 | 0.97269 | -0.52629 | 3.3318
51 | 0.0024489 | 0.00061281 | -0.0024487 | -0.00061329 | 2.8095e-07 | -4.8191e-07 | 0.0037472 | 0.0037475 | 0.0037475 | 0.97237 | -0.53257 | 0.97225 | -0.53499 | 1.0295
52 | -0.012481 | -0.003127 | 0.012485 | 0.0031295 | 4.4264e-06 | 2.4308e-06 | 0.019093 | 0.019093 | 0.019093 | 0.97269 | -0.52629 | 0.97307 | -0.51884 | 5.2452
53 | 0.0024487 | 0.00061329 | -0.0024485 | -0.00061354 | 1.4339e-07 | -2.4586e-07 | 0.0037475 | 0.0037476 | 0.0037476 | 0.97225 | -0.53499 | 0.97219 | -0.53621 | 1.0296
54 | 0.0085371 | 0.0021396 | -0.0085362 | -0.0021392 | 8.6965e-07 | 3.8781e-07 | 0.01306 | 0.01306 | 0.01306 | 0.97272 | -0.52566 | 0.97262 | -0.5278 | 3.5878
55 | -0.012919 | -0.0032378 | 0.012923 | 0.0032401 | 4.1995e-06 | 2.3317e-06 | 0.019763 | 0.019763 | 0.019763 | 0.97272 | -0.52566 | 0.97307 | -0.51884 | 5.4294
56 | 0.004552 | 0.0011407 | -0.0045516 | -0.0011407 | 4.02e-07 | -1.7012e-08 | 0.0069641 | 0.0069642 | 0.0069642 | 0.97262 | -0.5278 | 0.97252 | -0.52966 | 1.9132
57 | 0.0039843 | 0.00099849 | -0.0039841 | -0.00099852 | 1.3187e-07 | -3.3054e-08 | 0.0060956 | 0.0060956 | 0.0060956 | 0.97262 | -0.5278 | 0.97258 | -0.5285 | 1.6746
58 | -0.025408 | -0.0063696 | 0.025416 | 0.0063744 | 7.752e-06 | 4.7911e-06 | 0.038855 | 0.038855 | 0.038855 | 0.97307 | -0.51884 | 0.97339 | -0.51244 | 10.6745
59 | -0.023436 | -0.0058823 | 0.023449 | 0.0058903 | 1.2957e-05 | 7.9442e-06 | 0.035474 | 0.035474 | 0.035474 | 0.98317 | -0.32149 | 0.98376 | -0.3099 | 9.7455
60 | -0.025682 | -0.0064498 | 0.025684 | 0.0064513 | 2.3743e-06 | 1.4663e-06 | 0.038851 | 0.038851 | 0.038851 | 0.98376 | -0.3099 | 0.98386 | -0.30797 | 10.6733
61 | -0.028077 | -0.007051 | 0.028094 | 0.0070611 | 1.6163e-05 | 1.004e-05 | 0.04247 | 0.04247 | 0.04247 | 0.98386 | -0.30797 | 0.98448 | -0.29591 | 11.6676
62 | 0.0022028 | 0.00055196 | -0.0022028 | -0.00055196 | 3.2579e-09 | -7.3913e-09 | 0.0033715 | 0.0033715 | 0.0033715 | 0.97219 | -0.53621 | 0.97219 | -0.53625 | 0.92624
63 | 0.0018366 | 0.00046019 | -0.0018366 | -0.00046029 | 2.8875e-08 | -1.0235e-07 | 0.002811 | 0.0028111 | 0.0028111 | 0.97219 | -0.53625 | 0.97217 | -0.53658 | 0.77227
64 | 0.12691 | 0.032068 | -0.12657 | -0.031855 | 0.00033327 | 0.00021299 | 0.1928 | 0.1928 | 0.1928 | 0.97995 | -0.38384 | 0.97714 | -0.43878 | 52.9667
65 | 0.073929 | 0.018685 | -0.073852 | -0.018636 | 7.7208e-05 | 4.9196e-05 | 0.11073 | 0.11073 | 0.11073 | 0.99397 | -0.11497 | 0.99284 | -0.13678 | 30.4206
66 | 0.09225 | 0.023498 | -0.092053 | -0.023372 | 0.00019653 | 0.00012542 | 0.13813 | 0.13813 | 0.13813 | 0.99471 | -0.1007 | 0.99239 | -0.14496 | 37.9489
67 | 0.013365 | 0.0033508 | -0.013361 | -0.0033484 | 4.3566e-06 | 2.414e-06 | 0.020031 | 0.020031 | 0.020031 | 0.99284 | -0.13678 | 0.99248 | -0.14362 | 5.5031
68 | 0.060487 | 0.015285 | -0.06041 | -0.015236 | 7.7509e-05 | 4.9281e-05 | 0.0907 | 0.0907 | 0.0907 | 0.99284 | -0.13678 | 0.99145 | -0.16354 | 24.9175
69 | 0.089757 | 0.022797 | -0.089573 | -0.022679 | 0.00018495 | 0.00011802 | 0.13469 | 0.13469 | 0.13469 | 0.99239 | -0.14496 | 0.99016 | -0.18787 | 37.0032
70 | -0.028725 | -0.0072037 | 0.028748 | 0.0072176 | 2.2393e-05 | 1.3946e-05 | 0.043914 | 0.043913 | 0.043914 | 0.97339 | -0.51244 | 0.97422 | -0.4961 | 12.0642
71 | -0.045703 | -0.011467 | 0.045756 | 0.0115 | 5.2569e-05 | 3.3285e-05 | 0.069812 | 0.069811 | 0.069812 | 0.97422 | -0.4961 | 0.97544 | -0.472 | 19.179
72 | -0.0054024 | -0.001354 | 0.0054033 | 0.0013541 | 9.0772e-07 | 1.044e-07 | 0.0081013 | 0.0081011 | 0.0081013 | 0.9923 | -0.14715 | 0.99248 | -0.14362 | 2.2256
73 | -0.045756 | -0.0115 | 0.045829 | 0.011547 | 7.2717e-05 | 4.6041e-05 | 0.069811 | 0.069811 | 0.069811 | 0.97544 | -0.472 | 0.97714 | -0.43878 | 19.179
74 | 0.080745 | 0.020308 | -0.080701 | -0.02028 | 4.4862e-05 | 2.8612e-05 | 0.12299 | 0.12299 | 0.12299 | 0.97714 | -0.43878 | 0.97654 | -0.45041 | 33.7878
75 | 0.080701 | 0.02028 | -0.08056 | -0.02019 | 0.00014017 | 8.9398e-05 | 0.12299 | 0.12299 | 0.12299 | 0.97654 | -0.45041 | 0.97469 | -0.48687 | 33.7878
76 | -0.0033524 | -0.0008402 | 0.0033529 | 0.00083985 | 4.8935e-07 | -3.5073e-07 | 0.0050333 | 0.0050331 | 0.0050333 | 0.9911 | -0.17036 | 0.99125 | -0.1673 | 1.3828
77 | -0.0033529 | -0.00083985 | 0.0033535 | 0.00083942 | 5.9901e-07 | -4.297e-07 | 0.0050331 | 0.0050328 | 0.0050331 | 0.99125 | -0.1673 | 0.99145 | -0.16354 | 1.3827
78 | 0.057056 | 0.014396 | -0.057015 | -0.01437 | 4.0898e-05 | 2.5983e-05 | 0.085667 | 0.085667 | 0.085667 | 0.99145 | -0.16354 | 0.99067 | -0.17852 | 23.5349
79 | 0.053612 | 0.013518 | -0.053545 | -0.013474 | 6.782e-05 | 4.3046e-05 | 0.080556 | 0.080556 | 0.080556 | 0.99067 | -0.17852 | 0.9893 | -0.20499 | 22.1308
80 | 0.049433 | 0.012444 | -0.049361 | -0.012398 | 7.2298e-05 | 4.5824e-05 | 0.074372 | 0.074373 | 0.074373 | 0.9893 | -0.20499 | 0.98772 | -0.23564 | 20.432
81 | -0.081541 | -0.020665 | 0.081545 | 0.020667 | 3.4685e-06 | 2.2119e-06 | 0.12263 | 0.12263 | 0.12263 | 0.99011 | -0.18875 | 0.99016 | -0.18787 | 33.6889
82 | -0.0052837 | -0.0013242 | 0.0052843 | 0.0013243 | 5.8219e-07 | 6.1805e-08 | 0.0079782 | 0.0079781 | 0.0079782 | 0.98546 | -0.27963 | 0.98558 | -0.27731 | 2.1918
83 | -0.0052843 | -0.0013243 | 0.0052848 | 0.0013243 | 5.4959e-07 | 5.8268e-08 | 0.0079781 | 0.007978 | 0.0079781 | 0.98558 | -0.27731 | 0.98569 | -0.27513 | 2.1918
84 | -0.01582 | -0.0039632 | 0.015828 | 0.0039675 | 7.4912e-06 | 4.3477e-06 | 0.023882 | 0.023882 | 0.023882 | 0.98569 | -0.27513 | 0.9862 | -0.26519 | 6.561
85 | 0.0070143 | 0.0017563 | -0.0070117 | -0.0017555 | 2.5363e-06 | 8.5458e-07 | 0.010588 | 0.010589 | 0.010589 | 0.98569 | -0.27513 | 0.98531 | -0.28273 | 2.9089
86 | -0.0031065 | -0.00077699 | 0.0031065 | 0.00077695 | 4.8135e-08 | -4.345e-08 | 0.0046916 | 0.0046915 | 0.0046916 | 0.98516 | -0.28548 | 0.98518 | -0.28515 | 1.2889
87 | 0.0017755 | 0.00044341 | -0.0017753 | -0.00044413 | 1.7793e-07 | -7.2636e-07 | 0.0026812 | 0.0026815 | 0.0026815 | 0.98516 | -0.28548 | 0.98506 | -0.28759 | 0.73667
88 | -0.0044563 | -0.0011152 | 0.0044568 | 0.0011152 | 5.1379e-07 | -5.6395e-08 | 0.0067302 | 0.00673 | 0.0067302 | 0.98518 | -0.28515 | 0.98531 | -0.28273 | 1.8489
89 | 0.0017753 | 0.00044413 | -0.0017751 | -0.00044478 | 1.5937e-07 | -6.5026e-07 | 0.0026815 | 0.0026817 | 0.0026817 | 0.98506 | -0.28759 | 0.98496 | -0.28947 | 0.73674
90 | 0.0017751 | 0.00044478 | -0.0017751 | -0.00044489 | 2.5266e-08 | -1.0307e-07 | 0.0026817 | 0.0026818 | 0.0026818 | 0.98496 | -0.28947 | 0.98494 | -0.28977 | 0.73675
91 | -0.0062624 | -0.0015695 | 0.0062629 | 0.0015696 | 5.0133e-07 | 1.3483e-07 | 0.0095125 | 0.0095124 | 0.0095125 | 0.9796 | -0.39306 | 0.97969 | -0.39138 | 2.6133
92 | -0.0098065 | -0.0024577 | 0.0098072 | 0.0024581 | 7.8741e-07 | 3.8475e-07 | 0.014895 | 0.014895 | 0.014895 | 0.97969 | -0.39138 | 0.97978 | -0.38969 | 4.0919
93 | -0.018126 | -0.0045434 | 0.018137 | 0.0045501 | 1.1312e-05 | 6.725e-06 | 0.027349 | 0.027349 | 0.027349 | 0.9862 | -0.26519 | 0.98688 | -0.2521 | 7.5134
94 | 0.0094724 | 0.0023743 | -0.0094714 | -0.0023738 | 1.043e-06 | 4.9829e-07 | 0.014386 | 0.014386 | 0.014386 | 0.97978 | -0.38969 | 0.97966 | -0.392 | 3.9523
95 | -0.01928 | -0.0048325 | 0.019287 | 0.0048366 | 6.973e-06 | 4.1894e-06 | 0.029281 | 0.029281 | 0.029281 | 0.97978 | -0.38969 | 0.98016 | -0.3821 | 8.0442
96 | 0.02566 | 0.0064405 | -0.02565 | -0.0064347 | 9.3758e-06 | 5.7873e-06 | 0.038693 | 0.038694 | 0.038694 | 0.98688 | -0.2521 | 0.98648 | -0.25977 | 10.6301
97 | -0.043797 | -0.010991 | 0.043831 | 0.011012 | 3.4415e-05 | 2.1757e-05 | 0.066042 | 0.066042 | 0.066042 | 0.98688 | -0.2521 | 0.98772 | -0.23564 | 18.1434
98 | -0.028411 | -0.0071324 | 0.028413 | 0.007134 | 2.5431e-06 | 1.5814e-06 | 0.043084 | 0.043084 | 0.043084 | 0.98133 | -0.35923 | 0.98143 | -0.35735 | 11.8362
99 | 0.023073 | 0.0057947 | -0.023048 | -0.0057793 | 2.5154e-05 | 1.5407e-05 | 0.034991 | 0.034991 | 0.034991 | 0.98133 | -0.35923 | 0.98016 | -0.3821 | 9.6129
100 | 0.0071542 | 0.0017931 | -0.0071533 | -0.0017928 | 8.3962e-07 | 2.9865e-07 | 0.010867 | 0.010867 | 0.010867 | 0.97966 | -0.392 | 0.97953 | -0.39447 | 2.9853
101 | 0.021028 | 0.0052763 | -0.021017 | -0.0052694 | 1.1423e-05 | 6.9247e-06 | 0.031722 | 0.031722 | 0.031722 | 0.98648 | -0.25977 | 0.9859 | -0.27117 | 8.7148
102 | 0.018073 | 0.0045315 | -0.01807 | -0.0045297 | 2.9963e-06 | 1.7807e-06 | 0.027278 | 0.027278 | 0.027278 | 0.9859 | -0.27117 | 0.98572 | -0.27465 | 7.4941
103 | 0.014354 | 0.0035984 | -0.014352 | -0.0035971 | 2.2018e-06 | 1.2498e-06 | 0.021669 | 0.021669 | 0.021669 | 0.98572 | -0.27465 | 0.98555 | -0.27786 | 5.9529
104 | 0.011751 | 0.0029453 | -0.01175 | -0.0029448 | 9.6026e-07 | 5.1091e-07 | 0.017742 | 0.017742 | 0.017742 | 0.98555 | -0.27786 | 0.98547 | -0.27958 | 4.8741

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40833 | 0.10449

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013665 | 0.00034248
1 | 0.0013239 | 0.00033179
2 | 0.0011922 | 0.00029879
3 | 0.0034378 | 0.00086158
4 | 0.0026497 | 0.00066408
5 | 0.0028289 | 0.00070899
6 | 0.0033159 | 0.00083105
7 | 0.0017825 | 0.00044675
8 | 0.0057712 | 0.0014464
9 | 0.0012644 | 0.00031689
10 | 0.0019107 | 0.00047888
11 | 0.0016925 | 0.00042418
12 | 0.0034212 | 0.00085744
13 | 0.00075368 | 0.00018889
14 | 0.0030101 | 0.0007544
15 | 0.0013479 | 0.00033782
16 | 0.0022743 | 0.00057
17 | 0.0066914 | 0.001677
18 | 0.0027475 | 0.00068858
19 | 0.0030009 | 0.00075209
20 | 0.0077439 | 0.0019408
21 | 0.0049813 | 0.0012484
22 | 0.0031078 | 0.00077889
23 | 0.0021461 | 0.00053787
24 | 0.0025503 | 0.00063916
25 | 0.0015011 | 0.00037621
26 | 0.0053853 | 0.0013497
27 | 0.0033314 | 0.00083493
28 | 0.0032801 | 0.00082208
29 | 0.0039646 | 0.00099363
30 | 0.002389 | 0.00059873
31 | 0.0087008 | 0.0021806
32 | 0.0014453 | 0.00036222
33 | 0.00079421 | 0.00019905
34 | 0.0046819 | 0.0011734
35 | 0.0045529 | 0.0011411
36 | 0.004382 | 0.0010982
37 | 0.0045516 | 0.0011407
38 | 0.0039841 | 0.00099852
39 | 0.0032153 | 0.00080583
40 | 0.0022327 | 0.00055956
41 | 0.0023931 | 0.00059976
42 | 0.00024571 | 6.158e-05
43 | 0.0003662 | 9.1777e-05
44 | 0.0018366 | 0.00046029
45 | 0.0032418 | 0.00081248
46 | 0.021307 | 0.0053401
47 | 0.010252 | 0.0025693
48 | 0.0063071 | 0.0015807
49 | 0.0020846 | 0.00052246
50 | 0.0022959 | 0.0005754
51 | 0.0033089 | 0.0008293
52 | 0.016956 | 0.0042495
53 | 0.0054024 | 0.001354
54 | 0.0079573 | 0.0019943
55 | 0.0033524 | 0.0008402
56 | 0.0034028 | 0.00085281
57 | 0.0041112 | 0.0010304
58 | 0.08056 | 0.02019
59 | 0.0028191 | 0.00070652
60 | 0.0080279 | 0.002012
61 | 0.0052837 | 0.0013242
62 | 0.0035212 | 0.0008825
63 | 0.001331 | 0.00033358
64 | 0.0013497 | 0.00033827
65 | 0.0025549 | 0.00064033
66 | 0.0017751 | 0.00044489
67 | 0.0062624 | 0.0015695
68 | 0.0035436 | 0.00088811
69 | 0.0022978 | 0.00057588
70 | 0.0053373 | 0.0013377
71 | 0.0054105 | 0.001356
72 | 0.0037614 | 0.00094269
73 | 0.0023172 | 0.00058075
74 | 0.0071533 | 0.0017928
75 | 0.0055298 | 0.0013859
76 | 0.004622 | 0.0011584
77 | 0.002944 | 0.00073784
78 | 0.0037162 | 0.00093136
79 | 0.0026008 | 0.00065183
80 | 0.01175 | 0.0029448

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1