## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2236-6_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2236-6_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2236-6_0_8_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2236-6_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2236-6_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2236-6_0_8_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2236-6_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2236-6_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2236-6_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2236-6_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2236-6_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2236-6_0_8_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2236-6_0_8_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2236-6_0_8_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2236-6_0_8_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2236-6_0_8_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2236-6_0_8_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2236-6_0_8_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2236-6_0_8_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2236-6_0_8_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2236-6_0_8_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2236-6_0_8_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2236-6_0_8_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2236-6_0_8_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2236-6_0_8_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2236-6_0_8_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2236-6_0_8_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2236-6_0_8_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2236-6_0_8_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2236-6_0_8_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2236-6_0_8_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2236-6_0_8_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2236-6_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2236-6_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2236-6_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2236-6_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2236-6_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2236-6_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2236-6_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2236-6_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2236-6_0_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2236-6_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2236-6_0_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2236-6_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2236-6_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2236-6_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2236-6_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2236-6_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2236-6_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2236-6_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2236-6_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2236-6_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2236-6_0_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2236-6_0_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2236-6_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2236-6_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2236-6_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2236-6_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2236-6_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2236-6_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2236-6_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2236-6_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2236-6_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2236-6_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2236-6_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2236-6_0_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2236-6_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2236-6_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2236-6_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2236-6_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2236-6_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2236-6_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2236-6_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2236-6_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2236-6_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2236-6_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2236-6_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2236-6_0_8_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2236-6_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2236-6_0_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2236-6_0_8_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2236-6_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2236-6_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2236-6_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2236-6_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2236-6_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2236-6_0_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2236-6_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2236-6_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2236-6_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2236-6_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2236-6_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2236-6_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2236-6_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2236-6_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2236-6_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2236-6_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2236-6_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2236-6_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2236-6_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2236-6_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2236-6_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2236-6_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2236-6_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2236-6_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2236-6_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2236-6_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2236-6_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2236-6_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2236-6_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2236-6_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2236-6_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2236-6_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2236-6_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2236-6_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2236-6_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2236-6_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2236-6_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2236-6_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2236-6_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2236-6_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2236-6_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2236-6_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2236-6_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2236-6_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2236-6_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2236-6_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2236-6_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2236-6_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2236-6_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2236-6_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2236-6_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2236-6_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2236-6_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2236-6_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2236-6_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2236-6_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2236-6_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2236-6_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2236-6_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2236-6_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2236-6_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2236-6_0_8_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2236-6_0_8_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2236-6_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2236-6_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2236-6_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2236-6_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2236-6_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2236-6_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2236-6_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2236-6_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2236-6_0_8_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2236-6_0_8_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2236-6_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2236-6_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2236-6_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2236-6_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2236-6_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2236-6_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2236-6_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2236-6_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2236-6_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2236-6_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2236-6_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2236-6_0_8_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2236-6_0_8_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2236-6_0_8_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2236-6_0_8_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2236-6_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2236-6_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2236-6_0_8_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2236-6_0_8_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2236-6_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2236-6_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2236-6_0_8_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2236-6_0_8_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2236-6_0_8_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2236-6_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2236-6_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2236-6_0_8_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2236-6_0_8_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2236-6_0_8_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2236-6_0_8_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2236-6_0_8_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2236-6_0_8_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2236-6_0_8_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2236-6_0_8_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2236-6_0_8_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2236-6_0_8_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2236-6_0_8_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2236-6_0_8_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2236-6_0_8_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2236-6_0_8_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2236-6_0_8_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2236-6_0_8_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2236-6_0_8_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2236-6_0_8_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2236-6_0_8_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2236-6_0_8_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2236-6_0_8_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2236-6_0_8_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2236-6_0_8_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2236-6_0_8_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2236-6_0_8_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2236-6_0_8_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2236-6_0_8_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2236-6_0_8_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2236-6_0_8_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2236-6_0_8_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_MV_27_1_node_192 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2236-6_0_8_load_0 | 0 | 0.00072253 | 0.00018108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2236-6_0_8_load_1 | 1 | 0.0013007 | 0.000326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2236-6_0_8_load_2 | 2 | 0.00086356 | 0.00021643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2236-6_0_8_load_3 | 3 | 0.0012721 | 0.00031883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2236-6_0_8_load_4 | 4 | 0.0070704 | 0.001772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2236-6_0_8_load_98 | 8 | 0.00083394 | 0.00020901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2236-6_0_8_load_99 | 9 | 0.0006913 | 0.00017326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2236-6_0_8_load_117 | 10 | 0.00034233 | 8.5796e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2236-6_0_8_load_210 | 11 | 0.00187 | 0.00046866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2236-6_0_8_load_167 | 12 | 0.00045592 | 0.00011426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2236-6_0_8_load_168 | 13 | 0.00029191 | 7.3159e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2236-6_0_8_load_169 | 14 | 0.001554 | 0.00038948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2236-6_0_8_load_170 | 15 | 0.00031535 | 7.9035e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2236-6_0_8_load_197 | 17 | 0.0013248 | 0.00033203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2236-6_0_8_load_204 | 18 | 0.0009946 | 0.00024927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2236-6_0_8_load_202 | 19 | 0.0031491 | 0.00078924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2236-6_0_8_load_192 | 20 | 0.00017024 | 4.2665e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2236-6_0_8_load_193 | 21 | 0.00048065 | 0.00012046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2236-6_0_8_load_194 | 22 | 0.0025314 | 0.00063443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2236-6_0_8_load_195 | 23 | 0.00025178 | 6.3102e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2236-6_0_8_load_196 | 24 | 0.0019162 | 0.00048025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2236-6_0_8_load_198 | 25 | 0.00099479 | 0.00024932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2236-6_0_8_load_199 | 26 | 0.0025597 | 0.00064151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2236-6_0_8_load_201 | 28 | 0.0011733 | 0.00029405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2236-6_0_8_load_203 | 29 | 0.002386 | 0.00059799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2236-6_0_8_load_205 | 30 | 0.0032934 | 0.00082541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2236-6_0_8_load_63 | 32 | 0.0012988 | 0.00032552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2236-6_0_8_load_62 | 33 | 0.0015321 | 0.00038399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2236-6_0_8_load_7 | 34 | 0.0042948 | 0.0010764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2236-6_0_8_load_15 | 35 | 0.003933 | 0.00098571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2236-6_0_8_load_18 | 36 | 0.0019241 | 0.00048223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2236-6_0_8_load_14 | 37 | 0.0019281 | 0.00048322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2236-6_0_8_load_17 | 38 | 0.0008461 | 0.00021205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2236-6_0_8_load_16 | 39 | 0.0013884 | 0.00034797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2236-6_0_8_load_13 | 40 | 0.0016636 | 0.00041694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2236-6_0_8_load_12 | 43 | 0.0020687 | 0.00051846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2236-6_0_8_load_38 | 44 | 0.0014508 | 0.00036361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2236-6_0_8_load_20 | 45 | 0.0018957 | 0.0004751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2236-6_0_8_load_23 | 47 | 0.0030807 | 0.00077211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2236-6_0_8_load_37 | 50 | 0.0018938 | 0.00047463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2236-6_0_8_load_36 | 51 | 0.0017078 | 0.00042802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2236-6_0_8_load_24 | 53 | 0.0035476 | 0.00088912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2236-6_0_8_load_25 | 54 | 0.0017235 | 0.00043194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2236-6_0_8_load_27 | 56 | 0.0014886 | 0.00037307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2236-6_0_8_load_28 | 57 | 0.0029054 | 0.00072816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2236-6_0_8_load_31 | 60 | 0.0025598 | 0.00064155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2236-6_0_8_load_61 | 61 | 0.0014946 | 0.00037459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2236-6_0_8_load_44 | 62 | 0.0015202 | 0.000381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2236-6_0_8_load_45 | 63 | 0.0033218 | 0.00083252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2236-6_0_8_load_30 | 64 | 0.003386 | 0.0008486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2236-6_0_8_load_59 | 65 | 0.0027164 | 0.00068079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2236-6_0_8_load_33 | 67 | 0.00301 | 0.00075437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2236-6_0_8_load_35 | 68 | 0.0033387 | 0.00083676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2236-6_0_8_load_34 | 69 | 0.0030994 | 0.00077679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2236-6_0_8_load_73 | 70 | 0.0029335 | 0.00073519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2236-6_0_8_load_72 | 71 | 0.003582 | 0.00089774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2236-6_0_8_load_39 | 72 | 0.0031732 | 0.00079527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2236-6_0_8_load_40 | 73 | 0.0010978 | 0.00027513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2236-6_0_8_load_41 | 74 | 0.00068116 | 0.00017072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2236-6_0_8_load_42 | 75 | 0.0019464 | 0.00048781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2236-6_0_8_load_53 | 76 | 0.0015685 | 0.00039311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2236-6_0_8_load_46 | 78 | 0.0028112 | 0.00070454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2236-6_0_8_load_47 | 79 | 0.0018857 | 0.00047259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2236-6_0_8_load_50 | 80 | 0.0018525 | 0.00046428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2236-6_0_8_load_52 | 81 | 0.00064443 | 0.00016151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2236-6_0_8_load_54 | 82 | 0.001964 | 0.00049223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2236-6_0_8_load_55 | 83 | 0.00084775 | 0.00021247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2236-6_0_8_load_56 | 84 | 0.0020181 | 0.00050579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2236-6_0_8_load_57 | 85 | 0.003495 | 0.00087593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2236-6_0_8_load_58 | 86 | 0.0030746 | 0.00077056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2236-6_0_8_load_60 | 87 | 0.0027756 | 0.00069564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2236-6_0_8_load_66 | 88 | 0.002056 | 0.00051528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2236-6_0_8_load_64 | 89 | 0.0038054 | 0.00095373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2236-6_0_8_load_65 | 90 | 0.0024933 | 0.00062487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2236-6_0_8_load_67 | 91 | 0.0024223 | 0.00060709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2236-6_0_8_load_74 | 92 | 0.00084266 | 0.00021119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2236-6_0_8_load_88 | 93 | 0.0027734 | 0.00069509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2236-6_0_8_load_68 | 94 | 0.0031526 | 0.00079011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2236-6_0_8_load_69 | 95 | 0.0032968 | 0.00082626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2236-6_0_8_load_70 | 96 | 0.0021762 | 0.00054541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2236-6_0_8_load_71 | 97 | 0.0017419 | 0.00043656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2236-6_0_8_load_75 | 98 | 0.0027514 | 0.00068957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2236-6_0_8_load_76 | 99 | 0.0023149 | 0.00058018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2236-6_0_8_load_87 | 100 | 0.0026867 | 0.00067335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2236-6_0_8_load_77 | 101 | 0.0026674 | 0.00066851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2236-6_0_8_load_81 | 102 | 0.0040361 | 0.0010115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2236-6_0_8_load_79 | 103 | 0.0021899 | 0.00054885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2236-6_0_8_load_78 | 104 | 0.0025395 | 0.00063645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2236-6_0_8_load_86 | 108 | 0.0017668 | 0.0004428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2236-6_0_8_load_84 | 109 | 0.0048994 | 0.0012279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2236-6_0_8_load_102 | 110 | 0.004786 | 0.0011995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2236-6_0_8_load_100 | 111 | 0.0025269 | 0.00063329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2236-6_0_8_load_135 | 112 | 0.0052003 | 0.0013033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2236-6_0_8_load_85 | 113 | 0.0012331 | 0.00030903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2236-6_0_8_load_133 | 114 | 0.0034276 | 0.00085904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2236-6_0_8_load_136 | 116 | 0.003382 | 0.0008476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2236-6_0_8_load_91 | 118 | 0.00093583 | 0.00023454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2236-6_0_8_load_101 | 119 | 0.0044209 | 0.001108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2236-6_0_8_load_93 | 120 | 0.00023537 | 5.899e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2236-6_0_8_load_118 | 121 | 0.0038199 | 0.00095736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2236-6_0_8_load_92 | 122 | 0.0020875 | 0.00052317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2236-6_0_8_load_95 | 124 | 0.00060048 | 0.0001505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2236-6_0_8_load_96 | 125 | 0.0021439 | 0.00053731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2236-6_0_8_load_134 | 126 | 0.0011743 | 0.00029431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2236-6_0_8_load_137 | 127 | 0.0020664 | 0.0005179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2236-6_0_8_load_119 | 129 | 0.0046902 | 0.0011755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2236-6_0_8_load_103 | 130 | 0.0015125 | 0.00037907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2236-6_0_8_load_106 | 132 | 0.0054605 | 0.0013685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2236-6_0_8_load_120 | 135 | 0.0055471 | 0.0013902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2236-6_0_8_load_116 | 137 | 0.0064456 | 0.0016154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2236-6_0_8_load_114 | 140 | 0.0092515 | 0.0023186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2236-6_0_8_load_113 | 141 | 0.020743 | 0.0051988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2236-6_0_8_load_162 | 143 | 0.0052489 | 0.0013155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2236-6_0_8_load_139 | 145 | 0.0031074 | 0.00077879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2236-6_0_8_load_109 | 146 | 0.0093184 | 0.0023354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2236-6_0_8_load_110 | 147 | 0.003082 | 0.00077242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2236-6_0_8_load_111 | 148 | 0.0065456 | 0.0016405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2236-6_0_8_load_112 | 149 | 0.0033521 | 0.00084012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2236-6_0_8_load_144 | 150 | 0.0031441 | 0.00078799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2236-6_0_8_load_145 | 151 | 0.014671 | 0.0036769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2236-6_0_8_load_213 | 152 | 0.0026543 | 0.00066522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2236-6_0_8_load_154 | 153 | 0.003655 | 0.00091602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2236-6_0_8_load_124 | 155 | 0.0059051 | 0.00148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2236-6_0_8_load_129 | 157 | 0.011692 | 0.0029303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2236-6_0_8_load_126 | 158 | 0.0043477 | 0.0010896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2236-6_0_8_load_142 | 159 | 0.0028789 | 0.00072152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2236-6_0_8_load_130 | 160 | 0.0021658 | 0.0005428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2236-6_0_8_load_125 | 161 | 0.01068 | 0.0026768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2236-6_0_8_load_127 | 162 | 0.0097866 | 0.0024528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2236-6_0_8_load_131 | 163 | 0.005393 | 0.0013516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2236-6_0_8_load_143 | 164 | 0.010639 | 0.0026663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2236-6_0_8_load_182 | 165 | 0.0046449 | 0.0011641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2236-6_0_8_load_184 | 166 | 0.0027434 | 0.00068757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2236-6_0_8_load_181 | 167 | 0.0038693 | 0.00096974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2236-6_0_8_load_187 | 168 | 0.0021724 | 0.00054445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2236-6_0_8_load_141 | 169 | 0.00098097 | 0.00024585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2236-6_0_8_load_146 | 170 | 0.0033821 | 0.00084762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2236-6_0_8_load_147 | 172 | 0.0038258 | 0.00095883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2236-6_0_8_load_148 | 173 | 0.0020858 | 0.00052275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2236-6_0_8_load_156 | 175 | 0.0033492 | 0.00083939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2236-6_0_8_load_150 | 177 | 0.0011387 | 0.00028538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2236-6_0_8_load_151 | 178 | 0.0049601 | 0.0012431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2236-6_0_8_load_152 | 179 | 0.0033908 | 0.00084982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2236-6_0_8_load_165 | 181 | 0.0025108 | 0.00062926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2236-6_0_8_load_166 | 182 | 0.002678 | 0.00067116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2236-6_0_8_load_157 | 183 | 0.0020937 | 0.00052472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2236-6_0_8_load_158 | 184 | 0.0026263 | 0.00065822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2236-6_0_8_load_160 | 186 | 0.0040564 | 0.0010166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2236-6_0_8_load_161 | 187 | 0.0067718 | 0.0016972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2236-6_0_8_load_214 | 188 | 0.0031839 | 0.00079795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2236-6_0_8_load_163 | 190 | 0.0045843 | 0.0011489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2236-6_0_8_load_189 | 191 | 0.0025669 | 0.00064333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2236-6_0_8_load_172 | 192 | 0.0039163 | 0.00098152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2236-6_0_8_load_173 | 193 | 0.0036062 | 0.0009038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2236-6_0_8_load_175 | 195 | 0.0037856 | 0.00094876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2236-6_0_8_load_176 | 196 | 0.0045005 | 0.0011279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2236-6_0_8_load_191 | 197 | 0.0080505 | 0.0020176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2236-6_0_8_load_177 | 198 | 0.0034195 | 0.00085701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2236-6_0_8_load_208 | 201 | 0.0016751 | 0.00041983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2236-6_0_8_load_206 | 202 | 0.0028238 | 0.00070771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2236-6_0_8_load_215 | 203 | 0.0018917 | 0.00047411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2236-6_0_8_load_186 | 206 | 0.0048361 | 0.001212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2236-6_0_8_load_207 | 207 | 0.0027178 | 0.00068114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2236-6_0_8_load_188 | 208 | 0.0042265 | 0.0010593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2236-6_0_8_load_190 | 209 | 0.0043604 | 0.0010928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 128 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2236-6_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2236-6_0_8_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2236-6_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.021773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2236-6_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.036049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2236-6_0_8_line_4 |  | 3 | 5 | 0.021223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2236-6_0_8_line_5 |  | 5 | 6 | 0.033263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2236-6_0_8_line_6 |  | 6 | 32 | 0.035133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2236-6_0_8_line_7 |  | 7 | 8 | 0.04173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2236-6_0_8_line_8 |  | 7 | 9 | 0.048414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2236-6_0_8_line_9 |  | 8 | 10 | 0.23231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2236-6_0_8_line_10 |  | 9 | 11 | 0.023981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2236-6_0_8_line_11 |  | 11 | 31 | 0.030312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2236-6_0_8_line_12 |  | 12 | 13 | 0.019548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2236-6_0_8_line_13 |  | 12 | 14 | 0.031029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2236-6_0_8_line_14 |  | 13 | 15 | 0.035437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2236-6_0_8_line_15 |  | 14 | 16 | 0.001112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2236-6_0_8_line_16 |  | 15 | 17 | 0.0050618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2236-6_0_8_line_17 |  | 16 | 18 | 0.014923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2236-6_0_8_line_18 |  | 16 | 19 | 0.022212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2236-6_0_8_line_19 |  | 17 | 24 | 0.027292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2236-6_0_8_line_20 |  | 18 | 31 | 0.017679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2236-6_0_8_line_21 |  | 19 | 27 | 0.020586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2236-6_0_8_line_22 |  | 20 | 21 | 0.016268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2236-6_0_8_line_23 |  | 20 | 22 | 0.0048402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2236-6_0_8_line_24 |  | 21 | 23 | 0.010421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2236-6_0_8_line_25 |  | 22 | 24 | 0.0087239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2236-6_0_8_line_26 |  | 25 | 26 | 0.025948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2236-6_0_8_line_27 |  | 25 | 27 | 0.0076273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2236-6_0_8_line_28 |  | 26 | 28 | 0.0086621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2236-6_0_8_line_29 |  | 27 | 29 | 0.0059035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2236-6_0_8_line_30 |  | 28 | 30 | 0.010411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2236-6_0_8_line_31 |  | 29 | 205 | 0.020622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2236-6_0_8_line_32 |  | 32 | 33 | 0.035475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2236-6_0_8_line_33 |  | 33 | 58 | 0.026855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2236-6_0_8_line_34 |  | 34 | 35 | 0.049417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2236-6_0_8_line_35 |  | 35 | 36 | 0.042873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2236-6_0_8_line_36 |  | 35 | 37 | 0.017441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2236-6_0_8_line_37 |  | 36 | 41 | 0.054459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2236-6_0_8_line_38 |  | 36 | 38 | 0.056206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2236-6_0_8_line_39 |  | 37 | 40 | 0.013526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2236-6_0_8_line_40 |  | 38 | 39 | 0.027907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2236-6_0_8_line_41 |  | 40 | 43 | 0.025857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2236-6_0_8_line_42 |  | 41 | 47 | 0.048065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2236-6_0_8_line_43 |  | 41 | 46 | 0.011438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2236-6_0_8_line_44 |  | 42 | 43 | 0.070155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2236-6_0_8_line_45 |  | 42 | 44 | 0.069483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2236-6_0_8_line_46 |  | 45 | 46 | 0.014584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2236-6_0_8_line_47 |  | 46 | 49 | 0.002903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2236-6_0_8_line_48 |  | 47 | 48 | 0.0020136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2236-6_0_8_line_49 |  | 48 | 52 | 0.030232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2236-6_0_8_line_50 |  | 49 | 50 | 0.023022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2236-6_0_8_line_51 |  | 50 | 51 | 0.0017017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2236-6_0_8_line_52 |  | 51 | 68 | 0.02723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2236-6_0_8_line_53 |  | 52 | 80 | 0.041109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2236-6_0_8_line_54 |  | 52 | 78 | 0.010064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2236-6_0_8_line_55 |  | 53 | 54 | 0.00093118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2236-6_0_8_line_56 |  | 53 | 55 | 0.021005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2236-6_0_8_line_57 |  | 54 | 56 | 0.026538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2236-6_0_8_line_58 |  | 55 | 57 | 0.011285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2236-6_0_8_line_59 |  | 55 | 58 | 0.00401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2236-6_0_8_line_60 |  | 56 | 59 | 0.01155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2236-6_0_8_line_61 |  | 57 | 60 | 0.029092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2236-6_0_8_line_62 |  | 58 | 61 | 0.043255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2236-6_0_8_line_63 |  | 59 | 62 | 0.01009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2236-6_0_8_line_64 |  | 59 | 63 | 0.077278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2236-6_0_8_line_65 |  | 60 | 64 | 0.0068882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2236-6_0_8_line_66 |  | 61 | 65 | 0.0056683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_2236-6_0_8_line_67 |  | 64 | 66 | 0.019953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2236-6_0_8_line_68 |  | 65 | 85 | 0.021928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_2236-6_0_8_line_69 |  | 66 | 67 | 0.013435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2236-6_0_8_line_70 |  | 67 | 68 | 0.0044078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2236-6_0_8_line_71 |  | 69 | 70 | 0.0063099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2236-6_0_8_line_72 |  | 70 | 71 | 0.022396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2236-6_0_8_line_73 |  | 71 | 96 | 0.0095512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2236-6_0_8_line_74 |  | 72 | 73 | 0.0029955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2236-6_0_8_line_75 |  | 72 | 74 | 0.012943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2236-6_0_8_line_76 |  | 73 | 75 | 0.018817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2236-6_0_8_line_77 |  | 75 | 76 | 0.022286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2236-6_0_8_line_78 |  | 76 | 77 | 0.010845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2236-6_0_8_line_79 |  | 77 | 81 | 0.010997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2236-6_0_8_line_80 |  | 77 | 82 | 0.037781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2236-6_0_8_line_81 |  | 77 | 79 | 0.019916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2236-6_0_8_line_82 |  | 78 | 79 | 0.038998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2236-6_0_8_line_83 |  | 81 | 83 | 0.019792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2236-6_0_8_line_84 |  | 83 | 84 | 0.014073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2236-6_0_8_line_85 |  | 85 | 86 | 0.0080181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_2236-6_0_8_line_86 |  | 86 | 87 | 0.020097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2236-6_0_8_line_87 |  | 87 | 88 | 0.017896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2236-6_0_8_line_88 |  | 88 | 89 | 0.01473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_2236-6_0_8_line_89 |  | 89 | 90 | 0.014752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_2236-6_0_8_line_90 |  | 90 | 91 | 0.018119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_2236-6_0_8_line_91 |  | 91 | 92 | 0.020236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_2236-6_0_8_line_92 |  | 92 | 93 | 0.0013423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_2236-6_0_8_line_93 |  | 93 | 100 | 0.031774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_2236-6_0_8_line_94 |  | 94 | 95 | 0.023219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2236-6_0_8_line_95 |  | 94 | 96 | 0.018981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2236-6_0_8_line_96 |  | 95 | 97 | 0.0077108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2236-6_0_8_line_97 |  | 97 | 98 | 0.024387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2236-6_0_8_line_98 |  | 98 | 99 | 0.0043388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2236-6_0_8_line_99 |  | 99 | 101 | 0.030005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2236-6_0_8_line_100 |  | 100 | 117 | 0.01094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_2236-6_0_8_line_101 |  | 101 | 102 | 0.0022894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2236-6_0_8_line_102 |  | 102 | 103 | 0.027985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2236-6_0_8_line_103 |  | 103 | 104 | 0.02563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2236-6_0_8_line_104 |  | 104 | 105 | 0.013684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2236-6_0_8_line_105 |  | 105 | 106 | 0.025208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_2236-6_0_8_line_106 |  | 105 | 107 | 0.003447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_2236-6_0_8_line_107 |  | 106 | 108 | 0.028691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2236-6_0_8_line_108 |  | 106 | 109 | 0.041998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2236-6_0_8_line_109 |  | 107 | 110 | 0.015264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2236-6_0_8_line_110 |  | 107 | 111 | 0.030682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_2236-6_0_8_line_111 |  | 108 | 112 | 0.014051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2236-6_0_8_line_112 |  | 109 | 113 | 0.025979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2236-6_0_8_line_113 |  | 110 | 114 | 0.038931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2236-6_0_8_line_114 |  | 111 | 115 | 0.011284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_2236-6_0_8_line_115 |  | 112 | 116 | 0.020696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2236-6_0_8_line_116 |  | 115 | 119 | 0.014728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2236-6_0_8_line_117 |  | 115 | 117 | 0.032703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_2236-6_0_8_line_118 |  | 116 | 163 | 0.011309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2236-6_0_8_line_119 |  | 117 | 118 | 0.010493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_2236-6_0_8_line_120 |  | 118 | 120 | 0.011433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_2236-6_0_8_line_121 |  | 119 | 121 | 0.015294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2236-6_0_8_line_122 |  | 120 | 122 | 0.010047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_2236-6_0_8_line_123 |  | 121 | 129 | 0.011985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2236-6_0_8_line_124 |  | 122 | 123 | 0.039175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_2236-6_0_8_line_125 |  | 123 | 124 | 0.010082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2236-6_0_8_line_126 |  | 123 | 125 | 0.015771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_2236-6_0_8_line_127 |  | 124 | 126 | 0.02274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2236-6_0_8_line_128 |  | 125 | 127 | 0.015976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_2236-6_0_8_line_129 |  | 127 | 128 | 0.055046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_2236-6_0_8_line_130 |  | 128 | 144 | 0.039498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_2236-6_0_8_line_131 |  | 130 | 131 | 0.022614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2236-6_0_8_line_132 |  | 131 | 132 | 0.030362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2236-6_0_8_line_133 |  | 132 | 136 | 0.021352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_2236-6_0_8_line_134 |  | 132 | 137 | 0.027264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_2236-6_0_8_line_135 |  | 133 | 134 | 0.031061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2236-6_0_8_line_136 |  | 133 | 135 | 0.0077276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2236-6_0_8_line_137 |  | 134 | 156 | 0.039594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2236-6_0_8_line_138 |  | 134 | 157 | 0.059632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2236-6_0_8_line_139 |  | 135 | 154 | 0.012042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2236-6_0_8_line_140 |  | 136 | 140 | 0.0013161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_2236-6_0_8_line_141 |  | 137 | 141 | 0.020033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_2236-6_0_8_line_142 |  | 138 | 139 | 0.064113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_2236-6_0_8_line_143 |  | 138 | 140 | 0.015002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_2236-6_0_8_line_144 |  | 139 | 142 | 0.051782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_2236-6_0_8_line_145 |  | 139 | 143 | 0.030983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2236-6_0_8_line_146 |  | 141 | 148 | 0.013877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_2236-6_0_8_line_147 |  | 142 | 152 | 0.034575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2236-6_0_8_line_148 |  | 142 | 144 | 0.13038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_2236-6_0_8_line_149 |  | 143 | 153 | 0.03281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2236-6_0_8_line_150 |  | 144 | 145 | 0.043044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2236-6_0_8_line_151 |  | 145 | 169 | 0.022312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2236-6_0_8_line_152 |  | 146 | 147 | 0.019155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_2236-6_0_8_line_153 |  | 146 | 148 | 0.01617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
154 | LV_2236-6_0_8_line_154 |  | 147 | 149 | 0.032261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_2236-6_0_8_line_155 |  | 149 | 150 | 0.0018949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
156 | LV_2236-6_0_8_line_156 |  | 150 | 151 | 0.025861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
157 | LV_2236-6_0_8_line_157 |  | 151 | 170 | 0.03208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
158 | LV_2236-6_0_8_line_158 |  | 153 | 179 | 0.0083349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2236-6_0_8_line_159 |  | 154 | 155 | 0.017221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2236-6_0_8_line_160 |  | 155 | 158 | 0.018296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2236-6_0_8_line_161 |  | 156 | 159 | 0.054343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2236-6_0_8_line_162 |  | 157 | 160 | 0.039239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2236-6_0_8_line_163 |  | 158 | 161 | 0.027141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2236-6_0_8_line_164 |  | 159 | 164 | 0.0085283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2236-6_0_8_line_165 |  | 160 | 163 | 0.016722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2236-6_0_8_line_166 |  | 161 | 162 | 0.029559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2236-6_0_8_line_167 |  | 165 | 166 | 0.010036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2236-6_0_8_line_168 |  | 165 | 167 | 0.023982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2236-6_0_8_line_169 |  | 166 | 168 | 0.0020114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2236-6_0_8_line_170 |  | 167 | 204 | 0.00045211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2236-6_0_8_line_171 |  | 170 | 171 | 0.025043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_2236-6_0_8_line_172 |  | 171 | 175 | 0.019706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
173 | LV_2236-6_0_8_line_173 |  | 172 | 173 | 0.024199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2236-6_0_8_line_174 |  | 173 | 174 | 0.036874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2236-6_0_8_line_175 |  | 174 | 175 | 0.016869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
176 | LV_2236-6_0_8_line_176 |  | 174 | 176 | 0.008426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
177 | LV_2236-6_0_8_line_177 |  | 176 | 187 | 0.0017622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
178 | LV_2236-6_0_8_line_178 |  | 176 | 190 | 0.05161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2236-6_0_8_line_179 |  | 177 | 178 | 0.02031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2236-6_0_8_line_180 |  | 177 | 179 | 0.0035202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2236-6_0_8_line_181 |  | 178 | 180 | 0.016749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2236-6_0_8_line_182 |  | 180 | 181 | 0.018964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2236-6_0_8_line_183 |  | 180 | 182 | 0.012373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2236-6_0_8_line_184 |  | 181 | 191 | 0.0051165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2236-6_0_8_line_185 |  | 183 | 184 | 0.0013377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2236-6_0_8_line_186 |  | 183 | 185 | 0.035297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2236-6_0_8_line_187 |  | 185 | 186 | 0.029695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
188 | LV_2236-6_0_8_line_188 |  | 185 | 187 | 0.018975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
189 | LV_2236-6_0_8_line_189 |  | 186 | 188 | 0.02249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2236-6_0_8_line_190 |  | 186 | 189 | 0.0064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
191 | LV_2236-6_0_8_line_191 |  | 189 | 203 | 0.056744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2236-6_0_8_line_192 |  | 189 | 199 | 0.032583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
193 | LV_2236-6_0_8_line_193 |  | 191 | 208 | 0.01617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2236-6_0_8_line_194 |  | 192 | 193 | 0.0046285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2236-6_0_8_line_195 |  | 192 | 194 | 0.011269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2236-6_0_8_line_196 |  | 193 | 195 | 0.024671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2236-6_0_8_line_197 |  | 194 | 196 | 0.027563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2236-6_0_8_line_198 |  | 195 | 197 | 0.0087122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2236-6_0_8_line_199 |  | 197 | 209 | 0.017473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2236-6_0_8_line_200 |  | 198 | 199 | 0.043155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2236-6_0_8_line_201 |  | 199 | 200 | 0.055839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
202 | LV_2236-6_0_8_line_202 |  | 200 | 201 | 0.04078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2236-6_0_8_line_203 |  | 200 | 202 | 0.0042181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2236-6_0_8_line_204 |  | 202 | 207 | 0.017449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2236-6_0_8_line_205 |  | 204 | 205 | 0.049458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2236-6_0_8_line_206 |  | 204 | 206 | 0.017369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2236-6_0_8_line_207 |  | 205 | 207 | 0.001944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2236-6_0_8_line_208 |  | 208 | 209 | 0.0090013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2236-6_0_8_trafo_138 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 210 | 128 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2574710.5824 | 1174659.6955 | 2574725.9307 | 1174643.0728
1 | 2574710.5824 | 1174659.6955 | 2574709.5282 | 1174660.8372 | 2574701.9063 | 1174668.5958
2 | 2574739.899 | 1174626.4076 | 2574733.7135 | 1174634.6438 | 2574725.9307 | 1174643.0728
3 | 2574701.9063 | 1174668.5958 | 2574678.6683 | 1174692.2506 | 2574676.9711 | 1174694.5888
4 | 2574743.2135 | 1174606.8449 | 2574744.9295 | 1174613.0964 | 2574744.7468 | 1174618.7001 | 2574742.5245 | 1174622.9116 | 2574739.899 | 1174626.4076
5 | 2574770.9893 | 1174588.9852 | 2574756.3077 | 1174600.9533 | 2574750.6936 | 1174603.9785 | 2574743.2135 | 1174606.8449
6 | 2574770.9893 | 1174588.9852 | 2574766.8656 | 1174584.6559 | 2574777.3808 | 1174557.4641
7 | 2574499.0943 | 1174814.0541 | 2574497.7249 | 1174824.5764 | 2574493.388 | 1174836.5677 | 2574490.578 | 1174842.7162 | 2574487.7561 | 1174853.9754
8 | 2574499.0943 | 1174814.0541 | 2574492.745 | 1174809.5121 | 2574487.6672 | 1174805.5651 | 2574478.5468 | 1174798.3781 | 2574464.7408 | 1174787.7872 | 2574460.2202 | 1174785.2914
9 | 2574487.7561 | 1174853.9754 | 2574565.6846 | 1175072.8247
10 | 2574460.2202 | 1174785.2914 | 2574439.2264 | 1174773.7012
11 | 2574415.7107 | 1174754.8465 | 2574431.8512 | 1174769.6295 | 2574439.2264 | 1174773.7012
12 | 2574377.3373 | 1174805.0878 | 2574370.3996 | 1174820.93 | 2574369.3261 | 1174822.9117
13 | 2574377.3373 | 1174805.0878 | 2574378.3792 | 1174802.7087 | 2574388.5585 | 1174780.4425 | 2574390.4764 | 1174776.9906
14 | 2574352.1427 | 1174853.9015 | 2574360.1981 | 1174839.7612 | 2574369.3261 | 1174822.9117
15 | 2574391.0165 | 1174776.0186 | 2574390.4764 | 1174776.9906
16 | 2574349.6372 | 1174858.2996 | 2574352.1427 | 1174853.9015
17 | 2574391.0165 | 1174776.0186 | 2574393.809 | 1174772.9495 | 2574401.734 | 1174765.6516
18 | 2574391.0165 | 1174776.0186 | 2574387.0698 | 1174773.7788 | 2574371.9024 | 1174764.7059
19 | 2574349.6372 | 1174858.2996 | 2574342.5492 | 1174870.7417 | 2574336.8133 | 1174882.3776
20 | 2574415.7107 | 1174754.8465 | 2574403.815 | 1174763.7353 | 2574401.734 | 1174765.6516
21 | 2574354.3258 | 1174753.9979 | 2574356.7641 | 1174755.666 | 2574363.7464 | 1174759.8271 | 2574371.9024 | 1174764.7059
22 | 2574330.8159 | 1174894.5439 | 2574323.623 | 1174909.1354
23 | 2574330.8159 | 1174894.5439 | 2574332.956 | 1174890.2024
24 | 2574319.754 | 1174918.7915 | 2574321.8896 | 1174912.6519 | 2574323.623 | 1174909.1354
25 | 2574336.8133 | 1174882.3776 | 2574332.956 | 1174890.2024
26 | 2574347.7213 | 1174757.8131 | 2574336.7021 | 1174764.1787 | 2574334.0372 | 1174770.2599 | 2574333.5073 | 1174776.8211 | 2574333.5073 | 1174776.8211
27 | 2574354.3258 | 1174753.9979 | 2574347.7213 | 1174757.8131
28 | 2574333.5073 | 1174776.8211 | 2574336.0809 | 1174785.0921
29 | 2574354.3258 | 1174753.9979 | 2574349.4522 | 1174750.6663
30 | 2574345.3667 | 1174789.7991 | 2574336.0809 | 1174785.0921
31 | 2574332.4276 | 1174739.0286 | 2574349.4522 | 1174750.6663
32 | 2574789.2389 | 1174524.032 | 2574786.1505 | 1174533.0147 | 2574781.9804 | 1174544.8828 | 2574779.1548 | 1174552.8766 | 2574777.3808 | 1174557.4641
33 | 2574797.9703 | 1174498.6361 | 2574789.2389 | 1174524.032
34 | 2574940.3806 | 1174347.7825 | 2574987.5836 | 1174333.1551
35 | 2574916.4597 | 1174383.3623 | 2574940.3806 | 1174347.7825
36 | 2574940.3806 | 1174347.7825 | 2574928.4685 | 1174335.0428
37 | 2574865.3461 | 1174369.1195 | 2574869.309 | 1174367.9133 | 2574875.3584 | 1174368.3436 | 2574882.1212 | 1174369.3491 | 2574894.5047 | 1174372.5098 | 2574902.1299 | 1174374.9568 | 2574912.0613 | 1174380.4291 | 2574916.4597 | 1174383.3623
38 | 2574963.9689 | 1174413.3249 | 2574947.4189 | 1174403.5705 | 2574938.1607 | 1174398.1843 | 2574932.8624 | 1174394.5157 | 2574930.2011 | 1174392.5259 | 2574916.4597 | 1174383.3623
39 | 2574918.8524 | 1174325.5326 | 2574927.1481 | 1174333.6307 | 2574928.4685 | 1174335.0428
40 | 2574989.6579 | 1174423.824 | 2574984.7779 | 1174422.7128 | 2574978.4696 | 1174420.6715 | 2574972.6637 | 1174418.1278 | 2574964.518 | 1174413.6485 | 2574963.9689 | 1174413.3249
41 | 2574900.6289 | 1174307.2138 | 2574908.2128 | 1174314.189 | 2574918.4963 | 1174325.1849 | 2574918.8524 | 1174325.5326
42 | 2574865.3461 | 1174369.1195 | 2574870.6693 | 1174373.2103 | 2574901.5811 | 1174399.0382 | 2574902.4166 | 1174399.7056
43 | 2574854.1987 | 1174367.1987 | 2574860.2542 | 1174367.2844 | 2574865.3461 | 1174369.1195
44 | 2574875.3355 | 1174244.6692 | 2574875.1356 | 1174249.8616 | 2574875.5402 | 1174256.9858 | 2574876.4561 | 1174263.9077 | 2574878.5917 | 1174273.5815 | 2574880.8303 | 1174280.4978 | 2574883.1755 | 1174285.4905 | 2574886.5338 | 1174291.3906 | 2574890.2981 | 1174297.5001 | 2574893.9663 | 1174300.753 | 2574900.4763 | 1174307.0734 | 2574900.6289 | 1174307.2138
45 | 2574819.3444 | 1174285.8147 | 2574875.3355 | 1174244.6692
46 | 2574854.1987 | 1174367.1987 | 2574850.3854 | 1174360.3668 | 2574848.0381 | 1174354.8627 | 2574847.7577 | 1174354.1386
47 | 2574854.1987 | 1174367.1987 | 2574851.5045 | 1174368.2994
48 | 2574903.9898 | 1174400.9624 | 2574902.4166 | 1174399.7056
49 | 2574903.9898 | 1174400.9624 | 2574920.5132 | 1174414.1109 | 2574925.4645 | 1174418.9037 | 2574927.0387 | 1174420.5424
50 | 2574851.5045 | 1174368.2994 | 2574849.8367 | 1174371.6749 | 2574848.8395 | 1174374.525 | 2574845.2955 | 1174384.4338 | 2574843.3637 | 1174389.8115
51 | 2574842.7884 | 1174391.413 | 2574843.3637 | 1174389.8115
52 | 2574833.5827 | 1174417.04 | 2574842.7884 | 1174391.413
53 | 2574927.0387 | 1174420.5424 | 2574927.0335 | 1174424.7779 | 2574926.9625 | 1174427.8798 | 2574926.6051 | 1174430.1825 | 2574926.1726 | 1174432.7745 | 2574925.5932 | 1174435.0003 | 2574924.5133 | 1174438.1731 | 2574916.3398 | 1174459.8444
54 | 2574927.0387 | 1174420.5424 | 2574930.3022 | 1174423.9193 | 2574933.7141 | 1174428.0627
55 | 2574819.1046 | 1174503.4912 | 2574819.9591 | 1174503.8612
56 | 2574799.8514 | 1174495.0931 | 2574818.2721 | 1174503.1307 | 2574819.1046 | 1174503.4912
57 | 2574844.312 | 1174514.4058 | 2574819.9591 | 1174503.8612
58 | 2574799.8514 | 1174495.0931 | 2574804.4017 | 1174484.7659
59 | 2574799.8514 | 1174495.0931 | 2574797.9703 | 1174498.6361
60 | 2574855.2281 | 1174517.3825 | 2574852.5609 | 1174517.6272 | 2574850.234 | 1174516.97 | 2574844.312 | 1174514.4058
61 | 2574816.132 | 1174458.1433 | 2574804.4017 | 1174484.7659
62 | 2574797.9703 | 1174498.6361 | 2574793.6967 | 1174496.8532 | 2574769.8907 | 1174488.1047 | 2574757.5706 | 1174483.1954
63 | 2574855.2281 | 1174517.3825 | 2574865.1522 | 1174519.3529
64 | 2574855.2281 | 1174517.3825 | 2574858.7902 | 1174515.4443 | 2574860.7767 | 1174511.5006 | 2574887.5821 | 1174448.0999
65 | 2574818.9094 | 1174451.8399 | 2574816.132 | 1174458.1433
66 | 2574757.5706 | 1174483.1954 | 2574752.305 | 1174481.0971
67 | 2574826.9547 | 1174433.5807 | 2574818.9094 | 1174451.8399
68 | 2574731.9351 | 1174472.9801 | 2574752.305 | 1174481.0971
69 | 2574826.9547 | 1174433.5807 | 2574829.5698 | 1174428.2114 | 2574832.0926 | 1174421.1883
70 | 2574832.0926 | 1174421.1883 | 2574833.5827 | 1174417.04
71 | 2574785.3176 | 1174417.3061 | 2574779.4407 | 1174415.009
72 | 2574758.5812 | 1174406.8558 | 2574779.4407 | 1174415.009
73 | 2574758.5812 | 1174406.8558 | 2574749.6855 | 1174403.3787
74 | 2574949.1278 | 1174525.045 | 2574947.8476 | 1174527.7324 | 2574947.8488 | 1174527.7511
75 | 2574948.6585 | 1174540.669 | 2574947.8488 | 1174527.7511
76 | 2574949.1278 | 1174525.045 | 2574956.5023 | 1174509.5646 | 2574957.2712 | 1174508.0822
77 | 2574957.2712 | 1174508.0822 | 2574967.5318 | 1174488.2988
78 | 2574964.6884 | 1174478.0586 | 2574967.2892 | 1174483.8729 | 2574967.666 | 1174488.0402 | 2574967.5318 | 1174488.2988
79 | 2574964.6884 | 1174478.0586 | 2574969.6909 | 1174475.0028 | 2574973.5744 | 1174471.6431
80 | 2574946.4784 | 1174511.1407 | 2574960.4729 | 1174484.6685 | 2574962.5142 | 1174481.0026 | 2574964.6884 | 1174478.0586
81 | 2574964.6884 | 1174478.0586 | 2574958.8544 | 1174470.6126 | 2574956.1033 | 1174465.4214 | 2574953.8964 | 1174461.4069
82 | 2574933.7141 | 1174428.0627 | 2574938.1923 | 1174434.8808 | 2574942.1582 | 1174441.701 | 2574948.2683 | 1174451.1691 | 2574953.8964 | 1174461.4069
83 | 2574973.5744 | 1174471.6431 | 2574975.747 | 1174469.7636 | 2574976.8135 | 1174468.8476 | 2574977.3223 | 1174468.0339 | 2574977.7274 | 1174466.198 | 2574979.67 | 1174453.6745
84 | 2574979.67 | 1174453.6745 | 2574980.0724 | 1174451.0804 | 2574980.6779 | 1174447.7762 | 2574981.4961 | 1174444.1598 | 2574982.1591 | 1174441.8225 | 2574982.8165 | 1174439.9854
85 | 2574731.9351 | 1174472.9801 | 2574724.4866 | 1174470.012
86 | 2574705.8172 | 1174462.5726 | 2574724.4866 | 1174470.012
87 | 2574705.8172 | 1174462.5726 | 2574689.1928 | 1174455.9481
88 | 2574675.5091 | 1174450.4954 | 2574689.1928 | 1174455.9481
89 | 2574675.5091 | 1174450.4954 | 2574661.8051 | 1174445.0346
90 | 2574661.8051 | 1174445.0346 | 2574644.9731 | 1174438.3274
91 | 2574626.1339 | 1174430.9405 | 2574631.4529 | 1174432.9398 | 2574644.9731 | 1174438.3274
92 | 2574624.8775 | 1174430.4683 | 2574626.1339 | 1174430.9405
93 | 2574595.1348 | 1174419.2887 | 2574624.8775 | 1174430.4683
94 | 2574732.0068 | 1174396.4687 | 2574710.3811 | 1174388.0159
95 | 2574732.0068 | 1174396.4687 | 2574749.6855 | 1174403.3787
96 | 2574703.1994 | 1174385.2089 | 2574710.3811 | 1174388.0159
97 | 2574703.1994 | 1174385.2089 | 2574689.6158 | 1174379.8995 | 2574680.6037 | 1174376.0427
98 | 2574680.6037 | 1174376.0427 | 2574676.6148 | 1174374.3357
99 | 2574649.0302 | 1174362.5308 | 2574676.6148 | 1174374.3357
100 | 2574584.8948 | 1174415.4397 | 2574595.1348 | 1174419.2887
101 | 2574646.9253 | 1174361.63 | 2574649.0302 | 1174362.5308
102 | 2574621.1976 | 1174350.6197 | 2574646.9253 | 1174361.63
103 | 2574597.47 | 1174341.0055 | 2574601.0815 | 1174342.011 | 2574621.1976 | 1174350.6197
104 | 2574584.2875 | 1174337.3355 | 2574597.47 | 1174341.0055
105 | 2574584.2875 | 1174337.3355 | 2574584.0886 | 1174312.1345
106 | 2574584.3174 | 1174340.7816 | 2574584.2875 | 1174337.3355
107 | 2574584.0886 | 1174312.1345 | 2574557.6528 | 1174300.9847
108 | 2574584.0886 | 1174312.1345 | 2574584.0411 | 1174295.5818 | 2574583.8116 | 1174291.9476 | 2574584.3407 | 1174274.3474 | 2574584.4257 | 1174270.1528
109 | 2574584.3174 | 1174340.7816 | 2574569.4678 | 1174344.312
110 | 2574584.3174 | 1174340.7816 | 2574584.5541 | 1174371.463
111 | 2574557.6528 | 1174300.9847 | 2574544.7064 | 1174295.5243
112 | 2574584.4257 | 1174270.1528 | 2574584.663 | 1174258.4379 | 2574584.2592 | 1174251.5694 | 2574583.7822 | 1174247.2692 | 2574583.1899 | 1174244.2727
113 | 2574569.4678 | 1174344.312 | 2574550.0851 | 1174348.9202 | 2574544.3103 | 1174344.7427 | 2574532.8525 | 1174347.8859
114 | 2574584.6411 | 1174382.7462 | 2574584.5541 | 1174371.463
115 | 2574544.7064 | 1174295.5243 | 2574525.6368 | 1174287.4813
116 | 2574584.6411 | 1174382.7462 | 2574569.915 | 1174382.4871
117 | 2574584.6411 | 1174382.7462 | 2574584.8948 | 1174415.4397
118 | 2574515.2169 | 1174283.0865 | 2574525.6368 | 1174287.4813
119 | 2574584.8948 | 1174415.4397 | 2574584.9771 | 1174425.9319
120 | 2574585.0667 | 1174437.3642 | 2574584.9771 | 1174425.9319
121 | 2574554.623 | 1174382.218 | 2574569.915 | 1174382.4871
122 | 2574585.1454 | 1174447.4106 | 2574585.0667 | 1174437.3642
123 | 2574553.4101 | 1174370.2948 | 2574554.623 | 1174382.218
124 | 2574575.4674 | 1174485.3712 | 2574581.4665 | 1174461.4223 | 2574585.1454 | 1174447.4106
125 | 2574575.4674 | 1174485.3712 | 2574583.1195 | 1174491.9355
126 | 2574575.4674 | 1174485.3712 | 2574567.8137 | 1174481.6129 | 2574561.0423 | 1174479.0373
127 | 2574583.1195 | 1174491.9355 | 2574600.3788 | 1174506.7413
128 | 2574546.1098 | 1174473.3576 | 2574561.0423 | 1174479.0373
129 | 2574494.6596 | 1174453.788 | 2574546.1098 | 1174473.3576
130 | 2574457.8776 | 1174439.3931 | 2574471.3253 | 1174444.6495 | 2574494.6596 | 1174453.788
131 | 2574261.6368 | 1174412.6986 | 2574268.3113 | 1174402.0755 | 2574270.2975 | 1174392.2057
132 | 2574261.6368 | 1174412.6986 | 2574243.9218 | 1174437.3875
133 | 2574243.9218 | 1174437.3875 | 2574247.7621 | 1174439.7055 | 2574263.1442 | 1174446.7429
134 | 2574243.9218 | 1174437.3875 | 2574233.8559 | 1174455.8403 | 2574231.1154 | 1174461.4516
135 | 2574407.5551 | 1174246.3314 | 2574415.5432 | 1174276.3459
136 | 2574415.5432 | 1174276.3459 | 2574420.8359 | 1174281.9765
137 | 2574407.5551 | 1174246.3314 | 2574416.5774 | 1174219.6569 | 2574420.2392 | 1174208.8245
138 | 2574407.5551 | 1174246.3314 | 2574418.9825 | 1174243.9035 | 2574463.5302 | 1174261.6427
139 | 2574429.0839 | 1174290.751 | 2574420.8359 | 1174281.9765
140 | 2574263.1442 | 1174446.7429 | 2574264.3416 | 1174447.2892
141 | 2574222.3237 | 1174479.4528 | 2574231.1154 | 1174461.4516
142 | 2574277.99 | 1174453.5158 | 2574280.8392 | 1174456.4829 | 2574271.4999 | 1174476.7779 | 2574271.4074 | 1174480.1578 | 2574273.4732 | 1174482.2945 | 2574298.6651 | 1174493.1362 | 2574301.7645 | 1174495.613
143 | 2574277.99 | 1174453.5158 | 2574264.3416 | 1174447.2892
144 | 2574301.7645 | 1174495.613 | 2574304.1999 | 1174494.8132 | 2574308.9732 | 1174495.4375 | 2574320.0027 | 1174500.1592 | 2574337.7877 | 1174507.7757 | 2574349.9488 | 1174512.5371
145 | 2574301.7645 | 1174495.613 | 2574298.619 | 1174496.6382 | 2574294.2012 | 1174502.2267 | 2574286.2345 | 1174521.1709
146 | 2574222.3237 | 1174479.4528 | 2574216.2337 | 1174491.9222
147 | 2574349.9488 | 1174512.5371 | 2574346.6398 | 1174519.9884 | 2574346.4768 | 1174521.212 | 2574341.8742 | 1174531.8483 | 2574337.8616 | 1174537.4462 | 2574334.8139 | 1174543.4401
148 | 2574457.8776 | 1174439.3931 | 2574349.9488 | 1174512.5371
149 | 2574273.5155 | 1174551.4157 | 2574286.2345 | 1174521.1709
150 | 2574457.8776 | 1174439.3931 | 2574466.9215 | 1174426.7258 | 2574473.6639 | 1174421.183 | 2574478.9898 | 1174418.7035 | 2574485.9537 | 1174418.4736 | 2574491.6291 | 1174420.1183
151 | 2574513.0595 | 1174426.3288 | 2574491.6291 | 1174420.1183
152 | 2574201.0726 | 1174523.819 | 2574202.0683 | 1174521.7557 | 2574204.5732 | 1174515.7974 | 2574209.1376 | 1174506.4516
153 | 2574216.2337 | 1174491.9222 | 2574209.1376 | 1174506.4516
154 | 2574201.0726 | 1174523.819 | 2574187.0518 | 1174552.8742
155 | 2574186.2283 | 1174554.5808 | 2574187.0518 | 1174552.8742
156 | 2574186.2283 | 1174554.5808 | 2574174.9893 | 1174577.8714
157 | 2574161.0474 | 1174606.7631 | 2574174.9893 | 1174577.8714
158 | 2574273.5155 | 1174551.4157 | 2574270.2845 | 1174559.0988
159 | 2574429.0839 | 1174290.751 | 2574434.4138 | 1174294.5412 | 2574442.8249 | 1174301.1246
160 | 2574442.8249 | 1174301.1246 | 2574449.8252 | 1174306.6038 | 2574454.9924 | 1174314.4636
161 | 2574420.2392 | 1174208.8245 | 2574429.4766 | 1174207.3954 | 2574459.8434 | 1174217.7487 | 2574472.5165 | 1174220.2253
162 | 2574463.5302 | 1174261.6427 | 2574478.6431 | 1174267.6608 | 2574499.8095 | 1174276.5881
163 | 2574464.3018 | 1174339.2115 | 2574464.5422 | 1174333.3102 | 2574460.1449 | 1174322.3011 | 2574454.9924 | 1174314.4636
164 | 2574480.8865 | 1174221.861 | 2574472.5165 | 1174220.2253
165 | 2574499.8095 | 1174276.5881 | 2574515.2169 | 1174283.0865
166 | 2574464.3018 | 1174339.2115 | 2574463.871 | 1174349.7882 | 2574457.6746 | 1174367.7216
167 | 2574387.7831 | 1174713.6414 | 2574379.0656 | 1174708.6696
168 | 2574358.2335 | 1174696.7884 | 2574379.0656 | 1174708.6696
169 | 2574389.5303 | 1174714.6379 | 2574387.7831 | 1174713.6414
170 | 2574358.2335 | 1174696.7884 | 2574357.8407 | 1174696.5644
171 | 2574152.3916 | 1174630.0592 | 2574154.1492 | 1174621.058 | 2574161.0474 | 1174606.7631
172 | 2574152.3916 | 1174630.0592 | 2574168.62 | 1174634.8915 | 2574171.2744 | 1174635.6946
173 | 2574162.5878 | 1174696.1619 | 2574173.6229 | 1174674.6249
174 | 2574187.421 | 1174640.5799 | 2574183.8755 | 1174653.4018 | 2574175.496 | 1174670.9692 | 2574173.6229 | 1174674.6249
175 | 2574187.421 | 1174640.5799 | 2574171.2744 | 1174635.6946
176 | 2574187.421 | 1174640.5799 | 2574195.5048 | 1174643.0352
177 | 2574195.5048 | 1174643.0352 | 2574197.1917 | 1174643.5447
178 | 2574195.5048 | 1174643.0352 | 2574184.9868 | 1174664.6695 | 2574173.5805 | 1174689.7519
179 | 2574268.9199 | 1174562.3437 | 2574261.0468 | 1174581.0653 | 2574261.0468 | 1174581.0653
180 | 2574268.9199 | 1174562.3437 | 2574270.2845 | 1174559.0988
181 | 2574275.6461 | 1174589.2734 | 2574261.0468 | 1174581.0653
182 | 2574275.6461 | 1174589.2734 | 2574292.1386 | 1174598.6339
183 | 2574281.5396 | 1174578.3869 | 2574275.6461 | 1174589.2734
184 | 2574296.5883 | 1174601.1594 | 2574292.1386 | 1174598.6339
185 | 2574231.9179 | 1174618.1209 | 2574231.3585 | 1174619.336
186 | 2574214.8255 | 1174650.489 | 2574226.3433 | 1174630.229 | 2574231.3585 | 1174619.336
187 | 2574214.8255 | 1174650.489 | 2574229.6155 | 1174656.8396 | 2574241.2668 | 1174663.982
188 | 2574214.8255 | 1174650.489 | 2574202.0728 | 1174645.019 | 2574197.1917 | 1174643.5447
189 | 2574241.2668 | 1174663.982 | 2574232.8171 | 1174684.8291
190 | 2574241.2668 | 1174663.982 | 2574246.7321 | 1174667.338
191 | 2574246.7321 | 1174667.338 | 2574234.0097 | 1174704.3229 | 2574225.5982 | 1174719.8338
192 | 2574246.7321 | 1174667.338 | 2574266.9378 | 1174679.724 | 2574273.5842 | 1174685.7096
193 | 2574310.6508 | 1174609.1407 | 2574296.5883 | 1174601.1594
194 | 2574366.7341 | 1174640.9715 | 2574362.7087 | 1174638.6868
195 | 2574376.9992 | 1174644.8668 | 2574373.4285 | 1174644.771 | 2574366.7341 | 1174640.9715
196 | 2574341.2524 | 1174626.509 | 2574362.7087 | 1174638.6868
197 | 2574376.9992 | 1174644.8668 | 2574379.4328 | 1174650.7817 | 2574375.4318 | 1174671.565
198 | 2574333.6755 | 1174622.2087 | 2574341.2524 | 1174626.509
199 | 2574333.6755 | 1174622.2087 | 2574318.4791 | 1174613.5837
200 | 2574273.5842 | 1174685.7096 | 2574259.4442 | 1174726.4824
201 | 2574273.5842 | 1174685.7096 | 2574283.4199 | 1174695.5724 | 2574301.0884 | 1174713.5501 | 2574314.039 | 1174724.2221
202 | 2574314.039 | 1174724.2221 | 2574294.5762 | 1174760.0798
203 | 2574314.039 | 1174724.2221 | 2574317.2893 | 1174726.9106
204 | 2574317.2893 | 1174726.9106 | 2574323.2917 | 1174731.8752 | 2574330.897 | 1174737.8301
205 | 2574357.8407 | 1174696.5644 | 2574332.4276 | 1174739.0286
206 | 2574343.2288 | 1174687.1111 | 2574357.8407 | 1174696.5644
207 | 2574332.4276 | 1174739.0286 | 2574330.897 | 1174737.8301
208 | 2574310.6508 | 1174609.1407 | 2574318.4791 | 1174613.5837

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2574710.5824 | 1174659.6955
1 | 2574725.9307 | 1174643.0728
2 | 2574701.9063 | 1174668.5958
3 | 2574739.899 | 1174626.4076
4 | 2574676.9711 | 1174694.5888
5 | 2574743.2135 | 1174606.8449
6 | 2574770.9893 | 1174588.9852
7 | 2574499.0943 | 1174814.0541
8 | 2574487.7561 | 1174853.9754
9 | 2574460.2202 | 1174785.2914
10 | 2574565.6846 | 1175072.8247
11 | 2574439.2264 | 1174773.7012
12 | 2574377.3373 | 1174805.0878
13 | 2574369.3261 | 1174822.9117
14 | 2574390.4764 | 1174776.9906
15 | 2574352.1427 | 1174853.9015
16 | 2574391.0165 | 1174776.0186
17 | 2574349.6372 | 1174858.2996
18 | 2574401.734 | 1174765.6516
19 | 2574371.9024 | 1174764.7059
20 | 2574330.8159 | 1174894.5439
21 | 2574323.623 | 1174909.1354
22 | 2574332.956 | 1174890.2024
23 | 2574319.754 | 1174918.7915
24 | 2574336.8133 | 1174882.3776
25 | 2574347.7213 | 1174757.8131
26 | 2574333.5073 | 1174776.8211
27 | 2574354.3258 | 1174753.9979
28 | 2574336.0809 | 1174785.0921
29 | 2574349.4522 | 1174750.6663
30 | 2574345.3667 | 1174789.7991
31 | 2574415.7107 | 1174754.8465
32 | 2574777.3808 | 1174557.4641
33 | 2574789.2389 | 1174524.032
34 | 2574987.5836 | 1174333.1551
35 | 2574940.3806 | 1174347.7825
36 | 2574916.4597 | 1174383.3623
37 | 2574928.4685 | 1174335.0428
38 | 2574963.9689 | 1174413.3249
39 | 2574989.6579 | 1174423.824
40 | 2574918.8524 | 1174325.5326
41 | 2574865.3461 | 1174369.1195
42 | 2574875.3355 | 1174244.6692
43 | 2574900.6289 | 1174307.2138
44 | 2574819.3444 | 1174285.8147
45 | 2574847.7577 | 1174354.1386
46 | 2574854.1987 | 1174367.1987
47 | 2574902.4166 | 1174399.7056
48 | 2574903.9898 | 1174400.9624
49 | 2574851.5045 | 1174368.2994
50 | 2574843.3637 | 1174389.8115
51 | 2574842.7884 | 1174391.413
52 | 2574927.0387 | 1174420.5424
53 | 2574819.1046 | 1174503.4912
54 | 2574819.9591 | 1174503.8612
55 | 2574799.8514 | 1174495.0931
56 | 2574844.312 | 1174514.4058
57 | 2574804.4017 | 1174484.7659
58 | 2574797.9703 | 1174498.6361
59 | 2574855.2281 | 1174517.3825
60 | 2574816.132 | 1174458.1433
61 | 2574757.5706 | 1174483.1954
62 | 2574865.1522 | 1174519.3529
63 | 2574887.5821 | 1174448.0999
64 | 2574818.9094 | 1174451.8399
65 | 2574752.305 | 1174481.0971
66 | 2574826.9547 | 1174433.5807
67 | 2574832.0926 | 1174421.1883
68 | 2574833.5827 | 1174417.04
69 | 2574785.3176 | 1174417.3061
70 | 2574779.4407 | 1174415.009
71 | 2574758.5812 | 1174406.8558
72 | 2574947.8488 | 1174527.7511
73 | 2574949.1278 | 1174525.045
74 | 2574948.6585 | 1174540.669
75 | 2574957.2712 | 1174508.0822
76 | 2574967.5319 | 1174488.2987
77 | 2574964.6884 | 1174478.0586
78 | 2574933.7141 | 1174428.0627
79 | 2574953.8964 | 1174461.4069
80 | 2574916.3398 | 1174459.8444
81 | 2574973.5744 | 1174471.6431
82 | 2574946.4784 | 1174511.1407
83 | 2574979.67 | 1174453.6745
84 | 2574982.8165 | 1174439.9854
85 | 2574731.9351 | 1174472.9801
86 | 2574724.4866 | 1174470.012
87 | 2574705.8172 | 1174462.5726
88 | 2574689.1928 | 1174455.9481
89 | 2574675.5091 | 1174450.4954
90 | 2574661.8051 | 1174445.0346
91 | 2574644.9731 | 1174438.3274
92 | 2574626.1339 | 1174430.9405
93 | 2574624.8775 | 1174430.4683
94 | 2574732.0068 | 1174396.4687
95 | 2574710.3811 | 1174388.0159
96 | 2574749.6855 | 1174403.3787
97 | 2574703.1994 | 1174385.2089
98 | 2574680.6037 | 1174376.0427
99 | 2574676.6148 | 1174374.3357
100 | 2574595.1348 | 1174419.2887
101 | 2574649.0302 | 1174362.5308
102 | 2574646.9253 | 1174361.63
103 | 2574621.1976 | 1174350.6197
104 | 2574597.47 | 1174341.0055
105 | 2574584.2875 | 1174337.3355
106 | 2574584.0886 | 1174312.1345
107 | 2574584.3174 | 1174340.7816
108 | 2574557.6528 | 1174300.9847
109 | 2574584.4257 | 1174270.1528
110 | 2574569.4678 | 1174344.312
111 | 2574584.5541 | 1174371.463
112 | 2574544.7064 | 1174295.5243
113 | 2574583.1899 | 1174244.2727
114 | 2574532.8525 | 1174347.8859
115 | 2574584.6411 | 1174382.7462
116 | 2574525.6368 | 1174287.4813
117 | 2574584.8948 | 1174415.4397
118 | 2574584.9771 | 1174425.9319
119 | 2574569.915 | 1174382.4871
120 | 2574585.0667 | 1174437.3642
121 | 2574554.623 | 1174382.218
122 | 2574585.1454 | 1174447.4106
123 | 2574575.4674 | 1174485.3712
124 | 2574583.1195 | 1174491.9355
125 | 2574561.0423 | 1174479.0373
126 | 2574600.3788 | 1174506.7413
127 | 2574546.1098 | 1174473.3576
128 | 2574494.6596 | 1174453.788
129 | 2574553.4101 | 1174370.2948
130 | 2574270.2975 | 1174392.2057
131 | 2574261.6368 | 1174412.6986
132 | 2574243.9218 | 1174437.3875
133 | 2574415.5432 | 1174276.3459
134 | 2574407.5551 | 1174246.3314
135 | 2574420.8359 | 1174281.9765
136 | 2574263.1442 | 1174446.7429
137 | 2574231.1154 | 1174461.4516
138 | 2574277.99 | 1174453.5158
139 | 2574301.7645 | 1174495.613
140 | 2574264.3416 | 1174447.2892
141 | 2574222.3237 | 1174479.4528
142 | 2574349.9488 | 1174512.5371
143 | 2574286.2345 | 1174521.1709
144 | 2574457.8776 | 1174439.3931
145 | 2574491.6291 | 1174420.1183
146 | 2574209.1376 | 1174506.4516
147 | 2574201.0726 | 1174523.819
148 | 2574216.2337 | 1174491.9222
149 | 2574187.0518 | 1174552.8742
150 | 2574186.2283 | 1174554.5808
151 | 2574174.9893 | 1174577.8714
152 | 2574334.8139 | 1174543.4401
153 | 2574273.5155 | 1174551.4157
154 | 2574429.0839 | 1174290.751
155 | 2574442.8249 | 1174301.1246
156 | 2574420.2392 | 1174208.8245
157 | 2574463.5302 | 1174261.6427
158 | 2574454.9924 | 1174314.4636
159 | 2574472.5165 | 1174220.2253
160 | 2574499.8095 | 1174276.5881
161 | 2574464.3018 | 1174339.2115
162 | 2574457.6746 | 1174367.7216
163 | 2574515.2169 | 1174283.0865
164 | 2574480.8865 | 1174221.861
165 | 2574379.0656 | 1174708.6696
166 | 2574387.7831 | 1174713.6414
167 | 2574358.2335 | 1174696.7884
168 | 2574389.5303 | 1174714.6379
169 | 2574513.0595 | 1174426.3288
170 | 2574161.0474 | 1174606.7631
171 | 2574152.3916 | 1174630.0592
172 | 2574162.5878 | 1174696.1619
173 | 2574173.6229 | 1174674.6249
174 | 2574187.421 | 1174640.5799
175 | 2574171.2744 | 1174635.6946
176 | 2574195.5048 | 1174643.0352
177 | 2574268.9199 | 1174562.3437
178 | 2574261.0468 | 1174581.0653
179 | 2574270.2845 | 1174559.0988
180 | 2574275.6461 | 1174589.2734
181 | 2574292.1386 | 1174598.6339
182 | 2574281.5396 | 1174578.3869
183 | 2574231.3585 | 1174619.336
184 | 2574231.9179 | 1174618.1209
185 | 2574214.8255 | 1174650.489
186 | 2574241.2668 | 1174663.982
187 | 2574197.1917 | 1174643.5447
188 | 2574232.8171 | 1174684.8291
189 | 2574246.7321 | 1174667.338
190 | 2574173.5805 | 1174689.7519
191 | 2574296.5883 | 1174601.1594
192 | 2574366.7341 | 1174640.9715
193 | 2574362.7087 | 1174638.6868
194 | 2574376.9992 | 1174644.8668
195 | 2574341.2524 | 1174626.509
196 | 2574375.4318 | 1174671.565
197 | 2574333.6755 | 1174622.2087
198 | 2574259.4442 | 1174726.4824
199 | 2574273.5842 | 1174685.7096
200 | 2574314.039 | 1174724.2221
201 | 2574294.5762 | 1174760.0798
202 | 2574317.2893 | 1174726.9106
203 | 2574225.5983 | 1174719.8338
204 | 2574357.8407 | 1174696.5644
205 | 2574332.4276 | 1174739.0286
206 | 2574343.2288 | 1174687.1111
207 | 2574330.897 | 1174737.8301
208 | 2574310.6508 | 1174609.1407
209 | 2574318.4791 | 1174613.5837
210 | 2574471.3253 | 1174444.6495

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97901 | -0.40289 | 0.00072253 | 0.00018108
1 | 0.97919 | -0.39933 | 0.0013007 | 0.000326
2 | 0.97892 | -0.40469 | 0.00086356 | 0.00021643
3 | 0.97939 | -0.39539 | 0.0012721 | 0.00031883
4 | 0.97868 | -0.40932 | 0.0070704 | 0.001772
5 | 0.97961 | -0.39106 | 0 | 0
6 | 0.97996 | -0.38428 | 0 | 0
7 | 0.97124 | -0.55559 | 0 | 0
8 | 0.9712 | -0.55651 | 0.00083394 | 0.00020901
9 | 0.97129 | -0.55453 | 0.0006913 | 0.00017326
10 | 0.97112 | -0.55799 | 0.00034233 | 8.5796e-05
11 | 0.97134 | -0.5537 | 0.00187 | 0.00046866
12 | 0.97134 | -0.5537 | 0.00045592 | 0.00011426
13 | 0.9712 | -0.55633 | 0.00029191 | 7.3159e-05
14 | 0.97156 | -0.54926 | 0.001554 | 0.00038948
15 | 0.97097 | -0.56091 | 0.00031535 | 7.9035e-05
16 | 0.97157 | -0.54907 | 0 | 0
17 | 0.97094 | -0.56154 | 0.0013248 | 0.00033203
18 | 0.9715 | -0.55038 | 0.0009946 | 0.00024927
19 | 0.97186 | -0.54331 | 0.0031491 | 0.00078924
20 | 0.97077 | -0.56487 | 0.00017024 | 4.2665e-05
21 | 0.97076 | -0.56509 | 0.00048065 | 0.00012046
22 | 0.97078 | -0.56479 | 0.0025314 | 0.00063443
23 | 0.97076 | -0.56514 | 0.00025178 | 6.3102e-05
24 | 0.9708 | -0.56424 | 0.0019162 | 0.00048025
25 | 0.97213 | -0.53791 | 0.00099479 | 0.00024932
26 | 0.97196 | -0.54128 | 0.0025597 | 0.00064151
27 | 0.97219 | -0.53678 | 0 | 0
28 | 0.97193 | -0.54199 | 0.0011733 | 0.00029405
29 | 0.97233 | -0.53404 | 0.002386 | 0.00059799
30 | 0.97189 | -0.54262 | 0.0032934 | 0.00082541
31 | 0.97144 | -0.5516 | 0 | 0
32 | 0.98032 | -0.37711 | 0.0012988 | 0.00032552
33 | 0.98073 | -0.36905 | 0.0015321 | 0.00038399
34 | 0.97152 | -0.54971 | 0.0042948 | 0.0010764
35 | 0.97172 | -0.5458 | 0.003933 | 0.00098571
36 | 0.97233 | -0.53366 | 0.0019241 | 0.00048223
37 | 0.9716 | -0.54809 | 0.0019281 | 0.00048322
38 | 0.97222 | -0.53597 | 0.0008461 | 0.00021205
39 | 0.97218 | -0.53669 | 0.0013884 | 0.00034797
40 | 0.97154 | -0.54938 | 0.0016636 | 0.00041694
41 | 0.97332 | -0.51409 | 0 | 0
42 | 0.97136 | -0.55295 | 0 | 0
43 | 0.97145 | -0.55107 | 0.0020687 | 0.00051846
44 | 0.97126 | -0.55481 | 0.0014508 | 0.00036361
45 | 0.97376 | -0.50553 | 0.0018957 | 0.0004751
46 | 0.97378 | -0.50503 | 0 | 0
47 | 0.97227 | -0.53497 | 0.0030807 | 0.00077211
48 | 0.97223 | -0.53573 | 0 | 0
49 | 0.97391 | -0.50263 | 0 | 0
50 | 0.97487 | -0.48361 | 0.0018938 | 0.00047463
51 | 0.97495 | -0.48215 | 0.0017078 | 0.00042802
52 | 0.97165 | -0.54716 | 0 | 0
53 | 0.98058 | -0.3721 | 0.0035476 | 0.00088912
54 | 0.98057 | -0.37224 | 0.0017235 | 0.00043194
55 | 0.9808 | -0.36769 | 0 | 0
56 | 0.98041 | -0.37529 | 0.0014886 | 0.00037307
57 | 0.98013 | -0.38074 | 0.0029054 | 0.00072816
58 | 0.98108 | -0.36221 | 0 | 0
59 | 0.98036 | -0.3763 | 0 | 0
60 | 0.97848 | -0.41293 | 0.0025598 | 0.00064155
61 | 0.98468 | -0.29239 | 0.0014946 | 0.00037459
62 | 0.98035 | -0.37658 | 0.0015202 | 0.000381
63 | 0.98012 | -0.38096 | 0.0033218 | 0.00083252
64 | 0.9781 | -0.42025 | 0.003386 | 0.0008486
65 | 0.98492 | -0.28775 | 0.0027164 | 0.00068079
66 | 0.97708 | -0.44024 | 0 | 0
67 | 0.97639 | -0.45373 | 0.00301 | 0.00075437
68 | 0.97618 | -0.45792 | 0.0033387 | 0.00083676
69 | 0.98335 | -0.31901 | 0.0030994 | 0.00077679
70 | 0.98337 | -0.31866 | 0.0029335 | 0.00073519
71 | 0.98349 | -0.31622 | 0.003582 | 0.00089774
72 | 0.97031 | -0.57366 | 0.0031732 | 0.00079527
73 | 0.97032 | -0.57344 | 0.0010978 | 0.00027513
74 | 0.9703 | -0.57382 | 0.00068116 | 0.00017072
75 | 0.97041 | -0.57172 | 0.0019464 | 0.00048781
76 | 0.97055 | -0.56887 | 0.0015685 | 0.00039311
77 | 0.97064 | -0.56717 | 0 | 0
78 | 0.97147 | -0.55063 | 0.0028112 | 0.00070454
79 | 0.9709 | -0.56204 | 0.0018857 | 0.00047259
80 | 0.97158 | -0.54857 | 0.0018525 | 0.00046428
81 | 0.9706 | -0.56789 | 0.00064443 | 0.00016151
82 | 0.97057 | -0.56855 | 0.001964 | 0.00049223
83 | 0.97055 | -0.56894 | 0.00084775 | 0.00021247
84 | 0.97052 | -0.56946 | 0.0020181 | 0.00050579
85 | 0.98588 | -0.26932 | 0.003495 | 0.00087593
86 | 0.98624 | -0.26233 | 0.0030746 | 0.00077056
87 | 0.98671 | -0.25331 | 0.0027756 | 0.00069564
88 | 0.98714 | -0.24506 | 0.002056 | 0.00051528
89 | 0.9875 | -0.23814 | 0.0038054 | 0.00095373
90 | 0.98787 | -0.23097 | 0.0024933 | 0.00062487
91 | 0.98834 | -0.22196 | 0.0024223 | 0.00060709
92 | 0.98887 | -0.21169 | 0.00084266 | 0.00021119
93 | 0.98891 | -0.211 | 0.0027734 | 0.00069509
94 | 0.98378 | -0.31053 | 0.0031526 | 0.00079011
95 | 0.9841 | -0.30429 | 0.0032968 | 0.00082626
96 | 0.98358 | -0.31457 | 0.0021762 | 0.00054541
97 | 0.98423 | -0.30175 | 0.0017419 | 0.00043656
98 | 0.98468 | -0.29299 | 0.0027514 | 0.00068957
99 | 0.98477 | -0.29122 | 0.0023149 | 0.00058018
100 | 0.98977 | -0.19439 | 0.0026867 | 0.00067335
101 | 0.98547 | -0.27772 | 0.0026674 | 0.00066851
102 | 0.98553 | -0.27658 | 0.0040361 | 0.0010115
103 | 0.98634 | -0.26064 | 0.0021899 | 0.00054885
104 | 0.98715 | -0.24507 | 0.0025395 | 0.00063645
105 | 0.98761 | -0.23614 | 0 | 0
106 | 0.9866 | -0.25542 | 0 | 0
107 | 0.9877 | -0.23426 | 0 | 0
108 | 0.98449 | -0.2963 | 0.0017668 | 0.0004428
109 | 0.98637 | -0.26004 | 0.0048994 | 0.0012279
110 | 0.98759 | -0.2365 | 0.004786 | 0.0011995
111 | 0.98863 | -0.21643 | 0.0025269 | 0.00063329
112 | 0.98347 | -0.31594 | 0.0052003 | 0.0013033
113 | 0.98634 | -0.26061 | 0.0012331 | 0.00030903
114 | 0.98746 | -0.23889 | 0.0034276 | 0.00085904
115 | 0.98897 | -0.20975 | 0 | 0
116 | 0.98208 | -0.34299 | 0.003382 | 0.0008476
117 | 0.99008 | -0.18855 | 0 | 0
118 | 0.99072 | -0.17616 | 0.00093583 | 0.00023454
119 | 0.9888 | -0.21315 | 0.0044209 | 0.001108
120 | 0.99143 | -0.16263 | 0.00023537 | 5.899e-05
121 | 0.98868 | -0.21547 | 0.0038199 | 0.00095736
122 | 0.99205 | -0.15074 | 0.0020875 | 0.00052317
123 | 0.99449 | -0.10418 | 0 | 0
124 | 0.99448 | -0.1045 | 0.00060048 | 0.0001505
125 | 0.99548 | -0.085377 | 0.0021439 | 0.00053731
126 | 0.99445 | -0.10497 | 0.0011743 | 0.00029431
127 | 0.99649 | -0.066217 | 0.0020664 | 0.0005179
128 | 1 | 0 | -0.52978 | -0.13613
129 | 0.98863 | -0.21647 | 0.0046902 | 0.0011755
130 | 0.98347 | -0.31579 | 0.0015125 | 0.00037907
131 | 0.98351 | -0.31518 | 0 | 0
132 | 0.98355 | -0.31435 | 0.0054605 | 0.0013685
133 | 0.9743 | -0.49516 | 0 | 0
134 | 0.97535 | -0.4745 | 0 | 0
135 | 0.97403 | -0.50031 | 0.0055471 | 0.0013902
136 | 0.98438 | -0.29814 | 0 | 0
137 | 0.98252 | -0.33423 | 0.0064456 | 0.0016154
138 | 0.98505 | -0.28514 | 0 | 0
139 | 0.9877 | -0.23405 | 0 | 0
140 | 0.98443 | -0.29714 | 0.0092515 | 0.0023186
141 | 0.9818 | -0.34828 | 0.020743 | 0.0051988
142 | 0.99054 | -0.17949 | 0 | 0
143 | 0.98602 | -0.26654 | 0.0052489 | 0.0013155
144 | 0.99777 | -0.041974 | 0 | 0
145 | 0.99761 | -0.045056 | 0.0031074 | 0.00077879
146 | 0.98089 | -0.36609 | 0.0093184 | 0.0023354
147 | 0.98036 | -0.37639 | 0.003082 | 0.00077242
148 | 0.98137 | -0.35672 | 0.0065456 | 0.0016405
149 | 0.97949 | -0.39331 | 0.0033521 | 0.00084012
150 | 0.97944 | -0.39427 | 0.0031441 | 0.00078799
151 | 0.97879 | -0.40709 | 0.014671 | 0.0036769
152 | 0.99046 | -0.18112 | 0.0026543 | 0.00066522
153 | 0.98441 | -0.29798 | 0.003655 | 0.00091602
154 | 0.97369 | -0.50711 | 0 | 0
155 | 0.9732 | -0.51684 | 0.0059051 | 0.00148
156 | 0.97485 | -0.48431 | 0 | 0
157 | 0.97811 | -0.42025 | 0.011692 | 0.0029303
158 | 0.97277 | -0.5252 | 0.0043477 | 0.0010896
159 | 0.97416 | -0.49779 | 0.0028789 | 0.00072152
160 | 0.98036 | -0.37639 | 0.0021658 | 0.0005428
161 | 0.97225 | -0.53543 | 0.01068 | 0.0026768
162 | 0.97198 | -0.54077 | 0.0097866 | 0.0024528
163 | 0.98135 | -0.35711 | 0.005393 | 0.0013516
164 | 0.97408 | -0.49946 | 0.010639 | 0.0026663
165 | 0.9718 | -0.54455 | 0.0046449 | 0.0011641
166 | 0.97175 | -0.54546 | 0.0027434 | 0.00068757
167 | 0.97201 | -0.54032 | 0.0038693 | 0.00096974
168 | 0.97175 | -0.54554 | 0.0021724 | 0.00054445
169 | 0.99759 | -0.04544 | 0.00098097 | 0.00024585
170 | 0.97808 | -0.42088 | 0.0033821 | 0.00084762
171 | 0.97755 | -0.43126 | 0 | 0
172 | 0.9765 | -0.45187 | 0.0038258 | 0.00095883
173 | 0.97659 | -0.45018 | 0.0020858 | 0.00052275
174 | 0.97679 | -0.4462 | 0 | 0
175 | 0.97714 | -0.43945 | 0.0033492 | 0.00083939
176 | 0.97663 | -0.44934 | 0 | 0
177 | 0.98387 | -0.30836 | 0.0011387 | 0.00028538
178 | 0.98302 | -0.3249 | 0.0049601 | 0.0012431
179 | 0.98402 | -0.30543 | 0.0033908 | 0.00084982
180 | 0.9824 | -0.33705 | 0 | 0
181 | 0.98174 | -0.34991 | 0.0025108 | 0.00062926
182 | 0.98237 | -0.33765 | 0.002678 | 0.00067116
183 | 0.97613 | -0.45911 | 0.0020937 | 0.00052472
184 | 0.97613 | -0.45918 | 0.0026263 | 0.00065822
185 | 0.97629 | -0.45607 | 0 | 0
186 | 0.97583 | -0.46498 | 0.0040564 | 0.0010166
187 | 0.9766 | -0.44996 | 0.0067718 | 0.0016972
188 | 0.97577 | -0.46629 | 0.0031839 | 0.00079795
189 | 0.97575 | -0.46669 | 0 | 0
190 | 0.97641 | -0.45367 | 0.0045843 | 0.0011489
191 | 0.98158 | -0.35315 | 0.0025669 | 0.00064333
192 | 0.98004 | -0.38339 | 0.0039163 | 0.00098152
193 | 0.98007 | -0.38268 | 0.0036062 | 0.0009038
194 | 0.97999 | -0.38431 | 0 | 0
195 | 0.98035 | -0.3773 | 0.0037856 | 0.00094876
196 | 0.97987 | -0.38656 | 0.0045005 | 0.0011279
197 | 0.98047 | -0.3748 | 0.0080505 | 0.0020176
198 | 0.97518 | -0.47783 | 0.0034195 | 0.00085701
199 | 0.97532 | -0.47513 | 0 | 0
200 | 0.97394 | -0.50233 | 0 | 0
201 | 0.97387 | -0.50358 | 0.0016751 | 0.00041983
202 | 0.97373 | -0.50631 | 0.0028238 | 0.00070771
203 | 0.97565 | -0.46866 | 0.0018917 | 0.00047411
204 | 0.97202 | -0.5402 | 0 | 0
205 | 0.97286 | -0.52355 | 0 | 0
206 | 0.97194 | -0.54175 | 0.0048361 | 0.001212
207 | 0.97294 | -0.52191 | 0.0027178 | 0.00068114
208 | 0.98109 | -0.36265 | 0.0042265 | 0.0010593
209 | 0.98086 | -0.36725 | 0.0043604 | 0.0010928
210 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0086587 | -0.0021703 | 0.0086602 | 0.002171 | 1.4695e-06 | 6.5594e-07 | 0.013161 | 0.013161 | 0.013161 | 0.97901 | -0.40289 | 0.97919 | -0.39933 | 3.6156
1 | 0.0079362 | 0.0019893 | -0.0079355 | -0.001989 | 6.7824e-07 | 2.7779e-07 | 0.012063 | 0.012063 | 0.012063 | 0.97901 | -0.40289 | 0.97892 | -0.40469 | 3.3139
2 | -0.009961 | -0.002497 | 0.0099628 | 0.0024979 | 1.8709e-06 | 9.2341e-07 | 0.015137 | 0.015137 | 0.015137 | 0.97919 | -0.39933 | 0.97939 | -0.39539 | 4.1586
3 | 0.007072 | 0.0017726 | -0.0070704 | -0.001772 | 1.5622e-06 | 5.4672e-07 | 0.01075 | 0.01075 | 0.01075 | 0.97892 | -0.40469 | 0.97868 | -0.40932 | 2.9533
4 | -0.011235 | -0.0028167 | 0.011237 | 0.002818 | 2.319e-06 | 1.217e-06 | 0.01707 | 0.01707 | 0.01707 | 0.97939 | -0.39539 | 0.97961 | -0.39106 | 4.6896
5 | -0.011237 | -0.002818 | 0.011241 | 0.0028199 | 3.6345e-06 | 1.9072e-06 | 0.01707 | 0.01707 | 0.01707 | 0.97961 | -0.39106 | 0.97996 | -0.38428 | 4.6895
6 | -0.011241 | -0.0028199 | 0.011245 | 0.0028219 | 3.8388e-06 | 2.014e-06 | 0.01707 | 0.01707 | 0.01707 | 0.97996 | -0.38428 | 0.98032 | -0.37711 | 4.6895
7 | 0.0011763 | 0.00029146 | -0.0011763 | -0.00029194 | 5.0767e-08 | -4.8392e-07 | 0.001801 | 0.0018012 | 0.0018012 | 0.97124 | -0.55559 | 0.9712 | -0.55651 | 0.49484
8 | -0.0011763 | -0.00029146 | 0.0011764 | 0.0002909 | 5.8885e-08 | -5.615e-07 | 0.001801 | 0.0018008 | 0.001801 | 0.97124 | -0.55559 | 0.97129 | -0.55453 | 0.49479
9 | 0.00034235 | 8.2937e-05 | -0.00034233 | -8.5796e-05 | 2.3922e-08 | -2.8592e-06 | 0.00052352 | 0.00052454 | 0.00052454 | 0.9712 | -0.55651 | 0.97112 | -0.55799 | 0.1441
10 | -0.0018677 | -0.00046415 | 0.0018678 | 0.0004639 | 7.3549e-08 | -2.4975e-07 | 0.0028599 | 0.0028598 | 0.0028599 | 0.97129 | -0.55453 | 0.97134 | -0.5537 | 0.78569
11 | -0.0037378 | -0.00093257 | 0.0037381 | 0.00093243 | 3.7248e-07 | -1.3685e-07 | 0.0057245 | 0.0057243 | 0.0057245 | 0.97134 | -0.5537 | 0.97144 | -0.5516 | 1.5727
12 | 0.0072858 | 0.0018258 | -0.0072849 | -0.0018254 | 9.1321e-07 | 3.4252e-07 | 0.011161 | 0.011161 | 0.011161 | 0.97134 | -0.5537 | 0.9712 | -0.55633 | 3.0663
13 | -0.0077417 | -0.00194 | 0.0077434 | 0.0019407 | 1.6366e-06 | 6.6325e-07 | 0.01186 | 0.01186 | 0.01186 | 0.97134 | -0.5537 | 0.97156 | -0.54926 | 3.2582
14 | 0.006993 | 0.0017522 | -0.0069915 | -0.0017517 | 1.5255e-06 | 5.3789e-07 | 0.010714 | 0.010714 | 0.010714 | 0.9712 | -0.55633 | 0.97097 | -0.56091 | 2.9435
15 | -0.0092974 | -0.0023302 | 0.0092975 | 0.0023302 | 8.4554e-08 | 4.0344e-08 | 0.01424 | 0.01424 | 0.01424 | 0.97156 | -0.54926 | 0.97157 | -0.54907 | 3.912
16 | 0.0066761 | 0.0016727 | -0.0066759 | -0.0016726 | 1.9869e-07 | 6.4554e-08 | 0.010231 | 0.010231 | 0.010231 | 0.97097 | -0.56091 | 0.97094 | -0.56154 | 2.8107
17 | 0.0047333 | 0.0011816 | -0.004733 | -0.0011816 | 2.9395e-07 | 3.3378e-09 | 0.0072476 | 0.0072477 | 0.0072477 | 0.97157 | -0.54907 | 0.9715 | -0.55038 | 1.9911
18 | -0.014031 | -0.0035118 | 0.014035 | 0.003514 | 3.8457e-06 | 2.1861e-06 | 0.021487 | 0.021487 | 0.021487 | 0.97157 | -0.54907 | 0.97186 | -0.54331 | 5.9031
19 | 0.0053511 | 0.0013406 | -0.0053504 | -0.0013405 | 6.8829e-07 | 1.03e-07 | 0.0082006 | 0.0082007 | 0.0082007 | 0.97094 | -0.56154 | 0.9708 | -0.56424 | 2.253
20 | 0.0037384 | 0.00093235 | -0.0037381 | -0.00093243 | 2.1723e-07 | -7.9859e-08 | 0.0057243 | 0.0057243 | 0.0057243 | 0.9715 | -0.55038 | 0.97144 | -0.5516 | 1.5726
21 | -0.017184 | -0.0043032 | 0.017189 | 0.0043064 | 5.3433e-06 | 3.1645e-06 | 0.026309 | 0.026309 | 0.026309 | 0.97186 | -0.54331 | 0.97219 | -0.53678 | 7.2277
22 | 0.00073244 | 0.00018324 | -0.00073243 | -0.00018344 | 7.6883e-09 | -1.9621e-07 | 0.0011226 | 0.0011227 | 0.0011227 | 0.97077 | -0.56487 | 0.97076 | -0.56509 | 0.30842
23 | -0.00090268 | -0.00022591 | 0.00090268 | 0.00022585 | 3.4743e-09 | -5.7619e-08 | 0.0013835 | 0.0013835 | 0.0013835 | 0.97077 | -0.56487 | 0.97078 | -0.56479 | 0.38009
24 | 0.00025178 | 6.2974e-05 | -0.00025178 | -6.3102e-05 | 5.82e-10 | -1.2846e-07 | 0.00038589 | 0.00038594 | 0.00038594 | 0.97076 | -0.56509 | 0.97076 | -0.56514 | 0.10603
25 | -0.0034341 | -0.00086027 | 0.0034342 | 0.00086022 | 9.0639e-08 | -4.9854e-08 | 0.0052636 | 0.0052636 | 0.0052636 | 0.97078 | -0.56479 | 0.9708 | -0.56424 | 1.4461
26 | 0.0070278 | 0.0017613 | -0.0070266 | -0.0017609 | 1.126e-06 | 3.9898e-07 | 0.010757 | 0.010757 | 0.010757 | 0.97213 | -0.53791 | 0.97196 | -0.54128 | 2.9553
27 | -0.0080225 | -0.0020106 | 0.008023 | 0.0020108 | 4.3131e-07 | 1.8147e-07 | 0.01228 | 0.01228 | 0.01228 | 0.97213 | -0.53791 | 0.97219 | -0.53678 | 3.3736
28 | 0.004467 | 0.0011194 | -0.0044668 | -0.0011194 | 1.5191e-07 | -1.0131e-08 | 0.0068386 | 0.0068386 | 0.0068386 | 0.97196 | -0.54128 | 0.97193 | -0.54199 | 1.8787
29 | -0.025212 | -0.0063172 | 0.025215 | 0.0063192 | 3.2965e-06 | 2.0366e-06 | 0.038588 | 0.038588 | 0.038588 | 0.97219 | -0.53678 | 0.97233 | -0.53404 | 10.6012
30 | 0.0032935 | 0.00082535 | -0.0032934 | -0.00082541 | 9.9262e-08 | -6.5488e-08 | 0.0050424 | 0.0050424 | 0.0050424 | 0.97193 | -0.54199 | 0.97189 | -0.54262 | 1.3853
31 | -0.027601 | -0.0069172 | 0.027615 | 0.0069258 | 1.3798e-05 | 8.5747e-06 | 0.04224 | 0.04224 | 0.04224 | 0.97233 | -0.53404 | 0.97286 | -0.52355 | 11.6044
32 | -0.012544 | -0.0031474 | 0.012548 | 0.00315 | 4.8232e-06 | 2.6394e-06 | 0.019041 | 0.019041 | 0.019041 | 0.98032 | -0.37711 | 0.98073 | -0.36905 | 5.2311
33 | -0.014081 | -0.003534 | 0.014085 | 0.0035366 | 4.5971e-06 | 2.6031e-06 | 0.021366 | 0.021365 | 0.021366 | 0.98073 | -0.36905 | 0.98108 | -0.36221 | 5.8696
34 | -0.0042948 | -0.0010764 | 0.0042956 | 0.0010763 | 8.0186e-07 | -9.8857e-08 | 0.0065781 | 0.0065779 | 0.0065781 | 0.97152 | -0.54971 | 0.97172 | -0.5458 | 1.8072
35 | -0.015341 | -0.0038428 | 0.01535 | 0.003848 | 8.8727e-06 | 5.1471e-06 | 0.023492 | 0.023492 | 0.023492 | 0.97172 | -0.5458 | 0.97233 | -0.53366 | 6.4538
36 | 0.0071128 | 0.0017808 | -0.007112 | -0.0017806 | 7.7585e-07 | 2.8051e-07 | 0.010891 | 0.010891 | 0.010891 | 0.97172 | -0.5458 | 0.9716 | -0.54809 | 2.9922
37 | -0.019509 | -0.0048894 | 0.019527 | 0.0049004 | 1.8204e-05 | 1.0974e-05 | 0.029856 | 0.029856 | 0.029856 | 0.97233 | -0.53366 | 0.97332 | -0.51409 | 8.2022
38 | 0.0022348 | 0.00055917 | -0.0022346 | -0.00055971 | 2.4651e-07 | -5.3929e-07 | 0.0034197 | 0.00342 | 0.00342 | 0.97233 | -0.53366 | 0.97222 | -0.53597 | 0.93956
39 | 0.005184 | 0.0012973 | -0.0051837 | -0.0012973 | 3.1967e-07 | 3.708e-08 | 0.0079386 | 0.0079387 | 0.0079387 | 0.9716 | -0.54809 | 0.97154 | -0.54938 | 2.181
40 | 0.0013885 | 0.00034766 | -0.0013884 | -0.00034797 | 4.7261e-08 | -3.158e-07 | 0.002125 | 0.0021251 | 0.0021251 | 0.97222 | -0.53597 | 0.97218 | -0.53669 | 0.58383
41 | 0.0035201 | 0.00088037 | -0.0035198 | -0.00088051 | 2.8178e-07 | -1.3982e-07 | 0.0053907 | 0.0053908 | 0.0053908 | 0.97154 | -0.54938 | 0.97145 | -0.55107 | 1.481
42 | 0.023625 | 0.0059374 | -0.023601 | -0.0059229 | 2.352e-05 | 1.4456e-05 | 0.036123 | 0.036123 | 0.036123 | 0.97332 | -0.51409 | 0.97227 | -0.53497 | 9.924
43 | -0.043152 | -0.010838 | 0.043171 | 0.01085 | 1.8672e-05 | 1.1808e-05 | 0.065979 | 0.065979 | 0.065979 | 0.97332 | -0.51409 | 0.97378 | -0.50503 | 18.1261
44 | -0.001451 | -0.00036284 | 0.0014511 | 0.00036205 | 1.2992e-07 | -7.8535e-07 | 0.0022224 | 0.0022221 | 0.0022224 | 0.97136 | -0.55295 | 0.97145 | -0.55107 | 0.61056
45 | 0.001451 | 0.00036284 | -0.0014508 | -0.00036361 | 1.2872e-07 | -7.7764e-07 | 0.0022224 | 0.0022227 | 0.0022227 | 0.97136 | -0.55295 | 0.97126 | -0.55481 | 0.61064
46 | -0.0018957 | -0.0004751 | 0.0018957 | 0.00047495 | 4.5893e-08 | -1.5206e-07 | 0.0028968 | 0.0028968 | 0.0028968 | 0.97376 | -0.50553 | 0.97378 | -0.50503 | 0.79583
47 | -0.045066 | -0.011324 | 0.045072 | 0.011328 | 5.1643e-06 | 3.269e-06 | 0.068876 | 0.068876 | 0.068876 | 0.97378 | -0.50503 | 0.97391 | -0.50263 | 18.9219
48 | 0.02052 | 0.0051508 | -0.02052 | -0.0051504 | 7.449e-07 | 4.5176e-07 | 0.031408 | 0.031408 | 0.031408 | 0.97227 | -0.53497 | 0.97223 | -0.53573 | 8.6287
49 | 0.02052 | 0.0051504 | -0.020508 | -0.0051436 | 1.1184e-05 | 6.783e-06 | 0.031408 | 0.031409 | 0.031409 | 0.97223 | -0.53573 | 0.97165 | -0.54716 | 8.6287
50 | -0.045072 | -0.011328 | 0.045113 | 0.011354 | 4.0955e-05 | 2.5925e-05 | 0.068876 | 0.068876 | 0.068876 | 0.97391 | -0.50263 | 0.97487 | -0.48361 | 18.9219
51 | -0.047006 | -0.011828 | 0.04701 | 0.01183 | 3.2867e-06 | 2.0823e-06 | 0.071766 | 0.071766 | 0.071766 | 0.97487 | -0.48361 | 0.97495 | -0.48215 | 19.716
52 | -0.048718 | -0.012258 | 0.048774 | 0.012294 | 5.6482e-05 | 3.5809e-05 | 0.074373 | 0.074373 | 0.074373 | 0.97495 | -0.48215 | 0.97618 | -0.45792 | 20.4321
53 | 0.0018526 | 0.00046385 | -0.0018525 | -0.00046428 | 1.2408e-07 | -4.2973e-07 | 0.002837 | 0.0028372 | 0.0028372 | 0.97165 | -0.54716 | 0.97158 | -0.54857 | 0.77944
54 | 0.018656 | 0.0046797 | -0.018653 | -0.0046779 | 3.0807e-06 | 1.847e-06 | 0.028572 | 0.028572 | 0.028572 | 0.97165 | -0.54716 | 0.97147 | -0.55063 | 7.8493
55 | 0.008056 | 0.0020182 | -0.0080559 | -0.0020182 | 5.2183e-08 | 2.1651e-08 | 0.012225 | 0.012225 | 0.012225 | 0.98058 | -0.3721 | 0.98057 | -0.37224 | 3.3584
56 | -0.011604 | -0.0029073 | 0.011606 | 0.0029086 | 2.4422e-06 | 1.298e-06 | 0.017608 | 0.017608 | 0.017608 | 0.98058 | -0.3721 | 0.9808 | -0.36769 | 4.8374
57 | 0.0063325 | 0.0015862 | -0.0063315 | -0.001586 | 9.1892e-07 | 2.534e-07 | 0.0096092 | 0.0096093 | 0.0096093 | 0.98057 | -0.37224 | 0.98041 | -0.37529 | 2.6399
58 | 0.064228 | 0.016265 | -0.064188 | -0.01624 | 4.0233e-05 | 2.5607e-05 | 0.097504 | 0.097504 | 0.097504 | 0.9808 | -0.36769 | 0.98013 | -0.38074 | 26.7867
59 | -0.075834 | -0.019174 | 0.075854 | 0.019187 | 1.9926e-05 | 1.2702e-05 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.9808 | -0.36769 | 0.98108 | -0.36221 | 31.6241
60 | 0.004843 | 0.0012129 | -0.0048427 | -0.0012129 | 2.3398e-07 | 4.1125e-09 | 0.0073501 | 0.0073501 | 0.0073501 | 0.98041 | -0.37529 | 0.98036 | -0.3763 | 2.0193
61 | 0.061282 | 0.015512 | -0.061188 | -0.015451 | 9.4546e-05 | 6.0143e-05 | 0.093093 | 0.093093 | 0.093093 | 0.98013 | -0.38074 | 0.97848 | -0.41293 | 25.575
62 | -0.089939 | -0.022723 | 0.090241 | 0.022916 | 0.00030213 | 0.00019281 | 0.13648 | 0.13648 | 0.13648 | 0.98108 | -0.36221 | 0.98468 | -0.29239 | 37.4937
63 | 0.0015202 | 0.00038088 | -0.0015202 | -0.000381 | 2.0145e-08 | -1.1433e-07 | 0.0023074 | 0.0023074 | 0.0023074 | 0.98036 | -0.3763 | 0.98035 | -0.37658 | 0.63391
64 | 0.0033225 | 0.00083202 | -0.0033218 | -0.00083252 | 7.3698e-07 | -5.025e-07 | 0.0050428 | 0.0050431 | 0.0050431 | 0.98036 | -0.3763 | 0.98012 | -0.38096 | 1.3855
65 | 0.058628 | 0.01481 | -0.058608 | -0.014797 | 2.0553e-05 | 1.3067e-05 | 0.0892 | 0.0892 | 0.0892 | 0.97848 | -0.41293 | 0.9781 | -0.42025 | 24.5055
66 | -0.091736 | -0.023291 | 0.091756 | 0.023304 | 2.0456e-05 | 1.2948e-05 | 0.13874 | 0.13874 | 0.13874 | 0.98468 | -0.29239 | 0.98492 | -0.28775 | 19.0571
67 | 0.055222 | 0.013948 | -0.055169 | -0.013915 | 5.2858e-05 | 3.3579e-05 | 0.084049 | 0.084049 | 0.084049 | 0.9781 | -0.42025 | 0.97708 | -0.44024 | 23.0904
68 | -0.094473 | -0.023984 | 0.094557 | 0.024038 | 8.3885e-05 | 5.3128e-05 | 0.14284 | 0.14284 | 0.14284 | 0.98492 | -0.28775 | 0.98588 | -0.26932 | 19.6208
69 | 0.055169 | 0.013915 | -0.055133 | -0.013892 | 3.559e-05 | 2.2609e-05 | 0.084049 | 0.084049 | 0.084049 | 0.97708 | -0.44024 | 0.97639 | -0.45373 | 23.0904
70 | 0.052123 | 0.013138 | -0.052113 | -0.013131 | 1.0437e-05 | 6.6245e-06 | 0.079462 | 0.079462 | 0.079462 | 0.97639 | -0.45373 | 0.97618 | -0.45792 | 21.8302
71 | -0.0030994 | -0.00077679 | 0.0030995 | 0.00077674 | 5.2049e-08 | -4.6738e-08 | 0.0046901 | 0.0046901 | 0.0046901 | 0.98335 | -0.31901 | 0.98337 | -0.31866 | 1.2885
72 | -0.0060329 | -0.0015119 | 0.0060336 | 0.0015121 | 6.9991e-07 | 1.6377e-07 | 0.0091289 | 0.0091288 | 0.0091289 | 0.98337 | -0.31866 | 0.98349 | -0.31622 | 2.5079
73 | -0.0096157 | -0.0024098 | 0.0096164 | 0.0024102 | 7.5808e-07 | 3.6396e-07 | 0.014548 | 0.014548 | 0.014548 | 0.98349 | -0.31622 | 0.98358 | -0.31457 | 3.9968
74 | -0.0038543 | -0.00096583 | 0.0038544 | 0.00096581 | 3.9245e-08 | -1.1884e-08 | 0.0059107 | 0.0059107 | 0.0059107 | 0.97031 | -0.57366 | 0.97032 | -0.57344 | 1.6238
75 | 0.00068117 | 0.00017056 | -0.00068116 | -0.00017072 | 5.2961e-09 | -1.5648e-07 | 0.0010445 | 0.0010446 | 0.0010446 | 0.97031 | -0.57366 | 0.9703 | -0.57382 | 0.28698
76 | -0.0049521 | -0.0012409 | 0.0049525 | 0.001241 | 4.0695e-07 | 2.7996e-08 | 0.0075942 | 0.0075941 | 0.0075942 | 0.97032 | -0.57344 | 0.97041 | -0.57172 | 2.0863
77 | -0.0068989 | -0.0017288 | 0.0068999 | 0.0017291 | 9.3524e-07 | 3.2319e-07 | 0.010579 | 0.010579 | 0.010579 | 0.97041 | -0.57172 | 0.97055 | -0.56887 | 2.9062
78 | -0.0084684 | -0.0021222 | 0.0084691 | 0.0021225 | 6.8555e-07 | 3.0472e-07 | 0.012983 | 0.012983 | 0.012983 | 0.97055 | -0.56887 | 0.97064 | -0.56717 | 3.5669
79 | 0.0035106 | 0.00087942 | -0.0035105 | -0.00087947 | 1.1944e-07 | -5.9477e-08 | 0.0053817 | 0.0053818 | 0.0053818 | 0.97064 | -0.56717 | 0.9706 | -0.56789 | 1.4785
80 | 0.0019641 | 0.00049184 | -0.001964 | -0.00049223 | 1.2845e-07 | -3.8474e-07 | 0.0030109 | 0.0030111 | 0.0030111 | 0.97064 | -0.56717 | 0.97057 | -0.56855 | 0.82723
81 | -0.013944 | -0.0034938 | 0.013947 | 0.0034957 | 3.4125e-06 | 1.9378e-06 | 0.021376 | 0.021376 | 0.021376 | 0.97064 | -0.56717 | 0.9709 | -0.56204 | 5.8725
82 | 0.015842 | 0.0039733 | -0.015833 | -0.0039683 | 8.6112e-06 | 5.0286e-06 | 0.024266 | 0.024266 | 0.024266 | 0.97147 | -0.55063 | 0.9709 | -0.56204 | 6.6665
83 | 0.0028661 | 0.00071797 | -0.0028659 | -0.00071812 | 1.4329e-07 | -1.5289e-07 | 0.0043938 | 0.0043939 | 0.0043939 | 0.9706 | -0.56789 | 0.97055 | -0.56894 | 1.2071
84 | 0.0020182 | 0.00050565 | -0.0020181 | -0.00050579 | 5.0526e-08 | -1.4157e-07 | 0.0030942 | 0.0030942 | 0.0030942 | 0.97055 | -0.56894 | 0.97052 | -0.56946 | 0.85007
85 | -0.098052 | -0.024913 | 0.098085 | 0.024934 | 3.2981e-05 | 2.0903e-05 | 0.14811 | 0.14811 | 0.14811 | 0.98588 | -0.26932 | 0.98624 | -0.26233 | 20.3453
86 | -0.10116 | -0.025705 | 0.1012 | 0.025732 | 4.3962e-05 | 2.711e-05 | 0.15275 | 0.15275 | 0.15275 | 0.98624 | -0.26233 | 0.98671 | -0.25331 | 10.4913
87 | -0.10398 | -0.026428 | 0.10402 | 0.026453 | 4.1322e-05 | 2.5531e-05 | 0.15694 | 0.15694 | 0.15694 | 0.98671 | -0.25331 | 0.98714 | -0.24506 | 10.7787
88 | -0.10608 | -0.026968 | 0.10611 | 0.02699 | 3.5369e-05 | 2.1882e-05 | 0.16004 | 0.16004 | 0.16004 | 0.98714 | -0.24506 | 0.9875 | -0.23814 | 10.9916
89 | -0.10992 | -0.027944 | 0.10995 | 0.027968 | 3.8005e-05 | 2.3568e-05 | 0.16577 | 0.16577 | 0.16577 | 0.9875 | -0.23814 | 0.98787 | -0.23097 | 11.3854
90 | -0.11245 | -0.028593 | 0.1125 | 0.028623 | 4.8818e-05 | 3.0315e-05 | 0.16953 | 0.16953 | 0.16953 | 0.98787 | -0.23097 | 0.98834 | -0.22196 | 11.6433
91 | -0.11492 | -0.02923 | 0.11498 | 0.029265 | 5.6894e-05 | 3.5374e-05 | 0.17317 | 0.17317 | 0.17317 | 0.98834 | -0.22196 | 0.98887 | -0.21169 | 11.8938
92 | -0.11582 | -0.029477 | 0.11582 | 0.029479 | 3.8291e-06 | 2.3818e-06 | 0.17444 | 0.17444 | 0.17444 | 0.98887 | -0.21169 | 0.98891 | -0.211 | 11.9808
93 | -0.1186 | -0.030174 | 0.11869 | 0.030233 | 9.5033e-05 | 5.9189e-05 | 0.17861 | 0.17861 | 0.17861 | 0.98891 | -0.211 | 0.98977 | -0.19439 | 12.2674
94 | -0.014947 | -0.0037469 | 0.014952 | 0.0037495 | 4.4508e-06 | 2.5536e-06 | 0.022609 | 0.022609 | 0.022609 | 0.98378 | -0.31053 | 0.9841 | -0.30429 | 6.2113
95 | 0.011795 | 0.0029568 | -0.011793 | -0.0029556 | 2.2655e-06 | 1.209e-06 | 0.017841 | 0.017841 | 0.017841 | 0.98378 | -0.31053 | 0.98358 | -0.31457 | 4.9013
96 | -0.018249 | -0.0045758 | 0.018251 | 0.0045771 | 2.2017e-06 | 1.3111e-06 | 0.027594 | 0.027594 | 0.027594 | 0.9841 | -0.30429 | 0.98423 | -0.30175 | 7.5807
97 | -0.019993 | -0.0050136 | 0.020001 | 0.0050187 | 8.3558e-06 | 5.0376e-06 | 0.030227 | 0.030227 | 0.030227 | 0.98423 | -0.30175 | 0.98468 | -0.29299 | 8.3042
98 | -0.022753 | -0.0057082 | 0.022755 | 0.0057094 | 1.9237e-06 | 1.176e-06 | 0.034385 | 0.034385 | 0.034385 | 0.98468 | -0.29299 | 0.98477 | -0.29122 | 9.4464
99 | -0.025069 | -0.0062896 | 0.025086 | 0.0062995 | 1.6147e-05 | 9.9523e-06 | 0.037883 | 0.037883 | 0.037883 | 0.98477 | -0.29122 | 0.98547 | -0.27772 | 10.4074
100 | -0.12138 | -0.030907 | 0.12141 | 0.030928 | 3.4215e-05 | 2.1335e-05 | 0.18265 | 0.18265 | 0.18265 | 0.98977 | -0.19439 | 0.99008 | -0.18855 | 12.5448
101 | -0.027753 | -0.006968 | 0.027755 | 0.006969 | 1.508e-06 | 9.3596e-07 | 0.04191 | 0.04191 | 0.04191 | 0.98547 | -0.27772 | 0.98553 | -0.27658 | 11.5138
102 | -0.031791 | -0.0079805 | 0.031815 | 0.0079956 | 2.4183e-05 | 1.512e-05 | 0.048004 | 0.048004 | 0.048004 | 0.98553 | -0.27658 | 0.98634 | -0.26064 | 13.188
103 | -0.034005 | -0.0085445 | 0.03403 | 0.0085603 | 2.5301e-05 | 1.5865e-05 | 0.051308 | 0.051308 | 0.051308 | 0.98634 | -0.26064 | 0.98715 | -0.24507 | 14.0956
104 | -0.036569 | -0.0091968 | 0.036585 | 0.0092066 | 1.5599e-05 | 9.8086e-06 | 0.055136 | 0.055136 | 0.055136 | 0.98715 | -0.24507 | 0.98761 | -0.23614 | 15.1472
105 | 0.086398 | 0.021989 | -0.086318 | -0.021939 | 8.0241e-05 | 5.071e-05 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.98761 | -0.23614 | 0.9866 | -0.25542 | 17.8977
106 | -0.12298 | -0.031196 | 0.12299 | 0.031203 | 1.1112e-05 | 6.935e-06 | 0.18543 | 0.18543 | 0.18543 | 0.98761 | -0.23614 | 0.9877 | -0.23426 | 12.7356
107 | 0.080184 | 0.020402 | -0.080026 | -0.020301 | 0.00015764 | 0.00010052 | 0.12104 | 0.12104 | 0.12104 | 0.9866 | -0.25542 | 0.98449 | -0.2963 | 33.254
108 | 0.0061338 | 0.0015369 | -0.0061324 | -0.0015366 | 1.3479e-06 | 3.2644e-07 | 0.009251 | 0.0092512 | 0.0092512 | 0.9866 | -0.25542 | 0.98637 | -0.26004 | 2.5415
109 | 0.0082149 | 0.0020586 | -0.008214 | -0.0020583 | 8.767e-07 | 3.6576e-07 | 0.012376 | 0.012376 | 0.012376 | 0.9877 | -0.23426 | 0.98759 | -0.2365 | 3.4
110 | -0.13121 | -0.033262 | 0.13132 | 0.033332 | 0.00011255 | 7.0459e-05 | 0.19781 | 0.19781 | 0.19781 | 0.9877 | -0.23426 | 0.98863 | -0.21643 | 13.5856
111 | 0.078259 | 0.019858 | -0.078186 | -0.019811 | 7.3833e-05 | 4.7074e-05 | 0.11837 | 0.11837 | 0.11837 | 0.98449 | -0.2963 | 0.98347 | -0.31594 | 32.5204
112 | 0.0012331 | 0.00030872 | -0.0012331 | -0.00030903 | 3.371e-08 | -3.1001e-07 | 0.0018601 | 0.0018602 | 0.0018602 | 0.98637 | -0.26004 | 0.98634 | -0.26061 | 0.51105
113 | 0.003428 | 0.00085879 | -0.0034276 | -0.00085904 | 3.8947e-07 | -2.4883e-07 | 0.0051649 | 0.0051651 | 0.0051651 | 0.98759 | -0.2365 | 0.98746 | -0.23889 | 1.419
114 | -0.13385 | -0.033965 | 0.13389 | 0.033992 | 4.2997e-05 | 2.6939e-05 | 0.20161 | 0.20161 | 0.20161 | 0.98863 | -0.21643 | 0.98897 | -0.20975 | 13.8468
115 | 0.072985 | 0.018508 | -0.07289 | -0.018448 | 9.4776e-05 | 6.0394e-05 | 0.11051 | 0.11051 | 0.11051 | 0.98347 | -0.31594 | 0.98208 | -0.34299 | 30.3588
116 | 0.012934 | 0.0032424 | -0.012932 | -0.0032412 | 2.0919e-06 | 1.1498e-06 | 0.019461 | 0.019461 | 0.019461 | 0.98897 | -0.20975 | 0.9888 | -0.21315 | 5.3465
117 | -0.14683 | -0.037235 | 0.14698 | 0.037329 | 0.00014984 | 9.4215e-05 | 0.22107 | 0.22107 | 0.22107 | 0.98897 | -0.20975 | 0.99008 | -0.18855 | 15.1834
118 | 0.069509 | 0.0176 | -0.069461 | -0.01757 | 4.7095e-05 | 2.9998e-05 | 0.10538 | 0.10538 | 0.10538 | 0.98208 | -0.34299 | 0.98135 | -0.35711 | 28.9511
119 | -0.26839 | -0.068257 | 0.26855 | 0.068359 | 0.00016033 | 0.00010207 | 0.40372 | 0.40372 | 0.40372 | 0.99008 | -0.18855 | 0.99072 | -0.17616 | 27.7282
120 | -0.26948 | -0.068593 | 0.26966 | 0.068705 | 0.00017591 | 0.000112 | 0.40513 | 0.40513 | 0.40513 | 0.99072 | -0.17616 | 0.99143 | -0.16263 | 27.8247
121 | 0.0085113 | 0.0021332 | -0.0085103 | -0.0021328 | 9.4093e-07 | 4.0603e-07 | 0.012808 | 0.012808 | 0.012808 | 0.9888 | -0.21315 | 0.98868 | -0.21547 | 3.5188
122 | -0.2699 | -0.068764 | 0.27005 | 0.068863 | 0.00015486 | 9.8591e-05 | 0.40548 | 0.40548 | 0.40548 | 0.99143 | -0.16263 | 0.99205 | -0.15074 | 27.8489
123 | 0.0046904 | 0.0011755 | -0.0046902 | -0.0011755 | 2.2397e-07 | -1.0344e-08 | 0.0070593 | 0.0070594 | 0.0070594 | 0.98868 | -0.21547 | 0.98863 | -0.21647 | 1.9394
124 | -0.27214 | -0.069386 | 0.27275 | 0.069776 | 0.00061321 | 0.00039042 | 0.40861 | 0.40861 | 0.40861 | 0.99205 | -0.15074 | 0.99449 | -0.10418 | 28.064
125 | 0.0017748 | 0.00044441 | -0.0017748 | -0.00044452 | 2.666e-08 | -1.1375e-07 | 0.0026555 | 0.0026555 | 0.0026555 | 0.99449 | -0.10418 | 0.99448 | -0.1045 | 0.72954
126 | -0.27453 | -0.070221 | 0.27478 | 0.07038 | 0.00025008 | 0.00015923 | 0.41127 | 0.41127 | 0.41127 | 0.99449 | -0.10418 | 0.99548 | -0.085377 | 28.2463
127 | 0.0011743 | 0.00029403 | -0.0011743 | -0.00029431 | 2.6327e-08 | -2.7819e-07 | 0.001757 | 0.0017571 | 0.0017571 | 0.99448 | -0.1045 | 0.99445 | -0.10497 | 0.48273
128 | -0.27692 | -0.070917 | 0.27718 | 0.071081 | 0.0002573 | 0.00016384 | 0.41447 | 0.41447 | 0.41447 | 0.99548 | -0.085377 | 0.99649 | -0.066217 | 28.4664
129 | -0.27924 | -0.071599 | 0.28014 | 0.072172 | 0.00089976 | 0.00057297 | 0.41756 | 0.41755 | 0.41756 | 0.99649 | -0.066217 | 1 | 0 | 28.6783
130 | 0.24799 | 0.063961 | -0.24748 | -0.063639 | 0.00050598 | 0.00032176 | 0.36965 | 0.36965 | 0.36965 | 1 | 0 | 0.99777 | -0.041974 | 25.3882
131 | -0.0015125 | -0.00037907 | 0.0015126 | 0.00037882 | 4.4409e-08 | -2.5854e-07 | 0.0022885 | 0.0022884 | 0.0022885 | 0.98347 | -0.31579 | 0.98351 | -0.31518 | 0.6287
132 | -0.0015126 | -0.00037882 | 0.0015126 | 0.00037847 | 5.962e-08 | -3.4716e-07 | 0.0022884 | 0.0022882 | 0.0022884 | 0.98351 | -0.31518 | 0.98355 | -0.31435 | 0.62867
133 | -0.16964 | -0.042886 | 0.16978 | 0.042969 | 0.00013199 | 8.3392e-05 | 0.25679 | 0.25679 | 0.25679 | 0.98355 | -0.31435 | 0.98438 | -0.29814 | 17.6365
134 | 0.16267 | 0.041139 | -0.16252 | -0.041041 | 0.00015498 | 9.7805e-05 | 0.24624 | 0.24624 | 0.24624 | 0.98355 | -0.31435 | 0.98252 | -0.33423 | 16.912
135 | -0.036322 | -0.0091235 | 0.036358 | 0.0091461 | 3.5855e-05 | 2.256e-05 | 0.055482 | 0.055482 | 0.055482 | 0.9743 | -0.49516 | 0.97535 | -0.4745 | 15.2422
136 | 0.036322 | 0.0091235 | -0.036314 | -0.0091179 | 8.9202e-06 | 5.6127e-06 | 0.055482 | 0.055482 | 0.055482 | 0.9743 | -0.49516 | 0.97403 | -0.50031 | 15.2422
137 | 0.013533 | 0.0033967 | -0.013527 | -0.0033932 | 6.3307e-06 | 3.5578e-06 | 0.020649 | 0.020649 | 0.020649 | 0.97535 | -0.4745 | 0.97485 | -0.48431 | 5.6728
138 | -0.049892 | -0.012543 | 0.050021 | 0.012625 | 0.00012961 | 8.2202e-05 | 0.07613 | 0.07613 | 0.07613 | 0.97535 | -0.4745 | 0.97811 | -0.42025 | 20.9149
139 | 0.030766 | 0.0077277 | -0.030756 | -0.0077214 | 9.9789e-06 | 6.2367e-06 | 0.047008 | 0.047008 | 0.047008 | 0.97403 | -0.50031 | 0.97369 | -0.50711 | 12.9142
140 | -0.16978 | -0.042969 | 0.16978 | 0.042974 | 8.1359e-06 | 5.14e-06 | 0.25679 | 0.25679 | 0.25679 | 0.98438 | -0.29814 | 0.98443 | -0.29714 | 17.6365
141 | 0.15607 | 0.039426 | -0.15596 | -0.039359 | 0.00010503 | 6.6203e-05 | 0.23648 | 0.23648 | 0.23648 | 0.98252 | -0.33423 | 0.9818 | -0.34828 | 16.2415
142 | -0.17914 | -0.045358 | 0.17958 | 0.045637 | 0.00044068 | 0.00027876 | 0.27077 | 0.27077 | 0.27077 | 0.98505 | -0.28514 | 0.9877 | -0.23405 | 18.5969
143 | 0.17914 | 0.045358 | -0.17904 | -0.045293 | 0.00010311 | 6.5229e-05 | 0.27077 | 0.27077 | 0.27077 | 0.98505 | -0.28514 | 0.98443 | -0.29714 | 18.5969
144 | -0.23849 | -0.060523 | 0.23912 | 0.060922 | 0.00062765 | 0.00039904 | 0.35957 | 0.35957 | 0.35957 | 0.9877 | -0.23405 | 0.99054 | -0.17949 | 24.6957
145 | 0.058915 | 0.014886 | -0.058823 | -0.014828 | 9.162e-05 | 5.8241e-05 | 0.088801 | 0.088801 | 0.088801 | 0.9877 | -0.23405 | 0.98602 | -0.26654 | 24.3958
146 | 0.13522 | 0.034161 | -0.13517 | -0.034126 | 5.4694e-05 | 3.4303e-05 | 0.20504 | 0.20504 | 0.20504 | 0.9818 | -0.34828 | 0.98137 | -0.35672 | 14.0823
147 | 0.0026545 | 0.0006649 | -0.0026543 | -0.00066522 | 2.0616e-07 | -3.1308e-07 | 0.0039875 | 0.0039876 | 0.0039876 | 0.99054 | -0.17949 | 0.99046 | -0.18112 | 1.0955
148 | -0.24178 | -0.061587 | 0.24339 | 0.062615 | 0.0016155 | 0.0010272 | 0.36356 | 0.36355 | 0.36356 | 0.99054 | -0.17949 | 0.99777 | -0.041974 | 24.9695
149 | 0.053574 | 0.013513 | -0.053494 | -0.013462 | 8.0486e-05 | 5.1093e-05 | 0.08088 | 0.08088 | 0.08088 | 0.98602 | -0.26654 | 0.98441 | -0.29798 | 22.2197
150 | 0.004089 | 0.0010242 | -0.0040884 | -0.0010244 | 6.0022e-07 | -1.7796e-07 | 0.0060978 | 0.006098 | 0.006098 | 0.99777 | -0.041974 | 0.99761 | -0.045056 | 1.6753
151 | 0.00098099 | 0.00024557 | -0.00098097 | -0.00024585 | 1.7913e-08 | -2.7985e-07 | 0.0014631 | 0.0014632 | 0.0014632 | 0.99761 | -0.045056 | 0.99759 | -0.04544 | 0.40198
152 | 0.11925 | 0.030114 | -0.11919 | -0.030078 | 5.8818e-05 | 3.6677e-05 | 0.18098 | 0.18098 | 0.18098 | 0.98089 | -0.36609 | 0.98036 | -0.37639 | 12.4298
153 | -0.12856 | -0.03245 | 0.12862 | 0.032486 | 5.771e-05 | 3.6118e-05 | 0.19511 | 0.19511 | 0.19511 | 0.98089 | -0.36609 | 0.98137 | -0.35672 | 13.4007
154 | 0.1161 | 0.029305 | -0.11601 | -0.029247 | 9.4007e-05 | 5.8539e-05 | 0.1763 | 0.1763 | 0.1763 | 0.98036 | -0.37639 | 0.97949 | -0.39331 | 12.1086
155 | 0.11266 | 0.028407 | -0.11265 | -0.028403 | 5.2072e-06 | 3.2372e-06 | 0.17121 | 0.17121 | 0.17121 | 0.97949 | -0.39331 | 0.97944 | -0.39427 | 11.7588
156 | 0.10951 | 0.027615 | -0.10944 | -0.027574 | 6.7156e-05 | 4.1679e-05 | 0.16643 | 0.16643 | 0.16643 | 0.97944 | -0.39427 | 0.97879 | -0.40709 | 11.4308
157 | 0.094771 | 0.023897 | -0.094708 | -0.023859 | 6.2475e-05 | 3.8372e-05 | 0.14413 | 0.14413 | 0.14413 | 0.97879 | -0.40709 | 0.97808 | -0.42088 | 9.899
158 | 0.049839 | 0.012546 | -0.049821 | -0.012534 | 1.7748e-05 | 1.1253e-05 | 0.075355 | 0.075355 | 0.075355 | 0.98441 | -0.29798 | 0.98402 | -0.30543 | 20.7019
159 | 0.030756 | 0.0077214 | -0.030742 | -0.0077125 | 1.427e-05 | 8.9189e-06 | 0.047008 | 0.047008 | 0.047008 | 0.97369 | -0.50711 | 0.9732 | -0.51684 | 12.9142
160 | 0.024837 | 0.0062326 | -0.024827 | -0.0062264 | 9.8961e-06 | 6.1063e-06 | 0.037979 | 0.037979 | 0.037979 | 0.9732 | -0.51684 | 0.97277 | -0.5252 | 10.4337
161 | 0.013527 | 0.0033932 | -0.013518 | -0.0033883 | 8.6893e-06 | 4.8841e-06 | 0.020649 | 0.020649 | 0.020649 | 0.97485 | -0.48431 | 0.97416 | -0.49779 | 5.6729
162 | -0.061714 | -0.015555 | 0.061843 | 0.015638 | 0.00012979 | 8.2572e-05 | 0.093918 | 0.093917 | 0.093918 | 0.97811 | -0.42025 | 0.98036 | -0.37639 | 25.8015
163 | 0.02048 | 0.0051368 | -0.02047 | -0.0051308 | 9.9891e-06 | 6.0563e-06 | 0.031328 | 0.031328 | 0.031328 | 0.97277 | -0.5252 | 0.97225 | -0.53543 | 8.6067
164 | 0.01064 | 0.0026668 | -0.010639 | -0.0026663 | 8.4469e-07 | 4.3443e-07 | 0.016252 | 0.016252 | 0.016252 | 0.97416 | -0.49779 | 0.97408 | -0.49946 | 4.4648
165 | -0.064009 | -0.016181 | 0.064068 | 0.016218 | 5.925e-05 | 3.7709e-05 | 0.097205 | 0.097205 | 0.097205 | 0.98036 | -0.37639 | 0.98135 | -0.35711 | 26.7046
166 | 0.0097891 | 0.002454 | -0.0097866 | -0.0024528 | 2.4882e-06 | 1.226e-06 | 0.014982 | 0.014982 | 0.014982 | 0.97225 | -0.53543 | 0.97198 | -0.54077 | 4.116
167 | 0.004916 | 0.001232 | -0.0049158 | -0.001232 | 2.1324e-07 | 1.2141e-08 | 0.0075274 | 0.0075275 | 0.0075275 | 0.9718 | -0.54455 | 0.97175 | -0.54546 | 2.068
168 | -0.009561 | -0.0023961 | 0.0095629 | 0.0023971 | 1.9274e-06 | 9.3637e-07 | 0.01464 | 0.01464 | 0.01464 | 0.9718 | -0.54455 | 0.97201 | -0.54032 | 4.0219
169 | 0.0021724 | 0.00054443 | -0.0021724 | -0.00054445 | 8.3465e-09 | -1.9576e-08 | 0.0033265 | 0.0033265 | 0.0033265 | 0.97175 | -0.54546 | 0.97175 | -0.54554 | 0.91388
170 | -0.013432 | -0.0033668 | 0.013432 | 0.0033669 | 7.1688e-08 | 4.0277e-08 | 0.020563 | 0.020563 | 0.020563 | 0.97201 | -0.54032 | 0.97202 | -0.5402 | 5.6492
171 | 0.091326 | 0.023011 | -0.091281 | -0.022983 | 4.5352e-05 | 2.7769e-05 | 0.13898 | 0.13898 | 0.13898 | 0.97808 | -0.42088 | 0.97755 | -0.43126 | 9.5457
172 | 0.091281 | 0.022983 | -0.091245 | -0.022961 | 3.5686e-05 | 2.1851e-05 | 0.13898 | 0.13899 | 0.13899 | 0.97755 | -0.43126 | 0.97714 | -0.43945 | 9.5457
173 | -0.0038258 | -0.00095883 | 0.0038261 | 0.00095873 | 3.0842e-07 | -1.0538e-07 | 0.0058298 | 0.0058297 | 0.0058298 | 0.9765 | -0.45187 | 0.97659 | -0.45018 | 1.6016
174 | -0.0059119 | -0.0014815 | 0.005913 | 0.0014817 | 1.122e-06 | 2.5659e-07 | 0.0090078 | 0.0090076 | 0.0090078 | 0.97659 | -0.45018 | 0.97679 | -0.4462 | 2.4747
175 | -0.087868 | -0.022105 | 0.087896 | 0.022122 | 2.8349e-05 | 1.7298e-05 | 0.13389 | 0.13388 | 0.13389 | 0.97679 | -0.4462 | 0.97714 | -0.43945 | 9.1954
176 | 0.081955 | 0.020623 | -0.081942 | -0.020615 | 1.2319e-05 | 7.4621e-06 | 0.12488 | 0.12488 | 0.12488 | 0.97679 | -0.4462 | 0.97663 | -0.44934 | 8.5768
177 | 0.077357 | 0.019466 | -0.077355 | -0.019465 | 2.2961e-06 | 1.3813e-06 | 0.11789 | 0.11789 | 0.11789 | 0.97663 | -0.44934 | 0.9766 | -0.44996 | 8.0969
178 | 0.0045853 | 0.0011489 | -0.0045843 | -0.0011489 | 9.446e-07 | -4.1118e-08 | 0.0069861 | 0.0069863 | 0.0069863 | 0.97663 | -0.44934 | 0.97641 | -0.45367 | 1.9193
179 | 0.045285 | 0.011395 | -0.045249 | -0.011372 | 3.5742e-05 | 2.2617e-05 | 0.068505 | 0.068505 | 0.068505 | 0.98387 | -0.30836 | 0.98302 | -0.3249 | 18.8202
180 | -0.046423 | -0.01168 | 0.04643 | 0.011684 | 6.5104e-06 | 4.122e-06 | 0.070227 | 0.070227 | 0.070227 | 0.98387 | -0.30836 | 0.98402 | -0.30543 | 19.2933
181 | 0.040289 | 0.010129 | -0.040266 | -0.010114 | 2.3368e-05 | 1.4744e-05 | 0.060997 | 0.060997 | 0.060997 | 0.98302 | -0.3249 | 0.9824 | -0.33705 | 16.7575
182 | 0.037588 | 0.0094434 | -0.037565 | -0.0094289 | 2.3057e-05 | 1.4517e-05 | 0.056941 | 0.056941 | 0.056941 | 0.9824 | -0.33705 | 0.98174 | -0.34991 | 15.6432
183 | 0.002678 | 0.00067105 | -0.002678 | -0.00067116 | 7.6343e-08 | -1.078e-07 | 0.0040563 | 0.0040563 | 0.0040563 | 0.9824 | -0.33705 | 0.98237 | -0.33765 | 1.1144
184 | 0.035054 | 0.0087996 | -0.035048 | -0.0087962 | 5.4172e-06 | 3.4023e-06 | 0.053136 | 0.053136 | 0.053136 | 0.98174 | -0.34991 | 0.98158 | -0.35315 | 14.5977
185 | 0.0026263 | 0.00065821 | -0.0026263 | -0.00065822 | 8.0406e-09 | -1.1576e-08 | 0.0040036 | 0.0040036 | 0.0040036 | 0.97613 | -0.45911 | 0.97613 | -0.45918 | 1.0999
186 | -0.00472 | -0.0011829 | 0.0047207 | 0.0011829 | 6.8524e-07 | -2.7504e-09 | 0.0071952 | 0.007195 | 0.0071952 | 0.97613 | -0.45911 | 0.97629 | -0.45607 | 1.9767
187 | 0.065842 | 0.016573 | -0.065814 | -0.016556 | 2.8051e-05 | 1.6468e-05 | 0.10038 | 0.10038 | 0.10038 | 0.97629 | -0.45607 | 0.97583 | -0.46498 | 6.8942
188 | -0.070563 | -0.017756 | 0.070583 | 0.017768 | 2.0586e-05 | 1.2226e-05 | 0.10757 | 0.10757 | 0.10757 | 0.97629 | -0.45607 | 0.9766 | -0.44996 | 7.3883
189 | 0.003184 | 0.00079779 | -0.0031839 | -0.00079795 | 1.9881e-07 | -1.5371e-07 | 0.0048552 | 0.0048553 | 0.0048553 | 0.97583 | -0.46498 | 0.97577 | -0.46629 | 1.3339
190 | 0.058573 | 0.014742 | -0.058569 | -0.014739 | 4.7889e-06 | 2.7451e-06 | 0.089339 | 0.089339 | 0.089339 | 0.97583 | -0.46498 | 0.97575 | -0.46669 | 6.1359
191 | 0.0018919 | 0.00047352 | -0.0018917 | -0.00047411 | 1.7712e-07 | -5.9534e-07 | 0.0028849 | 0.0028852 | 0.0028852 | 0.97575 | -0.46669 | 0.97565 | -0.46866 | 0.79263
192 | 0.056677 | 0.014266 | -0.056654 | -0.014253 | 2.2832e-05 | 1.2985e-05 | 0.086454 | 0.086455 | 0.086455 | 0.97575 | -0.46669 | 0.97532 | -0.47513 | 5.9378
193 | 0.032481 | 0.0081529 | -0.032467 | -0.0081437 | 1.4704e-05 | 9.2064e-06 | 0.049244 | 0.049244 | 0.049244 | 0.98158 | -0.35315 | 0.98109 | -0.36265 | 13.5287
194 | -0.0084175 | -0.0021094 | 0.0084178 | 0.0021095 | 2.8351e-07 | 1.2312e-07 | 0.01278 | 0.01278 | 0.01278 | 0.98004 | -0.38339 | 0.98007 | -0.38268 | 3.5111
195 | 0.0045012 | 0.0011279 | -0.004501 | -0.0011279 | 1.9738e-07 | -1.567e-08 | 0.0068342 | 0.0068342 | 0.0068342 | 0.98004 | -0.38339 | 0.97999 | -0.38431 | 1.8775
196 | -0.012024 | -0.0030133 | 0.012027 | 0.003015 | 3.0833e-06 | 1.6623e-06 | 0.018256 | 0.018256 | 0.018256 | 0.98007 | -0.38268 | 0.98035 | -0.3773 | 5.0153
197 | 0.004501 | 0.0011279 | -0.0045005 | -0.0011279 | 4.8278e-07 | -3.8262e-08 | 0.0068342 | 0.0068344 | 0.0068344 | 0.97999 | -0.38431 | 0.97987 | -0.38656 | 1.8776
198 | -0.015813 | -0.0039637 | 0.015815 | 0.0039648 | 1.8821e-06 | 1.0947e-06 | 0.024002 | 0.024001 | 0.024002 | 0.98035 | -0.3773 | 0.98047 | -0.3748 | 6.5938
199 | -0.023865 | -0.0059825 | 0.023874 | 0.0059878 | 8.5959e-06 | 5.2809e-06 | 0.036219 | 0.036219 | 0.036219 | 0.98047 | -0.3748 | 0.98086 | -0.36725 | 9.9504
200 | -0.0034195 | -0.00085701 | 0.0034199 | 0.00085675 | 4.4057e-07 | -2.5652e-07 | 0.0052178 | 0.0052176 | 0.0052178 | 0.97518 | -0.47783 | 0.97532 | -0.47513 | 1.4335
201 | 0.053234 | 0.013396 | -0.053165 | -0.013353 | 6.9095e-05 | 4.2829e-05 | 0.081237 | 0.081237 | 0.081237 | 0.97532 | -0.47513 | 0.97394 | -0.50233 | 11.159
202 | 0.0016752 | 0.00041939 | -0.0016751 | -0.00041983 | 1.0018e-07 | -4.4333e-07 | 0.0025593 | 0.0025595 | 0.0025595 | 0.97394 | -0.50233 | 0.97387 | -0.50358 | 0.70316
203 | 0.051489 | 0.012934 | -0.05148 | -0.012927 | 9.7916e-06 | 6.2142e-06 | 0.078678 | 0.078678 | 0.078678 | 0.97394 | -0.50233 | 0.97373 | -0.50631 | 21.6149
204 | 0.048656 | 0.01222 | -0.04862 | -0.012197 | 3.6183e-05 | 2.2941e-05 | 0.074363 | 0.074363 | 0.074363 | 0.97373 | -0.50631 | 0.97294 | -0.52191 | 20.4294
205 | -0.018269 | -0.0045789 | 0.018283 | 0.0045876 | 1.4506e-05 | 8.6704e-06 | 0.027967 | 0.027967 | 0.027967 | 0.97202 | -0.5402 | 0.97286 | -0.52355 | 7.6832
206 | 0.0048364 | 0.0012121 | -0.0048361 | -0.001212 | 3.5705e-07 | 1.3234e-08 | 0.0074039 | 0.0074039 | 0.0074039 | 0.97202 | -0.5402 | 0.97194 | -0.54175 | 2.0341
207 | -0.045898 | -0.011513 | 0.045902 | 0.011516 | 3.5931e-06 | 2.2755e-06 | 0.070206 | 0.070206 | 0.070206 | 0.97286 | -0.52355 | 0.97294 | -0.52191 | 19.2875
208 | 0.02824 | 0.0070844 | -0.028234 | -0.0070806 | 6.1932e-06 | 3.85e-06 | 0.042834 | 0.042834 | 0.042834 | 0.98109 | -0.36265 | 0.98086 | -0.36725 | 11.7676

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.52978 | 0.13613

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00072253 | 0.00018108
1 | 0.0013007 | 0.000326
2 | 0.00086356 | 0.00021643
3 | 0.0012721 | 0.00031883
4 | 0.0070704 | 0.001772
5 | 0.00083394 | 0.00020901
6 | 0.0006913 | 0.00017326
7 | 0.00034233 | 8.5796e-05
8 | 0.00187 | 0.00046866
9 | 0.00045592 | 0.00011426
10 | 0.00029191 | 7.3159e-05
11 | 0.001554 | 0.00038948
12 | 0.00031535 | 7.9035e-05
13 | 0.0013248 | 0.00033203
14 | 0.0009946 | 0.00024927
15 | 0.0031491 | 0.00078924
16 | 0.00017024 | 4.2665e-05
17 | 0.00048065 | 0.00012046
18 | 0.0025314 | 0.00063443
19 | 0.00025178 | 6.3102e-05
20 | 0.0019162 | 0.00048025
21 | 0.00099479 | 0.00024932
22 | 0.0025597 | 0.00064151
23 | 0.0011733 | 0.00029405
24 | 0.002386 | 0.00059799
25 | 0.0032934 | 0.00082541
26 | 0.0012988 | 0.00032552
27 | 0.0015321 | 0.00038399
28 | 0.0042948 | 0.0010764
29 | 0.003933 | 0.00098571
30 | 0.0019241 | 0.00048223
31 | 0.0019281 | 0.00048322
32 | 0.0008461 | 0.00021205
33 | 0.0013884 | 0.00034797
34 | 0.0016636 | 0.00041694
35 | 0.0020687 | 0.00051846
36 | 0.0014508 | 0.00036361
37 | 0.0018957 | 0.0004751
38 | 0.0030807 | 0.00077211
39 | 0.0018938 | 0.00047463
40 | 0.0017078 | 0.00042802
41 | 0.0035476 | 0.00088912
42 | 0.0017235 | 0.00043194
43 | 0.0014886 | 0.00037307
44 | 0.0029054 | 0.00072816
45 | 0.0025598 | 0.00064155
46 | 0.0014946 | 0.00037459
47 | 0.0015202 | 0.000381
48 | 0.0033218 | 0.00083252
49 | 0.003386 | 0.0008486
50 | 0.0027164 | 0.00068079
51 | 0.00301 | 0.00075437
52 | 0.0033387 | 0.00083676
53 | 0.0030994 | 0.00077679
54 | 0.0029335 | 0.00073519
55 | 0.003582 | 0.00089774
56 | 0.0031732 | 0.00079527
57 | 0.0010978 | 0.00027513
58 | 0.00068116 | 0.00017072
59 | 0.0019464 | 0.00048781
60 | 0.0015685 | 0.00039311
61 | 0.0028112 | 0.00070454
62 | 0.0018857 | 0.00047259
63 | 0.0018525 | 0.00046428
64 | 0.00064443 | 0.00016151
65 | 0.001964 | 0.00049223
66 | 0.00084775 | 0.00021247
67 | 0.0020181 | 0.00050579
68 | 0.003495 | 0.00087593
69 | 0.0030746 | 0.00077056
70 | 0.0027756 | 0.00069564
71 | 0.002056 | 0.00051528
72 | 0.0038054 | 0.00095373
73 | 0.0024933 | 0.00062487
74 | 0.0024223 | 0.00060709
75 | 0.00084266 | 0.00021119
76 | 0.0027734 | 0.00069509
77 | 0.0031526 | 0.00079011
78 | 0.0032968 | 0.00082626
79 | 0.0021762 | 0.00054541
80 | 0.0017419 | 0.00043656
81 | 0.0027514 | 0.00068957
82 | 0.0023149 | 0.00058018
83 | 0.0026867 | 0.00067335
84 | 0.0026674 | 0.00066851
85 | 0.0040361 | 0.0010115
86 | 0.0021899 | 0.00054885
87 | 0.0025395 | 0.00063645
88 | 0.0017668 | 0.0004428
89 | 0.0048994 | 0.0012279
90 | 0.004786 | 0.0011995
91 | 0.0025269 | 0.00063329
92 | 0.0052003 | 0.0013033
93 | 0.0012331 | 0.00030903
94 | 0.0034276 | 0.00085904
95 | 0.003382 | 0.0008476
96 | 0.00093583 | 0.00023454
97 | 0.0044209 | 0.001108
98 | 0.00023537 | 5.899e-05
99 | 0.0038199 | 0.00095736
100 | 0.0020875 | 0.00052317
101 | 0.00060048 | 0.0001505
102 | 0.0021439 | 0.00053731
103 | 0.0011743 | 0.00029431
104 | 0.0020664 | 0.0005179
105 | 0.0046902 | 0.0011755
106 | 0.0015125 | 0.00037907
107 | 0.0054605 | 0.0013685
108 | 0.0055471 | 0.0013902
109 | 0.0064456 | 0.0016154
110 | 0.0092515 | 0.0023186
111 | 0.020743 | 0.0051988
112 | 0.0052489 | 0.0013155
113 | 0.0031074 | 0.00077879
114 | 0.0093184 | 0.0023354
115 | 0.003082 | 0.00077242
116 | 0.0065456 | 0.0016405
117 | 0.0033521 | 0.00084012
118 | 0.0031441 | 0.00078799
119 | 0.014671 | 0.0036769
120 | 0.0026543 | 0.00066522
121 | 0.003655 | 0.00091602
122 | 0.0059051 | 0.00148
123 | 0.011692 | 0.0029303
124 | 0.0043477 | 0.0010896
125 | 0.0028789 | 0.00072152
126 | 0.0021658 | 0.0005428
127 | 0.01068 | 0.0026768
128 | 0.0097866 | 0.0024528
129 | 0.005393 | 0.0013516
130 | 0.010639 | 0.0026663
131 | 0.0046449 | 0.0011641
132 | 0.0027434 | 0.00068757
133 | 0.0038693 | 0.00096974
134 | 0.0021724 | 0.00054445
135 | 0.00098097 | 0.00024585
136 | 0.0033821 | 0.00084762
137 | 0.0038258 | 0.00095883
138 | 0.0020858 | 0.00052275
139 | 0.0033492 | 0.00083939
140 | 0.0011387 | 0.00028538
141 | 0.0049601 | 0.0012431
142 | 0.0033908 | 0.00084982
143 | 0.0025108 | 0.00062926
144 | 0.002678 | 0.00067116
145 | 0.0020937 | 0.00052472
146 | 0.0026263 | 0.00065822
147 | 0.0040564 | 0.0010166
148 | 0.0067718 | 0.0016972
149 | 0.0031839 | 0.00079795
150 | 0.0045843 | 0.0011489
151 | 0.0025669 | 0.00064333
152 | 0.0039163 | 0.00098152
153 | 0.0036062 | 0.0009038
154 | 0.0037856 | 0.00094876
155 | 0.0045005 | 0.0011279
156 | 0.0080505 | 0.0020176
157 | 0.0034195 | 0.00085701
158 | 0.0016751 | 0.00041983
159 | 0.0028238 | 0.00070771
160 | 0.0018917 | 0.00047411
161 | 0.0048361 | 0.001212
162 | 0.0027178 | 0.00068114
163 | 0.0042265 | 0.0010593
164 | 0.0043604 | 0.0010928

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1