## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2237-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2237-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2237-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2237-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2237-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2237-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2237-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2237-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2237-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2237-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2237-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2237-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2237-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2237-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2237-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2237-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2237-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2237-1_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2237-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2237-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2237-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2237-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2237-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2237-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2237-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2237-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2237-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2237-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2237-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2237-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2237-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2237-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2237-1_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2237-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2237-1_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2237-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2237-1_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2237-1_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2237-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2237-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2237-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2237-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2237-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2237-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2237-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2237-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2237-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2237-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2237-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2237-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2237-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2237-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2237-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2237-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2237-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2237-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2237-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2237-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2237-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2237-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2237-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2237-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2237-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2237-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2237-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2237-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2237-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2237-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2237-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2237-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2237-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2237-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2237-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2237-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2237-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2237-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2237-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2237-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2237-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2237-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2237-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2237-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2237-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2237-1_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2237-1_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2237-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2237-1_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2237-1_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2237-1_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2237-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2237-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2237-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2237-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2237-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2237-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2237-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2237-1_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2237-1_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2237-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2237-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2237-1_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2237-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2237-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2237-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2237-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2237-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2237-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2237-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2237-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2237-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2237-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2237-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2237-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2237-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2237-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2237-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2237-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2237-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2237-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2237-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2237-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2237-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2237-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2237-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2237-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2237-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2237-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2237-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2237-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2237-1_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2237-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2237-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2237-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2237-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2237-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2237-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2237-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2237-1_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2237-1_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2237-1_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2237-1_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2237-1_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2237-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2237-1_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2237-1_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2237-1_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2237-1_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2237-1_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2237-1_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2237-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2237-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2237-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2237-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2237-1_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2237-1_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2237-1_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2237-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2237-1_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2237-1_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2237-1_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2237-1_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2237-1_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2237-1_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2237-1_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2237-1_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2237-1_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2237-1_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2237-1_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2237-1_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2237-1_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2237-1_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2237-1_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2237-1_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2237-1_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2237-1_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2237-1_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2237-1_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2237-1_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2237-1_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2237-1_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2237-1_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2237-1_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2237-1_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2237-1_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2237-1_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2237-1_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2237-1_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_MV_27_2_node_228 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2237-1_0_4_load_0 | 0 | 0.00012412 | 3.1107e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2237-1_0_4_load_1 | 1 | 0.0028015 | 0.00070213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2237-1_0_4_load_79 | 4 | 0.0026089 | 0.00065384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2237-1_0_4_load_80 | 5 | 0.0036915 | 0.00092517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2237-1_0_4_load_77 | 6 | 0.0027383 | 0.00068628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2237-1_0_4_load_7 | 7 | 0.00075386 | 0.00018894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2237-1_0_4_load_8 | 8 | 0.0062956 | 0.0015778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2237-1_0_4_load_76 | 9 | 0.00051519 | 0.00012912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2237-1_0_4_load_11 | 10 | 0.00011631 | 2.9149e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2237-1_0_4_load_3 | 11 | 0.0016487 | 0.00041321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2237-1_0_4_load_4 | 12 | 0.0017737 | 0.00044454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2237-1_0_4_load_5 | 13 | 0.0027051 | 0.00067796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2237-1_0_4_load_14 | 14 | 0.002457 | 0.00061578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2237-1_0_4_load_6 | 15 | 0.0055396 | 0.0013884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2237-1_0_4_load_182 | 17 | 0.0044934 | 0.0011262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2237-1_0_4_load_9 | 19 | 0.0013121 | 0.00032884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2237-1_0_4_load_10 | 20 | 0.00027688 | 6.9394e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2237-1_0_4_load_75 | 21 | 0.0014009 | 0.0003511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2237-1_0_4_load_13 | 23 | 0.0015125 | 0.00037906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2237-1_0_4_load_15 | 24 | 0.0026506 | 0.00066431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2237-1_0_4_load_19 | 26 | 0.0038493 | 0.00096473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2237-1_0_4_load_20 | 27 | 0.006004 | 0.0015047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2237-1_0_4_load_21 | 28 | 0.0046331 | 0.0011612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2237-1_0_4_load_23 | 30 | 0.003402 | 0.00085261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2237-1_0_4_load_24 | 33 | 0.0034 | 0.00085211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2237-1_0_4_load_183 | 34 | 0.0049304 | 0.0012357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2237-1_0_4_load_167 | 36 | 0.0039422 | 0.00098802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2237-1_0_4_load_168 | 37 | 0.0036416 | 0.00091266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2237-1_0_4_load_25 | 38 | 0.0026618 | 0.00066711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2237-1_0_4_load_26 | 39 | 0.0027631 | 0.00069249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2237-1_0_4_load_27 | 40 | 0.0017071 | 0.00042783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2237-1_0_4_load_28 | 41 | 0.002787 | 0.00069848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2237-1_0_4_load_29 | 42 | 0.0018047 | 0.00045229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2237-1_0_4_load_30 | 43 | 0.0018753 | 0.00047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2237-1_0_4_load_31 | 44 | 0.0028873 | 0.00072361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2237-1_0_4_load_32 | 45 | 0.0016723 | 0.00041912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2237-1_0_4_load_33 | 46 | 0.0039648 | 0.00099368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2237-1_0_4_load_34 | 47 | 0.0050208 | 0.0012583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2237-1_0_4_load_35 | 48 | 0.00092903 | 0.00023284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2237-1_0_4_load_36 | 49 | 0.0019739 | 0.00049471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2237-1_0_4_load_38 | 50 | 0.0018292 | 0.00045844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2237-1_0_4_load_39 | 51 | 0.0029474 | 0.00073868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2237-1_0_4_load_65 | 52 | 0.0031343 | 0.00078552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2237-1_0_4_load_40 | 53 | 0.0017738 | 0.00044455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2237-1_0_4_load_41 | 54 | 0.0015662 | 0.00039253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2237-1_0_4_load_42 | 55 | 0.0015299 | 0.00038344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2237-1_0_4_load_43 | 56 | 0.0052609 | 0.0013185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2237-1_0_4_load_44 | 57 | 0.0027117 | 0.00067961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2237-1_0_4_load_45 | 58 | 0.0010349 | 0.00025936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2237-1_0_4_load_46 | 59 | 0.0024672 | 0.00061833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2237-1_0_4_load_47 | 60 | 0.0027439 | 0.00068768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2237-1_0_4_load_48 | 61 | 0.00099081 | 0.00024832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2237-1_0_4_load_49 | 62 | 0.0040483 | 0.0010146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2237-1_0_4_load_50 | 63 | 0.0034042 | 0.00085317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2237-1_0_4_load_51 | 64 | 0.0031892 | 0.00079928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2237-1_0_4_load_52 | 65 | 0.0038674 | 0.00096927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2237-1_0_4_load_53 | 66 | 0.003887 | 0.00097417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2237-1_0_4_load_54 | 67 | 0.0036077 | 0.00090417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2237-1_0_4_load_55 | 68 | 0.00030828 | 7.7263e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2237-1_0_4_load_56 | 69 | 0.00072444 | 0.00018156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2237-1_0_4_load_58 | 71 | 0.00029982 | 7.5141e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2237-1_0_4_load_59 | 72 | 0.0040813 | 0.0010229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2237-1_0_4_load_60 | 73 | 0.00084539 | 0.00021187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2237-1_0_4_load_83 | 74 | 0.0054984 | 0.001378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2237-1_0_4_load_61 | 75 | 0.00079738 | 0.00019984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2237-1_0_4_load_84 | 76 | 0.0035358 | 0.00088617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2237-1_0_4_load_62 | 77 | 0.0019542 | 0.00048977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2237-1_0_4_load_82 | 78 | 0.0039176 | 0.00098185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2237-1_0_4_load_73 | 79 | 0.0019997 | 0.00050118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2237-1_0_4_load_63 | 80 | 0.0029939 | 0.00075035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2237-1_0_4_load_186 | 83 | 0.0023945 | 0.00060012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2237-1_0_4_load_185 | 84 | 0.0038486 | 0.00096455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2237-1_0_4_load_184 | 86 | 0.0069039 | 0.0017303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2237-1_0_4_load_181 | 88 | 0.0062108 | 0.0015566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2237-1_0_4_load_69 | 90 | 0.00102 | 0.00025564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2237-1_0_4_load_70 | 91 | 0.0032451 | 0.00081329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2237-1_0_4_load_72 | 93 | 0.0010612 | 0.00026596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2237-1_0_4_load_74 | 94 | 0.00043161 | 0.00010817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2237-1_0_4_load_81 | 95 | 0.0053946 | 0.001352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2237-1_0_4_load_155 | 96 | 0.0015496 | 0.00038837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2237-1_0_4_load_152 | 97 | 0.0022705 | 0.00056905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2237-1_0_4_load_179 | 100 | 0.0032466 | 0.00081367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2237-1_0_4_load_97 | 102 | 0.0019207 | 0.00048137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2237-1_0_4_load_92 | 103 | 0.0016382 | 0.00041058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2237-1_0_4_load_88 | 104 | 0.0020174 | 0.00050562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2237-1_0_4_load_89 | 106 | 0.0021092 | 0.00052861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2237-1_0_4_load_91 | 107 | 0.00281 | 0.00070424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2237-1_0_4_load_107 | 108 | 0.0041608 | 0.0010428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2237-1_0_4_load_99 | 109 | 0.00087524 | 0.00021936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2237-1_0_4_load_116 | 110 | 0.0019975 | 0.00050061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2237-1_0_4_load_100 | 111 | 0.0013504 | 0.00033844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2237-1_0_4_load_93 | 112 | 0.0019118 | 0.00047915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2237-1_0_4_load_94 | 113 | 0.0013565 | 0.00033998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2237-1_0_4_load_95 | 114 | 0.0037417 | 0.00093777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2237-1_0_4_load_106 | 116 | 0.0016317 | 0.00040893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2237-1_0_4_load_105 | 117 | 0.0044591 | 0.0011176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2237-1_0_4_load_103 | 118 | 0.0019725 | 0.00049435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2237-1_0_4_load_101 | 119 | 0.0018608 | 0.00046637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2237-1_0_4_load_102 | 120 | 0.0016496 | 0.00041342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2237-1_0_4_load_104 | 121 | 0.004618 | 0.0011574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2237-1_0_4_load_114 | 122 | 0.0023116 | 0.00057935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2237-1_0_4_load_108 | 123 | 0.0022824 | 0.00057203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2237-1_0_4_load_109 | 124 | 0.0021528 | 0.00053955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2237-1_0_4_load_110 | 125 | 0.0024473 | 0.00061334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2237-1_0_4_load_115 | 127 | 0.0030901 | 0.00077445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2237-1_0_4_load_112 | 128 | 0.0024727 | 0.00061972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2237-1_0_4_load_122 | 129 | 0.00093639 | 0.00023468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2237-1_0_4_load_113 | 130 | 0.00092121 | 0.00023088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2237-1_0_4_load_117 | 132 | 0.0019604 | 0.00049132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2237-1_0_4_load_118 | 133 | 0.0020826 | 0.00052194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2237-1_0_4_load_119 | 134 | 0.0028742 | 0.00072034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2237-1_0_4_load_121 | 136 | 0.0011966 | 0.00029989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2237-1_0_4_load_126 | 137 | 0.0035885 | 0.00089937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2237-1_0_4_load_127 | 138 | 0.0033196 | 0.00083198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2237-1_0_4_load_124 | 139 | 0.0021121 | 0.00052935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2237-1_0_4_load_176 | 141 | 0.0063336 | 0.0015873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2237-1_0_4_load_125 | 142 | 0.0024321 | 0.00060954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2237-1_0_4_load_128 | 143 | 0.0024954 | 0.00062541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2237-1_0_4_load_129 | 144 | 0.0027996 | 0.00070164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2237-1_0_4_load_160 | 145 | 0.0014503 | 0.00036348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2237-1_0_4_load_177 | 146 | 0.0058186 | 0.0014583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2237-1_0_4_load_130 | 147 | 0.0010428 | 0.00026136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2237-1_0_4_load_131 | 148 | 0.0079527 | 0.0019931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2237-1_0_4_load_133 | 150 | 0.0029844 | 0.00074797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2237-1_0_4_load_134 | 151 | 0.0030841 | 0.00077295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2237-1_0_4_load_135 | 152 | 0.0024326 | 0.00060967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2237-1_0_4_load_145 | 153 | 0.0013662 | 0.00034239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2237-1_0_4_load_136 | 154 | 0.0029183 | 0.00073139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2237-1_0_4_load_146 | 155 | 0.0094901 | 0.0023784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2237-1_0_4_load_137 | 156 | 0.0024584 | 0.00061614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2237-1_0_4_load_139 | 158 | 0.0025158 | 0.00063051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2237-1_0_4_load_140 | 159 | 0.0021851 | 0.00054765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2237-1_0_4_load_141 | 160 | 0.0071747 | 0.0017982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2237-1_0_4_load_143 | 161 | 0.0030102 | 0.00075442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2237-1_0_4_load_142 | 162 | 0.0027 | 0.00067669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2237-1_0_4_load_144 | 163 | 0.0028047 | 0.00070293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2237-1_0_4_load_147 | 164 | 0.0057529 | 0.0014418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2237-1_0_4_load_149 | 166 | 0.0052763 | 0.0013224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2237-1_0_4_load_150 | 167 | 0.0051624 | 0.0012938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2237-1_0_4_load_151 | 168 | 0.00052814 | 0.00013237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2237-1_0_4_load_153 | 169 | 0.0036179 | 0.00090672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2237-1_0_4_load_154 | 170 | 0.0025371 | 0.00063586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2237-1_0_4_load_156 | 171 | 0.0017503 | 0.00043867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2237-1_0_4_load_157 | 172 | 0.00025067 | 6.2825e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2237-1_0_4_load_158 | 173 | 0.0012733 | 0.00031912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2237-1_0_4_load_159 | 174 | 0.0011639 | 0.00029171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2237-1_0_4_load_162 | 175 | 0.0045038 | 0.0011288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2237-1_0_4_load_163 | 176 | 0.0027738 | 0.00069519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2237-1_0_4_load_164 | 177 | 0.0017904 | 0.00044872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2237-1_0_4_load_165 | 178 | 0.00076658 | 0.00019212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2237-1_0_4_load_171 | 181 | 0.0040697 | 0.00102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2237-1_0_4_load_172 | 182 | 0.0039041 | 0.00097846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2237-1_0_4_load_173 | 183 | 0.0025191 | 0.00063134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2237-1_0_4_load_175 | 185 | 0.0020515 | 0.00051416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2237-1_0_4_load_178 | 186 | 0.0074967 | 0.0018788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 100 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2237-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_2237-1_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.13081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_2237-1_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0066577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_2237-1_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.013972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2237-1_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.020732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_2237-1_0_4_line_5 |  | 2 | 6 | 0.0077539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2237-1_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.014598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_2237-1_0_4_line_7 |  | 3 | 8 | 0.095143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2237-1_0_4_line_8 |  | 4 | 95 | 0.0031605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2237-1_0_4_line_9 |  | 5 | 96 | 0.012396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_2237-1_0_4_line_10 |  | 6 | 9 | 0.029093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2237-1_0_4_line_11 |  | 7 | 10 | 0.012651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_2237-1_0_4_line_12 |  | 9 | 21 | 0.0005372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2237-1_0_4_line_13 |  | 10 | 20 | 0.017599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_2237-1_0_4_line_14 |  | 11 | 12 | 3.5472e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2237-1_0_4_line_15 |  | 11 | 13 | 0.0015888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2237-1_0_4_line_16 |  | 12 | 14 | 0.24921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_2237-1_0_4_line_17 |  | 13 | 15 | 0.0066649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2237-1_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.4295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2237-1_0_4_line_19 |  | 15 | 19 | 0.00017778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2237-1_0_4_line_20 |  | 16 | 17 | 0.057054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2237-1_0_4_line_21 |  | 16 | 18 | 0.054655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_2237-1_0_4_line_22 |  | 18 | 25 | 0.2971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_2237-1_0_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.12273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_2237-1_0_4_line_24 |  | 22 | 23 | 0.067431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_2237-1_0_4_line_25 |  | 23 | 24 | 0.0020742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_2237-1_0_4_line_26 |  | 24 | 25 | 0.076783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_2237-1_0_4_line_27 |  | 26 | 27 | 0.0024976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_2237-1_0_4_line_28 |  | 26 | 28 | 0.016251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_2237-1_0_4_line_29 |  | 27 | 29 | 0.019965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_2237-1_0_4_line_30 |  | 28 | 30 | 0.005552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_2237-1_0_4_line_31 |  | 29 | 31 | 0.081915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2237-1_0_4_line_32 |  | 29 | 32 | 0.10426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2237-1_0_4_line_33 |  | 30 | 33 | 0.020286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2237-1_0_4_line_34 |  | 31 | 34 | 0.09414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2237-1_0_4_line_35 |  | 31 | 35 | 0.030815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2237-1_0_4_line_36 |  | 32 | 36 | 0.063292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2237-1_0_4_line_37 |  | 32 | 37 | 0.2112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2237-1_0_4_line_38 |  | 33 | 38 | 0.00090074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_2237-1_0_4_line_39 |  | 35 | 52 | 0.037848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2237-1_0_4_line_40 |  | 37 | 178 | 0.093739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2237-1_0_4_line_41 |  | 37 | 179 | 0.12728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_2237-1_0_4_line_42 |  | 38 | 39 | 0.015989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_2237-1_0_4_line_43 |  | 39 | 40 | 0.004986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_2237-1_0_4_line_44 |  | 40 | 41 | 0.017794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_2237-1_0_4_line_45 |  | 41 | 42 | 0.0024054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_2237-1_0_4_line_46 |  | 42 | 43 | 0.019244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_2237-1_0_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.0095658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_2237-1_0_4_line_48 |  | 44 | 45 | 0.0027449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2237-1_0_4_line_49 |  | 45 | 46 | 0.016181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_2237-1_0_4_line_50 |  | 46 | 47 | 0.023774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_2237-1_0_4_line_51 |  | 47 | 48 | 0.0088576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_2237-1_0_4_line_52 |  | 48 | 49 | 0.0095721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_2237-1_0_4_line_53 |  | 49 | 50 | 0.027093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_2237-1_0_4_line_54 |  | 50 | 51 | 0.0059534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_2237-1_0_4_line_55 |  | 51 | 53 | 0.017149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2237-1_0_4_line_56 |  | 52 | 81 | 0.018594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2237-1_0_4_line_57 |  | 53 | 54 | 0.019328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_2237-1_0_4_line_58 |  | 54 | 55 | 0.021426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_2237-1_0_4_line_59 |  | 55 | 56 | 0.013274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2237-1_0_4_line_60 |  | 56 | 57 | 0.010325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_2237-1_0_4_line_61 |  | 57 | 58 | 0.0043589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2237-1_0_4_line_62 |  | 58 | 59 | 0.026635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_2237-1_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0029678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_2237-1_0_4_line_64 |  | 60 | 61 | 0.011118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_2237-1_0_4_line_65 |  | 61 | 62 | 0.017371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_2237-1_0_4_line_66 |  | 62 | 63 | 0.012203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2237-1_0_4_line_67 |  | 63 | 64 | 0.023123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2237-1_0_4_line_68 |  | 64 | 65 | 0.019398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2237-1_0_4_line_69 |  | 65 | 66 | 0.0048647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_2237-1_0_4_line_70 |  | 66 | 67 | 0.063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_2237-1_0_4_line_71 |  | 67 | 68 | 0.036749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_2237-1_0_4_line_72 |  | 68 | 69 | 0.0076382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_2237-1_0_4_line_73 |  | 69 | 70 | 0.021182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_2237-1_0_4_line_74 |  | 70 | 71 | 0.023802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2237-1_0_4_line_75 |  | 70 | 72 | 0.020199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_2237-1_0_4_line_76 |  | 71 | 73 | 0.0014003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2237-1_0_4_line_77 |  | 72 | 74 | 0.018349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_2237-1_0_4_line_78 |  | 73 | 75 | 0.0069209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2237-1_0_4_line_79 |  | 74 | 76 | 0.016896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_2237-1_0_4_line_80 |  | 75 | 77 | 0.030072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2237-1_0_4_line_81 |  | 76 | 98 | 0.053759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_2237-1_0_4_line_82 |  | 77 | 78 | 0.030836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2237-1_0_4_line_83 |  | 78 | 79 | 0.019164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2237-1_0_4_line_84 |  | 79 | 92 | 0.011022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2237-1_0_4_line_85 |  | 80 | 81 | 0.018105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2237-1_0_4_line_86 |  | 81 | 82 | 0.011657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2237-1_0_4_line_87 |  | 82 | 83 | 0.043191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2237-1_0_4_line_88 |  | 82 | 84 | 0.028258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2237-1_0_4_line_89 |  | 85 | 86 | 0.038191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2237-1_0_4_line_90 |  | 85 | 87 | 0.007637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2237-1_0_4_line_91 |  | 87 | 88 | 0.051118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2237-1_0_4_line_92 |  | 87 | 89 | 0.039257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2237-1_0_4_line_93 |  | 89 | 100 | 0.023501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_2237-1_0_4_line_94 |  | 89 | 98 | 0.036517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_2237-1_0_4_line_95 |  | 90 | 91 | 0.019268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2237-1_0_4_line_96 |  | 91 | 92 | 0.023262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2237-1_0_4_line_97 |  | 92 | 93 | 0.034406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2237-1_0_4_line_98 |  | 93 | 94 | 0.0041081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2237-1_0_4_line_99 |  | 96 | 97 | 0.032793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_2237-1_0_4_line_100 |  | 97 | 168 | 0.013832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_2237-1_0_4_line_101 |  | 98 | 99 | 0.016201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_2237-1_0_4_line_102 |  | 99 | 101 | 0.012626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_2237-1_0_4_line_103 |  | 99 | 102 | 0.013416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2237-1_0_4_line_104 |  | 101 | 103 | 0.037499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2237-1_0_4_line_105 |  | 101 | 104 | 0.0025106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_2237-1_0_4_line_106 |  | 102 | 105 | 0.026543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2237-1_0_4_line_107 |  | 103 | 109 | 0.0012604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2237-1_0_4_line_108 |  | 104 | 106 | 0.018292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_2237-1_0_4_line_109 |  | 105 | 115 | 0.031467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2237-1_0_4_line_110 |  | 105 | 113 | 0.013112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2237-1_0_4_line_111 |  | 106 | 107 | 0.0065328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_2237-1_0_4_line_112 |  | 107 | 108 | 0.023284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_2237-1_0_4_line_113 |  | 108 | 110 | 0.025287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_2237-1_0_4_line_114 |  | 109 | 111 | 0.0097226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2237-1_0_4_line_115 |  | 110 | 122 | 0.00071083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_2237-1_0_4_line_116 |  | 111 | 118 | 0.022096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2237-1_0_4_line_117 |  | 112 | 113 | 0.0017543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2237-1_0_4_line_118 |  | 112 | 114 | 0.022534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2237-1_0_4_line_119 |  | 115 | 116 | 0.008772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2237-1_0_4_line_120 |  | 115 | 117 | 0.020329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2237-1_0_4_line_121 |  | 118 | 119 | 0.022196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2237-1_0_4_line_122 |  | 119 | 120 | 0.016301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2237-1_0_4_line_123 |  | 120 | 121 | 0.014569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2237-1_0_4_line_124 |  | 122 | 130 | 0.015129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_2237-1_0_4_line_125 |  | 123 | 124 | 0.003636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2237-1_0_4_line_126 |  | 123 | 125 | 0.010024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2237-1_0_4_line_127 |  | 124 | 126 | 0.018491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2237-1_0_4_line_128 |  | 126 | 127 | 0.019441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_2237-1_0_4_line_129 |  | 126 | 128 | 0.013296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_2237-1_0_4_line_130 |  | 127 | 129 | 0.0031621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_2237-1_0_4_line_131 |  | 128 | 130 | 0.011914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_2237-1_0_4_line_132 |  | 129 | 131 | 0.011787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_2237-1_0_4_line_133 |  | 131 | 142 | 0.031391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_2237-1_0_4_line_134 |  | 131 | 139 | 0.01123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2237-1_0_4_line_135 |  | 132 | 133 | 0.0052502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2237-1_0_4_line_136 |  | 132 | 134 | 0.014555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2237-1_0_4_line_137 |  | 133 | 135 | 0.072342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2237-1_0_4_line_138 |  | 134 | 136 | 0.007315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2237-1_0_4_line_139 |  | 135 | 137 | 0.015003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2237-1_0_4_line_140 |  | 135 | 138 | 0.026081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2237-1_0_4_line_141 |  | 136 | 139 | 0.015502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2237-1_0_4_line_142 |  | 137 | 140 | 0.05853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2237-1_0_4_line_143 |  | 138 | 141 | 0.027975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2237-1_0_4_line_144 |  | 140 | 145 | 0.0089108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2237-1_0_4_line_145 |  | 141 | 146 | 0.0019693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2237-1_0_4_line_146 |  | 142 | 143 | 0.0013101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_2237-1_0_4_line_147 |  | 143 | 144 | 0.021497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_2237-1_0_4_line_148 |  | 144 | 147 | 0.014599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_2237-1_0_4_line_149 |  | 145 | 174 | 0.018258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2237-1_0_4_line_150 |  | 146 | 186 | 0.015003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2237-1_0_4_line_151 |  | 147 | 148 | 0.022576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_2237-1_0_4_line_152 |  | 148 | 149 | 0.0425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_2237-1_0_4_line_153 |  | 149 | 150 | 0.028442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2237-1_0_4_line_154 |  | 149 | 151 | 0.017235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_2237-1_0_4_line_155 |  | 150 | 152 | 0.0070366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2237-1_0_4_line_156 |  | 151 | 153 | 0.010119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
157 | LV_2237-1_0_4_line_157 |  | 152 | 154 | 0.013301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2237-1_0_4_line_158 |  | 153 | 155 | 0.014376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
159 | LV_2237-1_0_4_line_159 |  | 154 | 156 | 0.014817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2237-1_0_4_line_160 |  | 155 | 164 | 0.0048408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
161 | LV_2237-1_0_4_line_161 |  | 156 | 157 | 0.0067031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2237-1_0_4_line_162 |  | 157 | 158 | 0.01765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2237-1_0_4_line_163 |  | 157 | 159 | 0.0199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2237-1_0_4_line_164 |  | 158 | 160 | 0.016826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2237-1_0_4_line_165 |  | 159 | 161 | 0.015606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2237-1_0_4_line_166 |  | 161 | 162 | 0.0040924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2237-1_0_4_line_167 |  | 162 | 163 | 0.010062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2237-1_0_4_line_168 |  | 164 | 165 | 0.029985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
169 | LV_2237-1_0_4_line_169 |  | 165 | 166 | 0.010386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
170 | LV_2237-1_0_4_line_170 |  | 165 | 167 | 0.052425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2237-1_0_4_line_171 |  | 166 | 168 | 0.041018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_2237-1_0_4_line_172 |  | 167 | 169 | 0.03185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2237-1_0_4_line_173 |  | 169 | 170 | 0.012366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2237-1_0_4_line_174 |  | 171 | 172 | 0.038716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2237-1_0_4_line_175 |  | 171 | 173 | 0.0092708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2237-1_0_4_line_176 |  | 172 | 174 | 0.02112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2237-1_0_4_line_177 |  | 175 | 176 | 0.0098103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2237-1_0_4_line_178 |  | 175 | 177 | 0.083517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2237-1_0_4_line_179 |  | 177 | 178 | 0.014966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2237-1_0_4_line_180 |  | 179 | 180 | 0.027158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2237-1_0_4_line_181 |  | 180 | 181 | 0.013489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2237-1_0_4_line_182 |  | 181 | 182 | 0.042733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2237-1_0_4_line_183 |  | 182 | 183 | 0.055348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2237-1_0_4_line_184 |  | 183 | 184 | 0.045137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2237-1_0_4_line_185 |  | 184 | 185 | 0.11996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2237-1_0_4_trafo_179 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 187 | 100 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2567310.8425 | 1181608.5156 | 2567309.22 | 1181608.4339 | 2567295.6722 | 1181608.2523 | 2567291.3093 | 1181608.3907
1 | 2567408.1911 | 1181521.1474 | 2567310.8425 | 1181608.5156
2 | 2567284.655 | 1181608.6017 | 2567291.3093 | 1181608.3907
3 | 2567408.1911 | 1181521.1474 | 2567417.663 | 1181531.4181
4 | 2567408.1911 | 1181521.1474 | 2567414.3751 | 1181513.8765 | 2567415.2504 | 1181510.5589 | 2567415.3147 | 1181506.9344 | 2567414.1095 | 1181502.9834
5 | 2567408.1911 | 1181521.1474 | 2567402.9347 | 1181515.4471
6 | 2567284.655 | 1181608.6017 | 2567282.1112 | 1181602.8571 | 2567279.6615 | 1181598.9684 | 2567277.2659 | 1181596.1238
7 | 2567284.655 | 1181608.6017 | 2567271.5438 | 1181610.0632 | 2567260.1992 | 1181611.9819 | 2567249.0863 | 1181614.3884 | 2567191.634 | 1181628.1378
8 | 2567417.663 | 1181531.4181 | 2567419.8056 | 1181533.7414
9 | 2567409.1334 | 1181491.6298 | 2567414.1095 | 1181502.9834
10 | 2567402.9347 | 1181515.4471 | 2567383.2126 | 1181494.0597
11 | 2567267.9042 | 1181587.6352 | 2567276.3718 | 1181595.0621 | 2567277.2659 | 1181596.1238
12 | 2567383.2126 | 1181494.0597 | 2567382.8484 | 1181493.6647
13 | 2567267.9042 | 1181587.6352 | 2567254.6734 | 1181576.0304
14 | 2566171.5861 | 1181576.7771 | 2566171.5993 | 1181576.7442
15 | 2566171.5993 | 1181576.7442 | 2566172.194 | 1181575.2708
16 | 2566171.5861 | 1181576.7771 | 2566384.7362 | 1181705.8956
17 | 2566172.194 | 1181575.2708 | 2566174.6883 | 1181569.0904
18 | 2566810.2599 | 1181764.2103 | 2566384.7362 | 1181705.8956
19 | 2566174.6883 | 1181569.0904 | 2566174.7549 | 1181568.9255
20 | 2566850.3911 | 1181799.2505 | 2566832.9742 | 1181793.911 | 2566830.3587 | 1181793.2029 | 2566827.511 | 1181791.9292 | 2566824.6816 | 1181789.8215 | 2566822.1999 | 1181787.0672 | 2566819.3734 | 1181782.7473 | 2566815.8961 | 1181776.7301 | 2566813.5655 | 1181772.3185 | 2566810.2599 | 1181764.2103
21 | 2566810.2599 | 1181764.2103 | 2566817.42 | 1181754.1319 | 2566819.5122 | 1181751.3633 | 2566821.3823 | 1181748.4736 | 2566824.2953 | 1181743.6327 | 2566830.5997 | 1181730.7131 | 2566831.1745 | 1181728.3309 | 2566831.2908 | 1181725.9067 | 2566830.9918 | 1181720.1831 | 2566830.3319 | 1181715.4843
22 | 2567011.9192 | 1181480.3332 | 2566830.3319 | 1181715.4843
23 | 2567152.8467 | 1181507.5158 | 2567254.6734 | 1181576.0304
24 | 2567152.8467 | 1181507.5158 | 2567148.2846 | 1181506.9517 | 2567143.6859 | 1181506.6546 | 2567134.4013 | 1181506.8836 | 2567128.6069 | 1181507.1934 | 2567112.0905 | 1181508.7962 | 2567104.6786 | 1181509.3484 | 2567097.4543 | 1181509.2992 | 2567093.8863 | 1181508.9631 | 2567089.8506 | 1181508.3072 | 2567085.753 | 1181507.3287
25 | 2567083.7355 | 1181506.847 | 2567085.753 | 1181507.3287
26 | 2567011.9192 | 1181480.3332 | 2567020.9026 | 1181484.9972 | 2567037.7894 | 1181492.408 | 2567044.2568 | 1181495.0515 | 2567050.1555 | 1181497.0422 | 2567071.285 | 1181503.8738 | 2567083.7355 | 1181506.847
27 | 2567018.9039 | 1181023.494 | 2567020.4521 | 1181021.5343
28 | 2567018.9039 | 1181023.494 | 2567008.8294 | 1181036.2459
29 | 2567032.829 | 1181005.8681 | 2567020.4521 | 1181021.5343
30 | 2567005.3876 | 1181040.6024 | 2567008.8294 | 1181036.2459
31 | 2567032.829 | 1181005.8681 | 2567042.6267 | 1181015.4413 | 2567091.6362 | 1181063.0519
32 | 2567032.829 | 1181005.8681 | 2566955.8709 | 1180935.5338
33 | 2567005.3876 | 1181040.6024 | 2566992.8119 | 1181056.5202
34 | 2567091.6362 | 1181063.0519 | 2567088.3396 | 1181066.2829 | 2567086.7081 | 1181068.1817 | 2567067.1971 | 1181098.9387 | 2567052.0038 | 1181121.8567 | 2567048.5474 | 1181126.5783 | 2567045.3344 | 1181129.731 | 2567034.0349 | 1181135.8298
35 | 2567091.6362 | 1181063.0519 | 2567113.7796 | 1181084.5413
36 | 2566955.8709 | 1180935.5338 | 2566916.0794 | 1180984.8354
37 | 2566955.8709 | 1180935.5338 | 2566787.1449 | 1180808.495
38 | 2566992.8119 | 1181056.5202 | 2566992.2535 | 1181057.227
39 | 2567113.7796 | 1181084.5413 | 2567093.8953 | 1181116.7454
40 | 2566701.6993 | 1180847.0453 | 2566787.1449 | 1180808.495
41 | 2566859.7712 | 1180703.9662 | 2566787.1449 | 1180808.495
42 | 2566992.2535 | 1181057.227 | 2566982.3417 | 1181069.773
43 | 2566979.2508 | 1181073.6854 | 2566982.3417 | 1181069.773
44 | 2566979.2508 | 1181073.6854 | 2566968.22 | 1181087.6477
45 | 2566966.7288 | 1181089.5352 | 2566968.22 | 1181087.6477
46 | 2566966.7288 | 1181089.5352 | 2566958.3241 | 1181100.1735 | 2566954.2527 | 1181104.1426 | 2566954.2527 | 1181104.1426
47 | 2566954.2527 | 1181104.1426 | 2566949.6898 | 1181107.6252 | 2566946.336 | 1181109.466
48 | 2566943.9297 | 1181110.7867 | 2566946.336 | 1181109.466
49 | 2566943.9297 | 1181110.7867 | 2566941.7714 | 1181111.9713 | 2566936.3425 | 1181116.2702 | 2566932.2102 | 1181121.6626 | 2566932.2102 | 1181121.6626
50 | 2566932.2102 | 1181121.6626 | 2566928.7217 | 1181128.8523 | 2566927.2137 | 1181136.4869 | 2566927.6093 | 1181144.4778 | 2566927.6093 | 1181144.4778
51 | 2566927.6093 | 1181144.4778 | 2566930.2175 | 1181152.1119 | 2566930.6766 | 1181152.7551
52 | 2566930.6766 | 1181152.7551 | 2566935.2126 | 1181159.1101 | 2566936.6084 | 1181160.1892
53 | 2566936.6084 | 1181160.1892 | 2566942.0232 | 1181164.3752 | 2566960.1008 | 1181173.4982
54 | 2566965.4158 | 1181176.1804 | 2566960.1008 | 1181173.4982
55 | 2566965.4158 | 1181176.1804 | 2566980.726 | 1181183.9068
56 | 2567084.2681 | 1181132.6513 | 2567087.3245 | 1181127.3873 | 2567093.8953 | 1181116.7454
57 | 2566980.726 | 1181183.9068 | 2566997.9811 | 1181192.6147
58 | 2566997.9811 | 1181192.6147 | 2567017.1093 | 1181202.2679
59 | 2567017.1093 | 1181202.2679 | 2567028.96 | 1181208.2484
60 | 2567028.96 | 1181208.2484 | 2567038.1181 | 1181212.8701 | 2567038.1771 | 1181212.9011
61 | 2567042.0352 | 1181214.9297 | 2567038.1771 | 1181212.9011
62 | 2567042.0352 | 1181214.9297 | 2567065.6101 | 1181227.3251
63 | 2567065.6101 | 1181227.3251 | 2567068.2369 | 1181228.7063
64 | 2567068.2369 | 1181228.7063 | 2567069.9641 | 1181229.6145 | 2567077.9874 | 1181234.0486
65 | 2567093.191 | 1181242.4512 | 2567077.9874 | 1181234.0486
66 | 2567093.191 | 1181242.4512 | 2567103.8713 | 1181248.3538
67 | 2567124.1346 | 1181259.4858 | 2567123.5999 | 1181259.2571 | 2567103.8713 | 1181248.3538
68 | 2567124.1346 | 1181259.4858 | 2567131.0403 | 1181262.44 | 2567138.9103 | 1181264.5868 | 2567142.6184 | 1181264.9827
69 | 2567142.6184 | 1181264.9827 | 2567145.7416 | 1181265.3163 | 2567147.4602 | 1181265.1839
70 | 2567147.4602 | 1181265.1839 | 2567152.5812 | 1181264.7895 | 2567164.8196 | 1181262.799 | 2567171.1477 | 1181262.2973 | 2567177.7882 | 1181263.0612 | 2567183.6549 | 1181264.7633 | 2567189.1602 | 1181267.4011 | 2567194.748 | 1181271.1613 | 2567199.6847 | 1181275.9478 | 2567203.7828 | 1181281.1312
71 | 2567203.7828 | 1181281.1312 | 2567226.2539 | 1181309.5531 | 2567226.5947 | 1181309.9424
72 | 2567232.0369 | 1181315.2714 | 2567229.0435 | 1181312.7395 | 2567226.5947 | 1181309.9424
73 | 2567252.7788 | 1181317.0339 | 2567246.8926 | 1181317.3218 | 2567241.1734 | 1181317.4533 | 2567236.3304 | 1181317.2019 | 2567232.2428 | 1181315.4456 | 2567232.0369 | 1181315.2714
74 | 2567252.7788 | 1181317.0339 | 2567255.3051 | 1181326.525 | 2567259.0062 | 1181335.7874 | 2567260.7997 | 1181339.3697
75 | 2567252.7788 | 1181317.0339 | 2567251.1468 | 1181309.0831 | 2567250.0415 | 1181301.0961 | 2567249.7308 | 1181297.0892
76 | 2567261.4266 | 1181340.6218 | 2567260.7997 | 1181339.3697
77 | 2567249.7308 | 1181297.0892 | 2567249.3513 | 1181292.1952 | 2567248.9131 | 1181283.304 | 2567248.7554 | 1181278.7687
78 | 2567261.4266 | 1181340.6218 | 2567262.9749 | 1181343.7143 | 2567264.7284 | 1181346.6999
79 | 2567248.7554 | 1181278.7687 | 2567248.2965 | 1181265.5647 | 2567247.9868 | 1181261.8933
80 | 2567281.0525 | 1181371.9463 | 2567277.3728 | 1181366.5475 | 2567272.3525 | 1181359.0154 | 2567267.5306 | 1181351.4712 | 2567264.7284 | 1181346.6999
81 | 2567233.9805 | 1181210.3808 | 2567238.4236 | 1181219.8614 | 2567242.0126 | 1181229.558 | 2567244.4361 | 1181238.4049 | 2567246.2268 | 1181247.4332 | 2567247.5288 | 1181256.4641 | 2567247.9868 | 1181261.8933
82 | 2567298.8492 | 1181397.1243 | 2567298.031 | 1181396.0611 | 2567287.4809 | 1181381.3777 | 2567281.0525 | 1181371.9463
83 | 2567310.5959 | 1181412.265 | 2567307.9296 | 1181408.9248 | 2567298.8492 | 1181397.1243
84 | 2567317.472 | 1181420.8789 | 2567310.5959 | 1181412.265
85 | 2567084.2681 | 1181132.6513 | 2567088.1603 | 1181136.3318 | 2567090.3226 | 1181137.8985 | 2567092.9891 | 1181139.5069 | 2567099.4821 | 1181142.0243
86 | 2567084.2681 | 1181132.6513 | 2567077.7001 | 1181142.2926
87 | 2567077.7001 | 1181142.2926 | 2567097.6893 | 1181155.4116 | 2567099.4561 | 1181157.2807 | 2567100.5291 | 1181159.3647 | 2567100.5818 | 1181161.9992 | 2567099.84 | 1181164.5824 | 2567095.0255 | 1181172.3019
88 | 2567060.9021 | 1181165.0304 | 2567067.4553 | 1181156.8567 | 2567077.7001 | 1181142.2926
89 | 2567179.0574 | 1181147.9604 | 2567205.6585 | 1181120.4888
90 | 2567184.5546 | 1181153.2774 | 2567179.0574 | 1181147.9604
91 | 2567184.5546 | 1181153.2774 | 2567149.5079 | 1181190.5785
92 | 2567184.5546 | 1181153.2774 | 2567188.993 | 1181157.6998 | 2567195.0115 | 1181163.3809 | 2567200.9161 | 1181169.1849 | 2567206.7217 | 1181175.045 | 2567212.4209 | 1181180.9947
93 | 2567212.4209 | 1181180.9947 | 2567195.3192 | 1181197.1637
94 | 2567233.9805 | 1181210.3808 | 2567230.0176 | 1181203.5434 | 2567225.636 | 1181196.9306 | 2567219.9675 | 1181189.6022 | 2567212.4209 | 1181180.9947
95 | 2567275.9375 | 1181415.4033 | 2567278.699 | 1181414.8768 | 2567287.1265 | 1181418.4659 | 2567294.2969 | 1181419.8162 | 2567294.2969 | 1181419.8162
96 | 2567317.472 | 1181420.8789 | 2567311.872 | 1181420.4315 | 2567307.1575 | 1181419.9348 | 2567302.8942 | 1181419.5468 | 2567297.2686 | 1181420.0112 | 2567294.2969 | 1181419.8162
97 | 2567317.472 | 1181420.8789 | 2567323.4222 | 1181428.1168 | 2567329.5249 | 1181435.2984 | 2567335.7111 | 1181442.4016 | 2567339.8613 | 1181446.9977
98 | 2567342.6212 | 1181450.0406 | 2567342.0342 | 1181449.4041 | 2567339.8613 | 1181446.9977
99 | 2567405.7425 | 1181460.383 | 2567403.7322 | 1181463.9083 | 2567402.9633 | 1181468.5371 | 2567403.797 | 1181475.7808 | 2567405.5051 | 1181482.3305 | 2567408.8745 | 1181491.039 | 2567409.1334 | 1181491.6298
100 | 2567405.7425 | 1181460.383 | 2567406.1678 | 1181459.6372 | 2567411.5508 | 1181451.1033 | 2567412.7751 | 1181448.4923
101 | 2567233.9805 | 1181210.3808 | 2567241.0583 | 1181205.9397 | 2567244.8729 | 1181203.851 | 2567248.1263 | 1181202.4769
102 | 2567260.4705 | 1181203.0429 | 2567256.5152 | 1181201.7528 | 2567252.329 | 1181201.5311 | 2567248.1263 | 1181202.4769
103 | 2567248.1263 | 1181202.4769 | 2567242.2507 | 1181192.1926 | 2567241.5859 | 1181190.7684
104 | 2567260.4705 | 1181203.0429 | 2567282.9955 | 1181173.0631
105 | 2567260.4705 | 1181203.0429 | 2567262.7625 | 1181204.0675
106 | 2567249.0785 | 1181167.2087 | 2567241.8622 | 1181177.0645 | 2567240.218 | 1181180.8199 | 2567239.9651 | 1181184.8457 | 2567240.5892 | 1181188.6331 | 2567241.5859 | 1181190.7684
107 | 2567282.9955 | 1181173.0631 | 2567283.7527 | 1181172.0554
108 | 2567262.7625 | 1181204.0675 | 2567279.4616 | 1181211.5328
109 | 2567267.5574 | 1181141.7051 | 2567249.0785 | 1181167.2087
110 | 2567249.0785 | 1181167.2087 | 2567238.5618 | 1181159.378
111 | 2567285.4255 | 1181214.199 | 2567279.4616 | 1181211.5328
112 | 2567306.682 | 1181223.7016 | 2567285.4255 | 1181214.199
113 | 2567326.3543 | 1181213.6263 | 2567319.6453 | 1181222.0846 | 2567317.755 | 1181224.1405 | 2567315.0968 | 1181225.4335 | 2567312.2717 | 1181225.5156 | 2567309.6036 | 1181225.0077 | 2567306.682 | 1181223.7016
114 | 2567289.5929 | 1181164.2823 | 2567283.7527 | 1181172.0554
115 | 2567326.7961 | 1181213.0694 | 2567326.3543 | 1181213.6263
116 | 2567289.5929 | 1181164.2823 | 2567302.8656 | 1181146.6169
117 | 2567237.1547 | 1181158.3303 | 2567238.5618 | 1181159.378
118 | 2567219.0806 | 1181144.8725 | 2567237.1547 | 1181158.3303
119 | 2567273.3865 | 1181135.1364 | 2567267.5574 | 1181141.7051
120 | 2567267.5574 | 1181141.7051 | 2567251.1149 | 1181129.75
121 | 2567316.1987 | 1181128.8712 | 2567302.8656 | 1181146.6169
122 | 2567316.1987 | 1181128.8712 | 2567325.9908 | 1181115.8385
123 | 2567337.3433 | 1181124.9701 | 2567325.9908 | 1181115.8385
124 | 2567336.198 | 1181201.2161 | 2567326.7961 | 1181213.0694
125 | 2567360.7979 | 1181165.3364 | 2567362.3852 | 1181162.0651
126 | 2567366.7613 | 1181153.0464 | 2567362.3852 | 1181162.0651
127 | 2567351.8643 | 1181181.465 | 2567353.9797 | 1181178.663 | 2567355.8414 | 1181175.5512 | 2567360.7979 | 1181165.3364
128 | 2567351.8643 | 1181181.465 | 2567360.0477 | 1181182.254 | 2567369.6077 | 1181188.1263
129 | 2567351.8643 | 1181181.465 | 2567343.6015 | 1181191.8822
130 | 2567369.6077 | 1181188.1263 | 2567372.3021 | 1181189.7813
131 | 2567336.198 | 1181201.2161 | 2567343.6015 | 1181191.8822
132 | 2567382.3456 | 1181195.9506 | 2567372.3021 | 1181189.7813
133 | 2567382.3456 | 1181195.9506 | 2567382.73 | 1181207.5991 | 2567390.886 | 1181225.5707
134 | 2567382.3456 | 1181195.9506 | 2567386.2426 | 1181185.4179
135 | 2567399.2104 | 1181150.3683 | 2567401.0322 | 1181145.4443
136 | 2567399.2104 | 1181150.3683 | 2567394.1599 | 1181164.019
137 | 2567377.4773 | 1181079.1935 | 2567400.8999 | 1181121.1878 | 2567401.0322 | 1181145.4443 | 2567401.0322 | 1181145.4443
138 | 2567394.1599 | 1181164.019 | 2567391.6216 | 1181170.8795
139 | 2567377.4773 | 1181079.1935 | 2567370.171 | 1181066.0903
140 | 2567377.4773 | 1181079.1935 | 2567367.609 | 1181074.7562 | 2567354.8684 | 1181066.3554
141 | 2567391.6216 | 1181170.8795 | 2567386.2426 | 1181185.4179
142 | 2567349.5896 | 1181012.5774 | 2567348.8396 | 1181020.6636 | 2567354.3088 | 1181037.6426 | 2567370.171 | 1181066.0903
143 | 2567354.8684 | 1181066.3554 | 2567331.5137 | 1181050.9561
144 | 2567349.5896 | 1181012.5774 | 2567350.0367 | 1181007.7391 | 2567351.3921 | 1181003.9207
145 | 2567329.8696 | 1181049.8721 | 2567331.5137 | 1181050.9561
146 | 2567390.886 | 1181225.5707 | 2567391.4274 | 1181226.7637
147 | 2567391.4274 | 1181226.7637 | 2567400.3111 | 1181246.3389
148 | 2567406.3441 | 1181259.6326 | 2567400.3111 | 1181246.3389
149 | 2567357.4997 | 1180986.715 | 2567351.3921 | 1181003.9207
150 | 2567317.3445 | 1181041.6134 | 2567329.8696 | 1181049.8721
151 | 2567406.3441 | 1181259.6326 | 2567415.6739 | 1181280.1909
152 | 2567417.6085 | 1181322.6472 | 2567415.6739 | 1181280.1909
153 | 2567417.6085 | 1181322.6472 | 2567405.2664 | 1181315.4106 | 2567395.6056 | 1181308.3374 | 2567393.8961 | 1181307.0154
154 | 2567417.6085 | 1181322.6472 | 2567418.9624 | 1181339.8285
155 | 2567393.8961 | 1181307.0154 | 2567388.3299 | 1181302.7106
156 | 2567418.9624 | 1181339.8285 | 2567419.7572 | 1181349.9158
157 | 2567377.8082 | 1181294.5733 | 2567388.3299 | 1181302.7106
158 | 2567419.7572 | 1181349.9158 | 2567420.8866 | 1181364.2477
159 | 2567377.8082 | 1181294.5733 | 2567366.0873 | 1181285.5087
160 | 2567421.2669 | 1181369.0736 | 2567420.8866 | 1181364.2477
161 | 2567359.4461 | 1181284.6 | 2567366.0873 | 1181285.5087
162 | 2567359.4461 | 1181284.6 | 2567343.8715 | 1181276.2961
163 | 2567359.4461 | 1181284.6 | 2567349.9171 | 1181302.0708
164 | 2567329.0244 | 1181268.3799 | 2567343.8715 | 1181276.2961
165 | 2567342.4445 | 1181315.7714 | 2567349.9171 | 1181302.0708
166 | 2567340.4849 | 1181319.3641 | 2567342.4445 | 1181315.7714
167 | 2567335.6671 | 1181328.1973 | 2567340.4849 | 1181319.3641
168 | 2567423.6223 | 1181398.9657 | 2567421.2669 | 1181369.0736
169 | 2567423.6223 | 1181398.9657 | 2567424.1763 | 1181406.7223 | 2567424.1311 | 1181409.3318
170 | 2567423.6223 | 1181398.9657 | 2567428.8079 | 1181399.0263 | 2567458.3564 | 1181400.9219 | 2567453.4157 | 1181417.8456
171 | 2567424.1311 | 1181409.3318 | 2567424.1066 | 1181410.747 | 2567423.6244 | 1181414.7517 | 2567422.0646 | 1181422.7867 | 2567419.8563 | 1181430.9586 | 2567414.8118 | 1181444.1486 | 2567412.7751 | 1181448.4923
172 | 2567453.4157 | 1181417.8456 | 2567449.0531 | 1181432.7893 | 2567442.38 | 1181447.6419
173 | 2567442.38 | 1181447.6419 | 2567438.1279 | 1181457.1061 | 2567440.072 | 1181457.5325
174 | 2567335.9747 | 1180939.72 | 2567358.6202 | 1180960.1228 | 2567363.1757 | 1180966.9828
175 | 2567329.0871 | 1180933.5146 | 2567335.9747 | 1180939.72
176 | 2567363.1757 | 1180966.9828 | 2567364.0413 | 1180968.2863 | 2567357.4997 | 1180986.715
177 | 2566614.1311 | 1180801.9834 | 2566605.408 | 1180797.4946
178 | 2566614.1311 | 1180801.9834 | 2566688.3923 | 1180840.1976
179 | 2566688.3923 | 1180840.1976 | 2566701.6993 | 1180847.0453
180 | 2566876.6848 | 1180682.6835 | 2566859.7712 | 1180703.9662
181 | 2566876.6848 | 1180682.6835 | 2566881.3787 | 1180673.8639 | 2566883.1367 | 1180670.8391
182 | 2566883.1367 | 1180670.8391 | 2566886.4475 | 1180665.1424 | 2566906.2865 | 1180634.9291
183 | 2566906.2865 | 1180634.9291 | 2566910.9103 | 1180627.8873 | 2566915.7489 | 1180620.3344 | 2566920.1367 | 1180612.7617 | 2566924.0036 | 1180604.8917 | 2566927.557 | 1180596.9567 | 2566930.3301 | 1180590.1823 | 2566931.8473 | 1180586.0325
184 | 2566937.5849 | 1180541.7055 | 2566938.1949 | 1180548.4279 | 2566938.119 | 1180555.4209 | 2566937.6302 | 1180562.3273 | 2566936.6451 | 1180569.2474 | 2566935.0725 | 1180576.2932 | 2566932.843 | 1180583.3092 | 2566931.8473 | 1180586.0325
185 | 2566937.5849 | 1180541.7055 | 2566856.7916 | 1180453.0344

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2567310.8425 | 1181608.5156
1 | 2567291.3093 | 1181608.3907
2 | 2567408.1911 | 1181521.1474
3 | 2567284.655 | 1181608.6017
4 | 2567417.663 | 1181531.4181
5 | 2567414.1095 | 1181502.9834
6 | 2567402.9347 | 1181515.4471
7 | 2567277.2659 | 1181596.1238
8 | 2567191.634 | 1181628.1378
9 | 2567383.2126 | 1181494.0597
10 | 2567267.9042 | 1181587.6352
11 | 2566171.5993 | 1181576.7442
12 | 2566171.5861 | 1181576.7771
13 | 2566172.194 | 1181575.2708
14 | 2566384.7362 | 1181705.8956
15 | 2566174.6883 | 1181569.0904
16 | 2566810.2599 | 1181764.2103
17 | 2566850.3911 | 1181799.2505
18 | 2566830.3319 | 1181715.4843
19 | 2566174.7549 | 1181568.9255
20 | 2567254.6734 | 1181576.0304
21 | 2567382.8484 | 1181493.6647
22 | 2567152.8467 | 1181507.5158
23 | 2567085.753 | 1181507.3287
24 | 2567083.7355 | 1181506.847
25 | 2567011.9192 | 1181480.3332
26 | 2567018.9039 | 1181023.494
27 | 2567020.4521 | 1181021.5343
28 | 2567008.8294 | 1181036.2459
29 | 2567032.829 | 1181005.8681
30 | 2567005.3876 | 1181040.6024
31 | 2567091.6362 | 1181063.0519
32 | 2566955.8709 | 1180935.5338
33 | 2566992.8119 | 1181056.5202
34 | 2567034.0349 | 1181135.8298
35 | 2567113.7796 | 1181084.5413
36 | 2566916.0794 | 1180984.8354
37 | 2566787.1449 | 1180808.495
38 | 2566992.2535 | 1181057.227
39 | 2566982.3417 | 1181069.773
40 | 2566979.2508 | 1181073.6854
41 | 2566968.22 | 1181087.6477
42 | 2566966.7288 | 1181089.5352
43 | 2566954.2527 | 1181104.1426
44 | 2566946.336 | 1181109.466
45 | 2566943.9297 | 1181110.7867
46 | 2566932.2102 | 1181121.6626
47 | 2566927.6093 | 1181144.4778
48 | 2566930.6766 | 1181152.7551
49 | 2566936.6084 | 1181160.1892
50 | 2566960.1008 | 1181173.4982
51 | 2566965.4158 | 1181176.1804
52 | 2567093.8953 | 1181116.7454
53 | 2566980.726 | 1181183.9068
54 | 2566997.9811 | 1181192.6147
55 | 2567017.1093 | 1181202.2679
56 | 2567028.96 | 1181208.2484
57 | 2567038.1771 | 1181212.9011
58 | 2567042.0352 | 1181214.9297
59 | 2567065.6101 | 1181227.3251
60 | 2567068.2369 | 1181228.7063
61 | 2567077.9874 | 1181234.0486
62 | 2567093.191 | 1181242.4512
63 | 2567103.8713 | 1181248.3538
64 | 2567124.1346 | 1181259.4858
65 | 2567142.6184 | 1181264.9827
66 | 2567147.4602 | 1181265.1839
67 | 2567203.7828 | 1181281.1312
68 | 2567226.5947 | 1181309.9424
69 | 2567232.0369 | 1181315.2714
70 | 2567252.7788 | 1181317.0339
71 | 2567260.7997 | 1181339.3697
72 | 2567249.7308 | 1181297.0892
73 | 2567261.4266 | 1181340.6218
74 | 2567248.7554 | 1181278.7687
75 | 2567264.7284 | 1181346.6999
76 | 2567247.9868 | 1181261.8933
77 | 2567281.0525 | 1181371.9463
78 | 2567298.8492 | 1181397.1243
79 | 2567310.5959 | 1181412.265
80 | 2567099.4821 | 1181142.0243
81 | 2567084.2681 | 1181132.6513
82 | 2567077.7001 | 1181142.2926
83 | 2567095.0255 | 1181172.3019
84 | 2567060.9021 | 1181165.0304
85 | 2567179.0574 | 1181147.9604
86 | 2567205.6585 | 1181120.4888
87 | 2567184.5546 | 1181153.2774
88 | 2567149.5079 | 1181190.5785
89 | 2567212.4209 | 1181180.9947
90 | 2567275.9375 | 1181415.4033
91 | 2567294.2969 | 1181419.8162
92 | 2567317.472 | 1181420.8789
93 | 2567339.8613 | 1181446.9977
94 | 2567342.6212 | 1181450.0406
95 | 2567419.8056 | 1181533.7414
96 | 2567409.1334 | 1181491.6298
97 | 2567405.7425 | 1181460.383
98 | 2567233.9805 | 1181210.3808
99 | 2567248.1263 | 1181202.4769
100 | 2567195.3192 | 1181197.1637
101 | 2567260.4705 | 1181203.0429
102 | 2567241.5859 | 1181190.7684
103 | 2567282.9955 | 1181173.0631
104 | 2567262.7625 | 1181204.0675
105 | 2567249.0785 | 1181167.2087
106 | 2567279.4616 | 1181211.5328
107 | 2567285.4255 | 1181214.199
108 | 2567306.682 | 1181223.7016
109 | 2567283.7527 | 1181172.0554
110 | 2567326.3543 | 1181213.6263
111 | 2567289.5929 | 1181164.2823
112 | 2567237.1547 | 1181158.3303
113 | 2567238.5618 | 1181159.378
114 | 2567219.0806 | 1181144.8725
115 | 2567267.5574 | 1181141.7051
116 | 2567273.3865 | 1181135.1364
117 | 2567251.1149 | 1181129.75
118 | 2567302.8656 | 1181146.6169
119 | 2567316.1987 | 1181128.8712
120 | 2567325.9908 | 1181115.8385
121 | 2567337.3433 | 1181124.9701
122 | 2567326.7961 | 1181213.0694
123 | 2567362.3852 | 1181162.0651
124 | 2567360.7979 | 1181165.3364
125 | 2567366.7613 | 1181153.0464
126 | 2567351.8643 | 1181181.465
127 | 2567369.6077 | 1181188.1263
128 | 2567343.6015 | 1181191.8822
129 | 2567372.3021 | 1181189.7813
130 | 2567336.198 | 1181201.2161
131 | 2567382.3456 | 1181195.9506
132 | 2567399.2104 | 1181150.3683
133 | 2567401.0322 | 1181145.4443
134 | 2567394.1599 | 1181164.019
135 | 2567377.4773 | 1181079.1935
136 | 2567391.6216 | 1181170.8795
137 | 2567370.171 | 1181066.0903
138 | 2567354.8684 | 1181066.3554
139 | 2567386.2426 | 1181185.4179
140 | 2567349.5896 | 1181012.5774
141 | 2567331.5137 | 1181050.9561
142 | 2567390.886 | 1181225.5707
143 | 2567391.4274 | 1181226.7637
144 | 2567400.3111 | 1181246.3389
145 | 2567351.3921 | 1181003.9207
146 | 2567329.8696 | 1181049.8721
147 | 2567406.3441 | 1181259.6326
148 | 2567415.6739 | 1181280.1909
149 | 2567417.6085 | 1181322.6472
150 | 2567393.8961 | 1181307.0154
151 | 2567418.9624 | 1181339.8285
152 | 2567388.3299 | 1181302.7106
153 | 2567419.7572 | 1181349.9158
154 | 2567377.8082 | 1181294.5733
155 | 2567420.8866 | 1181364.2477
156 | 2567366.0873 | 1181285.5087
157 | 2567359.4461 | 1181284.6
158 | 2567343.8715 | 1181276.2961
159 | 2567349.9171 | 1181302.0708
160 | 2567329.0244 | 1181268.3799
161 | 2567342.4445 | 1181315.7714
162 | 2567340.4849 | 1181319.3641
163 | 2567335.6671 | 1181328.1973
164 | 2567421.2669 | 1181369.0736
165 | 2567423.6223 | 1181398.9657
166 | 2567424.1311 | 1181409.3318
167 | 2567453.4157 | 1181417.8456
168 | 2567412.7751 | 1181448.4923
169 | 2567442.38 | 1181447.6419
170 | 2567440.072 | 1181457.5325
171 | 2567335.9747 | 1180939.72
172 | 2567363.1757 | 1180966.9828
173 | 2567329.0871 | 1180933.5146
174 | 2567357.4997 | 1180986.715
175 | 2566614.1311 | 1180801.9834
176 | 2566605.408 | 1180797.4946
177 | 2566688.3923 | 1180840.1976
178 | 2566701.6993 | 1180847.0453
179 | 2566859.7712 | 1180703.9662
180 | 2566876.6848 | 1180682.6835
181 | 2566883.1367 | 1180670.8391
182 | 2566906.2865 | 1180634.9291
183 | 2566931.8473 | 1180586.0325
184 | 2566937.5849 | 1180541.7055
185 | 2566856.7916 | 1180453.0344
186 | 2567317.3445 | 1181041.6134
187 | 2567212.4209 | 1181180.9947

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9775 | -0.43394 | 0.00012412 | 3.1107e-05
1 | 0.97734 | -0.43702 | 0.0028015 | 0.00070213
2 | 0.97854 | -0.41331 | 0 | 0
3 | 0.97729 | -0.43798 | 0 | 0
4 | 0.97844 | -0.41534 | 0.0026089 | 0.00065384
5 | 0.97877 | -0.40885 | 0.0036915 | 0.00092517
6 | 0.97851 | -0.41396 | 0.0027383 | 0.00068628
7 | 0.9772 | -0.43967 | 0.00075386 | 0.00018894
8 | 0.97673 | -0.44892 | 0.0062956 | 0.0015778
9 | 0.97846 | -0.41498 | 0.00051519 | 0.00012912
10 | 0.97713 | -0.4411 | 0.00011631 | 2.9149e-05
11 | 0.97091 | -0.56416 | 0.0016487 | 0.00041321
12 | 0.97091 | -0.56415 | 0.0017737 | 0.00044454
13 | 0.97089 | -0.56444 | 0.0027051 | 0.00067796
14 | 0.97242 | -0.53427 | 0.002457 | 0.00061578
15 | 0.97085 | -0.56528 | 0.0055396 | 0.0013884
16 | 0.97396 | -0.50369 | 0 | 0
17 | 0.97373 | -0.5084 | 0.0044934 | 0.0011262
18 | 0.97422 | -0.49866 | 0 | 0
19 | 0.97085 | -0.56529 | 0.0013121 | 0.00032884
20 | 0.97703 | -0.44307 | 0.00027688 | 6.9394e-05
21 | 0.97846 | -0.41499 | 0.0014009 | 0.0003511
22 | 0.97634 | -0.45665 | 0 | 0
23 | 0.97597 | -0.46412 | 0.0015125 | 0.00037906
24 | 0.97595 | -0.46434 | 0.0026506 | 0.00066431
25 | 0.9756 | -0.47138 | 0 | 0
26 | 0.97603 | -0.46167 | 0.0038493 | 0.00096473
27 | 0.976 | -0.46228 | 0.006004 | 0.0015047
28 | 0.97625 | -0.45742 | 0.0046331 | 0.0011612
29 | 0.97578 | -0.4666 | 0 | 0
30 | 0.97633 | -0.45585 | 0.003402 | 0.00085261
31 | 0.97446 | -0.4926 | 0 | 0
32 | 0.97505 | -0.48093 | 0 | 0
33 | 0.97663 | -0.44981 | 0.0034 | 0.00085211
34 | 0.97403 | -0.50112 | 0.0049304 | 0.0012357
35 | 0.9741 | -0.4996 | 0 | 0
36 | 0.97482 | -0.48551 | 0.0039422 | 0.00098802
37 | 0.97249 | -0.5315 | 0.0036416 | 0.00091266
38 | 0.97665 | -0.44952 | 0.0026618 | 0.00066711
39 | 0.97691 | -0.44432 | 0.0027631 | 0.00069249
40 | 0.977 | -0.44263 | 0.0017071 | 0.00042783
41 | 0.97731 | -0.43648 | 0.002787 | 0.00069848
42 | 0.97736 | -0.43562 | 0.0018047 | 0.00045229
43 | 0.97772 | -0.42857 | 0.0018753 | 0.00047
44 | 0.9779 | -0.42498 | 0.0028873 | 0.00072361
45 | 0.97795 | -0.42392 | 0.0016723 | 0.00041912
46 | 0.97828 | -0.41752 | 0.0039648 | 0.00099368
47 | 0.97878 | -0.4077 | 0.0050208 | 0.0012583
48 | 0.97898 | -0.40384 | 0.00092903 | 0.00023284
49 | 0.97919 | -0.39964 | 0.0019739 | 0.00049471
50 | 0.97982 | -0.38749 | 0.0018292 | 0.00045844
51 | 0.97995 | -0.38478 | 0.0029474 | 0.00073868
52 | 0.97367 | -0.50821 | 0.0031343 | 0.00078552
53 | 0.98037 | -0.37673 | 0.0017738 | 0.00044455
54 | 0.98084 | -0.36751 | 0.0015662 | 0.00039253
55 | 0.98137 | -0.35715 | 0.0015299 | 0.00038344
56 | 0.9817 | -0.35064 | 0.0052609 | 0.0013185
57 | 0.98198 | -0.34534 | 0.0027117 | 0.00067961
58 | 0.98209 | -0.34305 | 0.0010349 | 0.00025936
59 | 0.98282 | -0.32894 | 0.0024672 | 0.00061833
60 | 0.9829 | -0.32734 | 0.0027439 | 0.00068768
61 | 0.98322 | -0.32119 | 0.00099081 | 0.00024832
62 | 0.98372 | -0.31152 | 0.0040483 | 0.0010146
63 | 0.98408 | -0.30451 | 0.0034042 | 0.00085317
64 | 0.98478 | -0.29089 | 0.0031892 | 0.00079928
65 | 0.98539 | -0.2792 | 0.0038674 | 0.00096927
66 | 0.98554 | -0.27618 | 0.003887 | 0.00097417
67 | 0.98762 | -0.23614 | 0.0036077 | 0.00090417
68 | 0.98886 | -0.21227 | 0.00030828 | 7.7263e-05
69 | 0.98911 | -0.20731 | 0.00072444 | 0.00018156
70 | 0.98984 | -0.19348 | 0 | 0
71 | 0.9895 | -0.20008 | 0.00029982 | 7.5141e-05
72 | 0.99059 | -0.17892 | 0.0040813 | 0.0010229
73 | 0.98948 | -0.20046 | 0.00084539 | 0.00021187
74 | 0.9913 | -0.16538 | 0.0054984 | 0.001378
75 | 0.98938 | -0.20224 | 0.00079738 | 0.00019984
76 | 0.99197 | -0.15252 | 0.0035358 | 0.00088617
77 | 0.98901 | -0.20954 | 0.0019542 | 0.00048977
78 | 0.98868 | -0.21596 | 0.0039176 | 0.00098185
79 | 0.98854 | -0.21862 | 0.0019997 | 0.00050118
80 | 0.97346 | -0.51237 | 0.0029939 | 0.00075035
81 | 0.97351 | -0.51137 | 0 | 0
82 | 0.97344 | -0.51271 | 0 | 0
83 | 0.97334 | -0.51461 | 0.0023945 | 0.00060012
84 | 0.97334 | -0.51471 | 0.0038486 | 0.00096455
85 | 0.99715 | -0.054028 | 0 | 0
86 | 0.99691 | -0.058651 | 0.0069039 | 0.0017303
87 | 0.9972 | -0.053103 | 0 | 0
88 | 0.99691 | -0.05867 | 0.0062108 | 0.0015566
89 | 0.99767 | -0.044081 | 0 | 0
90 | 0.98837 | -0.22187 | 0.00102 | 0.00025564
91 | 0.98839 | -0.22152 | 0.0032451 | 0.00081329
92 | 0.98848 | -0.21975 | 0 | 0
93 | 0.98844 | -0.22067 | 0.0010612 | 0.00026596
94 | 0.98843 | -0.2207 | 0.00043161 | 0.00010817
95 | 0.97842 | -0.41565 | 0.0053946 | 0.001352
96 | 0.97892 | -0.40597 | 0.0015496 | 0.00038837
97 | 0.97932 | -0.39814 | 0.0022705 | 0.00056905
98 | 0.99415 | -0.11087 | 0 | 0
99 | 0.99325 | -0.1281 | 0 | 0
100 | 1 | 0 | -0.43806 | -0.11208
101 | 0.99259 | -0.14071 | 0 | 0
102 | 0.99307 | -0.13166 | 0.0019207 | 0.00048137
103 | 0.99212 | -0.14998 | 0.0016382 | 0.00041058
104 | 0.99247 | -0.14307 | 0.0020174 | 0.00050562
105 | 0.99275 | -0.13781 | 0 | 0
106 | 0.99158 | -0.16007 | 0.0021092 | 0.00052861
107 | 0.99127 | -0.16609 | 0.00281 | 0.00070424
108 | 0.99017 | -0.18729 | 0.0041608 | 0.0010428
109 | 0.9921 | -0.15026 | 0.00087524 | 0.00021936
110 | 0.98899 | -0.20989 | 0.0019975 | 0.00050061
111 | 0.992 | -0.15223 | 0.0013504 | 0.00033844
112 | 0.99266 | -0.13962 | 0.0019118 | 0.00047915
113 | 0.99267 | -0.13944 | 0.0013565 | 0.00033998
114 | 0.99258 | -0.14111 | 0.0037417 | 0.00093777
115 | 0.99258 | -0.14121 | 0 | 0
116 | 0.99256 | -0.14146 | 0.0016317 | 0.00040893
117 | 0.99249 | -0.14281 | 0.0044591 | 0.0011176
118 | 0.9918 | -0.15619 | 0.0019725 | 0.00049435
119 | 0.99163 | -0.15938 | 0.0018608 | 0.00046637
120 | 0.99154 | -0.16119 | 0.0016496 | 0.00041342
121 | 0.99148 | -0.16239 | 0.004618 | 0.0011574
122 | 0.98896 | -0.21052 | 0.0023116 | 0.00057935
123 | 0.98701 | -0.24825 | 0.0022824 | 0.00057203
124 | 0.98702 | -0.24795 | 0.0021528 | 0.00053955
125 | 0.98698 | -0.24869 | 0.0024473 | 0.00061334
126 | 0.98714 | -0.24567 | 0 | 0
127 | 0.9863 | -0.26188 | 0.0030901 | 0.00077445
128 | 0.98773 | -0.23419 | 0.0024727 | 0.00061972
129 | 0.98617 | -0.26447 | 0.00093639 | 0.00023468
130 | 0.98827 | -0.22378 | 0.00092121 | 0.00023088
131 | 0.98567 | -0.2741 | 0 | 0
132 | 0.98389 | -0.30875 | 0.0019604 | 0.00049132
133 | 0.98372 | -0.31201 | 0.0020826 | 0.00052194
134 | 0.98438 | -0.29919 | 0.0028742 | 0.00072034
135 | 0.98155 | -0.35439 | 0 | 0
136 | 0.98465 | -0.29401 | 0.0011966 | 0.00029989
137 | 0.98142 | -0.35696 | 0.0035885 | 0.00089937
138 | 0.981 | -0.36523 | 0.0033196 | 0.00083198
139 | 0.98523 | -0.28271 | 0.0021121 | 0.00052935
140 | 0.9811 | -0.36321 | 0 | 0
141 | 0.98049 | -0.3752 | 0.0063336 | 0.0015873
142 | 0.98466 | -0.29378 | 0.0024321 | 0.00060954
143 | 0.98462 | -0.29458 | 0.0024954 | 0.00062541
144 | 0.98395 | -0.3076 | 0.0027996 | 0.00070164
145 | 0.98106 | -0.36416 | 0.0014503 | 0.00036348
146 | 0.98047 | -0.37567 | 0.0058186 | 0.0014583
147 | 0.9835 | -0.31627 | 0.0010428 | 0.00026136
148 | 0.98282 | -0.32958 | 0.0079527 | 0.0019931
149 | 0.98161 | -0.35316 | 0 | 0
150 | 0.98079 | -0.36922 | 0.0029844 | 0.00074797
151 | 0.98125 | -0.36031 | 0.0030841 | 0.00077295
152 | 0.98061 | -0.37282 | 0.0024326 | 0.00060967
153 | 0.98104 | -0.36437 | 0.0013662 | 0.00034239
154 | 0.98029 | -0.37903 | 0.0029183 | 0.00073139
155 | 0.98075 | -0.37004 | 0.0094901 | 0.0023784
156 | 0.97998 | -0.38518 | 0.0024584 | 0.00061614
157 | 0.97985 | -0.38766 | 0 | 0
158 | 0.97969 | -0.39076 | 0.0025158 | 0.00063051
159 | 0.97965 | -0.39153 | 0.0021851 | 0.00054765
160 | 0.97958 | -0.39296 | 0.0071747 | 0.0017982
161 | 0.97953 | -0.39394 | 0.0030102 | 0.00075442
162 | 0.97951 | -0.39435 | 0.0027 | 0.00067669
163 | 0.97948 | -0.39486 | 0.0028047 | 0.00070293
164 | 0.98066 | -0.37175 | 0.0057529 | 0.0014418
165 | 0.98016 | -0.38153 | 0 | 0
166 | 0.98002 | -0.38439 | 0.0052763 | 0.0013224
167 | 0.97961 | -0.3923 | 0.0051624 | 0.0012938
168 | 0.97949 | -0.39469 | 0.00052814 | 0.00013237
169 | 0.97943 | -0.39586 | 0.0036179 | 0.00090672
170 | 0.9794 | -0.39643 | 0.0025371 | 0.00063586
171 | 0.98081 | -0.369 | 0.0017503 | 0.00043867
172 | 0.98092 | -0.36688 | 0.00025067 | 6.2825e-05
173 | 0.9808 | -0.36922 | 0.0012733 | 0.00031912
174 | 0.98098 | -0.36563 | 0.0011639 | 0.00029171
175 | 0.97093 | -0.56225 | 0.0045038 | 0.0011288
176 | 0.97091 | -0.56276 | 0.0027738 | 0.00069519
177 | 0.9715 | -0.55102 | 0.0017904 | 0.00044872
178 | 0.97163 | -0.54851 | 0.00076658 | 0.00019212
179 | 0.97174 | -0.54624 | 0 | 0
180 | 0.97142 | -0.55254 | 0 | 0
181 | 0.97126 | -0.55566 | 0.0040697 | 0.00102
182 | 0.97093 | -0.56236 | 0.0039041 | 0.00097846
183 | 0.97069 | -0.56705 | 0.0025191 | 0.00063134
184 | 0.9706 | -0.56877 | 0 | 0
185 | 0.97037 | -0.57332 | 0.0020515 | 0.00051416
186 | 0.98036 | -0.37771 | 0.0074967 | 0.0018788
187 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.034457 | 0.0086184 | -0.034452 | -0.0086161 | 5.0385e-06 | 2.2451e-06 | 0.052447 | 0.052447 | 0.052447 | 0.9775 | -0.43394 | 0.97734 | -0.43702 | 3.6021
1 | -0.034581 | -0.0086495 | 0.034615 | 0.0086646 | 3.3973e-05 | 1.5177e-05 | 0.052636 | 0.052633 | 0.052636 | 0.9775 | -0.43394 | 0.97854 | -0.41331 | 3.6151
2 | 0.03165 | 0.007914 | -0.031649 | -0.0079134 | 1.449e-06 | 5.9363e-07 | 0.048182 | 0.048182 | 0.048182 | 0.97734 | -0.43702 | 0.97729 | -0.43798 | 3.3092
3 | 0.0080043 | 0.0020062 | -0.0080036 | -0.0020059 | 7.7622e-07 | 3.2128e-07 | 0.012172 | 0.012172 | 0.012172 | 0.97854 | -0.41331 | 0.97844 | -0.41534 | 3.3439
4 | -0.047274 | -0.011837 | 0.047284 | 0.011842 | 1.0043e-05 | 5.3855e-06 | 0.071883 | 0.071883 | 0.071883 | 0.97854 | -0.41331 | 0.97877 | -0.40885 | 4.937
5 | 0.0046546 | 0.0011662 | -0.0046545 | -0.0011662 | 1.4567e-07 | -4.1765e-09 | 0.0070779 | 0.0070779 | 0.0070779 | 0.97854 | -0.41331 | 0.97851 | -0.41396 | 1.9445
6 | 0.02535 | 0.0063347 | -0.025348 | -0.0063341 | 2.0381e-06 | 5.7282e-07 | 0.038591 | 0.038591 | 0.038591 | 0.97729 | -0.43798 | 0.9772 | -0.43967 | 2.6505
7 | 0.0062989 | 0.0015787 | -0.0062956 | -0.0015778 | 3.2819e-06 | 9.0893e-07 | 0.0095907 | 0.0095911 | 0.0095911 | 0.97729 | -0.43798 | 0.97673 | -0.44892 | 2.6349
8 | 0.0053947 | 0.001352 | -0.0053946 | -0.001352 | 7.9775e-08 | 1.1362e-08 | 0.0082043 | 0.0082043 | 0.0082043 | 0.97844 | -0.41534 | 0.97842 | -0.41565 | 2.2539
9 | -0.050976 | -0.012768 | 0.050982 | 0.012771 | 6.9791e-06 | 3.8434e-06 | 0.077495 | 0.077494 | 0.077495 | 0.97877 | -0.40885 | 0.97892 | -0.40597 | 5.3224
10 | 0.0019162 | 0.00047991 | -0.0019161 | -0.00048021 | 9.2633e-08 | -3.0614e-07 | 0.0029138 | 0.002914 | 0.002914 | 0.97851 | -0.41396 | 0.97846 | -0.41498 | 0.80054
11 | 0.024594 | 0.0061452 | -0.024592 | -0.0061447 | 1.6629e-06 | 4.303e-07 | 0.037443 | 0.037444 | 0.037444 | 0.9772 | -0.43967 | 0.97713 | -0.4411 | 2.5717
12 | 0.0014009 | 0.0003511 | -0.0014009 | -0.0003511 | 9.1444e-10 | -6.1622e-09 | 0.0021305 | 0.0021305 | 0.0021305 | 0.97846 | -0.41498 | 0.97846 | -0.41499 | 0.58529
13 | 0.024476 | 0.0061156 | -0.024474 | -0.006115 | 2.2914e-06 | 5.848e-07 | 0.037267 | 0.037267 | 0.037267 | 0.97713 | -0.4411 | 0.97703 | -0.44307 | 2.5595
14 | -0.011206 | -0.0028085 | 0.011206 | 0.0028085 | 3.9227e-09 | 2.0713e-09 | 0.017174 | 0.017174 | 0.017174 | 0.97091 | -0.56416 | 0.97091 | -0.56415 | 4.7182
15 | 0.0095572 | 0.0023953 | -0.009557 | -0.0023952 | 1.2782e-07 | 6.216e-08 | 0.014647 | 0.014647 | 0.014647 | 0.97091 | -0.56416 | 0.97089 | -0.56444 | 4.024
16 | -0.01298 | -0.0032531 | 0.012998 | 0.0032587 | 1.8488e-05 | 5.6591e-06 | 0.019893 | 0.01989 | 0.019893 | 0.97091 | -0.56415 | 0.97242 | -0.53427 | 2.7325
17 | 0.006852 | 0.0017173 | -0.0068517 | -0.0017172 | 2.7563e-07 | 9.3985e-08 | 0.010502 | 0.010502 | 0.010502 | 0.97089 | -0.56444 | 0.97085 | -0.56528 | 2.885
18 | -0.015455 | -0.0038745 | 0.015478 | 0.0038676 | 2.2515e-05 | -6.9374e-06 | 0.02365 | 0.023643 | 0.02365 | 0.97242 | -0.53427 | 0.97396 | -0.50369 | 1.6243
19 | 0.0013121 | 0.00032883 | -0.0013121 | -0.00032884 | 2.6999e-10 | -2.0257e-09 | 0.002011 | 0.002011 | 0.002011 | 0.97085 | -0.56528 | 0.97085 | -0.56529 | 0.55248
20 | 0.0044944 | 0.0011261 | -0.0044934 | -0.0011262 | 1.0088e-06 | -6.4243e-08 | 0.0068665 | 0.0068667 | 0.0068667 | 0.97396 | -0.50369 | 0.97373 | -0.5084 | 1.8865
21 | -0.019972 | -0.0049937 | 0.019977 | 0.004994 | 4.7691e-06 | 3.3082e-07 | 0.030509 | 0.030508 | 0.030509 | 0.97396 | -0.50369 | 0.97422 | -0.49866 | 2.0954
22 | -0.019977 | -0.004994 | 0.020003 | 0.0049958 | 2.592e-05 | 1.7701e-06 | 0.030508 | 0.030503 | 0.030508 | 0.97422 | -0.49866 | 0.9756 | -0.47138 | 2.0953
23 | 0.024197 | 0.0060456 | -0.024181 | -0.0060417 | 1.5621e-05 | 3.8537e-06 | 0.036845 | 0.036847 | 0.036847 | 0.97703 | -0.44307 | 0.97634 | -0.45665 | 2.5307
24 | 0.024181 | 0.0060417 | -0.024173 | -0.0060396 | 8.5834e-06 | 2.1215e-06 | 0.036847 | 0.036849 | 0.036849 | 0.97634 | -0.45665 | 0.97597 | -0.46412 | 2.5308
25 | 0.02266 | 0.0056606 | -0.02266 | -0.0056605 | 2.3202e-07 | 4.4817e-08 | 0.034543 | 0.034543 | 0.034543 | 0.97597 | -0.46412 | 0.97595 | -0.46434 | 2.3724
26 | 0.020009 | 0.0049962 | -0.020003 | -0.0049958 | 6.6972e-06 | 4.4969e-07 | 0.030501 | 0.030503 | 0.030503 | 0.97595 | -0.46434 | 0.9756 | -0.47138 | 2.095
27 | 0.053431 | 0.013428 | -0.05343 | -0.013427 | 1.5542e-06 | 8.6985e-07 | 0.081473 | 0.081473 | 0.081473 | 0.97603 | -0.46167 | 0.976 | -0.46228 | 5.5956
28 | -0.057281 | -0.014393 | 0.057292 | 0.0144 | 1.1622e-05 | 6.6257e-06 | 0.087341 | 0.087341 | 0.087341 | 0.97603 | -0.46167 | 0.97625 | -0.45742 | 5.9987
29 | 0.047426 | 0.011923 | -0.047416 | -0.011917 | 9.7894e-06 | 5.2674e-06 | 0.072319 | 0.072319 | 0.072319 | 0.976 | -0.46228 | 0.97578 | -0.4666 | 4.967
30 | -0.061925 | -0.015561 | 0.06193 | 0.015563 | 4.6386e-06 | 2.691e-06 | 0.094403 | 0.094403 | 0.094403 | 0.97625 | -0.45742 | 0.97633 | -0.45585 | 6.4837
31 | 0.017337 | 0.0043542 | -0.017315 | -0.0043415 | 2.1477e-05 | 1.2723e-05 | 0.026441 | 0.026442 | 0.026442 | 0.97578 | -0.4666 | 0.97446 | -0.4926 | 7.2642
32 | 0.030079 | 0.0075631 | -0.030058 | -0.0075551 | 2.0573e-05 | 7.9614e-06 | 0.045878 | 0.04588 | 0.04588 | 0.97578 | -0.4666 | 0.97505 | -0.48093 | 3.1511
33 | -0.065332 | -0.016416 | 0.065351 | 0.016427 | 1.8861e-05 | 1.1056e-05 | 0.099587 | 0.099587 | 0.099587 | 0.97633 | -0.45585 | 0.97663 | -0.44981 | 6.8398
34 | 0.0049325 | 0.0012358 | -0.0049304 | -0.0012357 | 2.0027e-06 | 1.0951e-07 | 0.0075318 | 0.0075322 | 0.0075322 | 0.97446 | -0.4926 | 0.97403 | -0.50112 | 2.0693
35 | 0.012383 | 0.0031057 | -0.012379 | -0.0031034 | 4.1321e-06 | 2.2608e-06 | 0.01891 | 0.01891 | 0.01891 | 0.97446 | -0.4926 | 0.9741 | -0.4996 | 5.1951
36 | 0.0039431 | 0.00098778 | -0.0039422 | -0.00098802 | 8.5943e-07 | -2.392e-07 | 0.0060174 | 0.0060176 | 0.0060176 | 0.97505 | -0.48093 | 0.97482 | -0.48551 | 1.6532
37 | 0.026115 | 0.0065674 | -0.026052 | -0.0065323 | 6.2929e-05 | 3.502e-05 | 0.039862 | 0.039864 | 0.039864 | 0.97505 | -0.48093 | 0.97249 | -0.5315 | 5.4759
38 | -0.068751 | -0.017279 | 0.068752 | 0.01728 | 9.2688e-07 | 5.4812e-07 | 0.10477 | 0.10477 | 0.10477 | 0.97663 | -0.44981 | 0.97665 | -0.44952 | 7.1956
39 | 0.012379 | 0.0031034 | -0.012374 | -0.0031007 | 5.0753e-06 | 2.7773e-06 | 0.01891 | 0.01891 | 0.01891 | 0.9741 | -0.4996 | 0.97367 | -0.50821 | 5.1951
40 | 0.0098477 | 0.0024706 | -0.0098397 | -0.0024667 | 7.9824e-06 | 3.9467e-06 | 0.015069 | 0.015069 | 0.015069 | 0.97249 | -0.5315 | 0.97163 | -0.54851 | 4.1399
41 | 0.012563 | 0.003149 | -0.012554 | -0.0031466 | 8.8197e-06 | 2.4886e-06 | 0.019223 | 0.019224 | 0.019224 | 0.97249 | -0.5315 | 0.97174 | -0.54624 | 2.6407
42 | -0.071414 | -0.017947 | 0.071431 | 0.017957 | 1.7751e-05 | 1.056e-05 | 0.10882 | 0.10882 | 0.10882 | 0.97665 | -0.44952 | 0.97691 | -0.44432 | 7.4741
43 | -0.074194 | -0.01865 | 0.0742 | 0.018653 | 5.9721e-06 | 3.5724e-06 | 0.11303 | 0.11303 | 0.11303 | 0.97691 | -0.44432 | 0.977 | -0.44263 | 7.7631
44 | -0.075907 | -0.019081 | 0.07593 | 0.019095 | 2.2304e-05 | 1.3383e-05 | 0.11563 | 0.11563 | 0.11563 | 0.977 | -0.44263 | 0.97731 | -0.43648 | 7.9417
45 | -0.078717 | -0.019793 | 0.07872 | 0.019795 | 3.2405e-06 | 1.9534e-06 | 0.11987 | 0.11987 | 0.11987 | 0.97731 | -0.43648 | 0.97736 | -0.43562 | 8.2331
46 | -0.080525 | -0.020247 | 0.080552 | 0.020264 | 2.7126e-05 | 1.6396e-05 | 0.12262 | 0.12262 | 0.12262 | 0.97736 | -0.43562 | 0.97772 | -0.42857 | 8.4218
47 | -0.082427 | -0.020734 | 0.082441 | 0.020742 | 1.4119e-05 | 8.5563e-06 | 0.12548 | 0.12548 | 0.12548 | 0.97772 | -0.42857 | 0.9779 | -0.42498 | 8.6178
48 | -0.085328 | -0.021466 | 0.085333 | 0.021469 | 4.3402e-06 | 2.64e-06 | 0.12987 | 0.12987 | 0.12987 | 0.9779 | -0.42498 | 0.97795 | -0.42392 | 8.9195
49 | -0.087005 | -0.021888 | 0.087032 | 0.021904 | 2.6596e-05 | 1.6209e-05 | 0.13241 | 0.13241 | 0.13241 | 0.97795 | -0.42392 | 0.97828 | -0.41752 | 9.0943
50 | -0.090996 | -0.022898 | 0.091039 | 0.022924 | 4.2719e-05 | 2.6145e-05 | 0.13844 | 0.13844 | 0.13844 | 0.97828 | -0.41752 | 0.97878 | -0.4077 | 9.5085
51 | -0.09606 | -0.024182 | 0.096078 | 0.024193 | 1.7719e-05 | 1.0895e-05 | 0.14608 | 0.14608 | 0.14608 | 0.97878 | -0.4077 | 0.97898 | -0.40384 | 10.0327
52 | -0.097007 | -0.024426 | 0.097026 | 0.024438 | 1.9521e-05 | 1.2012e-05 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.97898 | -0.40384 | 0.97919 | -0.39964 | 10.1297
53 | -0.099 | -0.024933 | 0.099058 | 0.024968 | 5.7522e-05 | 3.545e-05 | 0.15049 | 0.15049 | 0.15049 | 0.97919 | -0.39964 | 0.97982 | -0.38749 | 10.3357
54 | -0.10089 | -0.025426 | 0.1009 | 0.025435 | 1.3111e-05 | 8.0908e-06 | 0.15326 | 0.15326 | 0.15326 | 0.97982 | -0.38749 | 0.97995 | -0.38478 | 10.5264
55 | -0.10385 | -0.026173 | 0.10389 | 0.026198 | 4.0004e-05 | 2.4738e-05 | 0.15774 | 0.15774 | 0.15774 | 0.97995 | -0.38478 | 0.98037 | -0.37673 | 10.8338
56 | 0.0092395 | 0.0023151 | -0.0092382 | -0.0023145 | 1.3902e-06 | 6.5853e-07 | 0.01412 | 0.01412 | 0.01412 | 0.97367 | -0.50821 | 0.97351 | -0.51137 | 3.8792
57 | -0.10566 | -0.026643 | 0.10571 | 0.026671 | 4.6638e-05 | 2.8873e-05 | 0.16043 | 0.16043 | 0.16043 | 0.98037 | -0.37673 | 0.98084 | -0.36751 | 11.0187
58 | -0.10727 | -0.027064 | 0.10733 | 0.027097 | 5.3243e-05 | 3.2993e-05 | 0.16281 | 0.16281 | 0.16281 | 0.98084 | -0.36751 | 0.98137 | -0.35715 | 11.1819
59 | -0.10886 | -0.02748 | 0.10889 | 0.027501 | 3.3933e-05 | 2.1046e-05 | 0.16513 | 0.16513 | 0.16513 | 0.98137 | -0.35715 | 0.9817 | -0.35064 | 11.3412
60 | -0.11415 | -0.02882 | 0.11418 | 0.028838 | 2.9004e-05 | 1.804e-05 | 0.1731 | 0.1731 | 0.1731 | 0.9817 | -0.35064 | 0.98198 | -0.34534 | 11.8888
61 | -0.11689 | -0.029518 | 0.11691 | 0.029526 | 1.2833e-05 | 7.9924e-06 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.98198 | -0.34534 | 0.98209 | -0.34305 | 12.171
62 | -0.11794 | -0.029785 | 0.11802 | 0.029835 | 7.9809e-05 | 4.9728e-05 | 0.17878 | 0.17878 | 0.17878 | 0.98209 | -0.34305 | 0.98282 | -0.32894 | 12.2787
63 | -0.12049 | -0.030453 | 0.1205 | 0.030459 | 9.2682e-06 | 5.7812e-06 | 0.18251 | 0.18251 | 0.18251 | 0.98282 | -0.32894 | 0.9829 | -0.32734 | 12.5352
64 | -0.12324 | -0.031146 | 0.12328 | 0.031169 | 3.632e-05 | 2.2681e-05 | 0.18667 | 0.18667 | 0.18667 | 0.9829 | -0.32734 | 0.98322 | -0.32119 | 12.8205
65 | -0.12427 | -0.031417 | 0.12433 | 0.031453 | 5.7661e-05 | 3.6021e-05 | 0.18817 | 0.18817 | 0.18817 | 0.98322 | -0.32119 | 0.98372 | -0.31152 | 12.9235
66 | -0.12837 | -0.032468 | 0.12842 | 0.032495 | 4.3185e-05 | 2.7018e-05 | 0.19429 | 0.19429 | 0.19429 | 0.98372 | -0.31152 | 0.98408 | -0.30451 | 13.344
67 | -0.13182 | -0.033348 | 0.13191 | 0.033402 | 8.6222e-05 | 5.4006e-05 | 0.19944 | 0.19944 | 0.19944 | 0.98408 | -0.30451 | 0.98478 | -0.29089 | 13.6976
68 | -0.1351 | -0.034202 | 0.13517 | 0.034249 | 7.587e-05 | 4.7569e-05 | 0.20425 | 0.20425 | 0.20425 | 0.98478 | -0.29089 | 0.98539 | -0.2792 | 14.0285
69 | -0.13904 | -0.035218 | 0.13906 | 0.035231 | 2.0131e-05 | 1.2636e-05 | 0.21009 | 0.21009 | 0.21009 | 0.98539 | -0.2792 | 0.98554 | -0.27618 | 14.4296
70 | -0.14295 | -0.036205 | 0.14322 | 0.036378 | 0.00027547 | 0.00017308 | 0.21596 | 0.21596 | 0.21596 | 0.98554 | -0.27618 | 0.98762 | -0.23614 | 14.8326
71 | -0.14683 | -0.037282 | 0.147 | 0.037389 | 0.00016888 | 0.0001062 | 0.2214 | 0.2214 | 0.2214 | 0.98762 | -0.23614 | 0.98886 | -0.21227 | 15.2059
72 | -0.14731 | -0.037466 | 0.14734 | 0.037488 | 3.5247e-05 | 2.2166e-05 | 0.22186 | 0.22186 | 0.22186 | 0.98886 | -0.21227 | 0.98911 | -0.20731 | 15.2377
73 | -0.14807 | -0.03767 | 0.14817 | 0.037732 | 9.8709e-05 | 6.2086e-05 | 0.22295 | 0.22295 | 0.22295 | 0.98911 | -0.20731 | 0.98984 | -0.19348 | 15.3126
74 | 0.015589 | 0.0039106 | -0.015584 | -0.0039078 | 4.9023e-06 | 2.8316e-06 | 0.023436 | 0.023436 | 0.023436 | 0.98984 | -0.19348 | 0.9895 | -0.20008 | 6.4384
75 | -0.16375 | -0.041642 | 0.16387 | 0.041715 | 0.00011495 | 7.2531e-05 | 0.24639 | 0.24639 | 0.24639 | 0.98984 | -0.19348 | 0.99059 | -0.17892 | 16.9221
76 | 0.015284 | 0.0038327 | -0.015284 | -0.0038325 | 2.7741e-07 | 1.5956e-07 | 0.022985 | 0.022985 | 0.022985 | 0.9895 | -0.20008 | 0.98948 | -0.20046 | 6.3145
77 | -0.16795 | -0.042738 | 0.16806 | 0.042807 | 0.00010969 | 6.9254e-05 | 0.25252 | 0.25252 | 0.25252 | 0.99059 | -0.17892 | 0.9913 | -0.16538 | 17.3431
78 | 0.014438 | 0.0036206 | -0.014437 | -0.0036199 | 1.2236e-06 | 6.9424e-07 | 0.021713 | 0.021713 | 0.021713 | 0.98948 | -0.20046 | 0.98938 | -0.20224 | 5.9652
79 | -0.17356 | -0.044185 | 0.17367 | 0.044253 | 0.00010772 | 6.8066e-05 | 0.26077 | 0.26077 | 0.26077 | 0.9913 | -0.16538 | 0.99197 | -0.15252 | 17.91
80 | 0.01364 | 0.0034201 | -0.013635 | -0.0034174 | 4.7458e-06 | 2.6513e-06 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.98938 | -0.20224 | 0.98901 | -0.20954 | 5.6358
81 | -0.1772 | -0.045139 | 0.17756 | 0.045365 | 0.0003568 | 0.00022557 | 0.26607 | 0.26607 | 0.26607 | 0.99197 | -0.15252 | 0.99415 | -0.11087 | 18.2742
82 | 0.011681 | 0.0029277 | -0.011677 | -0.0029258 | 3.5714e-06 | 1.8901e-06 | 0.017574 | 0.017574 | 0.017574 | 0.98901 | -0.20954 | 0.98868 | -0.21596 | 4.8281
83 | 0.0077594 | 0.0019439 | -0.0077584 | -0.0019435 | 9.8006e-07 | 3.8152e-07 | 0.011678 | 0.011678 | 0.011678 | 0.98868 | -0.21596 | 0.98854 | -0.21862 | 3.2083
84 | 0.0057586 | 0.0014424 | -0.0057583 | -0.0014423 | 3.1054e-07 | 5.7452e-08 | 0.008668 | 0.008668 | 0.008668 | 0.98854 | -0.21862 | 0.98848 | -0.21975 | 2.3813
85 | -0.0029939 | -0.00075035 | 0.0029941 | 0.00075021 | 1.4219e-07 | -1.3409e-07 | 0.0045765 | 0.0045764 | 0.0045765 | 0.97346 | -0.51237 | 0.97351 | -0.51137 | 1.2573
86 | 0.0062441 | 0.0015643 | -0.0062437 | -0.0015642 | 3.9817e-07 | 1.099e-07 | 0.0095439 | 0.009544 | 0.009544 | 0.97351 | -0.51137 | 0.97344 | -0.51271 | 2.622
87 | 0.0023947 | 0.00059972 | -0.0023945 | -0.00060012 | 2.1703e-07 | -3.9798e-07 | 0.0036605 | 0.0036607 | 0.0036607 | 0.97344 | -0.51271 | 0.97334 | -0.51461 | 1.0057
88 | 0.003849 | 0.00096443 | -0.0038486 | -0.00096455 | 3.6682e-07 | -1.1649e-07 | 0.0058835 | 0.0058836 | 0.0058836 | 0.97344 | -0.51271 | 0.97334 | -0.51471 | 1.6164
89 | 0.0069055 | 0.0017308 | -0.0069039 | -0.0017303 | 1.5208e-06 | 4.7526e-07 | 0.010305 | 0.010305 | 0.010305 | 0.99715 | -0.054028 | 0.99691 | -0.058651 | 2.831
90 | -0.0069055 | -0.0017308 | 0.0069058 | 0.0017309 | 3.0411e-07 | 9.5005e-08 | 0.010305 | 0.010305 | 0.010305 | 0.99715 | -0.054028 | 0.9972 | -0.053103 | 2.831
91 | 0.0062124 | 0.0015569 | -0.0062108 | -0.0015566 | 1.6473e-06 | 3.8761e-07 | 0.0092701 | 0.0092703 | 0.0092703 | 0.9972 | -0.053103 | 0.99691 | -0.05867 | 2.5468
92 | -0.013118 | -0.0032878 | 0.013124 | 0.0032909 | 5.6408e-06 | 3.0977e-06 | 0.019575 | 0.019575 | 0.019575 | 0.9972 | -0.053103 | 0.99767 | -0.044081 | 5.3777
93 | -0.43547 | -0.11148 | 0.43641 | 0.11208 | 0.00093183 | 0.00059514 | 0.65034 | 0.65034 | 0.65034 | 0.99767 | -0.044081 | 1 | 0 | 44.666
94 | 0.42235 | 0.10819 | -0.42099 | -0.10732 | 0.0013621 | 0.00086982 | 0.63076 | 0.63076 | 0.63076 | 0.99767 | -0.044081 | 0.99415 | -0.11087 | 43.3217
95 | -0.00102 | -0.00025564 | 0.00102 | 0.00025541 | 1.7039e-08 | -2.3604e-07 | 0.0015357 | 0.0015356 | 0.0015357 | 0.98837 | -0.22187 | 0.98839 | -0.22152 | 0.42189
96 | -0.0042651 | -0.0010687 | 0.0042655 | 0.0010686 | 3.5965e-07 | -6.7992e-08 | 0.006421 | 0.0064209 | 0.006421 | 0.98839 | -0.22152 | 0.98848 | -0.21975 | 1.764
97 | 0.0014929 | 0.00037368 | -0.0014928 | -0.00037408 | 6.5156e-08 | -3.9932e-07 | 0.0022471 | 0.0022473 | 0.0022473 | 0.98848 | -0.21975 | 0.98844 | -0.22067 | 0.61739
98 | 0.00043161 | 0.00010812 | -0.00043161 | -0.00010817 | 6.5038e-10 | -5.224e-08 | 0.00064974 | 0.00064976 | 0.00064976 | 0.98844 | -0.22067 | 0.98843 | -0.2207 | 0.17851
99 | -0.052532 | -0.01316 | 0.052552 | 0.013171 | 1.9602e-05 | 1.0896e-05 | 0.07985 | 0.079849 | 0.07985 | 0.97892 | -0.40597 | 0.97932 | -0.39814 | 5.4842
100 | -0.054822 | -0.01374 | 0.054831 | 0.013745 | 8.998e-06 | 5.0624e-06 | 0.083299 | 0.083299 | 0.083299 | 0.97932 | -0.39814 | 0.97949 | -0.39469 | 5.7211
101 | 0.24343 | 0.061954 | -0.24323 | -0.061826 | 0.00020201 | 0.00012844 | 0.36469 | 0.36469 | 0.36469 | 0.99415 | -0.11087 | 0.99325 | -0.1281 | 25.0475
102 | 0.2282 | 0.058057 | -0.22806 | -0.057969 | 0.00013859 | 8.8045e-05 | 0.34217 | 0.34218 | 0.34218 | 0.99325 | -0.1281 | 0.99259 | -0.14071 | 23.501
103 | 0.01503 | 0.0037685 | -0.015028 | -0.003767 | 2.5509e-06 | 1.459e-06 | 0.022518 | 0.022518 | 0.022518 | 0.99325 | -0.1281 | 0.99307 | -0.13166 | 6.1862
104 | 0.013976 | 0.0035056 | -0.01397 | -0.0035021 | 6.1736e-06 | 3.4667e-06 | 0.020953 | 0.020953 | 0.020953 | 0.99259 | -0.14071 | 0.99212 | -0.14998 | 5.7563
105 | 0.21408 | 0.054464 | -0.21406 | -0.054448 | 2.4287e-05 | 1.5414e-05 | 0.32122 | 0.32122 | 0.32122 | 0.99259 | -0.14071 | 0.99247 | -0.14307 | 22.062
106 | 0.013107 | 0.0032856 | -0.013103 | -0.0032835 | 3.8394e-06 | 2.1139e-06 | 0.01964 | 0.01964 | 0.01964 | 0.99307 | -0.13166 | 0.99275 | -0.13781 | 5.3955
107 | 0.012332 | 0.0030915 | -0.012332 | -0.0030914 | 1.617e-07 | 8.721e-08 | 0.018496 | 0.018496 | 0.018496 | 0.99212 | -0.14998 | 0.9921 | -0.15026 | 5.0813
108 | 0.21204 | 0.053943 | -0.21187 | -0.053833 | 0.00017363 | 0.00011018 | 0.3182 | 0.3182 | 0.3182 | 0.99247 | -0.14307 | 0.99158 | -0.16007 | 21.8543
109 | 0.0060921 | 0.0015266 | -0.0060911 | -0.0015263 | 9.839e-07 | 2.2291e-07 | 0.0091312 | 0.0091314 | 0.0091314 | 0.99275 | -0.13781 | 0.99258 | -0.14121 | 2.5086
110 | 0.007011 | 0.001757 | -0.0070104 | -0.0017568 | 5.4298e-07 | 1.7799e-07 | 0.010509 | 0.010509 | 0.010509 | 0.99275 | -0.13781 | 0.99267 | -0.13944 | 2.887
111 | 0.20976 | 0.053304 | -0.2097 | -0.053265 | 6.0783e-05 | 3.8564e-05 | 0.31503 | 0.31503 | 0.31503 | 0.99158 | -0.16007 | 0.99127 | -0.16609 | 21.6369
112 | 0.20689 | 0.052561 | -0.20668 | -0.052427 | 0.00021088 | 0.00013376 | 0.31081 | 0.31082 | 0.31082 | 0.99127 | -0.16609 | 0.99017 | -0.18729 | 21.3472
113 | 0.20251 | 0.051385 | -0.20229 | -0.051245 | 0.0002199 | 0.00013944 | 0.30456 | 0.30456 | 0.30456 | 0.99017 | -0.18729 | 0.98899 | -0.20989 | 20.9178
114 | 0.011456 | 0.0028721 | -0.011455 | -0.0028715 | 1.0765e-06 | 5.6344e-07 | 0.017183 | 0.017183 | 0.017183 | 0.9921 | -0.15026 | 0.992 | -0.15223 | 4.7207
115 | 0.2003 | 0.050745 | -0.20029 | -0.050741 | 6.0601e-06 | 3.842e-06 | 0.30156 | 0.30156 | 0.30156 | 0.98899 | -0.20989 | 0.98896 | -0.21052 | 20.7114
116 | 0.010105 | 0.0025331 | -0.010103 | -0.0025322 | 1.9038e-06 | 9.3321e-07 | 0.015158 | 0.015158 | 0.015158 | 0.992 | -0.15223 | 0.9918 | -0.15619 | 4.1642
117 | -0.0056539 | -0.0014168 | 0.0056539 | 0.0014168 | 4.7252e-08 | 7.5632e-09 | 0.0084752 | 0.0084752 | 0.0084752 | 0.99266 | -0.13962 | 0.99267 | -0.13944 | 2.3283
118 | 0.003742 | 0.00093765 | -0.0037417 | -0.00093777 | 2.6589e-07 | -1.2112e-07 | 0.0056093 | 0.0056094 | 0.0056094 | 0.99266 | -0.13962 | 0.99258 | -0.14111 | 1.541
119 | 0.0016317 | 0.00040883 | -0.0016317 | -0.00040893 | 1.9682e-08 | -1.0078e-07 | 0.0024461 | 0.0024461 | 0.0024461 | 0.99258 | -0.14121 | 0.99256 | -0.14146 | 0.67201
120 | 0.0044594 | 0.0011175 | -0.0044591 | -0.0011176 | 3.4072e-07 | -4.4677e-08 | 0.0066853 | 0.0066854 | 0.0066854 | 0.99258 | -0.14121 | 0.99249 | -0.14281 | 1.8366
121 | 0.0081305 | 0.0020378 | -0.0081293 | -0.0020373 | 1.2386e-06 | 5.063e-07 | 0.012198 | 0.012199 | 0.012199 | 0.9918 | -0.15619 | 0.99163 | -0.15938 | 3.3512
122 | 0.0062684 | 0.0015709 | -0.0062679 | -0.0015708 | 5.4086e-07 | 1.3587e-07 | 0.0094062 | 0.0094063 | 0.0094063 | 0.99163 | -0.15938 | 0.99154 | -0.16119 | 2.5841
123 | 0.0046183 | 0.0011574 | -0.004618 | -0.0011574 | 2.6244e-07 | -1.9943e-08 | 0.0069307 | 0.0069308 | 0.0069308 | 0.99154 | -0.16119 | 0.99148 | -0.16239 | 1.9041
124 | 0.19798 | 0.050161 | -0.19785 | -0.050082 | 0.00012602 | 7.988e-05 | 0.29808 | 0.29808 | 0.29808 | 0.98896 | -0.21052 | 0.98827 | -0.22378 | 20.4725
125 | -0.0047297 | -0.0011853 | 0.0047298 | 0.0011853 | 6.9327e-08 | -2.102e-09 | 0.0071305 | 0.0071305 | 0.0071305 | 0.98701 | -0.24825 | 0.98702 | -0.24795 | 1.9589
126 | 0.0024473 | 0.00061325 | -0.0024473 | -0.00061334 | 5.1172e-08 | -9.5364e-08 | 0.0036895 | 0.0036896 | 0.0036896 | 0.98701 | -0.24825 | 0.98698 | -0.24869 | 1.0136
127 | -0.0068826 | -0.0017248 | 0.0068834 | 0.0017251 | 7.4654e-07 | 2.4142e-07 | 0.010376 | 0.010376 | 0.010376 | 0.98702 | -0.24795 | 0.98714 | -0.24567 | 2.8506
128 | 0.18737 | 0.047376 | -0.18723 | -0.047284 | 0.00014555 | 9.2157e-05 | 0.28259 | 0.28259 | 0.28259 | 0.98714 | -0.24567 | 0.9863 | -0.26188 | 19.4088
129 | -0.19425 | -0.049101 | 0.19436 | 0.049169 | 0.00010699 | 6.7793e-05 | 0.29297 | 0.29297 | 0.29297 | 0.98714 | -0.24567 | 0.98773 | -0.23419 | 20.1214
130 | 0.18414 | 0.046509 | -0.18411 | -0.046495 | 2.2899e-05 | 1.4494e-05 | 0.27793 | 0.27793 | 0.27793 | 0.9863 | -0.26188 | 0.98617 | -0.26447 | 19.0886
131 | -0.19683 | -0.049788 | 0.19693 | 0.049851 | 9.8317e-05 | 6.2313e-05 | 0.29669 | 0.29669 | 0.29669 | 0.98773 | -0.23419 | 0.98827 | -0.22378 | 20.3773
132 | 0.18318 | 0.04626 | -0.18309 | -0.046207 | 8.4493e-05 | 5.3474e-05 | 0.27652 | 0.27652 | 0.27652 | 0.98617 | -0.26447 | 0.98567 | -0.2741 | 18.9916
133 | 0.14026 | 0.035412 | -0.14012 | -0.035329 | 0.00013205 | 8.2916e-05 | 0.21183 | 0.21183 | 0.21183 | 0.98567 | -0.2741 | 0.98466 | -0.29378 | 14.5489
134 | 0.042835 | 0.010794 | -0.042817 | -0.010783 | 1.7622e-05 | 1.1135e-05 | 0.064687 | 0.064687 | 0.064687 | 0.98567 | -0.2741 | 0.98523 | -0.28271 | 17.7711
135 | 0.034626 | 0.0087119 | -0.03462 | -0.0087085 | 5.4016e-06 | 3.3904e-06 | 0.052379 | 0.052379 | 0.052379 | 0.98389 | -0.30875 | 0.98372 | -0.31201 | 14.3899
136 | -0.036586 | -0.0092032 | 0.036603 | 0.0092137 | 1.6718e-05 | 1.0515e-05 | 0.055344 | 0.055344 | 0.055344 | 0.98389 | -0.30875 | 0.98438 | -0.29919 | 15.2044
137 | 0.032538 | 0.0081866 | -0.032472 | -0.0081454 | 6.5745e-05 | 4.116e-05 | 0.049229 | 0.049229 | 0.049229 | 0.98372 | -0.31201 | 0.98155 | -0.35439 | 13.5245
138 | -0.039477 | -0.009934 | 0.039487 | 0.0099402 | 9.773e-06 | 6.1617e-06 | 0.059688 | 0.059688 | 0.059688 | 0.98438 | -0.29919 | 0.98465 | -0.29401 | 16.3979
139 | 0.0094811 | 0.0023756 | -0.0094799 | -0.002375 | 1.1622e-06 | 5.5422e-07 | 0.014373 | 0.014373 | 0.014373 | 0.98155 | -0.35439 | 0.98142 | -0.35696 | 3.9486
140 | 0.022991 | 0.0057698 | -0.022979 | -0.0057625 | 1.1883e-05 | 7.2755e-06 | 0.034856 | 0.034856 | 0.034856 | 0.98155 | -0.35439 | 0.981 | -0.36523 | 9.5759
141 | -0.040683 | -0.01024 | 0.040705 | 0.010254 | 2.1984e-05 | 1.3873e-05 | 0.061497 | 0.061497 | 0.061497 | 0.98465 | -0.29401 | 0.98523 | -0.28271 | 16.8947
142 | 0.0058914 | 0.0014757 | -0.0058896 | -0.0014753 | 1.7512e-06 | 3.8139e-07 | 0.0089321 | 0.0089324 | 0.0089324 | 0.98142 | -0.35696 | 0.9811 | -0.36321 | 2.454
143 | 0.019659 | 0.0049305 | -0.01965 | -0.0049249 | 9.3292e-06 | 5.6177e-06 | 0.029821 | 0.029821 | 0.029821 | 0.981 | -0.36523 | 0.98049 | -0.3752 | 8.1926
144 | 0.0058896 | 0.0014753 | -0.0058894 | -0.0014752 | 2.6662e-07 | 5.8113e-08 | 0.0089324 | 0.0089324 | 0.0089324 | 0.9811 | -0.36321 | 0.98106 | -0.36416 | 2.454
145 | 0.013316 | 0.0033376 | -0.013316 | -0.0033374 | 3.016e-07 | 1.6819e-07 | 0.020209 | 0.020209 | 0.020209 | 0.98049 | -0.3752 | 0.98047 | -0.37567 | 5.552
146 | 0.13769 | 0.03472 | -0.13769 | -0.034716 | 5.3217e-06 | 3.3393e-06 | 0.20816 | 0.20816 | 0.20816 | 0.98466 | -0.29378 | 0.98462 | -0.29458 | 14.2965
147 | 0.13519 | 0.034091 | -0.13511 | -0.034038 | 8.4186e-05 | 5.2786e-05 | 0.20439 | 0.20439 | 0.20439 | 0.98462 | -0.29458 | 0.98395 | -0.3076 | 14.0375
148 | 0.13231 | 0.033336 | -0.13225 | -0.033302 | 5.4828e-05 | 3.4349e-05 | 0.20015 | 0.20015 | 0.20015 | 0.98395 | -0.3076 | 0.9835 | -0.31627 | 13.7467
149 | 0.0044391 | 0.0011118 | -0.0044388 | -0.0011118 | 3.1035e-07 | -3.1893e-08 | 0.0067327 | 0.0067328 | 0.0067328 | 0.98106 | -0.36416 | 0.98098 | -0.36563 | 1.8497
150 | 0.0074974 | 0.0018791 | -0.0074967 | -0.0018788 | 7.2842e-07 | 2.77e-07 | 0.011379 | 0.011379 | 0.011379 | 0.98047 | -0.37567 | 0.98036 | -0.37771 | 3.126
151 | 0.13121 | 0.033041 | -0.13113 | -0.032988 | 8.3459e-05 | 5.2268e-05 | 0.19857 | 0.19857 | 0.19857 | 0.9835 | -0.31627 | 0.98282 | -0.32958 | 13.6384
152 | 0.12317 | 0.030995 | -0.12304 | -0.030909 | 0.00013864 | 8.6577e-05 | 0.18653 | 0.18653 | 0.18653 | 0.98282 | -0.32958 | 0.98161 | -0.35316 | 12.8115
153 | 0.031235 | 0.0078461 | -0.031211 | -0.0078311 | 2.3918e-05 | 1.4948e-05 | 0.047355 | 0.047356 | 0.047356 | 0.98161 | -0.35316 | 0.98079 | -0.36922 | 13.0098
154 | 0.091801 | 0.023063 | -0.091769 | -0.023044 | 3.1299e-05 | 1.916e-05 | 0.13918 | 0.13918 | 0.13918 | 0.98161 | -0.35316 | 0.98125 | -0.36031 | 9.5591
155 | 0.028227 | 0.0070832 | -0.028222 | -0.0070802 | 4.84e-06 | 3.0088e-06 | 0.042828 | 0.042828 | 0.042828 | 0.98079 | -0.36922 | 0.98061 | -0.37282 | 11.7658
156 | 0.088685 | 0.022271 | -0.088668 | -0.02226 | 1.7161e-05 | 1.0472e-05 | 0.1345 | 0.1345 | 0.1345 | 0.98125 | -0.36031 | 0.98104 | -0.36437 | 9.2379
157 | 0.025789 | 0.0064705 | -0.025782 | -0.0064658 | 7.6398e-06 | 4.7217e-06 | 0.039136 | 0.039136 | 0.039136 | 0.98061 | -0.37282 | 0.98029 | -0.37903 | 10.7517
158 | 0.087302 | 0.021918 | -0.087278 | -0.021903 | 2.3637e-05 | 1.4402e-05 | 0.13243 | 0.13243 | 0.13243 | 0.98104 | -0.36437 | 0.98075 | -0.37004 | 9.0956
159 | 0.022863 | 0.0057344 | -0.022857 | -0.0057303 | 6.693e-06 | 4.0968e-06 | 0.034707 | 0.034707 | 0.034707 | 0.98029 | -0.37903 | 0.97998 | -0.38518 | 9.5348
160 | 0.077788 | 0.019525 | -0.077782 | -0.019521 | 6.3226e-06 | 3.8021e-06 | 0.11803 | 0.11803 | 0.11803 | 0.98075 | -0.37004 | 0.98066 | -0.37175 | 8.1066
161 | 0.020398 | 0.0051141 | -0.020396 | -0.0051127 | 2.4116e-06 | 1.459e-06 | 0.030974 | 0.030974 | 0.030974 | 0.97998 | -0.38518 | 0.97985 | -0.38766 | 8.5093
162 | 0.0096927 | 0.0024296 | -0.0096913 | -0.0024289 | 1.4341e-06 | 6.9553e-07 | 0.01472 | 0.01472 | 0.01472 | 0.97985 | -0.38766 | 0.97969 | -0.39076 | 4.0439
163 | 0.010703 | 0.0026831 | -0.010701 | -0.002682 | 1.9716e-06 | 1.0112e-06 | 0.016254 | 0.016254 | 0.016254 | 0.97985 | -0.38766 | 0.97965 | -0.39153 | 4.4655
164 | 0.0071755 | 0.0017984 | -0.0071747 | -0.0017982 | 7.4946e-07 | 2.6781e-07 | 0.010899 | 0.010899 | 0.010899 | 0.97969 | -0.39076 | 0.97958 | -0.39296 | 2.9941
165 | 0.0085161 | 0.0021344 | -0.0085151 | -0.002134 | 9.792e-07 | 4.3022e-07 | 0.012935 | 0.012935 | 0.012935 | 0.97965 | -0.39153 | 0.97953 | -0.39394 | 3.5537
166 | 0.0055049 | 0.0013795 | -0.0055048 | -0.0013795 | 1.0732e-07 | 1.7173e-08 | 0.0083625 | 0.0083625 | 0.0083625 | 0.97953 | -0.39394 | 0.97951 | -0.39435 | 2.2974
167 | 0.0028048 | 0.00070284 | -0.0028047 | -0.00070293 | 6.85e-08 | -8.2804e-08 | 0.0042608 | 0.0042609 | 0.0042609 | 0.97951 | -0.39435 | 0.97948 | -0.39486 | 1.1706
168 | 0.072029 | 0.018079 | -0.071995 | -0.018059 | 3.3585e-05 | 1.9982e-05 | 0.1093 | 0.1093 | 0.1093 | 0.98066 | -0.37175 | 0.98016 | -0.38153 | 7.5072
169 | 0.060671 | 0.01522 | -0.060663 | -0.015215 | 8.2615e-06 | 4.7638e-06 | 0.092112 | 0.092112 | 0.092112 | 0.98016 | -0.38153 | 0.98002 | -0.38439 | 6.3264
170 | 0.011324 | 0.0028396 | -0.011319 | -0.0028366 | 5.811e-06 | 3.0586e-06 | 0.017192 | 0.017193 | 0.017193 | 0.98016 | -0.38153 | 0.97961 | -0.3923 | 4.7232
171 | 0.055387 | 0.013893 | -0.055359 | -0.013877 | 2.7199e-05 | 1.5341e-05 | 0.084101 | 0.084101 | 0.084101 | 0.98002 | -0.38439 | 0.97949 | -0.39469 | 5.7762
172 | 0.0061561 | 0.0015427 | -0.0061551 | -0.0015425 | 1.0444e-06 | 2.675e-07 | 0.009351 | 0.0093511 | 0.0093511 | 0.97961 | -0.3923 | 0.97943 | -0.39586 | 2.569
173 | 0.0025372 | 0.00063575 | -0.0025371 | -0.00063586 | 6.8901e-08 | -1.1152e-07 | 0.0038546 | 0.0038547 | 0.0038547 | 0.97943 | -0.39586 | 0.9794 | -0.39643 | 1.059
174 | -0.0030236 | -0.00075768 | 0.0030239 | 0.00075739 | 3.0549e-07 | -2.9315e-07 | 0.0045872 | 0.0045871 | 0.0045872 | 0.98081 | -0.369 | 0.98092 | -0.36688 | 1.2602
175 | 0.0012733 | 0.00031901 | -0.0012733 | -0.00031912 | 1.2973e-08 | -1.087e-07 | 0.0019317 | 0.0019318 | 0.0019318 | 0.98081 | -0.369 | 0.9808 | -0.36922 | 0.53071
176 | -0.0032746 | -0.00082022 | 0.0032748 | 0.00082007 | 1.9542e-07 | -1.4156e-07 | 0.0049673 | 0.0049672 | 0.0049673 | 0.98092 | -0.36688 | 0.98098 | -0.36563 | 1.3646
177 | 0.0027739 | 0.00069511 | -0.0027738 | -0.00069519 | 6.6487e-08 | -7.8776e-08 | 0.0042512 | 0.0042512 | 0.0042512 | 0.97093 | -0.56225 | 0.97091 | -0.56276 | 1.1679
178 | -0.0072777 | -0.0018239 | 0.0072816 | 0.0018253 | 3.896e-06 | 1.4599e-06 | 0.011154 | 0.011153 | 0.011154 | 0.97093 | -0.56225 | 0.9715 | -0.55102 | 3.0642
179 | -0.009072 | -0.0022741 | 0.0090731 | 0.0022746 | 1.0836e-06 | 5.0818e-07 | 0.013895 | 0.013895 | 0.013895 | 0.9715 | -0.55102 | 0.97163 | -0.54851 | 3.8174
180 | 0.012554 | 0.0031466 | -0.012551 | -0.0031445 | 3.7639e-06 | 2.0726e-06 | 0.019224 | 0.019225 | 0.019225 | 0.97174 | -0.54624 | 0.97142 | -0.55254 | 5.2815
181 | 0.012551 | 0.0031445 | -0.012549 | -0.0031435 | 1.8696e-06 | 1.0296e-06 | 0.019225 | 0.019225 | 0.019225 | 0.97142 | -0.55254 | 0.97126 | -0.55566 | 5.2815
182 | 0.008479 | 0.0021235 | -0.0084763 | -0.0021223 | 2.704e-06 | 1.2018e-06 | 0.01299 | 0.01299 | 0.01299 | 0.97126 | -0.55566 | 0.97093 | -0.56236 | 3.5686
183 | 0.0045722 | 0.0011438 | -0.0045712 | -0.0011439 | 1.0189e-06 | -3.2221e-08 | 0.0070065 | 0.0070068 | 0.0070068 | 0.97093 | -0.56236 | 0.97069 | -0.56705 | 1.9249
184 | 0.0020521 | 0.00051251 | -0.002052 | -0.00051296 | 1.6745e-07 | -4.5075e-07 | 0.0031451 | 0.0031453 | 0.0031453 | 0.97069 | -0.56705 | 0.9706 | -0.56877 | 0.86411
185 | 0.002052 | 0.00051296 | -0.0020515 | -0.00051416 | 4.4512e-07 | -1.1974e-06 | 0.0031453 | 0.0031459 | 0.0031459 | 0.9706 | -0.56877 | 0.97037 | -0.57332 | 0.86425

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4413 | 0.11289

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00012412 | 3.1107e-05
1 | 0.0028015 | 0.00070213
2 | 0.0026089 | 0.00065384
3 | 0.0036915 | 0.00092517
4 | 0.0027383 | 0.00068628
5 | 0.00075386 | 0.00018894
6 | 0.0062956 | 0.0015778
7 | 0.00051519 | 0.00012912
8 | 0.00011631 | 2.9149e-05
9 | 0.0016487 | 0.00041321
10 | 0.0017737 | 0.00044454
11 | 0.0027051 | 0.00067796
12 | 0.002457 | 0.00061578
13 | 0.0055396 | 0.0013884
14 | 0.0044934 | 0.0011262
15 | 0.0013121 | 0.00032884
16 | 0.00027688 | 6.9394e-05
17 | 0.0014009 | 0.0003511
18 | 0.0015125 | 0.00037906
19 | 0.0026506 | 0.00066431
20 | 0.0038493 | 0.00096473
21 | 0.006004 | 0.0015047
22 | 0.0046331 | 0.0011612
23 | 0.003402 | 0.00085261
24 | 0.0034 | 0.00085211
25 | 0.0049304 | 0.0012357
26 | 0.0039422 | 0.00098802
27 | 0.0036416 | 0.00091266
28 | 0.0026618 | 0.00066711
29 | 0.0027631 | 0.00069249
30 | 0.0017071 | 0.00042783
31 | 0.002787 | 0.00069848
32 | 0.0018047 | 0.00045229
33 | 0.0018753 | 0.00047
34 | 0.0028873 | 0.00072361
35 | 0.0016723 | 0.00041912
36 | 0.0039648 | 0.00099368
37 | 0.0050208 | 0.0012583
38 | 0.00092903 | 0.00023284
39 | 0.0019739 | 0.00049471
40 | 0.0018292 | 0.00045844
41 | 0.0029474 | 0.00073868
42 | 0.0031343 | 0.00078552
43 | 0.0017738 | 0.00044455
44 | 0.0015662 | 0.00039253
45 | 0.0015299 | 0.00038344
46 | 0.0052609 | 0.0013185
47 | 0.0027117 | 0.00067961
48 | 0.0010349 | 0.00025936
49 | 0.0024672 | 0.00061833
50 | 0.0027439 | 0.00068768
51 | 0.00099081 | 0.00024832
52 | 0.0040483 | 0.0010146
53 | 0.0034042 | 0.00085317
54 | 0.0031892 | 0.00079928
55 | 0.0038674 | 0.00096927
56 | 0.003887 | 0.00097417
57 | 0.0036077 | 0.00090417
58 | 0.00030828 | 7.7263e-05
59 | 0.00072444 | 0.00018156
60 | 0.00029982 | 7.5141e-05
61 | 0.0040813 | 0.0010229
62 | 0.00084539 | 0.00021187
63 | 0.0054984 | 0.001378
64 | 0.00079738 | 0.00019984
65 | 0.0035358 | 0.00088617
66 | 0.0019542 | 0.00048977
67 | 0.0039176 | 0.00098185
68 | 0.0019997 | 0.00050118
69 | 0.0029939 | 0.00075035
70 | 0.0023945 | 0.00060012
71 | 0.0038486 | 0.00096455
72 | 0.0069039 | 0.0017303
73 | 0.0062108 | 0.0015566
74 | 0.00102 | 0.00025564
75 | 0.0032451 | 0.00081329
76 | 0.0010612 | 0.00026596
77 | 0.00043161 | 0.00010817
78 | 0.0053946 | 0.001352
79 | 0.0015496 | 0.00038837
80 | 0.0022705 | 0.00056905
81 | 0.0032466 | 0.00081367
82 | 0.0019207 | 0.00048137
83 | 0.0016382 | 0.00041058
84 | 0.0020174 | 0.00050562
85 | 0.0021092 | 0.00052861
86 | 0.00281 | 0.00070424
87 | 0.0041608 | 0.0010428
88 | 0.00087524 | 0.00021936
89 | 0.0019975 | 0.00050061
90 | 0.0013504 | 0.00033844
91 | 0.0019118 | 0.00047915
92 | 0.0013565 | 0.00033998
93 | 0.0037417 | 0.00093777
94 | 0.0016317 | 0.00040893
95 | 0.0044591 | 0.0011176
96 | 0.0019725 | 0.00049435
97 | 0.0018608 | 0.00046637
98 | 0.0016496 | 0.00041342
99 | 0.004618 | 0.0011574
100 | 0.0023116 | 0.00057935
101 | 0.0022824 | 0.00057203
102 | 0.0021528 | 0.00053955
103 | 0.0024473 | 0.00061334
104 | 0.0030901 | 0.00077445
105 | 0.0024727 | 0.00061972
106 | 0.00093639 | 0.00023468
107 | 0.00092121 | 0.00023088
108 | 0.0019604 | 0.00049132
109 | 0.0020826 | 0.00052194
110 | 0.0028742 | 0.00072034
111 | 0.0011966 | 0.00029989
112 | 0.0035885 | 0.00089937
113 | 0.0033196 | 0.00083198
114 | 0.0021121 | 0.00052935
115 | 0.0063336 | 0.0015873
116 | 0.0024321 | 0.00060954
117 | 0.0024954 | 0.00062541
118 | 0.0027996 | 0.00070164
119 | 0.0014503 | 0.00036348
120 | 0.0058186 | 0.0014583
121 | 0.0010428 | 0.00026136
122 | 0.0079527 | 0.0019931
123 | 0.0029844 | 0.00074797
124 | 0.0030841 | 0.00077295
125 | 0.0024326 | 0.00060967
126 | 0.0013662 | 0.00034239
127 | 0.0029183 | 0.00073139
128 | 0.0094901 | 0.0023784
129 | 0.0024584 | 0.00061614
130 | 0.0025158 | 0.00063051
131 | 0.0021851 | 0.00054765
132 | 0.0071747 | 0.0017982
133 | 0.0030102 | 0.00075442
134 | 0.0027 | 0.00067669
135 | 0.0028047 | 0.00070293
136 | 0.0057529 | 0.0014418
137 | 0.0052763 | 0.0013224
138 | 0.0051624 | 0.0012938
139 | 0.00052814 | 0.00013237
140 | 0.0036179 | 0.00090672
141 | 0.0025371 | 0.00063586
142 | 0.0017503 | 0.00043867
143 | 0.00025067 | 6.2825e-05
144 | 0.0012733 | 0.00031912
145 | 0.0011639 | 0.00029171
146 | 0.0045038 | 0.0011288
147 | 0.0027738 | 0.00069519
148 | 0.0017904 | 0.00044872
149 | 0.00076658 | 0.00019212
150 | 0.0040697 | 0.00102
151 | 0.0039041 | 0.00097846
152 | 0.0025191 | 0.00063134
153 | 0.0020515 | 0.00051416
154 | 0.0074967 | 0.0018788

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1