## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2237-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2237-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2237-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2237-3_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2237-3_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2237-3_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2237-3_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2237-3_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2237-3_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2237-3_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2237-3_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2237-3_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2237-3_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2237-3_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2237-3_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2237-3_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2237-3_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2237-3_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2237-3_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2237-3_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2237-3_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2237-3_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2237-3_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2237-3_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2237-3_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2237-3_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2237-3_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2237-3_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2237-3_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2237-3_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2237-3_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2237-3_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2237-3_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2237-3_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2237-3_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2237-3_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2237-3_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2237-3_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2237-3_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2237-3_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2237-3_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2237-3_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2237-3_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2237-3_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2237-3_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2237-3_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2237-3_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2237-3_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2237-3_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2237-3_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2237-3_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2237-3_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2237-3_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2237-3_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2237-3_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2237-3_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2237-3_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2237-3_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2237-3_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2237-3_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2237-3_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2237-3_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2237-3_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2237-3_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2237-3_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2237-3_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2237-3_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2237-3_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2237-3_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2237-3_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2237-3_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2237-3_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2237-3_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2237-3_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2237-3_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2237-3_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2237-3_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2237-3_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2237-3_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2237-3_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2237-3_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2237-3_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2237-3_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2237-3_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2237-3_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2237-3_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2237-3_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2237-3_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2237-3_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2237-3_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2237-3_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2237-3_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2237-3_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2237-3_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2237-3_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2237-3_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2237-3_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2237-3_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2237-3_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2237-3_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2237-3_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2237-3_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2237-3_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2237-3_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2237-3_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2237-3_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2237-3_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2237-3_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2237-3_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2237-3_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2237-3_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2237-3_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2237-3_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2237-3_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2237-3_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2237-3_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2237-3_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2237-3_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2237-3_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2237-3_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2237-3_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2237-3_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2237-3_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2237-3_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2237-3_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2237-3_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2237-3_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2237-3_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2237-3_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2237-3_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2237-3_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2237-3_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2237-3_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2237-3_0_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2237-3_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2237-3_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2237-3_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2237-3_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2237-3_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2237-3_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2237-3_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2237-3_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2237-3_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2237-3_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2237-3_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2237-3_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2237-3_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2237-3_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2237-3_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2237-3_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2237-3_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2237-3_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2237-3_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2237-3_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2237-3_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2237-3_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2237-3_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2237-3_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2237-3_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2237-3_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2237-3_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2237-3_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2237-3_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2237-3_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2237-3_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2237-3_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2237-3_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2237-3_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2237-3_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2237-3_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2237-3_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2237-3_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2237-3_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2237-3_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2237-3_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2237-3_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2237-3_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2237-3_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2237-3_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2237-3_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2237-3_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2237-3_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2237-3_0_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2237-3_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2237-3_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2237-3_0_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2237-3_0_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2237-3_0_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2237-3_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2237-3_0_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2237-3_0_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2237-3_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2237-3_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2237-3_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2237-3_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2237-3_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2237-3_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2237-3_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2237-3_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2237-3_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2237-3_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2237-3_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2237-3_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2237-3_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2237-3_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2237-3_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2237-3_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2237-3_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2237-3_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2237-3_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2237-3_0_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2237-3_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2237-3_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2237-3_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2237-3_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2237-3_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2237-3_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2237-3_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2237-3_0_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2237-3_0_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2237-3_0_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2237-3_0_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2237-3_0_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_MV_373_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2237-3_0_5_load_0 | 0 | 0.0018948 | 0.00047489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2237-3_0_5_load_1 | 1 | 0.00018984 | 4.7579e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2237-3_0_5_load_4 | 4 | 0.00040878 | 0.00010245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2237-3_0_5_load_203 | 6 | 0.0011223 | 0.00028127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2237-3_0_5_load_5 | 7 | 0.00032083 | 8.0407e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2237-3_0_5_load_202 | 8 | 0.00060713 | 0.00015216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2237-3_0_5_load_8 | 9 | 0.0034396 | 0.00086205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2237-3_0_5_load_10 | 11 | 0.0030023 | 0.00075244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2237-3_0_5_load_60 | 13 | 0.003064 | 0.00076792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2237-3_0_5_load_55 | 14 | 0.012246 | 0.003069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2237-3_0_5_load_192 | 15 | 0.0016239 | 0.00040699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2237-3_0_5_load_193 | 16 | 0.0025739 | 0.00064507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2237-3_0_5_load_194 | 17 | 0.0027133 | 0.00068003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2237-3_0_5_load_50 | 18 | 0.0017145 | 0.0004297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2237-3_0_5_load_12 | 20 | 0.0029198 | 0.00073177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2237-3_0_5_load_13 | 21 | 0.0012299 | 0.00030824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2237-3_0_5_load_15 | 23 | 0.0083429 | 0.0020909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2237-3_0_5_load_17 | 25 | 0.0015335 | 0.00038434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2237-3_0_5_load_95 | 27 | 0.003877 | 0.00097166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2237-3_0_5_load_92 | 28 | 0.0004197 | 0.00010519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2237-3_0_5_load_136 | 29 | 0.0026071 | 0.00065341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2237-3_0_5_load_27 | 30 | 0.01258 | 0.0031528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2237-3_0_5_load_58 | 31 | 0.0053098 | 0.0013308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2237-3_0_5_load_91 | 32 | 0.00043239 | 0.00010837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2237-3_0_5_load_137 | 33 | 0.0017601 | 0.00044113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2237-3_0_5_load_18 | 34 | 0.0018137 | 0.00045455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2237-3_0_5_load_19 | 35 | 0.0051471 | 0.00129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2237-3_0_5_load_20 | 36 | 0.0019024 | 0.00047678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2237-3_0_5_load_21 | 37 | 0.0042202 | 0.0010577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2237-3_0_5_load_22 | 38 | 0.0040403 | 0.0010126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2237-3_0_5_load_153 | 40 | 0.0028269 | 0.00070849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2237-3_0_5_load_151 | 43 | 0.0025092 | 0.00062886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2237-3_0_5_load_23 | 44 | 0.0019811 | 0.0004965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2237-3_0_5_load_24 | 45 | 0.0032226 | 0.00080767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2237-3_0_5_load_149 | 47 | 0.0028983 | 0.00072638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2237-3_0_5_load_188 | 48 | 0.0021037 | 0.00052723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2237-3_0_5_load_187 | 49 | 0.012946 | 0.0032446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2237-3_0_5_load_29 | 50 | 0.0050993 | 0.001278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2237-3_0_5_load_30 | 51 | 0.0044502 | 0.0011153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2237-3_0_5_load_31 | 52 | 0.0036228 | 0.00090795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2237-3_0_5_load_33 | 53 | 0.0029528 | 0.00074004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2237-3_0_5_load_37 | 54 | 0.0039533 | 0.0009908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2237-3_0_5_load_38 | 55 | 0.0014727 | 0.0003691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2237-3_0_5_load_34 | 56 | 0.0055862 | 0.0014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2237-3_0_5_load_35 | 57 | 0.0021491 | 0.00053863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2237-3_0_5_load_36 | 58 | 0.0046664 | 0.0011695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2237-3_0_5_load_39 | 59 | 0.0061273 | 0.0015357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2237-3_0_5_load_40 | 60 | 0.0122 | 0.0030577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2237-3_0_5_load_42 | 62 | 0.0012804 | 0.00032089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2237-3_0_5_load_43 | 63 | 0.0021283 | 0.00053341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2237-3_0_5_load_44 | 64 | 0.0038918 | 0.00097537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2237-3_0_5_load_45 | 65 | 0.003869 | 0.00096966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2237-3_0_5_load_47 | 67 | 0.0011673 | 0.00029256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2237-3_0_5_load_48 | 68 | 0.0013619 | 0.00034133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2237-3_0_5_load_49 | 69 | 0.011343 | 0.0028428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2237-3_0_5_load_89 | 71 | 0.001879 | 0.00047092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2237-3_0_5_load_51 | 72 | 0.0040649 | 0.0010188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2237-3_0_5_load_54 | 74 | 0.0031463 | 0.00078853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2237-3_0_5_load_138 | 76 | 0.0044912 | 0.0011256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2237-3_0_5_load_139 | 78 | 0.0010657 | 0.00026709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2237-3_0_5_load_140 | 79 | 0.0042555 | 0.0010665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2237-3_0_5_load_61 | 80 | 0.00075221 | 0.00018852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2237-3_0_5_load_62 | 81 | 0.00094941 | 0.00023795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2237-3_0_5_load_63 | 82 | 0.00046369 | 0.00011621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2237-3_0_5_load_191 | 83 | 0.0012291 | 0.00030803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2237-3_0_5_load_64 | 84 | 0.00042152 | 0.00010564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2237-3_0_5_load_144 | 85 | 0.00049943 | 0.00012517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2237-3_0_5_load_146 | 87 | 0.00070979 | 0.00017789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2237-3_0_5_load_190 | 88 | 0.00039671 | 9.9425e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2237-3_0_5_load_196 | 90 | 0.0014585 | 0.00036555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2237-3_0_5_load_147 | 91 | 0.00057248 | 0.00014348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2237-3_0_5_load_65 | 92 | 0.0020092 | 0.00050356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2237-3_0_5_load_66 | 93 | 0.0026081 | 0.00065366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2237-3_0_5_load_67 | 94 | 0.018351 | 0.0045993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2237-3_0_5_load_68 | 95 | 0.0023911 | 0.00059926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2237-3_0_5_load_70 | 97 | 0.0024225 | 0.00060712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2237-3_0_5_load_72 | 98 | 0.0015529 | 0.0003892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2237-3_0_5_load_73 | 99 | 0.0027598 | 0.00069166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2237-3_0_5_load_71 | 100 | 0.0018642 | 0.0004672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2237-3_0_5_load_77 | 101 | 0.0014769 | 0.00037014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2237-3_0_5_load_74 | 103 | 0.0028982 | 0.00072636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2237-3_0_5_load_76 | 104 | 0.0016801 | 0.00042107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2237-3_0_5_load_78 | 105 | 0.0017835 | 0.00044699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2237-3_0_5_load_79 | 106 | 0.0032314 | 0.00080987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2237-3_0_5_load_80 | 107 | 0.0018249 | 0.00045737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2237-3_0_5_load_81 | 108 | 0.001978 | 0.00049574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2237-3_0_5_load_82 | 109 | 0.0015384 | 0.00038557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2237-3_0_5_load_83 | 110 | 0.00058712 | 0.00014715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2237-3_0_5_load_204 | 113 | 0.0072447 | 0.0018157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2237-3_0_5_load_84 | 114 | 0.0019483 | 0.0004883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2237-3_0_5_load_85 | 115 | 0.0028228 | 0.00070745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2237-3_0_5_load_86 | 116 | 0.001746 | 0.00043758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2237-3_0_5_load_87 | 117 | 0.0024909 | 0.00062429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2237-3_0_5_load_207 | 118 | 0.00058242 | 0.00014597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2237-3_0_5_load_206 | 119 | 0.00060985 | 0.00015284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2237-3_0_5_load_93 | 120 | 0.0014297 | 0.00035832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2237-3_0_5_load_97 | 123 | 0.0010788 | 0.00027036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2237-3_0_5_load_211 | 124 | 0.0030155 | 0.00075576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2237-3_0_5_load_208 | 125 | 0.0005822 | 0.00014591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2237-3_0_5_load_209 | 126 | 0.00062238 | 0.00015598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2237-3_0_5_load_98 | 127 | 0.0010106 | 0.00025328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2237-3_0_5_load_100 | 129 | 0.0044917 | 0.0011257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2237-3_0_5_load_101 | 130 | 0.00131 | 0.00032832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2237-3_0_5_load_102 | 131 | 0.0013619 | 0.00034133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2237-3_0_5_load_104 | 132 | 0.0017706 | 0.00044375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2237-3_0_5_load_210 | 133 | 0.0006104 | 0.00015298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2237-3_0_5_load_103 | 134 | 0.0029794 | 0.0007467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2237-3_0_5_load_106 | 136 | 0.0013593 | 0.00034067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2237-3_0_5_load_107 | 137 | 0.00716 | 0.0017945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2237-3_0_5_load_121 | 138 | 0.0020753 | 0.00052011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2237-3_0_5_load_122 | 141 | 0.0013413 | 0.00033615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2237-3_0_5_load_108 | 142 | 0.002471 | 0.00061928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2237-3_0_5_load_109 | 143 | 0.0026039 | 0.0006526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2237-3_0_5_load_111 | 145 | 0.0085754 | 0.0021492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2237-3_0_5_load_112 | 146 | 0.0018266 | 0.00045778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2237-3_0_5_load_115 | 147 | 0.0027534 | 0.00069006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2237-3_0_5_load_113 | 148 | 0.002945 | 0.00073809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2237-3_0_5_load_114 | 149 | 0.0018392 | 0.00046095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2237-3_0_5_load_118 | 151 | 0.0026623 | 0.00066722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2237-3_0_5_load_119 | 152 | 0.00055314 | 0.00013863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2237-3_0_5_load_120 | 153 | 0.0012941 | 0.00032434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2237-3_0_5_load_123 | 154 | 0.0016859 | 0.00042252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2237-3_0_5_load_125 | 155 | 0.0015535 | 0.00038934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2237-3_0_5_load_126 | 156 | 0.0054206 | 0.0013585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2237-3_0_5_load_127 | 157 | 0.0012264 | 0.00030737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2237-3_0_5_load_128 | 158 | 0.0057082 | 0.0014306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2237-3_0_5_load_129 | 159 | 0.0075601 | 0.0018947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2237-3_0_5_load_130 | 160 | 0.00185 | 0.00046364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2237-3_0_5_load_131 | 161 | 0.0022571 | 0.00056568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2237-3_0_5_load_132 | 162 | 0.0017886 | 0.00044827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2237-3_0_5_load_133 | 163 | 0.0050631 | 0.0012689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2237-3_0_5_load_135 | 165 | 0.0058281 | 0.0014607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2237-3_0_5_load_141 | 166 | 0.0010202 | 0.00025568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2237-3_0_5_load_142 | 167 | 0.00022942 | 5.7499e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2237-3_0_5_load_143 | 168 | 0.00018538 | 4.6462e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2237-3_0_5_load_148 | 169 | 0.00037302 | 9.3487e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2237-3_0_5_load_195 | 170 | 0.0012641 | 0.00031682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2237-3_0_5_load_152 | 171 | 0.0003051 | 7.6465e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2237-3_0_5_load_154 | 172 | 0.0071901 | 0.001802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2237-3_0_5_load_155 | 173 | 0.0045625 | 0.0011435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2237-3_0_5_load_156 | 174 | 0.0040596 | 0.0010174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2237-3_0_5_load_157 | 175 | 0.0027101 | 0.00067922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2237-3_0_5_load_186 | 176 | 0.0065968 | 0.0016533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2237-3_0_5_load_185 | 177 | 0.0036311 | 0.00091003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2237-3_0_5_load_158 | 178 | 0.0067173 | 0.0016835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2237-3_0_5_load_159 | 179 | 0.0017395 | 0.00043596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2237-3_0_5_load_160 | 180 | 0.0066996 | 0.0016791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2237-3_0_5_load_161 | 181 | 0.0018639 | 0.00046713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2237-3_0_5_load_163 | 184 | 0.00087256 | 0.00021869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2237-3_0_5_load_220 | 185 | 0.0010834 | 0.00027151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2237-3_0_5_load_218 | 186 | 0.012001 | 0.0030078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2237-3_0_5_load_221 | 187 | 0.011696 | 0.0029313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2237-3_0_5_load_217 | 189 | 0.0012959 | 0.00032479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2237-3_0_5_load_222 | 190 | 0.00048636 | 0.00012189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2237-3_0_5_load_165 | 191 | 0.0106 | 0.0026565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2237-3_0_5_load_166 | 192 | 0.0012303 | 0.00030834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2237-3_0_5_load_168 | 194 | 0.0046436 | 0.0011638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2237-3_0_5_load_170 | 196 | 0.0013626 | 0.0003415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2237-3_0_5_load_178 | 197 | 0.0062672 | 0.0015707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2237-3_0_5_load_171 | 198 | 0.00054405 | 0.00013635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2237-3_0_5_load_179 | 199 | 0.0029686 | 0.000744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2237-3_0_5_load_172 | 200 | 0.0010484 | 0.00026276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2237-3_0_5_load_173 | 201 | 0.00029337 | 7.3526e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2237-3_0_5_load_174 | 202 | 0.00036806 | 9.2244e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2237-3_0_5_load_175 | 203 | 0.0003739 | 9.3708e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2237-3_0_5_load_177 | 205 | 0.00072562 | 0.00018186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2237-3_0_5_load_198 | 207 | 0.0014672 | 0.00036772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2237-3_0_5_load_201 | 209 | 0.0014308 | 0.00035858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2237-3_0_5_load_224 | 210 | 0.0011247 | 0.00028187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2237-3_0_5_load_180 | 211 | 0.003194 | 0.00080049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2237-3_0_5_load_181 | 212 | 0.002798 | 0.00070124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2237-3_0_5_load_182 | 213 | 0.0029538 | 0.0007403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2237-3_0_5_load_183 | 214 | 0.0031293 | 0.00078428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2237-3_0_5_load_184 | 215 | 0.010184 | 0.0025523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2237-3_0_5_load_189 | 216 | 0.0078072 | 0.0019567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2237-3_0_5_load_212 | 217 | 0.0015933 | 0.00039932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2237-3_0_5_load_213 | 218 | 0.0013199 | 0.0003308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2237-3_0_5_load_214 | 219 | 0.0012969 | 0.00032503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2237-3_0_5_load_215 | 220 | 0.0025062 | 0.00062811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2237-3_0_5_load_216 | 221 | 0.0013149 | 0.00032954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2237-3_0_5_load_223 | 222 | 0.00048528 | 0.00012162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 27 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2237-3_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0032162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2237-3_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.015393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2237-3_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.022605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2237-3_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.060813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2237-3_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.033766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2237-3_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.41056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2237-3_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2237-3_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.34647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2237-3_0_5_line_8 |  | 8 | 210 | 0.22365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2237-3_0_5_line_9 |  | 8 | 209 | 0.044197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2237-3_0_5_line_10 |  | 9 | 10 | 0.022593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2237-3_0_5_line_11 |  | 10 | 11 | 0.053816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2237-3_0_5_line_12 |  | 10 | 12 | 0.040241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2237-3_0_5_line_13 |  | 12 | 13 | 0.0015366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_2237-3_0_5_line_14 |  | 12 | 14 | 0.008858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_2237-3_0_5_line_15 |  | 13 | 18 | 0.030018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_2237-3_0_5_line_16 |  | 14 | 19 | 0.022946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_2237-3_0_5_line_17 |  | 15 | 16 | 0.014835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2237-3_0_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.12474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2237-3_0_5_line_19 |  | 17 | 170 | 0.059473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2237-3_0_5_line_20 |  | 18 | 69 | 0.025582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_2237-3_0_5_line_21 |  | 19 | 74 | 0.027122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_2237-3_0_5_line_22 |  | 19 | 72 | 0.005094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2237-3_0_5_line_23 |  | 20 | 21 | 0.025368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_2237-3_0_5_line_24 |  | 20 | 22 | 0.0027014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_2237-3_0_5_line_25 |  | 21 | 23 | 0.010434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_2237-3_0_5_line_26 |  | 22 | 24 | 0.02079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_2237-3_0_5_line_27 |  | 22 | 25 | 0.014828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2237-3_0_5_line_28 |  | 23 | 26 | 0.025249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_2237-3_0_5_line_29 |  | 24 | 27 | 0.036982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_2237-3_0_5_line_30 |  | 24 | 28 | 0.012262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_2237-3_0_5_line_31 |  | 25 | 29 | 0.012628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2237-3_0_5_line_32 |  | 26 | 30 | 0.04383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_2237-3_0_5_line_33 |  | 26 | 31 | 0.013549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_2237-3_0_5_line_34 |  | 28 | 32 | 0.025257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_2237-3_0_5_line_35 |  | 29 | 33 | 0.052521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2237-3_0_5_line_36 |  | 30 | 46 | 0.04955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_2237-3_0_5_line_37 |  | 31 | 74 | 0.014084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_2237-3_0_5_line_38 |  | 32 | 120 | 0.0085931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_2237-3_0_5_line_39 |  | 34 | 35 | 0.0039755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_2237-3_0_5_line_40 |  | 34 | 36 | 0.018576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_2237-3_0_5_line_41 |  | 35 | 37 | 0.046656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_2237-3_0_5_line_42 |  | 36 | 38 | 0.004898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_2237-3_0_5_line_43 |  | 37 | 39 | 0.022484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_2237-3_0_5_line_44 |  | 38 | 40 | 0.019082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_2237-3_0_5_line_45 |  | 39 | 41 | 0.009465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2237-3_0_5_line_46 |  | 39 | 42 | 0.029554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_2237-3_0_5_line_47 |  | 40 | 43 | 0.0044866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_2237-3_0_5_line_48 |  | 41 | 47 | 0.053166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2237-3_0_5_line_49 |  | 41 | 45 | 0.026004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2237-3_0_5_line_50 |  | 42 | 48 | 0.034607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2237-3_0_5_line_51 |  | 42 | 46 | 0.02243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_2237-3_0_5_line_52 |  | 43 | 171 | 0.010465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_2237-3_0_5_line_53 |  | 44 | 45 | 0.020231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2237-3_0_5_line_54 |  | 48 | 49 | 0.059412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2237-3_0_5_line_55 |  | 49 | 216 | 0.017107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2237-3_0_5_line_56 |  | 50 | 51 | 0.017415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2237-3_0_5_line_57 |  | 50 | 52 | 0.013983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2237-3_0_5_line_58 |  | 52 | 53 | 0.020199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2237-3_0_5_line_59 |  | 53 | 54 | 0.017182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2237-3_0_5_line_60 |  | 54 | 55 | 0.021329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2237-3_0_5_line_61 |  | 55 | 61 | 0.023646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2237-3_0_5_line_62 |  | 56 | 57 | 0.033174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2237-3_0_5_line_63 |  | 57 | 58 | 0.027862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2237-3_0_5_line_64 |  | 58 | 59 | 0.011888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2237-3_0_5_line_65 |  | 59 | 60 | 0.016744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2237-3_0_5_line_66 |  | 60 | 61 | 0.013018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2237-3_0_5_line_67 |  | 61 | 62 | 0.018585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2237-3_0_5_line_68 |  | 62 | 63 | 0.00459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2237-3_0_5_line_69 |  | 63 | 64 | 0.014269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2237-3_0_5_line_70 |  | 64 | 65 | 0.014236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2237-3_0_5_line_71 |  | 65 | 66 | 0.011688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2237-3_0_5_line_72 |  | 66 | 67 | 0.020486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2237-3_0_5_line_73 |  | 66 | 68 | 0.015244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2237-3_0_5_line_74 |  | 67 | 69 | 0.0068054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2237-3_0_5_line_75 |  | 68 | 70 | 0.016665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2237-3_0_5_line_76 |  | 70 | 71 | 0.019054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2237-3_0_5_line_77 |  | 71 | 117 | 0.015568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2237-3_0_5_line_78 |  | 72 | 73 | 0.02397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2237-3_0_5_line_79 |  | 73 | 75 | 0.02544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2237-3_0_5_line_80 |  | 75 | 76 | 0.0084771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2237-3_0_5_line_81 |  | 76 | 77 | 0.0029769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2237-3_0_5_line_82 |  | 77 | 78 | 0.015017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2237-3_0_5_line_83 |  | 78 | 79 | 0.0025431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2237-3_0_5_line_84 |  | 79 | 166 | 0.012032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2237-3_0_5_line_85 |  | 80 | 81 | 0.069627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2237-3_0_5_line_86 |  | 80 | 82 | 0.092315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2237-3_0_5_line_87 |  | 81 | 83 | 0.2073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2237-3_0_5_line_88 |  | 82 | 84 | 0.012825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2237-3_0_5_line_89 |  | 83 | 88 | 0.015166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2237-3_0_5_line_90 |  | 84 | 91 | 0.0011068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2237-3_0_5_line_91 |  | 85 | 86 | 0.010229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2237-3_0_5_line_92 |  | 85 | 87 | 0.09822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2237-3_0_5_line_93 |  | 86 | 169 | 0.017646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2237-3_0_5_line_94 |  | 87 | 170 | 0.10533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2237-3_0_5_line_95 |  | 87 | 91 | 0.0058476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2237-3_0_5_line_96 |  | 88 | 89 | 0.55066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2237-3_0_5_line_97 |  | 89 | 90 | 0.033879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2237-3_0_5_line_98 |  | 92 | 93 | 0.039927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2237-3_0_5_line_99 |  | 92 | 94 | 0.035843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2237-3_0_5_line_100 |  | 93 | 95 | 0.021474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2237-3_0_5_line_101 |  | 94 | 96 | 0.020278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2237-3_0_5_line_102 |  | 95 | 97 | 0.011617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2237-3_0_5_line_103 |  | 96 | 98 | 0.02601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2237-3_0_5_line_104 |  | 96 | 99 | 0.016512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2237-3_0_5_line_105 |  | 97 | 100 | 0.00010317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2237-3_0_5_line_106 |  | 98 | 101 | 0.033111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_2237-3_0_5_line_107 |  | 101 | 102 | 0.013816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_2237-3_0_5_line_108 |  | 102 | 104 | 0.013213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_2237-3_0_5_line_109 |  | 102 | 103 | 0.02842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2237-3_0_5_line_110 |  | 104 | 105 | 0.002646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_2237-3_0_5_line_111 |  | 105 | 106 | 0.020059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_2237-3_0_5_line_112 |  | 106 | 107 | 0.0061416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_2237-3_0_5_line_113 |  | 107 | 108 | 0.00092113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_2237-3_0_5_line_114 |  | 108 | 109 | 0.010174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_2237-3_0_5_line_115 |  | 109 | 110 | 0.041327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_2237-3_0_5_line_116 |  | 110 | 111 | 0.010732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_2237-3_0_5_line_117 |  | 111 | 112 | 0.002862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_2237-3_0_5_line_118 |  | 111 | 113 | 0.030746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2237-3_0_5_line_119 |  | 112 | 118 | 0.030777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2237-3_0_5_line_120 |  | 112 | 119 | 0.01641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_2237-3_0_5_line_121 |  | 114 | 115 | 0.035254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2237-3_0_5_line_122 |  | 114 | 116 | 0.0029375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2237-3_0_5_line_123 |  | 115 | 117 | 0.020161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2237-3_0_5_line_124 |  | 118 | 217 | 0.0025625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2237-3_0_5_line_125 |  | 119 | 123 | 0.027315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_2237-3_0_5_line_126 |  | 120 | 121 | 0.034146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_2237-3_0_5_line_127 |  | 121 | 122 | 0.011518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_2237-3_0_5_line_128 |  | 121 | 123 | 0.01884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_2237-3_0_5_line_129 |  | 122 | 124 | 0.02234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2237-3_0_5_line_130 |  | 122 | 125 | 0.024489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_2237-3_0_5_line_131 |  | 125 | 126 | 0.02166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_2237-3_0_5_line_132 |  | 126 | 133 | 0.014479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
133 | LV_2237-3_0_5_line_133 |  | 127 | 128 | 0.021719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2237-3_0_5_line_134 |  | 127 | 129 | 0.023192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2237-3_0_5_line_135 |  | 128 | 130 | 0.012078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_2237-3_0_5_line_136 |  | 128 | 131 | 0.0051939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
137 | LV_2237-3_0_5_line_137 |  | 130 | 132 | 0.024207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
138 | LV_2237-3_0_5_line_138 |  | 131 | 133 | 0.01315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_2237-3_0_5_line_139 |  | 132 | 134 | 0.0086244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_2237-3_0_5_line_140 |  | 134 | 135 | 0.03129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_2237-3_0_5_line_141 |  | 135 | 136 | 0.010096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2237-3_0_5_line_142 |  | 135 | 137 | 0.038455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
143 | LV_2237-3_0_5_line_143 |  | 136 | 138 | 0.0080689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2237-3_0_5_line_144 |  | 137 | 139 | 0.014685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2237-3_0_5_line_145 |  | 138 | 140 | 0.0037752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2237-3_0_5_line_146 |  | 139 | 141 | 0.015258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2237-3_0_5_line_147 |  | 140 | 147 | 0.018776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2237-3_0_5_line_148 |  | 140 | 146 | 0.025591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2237-3_0_5_line_149 |  | 141 | 154 | 0.0032005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2237-3_0_5_line_150 |  | 142 | 143 | 0.0032224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2237-3_0_5_line_151 |  | 142 | 144 | 0.021648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2237-3_0_5_line_152 |  | 144 | 145 | 0.048928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2237-3_0_5_line_153 |  | 144 | 146 | 0.012475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2237-3_0_5_line_154 |  | 147 | 148 | 0.0076866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2237-3_0_5_line_155 |  | 148 | 149 | 0.024755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2237-3_0_5_line_156 |  | 149 | 150 | 0.01661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2237-3_0_5_line_157 |  | 150 | 151 | 0.018635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2237-3_0_5_line_158 |  | 151 | 152 | 0.040501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2237-3_0_5_line_159 |  | 152 | 153 | 0.017192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2237-3_0_5_line_160 |  | 154 | 155 | 0.032353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2237-3_0_5_line_161 |  | 155 | 156 | 0.023681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2237-3_0_5_line_162 |  | 156 | 157 | 0.0068353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2237-3_0_5_line_163 |  | 157 | 158 | 0.039519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2237-3_0_5_line_164 |  | 158 | 159 | 0.0010009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2237-3_0_5_line_165 |  | 159 | 160 | 0.037174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2237-3_0_5_line_166 |  | 160 | 161 | 0.019462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2237-3_0_5_line_167 |  | 161 | 162 | 0.0057629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2237-3_0_5_line_168 |  | 162 | 165 | 0.050351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2237-3_0_5_line_169 |  | 163 | 164 | 0.016407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2237-3_0_5_line_170 |  | 164 | 165 | 0.037839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2237-3_0_5_line_171 |  | 166 | 167 | 0.025801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2237-3_0_5_line_172 |  | 167 | 168 | 0.0019706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2237-3_0_5_line_173 |  | 168 | 169 | 0.020445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2237-3_0_5_line_174 |  | 171 | 172 | 0.00067006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
175 | LV_2237-3_0_5_line_175 |  | 172 | 173 | 0.026035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
176 | LV_2237-3_0_5_line_176 |  | 173 | 174 | 0.014797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
177 | LV_2237-3_0_5_line_177 |  | 174 | 175 | 0.016614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
178 | LV_2237-3_0_5_line_178 |  | 175 | 176 | 0.028388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
179 | LV_2237-3_0_5_line_179 |  | 176 | 177 | 0.0083153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
180 | LV_2237-3_0_5_line_180 |  | 177 | 188 | 0.0090908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
181 | LV_2237-3_0_5_line_181 |  | 178 | 179 | 0.026583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
182 | LV_2237-3_0_5_line_182 |  | 178 | 180 | 0.02232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
183 | LV_2237-3_0_5_line_183 |  | 179 | 181 | 0.0064675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2237-3_0_5_line_184 |  | 179 | 182 | 0.039442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
185 | LV_2237-3_0_5_line_185 |  | 180 | 183 | 0.025407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
186 | LV_2237-3_0_5_line_186 |  | 181 | 184 | 0.029801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2237-3_0_5_line_187 |  | 182 | 185 | 0.0071257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
188 | LV_2237-3_0_5_line_188 |  | 182 | 186 | 0.035263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
189 | LV_2237-3_0_5_line_189 |  | 183 | 188 | 0.014311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
190 | LV_2237-3_0_5_line_190 |  | 184 | 189 | 0.030959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2237-3_0_5_line_191 |  | 185 | 187 | 0.02106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
192 | LV_2237-3_0_5_line_192 |  | 186 | 192 | 0.070957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
193 | LV_2237-3_0_5_line_193 |  | 189 | 190 | 0.00071497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2237-3_0_5_line_194 |  | 190 | 222 | 0.0011867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2237-3_0_5_line_195 |  | 191 | 192 | 0.0048639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
196 | LV_2237-3_0_5_line_196 |  | 191 | 193 | 0.033095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
197 | LV_2237-3_0_5_line_197 |  | 193 | 194 | 0.039531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
198 | LV_2237-3_0_5_line_198 |  | 193 | 195 | 0.003132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2237-3_0_5_line_199 |  | 194 | 196 | 0.0072865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
200 | LV_2237-3_0_5_line_200 |  | 195 | 197 | 0.032249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2237-3_0_5_line_201 |  | 196 | 198 | 0.013441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
202 | LV_2237-3_0_5_line_202 |  | 197 | 199 | 0.010074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2237-3_0_5_line_203 |  | 198 | 200 | 0.021855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2237-3_0_5_line_204 |  | 199 | 211 | 0.0051285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2237-3_0_5_line_205 |  | 200 | 201 | 0.01399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2237-3_0_5_line_206 |  | 201 | 202 | 0.022593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2237-3_0_5_line_207 |  | 202 | 203 | 0.0016965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2237-3_0_5_line_208 |  | 203 | 204 | 0.071722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2237-3_0_5_line_209 |  | 204 | 205 | 0.052676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2237-3_0_5_line_210 |  | 204 | 206 | 0.11486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2237-3_0_5_line_211 |  | 206 | 207 | 0.022452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2237-3_0_5_line_212 |  | 207 | 208 | 0.059999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2237-3_0_5_line_213 |  | 208 | 209 | 0.0091872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2237-3_0_5_line_214 |  | 211 | 212 | 0.013308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2237-3_0_5_line_215 |  | 212 | 213 | 0.0091126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2237-3_0_5_line_216 |  | 213 | 214 | 0.0093815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_2237-3_0_5_line_217 |  | 214 | 215 | 0.011763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_2237-3_0_5_line_218 |  | 217 | 218 | 0.019765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_2237-3_0_5_line_219 |  | 218 | 219 | 0.0014997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_2237-3_0_5_line_220 |  | 219 | 220 | 0.019464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_2237-3_0_5_line_221 |  | 220 | 221 | 0.014033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2237-3_0_5_trafo_95 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 223 | 27 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2569369.6723 | 1181912.5599 | 2569366.5403 | 1181911.8288
1 | 2569384.6628 | 1181916.0587 | 2569369.6723 | 1181912.5599
2 | 2569348.4447 | 1181899.4578 | 2569350.0844 | 1181902.0508 | 2569352.1955 | 1181904.2411 | 2569354.3441 | 1181906.2867 | 2569358.5429 | 1181909.0889 | 2569363.3638 | 1181911.0874 | 2569366.5403 | 1181911.8288
3 | 2569384.6628 | 1181916.0587 | 2569393.6837 | 1181928.5523 | 2569407.091 | 1181935.7653 | 2569414.426 | 1181941.1416 | 2569415.9998 | 1181962.1668
4 | 2569348.4447 | 1181899.4578 | 2569353.5893 | 1181896.0964 | 2569357.1618 | 1181891.4311 | 2569359.1523 | 1181886.4739 | 2569360.2859 | 1181881.2097 | 2569359.8705 | 1181870.1839
5 | 2569348.4447 | 1181899.4578 | 2568966.1954 | 1181749.6369
6 | 2569359.8705 | 1181870.1839 | 2569370.2663 | 1181869.8836
7 | 2568619.7423 | 1181746.6048 | 2568966.1954 | 1181749.6369
8 | 2568619.7423 | 1181746.6048 | 2568664.8454 | 1181527.5523
9 | 2568575.6478 | 1181748.0283 | 2568584.4049 | 1181746.9788 | 2568592.6027 | 1181746.3354 | 2568599.0082 | 1181746.1238 | 2568605.2694 | 1181746.0464 | 2568619.7423 | 1181746.6048
10 | 2567634.2541 | 1181738.7224 | 2567613.6913 | 1181729.3624
11 | 2567634.2541 | 1181738.7224 | 2567596.3618 | 1181721.4742 | 2567591.99 | 1181720.7642 | 2567584.712 | 1181723.4384
12 | 2567649.4548 | 1181701.5538 | 2567647.8969 | 1181707.1652 | 2567646.1786 | 1181712.7775 | 2567641.6681 | 1181723.0851 | 2567634.2541 | 1181738.7224
13 | 2567649.4548 | 1181701.5538 | 2567647.9924 | 1181701.0823
14 | 2567649.4548 | 1181701.5538 | 2567655.3053 | 1181703.1786 | 2567658.0144 | 1181703.8289
15 | 2567620.8441 | 1181688.4819 | 2567623.3222 | 1181689.967 | 2567632.7732 | 1181695.1297 | 2567637.9099 | 1181697.492 | 2567643.6565 | 1181699.6842 | 2567647.9924 | 1181701.0823
16 | 2567680.7345 | 1181704.7307 | 2567676.851 | 1181705.3409 | 2567672.9202 | 1181705.6735 | 2567666.9707 | 1181705.5056 | 2567661.1928 | 1181704.5919 | 2567658.0144 | 1181703.8289
17 | 2567451.6448 | 1181994.6787 | 2567441.8431 | 1181999.994 | 2567438.6055 | 1182001.7535
18 | 2567451.6448 | 1181994.6787 | 2567547.4902 | 1181914.8357
19 | 2567547.4902 | 1181914.8357 | 2567554.5301 | 1181912.4906 | 2567564.9679 | 1181909.5991 | 2567578.8466 | 1181904.7657 | 2567585.4909 | 1181902.1394 | 2567592.0491 | 1181899.1355 | 2567602.9567 | 1181893.7432
20 | 2567599.0675 | 1181675.0621 | 2567604.091 | 1181678.0872 | 2567613.6156 | 1181684.1499 | 2567620.8441 | 1181688.4819
21 | 2567680.7345 | 1181704.7307 | 2567685.6608 | 1181703.5034 | 2567690.494 | 1181702.0099 | 2567701.271 | 1181698.2052 | 2567706.5726 | 1181696.5378
22 | 2567680.7345 | 1181704.7307 | 2567683.3795 | 1181706.673 | 2567684.9876 | 1181707.5092
23 | 2567746.0724 | 1181638.0547 | 2567743.38 | 1181646.4839 | 2567740.3626 | 1181662.725
24 | 2567746.8944 | 1181635.4813 | 2567746.0724 | 1181638.0547
25 | 2567740.3626 | 1181662.725 | 2567738.4568 | 1181672.983
26 | 2567746.8944 | 1181635.4813 | 2567748.5921 | 1181630.2805 | 2567754.0281 | 1181615.9548
27 | 2567746.8944 | 1181635.4813 | 2567735.1751 | 1181631.6759 | 2567732.9302 | 1181630.5611
28 | 2567733.8447 | 1181697.8068 | 2567738.4568 | 1181672.983
29 | 2567754.0281 | 1181615.9548 | 2567790.623 | 1181621.9717
30 | 2567754.0281 | 1181615.9548 | 2567756.9169 | 1181607.8794 | 2567758.1323 | 1181604.4
31 | 2567732.9302 | 1181630.5611 | 2567731.4769 | 1181629.8393 | 2567725.1006 | 1181625.5938 | 2567722.6646 | 1181623.3021
32 | 2567733.8447 | 1181697.8068 | 2567748.3388 | 1181700.7634 | 2567760.4467 | 1181703.0215 | 2567772.1525 | 1181704.3591 | 2567777.0873 | 1181704.5504
33 | 2567733.8447 | 1181697.8068 | 2567724.2587 | 1181695.9131 | 2567720.5115 | 1181695.4371
34 | 2567764.326 | 1181579.9331 | 2567761.1919 | 1181593.4821 | 2567759.3835 | 1181600.8179 | 2567758.1323 | 1181604.4
35 | 2567682.7138 | 1181589.2704 | 2567694.4379 | 1181598.1895 | 2567711.9298 | 1181613.2028 | 2567722.6646 | 1181623.3021
36 | 2567826.5804 | 1181702.4426 | 2567808.6026 | 1181703.4511 | 2567796.1823 | 1181704.1294 | 2567783.7303 | 1181704.6079 | 2567777.9419 | 1181704.5835 | 2567777.0873 | 1181704.5504
37 | 2567720.5115 | 1181695.4371 | 2567718.4665 | 1181695.1773 | 2567712.6408 | 1181695.2977 | 2567706.8817 | 1181696.4406 | 2567706.5726 | 1181696.5378
38 | 2567764.326 | 1181579.9331 | 2567764.4902 | 1181579.2235 | 2567765.8679 | 1181571.4804
39 | 2567946.1749 | 1181717.3965 | 2567949.9908 | 1181718.5114
40 | 2567967.811 | 1181723.757 | 2567962.2045 | 1181722.0799 | 2567949.9908 | 1181718.5114
41 | 2567946.1749 | 1181717.3965 | 2567939.0766 | 1181715.3226 | 2567927.5289 | 1181712.1385 | 2567916.0822 | 1181709.2651 | 2567910.1952 | 1181707.9293 | 2567904.2782 | 1181706.7049 | 2567900.9308 | 1181706.1009
42 | 2567967.811 | 1181723.757 | 2567972.5035 | 1181725.1607
43 | 2567878.6621 | 1181703.0294 | 2567885.5389 | 1181703.8151 | 2567892.4088 | 1181704.7454 | 2567898.3545 | 1181705.6361 | 2567900.9308 | 1181706.1009
44 | 2567990.7847 | 1181730.6294 | 2567972.5035 | 1181725.1607
45 | 2567878.6621 | 1181703.0294 | 2567880.0015 | 1181693.6618
46 | 2567849.0654 | 1181701.799 | 2567855.8539 | 1181701.7959 | 2567862.6736 | 1181701.9148 | 2567868.3792 | 1181702.162 | 2567878.6621 | 1181703.0294
47 | 2567995.0831 | 1181731.9152 | 2567990.7847 | 1181730.6294
48 | 2567880.0015 | 1181693.6618 | 2567932.7776 | 1181701.2379
49 | 2567880.0015 | 1181693.6618 | 2567880.2416 | 1181681.5096 | 2567875.2966 | 1181676.4335 | 2567868.5334 | 1181676.4863
50 | 2567849.0654 | 1181701.799 | 2567847.4746 | 1181726.8875 | 2567847.6977 | 1181736.3534
51 | 2567849.0654 | 1181701.799 | 2567837.8109 | 1181702.0264 | 2567826.5804 | 1181702.4426
52 | 2567995.0831 | 1181731.9152 | 2568005.1094 | 1181734.9144
53 | 2567848.3026 | 1181676.6441 | 2567868.5334 | 1181676.4863
54 | 2567871.7827 | 1181784.098 | 2567857.4053 | 1181777.2383 | 2567848.3158 | 1181762.5795 | 2567847.6977 | 1181736.3534
55 | 2567888.5563 | 1181780.7394 | 2567871.7827 | 1181784.098
56 | 2567454.7749 | 1181571.6599 | 2567442.9683 | 1181558.8576
57 | 2567464.2776 | 1181581.918 | 2567458.1456 | 1181575.3148 | 2567454.7749 | 1181571.6599
58 | 2567464.2776 | 1181581.918 | 2567470.4512 | 1181588.5659 | 2567478.1502 | 1181596.5994
59 | 2567478.1502 | 1181596.5994 | 2567483.0002 | 1181601.6601 | 2567490.3104 | 1181608.7338
60 | 2567490.3104 | 1181608.7338 | 2567505.278 | 1181623.217 | 2567505.6088 | 1181623.5939
61 | 2567515.0174 | 1181644.8643 | 2567513.4692 | 1181638.2137 | 2567511.7744 | 1181632.6755 | 2567510.2157 | 1181629.6935 | 2567507.8905 | 1181626.1932 | 2567505.6088 | 1181623.5939
62 | 2567413.8492 | 1181638.5158 | 2567416.7036 | 1181639.7634 | 2567422.1836 | 1181642.0459 | 2567427.8529 | 1181644.0383 | 2567433.6721 | 1181645.5184 | 2567439.6118 | 1181646.6756 | 2567445.6034 | 1181647.5656 | 2567445.6034 | 1181647.5656
63 | 2567445.6034 | 1181647.5656 | 2567451.3787 | 1181647.9788 | 2567457.1894 | 1181647.9027 | 2567473.421 | 1181646.9276
64 | 2567485.2883 | 1181646.2195 | 2567480.9991 | 1181646.4724 | 2567473.421 | 1181646.9276
65 | 2567485.2883 | 1181646.2195 | 2567498.0377 | 1181645.468 | 2567502.0074 | 1181645.3269
66 | 2567515.0174 | 1181644.8643 | 2567502.0074 | 1181645.3269
67 | 2567515.0174 | 1181644.8643 | 2567521.8522 | 1181644.9383 | 2567528.6509 | 1181645.3794 | 2567533.5404 | 1181646.0586
68 | 2567538.0514 | 1181646.8987 | 2567534.5811 | 1181646.2031 | 2567533.5404 | 1181646.0586
69 | 2567538.0514 | 1181646.8987 | 2567540.4674 | 1181647.3829 | 2567546.1647 | 1181648.9194 | 2567551.7496 | 1181650.8346
70 | 2567564.7733 | 1181656.5659 | 2567562.1973 | 1181655.3024 | 2567557.007 | 1181652.9294 | 2567551.7496 | 1181650.8346 | 2567551.7496 | 1181650.8346
71 | 2567575.2671 | 1181661.7127 | 2567564.7733 | 1181656.5659
72 | 2567575.2671 | 1181661.7127 | 2567582.5503 | 1181665.6197 | 2567589.7808 | 1181669.6492 | 2567593.1965 | 1181671.6209
73 | 2567575.2671 | 1181661.7127 | 2567580.3023 | 1181647.3246
74 | 2567593.1965 | 1181671.6209 | 2567596.9737 | 1181673.8013 | 2567599.0675 | 1181675.0621
75 | 2567585.0217 | 1181631.3438 | 2567580.6812 | 1181646.2418 | 2567580.3023 | 1181647.3246
76 | 2567585.0217 | 1181631.3438 | 2567592.8374 | 1181617.9721 | 2567593.8286 | 1181616.277 | 2567595.3912 | 1181616.6283
77 | 2567595.3912 | 1181616.6283 | 2567610.5801 | 1181620.0437
78 | 2567707.7285 | 1181714.6567 | 2567701.8181 | 1181711.8205 | 2567696.3246 | 1181709.838 | 2567684.9876 | 1181707.5092
79 | 2567728.0662 | 1181729.2768 | 2567725.034 | 1181724.9131 | 2567721.3606 | 1181722.0092 | 2567707.7285 | 1181714.6567
80 | 2567728.0662 | 1181729.2768 | 2567729.0239 | 1181731.2838 | 2567730.2814 | 1181735.079 | 2567730.6095 | 1181737.3101
81 | 2567731.0425 | 1181740.2554 | 2567730.6095 | 1181737.3101
82 | 2567731.0425 | 1181740.2554 | 2567732.9685 | 1181755.1482
83 | 2567733.2947 | 1181757.6703 | 2567732.9685 | 1181755.1482
84 | 2567733.2947 | 1181757.6703 | 2567733.9432 | 1181762.6848 | 2567734.0605 | 1181769.6599
85 | 2567645.6893 | 1182113.9589 | 2567668.5693 | 1182048.1985
86 | 2567692.2098 | 1181958.9622 | 2567668.5693 | 1182048.1985
87 | 2567645.6893 | 1182113.9589 | 2567467.0435 | 1182219.1278
88 | 2567692.2098 | 1181958.9622 | 2567695.7156 | 1181946.626
89 | 2567467.0435 | 1182219.1278 | 2567464.02 | 1182227.5709 | 2567462.5559 | 1182233.5935
90 | 2567695.7156 | 1181946.626 | 2567696.0181 | 1181945.5613
91 | 2567722.8005 | 1181834.4606 | 2567720.8037 | 1181844.4924
92 | 2567720.8037 | 1181844.4924 | 2567697.6166 | 1181939.9365
93 | 2567722.8005 | 1181834.4606 | 2567726.2226 | 1181817.1492
94 | 2567697.6166 | 1181939.9365 | 2567602.9567 | 1181893.7432
95 | 2567697.6166 | 1181939.9365 | 2567696.0181 | 1181945.5613
96 | 2567462.5559 | 1182233.5935 | 2567485.129 | 1182783.7938
97 | 2567485.129 | 1182783.7938 | 2567483.1604 | 1182786.8061 | 2567481.044 | 1182787.9182 | 2567469.4301 | 1182789.0598 | 2567463.8608 | 1182791.2135 | 2567460.4006 | 1182793.7226 | 2567458.0365 | 1182797.015 | 2567457.338 | 1182798.8045
98 | 2567541.8272 | 1181546.1425 | 2567548.6067 | 1181515.0913 | 2567546.7497 | 1181512.0331 | 2567542.2862 | 1181511.0707
99 | 2567541.8272 | 1181546.1425 | 2567539.8146 | 1181555.3602 | 2567565.8798 | 1181559.6016
100 | 2567521.295 | 1181506.5444 | 2567542.2862 | 1181511.0707
101 | 2567585.8948 | 1181562.8585 | 2567565.8798 | 1181559.6016
102 | 2567509.9387 | 1181504.0957 | 2567521.295 | 1181506.5444
103 | 2567585.8948 | 1181562.8585 | 2567591.2554 | 1181537.4066
104 | 2567585.8948 | 1181562.8585 | 2567582.491 | 1181579.0158
105 | 2567509.8379 | 1181504.0739 | 2567509.9387 | 1181504.0957
106 | 2567591.2554 | 1181537.4066 | 2567594.8656 | 1181520.2653 | 2567601.1715 | 1181512.9161 | 2567603.1294 | 1181507.3402
107 | 2567607.7067 | 1181494.3042 | 2567603.1294 | 1181507.3402
108 | 2567607.7067 | 1181494.3042 | 2567620.7686 | 1181496.2973
109 | 2567607.7067 | 1181494.3042 | 2567579.9465 | 1181488.2149
110 | 2567623.3843 | 1181496.6964 | 2567620.7686 | 1181496.2973
111 | 2567623.3843 | 1181496.6964 | 2567624.8035 | 1181496.913 | 2567643.0153 | 1181500.808
112 | 2567643.0153 | 1181500.808 | 2567649.021 | 1181502.0924
113 | 2567649.021 | 1181502.0924 | 2567649.9218 | 1181502.2851
114 | 2567649.9218 | 1181502.2851 | 2567659.8713 | 1181504.413
115 | 2567699.1343 | 1181516.9741 | 2567673.5727 | 1181507.3434 | 2567659.8713 | 1181504.413
116 | 2567709.1774 | 1181520.7579 | 2567699.1343 | 1181516.9741
117 | 2567709.1774 | 1181520.7579 | 2567711.8632 | 1181521.7662
118 | 2567709.1774 | 1181520.7579 | 2567701.2156 | 1181550.4555
119 | 2567711.8632 | 1181521.7662 | 2567721.4662 | 1181492.5257
120 | 2567711.8632 | 1181521.7662 | 2567727.22 | 1181527.5505
121 | 2567624.0745 | 1181566.2972 | 2567615.4896 | 1181600.4899
122 | 2567624.7899 | 1181563.448 | 2567624.0745 | 1181566.2972
123 | 2567615.4896 | 1181600.4899 | 2567610.5801 | 1181620.0437 | 2567610.5801 | 1181620.0437
124 | 2567721.4662 | 1181492.5257 | 2567722.2658 | 1181490.0911
125 | 2567727.22 | 1181527.5505 | 2567741.1931 | 1181532.8136 | 2567753.2601 | 1181535.594
126 | 2567771.8499 | 1181537.862 | 2567765.8679 | 1181571.4804
127 | 2567771.8499 | 1181537.862 | 2567773.1092 | 1181526.4159
128 | 2567771.8499 | 1181537.862 | 2567762.7851 | 1181537.7886 | 2567753.2601 | 1181535.594
129 | 2567773.1092 | 1181526.4159 | 2567793.1312 | 1181516.3915
130 | 2567773.1092 | 1181526.4159 | 2567774.0483 | 1181517.8952 | 2567771.9829 | 1181502.1132
131 | 2567771.9829 | 1181502.1132 | 2567769.1722 | 1181480.6365
132 | 2567769.1722 | 1181480.6365 | 2567769.1022 | 1181480.102 | 2567770.676 | 1181466.2512
133 | 2567775.209 | 1181448.5191 | 2567796.11 | 1181454.4224
134 | 2567818.4285 | 1181460.726 | 2567796.11 | 1181454.4224
135 | 2567775.209 | 1181448.5191 | 2567779.044 | 1181437.066
136 | 2567775.209 | 1181448.5191 | 2567773.5587 | 1181453.4439
137 | 2567779.044 | 1181437.066 | 2567785.0167 | 1181419.2286 | 2567786.5345 | 1181414.0502
138 | 2567770.676 | 1181466.2512 | 2567770.9248 | 1181464.0615 | 2567773.0145 | 1181455.0677 | 2567773.5587 | 1181453.4439
139 | 2567788.9603 | 1181405.7739 | 2567786.5345 | 1181414.0502
140 | 2567791.9103 | 1181374.9237 | 2567792.0203 | 1181395.3339 | 2567788.9603 | 1181405.7739
141 | 2567791.9103 | 1181374.9237 | 2567786.3407 | 1181366.5027
142 | 2567791.9103 | 1181374.9237 | 2567829.2295 | 1181384.1996
143 | 2567786.3407 | 1181366.5027 | 2567781.8895 | 1181359.7726
144 | 2567843.4804 | 1181387.7417 | 2567829.2295 | 1181384.1996
145 | 2567779.8069 | 1181356.6238 | 2567781.8895 | 1181359.7726
146 | 2567843.4804 | 1181387.7417 | 2567844.3965 | 1181384.8574 | 2567846.846 | 1181377.4293 | 2567848.1276 | 1181373.2095
147 | 2567779.8069 | 1181356.6238 | 2567775.9032 | 1181350.7084 | 2567772.0981 | 1181339.6562
148 | 2567779.8069 | 1181356.6238 | 2567767.0552 | 1181354.0578 | 2567755.1606 | 1181349.952
149 | 2567848.1276 | 1181373.2095 | 2567849.0578 | 1181370.1471
150 | 2567719.857 | 1181337.7707 | 2567722.9032 | 1181338.8215
151 | 2567743.3681 | 1181345.8813 | 2567722.9032 | 1181338.8215
152 | 2567743.3681 | 1181345.8813 | 2567737.1456 | 1181353.1965 | 2567725.6725 | 1181390.8227
153 | 2567743.3681 | 1181345.8813 | 2567755.1606 | 1181349.952
154 | 2567769.5958 | 1181332.3883 | 2567772.0981 | 1181339.6562
155 | 2567769.5958 | 1181332.3883 | 2567769.5958 | 1181332.3883 | 2567771.102 | 1181312.8922 | 2567772.3913 | 1181307.8542
156 | 2567776.5093 | 1181291.763 | 2567772.3913 | 1181307.8542
157 | 2567776.5093 | 1181291.763 | 2567794.5881 | 1181296.2833
158 | 2567794.5881 | 1181296.2833 | 2567833.8794 | 1181306.1075
159 | 2567833.8794 | 1181306.1075 | 2567850.5579 | 1181310.2777
160 | 2567858.4599 | 1181339.1903 | 2567849.0578 | 1181370.1471
161 | 2567858.4599 | 1181339.1903 | 2567859.0244 | 1181337.3316 | 2567867.2073 | 1181330.9842 | 2567878.0714 | 1181334.3809
162 | 2567884.5953 | 1181336.4205 | 2567878.0714 | 1181334.3809
163 | 2567884.5953 | 1181336.4205 | 2567912.7905 | 1181345.2357 | 2567922.7613 | 1181345.61
164 | 2567923.7615 | 1181345.6476 | 2567922.7613 | 1181345.61
165 | 2567923.7615 | 1181345.6476 | 2567960.9096 | 1181347.0421
166 | 2567960.9096 | 1181347.0421 | 2567980.3579 | 1181347.7722
167 | 2567986.1168 | 1181347.9884 | 2567980.3579 | 1181347.7722
168 | 2567986.1168 | 1181347.9884 | 2568009.4457 | 1181392.6087
169 | 2567978.885 | 1181413.5505 | 2567962.5022 | 1181414.4329
170 | 2567978.885 | 1181413.5505 | 2567988.052 | 1181411.278 | 2568009.4457 | 1181392.6087
171 | 2567730.5696 | 1181795.1588 | 2567732.8498 | 1181783.624 | 2567734.1231 | 1181773.3784 | 2567734.0605 | 1181769.6599
172 | 2567730.5696 | 1181795.1588 | 2567730.1875 | 1181797.092
173 | 2567730.1875 | 1181797.092 | 2567726.2226 | 1181817.1492
174 | 2568005.1094 | 1181734.9144 | 2568005.7514 | 1181735.1065
175 | 2568030.6941 | 1181742.5678 | 2568005.7514 | 1181735.1065
176 | 2568030.6941 | 1181742.5678 | 2568044.8709 | 1181746.8086
177 | 2568060.7878 | 1181751.57 | 2568044.8709 | 1181746.8086
178 | 2568087.9518 | 1181759.8159 | 2568087.9518 | 1181759.8159 | 2568065.3809 | 1181752.944 | 2568060.7878 | 1181751.57
179 | 2568095.9242 | 1181762.1791 | 2568087.9518 | 1181759.8159
180 | 2568104.6401 | 1181764.7627 | 2568095.9242 | 1181762.1791
181 | 2568095.2139 | 1181706.3624 | 2568094.269 | 1181698.75 | 2568094.4445 | 1181679.8383
182 | 2568095.2139 | 1181706.3624 | 2568097.9636 | 1181728.5125
183 | 2568094.4445 | 1181679.8383 | 2568094.5045 | 1181673.3712
184 | 2568094.4445 | 1181679.8383 | 2568133.8852 | 1181680.1067
185 | 2568107.4363 | 1181750.7293 | 2568099.7109 | 1181742.5885 | 2568097.9636 | 1181728.5125
186 | 2568094.5045 | 1181673.3712 | 2568094.6809 | 1181654.3578 | 2568096.095 | 1181650.3259 | 2568100.4779 | 1181645.5073
187 | 2568133.8852 | 1181680.1067 | 2568140.3161 | 1181677.0376
188 | 2568133.8852 | 1181680.1067 | 2568144.7129 | 1181684.3289 | 2568167.6984 | 1181689.857
189 | 2568107.4363 | 1181750.7293 | 2568104.6401 | 1181764.7627
190 | 2568115.4319 | 1181618.9043 | 2568109.6101 | 1181634.4121 | 2568106.0628 | 1181639.367 | 2568100.4779 | 1181645.5073
191 | 2568159.3227 | 1181667.9671 | 2568140.3161 | 1181677.0376
192 | 2568210.9343 | 1181746.1199 | 2568167.6984 | 1181689.857
193 | 2568115.6832 | 1181618.2349 | 2568115.4319 | 1181618.9043
194 | 2568116.1003 | 1181617.1239 | 2568115.6832 | 1181618.2349
195 | 2568210.9343 | 1181746.1199 | 2568210.4268 | 1181750.9573
196 | 2568206.9736 | 1181783.872 | 2568210.4268 | 1181750.9573
197 | 2568206.9736 | 1181783.872 | 2568217.3472 | 1181784.6061 | 2568246.4154 | 1181786.5281
198 | 2568203.8415 | 1181783.6329 | 2568206.9736 | 1181783.872
199 | 2568253.686 | 1181787.0088 | 2568246.4154 | 1181786.5281
200 | 2568203.8415 | 1181783.6329 | 2568208.3106 | 1181815.5704
201 | 2568253.686 | 1181787.0088 | 2568267.0979 | 1181787.8957
202 | 2568208.3106 | 1181815.5704 | 2568208.3106 | 1181815.5704 | 2568198.2408 | 1181815.2925
203 | 2568267.0979 | 1181787.8957 | 2568288.9051 | 1181789.3376
204 | 2568193.1143 | 1181815.151 | 2568198.2408 | 1181815.2925
205 | 2568288.9051 | 1181789.3376 | 2568302.8645 | 1181790.2606
206 | 2568325.4086 | 1181791.7513 | 2568302.8645 | 1181790.2606
207 | 2568327.1013 | 1181791.8632 | 2568325.4086 | 1181791.7513
208 | 2568398.6675 | 1181796.5953 | 2568327.1013 | 1181791.8632
209 | 2568398.6675 | 1181796.5953 | 2568399.1046 | 1181791.1679 | 2568398.663 | 1181785.6562 | 2568394.5558 | 1181781.5091 | 2568362.5678 | 1181765.2898
210 | 2568398.6675 | 1181796.5953 | 2568489.017 | 1181725.6698
211 | 2568489.017 | 1181725.6698 | 2568510.3605 | 1181732.6382
212 | 2568566.5566 | 1181749.3517 | 2568565.0272 | 1181747.4921 | 2568563.3957 | 1181746.5446 | 2568560.4458 | 1181746.0932 | 2568550.8503 | 1181746.6662 | 2568546.7254 | 1181746.41 | 2568542.8565 | 1181745.4521 | 2568537.9289 | 1181743.566 | 2568530.3883 | 1181739.9482 | 2568524.1041 | 1181737.102 | 2568514.9863 | 1181734.1485 | 2568510.3605 | 1181732.6382
213 | 2568566.5566 | 1181749.3517 | 2568575.2855 | 1181748.0718 | 2568575.6478 | 1181748.0283
214 | 2568193.1143 | 1181815.151 | 2568179.8118 | 1181814.7838
215 | 2568170.7027 | 1181814.5324 | 2568179.8118 | 1181814.7838
216 | 2568170.7027 | 1181814.5324 | 2568161.3248 | 1181814.2736
217 | 2568149.5658 | 1181813.949 | 2568161.3248 | 1181814.2736
218 | 2567722.2658 | 1181490.0911 | 2567728.433 | 1181471.3125
219 | 2567728.433 | 1181471.3125 | 2567728.9009 | 1181469.8876
220 | 2567728.9009 | 1181469.8876 | 2567734.9741 | 1181451.395
221 | 2567739.3527 | 1181438.0626 | 2567734.9741 | 1181451.395

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2569369.6723 | 1181912.5599
1 | 2569366.5403 | 1181911.8288
2 | 2569384.6628 | 1181916.0587
3 | 2569348.4447 | 1181899.4578
4 | 2569415.9998 | 1181962.1668
5 | 2569359.8705 | 1181870.1839
6 | 2568966.1954 | 1181749.6369
7 | 2569370.2663 | 1181869.8836
8 | 2568619.7423 | 1181746.6048
9 | 2567613.6913 | 1181729.3624
10 | 2567634.2541 | 1181738.7224
11 | 2567584.712 | 1181723.4384
12 | 2567649.4548 | 1181701.5538
13 | 2567647.9924 | 1181701.0823
14 | 2567658.0144 | 1181703.8289
15 | 2567451.6448 | 1181994.6787
16 | 2567438.6055 | 1182001.7535
17 | 2567547.4902 | 1181914.8357
18 | 2567620.8441 | 1181688.4819
19 | 2567680.7345 | 1181704.7307
20 | 2567746.0724 | 1181638.0547
21 | 2567740.3626 | 1181662.725
22 | 2567746.8944 | 1181635.4813
23 | 2567738.4568 | 1181672.983
24 | 2567754.0281 | 1181615.9548
25 | 2567732.9302 | 1181630.5611
26 | 2567733.8447 | 1181697.8068
27 | 2567790.623 | 1181621.9717
28 | 2567758.1323 | 1181604.4
29 | 2567722.6646 | 1181623.3021
30 | 2567777.0873 | 1181704.5504
31 | 2567720.5115 | 1181695.4371
32 | 2567764.326 | 1181579.9331
33 | 2567682.7138 | 1181589.2704
34 | 2567949.9908 | 1181718.5114
35 | 2567946.1749 | 1181717.3965
36 | 2567967.811 | 1181723.757
37 | 2567900.9308 | 1181706.1009
38 | 2567972.5035 | 1181725.1607
39 | 2567878.6621 | 1181703.0294
40 | 2567990.7847 | 1181730.6294
41 | 2567880.0015 | 1181693.6618
42 | 2567849.0654 | 1181701.799
43 | 2567995.0831 | 1181731.9152
44 | 2567848.3026 | 1181676.6441
45 | 2567868.5334 | 1181676.4863
46 | 2567826.5804 | 1181702.4426
47 | 2567932.7775 | 1181701.2379
48 | 2567847.6977 | 1181736.3534
49 | 2567871.7827 | 1181784.098
50 | 2567454.7749 | 1181571.6599
51 | 2567442.9683 | 1181558.8576
52 | 2567464.2776 | 1181581.918
53 | 2567478.1502 | 1181596.5994
54 | 2567490.3104 | 1181608.7338
55 | 2567505.6088 | 1181623.5939
56 | 2567413.8492 | 1181638.5158
57 | 2567445.6034 | 1181647.5656
58 | 2567473.421 | 1181646.9276
59 | 2567485.2883 | 1181646.2195
60 | 2567502.0074 | 1181645.3269
61 | 2567515.0174 | 1181644.8643
62 | 2567533.5404 | 1181646.0586
63 | 2567538.0514 | 1181646.8987
64 | 2567551.7496 | 1181650.8346
65 | 2567564.7733 | 1181656.5659
66 | 2567575.2671 | 1181661.7127
67 | 2567593.1965 | 1181671.6209
68 | 2567580.3023 | 1181647.3246
69 | 2567599.0675 | 1181675.0621
70 | 2567585.0217 | 1181631.3438
71 | 2567595.3912 | 1181616.6283
72 | 2567684.9876 | 1181707.5092
73 | 2567707.7285 | 1181714.6567
74 | 2567706.5726 | 1181696.5378
75 | 2567728.0662 | 1181729.2768
76 | 2567730.6095 | 1181737.3101
77 | 2567731.0425 | 1181740.2554
78 | 2567732.9685 | 1181755.1482
79 | 2567733.2947 | 1181757.6703
80 | 2567668.5693 | 1182048.1985
81 | 2567645.6893 | 1182113.9589
82 | 2567692.2098 | 1181958.9622
83 | 2567467.0435 | 1182219.1278
84 | 2567695.7156 | 1181946.626
85 | 2567720.8037 | 1181844.4924
86 | 2567722.8005 | 1181834.4606
87 | 2567697.6166 | 1181939.9365
88 | 2567462.5559 | 1182233.5935
89 | 2567485.129 | 1182783.7938
90 | 2567457.338 | 1182798.8045
91 | 2567696.0181 | 1181945.5613
92 | 2567541.8272 | 1181546.1425
93 | 2567542.2862 | 1181511.0707
94 | 2567565.8798 | 1181559.6016
95 | 2567521.295 | 1181506.5444
96 | 2567585.8948 | 1181562.8585
97 | 2567509.9387 | 1181504.0957
98 | 2567591.2554 | 1181537.4066
99 | 2567582.491 | 1181579.0158
100 | 2567509.8379 | 1181504.0739
101 | 2567603.1294 | 1181507.3402
102 | 2567607.7067 | 1181494.3042
103 | 2567579.9465 | 1181488.2149
104 | 2567620.7686 | 1181496.2973
105 | 2567623.3843 | 1181496.6964
106 | 2567643.0153 | 1181500.808
107 | 2567649.021 | 1181502.0924
108 | 2567649.9218 | 1181502.2851
109 | 2567659.8713 | 1181504.413
110 | 2567699.1343 | 1181516.9741
111 | 2567709.1774 | 1181520.7579
112 | 2567711.8632 | 1181521.7662
113 | 2567701.2156 | 1181550.4555
114 | 2567624.0745 | 1181566.2972
115 | 2567615.4896 | 1181600.4899
116 | 2567624.7899 | 1181563.448
117 | 2567610.5801 | 1181620.0437
118 | 2567721.4662 | 1181492.5257
119 | 2567727.22 | 1181527.5505
120 | 2567765.8679 | 1181571.4804
121 | 2567771.8499 | 1181537.862
122 | 2567773.1092 | 1181526.4159
123 | 2567753.2601 | 1181535.594
124 | 2567793.1312 | 1181516.3915
125 | 2567771.9829 | 1181502.1132
126 | 2567769.1722 | 1181480.6365
127 | 2567796.11 | 1181454.4224
128 | 2567775.209 | 1181448.5191
129 | 2567818.4285 | 1181460.726
130 | 2567779.044 | 1181437.066
131 | 2567773.5587 | 1181453.4439
132 | 2567786.5345 | 1181414.0502
133 | 2567770.676 | 1181466.2512
134 | 2567788.9603 | 1181405.7739
135 | 2567791.9103 | 1181374.9237
136 | 2567786.3407 | 1181366.5027
137 | 2567829.2295 | 1181384.1996
138 | 2567781.8895 | 1181359.7726
139 | 2567843.4804 | 1181387.7417
140 | 2567779.8069 | 1181356.6238
141 | 2567848.1276 | 1181373.2095
142 | 2567722.9032 | 1181338.8215
143 | 2567719.857 | 1181337.7707
144 | 2567743.3681 | 1181345.8813
145 | 2567725.6725 | 1181390.8227
146 | 2567755.1606 | 1181349.952
147 | 2567772.0981 | 1181339.6562
148 | 2567769.5958 | 1181332.3883
149 | 2567772.3913 | 1181307.8542
150 | 2567776.5093 | 1181291.763
151 | 2567794.5881 | 1181296.2833
152 | 2567833.8794 | 1181306.1075
153 | 2567850.5579 | 1181310.2776
154 | 2567849.0578 | 1181370.1471
155 | 2567858.4599 | 1181339.1903
156 | 2567878.0714 | 1181334.3809
157 | 2567884.5953 | 1181336.4205
158 | 2567922.7613 | 1181345.61
159 | 2567923.7615 | 1181345.6476
160 | 2567960.9096 | 1181347.0421
161 | 2567980.3579 | 1181347.7722
162 | 2567986.1168 | 1181347.9884
163 | 2567962.5022 | 1181414.4329
164 | 2567978.885 | 1181413.5505
165 | 2568009.4457 | 1181392.6087
166 | 2567734.0605 | 1181769.6599
167 | 2567730.5696 | 1181795.1588
168 | 2567730.1875 | 1181797.092
169 | 2567726.2226 | 1181817.1492
170 | 2567602.9567 | 1181893.7432
171 | 2568005.1094 | 1181734.9144
172 | 2568005.7514 | 1181735.1065
173 | 2568030.6941 | 1181742.5678
174 | 2568044.8709 | 1181746.8086
175 | 2568060.7878 | 1181751.57
176 | 2568087.9518 | 1181759.8159
177 | 2568095.9242 | 1181762.1791
178 | 2568095.2139 | 1181706.3624
179 | 2568094.4445 | 1181679.8383
180 | 2568097.9636 | 1181728.5125
181 | 2568094.5045 | 1181673.3712
182 | 2568133.8852 | 1181680.1067
183 | 2568107.4363 | 1181750.7293
184 | 2568100.4779 | 1181645.5073
185 | 2568140.3161 | 1181677.0376
186 | 2568167.6984 | 1181689.857
187 | 2568159.3227 | 1181667.9671
188 | 2568104.6401 | 1181764.7627
189 | 2568115.4319 | 1181618.9043
190 | 2568115.6832 | 1181618.2349
191 | 2568210.4268 | 1181750.9573
192 | 2568210.9343 | 1181746.1199
193 | 2568206.9736 | 1181783.872
194 | 2568246.4154 | 1181786.5281
195 | 2568203.8415 | 1181783.6329
196 | 2568253.686 | 1181787.0088
197 | 2568208.3106 | 1181815.5704
198 | 2568267.0979 | 1181787.8957
199 | 2568198.2408 | 1181815.2925
200 | 2568288.9051 | 1181789.3376
201 | 2568302.8645 | 1181790.2606
202 | 2568325.4086 | 1181791.7513
203 | 2568327.1013 | 1181791.8632
204 | 2568398.6675 | 1181796.5953
205 | 2568362.5678 | 1181765.2898
206 | 2568489.017 | 1181725.6698
207 | 2568510.3605 | 1181732.6382
208 | 2568566.5566 | 1181749.3517
209 | 2568575.6478 | 1181748.0283
210 | 2568664.8454 | 1181527.5523
211 | 2568193.1143 | 1181815.151
212 | 2568179.8118 | 1181814.7838
213 | 2568170.7027 | 1181814.5324
214 | 2568161.3248 | 1181814.2736
215 | 2568149.5658 | 1181813.949
216 | 2567888.5563 | 1181780.7394
217 | 2567722.2658 | 1181490.0911
218 | 2567728.433 | 1181471.3125
219 | 2567728.9009 | 1181469.8876
220 | 2567734.9741 | 1181451.395
221 | 2567739.3527 | 1181438.0626
222 | 2568116.1003 | 1181617.1239
223 | 2567754.0281 | 1181615.9548

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9701 | -0.58005 | 0.0018948 | 0.00047489
1 | 0.97011 | -0.57991 | 0.00018984 | 4.7579e-05
2 | 0.9701 | -0.58017 | 0 | 0
3 | 0.97016 | -0.57887 | 0 | 0
4 | 0.97007 | -0.58063 | 0.00040878 | 0.00010245
5 | 0.97015 | -0.57907 | 0 | 0
6 | 0.97124 | -0.55741 | 0.0011223 | 0.00028127
7 | 0.97015 | -0.57913 | 0.00032083 | 8.0407e-05
8 | 0.97251 | -0.53209 | 0.00060713 | 0.00015216
9 | 0.98826 | -0.22454 | 0.0034396 | 0.00086205
10 | 0.98833 | -0.22315 | 0 | 0
11 | 0.98818 | -0.22603 | 0.0030023 | 0.00075244
12 | 0.98856 | -0.21852 | 0 | 0
13 | 0.98854 | -0.21903 | 0.003064 | 0.00076792
14 | 0.98873 | -0.21538 | 0.012246 | 0.003069
15 | 0.98283 | -0.3304 | 0.0016239 | 0.00040699
16 | 0.9828 | -0.33109 | 0.0025739 | 0.00064507
17 | 0.98332 | -0.32095 | 0.0027133 | 0.00068003
18 | 0.98729 | -0.24314 | 0.0017145 | 0.0004297
19 | 0.9892 | -0.20625 | 0 | 0
20 | 0.99472 | -0.10042 | 0.0029198 | 0.00073177
21 | 0.99302 | -0.13288 | 0.0012299 | 0.00030824
22 | 0.9949 | -0.096947 | 0 | 0
23 | 0.99232 | -0.14622 | 0.0083429 | 0.0020909
24 | 0.99632 | -0.069796 | 0 | 0
25 | 0.99482 | -0.098488 | 0.0015335 | 0.00038434
26 | 0.99067 | -0.17782 | 0 | 0
27 | 1 | 0 | -0.54844 | -0.13991
28 | 0.99595 | -0.077035 | 0.0004197 | 0.00010519
29 | 0.99477 | -0.09946 | 0.0026071 | 0.00065341
30 | 0.98904 | -0.20922 | 0.01258 | 0.0031528
31 | 0.99029 | -0.18511 | 0.0053098 | 0.0013308
32 | 0.99517 | -0.091925 | 0.00043239 | 0.00010837
33 | 0.99468 | -0.10109 | 0.0017601 | 0.00044113
34 | 0.98352 | -0.31603 | 0.0018137 | 0.00045455
35 | 0.98363 | -0.3139 | 0.0051471 | 0.00129
36 | 0.98301 | -0.32585 | 0.0019024 | 0.00047678
37 | 0.98495 | -0.28811 | 0.0042202 | 0.0010577
38 | 0.98288 | -0.32841 | 0.0040403 | 0.0010126
39 | 0.98561 | -0.27537 | 0 | 0
40 | 0.98238 | -0.3381 | 0.0028269 | 0.00070849
41 | 0.98554 | -0.27674 | 0 | 0
42 | 0.98652 | -0.25778 | 0 | 0
43 | 0.98227 | -0.34034 | 0.0025092 | 0.00062886
44 | 0.98538 | -0.27989 | 0.0019811 | 0.0004965
45 | 0.98542 | -0.27917 | 0.0032226 | 0.00080767
46 | 0.98731 | -0.24263 | 0 | 0
47 | 0.9854 | -0.27951 | 0.0028983 | 0.00072638
48 | 0.98579 | -0.27196 | 0.0021037 | 0.00052723
49 | 0.98466 | -0.2941 | 0.012946 | 0.0032446
50 | 0.97951 | -0.39489 | 0.0050993 | 0.001278
51 | 0.97943 | -0.3963 | 0.0044502 | 0.0011153
52 | 0.97963 | -0.39247 | 0.0036228 | 0.00090795
53 | 0.97988 | -0.38764 | 0.0029528 | 0.00074004
54 | 0.98013 | -0.38261 | 0.0039533 | 0.0009908
55 | 0.98053 | -0.37484 | 0.0014727 | 0.0003691
56 | 0.97984 | -0.38843 | 0.0055862 | 0.0014
57 | 0.98001 | -0.38506 | 0.0021491 | 0.00053863
58 | 0.98021 | -0.38115 | 0.0046664 | 0.0011695
59 | 0.98034 | -0.37848 | 0.0061273 | 0.0015357
60 | 0.98063 | -0.37285 | 0.0122 | 0.0030577
61 | 0.981 | -0.3656 | 0 | 0
62 | 0.9819 | -0.34802 | 0.0012804 | 0.00032089
63 | 0.98213 | -0.34358 | 0.0021283 | 0.00053341
64 | 0.98286 | -0.32923 | 0.0038918 | 0.00097537
65 | 0.98365 | -0.31393 | 0.003869 | 0.00096966
66 | 0.98433 | -0.30058 | 0 | 0
67 | 0.98577 | -0.27272 | 0.0011673 | 0.00029256
68 | 0.98416 | -0.30394 | 0.0013619 | 0.00034133
69 | 0.98625 | -0.26334 | 0.011343 | 0.0028428
70 | 0.98399 | -0.30721 | 0 | 0
71 | 0.9838 | -0.31094 | 0.001879 | 0.00047092
72 | 0.98905 | -0.20909 | 0.0040649 | 0.0010188
73 | 0.98845 | -0.22076 | 0 | 0
74 | 0.98992 | -0.19243 | 0.0031463 | 0.00078853
75 | 0.98781 | -0.23316 | 0 | 0
76 | 0.9876 | -0.23729 | 0.0044912 | 0.0011256
77 | 0.98754 | -0.2385 | 0 | 0
78 | 0.98722 | -0.24463 | 0.0010657 | 0.00026709
79 | 0.98717 | -0.24561 | 0.0042555 | 0.0010665
80 | 0.98398 | -0.30802 | 0.00075221 | 0.00018852
81 | 0.98372 | -0.31311 | 0.00094941 | 0.00023795
82 | 0.98439 | -0.30002 | 0.00046369 | 0.00011621
83 | 0.98313 | -0.32472 | 0.0012291 | 0.00030803
84 | 0.98445 | -0.2988 | 0.00042152 | 0.00010564
85 | 0.98586 | -0.27126 | 0.00049943 | 0.00012517
86 | 0.98601 | -0.26839 | 0 | 0
87 | 0.98449 | -0.29802 | 0.00070979 | 0.00017789
88 | 0.98311 | -0.32523 | 0.00039671 | 9.9425e-05
89 | 0.98237 | -0.33982 | 0 | 0
90 | 0.98232 | -0.34072 | 0.0014585 | 0.00036555
91 | 0.98445 | -0.29868 | 0.00057248 | 0.00014348
92 | 0.98987 | -0.19433 | 0.0020092 | 0.00050356
93 | 0.98953 | -0.20093 | 0.0026081 | 0.00065366
94 | 0.99024 | -0.18713 | 0.018351 | 0.0045993
95 | 0.9894 | -0.20348 | 0.0023911 | 0.00059926
96 | 0.99079 | -0.17645 | 0 | 0
97 | 0.98936 | -0.20437 | 0.0024225 | 0.00060712
98 | 0.99157 | -0.16149 | 0.0015529 | 0.0003892
99 | 0.99075 | -0.17726 | 0.0027598 | 0.00069166
100 | 0.98936 | -0.20437 | 0.0018642 | 0.0004672
101 | 0.99208 | -0.15153 | 0.0014769 | 0.00037014
102 | 0.99217 | -0.1498 | 0 | 0
103 | 0.9921 | -0.15126 | 0.0028982 | 0.00072636
104 | 0.99226 | -0.148 | 0.0016801 | 0.00042107
105 | 0.99228 | -0.14763 | 0.0017835 | 0.00044699
106 | 0.99244 | -0.14466 | 0.0032314 | 0.00080987
107 | 0.99249 | -0.14368 | 0.0018249 | 0.00045737
108 | 0.9925 | -0.14353 | 0.001978 | 0.00049574
109 | 0.99259 | -0.14177 | 0.0015384 | 0.00038557
110 | 0.99297 | -0.1344 | 0.00058712 | 0.00014715
111 | 0.99307 | -0.13247 | 0 | 0
112 | 0.9931 | -0.13188 | 0 | 0
113 | 0.99286 | -0.13641 | 0.0072447 | 0.0018157
114 | 0.98343 | -0.31819 | 0.0019483 | 0.0004883
115 | 0.98355 | -0.31584 | 0.0028228 | 0.00070745
116 | 0.98343 | -0.31828 | 0.001746 | 0.00043758
117 | 0.98367 | -0.31347 | 0.0024909 | 0.00062429
118 | 0.99286 | -0.13657 | 0.00058242 | 0.00014597
119 | 0.9933 | -0.128 | 0.00060985 | 0.00015284
120 | 0.99491 | -0.096983 | 0.0014297 | 0.00035832
121 | 0.99387 | -0.11694 | 0 | 0
122 | 0.99367 | -0.12089 | 0 | 0
123 | 0.99364 | -0.12149 | 0.0010788 | 0.00027036
124 | 0.9936 | -0.12208 | 0.0030155 | 0.00075576
125 | 0.99324 | -0.12904 | 0.0005822 | 0.00014591
126 | 0.99287 | -0.1362 | 0.00062238 | 0.00015598
127 | 0.99221 | -0.14905 | 0.0010106 | 0.00025328
128 | 0.99231 | -0.14693 | 0 | 0
129 | 0.99211 | -0.15089 | 0.0044917 | 0.0011257
130 | 0.99213 | -0.15059 | 0.00131 | 0.00032832
131 | 0.9924 | -0.14526 | 0.0013619 | 0.00034133
132 | 0.99175 | -0.15781 | 0.0017706 | 0.00044375
133 | 0.99262 | -0.14096 | 0.0006104 | 0.00015298
134 | 0.99162 | -0.16033 | 0.0029794 | 0.0007467
135 | 0.99116 | -0.16914 | 0 | 0
136 | 0.99088 | -0.17469 | 0.0013593 | 0.00034067
137 | 0.99031 | -0.18569 | 0.00716 | 0.0017945
138 | 0.99066 | -0.17893 | 0.0020753 | 0.00052011
139 | 0.98975 | -0.19647 | 0 | 0
140 | 0.99056 | -0.18078 | 0 | 0
141 | 0.98917 | -0.20768 | 0.0013413 | 0.00033615
142 | 0.98995 | -0.1928 | 0.002471 | 0.00061928
143 | 0.98994 | -0.19295 | 0.0026039 | 0.0006526
144 | 0.99005 | -0.19085 | 0 | 0
145 | 0.98966 | -0.19831 | 0.0085754 | 0.0021492
146 | 0.9902 | -0.18782 | 0.0018266 | 0.00045778
147 | 0.99036 | -0.1848 | 0.0027534 | 0.00069006
148 | 0.99029 | -0.18607 | 0.002945 | 0.00073809
149 | 0.99015 | -0.18887 | 0.0018392 | 0.00046095
150 | 0.99008 | -0.1902 | 0 | 0
151 | 0.99 | -0.19169 | 0.0026623 | 0.00066722
152 | 0.98993 | -0.19302 | 0.00055314 | 0.00013863
153 | 0.98991 | -0.19342 | 0.0012941 | 0.00032434
154 | 0.98905 | -0.20996 | 0.0016859 | 0.00042252
155 | 0.98791 | -0.23205 | 0.0015535 | 0.00038934
156 | 0.98711 | -0.24758 | 0.0054206 | 0.0013585
157 | 0.98692 | -0.25141 | 0.0012264 | 0.00030737
158 | 0.98582 | -0.27269 | 0.0057082 | 0.0014306
159 | 0.9858 | -0.27313 | 0.0075601 | 0.0018947
160 | 0.98523 | -0.28433 | 0.00185 | 0.00046364
161 | 0.98496 | -0.28955 | 0.0022571 | 0.00056568
162 | 0.98489 | -0.29087 | 0.0017886 | 0.00044827
163 | 0.98413 | -0.30567 | 0.0050631 | 0.0012689
164 | 0.98421 | -0.30417 | 0 | 0
165 | 0.98439 | -0.30073 | 0.0058281 | 0.0014607
166 | 0.98698 | -0.24938 | 0.0010202 | 0.00025568
167 | 0.98659 | -0.25698 | 0.00022942 | 5.7499e-05
168 | 0.98656 | -0.25755 | 0.00018538 | 4.6462e-05
169 | 0.98626 | -0.26343 | 0.00037302 | 9.3487e-05
170 | 0.98369 | -0.31354 | 0.0012641 | 0.00031682
171 | 0.982 | -0.34546 | 0.0003051 | 7.6465e-05
172 | 0.98199 | -0.34578 | 0.0071901 | 0.001802
173 | 0.98137 | -0.35783 | 0.0045625 | 0.0011435
174 | 0.98103 | -0.36443 | 0.0040596 | 0.0010174
175 | 0.98066 | -0.37161 | 0.0027101 | 0.00067922
176 | 0.98005 | -0.38361 | 0.0065968 | 0.0016533
177 | 0.97988 | -0.38693 | 0.0036311 | 0.00091003
178 | 0.9785 | -0.41387 | 0.0067173 | 0.0016835
179 | 0.97804 | -0.42287 | 0.0017395 | 0.00043596
180 | 0.97892 | -0.40578 | 0.0066996 | 0.0016791
181 | 0.97801 | -0.42346 | 0.0018639 | 0.00046713
182 | 0.97741 | -0.43525 | 0 | 0
183 | 0.97942 | -0.39596 | 0 | 0
184 | 0.97793 | -0.42516 | 0.00087256 | 0.00021869
185 | 0.9774 | -0.43558 | 0.0010834 | 0.00027151
186 | 0.97693 | -0.44469 | 0.012001 | 0.0030078
187 | 0.97728 | -0.43783 | 0.011696 | 0.0029313
188 | 0.9797 | -0.39044 | 0 | 0
189 | 0.97786 | -0.42644 | 0.0012959 | 0.00032479
190 | 0.97786 | -0.42645 | 0.00048636 | 0.00012189
191 | 0.97607 | -0.46167 | 0.0106 | 0.0026565
192 | 0.97612 | -0.4606 | 0.0012303 | 0.00030834
193 | 0.97577 | -0.46766 | 0 | 0
194 | 0.97563 | -0.47026 | 0.0046436 | 0.0011638
195 | 0.97567 | -0.46947 | 0 | 0
196 | 0.97559 | -0.47115 | 0.0013626 | 0.0003415
197 | 0.97473 | -0.48808 | 0.0062672 | 0.0015707
198 | 0.97551 | -0.47263 | 0.00054405 | 0.00013635
199 | 0.97449 | -0.49275 | 0.0029686 | 0.000744
200 | 0.97528 | -0.4772 | 0.0010484 | 0.00026276
201 | 0.97515 | -0.47986 | 0.00029337 | 7.3526e-05
202 | 0.97494 | -0.48404 | 0.00036806 | 9.2244e-05
203 | 0.97492 | -0.48434 | 0.0003739 | 9.3708e-05
204 | 0.9743 | -0.49663 | 0 | 0
205 | 0.97426 | -0.49733 | 0.00072562 | 0.00018186
206 | 0.97338 | -0.5148 | 0 | 0
207 | 0.9732 | -0.51836 | 0.0014672 | 0.00036772
208 | 0.97281 | -0.52624 | 0 | 0
209 | 0.97275 | -0.52745 | 0.0014308 | 0.00035858
210 | 0.97228 | -0.53674 | 0.0011247 | 0.00028187
211 | 0.97439 | -0.49484 | 0.003194 | 0.00080049
212 | 0.97415 | -0.4995 | 0.002798 | 0.00070124
213 | 0.97401 | -0.50222 | 0.0029538 | 0.0007403
214 | 0.9739 | -0.50452 | 0.0031293 | 0.00078428
215 | 0.97378 | -0.50672 | 0.010184 | 0.0025523
216 | 0.98453 | -0.2965 | 0.0078072 | 0.0019567
217 | 0.99284 | -0.13693 | 0.0015933 | 0.00039932
218 | 0.99272 | -0.13918 | 0.0013199 | 0.0003308
219 | 0.99271 | -0.13932 | 0.0012969 | 0.00032503
220 | 0.99265 | -0.14063 | 0.0025062 | 0.00062811
221 | 0.99263 | -0.14096 | 0.0013149 | 0.00032954
222 | 0.97786 | -0.42646 | 0.00048528 | 0.00012162
223 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0023036 | -0.0005764 | 0.0023036 | 0.00057637 | 1.5055e-08 | -3.0074e-08 | 0.0035331 | 0.0035331 | 0.0035331 | 0.9701 | -0.58005 | 0.97011 | -0.57991 | 0.97064
1 | 0.0004088 | 0.00010152 | -0.00040879 | -0.00010171 | 2.2674e-09 | -1.886e-07 | 0.0006267 | 0.00062677 | 0.00062677 | 0.9701 | -0.58005 | 0.9701 | -0.58017 | 0.17219
2 | -0.0024935 | -0.00062395 | 0.0024936 | 0.00062375 | 1.2397e-07 | -1.9977e-07 | 0.0038243 | 0.0038242 | 0.0038243 | 0.97011 | -0.57991 | 0.97016 | -0.57887 | 1.0506
3 | 0.00040879 | 0.00010171 | -0.00040878 | -0.00010245 | 8.9626e-09 | -7.4506e-07 | 0.00062677 | 0.00062704 | 0.00062704 | 0.9701 | -0.58017 | 0.97007 | -0.58063 | 0.17226
4 | 0.00032083 | 7.9864e-05 | -0.00032083 | -8.0279e-05 | 3.0647e-09 | -4.1498e-07 | 0.00049189 | 0.00049204 | 0.00049204 | 0.97016 | -0.57887 | 0.97015 | -0.57907 | 0.13518
5 | -0.0028144 | -0.00070362 | 0.0028173 | 0.00070038 | 2.8669e-06 | -3.2405e-06 | 0.0043161 | 0.0043143 | 0.0043161 | 0.97016 | -0.57887 | 0.97124 | -0.55741 | 1.1857
6 | 0.00032083 | 8.0279e-05 | -0.00032083 | -8.0407e-05 | 9.4432e-10 | -1.2781e-07 | 0.00049204 | 0.00049209 | 0.00049209 | 0.97015 | -0.57907 | 0.97015 | -0.57913 | 0.13519
7 | -0.0039396 | -0.00098165 | 0.0039443 | 0.00098038 | 4.7288e-06 | -1.2669e-06 | 0.0060337 | 0.0060321 | 0.0060337 | 0.97124 | -0.55741 | 0.97251 | -0.53209 | 1.6576
8 | 0.0011249 | 0.00027926 | -0.0011247 | -0.00028187 | 2.4834e-07 | -2.6154e-06 | 0.0017203 | 0.0017213 | 0.0017213 | 0.97251 | -0.53209 | 0.97228 | -0.53674 | 0.47288
9 | -0.0056764 | -0.0014118 | 0.0056776 | 0.001412 | 1.2491e-06 | 2.5088e-07 | 0.0086814 | 0.0086812 | 0.0086814 | 0.97251 | -0.53209 | 0.97275 | -0.52745 | 2.385
10 | -0.0034396 | -0.00086205 | 0.0034398 | 0.0008619 | 2.2724e-07 | -1.4407e-07 | 0.005179 | 0.0051789 | 0.005179 | 0.98826 | -0.22454 | 0.98833 | -0.22315 | 1.4228
11 | 0.0030027 | 0.00075202 | -0.0030023 | -0.00075244 | 4.1244e-07 | -4.2557e-07 | 0.0045206 | 0.0045209 | 0.0045209 | 0.98833 | -0.22315 | 0.98818 | -0.22603 | 1.242
12 | -0.0064425 | -0.0016139 | 0.0064439 | 0.0016143 | 1.4197e-06 | 3.928e-07 | 0.0096995 | 0.0096994 | 0.0096995 | 0.98833 | -0.22315 | 0.98856 | -0.21852 | 2.6647
13 | 0.093547 | 0.023656 | -0.093544 | -0.023654 | 2.2874e-06 | 1.3654e-06 | 0.14088 | 0.14088 | 0.14088 | 0.98856 | -0.21852 | 0.98854 | -0.21903 | 7.7409
14 | -0.099991 | -0.02527 | 0.10001 | 0.025279 | 1.5064e-05 | 9.0733e-06 | 0.15058 | 0.15058 | 0.15058 | 0.98856 | -0.21852 | 0.98873 | -0.21538 | 8.2738
15 | 0.09048 | 0.022886 | -0.090376 | -0.02282 | 0.00010452 | 6.6125e-05 | 0.13627 | 0.13627 | 0.13627 | 0.98854 | -0.21903 | 0.98729 | -0.24314 | 18.7187
16 | -0.11225 | -0.028348 | 0.1123 | 0.028378 | 4.916e-05 | 2.999e-05 | 0.16901 | 0.16901 | 0.16901 | 0.98873 | -0.21538 | 0.9892 | -0.20625 | 9.2864
17 | 0.0025739 | 0.00064494 | -0.0025739 | -0.00064507 | 8.4483e-08 | -1.3392e-07 | 0.0038969 | 0.003897 | 0.003897 | 0.98283 | -0.3304 | 0.9828 | -0.33109 | 1.0706
18 | -0.0041979 | -0.0010519 | 0.0041997 | 0.0010516 | 1.8894e-06 | -3.7243e-07 | 0.0063555 | 0.006355 | 0.0063555 | 0.98283 | -0.3304 | 0.98332 | -0.32095 | 1.746
19 | -0.0069131 | -0.0017316 | 0.0069155 | 0.0017324 | 2.4405e-06 | 8.0722e-07 | 0.010461 | 0.010461 | 0.010461 | 0.98332 | -0.32095 | 0.98369 | -0.31354 | 2.8739
20 | 0.088661 | 0.022391 | -0.088576 | -0.022336 | 8.5727e-05 | 5.4212e-05 | 0.13369 | 0.13369 | 0.13369 | 0.98729 | -0.24314 | 0.98625 | -0.26334 | 18.3638
21 | -0.14372 | -0.036274 | 0.14381 | 0.036333 | 9.5154e-05 | 5.9156e-05 | 0.21628 | 0.21628 | 0.21628 | 0.9892 | -0.20625 | 0.98992 | -0.19243 | 11.8837
22 | 0.031419 | 0.0078958 | -0.031415 | -0.0078931 | 4.2685e-06 | 2.6664e-06 | 0.04727 | 0.04727 | 0.04727 | 0.9892 | -0.20625 | 0.98905 | -0.20909 | 12.9864
23 | 0.36663 | 0.093478 | -0.36605 | -0.093113 | 0.00057347 | 0.00036538 | 0.54901 | 0.54901 | 0.54901 | 0.99472 | -0.10042 | 0.99302 | -0.13288 | 30.1656
24 | -0.36955 | -0.09421 | 0.36961 | 0.094249 | 6.2044e-05 | 3.9533e-05 | 0.55338 | 0.55338 | 0.55338 | 0.99472 | -0.10042 | 0.9949 | -0.096947 | 30.4055
25 | 0.36482 | 0.092804 | -0.36459 | -0.092655 | 0.00023428 | 0.00014927 | 0.54717 | 0.54717 | 0.54717 | 0.99302 | -0.13288 | 0.99232 | -0.14622 | 30.0643
26 | -0.37551 | -0.095728 | 0.376 | 0.096042 | 0.00049284 | 0.00031407 | 0.56221 | 0.56221 | 0.56221 | 0.9949 | -0.096947 | 0.99632 | -0.069796 | 30.8905
27 | 0.0059016 | 0.0014783 | -0.0059011 | -0.0014783 | 4.332e-07 | 8.471e-08 | 0.0088264 | 0.0088265 | 0.0088265 | 0.9949 | -0.096947 | 0.99482 | -0.098488 | 2.4249
28 | 0.35625 | 0.090564 | -0.35571 | -0.090219 | 0.00054132 | 0.00034482 | 0.53466 | 0.53466 | 0.53466 | 0.99232 | -0.14622 | 0.99067 | -0.17782 | 29.377
29 | -0.54495 | -0.13873 | 0.54679 | 0.13991 | 0.0018407 | 0.0011757 | 0.81465 | 0.81465 | 0.81465 | 0.99632 | -0.069796 | 1 | 0 | 44.761
30 | 0.16895 | 0.04269 | -0.16889 | -0.042654 | 5.8608e-05 | 3.6711e-05 | 0.25244 | 0.25245 | 0.25245 | 0.99632 | -0.069796 | 0.99595 | -0.077035 | 13.8706
31 | 0.0043676 | 0.0010939 | -0.0043674 | -0.001094 | 2.0209e-07 | -3.4608e-08 | 0.0065327 | 0.0065328 | 0.0065328 | 0.99482 | -0.098488 | 0.99477 | -0.09946 | 1.7947
32 | 0.20333 | 0.051702 | -0.20302 | -0.051508 | 0.00030714 | 0.00019376 | 0.30567 | 0.30567 | 0.30567 | 0.99067 | -0.17782 | 0.98904 | -0.20922 | 16.7952
33 | 0.15238 | 0.038518 | -0.15232 | -0.038484 | 5.3283e-05 | 3.3229e-05 | 0.22899 | 0.22899 | 0.22899 | 0.99067 | -0.17782 | 0.99029 | -0.18511 | 12.5818
34 | 0.16847 | 0.042548 | -0.16835 | -0.042473 | 0.00012012 | 7.5234e-05 | 0.25182 | 0.25182 | 0.25182 | 0.99595 | -0.077035 | 0.99517 | -0.091925 | 13.8362
35 | 0.0017603 | 0.00044054 | -0.0017601 | -0.00044113 | 1.3654e-07 | -5.944e-07 | 0.0026329 | 0.0026331 | 0.0026331 | 0.99477 | -0.09946 | 0.99468 | -0.10109 | 0.72339
36 | 0.19044 | 0.048355 | -0.19014 | -0.048163 | 0.00030556 | 0.00019239 | 0.28675 | 0.28675 | 0.28675 | 0.98904 | -0.20922 | 0.98731 | -0.24263 | 15.7554
37 | 0.14701 | 0.037154 | -0.14696 | -0.037121 | 5.1595e-05 | 3.2115e-05 | 0.22101 | 0.22101 | 0.22101 | 0.99029 | -0.18511 | 0.98992 | -0.19243 | 12.1435
38 | 0.16791 | 0.042365 | -0.16787 | -0.042339 | 4.0659e-05 | 2.5463e-05 | 0.25117 | 0.25117 | 0.25117 | 0.99517 | -0.091925 | 0.99491 | -0.096983 | 13.8007
39 | -0.14919 | -0.037668 | 0.1492 | 0.037678 | 1.5204e-05 | 9.4783e-06 | 0.22582 | 0.22582 | 0.22582 | 0.98352 | -0.31603 | 0.98363 | -0.3139 | 12.4074
40 | 0.14738 | 0.037214 | -0.14731 | -0.037171 | 6.9328e-05 | 4.3192e-05 | 0.22307 | 0.22307 | 0.22307 | 0.98352 | -0.31603 | 0.98301 | -0.32585 | 12.2567
41 | -0.15435 | -0.038968 | 0.15454 | 0.039087 | 0.00019095 | 0.00011924 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2336 | 0.98363 | -0.3139 | 0.98495 | -0.28811 | 12.8353
42 | 0.1454 | 0.036694 | -0.14539 | -0.036683 | 1.7811e-05 | 1.1088e-05 | 0.22019 | 0.22019 | 0.22019 | 0.98301 | -0.32585 | 0.98288 | -0.32841 | 12.0985
43 | -0.15876 | -0.040145 | 0.15886 | 0.040206 | 9.7112e-05 | 6.072e-05 | 0.23998 | 0.23998 | 0.23998 | 0.98495 | -0.28811 | 0.98561 | -0.27537 | 13.1855
44 | 0.14135 | 0.03567 | -0.14128 | -0.035629 | 6.5586e-05 | 4.0767e-05 | 0.21408 | 0.21408 | 0.21408 | 0.98288 | -0.32841 | 0.98238 | -0.3381 | 11.7624
45 | 0.0081036 | 0.0020302 | -0.0081031 | -0.00203 | 5.3124e-07 | 2.1938e-07 | 0.012234 | 0.012234 | 0.012234 | 0.98561 | -0.27537 | 0.98554 | -0.27674 | 3.361
46 | -0.16696 | -0.042236 | 0.1671 | 0.042324 | 0.00014099 | 8.8351e-05 | 0.25221 | 0.25221 | 0.25221 | 0.98561 | -0.27537 | 0.98652 | -0.25778 | 13.8577
47 | 0.13845 | 0.034921 | -0.13844 | -0.034912 | 1.481e-05 | 9.1946e-06 | 0.20979 | 0.20979 | 0.20979 | 0.98238 | -0.3381 | 0.98227 | -0.34034 | 11.5272
48 | 0.0028987 | 0.00072595 | -0.0028983 | -0.00072638 | 3.8187e-07 | -4.3298e-07 | 0.0043764 | 0.0043766 | 0.0043766 | 0.98554 | -0.27674 | 0.9854 | -0.27951 | 1.2024
49 | 0.0052044 | 0.001304 | -0.0052038 | -0.001304 | 6.0211e-07 | 5.4027e-08 | 0.0078577 | 0.0078578 | 0.0078578 | 0.98554 | -0.27674 | 0.98542 | -0.27917 | 2.1587
50 | 0.022895 | 0.0057516 | -0.02288 | -0.0057421 | 1.5482e-05 | 9.4668e-06 | 0.034539 | 0.034539 | 0.034539 | 0.98652 | -0.25778 | 0.98579 | -0.27196 | 9.4888
51 | -0.19 | -0.048076 | 0.19014 | 0.048163 | 0.00013832 | 8.7093e-05 | 0.28675 | 0.28675 | 0.28675 | 0.98652 | -0.25778 | 0.98731 | -0.24263 | 15.7554
52 | 0.13593 | 0.034283 | -0.1359 | -0.034262 | 3.3306e-05 | 2.0654e-05 | 0.20599 | 0.20599 | 0.20599 | 0.98227 | -0.34034 | 0.982 | -0.34546 | 11.3183
53 | -0.0019811 | -0.0004965 | 0.0019811 | 0.00049629 | 6.7897e-08 | -2.1427e-07 | 0.0029916 | 0.0029915 | 0.0029916 | 0.98538 | -0.27989 | 0.98542 | -0.27917 | 0.82187
54 | 0.020776 | 0.0052149 | -0.020754 | -0.0052017 | 2.1916e-05 | 1.327e-05 | 0.031364 | 0.031364 | 0.031364 | 0.98579 | -0.27196 | 0.98466 | -0.2941 | 8.6165
55 | 0.0078081 | 0.001957 | -0.0078072 | -0.0019567 | 8.9317e-07 | 3.5406e-07 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.98466 | -0.2941 | 0.98453 | -0.2965 | 3.2417
56 | 0.0044505 | 0.0011153 | -0.0044502 | -0.0011153 | 2.9853e-07 | -2.8134e-08 | 0.006761 | 0.006761 | 0.006761 | 0.97951 | -0.39489 | 0.97943 | -0.3963 | 1.8574
57 | -0.0095498 | -0.0023933 | 0.0095509 | 0.0023938 | 1.1036e-06 | 5.3029e-07 | 0.014508 | 0.014507 | 0.014508 | 0.97951 | -0.39489 | 0.97963 | -0.39247 | 3.9856
58 | -0.013174 | -0.0033018 | 0.013177 | 0.0033035 | 3.033e-06 | 1.6867e-06 | 0.02001 | 0.02001 | 0.02001 | 0.97963 | -0.39247 | 0.97988 | -0.38764 | 5.4973
59 | -0.016129 | -0.0040435 | 0.016133 | 0.0040458 | 3.8657e-06 | 2.2576e-06 | 0.024494 | 0.024494 | 0.024494 | 0.97988 | -0.38764 | 0.98013 | -0.38261 | 6.7292
60 | -0.020087 | -0.0050366 | 0.020094 | 0.005041 | 7.4386e-06 | 4.4917e-06 | 0.030496 | 0.030496 | 0.030496 | 0.98013 | -0.38261 | 0.98053 | -0.37484 | 8.378
61 | -0.021567 | -0.0054101 | 0.021576 | 0.0054159 | 9.4995e-06 | 5.7813e-06 | 0.032731 | 0.032731 | 0.032731 | 0.98053 | -0.37484 | 0.981 | -0.3656 | 8.992
62 | -0.0055862 | -0.0014 | 0.0055871 | 0.0014002 | 8.9529e-07 | 1.5507e-07 | 0.0084834 | 0.0084833 | 0.0084834 | 0.97984 | -0.38843 | 0.98001 | -0.38506 | 2.3306
63 | -0.0077363 | -0.0019388 | 0.0077377 | 0.0019394 | 1.4416e-06 | 5.7152e-07 | 0.011747 | 0.011746 | 0.011747 | 0.98001 | -0.38506 | 0.98021 | -0.38115 | 3.2271
64 | -0.012404 | -0.0031089 | 0.012406 | 0.0031098 | 1.5808e-06 | 8.6181e-07 | 0.01883 | 0.01883 | 0.01883 | 0.98021 | -0.38115 | 0.98034 | -0.37848 | 5.1731
65 | -0.018533 | -0.0046454 | 0.018538 | 0.0046484 | 4.9687e-06 | 2.9688e-06 | 0.028131 | 0.02813 | 0.028131 | 0.98034 | -0.37848 | 0.98063 | -0.37285 | 7.7282
66 | -0.030738 | -0.0077061 | 0.030749 | 0.0077127 | 1.0621e-05 | 6.6331e-06 | 0.046644 | 0.046643 | 0.046644 | 0.98063 | -0.37285 | 0.981 | -0.3656 | 12.8142
67 | -0.052325 | -0.013129 | 0.052369 | 0.013157 | 4.3908e-05 | 2.7866e-05 | 0.079374 | 0.079374 | 0.079374 | 0.981 | -0.3656 | 0.9819 | -0.34802 | 21.8061
68 | -0.05365 | -0.013477 | 0.053661 | 0.013485 | 1.1381e-05 | 7.2258e-06 | 0.081314 | 0.081314 | 0.081314 | 0.9819 | -0.34802 | 0.98213 | -0.34358 | 22.3391
69 | -0.055789 | -0.014018 | 0.055828 | 0.014042 | 3.8242e-05 | 2.4294e-05 | 0.084539 | 0.084539 | 0.084539 | 0.98213 | -0.34358 | 0.98286 | -0.32923 | 23.225
70 | -0.059719 | -0.015018 | 0.059763 | 0.015045 | 4.3656e-05 | 2.7759e-05 | 0.090431 | 0.090431 | 0.090431 | 0.98286 | -0.32923 | 0.98365 | -0.31393 | 24.8437
71 | -0.063632 | -0.016015 | 0.063673 | 0.016041 | 4.0633e-05 | 2.5857e-05 | 0.096284 | 0.096284 | 0.096284 | 0.98365 | -0.31393 | 0.98433 | -0.30058 | 26.4516
72 | -0.075929 | -0.019114 | 0.076031 | 0.019179 | 0.00010127 | 6.4552e-05 | 0.11481 | 0.11481 | 0.11481 | 0.98433 | -0.30058 | 0.98577 | -0.27272 | 31.542
73 | 0.012257 | 0.0030733 | -0.012255 | -0.0030722 | 1.9626e-06 | 1.0623e-06 | 0.018529 | 0.018529 | 0.018529 | 0.98433 | -0.30058 | 0.98416 | -0.30394 | 5.0905
74 | -0.077198 | -0.019471 | 0.077233 | 0.019494 | 3.4681e-05 | 2.2109e-05 | 0.11657 | 0.11657 | 0.11657 | 0.98577 | -0.27272 | 0.98625 | -0.26334 | 32.026
75 | 0.010893 | 0.0027309 | -0.010891 | -0.00273 | 1.6952e-06 | 8.732e-07 | 0.01647 | 0.01647 | 0.01647 | 0.98416 | -0.30394 | 0.98399 | -0.30721 | 4.5248
76 | 0.010891 | 0.00273 | -0.010889 | -0.002729 | 1.9382e-06 | 9.9848e-07 | 0.01647 | 0.01647 | 0.01647 | 0.98399 | -0.30721 | 0.9838 | -0.31094 | 4.5248
77 | 0.0090103 | 0.0022581 | -0.0090092 | -0.0022576 | 1.0843e-06 | 4.9629e-07 | 0.013628 | 0.013628 | 0.013628 | 0.9838 | -0.31094 | 0.98367 | -0.31347 | 3.744
78 | 0.02735 | 0.0068743 | -0.027335 | -0.0068649 | 1.5224e-05 | 9.4361e-06 | 0.041155 | 0.041155 | 0.041155 | 0.98905 | -0.20909 | 0.98845 | -0.22076 | 11.3063
79 | 0.027335 | 0.0068649 | -0.027319 | -0.0068549 | 1.6158e-05 | 1.0015e-05 | 0.041155 | 0.041155 | 0.041155 | 0.98845 | -0.22076 | 0.98781 | -0.23316 | 11.3063
80 | 0.027319 | 0.0068549 | -0.027313 | -0.0068515 | 5.3842e-06 | 3.3374e-06 | 0.041155 | 0.041155 | 0.041155 | 0.98781 | -0.23316 | 0.9876 | -0.23729 | 11.3064
81 | 0.022822 | 0.0057259 | -0.022821 | -0.0057251 | 1.3201e-06 | 8.0679e-07 | 0.034388 | 0.034388 | 0.034388 | 0.9876 | -0.23729 | 0.98754 | -0.2385 | 9.4473
82 | 0.022821 | 0.0057251 | -0.022814 | -0.0057211 | 6.6593e-06 | 4.0699e-06 | 0.034388 | 0.034388 | 0.034388 | 0.98754 | -0.2385 | 0.98722 | -0.24463 | 9.4473
83 | 0.021748 | 0.005454 | -0.021747 | -0.0054533 | 1.0249e-06 | 6.234e-07 | 0.032782 | 0.032782 | 0.032782 | 0.98722 | -0.24463 | 0.98717 | -0.24561 | 9.006
84 | 0.017492 | 0.0043868 | -0.017489 | -0.0043849 | 3.137e-06 | 1.8539e-06 | 0.026367 | 0.026367 | 0.026367 | 0.98717 | -0.24561 | 0.98698 | -0.24938 | 7.2438
85 | 0.0040375 | 0.0010023 | -0.0040365 | -0.0010025 | 9.7233e-07 | -2.619e-07 | 0.0061023 | 0.0061026 | 0.0061026 | 0.98398 | -0.30802 | 0.98372 | -0.31311 | 1.6765
86 | -0.0047897 | -0.0011908 | 0.0047915 | 0.0011908 | 1.8144e-06 | -1.189e-08 | 0.0072398 | 0.0072394 | 0.0072398 | 0.98398 | -0.30802 | 0.98439 | -0.30002 | 1.989
87 | 0.0030871 | 0.00076457 | -0.0030854 | -0.00076612 | 1.6932e-06 | -1.5467e-06 | 0.0046665 | 0.0046674 | 0.0046674 | 0.98372 | -0.31311 | 0.98313 | -0.32472 | 1.2823
88 | -0.0052552 | -0.001307 | 0.0052555 | 0.001307 | 3.0321e-07 | 3.1008e-08 | 0.0079403 | 0.0079402 | 0.0079403 | 0.98439 | -0.30002 | 0.98445 | -0.2988 | 2.1814
89 | 0.0018564 | 0.00045808 | -0.0018563 | -0.00045825 | 4.4818e-08 | -1.6363e-07 | 0.0028072 | 0.0028072 | 0.0028072 | 0.98313 | -0.32472 | 0.98311 | -0.32523 | 0.77122
90 | -0.005677 | -0.0014126 | 0.0056771 | 0.0014127 | 3.0537e-08 | 5.4706e-09 | 0.0085774 | 0.0085774 | 0.0085774 | 0.98445 | -0.2988 | 0.98445 | -0.29868 | 2.3564
91 | -0.015664 | -0.0039221 | 0.015666 | 0.0039233 | 2.1438e-06 | 1.2416e-06 | 0.023641 | 0.023641 | 0.023641 | 0.98586 | -0.27126 | 0.98601 | -0.26839 | 6.4949
92 | 0.015165 | 0.0037969 | -0.015145 | -0.0037858 | 1.9295e-05 | 1.1098e-05 | 0.022887 | 0.022888 | 0.022888 | 0.98586 | -0.27126 | 0.98449 | -0.29802 | 6.2879
93 | -0.015666 | -0.0039233 | 0.01567 | 0.0039255 | 3.6985e-06 | 2.1419e-06 | 0.023641 | 0.023641 | 0.023641 | 0.98601 | -0.26839 | 0.98626 | -0.26343 | 6.4948
94 | 0.0081857 | 0.0020517 | -0.0081797 | -0.0020492 | 6.0466e-06 | 2.5316e-06 | 0.012372 | 0.012373 | 0.012373 | 0.98449 | -0.29802 | 0.98369 | -0.31354 | 3.3992
95 | 0.0062498 | 0.0015562 | -0.0062496 | -0.0015561 | 1.9552e-07 | 5.0782e-08 | 0.0094426 | 0.0094427 | 0.0094427 | 0.98449 | -0.29802 | 0.98445 | -0.29868 | 2.5941
96 | 0.0014596 | 0.00035882 | -0.0014586 | -0.00036516 | 1.0067e-06 | -6.3327e-06 | 0.0022068 | 0.0022092 | 0.0022092 | 0.98311 | -0.32523 | 0.98237 | -0.33982 | 0.60693
97 | 0.0014586 | 0.00036516 | -0.0014585 | -0.00036555 | 6.2012e-08 | -3.8922e-07 | 0.0022092 | 0.0022094 | 0.0022094 | 0.98237 | -0.33982 | 0.98232 | -0.34072 | 0.60698
98 | 0.0092897 | 0.0023288 | -0.0092868 | -0.0023275 | 2.9199e-06 | 1.3557e-06 | 0.013965 | 0.013965 | 0.013965 | 0.98987 | -0.19433 | 0.98953 | -0.20093 | 3.8366
99 | -0.011299 | -0.0028324 | 0.011303 | 0.0028344 | 3.8777e-06 | 2.0208e-06 | 0.016985 | 0.016985 | 0.016985 | 0.98987 | -0.19433 | 0.99024 | -0.18713 | 4.6663
100 | 0.0066787 | 0.0016738 | -0.0066779 | -0.0016736 | 8.1223e-07 | 2.4401e-07 | 0.010043 | 0.010043 | 0.010043 | 0.98953 | -0.20093 | 0.9894 | -0.20348 | 2.7591
101 | -0.029654 | -0.0074337 | 0.029669 | 0.0074431 | 1.51e-05 | 9.4029e-06 | 0.044561 | 0.044561 | 0.044561 | 0.99024 | -0.18713 | 0.99079 | -0.17645 | 12.2421
102 | 0.0042868 | 0.0010743 | -0.0042866 | -0.0010743 | 1.8108e-07 | -3.3299e-08 | 0.0064471 | 0.0064472 | 0.0064472 | 0.9894 | -0.20348 | 0.98936 | -0.20437 | 1.7712
103 | -0.032429 | -0.0081346 | 0.032452 | 0.008149 | 2.3139e-05 | 1.4473e-05 | 0.048706 | 0.048706 | 0.048706 | 0.99079 | -0.17645 | 0.99157 | -0.16149 | 13.3807
104 | 0.0027599 | 0.00069151 | -0.0027598 | -0.00069166 | 1.0638e-07 | -1.4456e-07 | 0.0041448 | 0.0041449 | 0.0041449 | 0.99079 | -0.17645 | 0.99075 | -0.17726 | 1.1387
105 | 0.0018642 | 0.0004672 | -0.0018642 | -0.0004672 | 3.03e-10 | -1.1299e-09 | 0.0028037 | 0.0028037 | 0.0028037 | 0.98936 | -0.20437 | 0.98936 | -0.20437 | 0.77026
106 | -0.034005 | -0.0085382 | 0.034021 | 0.0085477 | 1.6171e-05 | 9.4945e-06 | 0.051036 | 0.051036 | 0.051036 | 0.99157 | -0.16149 | 0.99208 | -0.15153 | 7.0105
107 | -0.035498 | -0.0089179 | 0.035501 | 0.0089189 | 2.9384e-06 | 9.8847e-07 | 0.053251 | 0.053251 | 0.053251 | 0.99208 | -0.15153 | 0.99217 | -0.1498 | 2.9259
108 | -0.0384 | -0.009645 | 0.038403 | 0.0096462 | 3.2875e-06 | 1.2507e-06 | 0.057597 | 0.057597 | 0.057597 | 0.99217 | -0.1498 | 0.99226 | -0.148 | 3.1647
109 | 0.0028984 | 0.00072612 | -0.0028982 | -0.00072636 | 2.0138e-07 | -2.3813e-07 | 0.0043468 | 0.0043469 | 0.0043469 | 0.99217 | -0.1498 | 0.9921 | -0.15126 | 1.1942
110 | -0.040083 | -0.010067 | 0.040084 | 0.010068 | 7.1721e-07 | 2.8812e-07 | 0.060117 | 0.060117 | 0.060117 | 0.99226 | -0.148 | 0.99228 | -0.14763 | 3.3031
111 | -0.041867 | -0.010515 | 0.041873 | 0.010517 | 5.9316e-06 | 2.5004e-06 | 0.062791 | 0.062791 | 0.062791 | 0.99228 | -0.14763 | 0.99244 | -0.14466 | 3.4501
112 | -0.045104 | -0.011327 | 0.045107 | 0.011328 | 2.1071e-06 | 9.5175e-07 | 0.067636 | 0.067636 | 0.067636 | 0.99244 | -0.14466 | 0.99249 | -0.14368 | 3.7162
113 | -0.046931 | -0.011785 | 0.046932 | 0.011785 | 3.4212e-07 | 1.5944e-07 | 0.070372 | 0.070372 | 0.070372 | 0.99249 | -0.14368 | 0.9925 | -0.14353 | 3.8666
114 | -0.04891 | -0.012281 | 0.048914 | 0.012283 | 4.1041e-06 | 1.9691e-06 | 0.073337 | 0.073337 | 0.073337 | 0.9925 | -0.14353 | 0.99259 | -0.14177 | 4.0295
115 | -0.050452 | -0.012669 | 0.05047 | 0.012677 | 1.7735e-05 | 8.6785e-06 | 0.075643 | 0.075642 | 0.075643 | 0.99259 | -0.14177 | 0.99297 | -0.1344 | 4.1562
116 | -0.051057 | -0.012825 | 0.051062 | 0.012827 | 4.7133e-06 | 2.3223e-06 | 0.076522 | 0.076522 | 0.076522 | 0.99297 | -0.1344 | 0.99307 | -0.13247 | 4.2045
117 | -0.058308 | -0.014643 | 0.05831 | 0.014644 | 1.6389e-06 | 8.6374e-07 | 0.087379 | 0.087379 | 0.087379 | 0.99307 | -0.13247 | 0.9931 | -0.13188 | 4.8011
118 | 0.007246 | 0.0018162 | -0.0072447 | -0.0018157 | 1.3592e-06 | 4.7219e-07 | 0.010858 | 0.010858 | 0.010858 | 0.99307 | -0.13247 | 0.99286 | -0.13641 | 2.9829
119 | 0.0086167 | 0.0021596 | -0.0086147 | -0.0021588 | 1.9239e-06 | 8.3315e-07 | 0.012911 | 0.012911 | 0.012911 | 0.9931 | -0.13188 | 0.99286 | -0.13657 | 3.547
120 | -0.066926 | -0.016803 | 0.066939 | 0.01681 | 1.2379e-05 | 6.8607e-06 | 0.10029 | 0.10029 | 0.10029 | 0.9931 | -0.13188 | 0.9933 | -0.128 | 5.5105
121 | -0.0036943 | -0.00092585 | 0.0036947 | 0.00092566 | 4.1307e-07 | -1.83e-07 | 0.0055898 | 0.0055896 | 0.0055898 | 0.98343 | -0.31819 | 0.98355 | -0.31584 | 1.5357
122 | 0.001746 | 0.00043755 | -0.001746 | -0.00043758 | 7.6881e-09 | -3.2352e-08 | 0.0026418 | 0.0026418 | 0.0026418 | 0.98343 | -0.31819 | 0.98343 | -0.31828 | 0.72577
123 | -0.0065175 | -0.0016331 | 0.0065182 | 0.0016333 | 7.3503e-07 | 2.1453e-07 | 0.0098602 | 0.0098601 | 0.0098602 | 0.98355 | -0.31584 | 0.98367 | -0.31347 | 2.7089
124 | 0.0080323 | 0.0020128 | -0.0080322 | -0.0020127 | 1.3926e-07 | 5.5985e-08 | 0.012038 | 0.012038 | 0.012038 | 0.99286 | -0.13657 | 0.99284 | -0.13693 | 3.3072
125 | -0.067549 | -0.016963 | 0.06757 | 0.016975 | 2.0982e-05 | 1.166e-05 | 0.1012 | 0.1012 | 0.1012 | 0.9933 | -0.128 | 0.99364 | -0.12149 | 5.5606
126 | 0.16644 | 0.041981 | -0.16629 | -0.041882 | 0.00015883 | 9.9435e-05 | 0.24903 | 0.24903 | 0.24903 | 0.99491 | -0.096983 | 0.99387 | -0.11694 | 13.6832
127 | 0.097623 | 0.024628 | -0.097604 | -0.024617 | 1.8469e-05 | 1.1074e-05 | 0.14622 | 0.14622 | 0.14622 | 0.99387 | -0.11694 | 0.99367 | -0.12089 | 8.0339
128 | 0.068663 | 0.017254 | -0.068648 | -0.017245 | 1.4937e-05 | 8.3395e-06 | 0.10282 | 0.10282 | 0.10282 | 0.99387 | -0.11694 | 0.99364 | -0.12149 | 5.6494
129 | 0.0030157 | 0.00075558 | -0.0030155 | -0.00075576 | 1.7085e-07 | -1.8002e-07 | 0.0045159 | 0.004516 | 0.004516 | 0.99367 | -0.12089 | 0.9936 | -0.12208 | 1.2407
130 | 0.094588 | 0.023861 | -0.094551 | -0.023839 | 3.6879e-05 | 2.2017e-05 | 0.1417 | 0.1417 | 0.1417 | 0.99367 | -0.12089 | 0.99324 | -0.12904 | 7.7858
131 | 0.093969 | 0.023693 | -0.093937 | -0.023674 | 3.2218e-05 | 1.9219e-05 | 0.14083 | 0.14083 | 0.14083 | 0.99324 | -0.12904 | 0.99287 | -0.1362 | 7.7379
132 | 0.093315 | 0.023518 | -0.093293 | -0.023506 | 2.1253e-05 | 1.2666e-05 | 0.1399 | 0.1399 | 0.1399 | 0.99287 | -0.1362 | 0.99262 | -0.14096 | 7.6867
133 | -0.0055027 | -0.001379 | 0.0055033 | 0.001379 | 5.5465e-07 | 7.4436e-08 | 0.0082524 | 0.0082523 | 0.0082524 | 0.99221 | -0.14905 | 0.99231 | -0.14693 | 2.2671
134 | 0.0044921 | 0.0011257 | -0.0044917 | -0.0011257 | 3.947e-07 | -4.6894e-08 | 0.0067368 | 0.0067369 | 0.0067369 | 0.99221 | -0.14905 | 0.99211 | -0.15089 | 1.8508
135 | 0.085791 | 0.021617 | -0.085776 | -0.021608 | 1.5002e-05 | 8.8211e-06 | 0.12869 | 0.12869 | 0.12869 | 0.99231 | -0.14693 | 0.99213 | -0.15059 | 7.0708
136 | -0.091295 | -0.022996 | 0.091302 | 0.023 | 7.305e-06 | 4.3397e-06 | 0.13694 | 0.13694 | 0.13694 | 0.99231 | -0.14693 | 0.9924 | -0.14526 | 7.5242
137 | 0.084466 | 0.021279 | -0.084437 | -0.021262 | 2.9156e-05 | 1.7097e-05 | 0.12672 | 0.12672 | 0.12672 | 0.99213 | -0.15059 | 0.99175 | -0.15781 | 6.9629
138 | -0.092664 | -0.023341 | 0.092683 | 0.023353 | 1.905e-05 | 1.1342e-05 | 0.13898 | 0.13898 | 0.13898 | 0.9924 | -0.14526 | 0.99262 | -0.14096 | 7.6364
139 | 0.082667 | 0.020819 | -0.082657 | -0.020813 | 9.9567e-06 | 5.8159e-06 | 0.12407 | 0.12407 | 0.12407 | 0.99175 | -0.15781 | 0.99162 | -0.16033 | 6.8169
140 | 0.079677 | 0.020066 | -0.079644 | -0.020047 | 3.3567e-05 | 1.9465e-05 | 0.1196 | 0.1196 | 0.1196 | 0.99162 | -0.16033 | 0.99116 | -0.16914 | 6.5713
141 | 0.03099 | 0.0077757 | -0.030982 | -0.0077706 | 8.1964e-06 | 5.1156e-06 | 0.046528 | 0.046528 | 0.046528 | 0.99116 | -0.16914 | 0.99088 | -0.17469 | 12.7825
142 | 0.048654 | 0.012271 | -0.048615 | -0.012247 | 3.8497e-05 | 2.3648e-05 | 0.07307 | 0.07307 | 0.07307 | 0.99116 | -0.16914 | 0.99031 | -0.18569 | 10.0372
143 | 0.029623 | 0.0074299 | -0.029617 | -0.0074262 | 5.9884e-06 | 3.7287e-06 | 0.044487 | 0.044487 | 0.044487 | 0.99088 | -0.17469 | 0.99066 | -0.17893 | 12.2217
144 | 0.041455 | 0.010453 | -0.041434 | -0.010439 | 2.1381e-05 | 1.3495e-05 | 0.062312 | 0.062312 | 0.062312 | 0.99031 | -0.18569 | 0.98975 | -0.19647 | 17.1187
145 | 0.027542 | 0.0069061 | -0.027539 | -0.0069046 | 2.4229e-06 | 1.5021e-06 | 0.04137 | 0.04137 | 0.04137 | 0.99066 | -0.17893 | 0.99056 | -0.18078 | 11.3654
146 | 0.041434 | 0.010439 | -0.041412 | -0.010425 | 2.2216e-05 | 1.4023e-05 | 0.062312 | 0.062312 | 0.062312 | 0.98975 | -0.19647 | 0.98917 | -0.20768 | 17.1187
147 | 0.012052 | 0.0030203 | -0.012049 | -0.0030191 | 2.3077e-06 | 1.2353e-06 | 0.018104 | 0.018104 | 0.018104 | 0.99056 | -0.18078 | 0.99036 | -0.1848 | 4.9736
148 | 0.015488 | 0.0038843 | -0.015482 | -0.0038813 | 5.1947e-06 | 2.9953e-06 | 0.023266 | 0.023266 | 0.023266 | 0.99056 | -0.18078 | 0.9902 | -0.18782 | 6.3918
149 | 0.04007 | 0.010089 | -0.040066 | -0.010086 | 4.3632e-06 | 2.7514e-06 | 0.060295 | 0.060295 | 0.060295 | 0.98917 | -0.20768 | 0.98905 | -0.20996 | 16.5644
150 | 0.0026039 | 0.00065257 | -0.0026039 | -0.0006526 | 1.8512e-08 | -2.9581e-08 | 0.003914 | 0.003914 | 0.003914 | 0.98995 | -0.1928 | 0.98994 | -0.19295 | 1.0753
151 | -0.0050749 | -0.0012719 | 0.0050754 | 0.0012719 | 4.7238e-07 | 2.3968e-08 | 0.0076282 | 0.0076281 | 0.0076282 | 0.98995 | -0.1928 | 0.99005 | -0.19085 | 2.0957
152 | 0.0085784 | 0.0021505 | -0.0085754 | -0.0021492 | 3.0502e-06 | 1.3232e-06 | 0.012893 | 0.012894 | 0.012894 | 0.99005 | -0.19085 | 0.98966 | -0.19831 | 3.5422
153 | -0.013654 | -0.0034224 | 0.013656 | 0.0034235 | 1.9701e-06 | 1.1004e-06 | 0.020521 | 0.020521 | 0.020521 | 0.99005 | -0.19085 | 0.9902 | -0.18782 | 5.6378
154 | 0.0092959 | 0.002329 | -0.0092953 | -0.0023287 | 5.6229e-07 | 2.6097e-07 | 0.013967 | 0.013967 | 0.013967 | 0.99036 | -0.1848 | 0.99029 | -0.18607 | 3.8371
155 | 0.0063503 | 0.0015907 | -0.0063495 | -0.0015904 | 8.4517e-07 | 2.2247e-07 | 0.0095417 | 0.0095418 | 0.0095418 | 0.99029 | -0.18607 | 0.99015 | -0.18887 | 2.6214
156 | 0.0045103 | 0.0011295 | -0.00451 | -0.0011295 | 2.8614e-07 | -3.0492e-08 | 0.0067778 | 0.0067779 | 0.0067779 | 0.99015 | -0.18887 | 0.99008 | -0.1902 | 1.8621
157 | 0.00451 | 0.0011295 | -0.0045097 | -0.0011295 | 3.2104e-07 | -3.4171e-08 | 0.0067779 | 0.006778 | 0.006778 | 0.99008 | -0.1902 | 0.99 | -0.19169 | 1.8621
158 | 0.0018474 | 0.00046232 | -0.0018473 | -0.00046276 | 1.1709e-07 | -4.458e-07 | 0.0027765 | 0.0027767 | 0.0027767 | 0.99 | -0.19169 | 0.98993 | -0.19302 | 0.76282
159 | 0.0012941 | 0.00032413 | -0.0012941 | -0.00032434 | 2.4395e-08 | -2.0541e-07 | 0.0019452 | 0.0019453 | 0.0019453 | 0.98993 | -0.19302 | 0.98991 | -0.19342 | 0.53442
160 | 0.03838 | 0.0096639 | -0.03834 | -0.0096384 | 4.0474e-05 | 2.5489e-05 | 0.057758 | 0.057758 | 0.057758 | 0.98905 | -0.20996 | 0.98791 | -0.23205 | 15.8677
161 | 0.036786 | 0.0092491 | -0.036759 | -0.0092319 | 2.7274e-05 | 1.7152e-05 | 0.055418 | 0.055419 | 0.055419 | 0.98791 | -0.23205 | 0.98711 | -0.24758 | 15.2249
162 | 0.031338 | 0.0078734 | -0.031332 | -0.0078698 | 5.722e-06 | 3.5747e-06 | 0.047247 | 0.047247 | 0.047247 | 0.98711 | -0.24758 | 0.98692 | -0.25141 | 12.98
163 | 0.030106 | 0.0075625 | -0.030076 | -0.0075434 | 3.0543e-05 | 1.9043e-05 | 0.045398 | 0.045398 | 0.045398 | 0.98692 | -0.25141 | 0.98582 | -0.27269 | 12.4721
164 | 0.024367 | 0.0061128 | -0.024367 | -0.0061125 | 5.0781e-07 | 3.1224e-07 | 0.036782 | 0.036782 | 0.036782 | 0.98582 | -0.27269 | 0.9858 | -0.27313 | 10.105
165 | 0.016807 | 0.0042177 | -0.016798 | -0.0042125 | 8.9731e-06 | 5.2691e-06 | 0.025371 | 0.025371 | 0.025371 | 0.9858 | -0.27313 | 0.98523 | -0.28433 | 6.97
166 | 0.014948 | 0.0037488 | -0.014944 | -0.0037467 | 3.7201e-06 | 2.1331e-06 | 0.022577 | 0.022577 | 0.022577 | 0.98523 | -0.28433 | 0.98496 | -0.28955 | 6.2025
167 | 0.012687 | 0.003181 | -0.012686 | -0.0031806 | 7.9394e-07 | 4.3478e-07 | 0.019167 | 0.019167 | 0.019167 | 0.98496 | -0.28955 | 0.98489 | -0.29087 | 5.2657
168 | 0.010898 | 0.0027323 | -0.010892 | -0.0027297 | 5.1187e-06 | 2.6355e-06 | 0.016465 | 0.016465 | 0.016465 | 0.98489 | -0.29087 | 0.98439 | -0.30073 | 4.5234
169 | -0.0050631 | -0.0012689 | 0.0050634 | 0.0012689 | 3.6056e-07 | 2.2275e-08 | 0.0076554 | 0.0076553 | 0.0076554 | 0.98413 | -0.30567 | 0.98421 | -0.30417 | 2.1031
170 | -0.0050634 | -0.0012689 | 0.0050643 | 0.001269 | 8.3154e-07 | 5.1232e-08 | 0.0076553 | 0.0076551 | 0.0076553 | 0.98421 | -0.30417 | 0.98439 | -0.30073 | 2.1031
171 | 0.016469 | 0.0041293 | -0.016463 | -0.0041258 | 5.965e-06 | 3.488e-06 | 0.024829 | 0.024829 | 0.024829 | 0.98698 | -0.24938 | 0.98659 | -0.25698 | 6.8213
172 | 0.016233 | 0.0040683 | -0.016233 | -0.004068 | 4.4297e-07 | 2.5834e-07 | 0.024483 | 0.024483 | 0.024483 | 0.98659 | -0.25698 | 0.98656 | -0.25755 | 6.7262
173 | 0.016047 | 0.0040216 | -0.016043 | -0.004019 | 4.4916e-06 | 2.6136e-06 | 0.024204 | 0.024204 | 0.024204 | 0.98656 | -0.25755 | 0.98626 | -0.26343 | 6.6494
174 | 0.13559 | 0.034186 | -0.13559 | -0.034184 | 2.1229e-06 | 1.3163e-06 | 0.20553 | 0.20553 | 0.20553 | 0.982 | -0.34546 | 0.98199 | -0.34578 | 11.2929
175 | 0.1284 | 0.032382 | -0.12832 | -0.032337 | 7.3971e-05 | 4.5696e-05 | 0.19464 | 0.19464 | 0.19464 | 0.98199 | -0.34578 | 0.98137 | -0.35783 | 10.6943
176 | 0.12376 | 0.031193 | -0.12372 | -0.031169 | 3.9108e-05 | 2.4095e-05 | 0.18772 | 0.18772 | 0.18772 | 0.98137 | -0.35783 | 0.98103 | -0.36443 | 10.3142
177 | 0.11966 | 0.030152 | -0.11962 | -0.030126 | 4.1075e-05 | 2.524e-05 | 0.18156 | 0.18156 | 0.18156 | 0.98103 | -0.36443 | 0.98066 | -0.37161 | 9.9759
178 | 0.11691 | 0.029447 | -0.11684 | -0.029406 | 6.7042e-05 | 4.1117e-05 | 0.17745 | 0.17745 | 0.17745 | 0.98066 | -0.37161 | 0.98005 | -0.38361 | 9.75
179 | 0.11025 | 0.027753 | -0.11023 | -0.027742 | 1.7484e-05 | 1.0666e-05 | 0.16743 | 0.16743 | 0.16743 | 0.98005 | -0.38361 | 0.97988 | -0.38693 | 9.1997
180 | 0.1066 | 0.026832 | -0.10658 | -0.026821 | 1.7876e-05 | 1.0868e-05 | 0.16192 | 0.16192 | 0.16192 | 0.97988 | -0.38693 | 0.9797 | -0.39044 | 8.8967
181 | 0.093048 | 0.023388 | -0.093008 | -0.023364 | 3.9933e-05 | 2.3888e-05 | 0.14152 | 0.14152 | 0.14152 | 0.9785 | -0.41387 | 0.97804 | -0.42287 | 7.776
182 | -0.099765 | -0.025071 | 0.099804 | 0.025095 | 3.8543e-05 | 2.3265e-05 | 0.15174 | 0.15174 | 0.15174 | 0.9785 | -0.41387 | 0.97892 | -0.40578 | 8.3373
183 | 0.0050046 | 0.0012536 | -0.0050044 | -0.0012536 | 1.4059e-07 | 8.8191e-09 | 0.0076138 | 0.0076138 | 0.0076138 | 0.97804 | -0.42287 | 0.97801 | -0.42346 | 2.0917
184 | 0.086264 | 0.021674 | -0.086213 | -0.021644 | 5.0969e-05 | 3.0147e-05 | 0.13126 | 0.13126 | 0.13126 | 0.97804 | -0.42287 | 0.97741 | -0.43525 | 7.2123
185 | -0.1065 | -0.026774 | 0.10655 | 0.026804 | 4.996e-05 | 3.0377e-05 | 0.16192 | 0.16192 | 0.16192 | 0.97892 | -0.40578 | 0.97942 | -0.39596 | 8.8968
186 | 0.0031405 | 0.00078646 | -0.0031403 | -0.00078667 | 2.5513e-07 | -2.1064e-07 | 0.004778 | 0.0047781 | 0.0047781 | 0.97801 | -0.42346 | 0.97793 | -0.42516 | 1.3127
187 | 0.012781 | 0.0032027 | -0.01278 | -0.0032031 | 2.0233e-07 | -3.1705e-07 | 0.019457 | 0.019457 | 0.019457 | 0.97741 | -0.43525 | 0.9774 | -0.43558 | 1.0691
188 | 0.073432 | 0.018442 | -0.073399 | -0.018423 | 3.3061e-05 | 1.895e-05 | 0.11181 | 0.11181 | 0.11181 | 0.97741 | -0.43525 | 0.97693 | -0.44469 | 6.1433
189 | -0.10655 | -0.026804 | 0.10658 | 0.026821 | 2.8141e-05 | 1.7109e-05 | 0.16192 | 0.16192 | 0.16192 | 0.97942 | -0.39596 | 0.9797 | -0.39044 | 8.8968
190 | 0.0022677 | 0.00056799 | -0.0022676 | -0.00056829 | 1.3822e-07 | -2.9994e-07 | 0.0034504 | 0.0034506 | 0.0034506 | 0.97793 | -0.42516 | 0.97786 | -0.42644 | 0.94796
191 | 0.011697 | 0.0029315 | -0.011696 | -0.0029313 | 1.2523e-06 | 2.7362e-07 | 0.017808 | 0.017808 | 0.017808 | 0.9774 | -0.43558 | 0.97728 | -0.43783 | 2.4462
192 | 0.061398 | 0.015415 | -0.061352 | -0.01539 | 4.6553e-05 | 2.5355e-05 | 0.093528 | 0.09353 | 0.09353 | 0.97693 | -0.44469 | 0.97612 | -0.4606 | 5.139
193 | 0.00097164 | 0.00024349 | -0.00097164 | -0.0002435 | 5.8606e-10 | -8.594e-09 | 0.0014785 | 0.0014785 | 0.0014785 | 0.97786 | -0.42644 | 0.97786 | -0.42645 | 0.40619
194 | 0.00048528 | 0.00012161 | -0.00048528 | -0.00012162 | 2.4259e-10 | -1.4732e-08 | 0.00073845 | 0.00073845 | 0.00073845 | 0.97786 | -0.42645 | 0.97786 | -0.42646 | 0.20287
195 | -0.060118 | -0.01508 | 0.060121 | 0.015081 | 3.0645e-06 | 1.6573e-06 | 0.091655 | 0.091654 | 0.091655 | 0.97607 | -0.46167 | 0.97612 | -0.4606 | 5.036
196 | 0.049519 | 0.012423 | -0.049504 | -0.012416 | 1.4147e-05 | 6.9866e-06 | 0.075495 | 0.075496 | 0.075496 | 0.97607 | -0.46167 | 0.97577 | -0.46766 | 4.1481
197 | 0.017962 | 0.0044935 | -0.01796 | -0.0044945 | 2.2242e-06 | -1.0452e-06 | 0.027389 | 0.02739 | 0.02739 | 0.97577 | -0.46766 | 0.97563 | -0.47026 | 1.5049
198 | 0.031542 | 0.0079225 | -0.03154 | -0.0079208 | 2.7182e-06 | 1.7005e-06 | 0.048107 | 0.048107 | 0.048107 | 0.97577 | -0.46766 | 0.97567 | -0.46947 | 13.2163
199 | 0.013316 | 0.0033307 | -0.013316 | -0.0033306 | 5.6342e-07 | 1.7861e-07 | 0.020307 | 0.020307 | 0.020307 | 0.97563 | -0.47026 | 0.97559 | -0.47115 | 2.7895
200 | 0.03154 | 0.0079208 | -0.031512 | -0.0079033 | 2.7988e-05 | 1.751e-05 | 0.048107 | 0.048107 | 0.048107 | 0.97567 | -0.46947 | 0.97473 | -0.48808 | 13.2163
201 | 0.011953 | 0.002989 | -0.011952 | -0.0029888 | 8.3748e-07 | 2.0034e-07 | 0.018229 | 0.018229 | 0.018229 | 0.97559 | -0.47115 | 0.97551 | -0.47263 | 2.504
202 | 0.025244 | 0.0063326 | -0.025239 | -0.0063291 | 5.611e-06 | 3.4655e-06 | 0.03854 | 0.03854 | 0.03854 | 0.97473 | -0.48808 | 0.97449 | -0.49275 | 10.5879
203 | 0.011408 | 0.0028525 | -0.011406 | -0.0028512 | 2.4811e-06 | 1.3151e-06 | 0.017399 | 0.017399 | 0.017399 | 0.97551 | -0.47263 | 0.97528 | -0.4772 | 4.7801
204 | 0.02227 | 0.0055851 | -0.022268 | -0.0055838 | 2.2241e-06 | 1.3595e-06 | 0.034007 | 0.034007 | 0.034007 | 0.97449 | -0.49275 | 0.97439 | -0.49484 | 9.3426
205 | 0.010357 | 0.0025884 | -0.010356 | -0.0025878 | 1.3097e-06 | 6.6363e-07 | 0.0158 | 0.0158 | 0.0158 | 0.97528 | -0.4772 | 0.97515 | -0.47986 | 4.3406
206 | 0.010063 | 0.0025142 | -0.010061 | -0.0025132 | 1.9969e-06 | 9.9623e-07 | 0.015352 | 0.015352 | 0.015352 | 0.97515 | -0.47986 | 0.97494 | -0.48404 | 4.2177
207 | 0.0096927 | 0.002421 | -0.0096925 | -0.0024209 | 1.3917e-07 | 6.7915e-08 | 0.014791 | 0.014791 | 0.014791 | 0.97494 | -0.48404 | 0.97492 | -0.48434 | 4.0634
208 | 0.0093186 | 0.0023272 | -0.0093132 | -0.0023246 | 5.4387e-06 | 2.587e-06 | 0.01422 | 0.01422 | 0.01422 | 0.97492 | -0.48434 | 0.9743 | -0.49663 | 3.9067
209 | 0.00072564 | 0.00018122 | -0.00072562 | -0.00018186 | 2.4257e-08 | -6.4046e-07 | 0.001108 | 0.0011083 | 0.0011083 | 0.9743 | -0.49663 | 0.97426 | -0.49733 | 0.30446
210 | 0.0085875 | 0.0021434 | -0.0085801 | -0.0021401 | 7.406e-06 | 3.3107e-06 | 0.013112 | 0.013113 | 0.013113 | 0.9743 | -0.49663 | 0.97338 | -0.5148 | 3.6024
211 | 0.0085801 | 0.0021401 | -0.0085787 | -0.0021395 | 1.4477e-06 | 6.4751e-07 | 0.013113 | 0.013113 | 0.013113 | 0.97338 | -0.5148 | 0.9732 | -0.51836 | 3.6024
212 | 0.0071114 | 0.0017717 | -0.0071088 | -0.0017708 | 2.6583e-06 | 9.5609e-07 | 0.01087 | 0.01087 | 0.01087 | 0.9732 | -0.51836 | 0.97281 | -0.52624 | 2.9862
213 | 0.0071088 | 0.0017708 | -0.0071084 | -0.0017706 | 4.0706e-07 | 1.4646e-07 | 0.01087 | 0.01087 | 0.01087 | 0.97281 | -0.52624 | 0.97275 | -0.52745 | 2.9862
214 | 0.019074 | 0.0047833 | -0.01907 | -0.0047807 | 4.2344e-06 | 2.5443e-06 | 0.029129 | 0.029129 | 0.029129 | 0.97439 | -0.49484 | 0.97415 | -0.4995 | 8.0026
215 | 0.016272 | 0.0040795 | -0.01627 | -0.0040783 | 2.1112e-06 | 1.2377e-06 | 0.024856 | 0.024856 | 0.024856 | 0.97415 | -0.4995 | 0.97401 | -0.50222 | 6.8285
216 | 0.013316 | 0.003338 | -0.013314 | -0.0033371 | 1.4559e-06 | 8.1502e-07 | 0.020343 | 0.020343 | 0.020343 | 0.97401 | -0.50222 | 0.9739 | -0.50452 | 5.5887
217 | 0.010185 | 0.0025529 | -0.010184 | -0.0025523 | 1.0683e-06 | 5.3734e-07 | 0.015562 | 0.015562 | 0.015562 | 0.9739 | -0.50452 | 0.97378 | -0.50672 | 4.2752
218 | 0.0064389 | 0.0016134 | -0.0064382 | -0.0016132 | 6.9025e-07 | 1.8619e-07 | 0.0096502 | 0.0096502 | 0.0096502 | 0.99284 | -0.13693 | 0.99272 | -0.13918 | 2.6512
219 | 0.0051183 | 0.0012824 | -0.0051182 | -0.0012824 | 3.3101e-08 | 1.7947e-09 | 0.0076718 | 0.0076718 | 0.0076718 | 0.99272 | -0.13918 | 0.99271 | -0.13932 | 2.1076
220 | 0.0038214 | 0.00095739 | -0.0038211 | -0.00095749 | 2.3948e-07 | -9.8369e-08 | 0.0057279 | 0.0057279 | 0.0057279 | 0.99271 | -0.13932 | 0.99265 | -0.14063 | 1.5736
221 | 0.0013149 | 0.00032937 | -0.0013149 | -0.00032954 | 2.0445e-08 | -1.6832e-07 | 0.001971 | 0.0019711 | 0.0019711 | 0.99265 | -0.14063 | 0.99263 | -0.14096 | 0.54151

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55232 | 0.14088

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0018948 | 0.00047489
1 | 0.00018984 | 4.7579e-05
2 | 0.00040878 | 0.00010245
3 | 0.0011223 | 0.00028127
4 | 0.00032083 | 8.0407e-05
5 | 0.00060713 | 0.00015216
6 | 0.0034396 | 0.00086205
7 | 0.0030023 | 0.00075244
8 | 0.003064 | 0.00076792
9 | 0.012246 | 0.003069
10 | 0.0016239 | 0.00040699
11 | 0.0025739 | 0.00064507
12 | 0.0027133 | 0.00068003
13 | 0.0017145 | 0.0004297
14 | 0.0029198 | 0.00073177
15 | 0.0012299 | 0.00030824
16 | 0.0083429 | 0.0020909
17 | 0.0015335 | 0.00038434
18 | 0.003877 | 0.00097166
19 | 0.0004197 | 0.00010519
20 | 0.0026071 | 0.00065341
21 | 0.01258 | 0.0031528
22 | 0.0053098 | 0.0013308
23 | 0.00043239 | 0.00010837
24 | 0.0017601 | 0.00044113
25 | 0.0018137 | 0.00045455
26 | 0.0051471 | 0.00129
27 | 0.0019024 | 0.00047678
28 | 0.0042202 | 0.0010577
29 | 0.0040403 | 0.0010126
30 | 0.0028269 | 0.00070849
31 | 0.0025092 | 0.00062886
32 | 0.0019811 | 0.0004965
33 | 0.0032226 | 0.00080767
34 | 0.0028983 | 0.00072638
35 | 0.0021037 | 0.00052723
36 | 0.012946 | 0.0032446
37 | 0.0050993 | 0.001278
38 | 0.0044502 | 0.0011153
39 | 0.0036228 | 0.00090795
40 | 0.0029528 | 0.00074004
41 | 0.0039533 | 0.0009908
42 | 0.0014727 | 0.0003691
43 | 0.0055862 | 0.0014
44 | 0.0021491 | 0.00053863
45 | 0.0046664 | 0.0011695
46 | 0.0061273 | 0.0015357
47 | 0.0122 | 0.0030577
48 | 0.0012804 | 0.00032089
49 | 0.0021283 | 0.00053341
50 | 0.0038918 | 0.00097537
51 | 0.003869 | 0.00096966
52 | 0.0011673 | 0.00029256
53 | 0.0013619 | 0.00034133
54 | 0.011343 | 0.0028428
55 | 0.001879 | 0.00047092
56 | 0.0040649 | 0.0010188
57 | 0.0031463 | 0.00078853
58 | 0.0044912 | 0.0011256
59 | 0.0010657 | 0.00026709
60 | 0.0042555 | 0.0010665
61 | 0.00075221 | 0.00018852
62 | 0.00094941 | 0.00023795
63 | 0.00046369 | 0.00011621
64 | 0.0012291 | 0.00030803
65 | 0.00042152 | 0.00010564
66 | 0.00049943 | 0.00012517
67 | 0.00070979 | 0.00017789
68 | 0.00039671 | 9.9425e-05
69 | 0.0014585 | 0.00036555
70 | 0.00057248 | 0.00014348
71 | 0.0020092 | 0.00050356
72 | 0.0026081 | 0.00065366
73 | 0.018351 | 0.0045993
74 | 0.0023911 | 0.00059926
75 | 0.0024225 | 0.00060712
76 | 0.0015529 | 0.0003892
77 | 0.0027598 | 0.00069166
78 | 0.0018642 | 0.0004672
79 | 0.0014769 | 0.00037014
80 | 0.0028982 | 0.00072636
81 | 0.0016801 | 0.00042107
82 | 0.0017835 | 0.00044699
83 | 0.0032314 | 0.00080987
84 | 0.0018249 | 0.00045737
85 | 0.001978 | 0.00049574
86 | 0.0015384 | 0.00038557
87 | 0.00058712 | 0.00014715
88 | 0.0072447 | 0.0018157
89 | 0.0019483 | 0.0004883
90 | 0.0028228 | 0.00070745
91 | 0.001746 | 0.00043758
92 | 0.0024909 | 0.00062429
93 | 0.00058242 | 0.00014597
94 | 0.00060985 | 0.00015284
95 | 0.0014297 | 0.00035832
96 | 0.0010788 | 0.00027036
97 | 0.0030155 | 0.00075576
98 | 0.0005822 | 0.00014591
99 | 0.00062238 | 0.00015598
100 | 0.0010106 | 0.00025328
101 | 0.0044917 | 0.0011257
102 | 0.00131 | 0.00032832
103 | 0.0013619 | 0.00034133
104 | 0.0017706 | 0.00044375
105 | 0.0006104 | 0.00015298
106 | 0.0029794 | 0.0007467
107 | 0.0013593 | 0.00034067
108 | 0.00716 | 0.0017945
109 | 0.0020753 | 0.00052011
110 | 0.0013413 | 0.00033615
111 | 0.002471 | 0.00061928
112 | 0.0026039 | 0.0006526
113 | 0.0085754 | 0.0021492
114 | 0.0018266 | 0.00045778
115 | 0.0027534 | 0.00069006
116 | 0.002945 | 0.00073809
117 | 0.0018392 | 0.00046095
118 | 0.0026623 | 0.00066722
119 | 0.00055314 | 0.00013863
120 | 0.0012941 | 0.00032434
121 | 0.0016859 | 0.00042252
122 | 0.0015535 | 0.00038934
123 | 0.0054206 | 0.0013585
124 | 0.0012264 | 0.00030737
125 | 0.0057082 | 0.0014306
126 | 0.0075601 | 0.0018947
127 | 0.00185 | 0.00046364
128 | 0.0022571 | 0.00056568
129 | 0.0017886 | 0.00044827
130 | 0.0050631 | 0.0012689
131 | 0.0058281 | 0.0014607
132 | 0.0010202 | 0.00025568
133 | 0.00022942 | 5.7499e-05
134 | 0.00018538 | 4.6462e-05
135 | 0.00037302 | 9.3487e-05
136 | 0.0012641 | 0.00031682
137 | 0.0003051 | 7.6465e-05
138 | 0.0071901 | 0.001802
139 | 0.0045625 | 0.0011435
140 | 0.0040596 | 0.0010174
141 | 0.0027101 | 0.00067922
142 | 0.0065968 | 0.0016533
143 | 0.0036311 | 0.00091003
144 | 0.0067173 | 0.0016835
145 | 0.0017395 | 0.00043596
146 | 0.0066996 | 0.0016791
147 | 0.0018639 | 0.00046713
148 | 0.00087256 | 0.00021869
149 | 0.0010834 | 0.00027151
150 | 0.012001 | 0.0030078
151 | 0.011696 | 0.0029313
152 | 0.0012959 | 0.00032479
153 | 0.00048636 | 0.00012189
154 | 0.0106 | 0.0026565
155 | 0.0012303 | 0.00030834
156 | 0.0046436 | 0.0011638
157 | 0.0013626 | 0.0003415
158 | 0.0062672 | 0.0015707
159 | 0.00054405 | 0.00013635
160 | 0.0029686 | 0.000744
161 | 0.0010484 | 0.00026276
162 | 0.00029337 | 7.3526e-05
163 | 0.00036806 | 9.2244e-05
164 | 0.0003739 | 9.3708e-05
165 | 0.00072562 | 0.00018186
166 | 0.0014672 | 0.00036772
167 | 0.0014308 | 0.00035858
168 | 0.0011247 | 0.00028187
169 | 0.003194 | 0.00080049
170 | 0.002798 | 0.00070124
171 | 0.0029538 | 0.0007403
172 | 0.0031293 | 0.00078428
173 | 0.010184 | 0.0025523
174 | 0.0078072 | 0.0019567
175 | 0.0015933 | 0.00039932
176 | 0.0013199 | 0.0003308
177 | 0.0012969 | 0.00032503
178 | 0.0025062 | 0.00062811
179 | 0.0013149 | 0.00032954
180 | 0.00048528 | 0.00012162

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1