## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_224-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_224-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_224-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_224-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_224-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_224-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_224-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_224-4_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_224-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_224-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_224-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_224-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_224-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_224-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_224-4_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_224-4_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_224-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_224-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_224-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_224-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_224-4_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_224-4_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_224-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_224-4_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_224-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_224-4_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_224-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_224-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_224-4_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_224-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_224-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_224-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_224-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_224-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_224-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_224-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_224-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_224-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_224-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_224-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_224-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_224-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_224-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_224-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_224-4_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_224-4_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_224-4_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_224-4_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_224-4_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_224-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_224-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_224-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_224-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_224-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_224-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_224-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_224-4_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_224-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_224-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_224-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_224-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_224-4_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_224-4_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_224-4_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_224-4_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_224-4_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_224-4_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_224-4_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_224-4_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_224-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_224-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_224-4_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_224-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_224-4_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_224-4_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_224-4_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_224-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_224-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_224-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_224-4_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_224-4_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_224-4_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_224-4_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_224-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_224-4_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_224-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_224-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_224-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_224-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_224-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_224-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_224-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_224-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_224-4_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_224-4_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_224-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_224-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_224-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_224-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_224-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_224-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_224-4_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_224-4_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_224-4_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_224-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_224-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_224-4_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_224-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_224-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_224-4_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_224-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_224-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_224-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_224-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_224-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_224-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_224-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_224-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_224-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_224-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_224-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_224-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_224-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_224-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_224-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_224-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_224-4_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_224-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_224-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_224-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_224-4_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_224-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_224-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_224-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_224-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_224-4_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_224-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_224-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_224-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_224-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_224-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_224-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_224-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_224-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_224-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_224-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_224-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_224-4_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_224-4_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_224-4_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_224-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_224-4_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_224-4_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_224-4_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_224-4_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_224-4_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_224-4_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_224-4_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_224-4_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_224-4_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_224-4_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_224-4_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_224-4_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_224-4_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_224-4_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_224-4_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_224-4_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_224-4_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_224-4_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_224-4_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_224-4_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_224-4_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_224-4_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_224-4_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_224-4_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_224-4_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_224-4_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_224-4_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_224-4_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_224-4_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_224-4_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_224-4_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_224-4_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_224-4_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_224-4_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_224-4_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_224-4_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_224-4_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_224-4_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_224-4_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_224-4_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_224-4_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_224-4_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_224-4_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_MV_372_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_224-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0066095 | 0.0016565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_224-4_0_4_load_3 | 2 | 0.0096052 | 0.0024073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_224-4_0_4_load_4 | 3 | 0.0052914 | 0.0013262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_224-4_0_4_load_5 | 5 | 0.0067533 | 0.0016925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_224-4_0_4_load_6 | 9 | 0.0013756 | 0.00034476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_224-4_0_4_load_7 | 10 | 0.0014103 | 0.00035346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_224-4_0_4_load_10 | 12 | 0.0016675 | 0.0004179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_224-4_0_4_load_11 | 13 | 0.0012661 | 0.00031731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_224-4_0_4_load_158 | 14 | 0.0016354 | 0.00040988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_224-4_0_4_load_160 | 15 | 0.0012936 | 0.00032422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_224-4_0_4_load_13 | 18 | 0.0042983 | 0.0010773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_224-4_0_4_load_201 | 21 | 0.0061318 | 0.0015368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_224-4_0_4_load_191 | 23 | 0.0061729 | 0.0015471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_224-4_0_4_load_190 | 25 | 0.0051593 | 0.001293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_224-4_0_4_load_52 | 27 | 0.0015638 | 0.00039192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_224-4_0_4_load_183 | 28 | 0.0065081 | 0.0016311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_224-4_0_4_load_45 | 31 | 0.0022009 | 0.00055159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_224-4_0_4_load_38 | 34 | 0.0012908 | 0.00032351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_224-4_0_4_load_33 | 35 | 0.00070889 | 0.00017766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_224-4_0_4_load_36 | 38 | 0.0010923 | 0.00027375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_224-4_0_4_load_37 | 39 | 0.0011112 | 0.00027848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_224-4_0_4_load_44 | 42 | 0.0036029 | 0.00090297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_224-4_0_4_load_148 | 44 | 0.0068891 | 0.0017266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_224-4_0_4_load_147 | 45 | 0.010967 | 0.0027487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_224-4_0_4_load_151 | 46 | 0.0069156 | 0.0017332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_224-4_0_4_load_157 | 47 | 0.001695 | 0.0004248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_224-4_0_4_load_161 | 48 | 0.0011952 | 0.00029954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_224-4_0_4_load_12 | 49 | 0.0023835 | 0.00059737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_224-4_0_4_load_70 | 50 | 0.0016649 | 0.00041727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_224-4_0_4_load_63 | 52 | 0.00084835 | 0.00021262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_224-4_0_4_load_66 | 54 | 0.0027533 | 0.00069003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_224-4_0_4_load_34 | 55 | 0.0013867 | 0.00034754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_224-4_0_4_load_175 | 56 | 0.0012631 | 0.00031656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_224-4_0_4_load_41 | 57 | 0.0011093 | 0.00027802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_224-4_0_4_load_35 | 58 | 0.0015257 | 0.00038238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_224-4_0_4_load_47 | 59 | 0.0043061 | 0.0010792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_224-4_0_4_load_48 | 60 | 0.002227 | 0.00055814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_224-4_0_4_load_177 | 61 | 0.0035277 | 0.00088414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_224-4_0_4_load_178 | 62 | 0.005999 | 0.0015035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_224-4_0_4_load_185 | 63 | 0.0067967 | 0.0017034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_224-4_0_4_load_184 | 65 | 0.0062061 | 0.0015554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_224-4_0_4_load_146 | 67 | 0.010015 | 0.0025099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_224-4_0_4_load_51 | 69 | 0.0070499 | 0.0017669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_224-4_0_4_load_197 | 71 | 0.0013248 | 0.00033202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_224-4_0_4_load_186 | 73 | 0.0014017 | 0.0003513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_224-4_0_4_load_187 | 74 | 0.0057744 | 0.0014472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_224-4_0_4_load_176 | 75 | 0.00098347 | 0.00024648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_224-4_0_4_load_40 | 76 | 0.0030988 | 0.00077663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_224-4_0_4_load_42 | 77 | 0.0010645 | 0.00026679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_224-4_0_4_load_189 | 79 | 0.002553 | 0.00063985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_224-4_0_4_load_168 | 81 | 0.0010096 | 0.00025302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_224-4_0_4_load_166 | 82 | 0.0016513 | 0.00041385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_224-4_0_4_load_50 | 83 | 0.0051553 | 0.001292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_224-4_0_4_load_181 | 84 | 0.0068515 | 0.0017171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_224-4_0_4_load_54 | 85 | 0.0018461 | 0.00046267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_224-4_0_4_load_55 | 86 | 0.0018044 | 0.00045222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_224-4_0_4_load_105 | 90 | 0.0018833 | 0.000472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_224-4_0_4_load_104 | 91 | 0.0031929 | 0.00080022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_224-4_0_4_load_172 | 93 | 0.0019396 | 0.0004861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_224-4_0_4_load_174 | 94 | 0.0032389 | 0.00081173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_224-4_0_4_load_83 | 95 | 0.00194 | 0.00048621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_224-4_0_4_load_65 | 97 | 0.0011554 | 0.00028957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_224-4_0_4_load_61 | 98 | 0.0012045 | 0.00030188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_224-4_0_4_load_112 | 99 | 0.0019576 | 0.00049061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_224-4_0_4_load_170 | 101 | 0.0019739 | 0.0004947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_224-4_0_4_load_138 | 102 | 0.0020039 | 0.00050223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_224-4_0_4_load_200 | 103 | 0.00094344 | 0.00023645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_224-4_0_4_load_82 | 104 | 0.00082774 | 0.00020745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_224-4_0_4_load_75 | 105 | 0.0035648 | 0.00089343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_224-4_0_4_load_192 | 106 | 0.00094131 | 0.00023591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_224-4_0_4_load_64 | 108 | 0.0057792 | 0.0014484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_224-4_0_4_load_193 | 109 | 0.00093816 | 0.00023513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_224-4_0_4_load_71 | 110 | 0.00080864 | 0.00020267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_224-4_0_4_load_72 | 112 | 0.00083295 | 0.00020876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_224-4_0_4_load_74 | 113 | 0.00079991 | 0.00020048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_224-4_0_4_load_76 | 114 | 0.0008581 | 0.00021506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_224-4_0_4_load_77 | 115 | 0.00084062 | 0.00021068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_224-4_0_4_load_84 | 116 | 0.00078811 | 0.00019752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_224-4_0_4_load_78 | 117 | 0.00079292 | 0.00019873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_224-4_0_4_load_85 | 118 | 0.00076149 | 0.00019085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_224-4_0_4_load_79 | 119 | 0.0008518 | 0.00021348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_224-4_0_4_load_80 | 120 | 0.00081771 | 0.00020494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_224-4_0_4_load_88 | 122 | 0.0008207 | 0.00020569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_224-4_0_4_load_87 | 123 | 0.00062761 | 0.00015729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_224-4_0_4_load_86 | 125 | 0.00063764 | 0.00015981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_224-4_0_4_load_199 | 126 | 0.00094344 | 0.00023645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_224-4_0_4_load_90 | 127 | 0.00094651 | 0.00023722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_224-4_0_4_load_91 | 128 | 0.0009406 | 0.00023574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_224-4_0_4_load_97 | 129 | 0.0009475 | 0.00023746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_224-4_0_4_load_198 | 130 | 0.00093878 | 0.00023528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_224-4_0_4_load_96 | 131 | 0.000889 | 0.0002228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_224-4_0_4_load_92 | 132 | 0.00088398 | 0.00022155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_224-4_0_4_load_94 | 134 | 0.00082986 | 0.00020798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_224-4_0_4_load_196 | 135 | 0.0013369 | 0.00033506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_224-4_0_4_load_99 | 136 | 0.004266 | 0.0010692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_224-4_0_4_load_101 | 138 | 0.0042262 | 0.0010592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_224-4_0_4_load_103 | 139 | 0.0019672 | 0.00049304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_224-4_0_4_load_106 | 140 | 0.0020921 | 0.00052433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_224-4_0_4_load_107 | 141 | 0.0020123 | 0.00050432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_224-4_0_4_load_108 | 142 | 0.0018998 | 0.00047613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_224-4_0_4_load_113 | 143 | 0.0012256 | 0.00030716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_224-4_0_4_load_110 | 144 | 0.001201 | 0.00030099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_224-4_0_4_load_117 | 147 | 0.0012785 | 0.00032041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_224-4_0_4_load_115 | 148 | 0.0019937 | 0.00049966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_224-4_0_4_load_118 | 149 | 0.0013338 | 0.00033427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_224-4_0_4_load_116 | 150 | 0.001258 | 0.00031529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_224-4_0_4_load_120 | 151 | 0.0014409 | 0.00036112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_224-4_0_4_load_114 | 153 | 0.0015549 | 0.00038968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_224-4_0_4_load_121 | 154 | 0.0015912 | 0.0003988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_224-4_0_4_load_122 | 155 | 0.0015671 | 0.00039275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_224-4_0_4_load_128 | 157 | 0.0012047 | 0.00030194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_224-4_0_4_load_125 | 158 | 0.0013987 | 0.00035054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_224-4_0_4_load_129 | 159 | 0.0011764 | 0.00029482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_224-4_0_4_load_126 | 160 | 0.0014538 | 0.00036437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_224-4_0_4_load_123 | 162 | 0.001543 | 0.00038671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_224-4_0_4_load_188 | 163 | 0.0019078 | 0.00047814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_224-4_0_4_load_132 | 166 | 0.0013087 | 0.00032799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_224-4_0_4_load_133 | 167 | 0.0014992 | 0.00037574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_224-4_0_4_load_137 | 169 | 0.00145 | 0.00036341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_224-4_0_4_load_139 | 170 | 0.0013476 | 0.00033775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_224-4_0_4_load_156 | 171 | 0.00152 | 0.00038096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_224-4_0_4_load_140 | 172 | 0.0013293 | 0.00033314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_224-4_0_4_load_155 | 173 | 0.0012187 | 0.00030545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_224-4_0_4_load_141 | 174 | 0.0014455 | 0.00036227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_224-4_0_4_load_142 | 175 | 0.0013419 | 0.0003363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_224-4_0_4_load_144 | 177 | 0.0013622 | 0.00034141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_224-4_0_4_load_145 | 178 | 0.001256 | 0.00031479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_224-4_0_4_load_152 | 179 | 0.0014641 | 0.00036694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_224-4_0_4_load_154 | 180 | 0.0012395 | 0.00031065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_224-4_0_4_load_153 | 181 | 0.0014542 | 0.00036445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_224-4_0_4_load_149 | 182 | 0.01059 | 0.002654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_224-4_0_4_load_159 | 183 | 0.001539 | 0.0003857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_224-4_0_4_load_162 | 184 | 0.0011792 | 0.00029552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_224-4_0_4_load_163 | 185 | 0.0012943 | 0.00032438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_224-4_0_4_load_164 | 186 | 0.0014897 | 0.00037335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_224-4_0_4_load_165 | 187 | 0.0013578 | 0.0003403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_224-4_0_4_load_173 | 188 | 0.00094412 | 0.00023662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_224-4_0_4_load_171 | 189 | 0.0010074 | 0.00025248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_224-4_0_4_load_169 | 190 | 0.0033622 | 0.00084266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_224-4_0_4_load_194 | 192 | 0.0013395 | 0.00033571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_224-4_0_4_load_195 | 193 | 0.0013429 | 0.00033657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 186 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_224-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_224-4_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.013662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_224-4_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0043577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_224-4_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.011735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_224-4_0_4_line_4 |  | 3 | 6 | 0.011202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_224-4_0_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.0048408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_224-4_0_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.027044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_224-4_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.010586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_224-4_0_4_line_8 |  | 7 | 84 | 0.020969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_224-4_0_4_line_9 |  | 7 | 28 | 0.0092425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_224-4_0_4_line_10 |  | 8 | 29 | 0.035762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_224-4_0_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.0033765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_224-4_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.018384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_224-4_0_4_line_13 |  | 11 | 12 | 0.010011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_224-4_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.014697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_224-4_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.01072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_224-4_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.010024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_224-4_0_4_line_17 |  | 14 | 47 | 0.0092817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_224-4_0_4_line_18 |  | 15 | 48 | 0.012114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_224-4_0_4_line_19 |  | 16 | 17 | 0.028109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_224-4_0_4_line_20 |  | 16 | 18 | 0.059026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_224-4_0_4_line_21 |  | 17 | 25 | 0.0072899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_224-4_0_4_line_22 |  | 18 | 49 | 0.012367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_224-4_0_4_line_23 |  | 19 | 20 | 0.038203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_224-4_0_4_line_24 |  | 19 | 21 | 0.044766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_224-4_0_4_line_25 |  | 20 | 67 | 0.013662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_224-4_0_4_line_26 |  | 20 | 68 | 0.011999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_224-4_0_4_line_27 |  | 22 | 23 | 0.012548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_224-4_0_4_line_28 |  | 22 | 24 | 0.06064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_224-4_0_4_line_29 |  | 23 | 25 | 0.016994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_224-4_0_4_line_30 |  | 24 | 46 | 0.013325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_224-4_0_4_line_31 |  | 26 | 27 | 0.017839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_224-4_0_4_line_32 |  | 26 | 28 | 0.01174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_224-4_0_4_line_33 |  | 27 | 69 | 0.0074143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_224-4_0_4_line_34 |  | 29 | 30 | 0.012478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_224-4_0_4_line_35 |  | 29 | 31 | 0.024409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_224-4_0_4_line_36 |  | 30 | 35 | 0.0020885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_224-4_0_4_line_37 |  | 31 | 42 | 0.052131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_224-4_0_4_line_38 |  | 32 | 33 | 0.039622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_224-4_0_4_line_39 |  | 32 | 34 | 0.048903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_224-4_0_4_line_40 |  | 33 | 50 | 0.024179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_224-4_0_4_line_41 |  | 33 | 51 | 0.04206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_224-4_0_4_line_42 |  | 33 | 52 | 0.0099989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_224-4_0_4_line_43 |  | 35 | 55 | 0.017394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_224-4_0_4_line_44 |  | 36 | 37 | 0.021083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_224-4_0_4_line_45 |  | 36 | 38 | 0.0069156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_224-4_0_4_line_46 |  | 36 | 39 | 0.020565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_224-4_0_4_line_47 |  | 37 | 56 | 0.026601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_224-4_0_4_line_48 |  | 37 | 57 | 0.020071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_224-4_0_4_line_49 |  | 38 | 58 | 0.010037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_224-4_0_4_line_50 |  | 40 | 41 | 0.022958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_224-4_0_4_line_51 |  | 40 | 42 | 0.057211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_224-4_0_4_line_52 |  | 41 | 60 | 0.036859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_224-4_0_4_line_53 |  | 43 | 44 | 0.02439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_224-4_0_4_line_54 |  | 43 | 45 | 0.024179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_224-4_0_4_line_55 |  | 44 | 66 | 0.012087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_224-4_0_4_line_56 |  | 45 | 67 | 0.044736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_224-4_0_4_line_57 |  | 46 | 66 | 0.011627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_224-4_0_4_line_58 |  | 47 | 183 | 0.0035993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_224-4_0_4_line_59 |  | 48 | 184 | 0.0015817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_224-4_0_4_line_60 |  | 51 | 53 | 0.019791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_224-4_0_4_line_61 |  | 51 | 54 | 0.030012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_224-4_0_4_line_62 |  | 52 | 107 | 0.018923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_224-4_0_4_line_63 |  | 53 | 74 | 0.023937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_224-4_0_4_line_64 |  | 55 | 58 | 0.013608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_224-4_0_4_line_65 |  | 56 | 75 | 0.029701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_224-4_0_4_line_66 |  | 57 | 76 | 0.0072911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_224-4_0_4_line_67 |  | 59 | 60 | 0.015498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_224-4_0_4_line_68 |  | 61 | 62 | 0.017206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_224-4_0_4_line_69 |  | 62 | 191 | 0.0034677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_224-4_0_4_line_70 |  | 63 | 64 | 0.011128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_224-4_0_4_line_71 |  | 64 | 65 | 0.012912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_224-4_0_4_line_72 |  | 64 | 191 | 0.025708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_224-4_0_4_line_73 |  | 66 | 182 | 0.033523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_224-4_0_4_line_74 |  | 68 | 159 | 0.011878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_224-4_0_4_line_75 |  | 69 | 83 | 0.021541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_224-4_0_4_line_76 |  | 70 | 71 | 0.0095604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_224-4_0_4_line_77 |  | 70 | 72 | 0.032804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_224-4_0_4_line_78 |  | 71 | 135 | 0.007709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_224-4_0_4_line_79 |  | 72 | 131 | 0.020728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_224-4_0_4_line_80 |  | 72 | 133 | 0.007721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_224-4_0_4_line_81 |  | 73 | 74 | 0.0091117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_224-4_0_4_line_82 |  | 76 | 77 | 0.015887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_224-4_0_4_line_83 |  | 77 | 78 | 0.0061537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_224-4_0_4_line_84 |  | 78 | 79 | 0.018665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_224-4_0_4_line_85 |  | 78 | 80 | 0.012577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_224-4_0_4_line_86 |  | 80 | 81 | 0.0076936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_224-4_0_4_line_87 |  | 80 | 82 | 0.011385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_224-4_0_4_line_88 |  | 81 | 188 | 0.019155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_224-4_0_4_line_89 |  | 82 | 187 | 0.016968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_224-4_0_4_line_90 |  | 84 | 191 | 0.03244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_224-4_0_4_line_91 |  | 85 | 86 | 0.0072248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_224-4_0_4_line_92 |  | 85 | 87 | 0.0097398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_224-4_0_4_line_93 |  | 87 | 88 | 0.032279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_224-4_0_4_line_94 |  | 87 | 89 | 0.030017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_224-4_0_4_line_95 |  | 88 | 90 | 0.015838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_224-4_0_4_line_96 |  | 88 | 91 | 0.015211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_224-4_0_4_line_97 |  | 89 | 95 | 0.00839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_224-4_0_4_line_98 |  | 90 | 99 | 0.011439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_224-4_0_4_line_99 |  | 91 | 100 | 0.0041482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_224-4_0_4_line_100 |  | 92 | 93 | 0.019018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_224-4_0_4_line_101 |  | 92 | 94 | 0.018297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_224-4_0_4_line_102 |  | 93 | 101 | 0.0099259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_224-4_0_4_line_103 |  | 94 | 102 | 0.021804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_224-4_0_4_line_104 |  | 95 | 103 | 0.020596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_224-4_0_4_line_105 |  | 96 | 97 | 0.025226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_224-4_0_4_line_106 |  | 96 | 98 | 0.024723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_224-4_0_4_line_107 |  | 97 | 106 | 0.020595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_224-4_0_4_line_108 |  | 98 | 107 | 0.013433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_224-4_0_4_line_109 |  | 99 | 143 | 0.014121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_224-4_0_4_line_110 |  | 100 | 140 | 0.016001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_224-4_0_4_line_111 |  | 101 | 190 | 0.0084169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_224-4_0_4_line_112 |  | 102 | 168 | 0.020091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_224-4_0_4_line_113 |  | 103 | 126 | 0.0077064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_224-4_0_4_line_114 |  | 104 | 105 | 0.0019437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_224-4_0_4_line_115 |  | 105 | 111 | 0.0090727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_224-4_0_4_line_116 |  | 106 | 109 | 0.0077032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_224-4_0_4_line_117 |  | 107 | 108 | 0.027923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_224-4_0_4_line_118 |  | 109 | 192 | 0.016686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_224-4_0_4_line_119 |  | 110 | 111 | 0.016996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_224-4_0_4_line_120 |  | 111 | 114 | 0.016643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_224-4_0_4_line_121 |  | 112 | 113 | 0.011877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_224-4_0_4_line_122 |  | 113 | 115 | 0.0074197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_224-4_0_4_line_123 |  | 114 | 116 | 0.012603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_224-4_0_4_line_124 |  | 115 | 117 | 0.012179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_224-4_0_4_line_125 |  | 116 | 118 | 0.0071112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_224-4_0_4_line_126 |  | 117 | 119 | 0.012593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_224-4_0_4_line_127 |  | 118 | 125 | 0.01445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_224-4_0_4_line_128 |  | 119 | 120 | 0.025196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_224-4_0_4_line_129 |  | 120 | 121 | 0.0054608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_224-4_0_4_line_130 |  | 121 | 122 | 0.011502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_224-4_0_4_line_131 |  | 121 | 123 | 0.013509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_224-4_0_4_line_132 |  | 122 | 124 | 0.02162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_224-4_0_4_line_133 |  | 123 | 125 | 0.0060668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_224-4_0_4_line_134 |  | 124 | 127 | 0.0067552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_224-4_0_4_line_135 |  | 124 | 128 | 0.0099525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_224-4_0_4_line_136 |  | 126 | 130 | 0.016687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_224-4_0_4_line_137 |  | 127 | 129 | 0.0077408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_224-4_0_4_line_138 |  | 128 | 130 | 0.0077096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_224-4_0_4_line_139 |  | 129 | 131 | 0.00096615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_224-4_0_4_line_140 |  | 132 | 133 | 0.015503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_224-4_0_4_line_141 |  | 132 | 134 | 0.01412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_224-4_0_4_line_142 |  | 135 | 193 | 0.016658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_224-4_0_4_line_143 |  | 136 | 137 | 0.016531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_224-4_0_4_line_144 |  | 136 | 138 | 0.020631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_224-4_0_4_line_145 |  | 137 | 139 | 0.013728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_224-4_0_4_line_146 |  | 139 | 141 | 0.0062295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_224-4_0_4_line_147 |  | 141 | 142 | 0.014955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_224-4_0_4_line_148 |  | 142 | 146 | 0.013356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_224-4_0_4_line_149 |  | 143 | 153 | 0.0035885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_224-4_0_4_line_150 |  | 144 | 145 | 0.0069583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_224-4_0_4_line_151 |  | 145 | 151 | 0.0099093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_224-4_0_4_line_152 |  | 146 | 147 | 0.013248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_224-4_0_4_line_153 |  | 146 | 148 | 0.01023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_224-4_0_4_line_154 |  | 147 | 149 | 0.013827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_224-4_0_4_line_155 |  | 148 | 150 | 0.0013979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_224-4_0_4_line_156 |  | 149 | 156 | 0.015905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_224-4_0_4_line_157 |  | 151 | 152 | 0.015409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_224-4_0_4_line_158 |  | 152 | 161 | 0.010117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_224-4_0_4_line_159 |  | 152 | 162 | 0.011726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
160 | LV_224-4_0_4_line_160 |  | 153 | 154 | 0.013282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_224-4_0_4_line_161 |  | 154 | 155 | 0.0024729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
162 | LV_224-4_0_4_line_162 |  | 155 | 162 | 0.01173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
163 | LV_224-4_0_4_line_163 |  | 156 | 157 | 0.02304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_224-4_0_4_line_164 |  | 156 | 158 | 0.0112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_224-4_0_4_line_165 |  | 157 | 159 | 0.00017453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_224-4_0_4_line_166 |  | 158 | 160 | 0.010202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_224-4_0_4_line_167 |  | 160 | 161 | 0.01656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_224-4_0_4_line_168 |  | 161 | 163 | 0.022203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_224-4_0_4_line_169 |  | 161 | 164 | 0.005621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
170 | LV_224-4_0_4_line_170 |  | 164 | 165 | 0.020433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_224-4_0_4_line_171 |  | 164 | 166 | 0.018671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
172 | LV_224-4_0_4_line_172 |  | 165 | 170 | 0.011584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_224-4_0_4_line_173 |  | 166 | 167 | 0.0048688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
174 | LV_224-4_0_4_line_174 |  | 167 | 168 | 0.016682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
175 | LV_224-4_0_4_line_175 |  | 168 | 169 | 0.010571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_224-4_0_4_line_176 |  | 169 | 171 | 0.024475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_224-4_0_4_line_177 |  | 170 | 172 | 0.0041729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_224-4_0_4_line_178 |  | 171 | 173 | 0.00010327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_224-4_0_4_line_179 |  | 173 | 180 | 0.0072725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_224-4_0_4_line_180 |  | 174 | 175 | 0.0079645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_224-4_0_4_line_181 |  | 175 | 176 | 0.033955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_224-4_0_4_line_182 |  | 176 | 177 | 0.0023297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_224-4_0_4_line_183 |  | 176 | 178 | 0.0052088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_224-4_0_4_line_184 |  | 177 | 179 | 0.016172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_224-4_0_4_line_185 |  | 178 | 180 | 0.016721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_224-4_0_4_line_186 |  | 179 | 181 | 0.0060461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_224-4_0_4_line_187 |  | 184 | 185 | 0.0035556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_224-4_0_4_line_188 |  | 185 | 186 | 0.017873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_224-4_0_4_line_189 |  | 186 | 187 | 0.0033922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
190 | LV_224-4_0_4_line_190 |  | 188 | 189 | 0.00014841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
191 | LV_224-4_0_4_line_191 |  | 189 | 190 | 0.0079313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
192 | LV_224-4_0_4_line_192 |  | 192 | 193 | 0.0077376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_224-4_0_4_trafo_164 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 194 | 186 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2690554.3322 | 1263641.703 | 2690552.4177 | 1263653.0828
1 | 2690554.3322 | 1263641.703 | 2690540.8014 | 1263639.8166
2 | 2690554.3322 | 1263641.703 | 2690558.6482 | 1263642.3048
3 | 2690538.6885 | 1263651.3601 | 2690540.8014 | 1263639.8166
4 | 2690569.7423 | 1263643.8518 | 2690558.6482 | 1263642.3048
5 | 2690538.6885 | 1263651.3601 | 2690537.8178 | 1263656.122
6 | 2690569.7423 | 1263643.8518 | 2690573.8809 | 1263617.1271
7 | 2690569.7423 | 1263643.8518 | 2690568.1206 | 1263654.3132
8 | 2690573.8809 | 1263617.1271 | 2690553.0724 | 1263614.5373
9 | 2690573.8809 | 1263617.1271 | 2690581.8335 | 1263612.4175
10 | 2690568.1206 | 1263654.3132 | 2690564.8343 | 1263656.8871 | 2690563.3278 | 1263669.6632 | 2690562.3421 | 1263671.5496 | 2690555.1639 | 1263676.4103 | 2690551.3141 | 1263680.3656 | 2690550.7429 | 1263682.7365
11 | 2690526.5343 | 1263740.0701 | 2690527.2653 | 1263736.7737
12 | 2690530.7542 | 1263757.2014 | 2690526.7264 | 1263750.6567 | 2690525.9033 | 1263742.9157 | 2690526.5343 | 1263740.0701
13 | 2690530.7542 | 1263757.2014 | 2690524.2719 | 1263764.8305
14 | 2690530.7542 | 1263757.2014 | 2690537.8463 | 1263760.4125 | 2690544.6706 | 1263761.5104
15 | 2690524.2719 | 1263764.8305 | 2690524.2719 | 1263764.8305 | 2690525.5083 | 1263775.4789
16 | 2690544.6706 | 1263761.5104 | 2690554.5678 | 1263763.1026
17 | 2690528.4109 | 1263783.8752 | 2690526.1952 | 1263781.3955 | 2690525.5083 | 1263775.4789
18 | 2690566.5276 | 1263765.0267 | 2690554.5678 | 1263763.1026
19 | 2690450.598 | 1263784.0743 | 2690434.6742 | 1263760.8788
20 | 2690434.6742 | 1263760.8788 | 2690459.2585 | 1263745.8539 | 2690462.6134 | 1263737.3094 | 2690477.132 | 1263728.3021 | 2690477.4803 | 1263726.7061 | 2690479.4211 | 1263725.4439
21 | 2690450.598 | 1263784.0743 | 2690456.5833 | 1263788.2359
22 | 2690479.4211 | 1263725.4439 | 2690486.0327 | 1263721.1436 | 2690484.8862 | 1263719.269 | 2690486.7962 | 1263718.0195 | 2690486.7962 | 1263718.0195
23 | 2690513.8455 | 1263933.562 | 2690475.9379 | 1263939.1308
24 | 2690475.9379 | 1263939.1308 | 2690450.0101 | 1263943.0596 | 2690433.6067 | 1263934.4152
25 | 2690513.8455 | 1263933.562 | 2690506.2379 | 1263922.2142
26 | 2690525.7516 | 1263931.8095 | 2690513.8455 | 1263933.562
27 | 2690472.7548 | 1263812.9586 | 2690465.8859 | 1263802.4575
28 | 2690446.2582 | 1263851.0617 | 2690436.5583 | 1263836.624 | 2690472.7548 | 1263812.9586
29 | 2690456.5833 | 1263788.2359 | 2690465.8859 | 1263802.4575
30 | 2690446.2582 | 1263851.0617 | 2690448.0011 | 1263853.835 | 2690453.5408 | 1263862.2199
31 | 2690592.7722 | 1263609.3991 | 2690594.9228 | 1263616.0374 | 2690598.2295 | 1263618.5234 | 2690600.0477 | 1263622.2764 | 2690599.7271 | 1263624.8095
32 | 2690592.7722 | 1263609.3991 | 2690586.7667 | 1263609.4961 | 2690581.8335 | 1263612.4175
33 | 2690598.7963 | 1263632.1652 | 2690598.7963 | 1263632.1652 | 2690599.7271 | 1263624.8095
34 | 2690547.8225 | 1263694.8682 | 2690549.335 | 1263688.5863 | 2690550.7429 | 1263682.7365
35 | 2690550.7429 | 1263682.7365 | 2690560.043 | 1263685.4144 | 2690574.5986 | 1263687.6799
36 | 2690547.8225 | 1263694.8682 | 2690549.8999 | 1263695.0825
37 | 2690574.5986 | 1263687.6799 | 2690585.482 | 1263689.3738 | 2690618.0992 | 1263692.8986 | 2690626.3873 | 1263693.4995
38 | 2690697.4603 | 1263749.3715 | 2690700.1436 | 1263740.4388 | 2690701.0744 | 1263737.2172 | 2690704.2015 | 1263726.3676 | 2690706.7888 | 1263722.215 | 2690709.8407 | 1263718.7146 | 2690714.8586 | 1263715.2221
39 | 2690714.8586 | 1263715.2221 | 2690713.5147 | 1263712.477 | 2690706.9425 | 1263712.1982 | 2690697.6038 | 1263710.0866 | 2690688.5652 | 1263708.5357 | 2690678.4075 | 1263707.7571 | 2690668.1285 | 1263706.6774
40 | 2690697.4603 | 1263749.3715 | 2690696.3691 | 1263737.5231 | 2690698.4059 | 1263725.4127
41 | 2690728.8134 | 1263743.9481 | 2690723.7178 | 1263743.6697 | 2690719.3119 | 1263741.6449 | 2690712.2952 | 1263737.445 | 2690704.5632 | 1263737.6488 | 2690701.0744 | 1263737.2172 | 2690700.1436 | 1263740.4388 | 2690697.4603 | 1263749.3715
42 | 2690697.4603 | 1263749.3715 | 2690695.2792 | 1263759.1297
43 | 2690549.8999 | 1263695.0825 | 2690550.8611 | 1263695.1817 | 2690556.092 | 1263695.4842 | 2690563.5035 | 1263695.5533 | 2690567.2746 | 1263695.7557
44 | 2690597.6239 | 1263699.3011 | 2690597.8318 | 1263703.4298 | 2690607.4976 | 1263711.729 | 2690609.3678 | 1263715.5274
45 | 2690597.6239 | 1263699.3011 | 2690590.7619 | 1263698.4409
46 | 2690597.6239 | 1263699.3011 | 2690618.0776 | 1263701.4345
47 | 2690609.3678 | 1263715.5274 | 2690583.9581 | 1263723.3983
48 | 2690609.3678 | 1263715.5274 | 2690617.5247 | 1263728.8853 | 2690618.5233 | 1263733.1906
49 | 2690590.7619 | 1263698.4409 | 2690580.8024 | 1263697.1924
50 | 2690683.4623 | 1263697.4374 | 2690665.1212 | 1263683.5562
51 | 2690683.4623 | 1263697.4374 | 2690645.5269 | 1263694.8871 | 2690626.3873 | 1263693.4995
52 | 2690665.1212 | 1263683.5562 | 2690646.0892 | 1263651.9905
53 | 2690479.8282 | 1263902.5054 | 2690466.672 | 1263882.0877 | 2690466.6167 | 1263882.004
54 | 2690479.8282 | 1263902.5054 | 2690499.7571 | 1263888.8131
55 | 2690459.9501 | 1263871.9212 | 2690466.6167 | 1263882.004
56 | 2690506.2379 | 1263922.2142 | 2690515.9147 | 1263916.0129 | 2690516.149 | 1263912.5137 | 2690500.505 | 1263888.2992 | 2690499.7571 | 1263888.8131
57 | 2690459.9501 | 1263871.9212 | 2690453.5408 | 1263862.2199
58 | 2690530.8092 | 1263786.5591 | 2690528.4109 | 1263783.8752
59 | 2690568.0892 | 1263765.2779 | 2690566.5276 | 1263765.0267
60 | 2690728.8134 | 1263743.9481 | 2690739.289 | 1263743.1526 | 2690739.9341 | 1263750.2015 | 2690740.1716 | 1263752.3958
61 | 2690728.8134 | 1263743.9481 | 2690727.24 | 1263728.6672 | 2690730.6094 | 1263723.626 | 2690736.6922 | 1263721.9179 | 2690738.9581 | 1263722.0318
62 | 2690691.1514 | 1263777.5975 | 2690695.2792 | 1263759.1297
63 | 2690740.1716 | 1263752.3958 | 2690763.0057 | 1263750.3445 | 2690763.2467 | 1263751.3268
64 | 2690567.2746 | 1263695.7557 | 2690569.5928 | 1263695.8802 | 2690578.6242 | 1263696.9193 | 2690580.8024 | 1263697.1924
65 | 2690560.8408 | 1263719.175 | 2690560.7443 | 1263721.2539 | 2690561.9401 | 1263724.8195 | 2690564.2651 | 1263727.4573 | 2690570.1678 | 1263727.67 | 2690583.9581 | 1263723.3983
66 | 2690620.1706 | 1263740.2932 | 2690618.5233 | 1263733.1906
67 | 2690640.7029 | 1263637.5425 | 2690644.2578 | 1263648.953 | 2690646.0892 | 1263651.9905
68 | 2690501.3038 | 1263605.3686 | 2690517.4915 | 1263611.2011
69 | 2690520.754 | 1263612.3766 | 2690517.4915 | 1263611.2011
70 | 2690509.8058 | 1263635.6499 | 2690505.1149 | 1263644.3518 | 2690503.9433 | 1263643.9388
71 | 2690509.8058 | 1263635.6499 | 2690497.936 | 1263630.5682
72 | 2690509.8058 | 1263635.6499 | 2690520.754 | 1263612.3766
73 | 2690459.9501 | 1263871.9212 | 2690488.3151 | 1263854.0543
74 | 2690525.7516 | 1263931.8095 | 2690537.4967 | 1263930.0385
75 | 2690598.7963 | 1263632.1652 | 2690600.4236 | 1263635.1036 | 2690600.1588 | 1263640.5817 | 2690601.4501 | 1263645.7835 | 2690600.1328 | 1263653.0026
76 | 2690794.1709 | 1263799.8071 | 2690784.6983 | 1263801.1003
77 | 2690794.1709 | 1263799.8071 | 2690795.1055 | 1263807.1273 | 2690798.3565 | 1263832.3419
78 | 2690777.0602 | 1263802.1432 | 2690784.6983 | 1263801.1003
79 | 2690798.3565 | 1263832.3419 | 2690777.8076 | 1263835.0643
80 | 2690806.0331 | 1263831.3256 | 2690798.3565 | 1263832.3419
81 | 2690772.1916 | 1263749.5911 | 2690763.2467 | 1263751.3268
82 | 2690622.7564 | 1263755.9562 | 2690621.1354 | 1263744.4531 | 2690620.1706 | 1263740.2932
83 | 2690623.6151 | 1263762.0497 | 2690622.7564 | 1263755.9562
84 | 2690641.9553 | 1263758.3055 | 2690623.6151 | 1263762.0497
85 | 2690623.6151 | 1263762.0497 | 2690624.0975 | 1263765.471 | 2690623.016 | 1263770.1693 | 2690620.5886 | 1263773.7238
86 | 2690620.5886 | 1263773.7238 | 2690624.7531 | 1263780.1928 | 2690624.7531 | 1263780.1928
87 | 2690620.5886 | 1263773.7238 | 2690609.348 | 1263771.9155
88 | 2690624.7531 | 1263780.1928 | 2690626.3986 | 1263787.346 | 2690628.1251 | 1263799.034
89 | 2690592.595 | 1263769.2203 | 2690609.348 | 1263771.9155
90 | 2690520.754 | 1263612.3766 | 2690537.5045 | 1263612.5998 | 2690553.0724 | 1263614.5373
91 | 2690663.7147 | 1263836.1127 | 2690662.6484 | 1263843.2584
92 | 2690662.8394 | 1263852.9016 | 2690662.0607 | 1263847.1962 | 2690662.6484 | 1263843.2584
93 | 2690643.6817 | 1263867.2417 | 2690642.7478 | 1263860.8445 | 2690644.3387 | 1263853.8744 | 2690650.2105 | 1263854.6205 | 2690662.8394 | 1263852.9016
94 | 2690662.8394 | 1263852.9016 | 2690672.4425 | 1263851.5255 | 2690679.1417 | 1263849.4043 | 2690687.2985 | 1263847.0386 | 2690692.0333 | 1263846.2773
95 | 2690643.6817 | 1263867.2417 | 2690638.2912 | 1263868.0264 | 2690634.939 | 1263868.5199 | 2690628.0106 | 1263869.5343
96 | 2690643.6817 | 1263867.2417 | 2690646.0258 | 1263882.2709
97 | 2690692.0333 | 1263846.2773 | 2690700.3529 | 1263845.1928
98 | 2690628.0106 | 1263869.5343 | 2690616.6923 | 1263871.1914
99 | 2690646.6651 | 1263886.3695 | 2690646.0258 | 1263882.2709
100 | 2690634.7654 | 1263843.9864 | 2690631.9863 | 1263825.1728
101 | 2690634.7654 | 1263843.9864 | 2690616.6607 | 1263846.6292
102 | 2690630.5358 | 1263815.3535 | 2690631.9863 | 1263825.1728
103 | 2690595.0854 | 1263849.7787 | 2690616.6607 | 1263846.6292
104 | 2690720.7761 | 1263842.5308 | 2690700.3529 | 1263845.1928
105 | 2690683.324 | 1263814.9408 | 2690708.3183 | 1263811.5283
106 | 2690683.324 | 1263814.9408 | 2690688.2624 | 1263790.7158
107 | 2690728.7238 | 1263808.7424 | 2690708.3183 | 1263811.5283
108 | 2690691.1514 | 1263777.5975 | 2690688.7657 | 1263788.2472 | 2690688.2624 | 1263790.7158
109 | 2690616.6923 | 1263871.1914 | 2690602.7206 | 1263873.2371
110 | 2690646.6651 | 1263886.3695 | 2690641.7358 | 1263887.0389 | 2690637.4784 | 1263887.6186 | 2690630.8105 | 1263888.5293
111 | 2690630.5358 | 1263815.3535 | 2690629.3058 | 1263807.0269
112 | 2690575.2047 | 1263852.6809 | 2690595.0854 | 1263849.7787
113 | 2690728.4178 | 1263841.5347 | 2690720.7761 | 1263842.5308
114 | 2690694.9975 | 1263868.2541 | 2690695.2573 | 1263870.1804
115 | 2690696.4701 | 1263879.1717 | 2690695.2573 | 1263870.1804
116 | 2690728.7238 | 1263808.7424 | 2690736.3562 | 1263807.7004
117 | 2690691.1514 | 1263777.5975 | 2690704.9897 | 1263780.5343 | 2690718.7241 | 1263781.6106
118 | 2690752.8887 | 1263805.4432 | 2690736.3562 | 1263807.7004
119 | 2690696.4701 | 1263879.1717 | 2690698.5987 | 1263896.0341
120 | 2690696.4701 | 1263879.1717 | 2690712.971 | 1263877.0033
121 | 2690716.4002 | 1263905.0335 | 2690728.1842 | 1263903.5463
122 | 2690728.1842 | 1263903.5463 | 2690735.5455 | 1263902.6173
123 | 2690712.971 | 1263877.0033 | 2690725.4667 | 1263875.3613
124 | 2690735.5455 | 1263902.6173 | 2690747.629 | 1263901.0922
125 | 2690725.4667 | 1263875.3613 | 2690732.5173 | 1263874.4347
126 | 2690747.629 | 1263901.0922 | 2690753.3343 | 1263900.3722 | 2690758.5898 | 1263895.9911
127 | 2690732.5173 | 1263874.4347 | 2690746.8439 | 1263872.5521
128 | 2690758.5898 | 1263895.9911 | 2690768.3055 | 1263887.8919 | 2690766.8751 | 1263875.4268
129 | 2690766.2526 | 1263870.0016 | 2690766.8751 | 1263875.4268
130 | 2690766.2526 | 1263870.0016 | 2690764.9423 | 1263858.5747
131 | 2690766.2526 | 1263870.0016 | 2690752.859 | 1263871.7617
132 | 2690762.4793 | 1263837.095 | 2690764.9423 | 1263858.5747
133 | 2690746.8439 | 1263872.5521 | 2690752.859 | 1263871.7617
134 | 2690762.4793 | 1263837.095 | 2690769.176 | 1263836.2078
135 | 2690762.4793 | 1263837.095 | 2690752.6103 | 1263838.3814
136 | 2690744.9653 | 1263839.3779 | 2690728.4178 | 1263841.5347
137 | 2690776.8498 | 1263835.1912 | 2690769.176 | 1263836.2078
138 | 2690752.6103 | 1263838.3814 | 2690744.9653 | 1263839.3779
139 | 2690776.8498 | 1263835.1912 | 2690777.8076 | 1263835.0643
140 | 2690806.0331 | 1263831.3256 | 2690807.657 | 1263846.7437
141 | 2690809.136 | 1263860.7858 | 2690807.657 | 1263846.7437
142 | 2690777.0602 | 1263802.1432 | 2690760.5551 | 1263804.3966
143 | 2690650.6438 | 1263912.7961 | 2690667.0238 | 1263910.5643
144 | 2690687.4661 | 1263907.7789 | 2690667.0238 | 1263910.5643
145 | 2690650.6438 | 1263912.7961 | 2690643.1142 | 1263913.5702 | 2690637.0251 | 1263914.4966
146 | 2690630.8665 | 1263915.4336 | 2690637.0251 | 1263914.4966
147 | 2690630.8665 | 1263915.4336 | 2690616.0821 | 1263917.683
148 | 2690602.8777 | 1263919.6919 | 2690616.0821 | 1263917.683
149 | 2690599.1699 | 1263873.757 | 2690602.7206 | 1263873.2371
150 | 2690597.3069 | 1263884.5784 | 2690604.1875 | 1263883.5408
151 | 2690597.3069 | 1263884.5784 | 2690587.5078 | 1263886.0516
152 | 2690602.8777 | 1263919.6919 | 2690589.8007 | 1263921.8154
153 | 2690602.8777 | 1263919.6919 | 2690601.2748 | 1263909.5885
154 | 2690589.8007 | 1263921.8154 | 2690576.1523 | 1263924.0316
155 | 2690601.2748 | 1263909.5885 | 2690601.0558 | 1263908.2079
156 | 2690560.4526 | 1263926.581 | 2690576.1523 | 1263924.0316
157 | 2690572.2702 | 1263888.3424 | 2690587.5078 | 1263886.0516
158 | 2690562.2359 | 1263889.8455 | 2690572.2702 | 1263888.3424
159 | 2690572.2702 | 1263888.3424 | 2690570.7954 | 1263877.9114 | 2690571.9745 | 1263877.7388
160 | 2690599.1699 | 1263873.757 | 2690586.028 | 1263875.6811
161 | 2690583.5811 | 1263876.0394 | 2690586.028 | 1263875.6811
162 | 2690583.5811 | 1263876.0394 | 2690571.9745 | 1263877.7388
163 | 2690560.4526 | 1263926.581 | 2690537.8018 | 1263929.9925 | 2690537.6692 | 1263930.0125
164 | 2690560.4526 | 1263926.581 | 2690559.2188 | 1263915.4492
165 | 2690537.4967 | 1263930.0385 | 2690537.6692 | 1263930.0125
166 | 2690558.0949 | 1263905.3092 | 2690559.2188 | 1263915.4492
167 | 2690562.2359 | 1263889.8455 | 2690557.4944 | 1263899.892 | 2690558.0949 | 1263905.3092
168 | 2690562.2359 | 1263889.8455 | 2690554.8498 | 1263894.0357 | 2690541.2362 | 1263896.1067
169 | 2690562.2359 | 1263889.8455 | 2690561.7643 | 1263884.2448
170 | 2690541.2723 | 1263883.9197 | 2690561.7643 | 1263884.2448
171 | 2690561.7643 | 1263884.2448 | 2690561.5615 | 1263881.2616 | 2690560.3246 | 1263865.6301 | 2690560.3246 | 1263865.6301
172 | 2690541.2723 | 1263883.9197 | 2690529.6897 | 1263883.7341
173 | 2690560.3246 | 1263865.6301 | 2690561.4615 | 1263860.8959
174 | 2690575.2047 | 1263852.6809 | 2690566.2563 | 1263855.5795 | 2690561.6603 | 1263860.0683 | 2690561.4615 | 1263860.8959
175 | 2690575.2047 | 1263852.6809 | 2690573.9369 | 1263842.1861
176 | 2690573.9369 | 1263842.1861 | 2690572.1698 | 1263827.5587 | 2690562.43 | 1263827.4094
177 | 2690525.5174 | 1263883.6672 | 2690529.6897 | 1263883.7341
178 | 2690562.43 | 1263827.4094 | 2690562.3268 | 1263827.4078
179 | 2690555.0552 | 1263827.2964 | 2690562.3268 | 1263827.4078
180 | 2690516.596 | 1263855.1206 | 2690524.4534 | 1263853.8184
181 | 2690533.1281 | 1263826.9604 | 2690532.8207 | 1263852.4317 | 2690524.4534 | 1263853.8184
182 | 2690533.1281 | 1263826.9604 | 2690530.8001 | 1263826.8712
183 | 2690533.1281 | 1263826.9604 | 2690538.3363 | 1263827.0402
184 | 2690514.6887 | 1263827.0437 | 2690518.6356 | 1263826.4048 | 2690530.8001 | 1263826.8712
185 | 2690538.3363 | 1263827.0402 | 2690555.0552 | 1263827.2964
186 | 2690508.7203 | 1263828.0099 | 2690514.6887 | 1263827.0437
187 | 2690571.5996 | 1263765.8427 | 2690568.0892 | 1263765.2779
188 | 2690571.5996 | 1263765.8427 | 2690589.2459 | 1263768.6815
189 | 2690592.595 | 1263769.2203 | 2690589.2459 | 1263768.6815
190 | 2690628.1468 | 1263799.1808 | 2690628.1251 | 1263799.034
191 | 2690628.1468 | 1263799.1808 | 2690629.3058 | 1263807.0269
192 | 2690752.8887 | 1263805.4432 | 2690760.5551 | 1263804.3966

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690552.4177 | 1263653.0828
1 | 2690554.3322 | 1263641.703
2 | 2690540.8014 | 1263639.8166
3 | 2690558.6482 | 1263642.3048
4 | 2690538.6885 | 1263651.3601
5 | 2690537.8178 | 1263656.122
6 | 2690569.7423 | 1263643.8518
7 | 2690573.8809 | 1263617.1271
8 | 2690568.1206 | 1263654.3132
9 | 2690526.5343 | 1263740.0701
10 | 2690527.2653 | 1263736.7737
11 | 2690530.7542 | 1263757.2014
12 | 2690524.2719 | 1263764.8305
13 | 2690544.6706 | 1263761.5104
14 | 2690525.5083 | 1263775.4789
15 | 2690554.5678 | 1263763.1026
16 | 2690434.6742 | 1263760.8788
17 | 2690450.598 | 1263784.0743
18 | 2690479.4211 | 1263725.4439
19 | 2690475.9379 | 1263939.1308
20 | 2690513.8455 | 1263933.562
21 | 2690433.6067 | 1263934.4152
22 | 2690472.7548 | 1263812.9586
23 | 2690465.8859 | 1263802.4575
24 | 2690446.2582 | 1263851.0617
25 | 2690456.5833 | 1263788.2359
26 | 2690592.7722 | 1263609.3991
27 | 2690599.7271 | 1263624.8095
28 | 2690581.8335 | 1263612.4175
29 | 2690550.7429 | 1263682.7365
30 | 2690547.8225 | 1263694.8682
31 | 2690574.5986 | 1263687.6799
32 | 2690714.8586 | 1263715.2221
33 | 2690697.4603 | 1263749.3715
34 | 2690668.1285 | 1263706.6774
35 | 2690549.8999 | 1263695.0825
36 | 2690597.6239 | 1263699.3011
37 | 2690609.3678 | 1263715.5274
38 | 2690590.7619 | 1263698.4409
39 | 2690618.0776 | 1263701.4345
40 | 2690683.4623 | 1263697.4374
41 | 2690665.1212 | 1263683.5562
42 | 2690626.3873 | 1263693.4995
43 | 2690479.8282 | 1263902.5054
44 | 2690466.6167 | 1263882.004
45 | 2690499.7571 | 1263888.8131
46 | 2690453.5408 | 1263862.2199
47 | 2690528.4109 | 1263783.8752
48 | 2690566.5276 | 1263765.0267
49 | 2690486.7962 | 1263718.0195
50 | 2690698.4059 | 1263725.4127
51 | 2690728.8134 | 1263743.9481
52 | 2690695.2792 | 1263759.1297
53 | 2690740.1716 | 1263752.3958
54 | 2690738.9581 | 1263722.0318
55 | 2690567.2746 | 1263695.7557
56 | 2690583.9581 | 1263723.3983
57 | 2690618.5233 | 1263733.1906
58 | 2690580.8024 | 1263697.1924
59 | 2690640.7029 | 1263637.5425
60 | 2690646.0892 | 1263651.9905
61 | 2690501.3038 | 1263605.3686
62 | 2690517.4915 | 1263611.2011
63 | 2690503.9433 | 1263643.9388
64 | 2690509.8058 | 1263635.6499
65 | 2690497.936 | 1263630.5682
66 | 2690459.9501 | 1263871.9212
67 | 2690506.2379 | 1263922.2142
68 | 2690525.7516 | 1263931.8095
69 | 2690598.7963 | 1263632.1652
70 | 2690794.1709 | 1263799.8071
71 | 2690784.6983 | 1263801.1003
72 | 2690798.3565 | 1263832.3419
73 | 2690772.1916 | 1263749.5911
74 | 2690763.2467 | 1263751.3268
75 | 2690560.8408 | 1263719.175
76 | 2690620.1706 | 1263740.2932
77 | 2690622.7564 | 1263755.9562
78 | 2690623.6151 | 1263762.0497
79 | 2690641.9553 | 1263758.3055
80 | 2690620.5886 | 1263773.7238
81 | 2690624.7531 | 1263780.1928
82 | 2690609.348 | 1263771.9155
83 | 2690600.1328 | 1263653.0026
84 | 2690553.0724 | 1263614.5373
85 | 2690662.6484 | 1263843.2584
86 | 2690663.7147 | 1263836.1127
87 | 2690662.8394 | 1263852.9016
88 | 2690643.6817 | 1263867.2417
89 | 2690692.0333 | 1263846.2773
90 | 2690628.0106 | 1263869.5343
91 | 2690646.0258 | 1263882.2709
92 | 2690634.7654 | 1263843.9864
93 | 2690631.9863 | 1263825.1728
94 | 2690616.6607 | 1263846.6292
95 | 2690700.3529 | 1263845.1928
96 | 2690683.324 | 1263814.9408
97 | 2690708.3183 | 1263811.5283
98 | 2690688.2624 | 1263790.7158
99 | 2690616.6923 | 1263871.1914
100 | 2690646.6651 | 1263886.3695
101 | 2690630.5358 | 1263815.3535
102 | 2690595.0854 | 1263849.7787
103 | 2690720.7761 | 1263842.5308
104 | 2690694.9975 | 1263868.2541
105 | 2690695.2573 | 1263870.1804
106 | 2690728.7238 | 1263808.7424
107 | 2690691.1514 | 1263777.5975
108 | 2690718.7241 | 1263781.6106
109 | 2690736.3562 | 1263807.7004
110 | 2690698.5987 | 1263896.0341
111 | 2690696.4701 | 1263879.1717
112 | 2690716.4002 | 1263905.0335
113 | 2690728.1842 | 1263903.5463
114 | 2690712.971 | 1263877.0033
115 | 2690735.5455 | 1263902.6173
116 | 2690725.4667 | 1263875.3613
117 | 2690747.629 | 1263901.0922
118 | 2690732.5174 | 1263874.4347
119 | 2690758.5898 | 1263895.9911
120 | 2690766.8751 | 1263875.4268
121 | 2690766.2526 | 1263870.0016
122 | 2690764.9423 | 1263858.5747
123 | 2690752.859 | 1263871.7617
124 | 2690762.4793 | 1263837.095
125 | 2690746.8439 | 1263872.5521
126 | 2690728.4178 | 1263841.5347
127 | 2690769.176 | 1263836.2078
128 | 2690752.6103 | 1263838.3814
129 | 2690776.8498 | 1263835.1912
130 | 2690744.9653 | 1263839.3779
131 | 2690777.8076 | 1263835.0643
132 | 2690807.657 | 1263846.7437
133 | 2690806.0331 | 1263831.3256
134 | 2690809.136 | 1263860.7858
135 | 2690777.0602 | 1263802.1432
136 | 2690667.0238 | 1263910.5643
137 | 2690650.6438 | 1263912.7961
138 | 2690687.4661 | 1263907.7789
139 | 2690637.0251 | 1263914.4966
140 | 2690630.8105 | 1263888.5293
141 | 2690630.8665 | 1263915.4336
142 | 2690616.0821 | 1263917.683
143 | 2690602.7206 | 1263873.2371
144 | 2690604.1875 | 1263883.5408
145 | 2690597.3069 | 1263884.5784
146 | 2690602.8777 | 1263919.6919
147 | 2690589.8007 | 1263921.8154
148 | 2690601.2748 | 1263909.5885
149 | 2690576.1523 | 1263924.0316
150 | 2690601.0558 | 1263908.2079
151 | 2690587.5078 | 1263886.0516
152 | 2690572.2702 | 1263888.3424
153 | 2690599.1699 | 1263873.757
154 | 2690586.028 | 1263875.6811
155 | 2690583.5811 | 1263876.0394
156 | 2690560.4526 | 1263926.581
157 | 2690537.6692 | 1263930.0125
158 | 2690559.2188 | 1263915.4492
159 | 2690537.4967 | 1263930.0385
160 | 2690558.0949 | 1263905.3092
161 | 2690562.2359 | 1263889.8455
162 | 2690571.9745 | 1263877.7388
163 | 2690541.2362 | 1263896.1067
164 | 2690561.7643 | 1263884.2448
165 | 2690541.2723 | 1263883.9197
166 | 2690560.3246 | 1263865.6301
167 | 2690561.4615 | 1263860.8959
168 | 2690575.2047 | 1263852.6809
169 | 2690573.9369 | 1263842.1861
170 | 2690529.6897 | 1263883.7341
171 | 2690562.43 | 1263827.4094
172 | 2690525.5174 | 1263883.6672
173 | 2690562.3268 | 1263827.4078
174 | 2690516.596 | 1263855.1206
175 | 2690524.4534 | 1263853.8184
176 | 2690533.1281 | 1263826.9604
177 | 2690530.8001 | 1263826.8712
178 | 2690538.3363 | 1263827.0402
179 | 2690514.6887 | 1263827.0437
180 | 2690555.0552 | 1263827.2964
181 | 2690508.7203 | 1263828.0099
182 | 2690488.3151 | 1263854.0543
183 | 2690530.8092 | 1263786.5591
184 | 2690568.0892 | 1263765.2779
185 | 2690571.5996 | 1263765.8427
186 | 2690589.2459 | 1263768.6815
187 | 2690592.595 | 1263769.2203
188 | 2690628.1251 | 1263799.034
189 | 2690628.1468 | 1263799.1808
190 | 2690629.3058 | 1263807.0269
191 | 2690520.754 | 1263612.3766
192 | 2690752.8887 | 1263805.4432
193 | 2690760.5551 | 1263804.3966
194 | 2690620.5886 | 1263773.7238

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98006 | -0.38287 | 0.0066095 | 0.0016565
1 | 0.98013 | -0.38149 | 0 | 0
2 | 0.97993 | -0.38554 | 0.0096052 | 0.0024073
3 | 0.98023 | -0.37967 | 0.0052914 | 0.0013262
4 | 0.97985 | -0.38698 | 0 | 0
5 | 0.97982 | -0.38757 | 0.0067533 | 0.0016925
6 | 0.98052 | -0.37393 | 0 | 0
7 | 0.97928 | -0.39831 | 0 | 0
8 | 0.98128 | -0.35899 | 0 | 0
9 | 0.99929 | -0.013741 | 0.0013756 | 0.00034476
10 | 0.99928 | -0.013824 | 0.0014103 | 0.00035346
11 | 0.99933 | -0.012847 | 0 | 0
12 | 0.99927 | -0.013989 | 0.0016675 | 0.0004179
13 | 0.99946 | -0.010455 | 0.0012661 | 0.00031731
14 | 0.99923 | -0.014901 | 0.0016354 | 0.00040988
15 | 0.99955 | -0.0086031 | 0.0012936 | 0.00032422
16 | 0.97233 | -0.53403 | 0 | 0
17 | 0.9725 | -0.53057 | 0 | 0
18 | 0.97196 | -0.54131 | 0.0042983 | 0.0010773
19 | 0.97959 | -0.39137 | 0 | 0
20 | 0.97981 | -0.38711 | 0 | 0
21 | 0.97933 | -0.39635 | 0.0061318 | 0.0015368
22 | 0.97295 | -0.5218 | 0 | 0
23 | 0.97274 | -0.52596 | 0.0061729 | 0.0015471
24 | 0.97396 | -0.5017 | 0 | 0
25 | 0.97255 | -0.52967 | 0.0051593 | 0.001293
26 | 0.97895 | -0.40466 | 0 | 0
27 | 0.97872 | -0.40913 | 0.0015638 | 0.00039192
28 | 0.9791 | -0.40172 | 0.0065081 | 0.0016311
29 | 0.98387 | -0.30868 | 0 | 0
30 | 0.98491 | -0.28841 | 0 | 0
31 | 0.98359 | -0.3141 | 0.0022009 | 0.00055159
32 | 0.97076 | -0.56459 | 0 | 0
33 | 0.97081 | -0.56364 | 0 | 0
34 | 0.97071 | -0.56575 | 0.0012908 | 0.00032351
35 | 0.98508 | -0.28503 | 0.00070889 | 0.00017766
36 | 0.98919 | -0.20563 | 0 | 0
37 | 0.99107 | -0.16961 | 0 | 0
38 | 0.98859 | -0.21734 | 0.0010923 | 0.00027375
39 | 0.98917 | -0.20604 | 0.0011112 | 0.00027848
40 | 0.98276 | -0.33038 | 0 | 0
41 | 0.98262 | -0.33309 | 0 | 0
42 | 0.9831 | -0.32363 | 0.0036029 | 0.00090297
43 | 0.97582 | -0.46513 | 0 | 0
44 | 0.97486 | -0.48409 | 0.0068891 | 0.0017266
45 | 0.97678 | -0.44638 | 0.010967 | 0.0027487
46 | 0.97419 | -0.49729 | 0.0069156 | 0.0017332
47 | 0.9992 | -0.015425 | 0.001695 | 0.0004248
48 | 0.99968 | -0.0060918 | 0.0011952 | 0.00029954
49 | 0.97193 | -0.54185 | 0.0023835 | 0.00059737
50 | 0.97077 | -0.56438 | 0.0016649 | 0.00041727
51 | 0.97042 | -0.57137 | 0 | 0
52 | 0.97093 | -0.56125 | 0.00084835 | 0.00021262
53 | 0.97029 | -0.574 | 0 | 0
54 | 0.97034 | -0.5729 | 0.0027533 | 0.00069003
55 | 0.98655 | -0.25665 | 0.0013867 | 0.00034754
56 | 0.99102 | -0.17067 | 0.0012631 | 0.00031656
57 | 0.9929 | -0.13465 | 0.0011093 | 0.00027802
58 | 0.98771 | -0.23416 | 0.0015257 | 0.00038238
59 | 0.98233 | -0.33864 | 0.0043061 | 0.0010792
60 | 0.9824 | -0.33743 | 0.002227 | 0.00055814
61 | 0.97794 | -0.42453 | 0.0035277 | 0.00088414
62 | 0.978 | -0.42343 | 0.005999 | 0.0015035
63 | 0.97765 | -0.4303 | 0.0067967 | 0.0017034
64 | 0.97772 | -0.42892 | 0 | 0
65 | 0.97764 | -0.43038 | 0.0062061 | 0.0015554
66 | 0.97446 | -0.49197 | 0 | 0
67 | 0.979 | -0.40285 | 0.010015 | 0.0025099
68 | 0.98058 | -0.37197 | 0 | 0
69 | 0.97864 | -0.41077 | 0.0070499 | 0.0017669
70 | 0.97439 | -0.49294 | 0 | 0
71 | 0.97413 | -0.49805 | 0.0013248 | 0.00033202
72 | 0.97528 | -0.47543 | 0 | 0
73 | 0.97012 | -0.57741 | 0.0014017 | 0.0003513
74 | 0.97013 | -0.57718 | 0.0057744 | 0.0014472
75 | 0.99099 | -0.17119 | 0.00098347 | 0.00024648
76 | 0.99357 | -0.12184 | 0.0030988 | 0.00077663
77 | 0.99508 | -0.093113 | 0.0010645 | 0.00026679
78 | 0.99567 | -0.081895 | 0 | 0
79 | 0.99562 | -0.082733 | 0.002553 | 0.00063985
80 | 0.9969 | -0.058447 | 0 | 0
81 | 0.99641 | -0.06783 | 0.0010096 | 0.00025302
82 | 0.99801 | -0.037524 | 0.0016513 | 0.00041385
83 | 0.97854 | -0.41279 | 0.0051553 | 0.001292
84 | 0.9787 | -0.40952 | 0.0068515 | 0.0017171
85 | 0.9812 | -0.35982 | 0.0018461 | 0.00046267
86 | 0.98119 | -0.36006 | 0.0018044 | 0.00045222
87 | 0.98123 | -0.35918 | 0 | 0
88 | 0.98296 | -0.32558 | 0 | 0
89 | 0.97972 | -0.38855 | 0 | 0
90 | 0.98389 | -0.30763 | 0.0018833 | 0.000472
91 | 0.98289 | -0.32703 | 0.0031929 | 0.00080022
92 | 0.99236 | -0.14478 | 0 | 0
93 | 0.99352 | -0.12256 | 0.0019396 | 0.0004861
94 | 0.99124 | -0.16621 | 0.0032389 | 0.00081173
95 | 0.9793 | -0.39677 | 0.00194 | 0.00048621
96 | 0.9719 | -0.54214 | 0 | 0
97 | 0.97239 | -0.5325 | 0.0011554 | 0.00028957
98 | 0.97142 | -0.5516 | 0.0012045 | 0.00030188
99 | 0.98458 | -0.29429 | 0.0019576 | 0.00049061
100 | 0.98288 | -0.32719 | 0 | 0
101 | 0.99414 | -0.11087 | 0.0019739 | 0.0004947
102 | 0.98992 | -0.19139 | 0.0020039 | 0.00050223
103 | 0.9783 | -0.41626 | 0.00094344 | 0.00023645
104 | 0.97542 | -0.47284 | 0.00082774 | 0.00020745
105 | 0.97542 | -0.47281 | 0.0035648 | 0.00089343
106 | 0.97281 | -0.5242 | 0.00094131 | 0.00023591
107 | 0.97118 | -0.55645 | 0 | 0
108 | 0.97102 | -0.55943 | 0.0057792 | 0.0014484
109 | 0.97297 | -0.52096 | 0.00093816 | 0.00023513
110 | 0.97545 | -0.47234 | 0.00080864 | 0.00020267
111 | 0.97546 | -0.47208 | 0 | 0
112 | 0.97571 | -0.46718 | 0.00083295 | 0.00020876
113 | 0.97572 | -0.467 | 0.00079991 | 0.00020048
114 | 0.97554 | -0.4705 | 0.0008581 | 0.00021506
115 | 0.97573 | -0.46678 | 0.00084062 | 0.00021068
116 | 0.97561 | -0.4691 | 0.00078811 | 0.00019752
117 | 0.97576 | -0.46623 | 0.00079292 | 0.00019873
118 | 0.97566 | -0.46821 | 0.00076149 | 0.00019085
119 | 0.97579 | -0.46548 | 0.0008518 | 0.00021348
120 | 0.97589 | -0.46358 | 0.00081771 | 0.00020494
121 | 0.97592 | -0.46308 | 0 | 0
122 | 0.97606 | -0.46017 | 0.0008207 | 0.00020569
123 | 0.9758 | -0.46528 | 0.00062761 | 0.00015729
124 | 0.97636 | -0.45439 | 0 | 0
125 | 0.97576 | -0.46619 | 0.00063764 | 0.00015981
126 | 0.97794 | -0.42343 | 0.00094344 | 0.00023645
127 | 0.97615 | -0.45854 | 0.00094651 | 0.00023722
128 | 0.9768 | -0.44561 | 0.0009406 | 0.00023574
129 | 0.97591 | -0.46317 | 0.0009475 | 0.00023746
130 | 0.97716 | -0.43869 | 0.00093878 | 0.00023528
131 | 0.97588 | -0.46373 | 0.000889 | 0.0002228
132 | 0.97525 | -0.47616 | 0.00088398 | 0.00022155
133 | 0.97527 | -0.47567 | 0 | 0
134 | 0.97524 | -0.47637 | 0.00082986 | 0.00020798
135 | 0.97393 | -0.50199 | 0.0013369 | 0.00033506
136 | 0.9815 | -0.35427 | 0.004266 | 0.0010692
137 | 0.98163 | -0.35173 | 0 | 0
138 | 0.98142 | -0.35584 | 0.0042262 | 0.0010592
139 | 0.98174 | -0.34962 | 0.0019672 | 0.00049304
140 | 0.98285 | -0.32779 | 0.0020921 | 0.00052433
141 | 0.9818 | -0.34844 | 0.0020123 | 0.00050432
142 | 0.98197 | -0.34507 | 0.0018998 | 0.00047613
143 | 0.98502 | -0.28583 | 0.0012256 | 0.00030716
144 | 0.98591 | -0.26858 | 0.001201 | 0.00030099
145 | 0.98592 | -0.26843 | 0 | 0
146 | 0.98215 | -0.3416 | 0 | 0
147 | 0.98236 | -0.33738 | 0.0012785 | 0.00032041
148 | 0.98212 | -0.3422 | 0.0019937 | 0.00049966
149 | 0.9826 | -0.33266 | 0.0013338 | 0.00033427
150 | 0.98212 | -0.34223 | 0.001258 | 0.00031529
151 | 0.98593 | -0.26821 | 0.0014409 | 0.00036112
152 | 0.98597 | -0.26748 | 0 | 0
153 | 0.98509 | -0.28436 | 0.0015549 | 0.00038968
154 | 0.98538 | -0.27884 | 0.0015912 | 0.0003988
155 | 0.98543 | -0.27779 | 0.0015671 | 0.00039275
156 | 0.9829 | -0.32685 | 0 | 0
157 | 0.98136 | -0.35679 | 0.0012047 | 0.00030194
158 | 0.98386 | -0.30825 | 0.0013987 | 0.00035054
159 | 0.98135 | -0.35701 | 0.0011764 | 0.00029482
160 | 0.98475 | -0.29107 | 0.0014538 | 0.00036437
161 | 0.98621 | -0.26284 | 0 | 0
162 | 0.9857 | -0.27269 | 0.001543 | 0.00038671
163 | 0.98617 | -0.2636 | 0.0019078 | 0.00047814
164 | 0.98651 | -0.257 | 0 | 0
165 | 0.98646 | -0.25798 | 0 | 0
166 | 0.98753 | -0.23735 | 0.0013087 | 0.00032799
167 | 0.9878 | -0.2322 | 0.0014992 | 0.00037574
168 | 0.98872 | -0.21441 | 0 | 0
169 | 0.98859 | -0.217 | 0.00145 | 0.00036341
170 | 0.98643 | -0.25854 | 0.0013476 | 0.00033775
171 | 0.98831 | -0.22237 | 0.00152 | 0.00038096
172 | 0.98643 | -0.25864 | 0.0013293 | 0.00033314
173 | 0.98831 | -0.22239 | 0.0012187 | 0.00030545
174 | 0.98799 | -0.22867 | 0.0014455 | 0.00036227
175 | 0.988 | -0.22847 | 0.0013419 | 0.0003363
176 | 0.98809 | -0.22678 | 0 | 0
177 | 0.98808 | -0.22696 | 0.0013622 | 0.00034141
178 | 0.98812 | -0.22612 | 0.001256 | 0.00031479
179 | 0.98803 | -0.2278 | 0.0014641 | 0.00036694
180 | 0.98825 | -0.22364 | 0.0012395 | 0.00031065
181 | 0.98803 | -0.22796 | 0.0014542 | 0.00036445
182 | 0.97413 | -0.49849 | 0.01059 | 0.002654
183 | 0.99919 | -0.015521 | 0.001539 | 0.0003857
184 | 0.9997 | -0.005731 | 0.0011792 | 0.00029552
185 | 0.99975 | -0.0048468 | 0.0012943 | 0.00032438
186 | 1 | 0 | -0.34073 | -0.087241
187 | 0.99967 | -0.0062637 | 0.0013578 | 0.0003403
188 | 0.99518 | -0.09112 | 0.00094412 | 0.00023662
189 | 0.99517 | -0.091299 | 0.0010074 | 0.00025248
190 | 0.99466 | -0.10087 | 0.0033622 | 0.00084266
191 | 0.97803 | -0.42283 | 0 | 0
192 | 0.97334 | -0.51366 | 0.0013395 | 0.00033571
193 | 0.97352 | -0.51009 | 0.0013429 | 0.00033657
194 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0066095 | -0.0016565 | 0.0066099 | 0.0016566 | 4.3578e-07 | 1.3347e-07 | 0.010035 | 0.010035 | 0.010035 | 0.98006 | -0.38287 | 0.98013 | -0.38149 | 2.7569
1 | 0.016362 | 0.0041019 | -0.016359 | -0.0041 | 3.1614e-06 | 1.8512e-06 | 0.024841 | 0.024841 | 0.024841 | 0.98013 | -0.38149 | 0.97993 | -0.38554 | 6.8245
2 | -0.022972 | -0.0057585 | 0.022974 | 0.0057597 | 1.9877e-06 | 1.2172e-06 | 0.034876 | 0.034876 | 0.034876 | 0.98013 | -0.38149 | 0.98023 | -0.37967 | 9.5814
3 | 0.006754 | 0.0016928 | -0.0067535 | -0.0016926 | 4.6289e-07 | 1.4842e-07 | 0.010256 | 0.010256 | 0.010256 | 0.97993 | -0.38554 | 0.97985 | -0.38698 | 2.8176
4 | -0.028266 | -0.0070859 | 0.028273 | 0.0070907 | 7.734e-06 | 4.8085e-06 | 0.042909 | 0.042909 | 0.042909 | 0.98023 | -0.37967 | 0.98052 | -0.37393 | 11.7881
5 | 0.0067535 | 0.0016926 | -0.0067533 | -0.0016925 | 1.9094e-07 | 6.1231e-08 | 0.010256 | 0.010256 | 0.010256 | 0.97985 | -0.38698 | 0.97982 | -0.38757 | 2.8176
6 | 0.049761 | 0.012508 | -0.049703 | -0.012472 | 5.7853e-05 | 3.6685e-05 | 0.075529 | 0.075529 | 0.075529 | 0.98052 | -0.37393 | 0.97928 | -0.39831 | 20.7497
7 | -0.078034 | -0.019599 | 0.07809 | 0.019635 | 5.5686e-05 | 3.5505e-05 | 0.11844 | 0.11844 | 0.11844 | 0.98052 | -0.37393 | 0.98128 | -0.35899 | 32.5378
8 | 0.029416 | 0.0073845 | -0.0294 | -0.0073747 | 1.5713e-05 | 9.7929e-06 | 0.044702 | 0.044702 | 0.044702 | 0.97928 | -0.39831 | 0.9787 | -0.40952 | 12.2809
9 | 0.020287 | 0.0050872 | -0.020283 | -0.0050852 | 3.2936e-06 | 1.9917e-06 | 0.030827 | 0.030827 | 0.030827 | 0.97928 | -0.39831 | 0.9791 | -0.40172 | 8.4689
10 | -0.07809 | -0.019635 | 0.078278 | 0.019755 | 0.00018812 | 0.00011994 | 0.11844 | 0.11844 | 0.11844 | 0.98128 | -0.35899 | 0.98387 | -0.30868 | 32.5378
11 | 0.0014103 | 0.00035342 | -0.0014103 | -0.00035346 | 5.5845e-09 | -4.066e-08 | 0.0021001 | 0.0021001 | 0.0021001 | 0.99929 | -0.013741 | 0.99928 | -0.013824 | 0.57695
12 | -0.0027859 | -0.00069818 | 0.0027861 | 0.00069801 | 1.1864e-07 | -1.6492e-07 | 0.0041485 | 0.0041484 | 0.0041485 | 0.99929 | -0.013741 | 0.99933 | -0.012847 | 1.1397
13 | 0.0065375 | 0.0016383 | -0.0065371 | -0.0016382 | 3.5574e-07 | 9.6516e-08 | 0.0097343 | 0.0097344 | 0.0097344 | 0.99933 | -0.012847 | 0.99927 | -0.013989 | 2.6743
14 | -0.0093235 | -0.0023363 | 0.0093246 | 0.0023368 | 1.0622e-06 | 4.8723e-07 | 0.013883 | 0.013883 | 0.013883 | 0.99933 | -0.012847 | 0.99946 | -0.010455 | 3.8139
15 | 0.0048697 | 0.0012203 | -0.0048695 | -0.0012203 | 2.1138e-07 | -5.143e-09 | 0.0072514 | 0.0072514 | 0.0072514 | 0.99927 | -0.013989 | 0.99923 | -0.014901 | 1.9921
16 | -0.010591 | -0.0026541 | 0.010592 | 0.0026545 | 9.3459e-07 | 4.6676e-07 | 0.015768 | 0.015768 | 0.015768 | 0.99946 | -0.010455 | 0.99955 | -0.0086031 | 4.3318
17 | 0.003234 | 0.00081039 | -0.0032339 | -0.00081046 | 8.0729e-08 | -6.9911e-08 | 0.004816 | 0.004816 | 0.004816 | 0.99923 | -0.014901 | 0.9992 | -0.015425 | 1.3231
18 | -0.011885 | -0.0029788 | 0.011887 | 0.0029795 | 1.4221e-06 | 7.5133e-07 | 0.017693 | 0.017693 | 0.017693 | 0.99955 | -0.0086031 | 0.99968 | -0.0060918 | 4.8608
19 | -0.0066842 | -0.0016753 | 0.0066853 | 0.0016756 | 1.103e-06 | 3.5719e-07 | 0.010229 | 0.010229 | 0.010229 | 0.97233 | -0.53403 | 0.9725 | -0.53057 | 2.8102
20 | 0.0066842 | 0.0016753 | -0.0066819 | -0.0016745 | 2.3162e-06 | 7.5053e-07 | 0.010229 | 0.01023 | 0.01023 | 0.97233 | -0.53403 | 0.97196 | -0.54131 | 2.8103
21 | -0.0066853 | -0.0016756 | 0.0066856 | 0.0016757 | 2.8604e-07 | 9.2612e-08 | 0.010229 | 0.010229 | 0.010229 | 0.9725 | -0.53057 | 0.97255 | -0.52967 | 2.8102
22 | 0.0023836 | 0.00059726 | -0.0023835 | -0.00059737 | 6.1755e-08 | -1.1375e-07 | 0.0036491 | 0.0036492 | 0.0036492 | 0.97196 | -0.54131 | 0.97193 | -0.54185 | 1.0025
23 | -0.0061332 | -0.0015371 | 0.0061345 | 0.0015374 | 1.2434e-06 | 3.1475e-07 | 0.0093165 | 0.0093163 | 0.0093165 | 0.97959 | -0.39137 | 0.97981 | -0.38711 | 2.5595
24 | 0.0061332 | 0.0015371 | -0.0061318 | -0.0015368 | 1.4571e-06 | 3.6913e-07 | 0.0093165 | 0.0093167 | 0.0093167 | 0.97959 | -0.39137 | 0.97933 | -0.39635 | 2.5595
25 | 0.06368 | 0.016068 | -0.063632 | -0.016037 | 4.7955e-05 | 3.0519e-05 | 0.096749 | 0.096749 | 0.096749 | 0.97981 | -0.38711 | 0.979 | -0.40285 | 26.5793
26 | -0.069814 | -0.017605 | 0.069865 | 0.017637 | 5.062e-05 | 3.2245e-05 | 0.10606 | 0.10606 | 0.10606 | 0.97981 | -0.38711 | 0.98058 | -0.37197 | 29.1387
27 | 0.018023 | 0.0045191 | -0.01802 | -0.004517 | 3.5756e-06 | 2.1326e-06 | 0.027566 | 0.027566 | 0.027566 | 0.97295 | -0.5218 | 0.97274 | -0.52596 | 7.573
28 | -0.018023 | -0.0045191 | 0.018041 | 0.0045294 | 1.7279e-05 | 1.0305e-05 | 0.027566 | 0.027565 | 0.027566 | 0.97295 | -0.5218 | 0.97396 | -0.5017 | 7.573
29 | 0.011847 | 0.0029699 | -0.011845 | -0.0029687 | 2.093e-06 | 1.1286e-06 | 0.018123 | 0.018123 | 0.018123 | 0.97274 | -0.52596 | 0.97255 | -0.52967 | 4.9788
30 | -0.018041 | -0.0045294 | 0.018045 | 0.0045317 | 3.7969e-06 | 2.2642e-06 | 0.027565 | 0.027565 | 0.027565 | 0.97396 | -0.5017 | 0.97419 | -0.49729 | 7.5729
31 | 0.013773 | 0.003453 | -0.01377 | -0.0034514 | 2.9321e-06 | 1.6523e-06 | 0.020936 | 0.020936 | 0.020936 | 0.97895 | -0.40466 | 0.97872 | -0.40913 | 5.7517
32 | -0.013773 | -0.003453 | 0.013775 | 0.0034541 | 1.9296e-06 | 1.0873e-06 | 0.020936 | 0.020936 | 0.020936 | 0.97895 | -0.40466 | 0.9791 | -0.40172 | 5.7516
33 | 0.012207 | 0.0030595 | -0.012206 | -0.0030589 | 9.5761e-07 | 5.197e-07 | 0.018558 | 0.018559 | 0.018559 | 0.97872 | -0.40913 | 0.97864 | -0.41077 | 5.0985
34 | -0.090627 | -0.022852 | 0.090715 | 0.022908 | 8.7975e-05 | 5.6145e-05 | 0.13712 | 0.13712 | 0.13712 | 0.98387 | -0.30868 | 0.98491 | -0.28841 | 37.6691
35 | 0.012349 | 0.0030972 | -0.012346 | -0.0030954 | 3.1933e-06 | 1.7338e-06 | 0.018678 | 0.018678 | 0.018678 | 0.98387 | -0.30868 | 0.98359 | -0.3141 | 5.1313
36 | -0.090715 | -0.022908 | 0.09073 | 0.022917 | 1.4724e-05 | 9.3969e-06 | 0.13712 | 0.13712 | 0.13712 | 0.98491 | -0.28841 | 0.98508 | -0.28503 | 37.6691
37 | 0.010145 | 0.0025438 | -0.010141 | -0.0025416 | 4.6054e-06 | 2.2861e-06 | 0.015349 | 0.015349 | 0.015349 | 0.98359 | -0.3141 | 0.9831 | -0.32363 | 4.2167
38 | -0.0012909 | -0.00032296 | 0.001291 | 0.0003225 | 5.8159e-08 | -4.5267e-07 | 0.0019785 | 0.0019784 | 0.0019785 | 0.97076 | -0.56459 | 0.97081 | -0.56364 | 0.54355
39 | 0.0012909 | 0.00032296 | -0.0012908 | -0.00032351 | 7.1796e-08 | -5.5862e-07 | 0.0019785 | 0.0019788 | 0.0019788 | 0.97076 | -0.56459 | 0.97071 | -0.56575 | 0.54361
40 | 0.001665 | 0.00041701 | -0.0016649 | -0.00041727 | 5.9051e-08 | -2.6116e-07 | 0.0025519 | 0.002552 | 0.002552 | 0.97081 | -0.56364 | 0.97077 | -0.56438 | 0.70111
41 | 0.0099353 | 0.0024907 | -0.0099316 | -0.0024889 | 3.6578e-06 | 1.8212e-06 | 0.015229 | 0.015229 | 0.015229 | 0.97081 | -0.56364 | 0.97042 | -0.57137 | 4.1837
42 | -0.012891 | -0.0032303 | 0.012893 | 0.0032311 | 1.4639e-06 | 8.1324e-07 | 0.019759 | 0.019759 | 0.019759 | 0.97081 | -0.56364 | 0.97093 | -0.56125 | 5.4283
43 | -0.091439 | -0.023095 | 0.091563 | 0.023174 | 0.00012456 | 7.9494e-05 | 0.13819 | 0.13819 | 0.13819 | 0.98508 | -0.28503 | 0.98655 | -0.25665 | 37.9632
44 | -0.09691 | -0.024604 | 0.097078 | 0.024711 | 0.00016828 | 0.00010743 | 0.14589 | 0.14589 | 0.14589 | 0.98919 | -0.20563 | 0.99107 | -0.16961 | 40.0801
45 | 0.095799 | 0.024325 | -0.095745 | -0.024291 | 5.3941e-05 | 3.4433e-05 | 0.14422 | 0.14422 | 0.14422 | 0.98919 | -0.20563 | 0.98859 | -0.21734 | 39.6209
46 | 0.0011112 | 0.00027823 | -0.0011112 | -0.00027848 | 2.1546e-08 | -2.502e-07 | 0.0016714 | 0.0016715 | 0.0016715 | 0.98919 | -0.20563 | 0.98917 | -0.20604 | 0.45921
47 | 0.0022467 | 0.0005624 | -0.0022466 | -0.00056267 | 1.135e-07 | -2.7012e-07 | 0.003373 | 0.0033731 | 0.0033731 | 0.99107 | -0.16961 | 0.99102 | -0.17067 | 0.92668
48 | -0.099325 | -0.025273 | 0.099493 | 0.025381 | 0.00016769 | 0.00010706 | 0.14926 | 0.14926 | 0.14926 | 0.99107 | -0.16961 | 0.9929 | -0.13465 | 41.0067
49 | 0.094652 | 0.024017 | -0.094576 | -0.023968 | 7.6516e-05 | 4.8841e-05 | 0.14258 | 0.14258 | 0.14258 | 0.98859 | -0.21734 | 0.98771 | -0.23416 | 39.1693
50 | 0.0065356 | 0.001638 | -0.0065347 | -0.0016377 | 8.4306e-07 | 2.4871e-07 | 0.0098957 | 0.0098958 | 0.0098958 | 0.98276 | -0.33038 | 0.98262 | -0.33309 | 2.7186
51 | -0.0065356 | -0.001638 | 0.0065377 | 0.0016386 | 2.1008e-06 | 6.1937e-07 | 0.0098957 | 0.0098954 | 0.0098957 | 0.98276 | -0.33038 | 0.9831 | -0.32363 | 2.7186
52 | 0.0065347 | 0.0016377 | -0.0065334 | -0.0016373 | 1.3536e-06 | 3.995e-07 | 0.0098958 | 0.0098959 | 0.0098959 | 0.98262 | -0.33309 | 0.9824 | -0.33743 | 2.7187
53 | 0.0425 | 0.010684 | -0.042462 | -0.010659 | 3.8428e-05 | 2.429e-05 | 0.064819 | 0.06482 | 0.06482 | 0.97582 | -0.46513 | 0.97486 | -0.48409 | 17.8076
54 | -0.0425 | -0.010684 | 0.042538 | 0.010708 | 3.8096e-05 | 2.4079e-05 | 0.064819 | 0.064819 | 0.064819 | 0.97582 | -0.46513 | 0.97678 | -0.44638 | 17.8076
55 | 0.035573 | 0.0089329 | -0.035559 | -0.0089245 | 1.3367e-05 | 8.4042e-06 | 0.054304 | 0.054304 | 0.054304 | 0.97486 | -0.48409 | 0.97446 | -0.49197 | 14.9188
56 | -0.053506 | -0.013456 | 0.053617 | 0.013527 | 0.0001115 | 7.0802e-05 | 0.081527 | 0.081527 | 0.081527 | 0.97678 | -0.44638 | 0.979 | -0.40285 | 22.3975
57 | -0.02496 | -0.0062649 | 0.024967 | 0.0062688 | 6.3389e-06 | 3.9121e-06 | 0.038129 | 0.038129 | 0.038129 | 0.97419 | -0.49729 | 0.97446 | -0.49197 | 10.4749
58 | 0.001539 | 0.00038566 | -0.001539 | -0.0003857 | 7.0896e-09 | -4.2607e-08 | 0.0022918 | 0.0022919 | 0.0022919 | 0.9992 | -0.015425 | 0.99919 | -0.015521 | 0.62963
59 | -0.013082 | -0.003279 | 0.013082 | 0.0032792 | 2.249e-07 | 1.232e-07 | 0.019472 | 0.019472 | 0.019472 | 0.99968 | -0.0060918 | 0.9997 | -0.005731 | 5.3495
60 | 0.0071781 | 0.0017991 | -0.0071772 | -0.0017988 | 8.9914e-07 | 3.3097e-07 | 0.011007 | 0.011007 | 0.011007 | 0.97042 | -0.57137 | 0.97029 | -0.574 | 3.0239
61 | 0.0027535 | 0.00068979 | -0.0027533 | -0.00069003 | 2.0062e-07 | -2.4236e-07 | 0.004222 | 0.0042221 | 0.0042221 | 0.97042 | -0.57137 | 0.97034 | -0.5729 | 1.1599
62 | -0.013741 | -0.0034437 | 0.013744 | 0.0034455 | 3.1471e-06 | 1.78e-06 | 0.021059 | 0.021059 | 0.021059 | 0.97093 | -0.56125 | 0.97118 | -0.55645 | 5.7854
63 | 0.0071772 | 0.0017988 | -0.0071761 | -0.0017984 | 1.0875e-06 | 4.0041e-07 | 0.011007 | 0.011007 | 0.011007 | 0.97029 | -0.574 | 0.97013 | -0.57718 | 3.0239
64 | -0.09295 | -0.023522 | 0.09305 | 0.023586 | 0.00010041 | 6.4091e-05 | 0.14028 | 0.14028 | 0.14028 | 0.98655 | -0.25665 | 0.98771 | -0.23416 | 38.5378
65 | 0.00098349 | 0.00024611 | -0.00098347 | -0.00024648 | 2.4287e-08 | -3.6714e-07 | 0.0014766 | 0.0014767 | 0.0014767 | 0.99102 | -0.17067 | 0.99099 | -0.17119 | 0.40569
66 | -0.1006 | -0.025659 | 0.10066 | 0.025698 | 6.2281e-05 | 3.9766e-05 | 0.15093 | 0.15093 | 0.15093 | 0.9929 | -0.13465 | 0.99357 | -0.12184 | 41.4634
67 | -0.0043061 | -0.0010792 | 0.0043064 | 0.0010792 | 2.4728e-07 | -3.7961e-08 | 0.0065228 | 0.0065228 | 0.0065228 | 0.98233 | -0.33864 | 0.9824 | -0.33743 | 1.792
68 | -0.0035277 | -0.00088414 | 0.0035279 | 0.00088404 | 1.8591e-07 | -9.6917e-08 | 0.0053678 | 0.0053677 | 0.0053678 | 0.97794 | -0.42453 | 0.978 | -0.42343 | 1.4747
69 | -0.0095269 | -0.0023875 | 0.0095272 | 0.0023877 | 2.7323e-07 | 1.3135e-07 | 0.014495 | 0.014495 | 0.014495 | 0.978 | -0.42343 | 0.97803 | -0.42283 | 3.9822
70 | -0.0067967 | -0.0017034 | 0.0067971 | 0.0017036 | 4.4657e-07 | 1.4626e-07 | 0.010345 | 0.010345 | 0.010345 | 0.97765 | -0.4303 | 0.97772 | -0.42892 | 2.842
71 | 0.0062065 | 0.0015555 | -0.0062061 | -0.0015554 | 4.3202e-07 | 1.1458e-07 | 0.0094459 | 0.0094459 | 0.0094459 | 0.97772 | -0.42892 | 0.97764 | -0.43038 | 2.595
72 | -0.013004 | -0.0032591 | 0.013007 | 0.0032612 | 3.7759e-06 | 2.094e-06 | 0.019791 | 0.019791 | 0.019791 | 0.97772 | -0.42892 | 0.97803 | -0.42283 | 5.437
73 | 0.010593 | 0.0026557 | -0.01059 | -0.002654 | 3.2893e-06 | 1.6877e-06 | 0.016176 | 0.016176 | 0.016176 | 0.97446 | -0.49197 | 0.97413 | -0.49849 | 4.4439
74 | -0.069865 | -0.017637 | 0.069915 | 0.017669 | 5.0108e-05 | 3.1919e-05 | 0.10606 | 0.10606 | 0.10606 | 0.98058 | -0.37197 | 0.98135 | -0.35701 | 29.1387
75 | 0.0051558 | 0.0012921 | -0.0051553 | -0.001292 | 4.9643e-07 | 4.7081e-08 | 0.0078393 | 0.0078394 | 0.0078394 | 0.97864 | -0.41077 | 0.97854 | -0.41279 | 2.1537
76 | 0.029178 | 0.0073394 | -0.029171 | -0.0073349 | 7.1214e-06 | 4.4387e-06 | 0.044569 | 0.044569 | 0.044569 | 0.97439 | -0.49294 | 0.97413 | -0.49805 | 12.2441
77 | -0.029178 | -0.0073394 | 0.029203 | 0.0073546 | 2.4435e-05 | 1.523e-05 | 0.044569 | 0.044568 | 0.044569 | 0.97439 | -0.49294 | 0.97528 | -0.47543 | 12.2441
78 | 0.027847 | 0.0070029 | -0.027841 | -0.0069996 | 5.2328e-06 | 3.253e-06 | 0.042545 | 0.042545 | 0.042545 | 0.97413 | -0.49805 | 0.97393 | -0.50199 | 11.6882
79 | -0.030917 | -0.0077837 | 0.030934 | 0.0077945 | 1.7305e-05 | 1.0816e-05 | 0.047183 | 0.047183 | 0.047183 | 0.97528 | -0.47543 | 0.97588 | -0.46373 | 12.9624
80 | 0.0017139 | 0.0004291 | -0.0017139 | -0.00042919 | 1.9796e-08 | -8.3678e-08 | 0.0026148 | 0.0026148 | 0.0026148 | 0.97528 | -0.47543 | 0.97527 | -0.47567 | 0.71836
81 | -0.0014017 | -0.0003513 | 0.0014017 | 0.0003512 | 1.5795e-08 | -1.0239e-07 | 0.00215 | 0.00215 | 0.00215 | 0.97012 | -0.57741 | 0.97013 | -0.57718 | 0.59066
82 | -0.10376 | -0.026475 | 0.10391 | 0.026567 | 0.00014418 | 9.2071e-05 | 0.15557 | 0.15557 | 0.15557 | 0.99357 | -0.12184 | 0.99508 | -0.093113 | 42.7384
83 | -0.10497 | -0.026834 | 0.10503 | 0.02687 | 5.6997e-05 | 3.6398e-05 | 0.15716 | 0.15716 | 0.15716 | 0.99508 | -0.093113 | 0.99567 | -0.081895 | 43.1756
84 | 0.0025531 | 0.00063968 | -0.002553 | -0.00063985 | 1.019e-07 | -1.7752e-07 | 0.0038156 | 0.0038157 | 0.0038157 | 0.99567 | -0.081895 | 0.99562 | -0.082733 | 1.0483
85 | -0.10758 | -0.02751 | 0.1077 | 0.027588 | 0.00012221 | 7.8054e-05 | 0.16097 | 0.16097 | 0.16097 | 0.99567 | -0.081895 | 0.9969 | -0.058447 | 44.2239
86 | 0.21189 | 0.054414 | -0.2118 | -0.054353 | 9.6484e-05 | 6.1449e-05 | 0.31674 | 0.31674 | 0.31674 | 0.9969 | -0.058447 | 0.99641 | -0.06783 | 29.0059
87 | -0.3196 | -0.082002 | 0.31992 | 0.08221 | 0.00032478 | 0.00020742 | 0.47772 | 0.47772 | 0.47772 | 0.9969 | -0.058447 | 0.99801 | -0.037524 | 43.7472
88 | 0.21079 | 0.0541 | -0.21055 | -0.053948 | 0.00023794 | 0.00015153 | 0.31524 | 0.31524 | 0.31524 | 0.99641 | -0.06783 | 0.99518 | -0.09112 | 28.8679
89 | -0.32157 | -0.082623 | 0.32206 | 0.082936 | 0.00048906 | 0.00031233 | 0.48018 | 0.48018 | 0.48018 | 0.99801 | -0.037524 | 0.99967 | -0.0062637 | 43.9726
90 | 0.022549 | 0.0056576 | -0.022535 | -0.0056488 | 1.43e-05 | 8.7446e-06 | 0.034286 | 0.034286 | 0.034286 | 0.9787 | -0.40952 | 0.97803 | -0.42283 | 9.4191
91 | 0.0018044 | 0.00045214 | -0.0018044 | -0.00045222 | 2.0287e-08 | -7.8269e-08 | 0.0027364 | 0.0027364 | 0.0027364 | 0.9812 | -0.35982 | 0.98119 | -0.36006 | 0.75176
92 | -0.0036505 | -0.00091481 | 0.0036506 | 0.00091476 | 1.1194e-07 | -5.1384e-08 | 0.005536 | 0.0055359 | 0.005536 | 0.9812 | -0.35982 | 0.98123 | -0.35918 | 1.5209
93 | -0.057967 | -0.014668 | 0.058061 | 0.014727 | 9.3644e-05 | 5.9523e-05 | 0.087956 | 0.087956 | 0.087956 | 0.98123 | -0.35918 | 0.98296 | -0.32558 | 24.1637
94 | 0.054316 | 0.013753 | -0.05424 | -0.013704 | 7.6465e-05 | 4.8559e-05 | 0.08242 | 0.08242 | 0.08242 | 0.98123 | -0.35918 | 0.97972 | -0.38855 | 22.6429
95 | -0.063346 | -0.016051 | 0.063401 | 0.016086 | 5.4686e-05 | 3.4798e-05 | 0.095957 | 0.095957 | 0.095957 | 0.98296 | -0.32558 | 0.98389 | -0.30763 | 26.3618
96 | 0.0052855 | 0.0013244 | -0.0052851 | -0.0013243 | 3.6516e-07 | 4.0906e-08 | 0.0080011 | 0.0080012 | 0.0080012 | 0.98296 | -0.32558 | 0.98289 | -0.32703 | 2.1981
97 | 0.05424 | 0.013704 | -0.054219 | -0.013691 | 2.1373e-05 | 1.3573e-05 | 0.08242 | 0.08242 | 0.08242 | 0.97972 | -0.38855 | 0.9793 | -0.39677 | 22.6429
98 | -0.065284 | -0.016558 | 0.065326 | 0.016585 | 4.1877e-05 | 2.6656e-05 | 0.098805 | 0.098805 | 0.098805 | 0.98389 | -0.30763 | 0.98458 | -0.29429 | 27.1442
99 | 0.0020922 | 0.00052412 | -0.0020922 | -0.00052417 | 1.5605e-08 | -4.2587e-08 | 0.0031673 | 0.0031673 | 0.0031673 | 0.98289 | -0.32703 | 0.98288 | -0.32719 | 0.87015
100 | -0.20079 | -0.051299 | 0.20101 | 0.051437 | 0.00021599 | 0.0001375 | 0.30143 | 0.30143 | 0.30143 | 0.99236 | -0.14478 | 0.99352 | -0.12256 | 27.6035
101 | 0.20079 | 0.051299 | -0.20058 | -0.051167 | 0.0002078 | 0.00013229 | 0.30143 | 0.30143 | 0.30143 | 0.99236 | -0.14478 | 0.99124 | -0.16621 | 27.6036
102 | -0.20295 | -0.051923 | 0.20306 | 0.051996 | 0.00011492 | 7.3161e-05 | 0.30434 | 0.30434 | 0.30434 | 0.99352 | -0.12256 | 0.99414 | -0.11087 | 27.8695
103 | 0.19735 | 0.050355 | -0.19711 | -0.050202 | 0.00023972 | 0.00015258 | 0.29657 | 0.29657 | 0.29657 | 0.99124 | -0.16621 | 0.98992 | -0.19139 | 27.1584
104 | 0.052279 | 0.013204 | -0.05223 | -0.013173 | 4.878e-05 | 3.0961e-05 | 0.079472 | 0.079472 | 0.079472 | 0.9793 | -0.39677 | 0.9783 | -0.41626 | 21.8331
105 | -0.020743 | -0.0052043 | 0.020752 | 0.0052101 | 9.5419e-06 | 5.7941e-06 | 0.03176 | 0.03176 | 0.03176 | 0.9719 | -0.54214 | 0.97239 | -0.5325 | 8.7252
106 | 0.020743 | 0.0052043 | -0.020733 | -0.0051987 | 9.3517e-06 | 5.6789e-06 | 0.03176 | 0.03176 | 0.03176 | 0.9719 | -0.54214 | 0.97142 | -0.5516 | 8.7252
107 | -0.021907 | -0.0054997 | 0.021916 | 0.005505 | 8.6815e-06 | 5.3006e-06 | 0.033528 | 0.033528 | 0.033528 | 0.97239 | -0.5325 | 0.97281 | -0.5242 | 9.2109
108 | 0.019529 | 0.0048968 | -0.019524 | -0.0048941 | 4.5079e-06 | 2.7188e-06 | 0.029915 | 0.029915 | 0.029915 | 0.97142 | -0.5516 | 0.97118 | -0.55645 | 8.2184
109 | -0.067284 | -0.017075 | 0.067311 | 0.017093 | 2.7418e-05 | 1.7188e-05 | 0.10176 | 0.10176 | 0.10176 | 0.98458 | -0.29429 | 0.98502 | -0.28583 | 13.9785
110 | 0.0020922 | 0.00052417 | -0.0020921 | -0.00052433 | 6.0197e-08 | -1.6426e-07 | 0.0031673 | 0.0031674 | 0.0031674 | 0.98288 | -0.32719 | 0.98285 | -0.32779 | 0.87017
111 | -0.20504 | -0.05249 | 0.20514 | 0.052554 | 9.9348e-05 | 6.3255e-05 | 0.30729 | 0.30729 | 0.30729 | 0.99414 | -0.11087 | 0.99466 | -0.10087 | 28.1401
112 | 0.1951 | 0.0497 | -0.19489 | -0.049562 | 0.00021642 | 0.00013774 | 0.29356 | 0.29356 | 0.29356 | 0.98992 | -0.19139 | 0.98872 | -0.21441 | 26.8825
113 | 0.051286 | 0.012937 | -0.051269 | -0.012926 | 1.7599e-05 | 1.1167e-05 | 0.078038 | 0.078038 | 0.078038 | 0.9783 | -0.41626 | 0.97794 | -0.42343 | 21.4389
114 | -0.00082774 | -0.00020745 | 0.00082774 | 0.00020743 | 1.1622e-09 | -2.3518e-08 | 0.0012627 | 0.0012627 | 0.0012627 | 0.97542 | -0.47284 | 0.97542 | -0.47281 | 0.3469
115 | -0.0043926 | -0.0011009 | 0.0043927 | 0.0011008 | 1.5277e-07 | -1.5482e-08 | 0.0067009 | 0.0067009 | 0.0067009 | 0.97542 | -0.47281 | 0.97546 | -0.47208 | 1.8409
116 | -0.022857 | -0.0057409 | 0.022861 | 0.0057431 | 3.5321e-06 | 2.1649e-06 | 0.034967 | 0.034967 | 0.034967 | 0.97281 | -0.5242 | 0.97297 | -0.52096 | 9.6064
117 | 0.00578 | 0.0014486 | -0.0057792 | -0.0014484 | 8.2124e-07 | 1.8013e-07 | 0.008856 | 0.0088561 | 0.0088561 | 0.97118 | -0.55645 | 0.97102 | -0.55943 | 2.433
118 | -0.023799 | -0.0059782 | 0.023807 | 0.0059833 | 8.2915e-06 | 5.0993e-06 | 0.036402 | 0.036402 | 0.036402 | 0.97297 | -0.52096 | 0.97334 | -0.51366 | 10.0006
119 | -0.00080864 | -0.00020267 | 0.00080865 | 0.00020246 | 9.6979e-09 | -2.0596e-07 | 0.0012336 | 0.0012335 | 0.0012336 | 0.97545 | -0.47234 | 0.97546 | -0.47208 | 0.33889
120 | -0.0052014 | -0.0013033 | 0.0052018 | 0.0013033 | 3.929e-07 | 4.3679e-08 | 0.0079343 | 0.0079343 | 0.0079343 | 0.97546 | -0.47208 | 0.97554 | -0.4705 | 2.1798
121 | -0.00083295 | -0.00020876 | 0.00083296 | 0.00020861 | 7.1871e-09 | -1.4375e-07 | 0.0012703 | 0.0012703 | 0.0012703 | 0.97571 | -0.46718 | 0.97572 | -0.467 | 0.34899
122 | -0.0016329 | -0.00040909 | 0.0016329 | 0.00040901 | 1.7253e-08 | -8.163e-08 | 0.0024902 | 0.0024901 | 0.0024902 | 0.97572 | -0.467 | 0.97573 | -0.46678 | 0.68411
123 | -0.0060599 | -0.0015184 | 0.0060603 | 0.0015185 | 4.0378e-07 | 1.0105e-07 | 0.0092431 | 0.0092431 | 0.0092431 | 0.97554 | -0.4705 | 0.97561 | -0.4691 | 2.5393
124 | -0.0024735 | -0.00061969 | 0.0024736 | 0.00061958 | 6.4985e-08 | -1.1054e-07 | 0.0037721 | 0.003772 | 0.0037721 | 0.97573 | -0.46678 | 0.97576 | -0.46623 | 1.0363
125 | -0.0068484 | -0.001716 | 0.0068487 | 0.0017161 | 2.9094e-07 | 9.7398e-08 | 0.010445 | 0.010445 | 0.010445 | 0.97561 | -0.4691 | 0.97566 | -0.46821 | 2.8695
126 | -0.0032665 | -0.0008183 | 0.0032666 | 0.00081822 | 1.1717e-07 | -8.231e-08 | 0.0049812 | 0.0049812 | 0.0049812 | 0.97576 | -0.46623 | 0.97579 | -0.46548 | 1.3685
127 | -0.0076102 | -0.001907 | 0.0076109 | 0.0019073 | 7.2994e-07 | 2.8669e-07 | 0.011606 | 0.011606 | 0.011606 | 0.97566 | -0.46821 | 0.97576 | -0.46619 | 3.1886
128 | -0.0041184 | -0.0010317 | 0.0041188 | 0.0010316 | 3.7263e-07 | -7.6285e-08 | 0.0062801 | 0.00628 | 0.0062801 | 0.97579 | -0.46548 | 0.97589 | -0.46358 | 1.7253
129 | -0.0049365 | -0.0012366 | 0.0049366 | 0.0012366 | 1.1601e-07 | 6.018e-09 | 0.0075268 | 0.0075268 | 0.0075268 | 0.97589 | -0.46358 | 0.97592 | -0.46308 | 2.0678
130 | -0.013814 | -0.0034615 | 0.013816 | 0.0034626 | 1.9135e-06 | 1.0809e-06 | 0.021063 | 0.021063 | 0.021063 | 0.97592 | -0.46308 | 0.97606 | -0.46017 | 5.7864
131 | 0.0088774 | 0.0022249 | -0.0088765 | -0.0022245 | 9.2815e-07 | 4.2524e-07 | 0.013536 | 0.013536 | 0.013536 | 0.97592 | -0.46308 | 0.9758 | -0.46528 | 3.7186
132 | -0.014637 | -0.0036683 | 0.014641 | 0.0036706 | 4.0368e-06 | 2.3132e-06 | 0.022314 | 0.022314 | 0.022314 | 0.97606 | -0.46017 | 0.97636 | -0.45439 | 6.1301
133 | 0.0082489 | 0.0020672 | -0.0082485 | -0.0020671 | 3.5997e-07 | 1.546e-07 | 0.012579 | 0.012579 | 0.012579 | 0.9758 | -0.46528 | 0.97576 | -0.46619 | 3.4557
134 | 0.033732 | 0.0085013 | -0.033725 | -0.0084971 | 6.6995e-06 | 4.2032e-06 | 0.051426 | 0.051426 | 0.051426 | 0.97636 | -0.45439 | 0.97615 | -0.45854 | 14.1281
135 | -0.048373 | -0.012172 | 0.048393 | 0.012185 | 2.0294e-05 | 1.2864e-05 | 0.07374 | 0.07374 | 0.07374 | 0.97636 | -0.45439 | 0.9768 | -0.44561 | 20.2582
136 | 0.050325 | 0.012689 | -0.050289 | -0.012666 | 3.672e-05 | 2.3292e-05 | 0.076602 | 0.076602 | 0.076602 | 0.97794 | -0.42343 | 0.97716 | -0.43869 | 21.0445
137 | 0.032779 | 0.0082599 | -0.032771 | -0.0082553 | 7.2522e-06 | 4.5447e-06 | 0.049983 | 0.049983 | 0.049983 | 0.97615 | -0.45854 | 0.97591 | -0.46317 | 13.7317
138 | -0.049334 | -0.01242 | 0.04935 | 0.012431 | 1.6337e-05 | 1.0359e-05 | 0.075173 | 0.075173 | 0.075173 | 0.9768 | -0.44561 | 0.97716 | -0.43869 | 20.6518
139 | 0.031824 | 0.0080178 | -0.031823 | -0.0080173 | 8.5359e-07 | 5.3423e-07 | 0.048539 | 0.048539 | 0.048539 | 0.97591 | -0.46317 | 0.97588 | -0.46373 | 13.3348
140 | -0.0017138 | -0.00042936 | 0.0017139 | 0.00042919 | 3.9751e-08 | -1.6801e-07 | 0.0026149 | 0.0026148 | 0.0026149 | 0.97525 | -0.47616 | 0.97527 | -0.47567 | 0.71838
141 | 0.00082986 | 0.00020781 | -0.00082986 | -0.00020798 | 8.4886e-09 | -1.7075e-07 | 0.0012661 | 0.0012662 | 0.0012662 | 0.97525 | -0.47616 | 0.97524 | -0.47637 | 0.34786
142 | 0.026504 | 0.0066646 | -0.026494 | -0.0066582 | 1.0248e-05 | 6.3512e-06 | 0.040502 | 0.040503 | 0.040503 | 0.97393 | -0.50199 | 0.97352 | -0.51009 | 11.1271
143 | -0.0084925 | -0.0021283 | 0.0084935 | 0.0021287 | 1.0276e-06 | 4.4873e-07 | 0.012875 | 0.012875 | 0.012875 | 0.9815 | -0.35427 | 0.98163 | -0.35173 | 3.5371
144 | 0.0042265 | 0.0010591 | -0.0042262 | -0.0010592 | 3.1765e-07 | -5.7427e-08 | 0.0064076 | 0.0064077 | 0.0064077 | 0.9815 | -0.35427 | 0.98142 | -0.35584 | 1.7603
145 | -0.0084935 | -0.0021287 | 0.0084944 | 0.0021291 | 8.534e-07 | 3.726e-07 | 0.012875 | 0.012875 | 0.012875 | 0.98163 | -0.35173 | 0.98174 | -0.34962 | 3.5371
146 | -0.010462 | -0.0026221 | 0.010462 | 0.0026224 | 5.8737e-07 | 2.9714e-07 | 0.015857 | 0.015857 | 0.015857 | 0.98174 | -0.34962 | 0.9818 | -0.34844 | 4.3562
147 | -0.012474 | -0.0031268 | 0.012476 | 0.0031279 | 2.0046e-06 | 1.0938e-06 | 0.018906 | 0.018906 | 0.018906 | 0.9818 | -0.34844 | 0.98197 | -0.34507 | 5.1941
148 | -0.014376 | -0.003604 | 0.014379 | 0.0036053 | 2.3771e-06 | 1.3523e-06 | 0.021785 | 0.021785 | 0.021785 | 0.98197 | -0.34507 | 0.98215 | -0.3416 | 5.985
149 | -0.068537 | -0.0174 | 0.068541 | 0.017403 | 4.8158e-06 | 2.9451e-06 | 0.10361 | 0.10361 | 0.10361 | 0.98502 | -0.28583 | 0.98509 | -0.28436 | 9.4885
150 | -0.001201 | -0.00030099 | 0.001201 | 0.00030091 | 8.5731e-09 | -8.3248e-08 | 0.0018126 | 0.0018126 | 0.0018126 | 0.98591 | -0.26858 | 0.98592 | -0.26843 | 0.49797
151 | -0.001201 | -0.00030091 | 0.001201 | 0.00030079 | 1.2208e-08 | -1.1856e-07 | 0.0018126 | 0.0018125 | 0.0018126 | 0.98592 | -0.26843 | 0.98593 | -0.26821 | 0.49796
152 | -0.01763 | -0.0044202 | 0.017634 | 0.0044223 | 3.5448e-06 | 2.101e-06 | 0.026712 | 0.026712 | 0.026712 | 0.98215 | -0.3416 | 0.98236 | -0.33738 | 7.3384
153 | 0.0032518 | 0.00081487 | -0.0032517 | -0.00081494 | 9.3111e-08 | -6.9863e-08 | 0.0049266 | 0.0049267 | 0.0049267 | 0.98215 | -0.3416 | 0.98212 | -0.3422 | 1.3535
154 | -0.018912 | -0.0047427 | 0.018917 | 0.0047453 | 4.2556e-06 | 2.5485e-06 | 0.028648 | 0.028648 | 0.028648 | 0.98236 | -0.33738 | 0.9826 | -0.33266 | 7.8704
155 | 0.001258 | 0.00031528 | -0.001258 | -0.00031529 | 1.9045e-09 | -1.6471e-08 | 0.0019061 | 0.0019061 | 0.0019061 | 0.98212 | -0.3422 | 0.98212 | -0.34223 | 0.52365
156 | -0.02025 | -0.0050795 | 0.020256 | 0.0050829 | 5.6097e-06 | 3.3887e-06 | 0.030668 | 0.030668 | 0.030668 | 0.9826 | -0.33266 | 0.9829 | -0.32685 | 8.4253
157 | -0.0026419 | -0.00066191 | 0.002642 | 0.00066177 | 9.1861e-08 | -1.3772e-07 | 0.0039872 | 0.0039871 | 0.0039872 | 0.98593 | -0.26821 | 0.98597 | -0.26748 | 1.0954
158 | -0.077499 | -0.019669 | 0.077516 | 0.019679 | 1.7326e-05 | 1.0701e-05 | 0.11705 | 0.11705 | 0.11705 | 0.98597 | -0.26748 | 0.98621 | -0.26284 | 10.7187
159 | 0.074857 | 0.019007 | -0.074838 | -0.018995 | 1.8737e-05 | 1.1543e-05 | 0.11306 | 0.11306 | 0.11306 | 0.98597 | -0.26748 | 0.9857 | -0.27269 | 10.3536
160 | -0.070096 | -0.017792 | 0.070115 | 0.017804 | 1.8642e-05 | 1.1423e-05 | 0.10596 | 0.10596 | 0.10596 | 0.98509 | -0.28436 | 0.98538 | -0.27884 | 9.7036
161 | -0.071706 | -0.018203 | 0.07171 | 0.018205 | 3.63e-06 | 2.2287e-06 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.98538 | -0.27884 | 0.98543 | -0.27779 | 9.9236
162 | -0.073277 | -0.018598 | 0.073295 | 0.018609 | 1.7979e-05 | 1.1058e-05 | 0.11073 | 0.11073 | 0.11073 | 0.98543 | -0.27779 | 0.9857 | -0.27269 | 10.1403
163 | 0.072401 | 0.018333 | -0.072297 | -0.018267 | 0.00010393 | 6.6223e-05 | 0.10968 | 0.10968 | 0.10968 | 0.9829 | -0.32685 | 0.98136 | -0.35679 | 30.1305
164 | -0.092657 | -0.023416 | 0.09274 | 0.023469 | 8.2723e-05 | 5.2801e-05 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.9829 | -0.32685 | 0.98386 | -0.30825 | 38.5558
165 | 0.071092 | 0.017965 | -0.071091 | -0.017964 | 7.6126e-07 | 4.85e-07 | 0.10785 | 0.10785 | 0.10785 | 0.98136 | -0.35679 | 0.98135 | -0.35701 | 29.6287
166 | -0.094138 | -0.023819 | 0.094216 | 0.023869 | 7.7642e-05 | 4.9561e-05 | 0.14246 | 0.14246 | 0.14246 | 0.98386 | -0.30825 | 0.98475 | -0.29107 | 39.1369
167 | -0.09567 | -0.024233 | 0.0958 | 0.024316 | 0.00012994 | 8.2952e-05 | 0.14466 | 0.14466 | 0.14466 | 0.98475 | -0.29107 | 0.98621 | -0.26284 | 39.7404
168 | 0.0019079 | 0.0004779 | -0.0019078 | -0.00047814 | 6.8993e-08 | -2.3914e-07 | 0.0028785 | 0.0028786 | 0.0028786 | 0.98621 | -0.26284 | 0.98617 | -0.2636 | 0.79084
169 | -0.17522 | -0.044473 | 0.17527 | 0.044505 | 4.9186e-05 | 3.1264e-05 | 0.26458 | 0.26458 | 0.26458 | 0.98621 | -0.26284 | 0.98651 | -0.257 | 24.2291
170 | 0.0026771 | 0.00067056 | -0.002677 | -0.00067074 | 1.2494e-07 | -1.8091e-07 | 0.0040379 | 0.004038 | 0.004038 | 0.98651 | -0.257 | 0.98646 | -0.25798 | 1.1093
171 | -0.17795 | -0.045175 | 0.17812 | 0.045282 | 0.0001684 | 0.00010706 | 0.26862 | 0.26862 | 0.26862 | 0.98651 | -0.257 | 0.98753 | -0.23735 | 24.5989
172 | 0.002677 | 0.00067074 | -0.0026769 | -0.00067084 | 7.0832e-08 | -1.0255e-07 | 0.004038 | 0.0040381 | 0.0040381 | 0.98646 | -0.25798 | 0.98643 | -0.25854 | 1.1094
173 | -0.17943 | -0.04561 | 0.17947 | 0.045639 | 4.4562e-05 | 2.8333e-05 | 0.27059 | 0.27059 | 0.27059 | 0.98753 | -0.23735 | 0.9878 | -0.2322 | 24.7794
174 | -0.18097 | -0.046014 | 0.18113 | 0.046113 | 0.00015524 | 9.871e-05 | 0.27285 | 0.27285 | 0.27285 | 0.9878 | -0.2322 | 0.98872 | -0.21441 | 24.9862
175 | 0.013759 | 0.0034495 | -0.013758 | -0.0034485 | 1.6999e-06 | 9.5238e-07 | 0.020708 | 0.020708 | 0.020708 | 0.98872 | -0.21441 | 0.98859 | -0.217 | 5.689
176 | 0.012308 | 0.0030851 | -0.012304 | -0.0030834 | 3.1498e-06 | 1.7022e-06 | 0.018525 | 0.018525 | 0.018525 | 0.98859 | -0.217 | 0.98831 | -0.22237 | 5.0894
177 | 0.0013293 | 0.00033309 | -0.0013293 | -0.00033314 | 6.2917e-09 | -4.9243e-08 | 0.0020052 | 0.0020052 | 0.0020052 | 0.98643 | -0.25854 | 0.98643 | -0.25864 | 0.55087
178 | 0.010784 | 0.0027024 | -0.010784 | -0.0027024 | 1.0208e-08 | 5.2103e-09 | 0.016237 | 0.016237 | 0.016237 | 0.98831 | -0.22237 | 0.98831 | -0.22239 | 4.4607
179 | 0.0095656 | 0.002397 | -0.009565 | -0.0023967 | 5.6566e-07 | 2.6884e-07 | 0.014402 | 0.014402 | 0.014402 | 0.98831 | -0.22239 | 0.98825 | -0.22364 | 3.9566
180 | -0.0014455 | -0.00036227 | 0.0014455 | 0.00036218 | 1.4155e-08 | -9.2936e-08 | 0.0021771 | 0.002177 | 0.0021771 | 0.98799 | -0.22867 | 0.988 | -0.22847 | 0.59809
181 | -0.0027874 | -0.00069848 | 0.0027876 | 0.00069819 | 2.2439e-07 | -2.9126e-07 | 0.004198 | 0.0041978 | 0.004198 | 0.988 | -0.22847 | 0.98809 | -0.22678 | 1.1533
182 | 0.0042807 | 0.0010726 | -0.0042807 | -0.0010726 | 3.6306e-08 | -6.6042e-09 | 0.0064465 | 0.0064465 | 0.0064465 | 0.98809 | -0.22678 | 0.98808 | -0.22696 | 1.771
183 | -0.0070683 | -0.0017708 | 0.0070685 | 0.0017709 | 2.2131e-07 | 7.492e-08 | 0.010644 | 0.010644 | 0.010644 | 0.98809 | -0.22678 | 0.98812 | -0.22612 | 2.9243
184 | 0.0029184 | 0.00073119 | -0.0029183 | -0.00073132 | 1.1714e-07 | -1.3215e-07 | 0.004395 | 0.0043951 | 0.0043951 | 0.98808 | -0.22696 | 0.98803 | -0.2278 | 1.2074
185 | -0.0083245 | -0.0020856 | 0.0083255 | 0.0020861 | 9.8533e-07 | 4.164e-07 | 0.012536 | 0.012536 | 0.012536 | 0.98812 | -0.22612 | 0.98825 | -0.22364 | 3.4439
186 | 0.0014542 | 0.00036438 | -0.0014542 | -0.00036445 | 1.0875e-08 | -7.0473e-08 | 0.00219 | 0.0021901 | 0.0021901 | 0.98803 | -0.2278 | 0.98803 | -0.22796 | 0.60167
187 | -0.014261 | -0.0035747 | 0.014262 | 0.003575 | 6.0081e-07 | 3.379e-07 | 0.021227 | 0.021227 | 0.021227 | 0.9997 | -0.005731 | 0.99975 | -0.0048468 | 5.8317
188 | -0.015556 | -0.0038994 | 0.01556 | 0.0039015 | 3.5932e-06 | 2.0652e-06 | 0.023154 | 0.023154 | 0.023154 | 0.99975 | -0.0048468 | 1 | 0 | 6.3609
189 | 0.32352 | 0.083339 | -0.32342 | -0.083276 | 9.8594e-05 | 6.2967e-05 | 0.4822 | 0.4822 | 0.4822 | 1 | 0 | 0.99967 | -0.0062637 | 44.1577
190 | 0.2096 | 0.053712 | -0.2096 | -0.05371 | 1.827e-06 | 1.1635e-06 | 0.31383 | 0.31383 | 0.31383 | 0.99518 | -0.09112 | 0.99517 | -0.091299 | 28.7386
191 | 0.20859 | 0.053458 | -0.2085 | -0.053396 | 9.6706e-05 | 6.1583e-05 | 0.31232 | 0.31232 | 0.31232 | 0.99517 | -0.091299 | 0.99466 | -0.10087 | 28.6007
192 | -0.025147 | -0.006319 | 0.025151 | 0.0063217 | 4.2897e-06 | 2.6492e-06 | 0.03845 | 0.03845 | 0.03845 | 0.97334 | -0.51366 | 0.97352 | -0.51009 | 10.5632

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.34222 | 0.087614

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0066095 | 0.0016565
1 | 0.0096052 | 0.0024073
2 | 0.0052914 | 0.0013262
3 | 0.0067533 | 0.0016925
4 | 0.0013756 | 0.00034476
5 | 0.0014103 | 0.00035346
6 | 0.0016675 | 0.0004179
7 | 0.0012661 | 0.00031731
8 | 0.0016354 | 0.00040988
9 | 0.0012936 | 0.00032422
10 | 0.0042983 | 0.0010773
11 | 0.0061318 | 0.0015368
12 | 0.0061729 | 0.0015471
13 | 0.0051593 | 0.001293
14 | 0.0015638 | 0.00039192
15 | 0.0065081 | 0.0016311
16 | 0.0022009 | 0.00055159
17 | 0.0012908 | 0.00032351
18 | 0.00070889 | 0.00017766
19 | 0.0010923 | 0.00027375
20 | 0.0011112 | 0.00027848
21 | 0.0036029 | 0.00090297
22 | 0.0068891 | 0.0017266
23 | 0.010967 | 0.0027487
24 | 0.0069156 | 0.0017332
25 | 0.001695 | 0.0004248
26 | 0.0011952 | 0.00029954
27 | 0.0023835 | 0.00059737
28 | 0.0016649 | 0.00041727
29 | 0.00084835 | 0.00021262
30 | 0.0027533 | 0.00069003
31 | 0.0013867 | 0.00034754
32 | 0.0012631 | 0.00031656
33 | 0.0011093 | 0.00027802
34 | 0.0015257 | 0.00038238
35 | 0.0043061 | 0.0010792
36 | 0.002227 | 0.00055814
37 | 0.0035277 | 0.00088414
38 | 0.005999 | 0.0015035
39 | 0.0067967 | 0.0017034
40 | 0.0062061 | 0.0015554
41 | 0.010015 | 0.0025099
42 | 0.0070499 | 0.0017669
43 | 0.0013248 | 0.00033202
44 | 0.0014017 | 0.0003513
45 | 0.0057744 | 0.0014472
46 | 0.00098347 | 0.00024648
47 | 0.0030988 | 0.00077663
48 | 0.0010645 | 0.00026679
49 | 0.002553 | 0.00063985
50 | 0.0010096 | 0.00025302
51 | 0.0016513 | 0.00041385
52 | 0.0051553 | 0.001292
53 | 0.0068515 | 0.0017171
54 | 0.0018461 | 0.00046267
55 | 0.0018044 | 0.00045222
56 | 0.0018833 | 0.000472
57 | 0.0031929 | 0.00080022
58 | 0.0019396 | 0.0004861
59 | 0.0032389 | 0.00081173
60 | 0.00194 | 0.00048621
61 | 0.0011554 | 0.00028957
62 | 0.0012045 | 0.00030188
63 | 0.0019576 | 0.00049061
64 | 0.0019739 | 0.0004947
65 | 0.0020039 | 0.00050223
66 | 0.00094344 | 0.00023645
67 | 0.00082774 | 0.00020745
68 | 0.0035648 | 0.00089343
69 | 0.00094131 | 0.00023591
70 | 0.0057792 | 0.0014484
71 | 0.00093816 | 0.00023513
72 | 0.00080864 | 0.00020267
73 | 0.00083295 | 0.00020876
74 | 0.00079991 | 0.00020048
75 | 0.0008581 | 0.00021506
76 | 0.00084062 | 0.00021068
77 | 0.00078811 | 0.00019752
78 | 0.00079292 | 0.00019873
79 | 0.00076149 | 0.00019085
80 | 0.0008518 | 0.00021348
81 | 0.00081771 | 0.00020494
82 | 0.0008207 | 0.00020569
83 | 0.00062761 | 0.00015729
84 | 0.00063764 | 0.00015981
85 | 0.00094344 | 0.00023645
86 | 0.00094651 | 0.00023722
87 | 0.0009406 | 0.00023574
88 | 0.0009475 | 0.00023746
89 | 0.00093878 | 0.00023528
90 | 0.000889 | 0.0002228
91 | 0.00088398 | 0.00022155
92 | 0.00082986 | 0.00020798
93 | 0.0013369 | 0.00033506
94 | 0.004266 | 0.0010692
95 | 0.0042262 | 0.0010592
96 | 0.0019672 | 0.00049304
97 | 0.0020921 | 0.00052433
98 | 0.0020123 | 0.00050432
99 | 0.0018998 | 0.00047613
100 | 0.0012256 | 0.00030716
101 | 0.001201 | 0.00030099
102 | 0.0012785 | 0.00032041
103 | 0.0019937 | 0.00049966
104 | 0.0013338 | 0.00033427
105 | 0.001258 | 0.00031529
106 | 0.0014409 | 0.00036112
107 | 0.0015549 | 0.00038968
108 | 0.0015912 | 0.0003988
109 | 0.0015671 | 0.00039275
110 | 0.0012047 | 0.00030194
111 | 0.0013987 | 0.00035054
112 | 0.0011764 | 0.00029482
113 | 0.0014538 | 0.00036437
114 | 0.001543 | 0.00038671
115 | 0.0019078 | 0.00047814
116 | 0.0013087 | 0.00032799
117 | 0.0014992 | 0.00037574
118 | 0.00145 | 0.00036341
119 | 0.0013476 | 0.00033775
120 | 0.00152 | 0.00038096
121 | 0.0013293 | 0.00033314
122 | 0.0012187 | 0.00030545
123 | 0.0014455 | 0.00036227
124 | 0.0013419 | 0.0003363
125 | 0.0013622 | 0.00034141
126 | 0.001256 | 0.00031479
127 | 0.0014641 | 0.00036694
128 | 0.0012395 | 0.00031065
129 | 0.0014542 | 0.00036445
130 | 0.01059 | 0.002654
131 | 0.001539 | 0.0003857
132 | 0.0011792 | 0.00029552
133 | 0.0012943 | 0.00032438
134 | 0.0014897 | 0.00037335
135 | 0.0013578 | 0.0003403
136 | 0.00094412 | 0.00023662
137 | 0.0010074 | 0.00025248
138 | 0.0033622 | 0.00084266
139 | 0.0013395 | 0.00033571
140 | 0.0013429 | 0.00033657

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1