## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_225-2_1_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_225-2_1_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_225-2_1_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_225-2_1_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_225-2_1_5_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_225-2_1_5_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_225-2_1_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_225-2_1_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_225-2_1_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_225-2_1_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_225-2_1_5_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_225-2_1_5_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_225-2_1_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_225-2_1_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_225-2_1_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_225-2_1_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_225-2_1_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_225-2_1_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_225-2_1_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_225-2_1_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_225-2_1_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_225-2_1_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_225-2_1_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_225-2_1_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_225-2_1_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_225-2_1_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_225-2_1_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_225-2_1_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_225-2_1_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_225-2_1_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_225-2_1_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_225-2_1_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_225-2_1_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_225-2_1_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_225-2_1_5_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_225-2_1_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_225-2_1_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_225-2_1_5_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_225-2_1_5_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_225-2_1_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_225-2_1_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_225-2_1_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_225-2_1_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_225-2_1_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_225-2_1_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_225-2_1_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_225-2_1_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_225-2_1_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_225-2_1_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_225-2_1_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_225-2_1_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_225-2_1_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_225-2_1_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_225-2_1_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_225-2_1_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_225-2_1_5_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_225-2_1_5_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_225-2_1_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_225-2_1_5_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_225-2_1_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_225-2_1_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_225-2_1_5_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_225-2_1_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_225-2_1_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_225-2_1_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_225-2_1_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_225-2_1_5_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_225-2_1_5_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_225-2_1_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_225-2_1_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_225-2_1_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_225-2_1_5_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_225-2_1_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_225-2_1_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_225-2_1_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_225-2_1_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_225-2_1_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_225-2_1_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_225-2_1_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_225-2_1_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_225-2_1_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_225-2_1_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_225-2_1_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_225-2_1_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_225-2_1_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_225-2_1_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_225-2_1_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_225-2_1_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_225-2_1_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_225-2_1_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_225-2_1_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_225-2_1_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_225-2_1_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_225-2_1_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_225-2_1_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_225-2_1_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_225-2_1_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_225-2_1_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_225-2_1_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_225-2_1_5_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_225-2_1_5_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_225-2_1_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_225-2_1_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_225-2_1_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_225-2_1_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_225-2_1_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_225-2_1_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_225-2_1_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_225-2_1_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_225-2_1_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_225-2_1_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_225-2_1_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_225-2_1_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_225-2_1_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_225-2_1_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_225-2_1_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_225-2_1_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_225-2_1_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_225-2_1_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_225-2_1_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_225-2_1_5_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_225-2_1_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_225-2_1_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_225-2_1_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_225-2_1_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_225-2_1_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_225-2_1_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_225-2_1_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_225-2_1_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_225-2_1_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_225-2_1_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_225-2_1_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_225-2_1_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_225-2_1_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_225-2_1_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_225-2_1_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_225-2_1_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_225-2_1_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_225-2_1_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_225-2_1_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_225-2_1_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_225-2_1_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_225-2_1_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_225-2_1_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_225-2_1_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_225-2_1_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_225-2_1_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_225-2_1_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_225-2_1_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_225-2_1_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_225-2_1_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_225-2_1_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_225-2_1_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_225-2_1_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_225-2_1_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_225-2_1_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_225-2_1_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_225-2_1_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_225-2_1_5_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_225-2_1_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_225-2_1_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_225-2_1_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_225-2_1_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_225-2_1_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_225-2_1_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_225-2_1_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_225-2_1_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_225-2_1_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_225-2_1_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_225-2_1_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_225-2_1_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_225-2_1_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_225-2_1_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_225-2_1_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_225-2_1_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_225-2_1_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_225-2_1_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_225-2_1_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_225-2_1_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_225-2_1_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_225-2_1_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_225-2_1_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_225-2_1_5_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_225-2_1_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_225-2_1_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_225-2_1_5_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_225-2_1_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_225-2_1_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_225-2_1_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_225-2_1_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_225-2_1_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_225-2_1_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_225-2_1_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_225-2_1_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_225-2_1_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_225-2_1_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_225-2_1_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_225-2_1_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_225-2_1_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_225-2_1_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_225-2_1_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_225-2_1_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_225-2_1_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_225-2_1_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_225-2_1_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_225-2_1_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_225-2_1_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_225-2_1_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_225-2_1_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_225-2_1_5_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_225-2_1_5_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_225-2_1_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_225-2_1_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_225-2_1_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_225-2_1_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_225-2_1_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_225-2_1_5_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_225-2_1_5_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_225-2_1_5_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_225-2_1_5_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_225-2_1_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_225-2_1_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_225-2_1_5_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_225-2_1_5_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_225-2_1_5_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_225-2_1_5_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_225-2_1_5_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_225-2_1_5_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_225-2_1_5_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_225-2_1_5_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_225-2_1_5_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_225-2_1_5_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_225-2_1_5_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_225-2_1_5_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_225-2_1_5_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_225-2_1_5_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_225-2_1_5_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_225-2_1_5_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_225-2_1_5_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_225-2_1_5_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_225-2_1_5_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_225-2_1_5_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_225-2_1_5_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_225-2_1_5_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_225-2_1_5_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_LV_225-2_1_5_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
246 | bus_LV_225-2_1_5_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
247 | bus_LV_225-2_1_5_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
248 | bus_LV_225-2_1_5_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
249 | bus_LV_225-2_1_5_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
250 | bus_MV_369_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_225-2_1_5_load_204 | 2 | 0.0048196 | 0.0012079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_225-2_1_5_load_301 | 5 | 0.00082804 | 0.00020753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_225-2_1_5_load_240 | 7 | 0.0028147 | 0.00070543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_225-2_1_5_load_97 | 8 | 0.0014185 | 0.00035551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_225-2_1_5_load_263 | 11 | 0.0018283 | 0.00045822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_225-2_1_5_load_148 | 13 | 0.0011146 | 0.00027934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_225-2_1_5_load_145 | 14 | 0.0010439 | 0.00026163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_225-2_1_5_load_7 | 15 | 0.0017828 | 0.00044682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_225-2_1_5_load_10 | 17 | 0.0038772 | 0.00097173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_225-2_1_5_load_72 | 22 | 0.0043658 | 0.0010942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_225-2_1_5_load_163 | 23 | 0.002621 | 0.00065688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_225-2_1_5_load_194 | 25 | 0.0005434 | 0.00013619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_225-2_1_5_load_193 | 26 | 0.00055786 | 0.00013981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_225-2_1_5_load_93 | 28 | 0.002109 | 0.00052857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_225-2_1_5_load_158 | 30 | 0.0076866 | 0.0019265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_225-2_1_5_load_190 | 32 | 0.0008669 | 0.00021727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_225-2_1_5_load_187 | 33 | 0.00086531 | 0.00021687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_225-2_1_5_load_296 | 34 | 0.0011932 | 0.00029904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_225-2_1_5_load_203 | 36 | 0.0011168 | 0.0002799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_225-2_1_5_load_308 | 37 | 0.0017602 | 0.00044114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_225-2_1_5_load_306 | 38 | 0.00179 | 0.00044861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_225-2_1_5_load_229 | 39 | 0.0011711 | 0.00029351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_225-2_1_5_load_230 | 40 | 0.0008326 | 0.00020867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_225-2_1_5_load_86 | 41 | 0.0025208 | 0.00063178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_225-2_1_5_load_85 | 42 | 0.0020446 | 0.00051242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_225-2_1_5_load_84 | 43 | 0.0029212 | 0.00073211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_225-2_1_5_load_177 | 45 | 0.00056164 | 0.00014076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_225-2_1_5_load_155 | 46 | 0.0018109 | 0.00045387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_225-2_1_5_load_156 | 47 | 0.0011024 | 0.0002763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_225-2_1_5_load_89 | 48 | 0.0021186 | 0.00053096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_225-2_1_5_load_159 | 50 | 0.02342 | 0.0058695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_225-2_1_5_load_192 | 51 | 0.00086731 | 0.00021737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_225-2_1_5_load_188 | 52 | 0.0006325 | 0.00015852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_225-2_1_5_load_60 | 53 | 0.0031838 | 0.00079793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_225-2_1_5_load_307 | 55 | 0.0017164 | 0.00043018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_225-2_1_5_load_150 | 57 | 0.00095881 | 0.0002403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_225-2_1_5_load_254 | 58 | 0.0012457 | 0.0003122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_225-2_1_5_load_147 | 60 | 0.00048496 | 0.00012154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_225-2_1_5_load_251 | 61 | 0.0021783 | 0.00054592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_225-2_1_5_load_95 | 62 | 0.0013021 | 0.00032635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_225-2_1_5_load_238 | 64 | 0.0084713 | 0.0021231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_225-2_1_5_load_234 | 65 | 0.0021659 | 0.00054281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_225-2_1_5_load_269 | 66 | 0.00062044 | 0.0001555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_225-2_1_5_load_264 | 67 | 0.0014307 | 0.00035858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_225-2_1_5_load_90 | 68 | 0.0040017 | 0.0010029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_225-2_1_5_load_91 | 69 | 0.0066796 | 0.0016741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_225-2_1_5_load_151 | 70 | 0.0020899 | 0.00052379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_225-2_1_5_load_294 | 71 | 0.00087927 | 0.00022037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_225-2_1_5_load_92 | 72 | 0.003532 | 0.0008852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_225-2_1_5_load_87 | 73 | 0.0044912 | 0.0011256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_225-2_1_5_load_62 | 74 | 0.0033272 | 0.00083387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_225-2_1_5_load_63 | 75 | 0.0022571 | 0.00056568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_225-2_1_5_load_64 | 76 | 0.0022817 | 0.00057185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_225-2_1_5_load_65 | 77 | 0.0030921 | 0.00077495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_225-2_1_5_load_66 | 78 | 0.002486 | 0.00062306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_225-2_1_5_load_67 | 79 | 0.0023968 | 0.0006007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_225-2_1_5_load_68 | 80 | 0.0029666 | 0.00074349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_225-2_1_5_load_75 | 81 | 0.0022945 | 0.00057505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_225-2_1_5_load_76 | 82 | 0.0027297 | 0.00068412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_225-2_1_5_load_69 | 83 | 0.0041216 | 0.001033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_225-2_1_5_load_74 | 84 | 0.0020767 | 0.00052048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_225-2_1_5_load_80 | 85 | 0.0015648 | 0.00039217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_225-2_1_5_load_78 | 86 | 0.0028103 | 0.00070434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_225-2_1_5_load_77 | 87 | 0.0020091 | 0.00050354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_225-2_1_5_load_82 | 88 | 0.0021276 | 0.00053323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_225-2_1_5_load_79 | 90 | 0.0018628 | 0.00046687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_225-2_1_5_load_94 | 91 | 0.0019769 | 0.00049545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_225-2_1_5_load_98 | 93 | 0.0016201 | 0.00040604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_225-2_1_5_load_99 | 94 | 0.0029282 | 0.00073388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_225-2_1_5_load_100 | 95 | 0.0014863 | 0.00037251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_225-2_1_5_load_101 | 96 | 0.0019235 | 0.00048207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_225-2_1_5_load_152 | 97 | 0.0014902 | 0.00037347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_225-2_1_5_load_279 | 99 | 0.0033629 | 0.00084283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_225-2_1_5_load_102 | 101 | 0.0015016 | 0.00037634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_225-2_1_5_load_103 | 102 | 0.0010984 | 0.00027528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_225-2_1_5_load_104 | 103 | 0.0014368 | 0.00036009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_225-2_1_5_load_105 | 104 | 0.0019639 | 0.00049219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_225-2_1_5_load_106 | 105 | 0.00075342 | 0.00018883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_225-2_1_5_load_107 | 106 | 0.00089213 | 0.00022359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_225-2_1_5_load_143 | 107 | 0.0013017 | 0.00032624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_225-2_1_5_load_144 | 108 | 0.00073678 | 0.00018465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_225-2_1_5_load_142 | 109 | 0.00057565 | 0.00014427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_225-2_1_5_load_108 | 110 | 0.00097993 | 0.00024559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_225-2_1_5_load_109 | 111 | 0.00073747 | 0.00018483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_225-2_1_5_load_110 | 112 | 0.00071496 | 0.00017919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_225-2_1_5_load_111 | 113 | 0.00073726 | 0.00018477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_225-2_1_5_load_112 | 114 | 0.00095802 | 0.0002401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_225-2_1_5_load_113 | 115 | 0.00073702 | 0.00018471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_225-2_1_5_load_114 | 116 | 0.00080724 | 0.00020231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_225-2_1_5_load_115 | 117 | 0.00070506 | 0.0001767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_225-2_1_5_load_242 | 118 | 0.00080863 | 0.00020266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_225-2_1_5_load_205 | 119 | 0.00070465 | 0.0001766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_225-2_1_5_load_241 | 120 | 0.00073643 | 0.00018457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_225-2_1_5_load_186 | 121 | 0.00070471 | 0.00017662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_225-2_1_5_load_116 | 122 | 0.0011006 | 0.00027584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_225-2_1_5_load_117 | 123 | 0.00072066 | 0.00018062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_225-2_1_5_load_118 | 124 | 0.00079448 | 0.00019912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_225-2_1_5_load_119 | 125 | 0.00073956 | 0.00018535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_225-2_1_5_load_120 | 126 | 0.00060356 | 0.00015127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_225-2_1_5_load_121 | 127 | 0.0013281 | 0.00033287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_225-2_1_5_load_122 | 128 | 0.00067812 | 0.00016995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_225-2_1_5_load_154 | 129 | 0.00060375 | 0.00015131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_225-2_1_5_load_149 | 130 | 0.0010071 | 0.00025239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_225-2_1_5_load_123 | 131 | 0.00097936 | 0.00024545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_225-2_1_5_load_124 | 132 | 0.00067836 | 0.00017001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_225-2_1_5_load_125 | 133 | 0.0015095 | 0.00037832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_225-2_1_5_load_126 | 134 | 0.00081855 | 0.00020515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_225-2_1_5_load_127 | 135 | 0.00067869 | 0.0001701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_225-2_1_5_load_128 | 136 | 0.0006767 | 0.0001696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_225-2_1_5_load_129 | 137 | 0.0007376 | 0.00018486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_225-2_1_5_load_185 | 138 | 0.00073644 | 0.00018457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_225-2_1_5_load_141 | 139 | 0.0022603 | 0.0005665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_225-2_1_5_load_130 | 140 | 0.0017151 | 0.00042985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_225-2_1_5_load_131 | 141 | 0.0026926 | 0.00067482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_225-2_1_5_load_133 | 143 | 0.001189 | 0.00029798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_225-2_1_5_load_137 | 146 | 0.00069582 | 0.00017439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_225-2_1_5_load_138 | 147 | 0.00069697 | 0.00017468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_225-2_1_5_load_140 | 149 | 0.0005576 | 0.00013975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_225-2_1_5_load_175 | 150 | 0.0049361 | 0.0012371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_225-2_1_5_load_199 | 151 | 0.0008463 | 0.0002121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_225-2_1_5_load_157 | 152 | 0.0011001 | 0.00027571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_225-2_1_5_load_173 | 153 | 0.00056336 | 0.00014119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_225-2_1_5_load_198 | 154 | 0.00056336 | 0.00014119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_225-2_1_5_load_160 | 155 | 0.0013023 | 0.00032637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_225-2_1_5_load_161 | 156 | 0.0012878 | 0.00032276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_225-2_1_5_load_223 | 157 | 0.0014343 | 0.00035948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_225-2_1_5_load_253 | 158 | 0.00098301 | 0.00024637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_225-2_1_5_load_224 | 159 | 0.0018784 | 0.00047077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_225-2_1_5_load_219 | 161 | 0.0010925 | 0.00027381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_225-2_1_5_load_232 | 162 | 0.0014086 | 0.00035303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_225-2_1_5_load_231 | 163 | 0.0013861 | 0.00034738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_225-2_1_5_load_217 | 164 | 0.00070968 | 0.00017786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_225-2_1_5_load_162 | 165 | 0.00056575 | 0.00014179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_225-2_1_5_load_227 | 166 | 0.0013032 | 0.00032661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_225-2_1_5_load_228 | 167 | 0.0013008 | 0.00032602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_225-2_1_5_load_164 | 168 | 0.00086689 | 0.00021726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_225-2_1_5_load_165 | 169 | 0.0016765 | 0.00042018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_225-2_1_5_load_166 | 170 | 0.0008673 | 0.00021737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_225-2_1_5_load_169 | 173 | 0.00086731 | 0.00021737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_225-2_1_5_load_170 | 174 | 0.0034554 | 0.00086601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_225-2_1_5_load_172 | 176 | 0.0027497 | 0.00068914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_225-2_1_5_load_206 | 177 | 0.00086581 | 0.00021699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_225-2_1_5_load_216 | 178 | 0.0034144 | 0.00085574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_225-2_1_5_load_208 | 179 | 0.001086 | 0.00027217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_225-2_1_5_load_211 | 180 | 0.0010873 | 0.00027251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_225-2_1_5_load_225 | 181 | 0.00076496 | 0.00019172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_225-2_1_5_load_270 | 182 | 0.0019166 | 0.00048033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_225-2_1_5_load_207 | 183 | 0.0010873 | 0.00027251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_225-2_1_5_load_210 | 184 | 0.0010872 | 0.00027249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_225-2_1_5_load_292 | 185 | 0.0018573 | 0.00046548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_225-2_1_5_load_174 | 186 | 0.00056233 | 0.00014093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_225-2_1_5_load_176 | 187 | 0.00056336 | 0.00014119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_225-2_1_5_load_178 | 188 | 0.00069582 | 0.00017439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_225-2_1_5_load_179 | 189 | 0.00069652 | 0.00017457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_225-2_1_5_load_180 | 190 | 0.0010392 | 0.00026046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_225-2_1_5_load_181 | 191 | 0.0010714 | 0.00026852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_225-2_1_5_load_182 | 192 | 0.00069656 | 0.00017457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_225-2_1_5_load_183 | 193 | 0.0010725 | 0.00026879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_225-2_1_5_load_184 | 194 | 0.00069656 | 0.00017457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_225-2_1_5_load_200 | 195 | 0.0008658 | 0.00021699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_225-2_1_5_load_197 | 196 | 0.00056265 | 0.00014101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_225-2_1_5_load_201 | 197 | 0.0017011 | 0.00042633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_225-2_1_5_load_189 | 198 | 0.00085194 | 0.00021352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_225-2_1_5_load_191 | 199 | 0.00056265 | 0.00014101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_225-2_1_5_load_196 | 200 | 0.00056363 | 0.00014126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_225-2_1_5_load_209 | 201 | 0.00056363 | 0.00014126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_225-2_1_5_load_195 | 202 | 0.00055769 | 0.00013977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_225-2_1_5_load_202 | 203 | 0.0010872 | 0.00027249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_225-2_1_5_load_212 | 204 | 0.0010855 | 0.00027204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_225-2_1_5_load_214 | 206 | 0.0020715 | 0.00051917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_225-2_1_5_load_215 | 207 | 0.0010879 | 0.00027264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_225-2_1_5_load_233 | 208 | 0.002043 | 0.00051202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_225-2_1_5_load_271 | 210 | 0.0019425 | 0.00048685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_225-2_1_5_load_218 | 211 | 0.0008177 | 0.00020493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_225-2_1_5_load_220 | 212 | 0.00089514 | 0.00022434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_225-2_1_5_load_221 | 213 | 0.0013019 | 0.00032628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_225-2_1_5_load_243 | 214 | 0.0015465 | 0.00038758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_225-2_1_5_load_239 | 215 | 0.00099889 | 0.00025034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_225-2_1_5_load_250 | 216 | 0.0011205 | 0.00028082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_225-2_1_5_load_258 | 217 | 0.0027085 | 0.00067882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_225-2_1_5_load_257 | 218 | 0.0021553 | 0.00054016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_225-2_1_5_load_260 | 219 | 0.0016009 | 0.00040122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_225-2_1_5_load_235 | 220 | 0.0013023 | 0.00032638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_225-2_1_5_load_237 | 221 | 0.0013026 | 0.00032646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_225-2_1_5_load_268 | 222 | 0.0021741 | 0.00054487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_225-2_1_5_load_261 | 223 | 0.0013721 | 0.00034389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_225-2_1_5_load_262 | 224 | 0.0029317 | 0.00073474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_225-2_1_5_load_265 | 225 | 0.0020068 | 0.00050296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_225-2_1_5_load_267 | 226 | 0.002032 | 0.00050927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_225-2_1_5_load_280 | 227 | 0.0017515 | 0.00043896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_225-2_1_5_load_272 | 228 | 7.2807e-05 | 1.8247e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_225-2_1_5_load_291 | 229 | 0.0017382 | 0.00043564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_225-2_1_5_load_290 | 230 | 0.00011273 | 2.8254e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_225-2_1_5_load_275 | 231 | 0.0028328 | 0.00070996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_225-2_1_5_load_276 | 232 | 0.001716 | 0.00043007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_225-2_1_5_load_278 | 233 | 0.0017617 | 0.00044152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_225-2_1_5_load_281 | 234 | 0.0016117 | 0.00040393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_225-2_1_5_load_286 | 236 | 0.002353 | 0.00058971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_225-2_1_5_load_282 | 237 | 0.0025407 | 0.00063676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
199 | LV_225-2_1_5_load_283 | 238 | 0.0014011 | 0.00035115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200 | LV_225-2_1_5_load_287 | 239 | 0.0019748 | 0.00049493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
201 | LV_225-2_1_5_load_288 | 240 | 0.003265 | 0.00081829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
202 | LV_225-2_1_5_load_289 | 241 | 0.0020708 | 0.000519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
203 | LV_225-2_1_5_load_293 | 242 | 0.00078697 | 0.00019723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
204 | LV_225-2_1_5_load_295 | 243 | 0.0010792 | 0.00027047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
205 | LV_225-2_1_5_load_297 | 244 | 0.00089185 | 0.00022352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
206 | LV_225-2_1_5_load_298 | 245 | 0.00084071 | 0.0002107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
207 | LV_225-2_1_5_load_299 | 246 | 0.0013021 | 0.00032633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
208 | LV_225-2_1_5_load_300 | 247 | 0.0020361 | 0.00051029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 141 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_225-2_1_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.032366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_225-2_1_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.013935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_225-2_1_5_line_2 |  | 1 | 39 | 0.011461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_225-2_1_5_line_3 |  | 1 | 40 | 0.012543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_225-2_1_5_line_4 |  | 2 | 36 | 0.019802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_225-2_1_5_line_5 |  | 3 | 4 | 0.046246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_225-2_1_5_line_6 |  | 3 | 5 | 0.014798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_225-2_1_5_line_7 |  | 4 | 19 | 0.032893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_225-2_1_5_line_8 |  | 6 | 7 | 0.02104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_225-2_1_5_line_9 |  | 6 | 8 | 0.012637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_225-2_1_5_line_10 |  | 7 | 61 | 0.025989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_225-2_1_5_line_11 |  | 8 | 62 | 0.0079646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_225-2_1_5_line_12 |  | 9 | 10 | 0.007568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_225-2_1_5_line_13 |  | 9 | 11 | 0.014275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_225-2_1_5_line_14 |  | 10 | 66 | 0.012978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_225-2_1_5_line_15 |  | 11 | 67 | 0.021685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_225-2_1_5_line_16 |  | 12 | 13 | 0.016952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_225-2_1_5_line_17 |  | 12 | 14 | 0.001041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_225-2_1_5_line_18 |  | 13 | 70 | 0.013264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_225-2_1_5_line_19 |  | 14 | 59 | 0.019688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_225-2_1_5_line_20 |  | 15 | 16 | 0.047568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_225-2_1_5_line_21 |  | 16 | 17 | 0.019186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_225-2_1_5_line_22 |  | 16 | 18 | 0.042235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_225-2_1_5_line_23 |  | 17 | 19 | 0.012946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_225-2_1_5_line_24 |  | 18 | 23 | 0.028442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_225-2_1_5_line_25 |  | 18 | 21 | 0.021518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_225-2_1_5_line_26 |  | 19 | 34 | 0.024335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_225-2_1_5_line_27 |  | 20 | 21 | 0.019652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_225-2_1_5_line_28 |  | 20 | 22 | 0.064124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_225-2_1_5_line_29 |  | 21 | 30 | 0.017183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_225-2_1_5_line_30 |  | 22 | 35 | 0.013653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_225-2_1_5_line_31 |  | 23 | 36 | 0.026358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_225-2_1_5_line_32 |  | 24 | 25 | 0.02333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_225-2_1_5_line_33 |  | 24 | 26 | 0.019168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_225-2_1_5_line_34 |  | 26 | 45 | 0.00273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_225-2_1_5_line_35 |  | 27 | 28 | 0.012819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_225-2_1_5_line_36 |  | 27 | 29 | 0.023779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_225-2_1_5_line_37 |  | 29 | 48 | 0.021179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_225-2_1_5_line_38 |  | 29 | 49 | 0.004839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_225-2_1_5_line_39 |  | 30 | 50 | 0.016158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_225-2_1_5_line_40 |  | 31 | 32 | 0.019404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_225-2_1_5_line_41 |  | 31 | 33 | 0.013941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_225-2_1_5_line_42 |  | 32 | 51 | 0.0057144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_225-2_1_5_line_43 |  | 33 | 52 | 0.014256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_225-2_1_5_line_44 |  | 34 | 71 | 0.0028523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_225-2_1_5_line_45 |  | 35 | 49 | 0.004892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_225-2_1_5_line_46 |  | 35 | 83 | 0.016988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_225-2_1_5_line_47 |  | 37 | 38 | 0.0048579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_225-2_1_5_line_48 |  | 38 | 249 | 0.020137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_225-2_1_5_line_49 |  | 39 | 216 | 0.00085804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_225-2_1_5_line_50 |  | 40 | 117 | 0.0073343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_225-2_1_5_line_51 |  | 41 | 42 | 0.012064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_225-2_1_5_line_52 |  | 42 | 44 | 0.015279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_225-2_1_5_line_53 |  | 43 | 44 | 0.032406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_225-2_1_5_line_54 |  | 44 | 89 | 0.030413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_225-2_1_5_line_55 |  | 45 | 187 | 0.0060791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_225-2_1_5_line_56 |  | 46 | 47 | 0.018611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_225-2_1_5_line_57 |  | 47 | 152 | 0.020239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_225-2_1_5_line_58 |  | 49 | 84 | 0.014466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_225-2_1_5_line_59 |  | 50 | 148 | 0.02618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_225-2_1_5_line_60 |  | 51 | 177 | 0.0057088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_225-2_1_5_line_61 |  | 52 | 198 | 0.013207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_225-2_1_5_line_62 |  | 53 | 54 | 0.019715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_225-2_1_5_line_63 |  | 54 | 72 | 0.0022791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_225-2_1_5_line_64 |  | 54 | 73 | 0.022313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_225-2_1_5_line_65 |  | 55 | 56 | 0.014649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_225-2_1_5_line_66 |  | 56 | 248 | 0.023719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_225-2_1_5_line_67 |  | 57 | 58 | 0.02196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_225-2_1_5_line_68 |  | 58 | 158 | 0.020703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_225-2_1_5_line_69 |  | 59 | 60 | 0.01028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_225-2_1_5_line_70 |  | 60 | 130 | 0.0037888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_225-2_1_5_line_71 |  | 61 | 222 | 0.026928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_225-2_1_5_line_72 |  | 62 | 91 | 0.0085024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_225-2_1_5_line_73 |  | 63 | 64 | 0.019052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_225-2_1_5_line_74 |  | 63 | 65 | 0.005917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_225-2_1_5_line_75 |  | 65 | 220 | 0.0011275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_225-2_1_5_line_76 |  | 66 | 227 | 0.0068551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_225-2_1_5_line_77 |  | 67 | 225 | 0.023819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_225-2_1_5_line_78 |  | 68 | 69 | 0.0064805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_225-2_1_5_line_79 |  | 69 | 72 | 0.017261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_225-2_1_5_line_80 |  | 70 | 157 | 0.0012873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_225-2_1_5_line_81 |  | 71 | 242 | 0.012515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_225-2_1_5_line_82 |  | 73 | 79 | 0.023849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_225-2_1_5_line_83 |  | 74 | 75 | 0.013991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_225-2_1_5_line_84 |  | 74 | 76 | 0.0046887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_225-2_1_5_line_85 |  | 75 | 77 | 0.017461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_225-2_1_5_line_86 |  | 76 | 78 | 0.02181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_225-2_1_5_line_87 |  | 77 | 79 | 0.00086885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_225-2_1_5_line_88 |  | 78 | 80 | 0.0011818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_225-2_1_5_line_89 |  | 80 | 81 | 0.020011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_225-2_1_5_line_90 |  | 81 | 82 | 0.010268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_225-2_1_5_line_91 |  | 82 | 87 | 0.017721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_225-2_1_5_line_92 |  | 84 | 85 | 0.019126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_225-2_1_5_line_93 |  | 85 | 86 | 0.01147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_225-2_1_5_line_94 |  | 86 | 90 | 0.011252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_225-2_1_5_line_95 |  | 87 | 88 | 0.012231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_225-2_1_5_line_96 |  | 88 | 89 | 0.0018433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_225-2_1_5_line_97 |  | 89 | 90 | 0.016565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_225-2_1_5_line_98 |  | 91 | 92 | 0.013818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_225-2_1_5_line_99 |  | 92 | 93 | 0.0019365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_225-2_1_5_line_100 |  | 92 | 94 | 0.024861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_225-2_1_5_line_101 |  | 93 | 95 | 0.007664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_225-2_1_5_line_102 |  | 94 | 96 | 0.026959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_225-2_1_5_line_103 |  | 95 | 97 | 0.0078119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_225-2_1_5_line_104 |  | 97 | 98 | 0.017866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_225-2_1_5_line_105 |  | 98 | 160 | 0.006907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_225-2_1_5_line_106 |  | 98 | 161 | 0.01382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_225-2_1_5_line_107 |  | 99 | 100 | 0.018106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_225-2_1_5_line_108 |  | 100 | 227 | 0.015136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_225-2_1_5_line_109 |  | 100 | 231 | 0.024833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_225-2_1_5_line_110 |  | 101 | 102 | 0.00070527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_225-2_1_5_line_111 |  | 101 | 103 | 0.00037152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_225-2_1_5_line_112 |  | 102 | 104 | 0.0099171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_225-2_1_5_line_113 |  | 103 | 105 | 0.00034168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_225-2_1_5_line_114 |  | 105 | 106 | 0.027547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_225-2_1_5_line_115 |  | 106 | 107 | 0.012659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_225-2_1_5_line_116 |  | 107 | 108 | 0.00076038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_225-2_1_5_line_117 |  | 107 | 109 | 0.0083566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_225-2_1_5_line_118 |  | 108 | 155 | 0.00022259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_225-2_1_5_line_119 |  | 109 | 139 | 0.010523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_225-2_1_5_line_120 |  | 110 | 111 | 0.0080045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_225-2_1_5_line_121 |  | 110 | 112 | 0.00098826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_225-2_1_5_line_122 |  | 111 | 113 | 0.0042317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_225-2_1_5_line_123 |  | 112 | 114 | 0.013089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_225-2_1_5_line_124 |  | 113 | 115 | 0.0033501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_225-2_1_5_line_125 |  | 114 | 116 | 0.0058162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_225-2_1_5_line_126 |  | 114 | 117 | 0.015358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_225-2_1_5_line_127 |  | 115 | 118 | 0.0042107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_225-2_1_5_line_128 |  | 116 | 119 | 0.0078179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_225-2_1_5_line_129 |  | 118 | 120 | 0.0033628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_225-2_1_5_line_130 |  | 119 | 121 | 0.0076033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_225-2_1_5_line_131 |  | 120 | 127 | 0.0060887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_225-2_1_5_line_132 |  | 121 | 138 | 0.0015702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_225-2_1_5_line_133 |  | 122 | 123 | 0.0042891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_225-2_1_5_line_134 |  | 122 | 124 | 0.0089456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_225-2_1_5_line_135 |  | 123 | 125 | 0.0080819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_225-2_1_5_line_136 |  | 124 | 126 | 0.0024136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_225-2_1_5_line_137 |  | 125 | 127 | 0.0090081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_225-2_1_5_line_138 |  | 126 | 128 | 0.0050187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_225-2_1_5_line_139 |  | 128 | 129 | 0.0025585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_225-2_1_5_line_140 |  | 129 | 130 | 0.0094401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_225-2_1_5_line_141 |  | 131 | 132 | 0.0060249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_225-2_1_5_line_142 |  | 131 | 133 | 0.0014675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_225-2_1_5_line_143 |  | 132 | 134 | 0.0066896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_225-2_1_5_line_144 |  | 133 | 135 | 0.00016831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_225-2_1_5_line_145 |  | 134 | 136 | 0.00091414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_225-2_1_5_line_146 |  | 135 | 137 | 0.00074304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_225-2_1_5_line_147 |  | 136 | 138 | 0.013653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_225-2_1_5_line_148 |  | 137 | 139 | 0.0015137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_225-2_1_5_line_149 |  | 140 | 141 | 0.013016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_225-2_1_5_line_150 |  | 140 | 142 | 0.0089503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
151 | LV_225-2_1_5_line_151 |  | 141 | 143 | 0.0013975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_225-2_1_5_line_152 |  | 142 | 144 | 0.025549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_225-2_1_5_line_153 |  | 144 | 148 | 0.013717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
154 | LV_225-2_1_5_line_154 |  | 144 | 149 | 0.030448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_225-2_1_5_line_155 |  | 145 | 146 | 0.011689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_225-2_1_5_line_156 |  | 145 | 147 | 0.015832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_225-2_1_5_line_157 |  | 146 | 150 | 0.016839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_225-2_1_5_line_158 |  | 147 | 151 | 0.0031571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_225-2_1_5_line_159 |  | 149 | 152 | 0.01407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_225-2_1_5_line_160 |  | 150 | 153 | 0.01178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_225-2_1_5_line_161 |  | 151 | 154 | 0.0022228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_225-2_1_5_line_162 |  | 153 | 186 | 0.0060852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_225-2_1_5_line_163 |  | 154 | 196 | 7.8525e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_225-2_1_5_line_164 |  | 155 | 156 | 0.011693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
165 | LV_225-2_1_5_line_165 |  | 156 | 165 | 1.803e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
166 | LV_225-2_1_5_line_166 |  | 157 | 159 | 0.002166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_225-2_1_5_line_167 |  | 158 | 216 | 0.023238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_225-2_1_5_line_168 |  | 159 | 214 | 0.0017815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_225-2_1_5_line_169 |  | 160 | 162 | 0.021783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_225-2_1_5_line_170 |  | 160 | 163 | 0.013388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
171 | LV_225-2_1_5_line_171 |  | 161 | 164 | 0.0073165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_225-2_1_5_line_172 |  | 163 | 207 | 0.016775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
173 | LV_225-2_1_5_line_173 |  | 164 | 211 | 0.0077927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
174 | LV_225-2_1_5_line_174 |  | 165 | 166 | 0.010468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
175 | LV_225-2_1_5_line_175 |  | 166 | 167 | 0.0012829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
176 | LV_225-2_1_5_line_176 |  | 167 | 213 | 0.00021782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
177 | LV_225-2_1_5_line_177 |  | 168 | 169 | 0.019764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
178 | LV_225-2_1_5_line_178 |  | 168 | 170 | 0.0058453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
179 | LV_225-2_1_5_line_179 |  | 169 | 171 | 0.0090891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
180 | LV_225-2_1_5_line_180 |  | 170 | 172 | 0.023115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
181 | LV_225-2_1_5_line_181 |  | 171 | 173 | 0.0022282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_225-2_1_5_line_182 |  | 171 | 174 | 0.021479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
183 | LV_225-2_1_5_line_183 |  | 172 | 175 | 0.011723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
184 | LV_225-2_1_5_line_184 |  | 172 | 176 | 0.022907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_225-2_1_5_line_185 |  | 173 | 177 | 0.0057088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_225-2_1_5_line_186 |  | 174 | 178 | 0.0072399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
187 | LV_225-2_1_5_line_187 |  | 175 | 179 | 0.015685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_225-2_1_5_line_188 |  | 175 | 180 | 0.015695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
189 | LV_225-2_1_5_line_189 |  | 176 | 181 | 0.006341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_225-2_1_5_line_190 |  | 178 | 182 | 0.014098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
191 | LV_225-2_1_5_line_191 |  | 179 | 183 | 0.0038021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_225-2_1_5_line_192 |  | 180 | 184 | 0.0061262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
193 | LV_225-2_1_5_line_193 |  | 181 | 185 | 0.0039298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_225-2_1_5_line_194 |  | 182 | 210 | 0.019689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
195 | LV_225-2_1_5_line_195 |  | 183 | 203 | 8.7491e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_225-2_1_5_line_196 |  | 184 | 204 | 0.0061209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
197 | LV_225-2_1_5_line_197 |  | 186 | 187 | 0.0060852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_225-2_1_5_line_198 |  | 188 | 189 | 0.0071063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_225-2_1_5_line_199 |  | 188 | 190 | 0.0054645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_225-2_1_5_line_200 |  | 189 | 191 | 0.0071057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_225-2_1_5_line_201 |  | 190 | 192 | 0.013521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_225-2_1_5_line_202 |  | 191 | 193 | 0.0071072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_225-2_1_5_line_203 |  | 192 | 194 | 0.0071119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_225-2_1_5_line_204 |  | 193 | 195 | 0.0056445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_225-2_1_5_line_205 |  | 194 | 196 | 0.0017255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_225-2_1_5_line_206 |  | 195 | 197 | 0.0092523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_225-2_1_5_line_207 |  | 197 | 203 | 0.022784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_225-2_1_5_line_208 |  | 198 | 199 | 0.0024874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_225-2_1_5_line_209 |  | 199 | 200 | 2.9583e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_225-2_1_5_line_210 |  | 200 | 201 | 3.1294e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_225-2_1_5_line_211 |  | 201 | 202 | 2.1101e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_225-2_1_5_line_212 |  | 204 | 205 | 0.0032028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
213 | LV_225-2_1_5_line_213 |  | 205 | 206 | 0.018961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_225-2_1_5_line_214 |  | 205 | 207 | 0.0029193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
215 | LV_225-2_1_5_line_215 |  | 206 | 208 | 0.014235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_225-2_1_5_line_216 |  | 208 | 209 | 0.028743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_225-2_1_5_line_217 |  | 209 | 219 | 0.0098206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_225-2_1_5_line_218 |  | 209 | 218 | 0.011156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_225-2_1_5_line_219 |  | 210 | 228 | 0.0013756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
220 | LV_225-2_1_5_line_220 |  | 211 | 212 | 0.0073646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
221 | LV_225-2_1_5_line_221 |  | 212 | 213 | 0.0040701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
222 | LV_225-2_1_5_line_222 |  | 214 | 215 | 0.013042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_225-2_1_5_line_223 |  | 215 | 221 | 0.012933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_225-2_1_5_line_224 |  | 217 | 218 | 0.0040099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_225-2_1_5_line_225 |  | 219 | 223 | 0.0049691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_225-2_1_5_line_226 |  | 220 | 221 | 0.0025648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_225-2_1_5_line_227 |  | 223 | 224 | 0.013176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_225-2_1_5_line_228 |  | 225 | 226 | 0.023097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_225-2_1_5_line_229 |  | 228 | 229 | 0.023078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
230 | LV_225-2_1_5_line_230 |  | 229 | 230 | 0.0075031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
231 | LV_225-2_1_5_line_231 |  | 230 | 241 | 0.016446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
232 | LV_225-2_1_5_line_232 |  | 231 | 232 | 0.019872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
233 | LV_225-2_1_5_line_233 |  | 232 | 233 | 0.022871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
234 | LV_225-2_1_5_line_234 |  | 233 | 234 | 0.024057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
235 | LV_225-2_1_5_line_235 |  | 234 | 235 | 0.017234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
236 | LV_225-2_1_5_line_236 |  | 235 | 236 | 0.014282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
237 | LV_225-2_1_5_line_237 |  | 235 | 237 | 0.017442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_225-2_1_5_line_238 |  | 236 | 239 | 0.02425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
239 | LV_225-2_1_5_line_239 |  | 237 | 238 | 0.0037947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_225-2_1_5_line_240 |  | 239 | 240 | 0.014782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
241 | LV_225-2_1_5_line_241 |  | 240 | 241 | 0.012976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
242 | LV_225-2_1_5_line_242 |  | 242 | 243 | 0.0057292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_225-2_1_5_line_243 |  | 243 | 244 | 0.0070087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
244 | LV_225-2_1_5_line_244 |  | 244 | 245 | 0.012872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
245 | LV_225-2_1_5_line_245 |  | 245 | 246 | 0.0002835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
246 | LV_225-2_1_5_line_246 |  | 246 | 247 | 0.022683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
247 | LV_225-2_1_5_line_247 |  | 247 | 248 | 0.010272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
248 | LV_225-2_1_5_line_248 |  | 248 | 249 | 0.007143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_225-2_1_5_trafo_131 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 250 | 141 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2701650.1676 | 1266243.9279 | 2701618.7399 | 1266235.8141
1 | 2701618.7399 | 1266235.8141 | 2701621.3929 | 1266222.1342
2 | 2701650.1676 | 1266243.9279 | 2701647.9554 | 1266255.1731
3 | 2701650.1676 | 1266243.9279 | 2701662.2417 | 1266247.3264
4 | 2701625.1628 | 1266202.6947 | 2701621.3929 | 1266222.1342
5 | 2701555.2746 | 1266201.6281 | 2701538.8387 | 1266217.2255 | 2701520.575 | 1266232.2689
6 | 2701520.575 | 1266232.2689 | 2701528.0287 | 1266245.0521
7 | 2701555.2746 | 1266201.6281 | 2701571.3415 | 1266187.3477 | 2701581.0621 | 1266181.2874
8 | 2701790.1759 | 1266368.6532 | 2701811.1546 | 1266370.2642
9 | 2701790.1759 | 1266368.6532 | 2701794.5327 | 1266356.7913
10 | 2701811.1546 | 1266370.2642 | 2701837.0674 | 1266372.2541
11 | 2701797.2788 | 1266349.3151 | 2701794.5327 | 1266356.7913
12 | 2701921.5744 | 1266378.4477 | 2701913.9889 | 1266378.1612
13 | 2701921.5744 | 1266378.4477 | 2701930.4831 | 1266369.694 | 2701931.7541 | 1266368.4404
14 | 2701913.9889 | 1266378.1612 | 2701910.3331 | 1266365.7083
15 | 2701931.7541 | 1266368.4404 | 2701947.1924 | 1266353.2127
16 | 2701687.5357 | 1266360.5576 | 2701704.4356 | 1266361.889
17 | 2701687.5357 | 1266360.5576 | 2701686.4982 | 1266360.4734
18 | 2701717.659 | 1266362.9307 | 2701704.4356 | 1266361.889
19 | 2701666.8709 | 1266358.923 | 2701684.7535 | 1266360.3318 | 2701686.4982 | 1266360.4734
20 | 2701608.9653 | 1266165.3535 | 2701597.3904 | 1266164.0757 | 2701562.8334 | 1266173.888
21 | 2701608.9653 | 1266165.3535 | 2701592.3044 | 1266174.8676
22 | 2701608.9653 | 1266165.3535 | 2701619.1708 | 1266162.6266 | 2701624.4218 | 1266162.4946 | 2701628.3047 | 1266163.0952 | 2701630.8685 | 1266149.7614 | 2701639.5954 | 1266151.5685
23 | 2701581.0621 | 1266181.2874 | 2701592.3044 | 1266174.8676
24 | 2701639.5954 | 1266151.5685 | 2701637.9511 | 1266160.0362 | 2701632.7715 | 1266163.4612 | 2701630.1811 | 1266176.8184
25 | 2701639.5954 | 1266151.5685 | 2701642.3807 | 1266137.1821 | 2701643.6865 | 1266130.4433
26 | 2701581.0621 | 1266181.2874 | 2701576.141 | 1266205.1192
27 | 2701629.8568 | 1266134.5979 | 2701633.7739 | 1266135.3993 | 2701642.3807 | 1266137.1821 | 2701643.6865 | 1266130.4433
28 | 2701629.8568 | 1266134.5979 | 2701636.7207 | 1266099.3752 | 2701637.4558 | 1266095.6069 | 2701637.2236 | 1266093.3454 | 2701635.1696 | 1266091.0526 | 2701632.2876 | 1266090.0467 | 2701616.3097 | 1266089.3039
29 | 2701643.6865 | 1266130.4433 | 2701660.5522 | 1266133.7319
30 | 2701602.6711 | 1266088.6698 | 2701616.3097 | 1266089.3039
31 | 2701630.1811 | 1266176.8184 | 2701625.1628 | 1266202.6947
32 | 2701758.4859 | 1266090.3957 | 2701780.5513 | 1266097.9726
33 | 2701758.4859 | 1266090.3957 | 2701754.3457 | 1266109.111
34 | 2701754.3457 | 1266109.111 | 2701753.7561 | 1266111.7766
35 | 2701631.7263 | 1266085.4665 | 2701633.9317 | 1266072.8383
36 | 2701631.7263 | 1266085.4665 | 2701607.916 | 1266084.0783
37 | 2701607.916 | 1266084.0783 | 2701611.0968 | 1266063.1397
38 | 2701603.0712 | 1266083.7948 | 2701607.916 | 1266084.0783
39 | 2701660.5522 | 1266133.7319 | 2701676.4116 | 1266136.8243
40 | 2701845.6705 | 1266120.3334 | 2701846.5085 | 1266139.7193
41 | 2701845.6705 | 1266120.3334 | 2701832.4852 | 1266115.8058
42 | 2701846.7553 | 1266145.4284 | 2701846.5085 | 1266139.7193
43 | 2701832.4852 | 1266115.8058 | 2701819.002 | 1266111.1759
44 | 2701575.5642 | 1266207.9125 | 2701576.141 | 1266205.1192
45 | 2701603.0712 | 1266083.7948 | 2701602.6711 | 1266088.6698
46 | 2701602.6711 | 1266088.6698 | 2701601.2754 | 1266105.6
47 | 2701585.8644 | 1266276.9327 | 2701581.0811 | 1266276.0844
48 | 2701561.2538 | 1266272.5682 | 2701581.0811 | 1266276.0844
49 | 2701647.9554 | 1266255.1731 | 2701647.7898 | 1266256.015
50 | 2701662.2417 | 1266247.3264 | 2701669.3017 | 1266249.3136
51 | 2701526.4688 | 1266034.4368 | 2701523.2262 | 1266022.8162
52 | 2701530.5752 | 1266049.1535 | 2701526.4688 | 1266034.4368
53 | 2701530.5752 | 1266049.1535 | 2701534.1167 | 1266041.5857 | 2701550.897 | 1266024.3563
54 | 2701530.3161 | 1266079.5634 | 2701530.5752 | 1266049.1535
55 | 2701752.443 | 1266117.7122 | 2701753.7561 | 1266111.7766
56 | 2701680.9199 | 1266098.2928 | 2701677.6232 | 1266096.9432 | 2701663.3301 | 1266092.2357
57 | 2701680.9199 | 1266098.2928 | 2701699.6504 | 1266105.9608
58 | 2701603.0712 | 1266083.7948 | 2701588.6296 | 1266082.9549
59 | 2701698.236 | 1266146.7063 | 2701695.4805 | 1266140.5426 | 2701676.4116 | 1266136.8243
60 | 2701846.7553 | 1266145.4284 | 2701847.0019 | 1266151.1319
61 | 2701806.5113 | 1266106.8868 | 2701819.002 | 1266111.1759
62 | 2701362.2058 | 1266077.2766 | 2701362.6469 | 1266096.9866
63 | 2701362.2058 | 1266077.2766 | 2701359.9362 | 1266077.0686
64 | 2701362.2058 | 1266077.2766 | 2701384.5024 | 1266076.4105
65 | 2701532.6444 | 1266275.3013 | 2701519.3887 | 1266281.5357
66 | 2701532.6444 | 1266275.3013 | 2701555.4137 | 1266268.4311
67 | 2701639.3084 | 1266299.1298 | 2701635.0697 | 1266320.6765
68 | 2701643.3045 | 1266278.8159 | 2701639.3084 | 1266299.1298
69 | 2701666.8709 | 1266358.923 | 2701666.4775 | 1266348.6503
70 | 2701666.4754 | 1266344.8752 | 2701666.3566 | 1266345.4918 | 2701666.4775 | 1266348.6503
71 | 2701837.0674 | 1266372.2541 | 2701863.9159 | 1266374.3159
72 | 2701797.2788 | 1266349.3151 | 2701800.2102 | 1266341.334
73 | 2701758.3515 | 1266366.1365 | 2701757.9331 | 1266371.1891 | 2701757.2974 | 1266376.616 | 2701751.4384 | 1266376.6485 | 2701751.1293 | 1266379.2899
74 | 2701758.3515 | 1266366.1365 | 2701752.4528 | 1266365.6718
75 | 2701751.3288 | 1266365.5832 | 2701752.4528 | 1266365.6718
76 | 2701908.4022 | 1266359.1308 | 2701910.3331 | 1266365.7083
77 | 2701964.1501 | 1266336.4865 | 2701947.1924 | 1266353.2127
78 | 2701336.2939 | 1266074.9016 | 2701342.7473 | 1266075.4931
79 | 2701342.7473 | 1266075.4931 | 2701359.9362 | 1266077.0686
80 | 2701717.659 | 1266362.9307 | 2701718.9424 | 1266363.0318
81 | 2701573.0334 | 1266220.1685 | 2701575.5642 | 1266207.9125
82 | 2701384.5024 | 1266076.4105 | 2701408.3338 | 1266075.4847
83 | 2701426.6497 | 1266075.5098 | 2701440.6296 | 1266076.0564
84 | 2701445.3147 | 1266076.2396 | 2701440.6296 | 1266076.0564
85 | 2701426.6497 | 1266075.5098 | 2701417.2004 | 1266075.1403 | 2701409.202 | 1266075.451
86 | 2701445.3147 | 1266076.2396 | 2701467.1084 | 1266077.0918
87 | 2701408.3338 | 1266075.4847 | 2701409.202 | 1266075.451
88 | 2701467.1084 | 1266077.0918 | 2701468.2893 | 1266077.138
89 | 2701488.2851 | 1266077.9199 | 2701468.2893 | 1266077.138
90 | 2701488.2851 | 1266077.9199 | 2701498.5448 | 1266078.3211
91 | 2701516.2526 | 1266079.0135 | 2701498.5448 | 1266078.3211
92 | 2701588.6296 | 1266082.9549 | 2701569.5362 | 1266081.8444
93 | 2701569.5362 | 1266081.8444 | 2701558.086 | 1266081.1785
94 | 2701546.8531 | 1266080.5252 | 2701558.086 | 1266081.1785
95 | 2701516.2526 | 1266079.0135 | 2701528.4741 | 1266079.4914
96 | 2701530.3161 | 1266079.5634 | 2701528.4741 | 1266079.4914
97 | 2701530.3161 | 1266079.5634 | 2701546.8531 | 1266080.5252
98 | 2701804.9744 | 1266328.363 | 2701800.2102 | 1266341.334
99 | 2701804.9744 | 1266328.363 | 2701805.5359 | 1266326.5096
100 | 2701804.9744 | 1266328.363 | 2701828.7046 | 1266335.7745
101 | 2701807.7579 | 1266319.1748 | 2701805.5359 | 1266326.5096
102 | 2701854.8216 | 1266341.8837 | 2701845.5997 | 1266341.0512 | 2701828.7046 | 1266335.7745
103 | 2701810.0228 | 1266311.6985 | 2701807.7579 | 1266319.1748
104 | 2701815.2027 | 1266294.5996 | 2701810.0228 | 1266311.6985
105 | 2701817.2292 | 1266287.9956 | 2701815.2027 | 1266294.5996
106 | 2701815.2027 | 1266294.5996 | 2701801.715 | 1266291.5854
107 | 2701904.1386 | 1266344.6075 | 2701896.6203 | 1266345.6566 | 2701886.1484 | 1266344.7114
108 | 2701904.1386 | 1266344.6075 | 2701908.4022 | 1266359.1308
109 | 2701904.1386 | 1266344.6075 | 2701908.5118 | 1266341.6582 | 2701922.4919 | 1266327.9803
110 | 2701763.5622 | 1266240.5767 | 2701763.4263 | 1266241.2688
111 | 2701763.4263 | 1266241.2688 | 2701763.3548 | 1266241.6333
112 | 2701765.4717 | 1266230.8452 | 2701763.5622 | 1266240.5767
113 | 2701763.3548 | 1266241.6333 | 2701763.289 | 1266241.9686
114 | 2701763.289 | 1266241.9686 | 2701761.4267 | 1266251.4596 | 2701755.7564 | 1266268.4119
115 | 2701751.7408 | 1266280.4172 | 2701755.7564 | 1266268.4119
116 | 2701751.7408 | 1266280.4172 | 2701752.4829 | 1266280.5831
117 | 2701751.7408 | 1266280.4172 | 2701743.7956 | 1266277.8273
118 | 2701752.4829 | 1266280.5831 | 2701752.7001 | 1266280.6316
119 | 2701743.7956 | 1266277.8273 | 2701737.3334 | 1266275.7208 | 2701733.8952 | 1266274.2844
120 | 2701679.9079 | 1266275.1577 | 2701681.4223 | 1266267.2978
121 | 2701681.4223 | 1266267.2978 | 2701681.6092 | 1266266.3274
122 | 2701679.1073 | 1266279.313 | 2701679.9079 | 1266275.1577
123 | 2701684.0855 | 1266253.4748 | 2701681.6092 | 1266266.3274
124 | 2701679.1073 | 1266279.313 | 2701678.4735 | 1266282.6026
125 | 2701684.0855 | 1266253.4748 | 2701689.4522 | 1266255.7169
126 | 2701684.0855 | 1266253.4748 | 2701669.3017 | 1266249.3136
127 | 2701677.6769 | 1266286.7372 | 2701678.4735 | 1266282.6026
128 | 2701696.6658 | 1266258.7307 | 2701689.4522 | 1266255.7169
129 | 2701677.6769 | 1266286.7372 | 2701677.0406 | 1266290.0393
130 | 2701696.6658 | 1266258.7307 | 2701703.6815 | 1266261.6617
131 | 2701675.8887 | 1266296.0181 | 2701677.0406 | 1266290.0393
132 | 2701703.6815 | 1266261.6617 | 2701705.1303 | 1266262.267
133 | 2701672.6554 | 1266312.7995 | 2701671.844 | 1266317.0111
134 | 2701670.1516 | 1266325.7952 | 2701671.844 | 1266317.0111
135 | 2701672.6554 | 1266312.7995 | 2701674.1845 | 1266304.8635
136 | 2701670.1516 | 1266325.7952 | 2701669.6949 | 1266328.1651
137 | 2701674.1845 | 1266304.8635 | 2701675.8887 | 1266296.0181
138 | 2701668.7454 | 1266333.0932 | 2701669.6949 | 1266328.1651
139 | 2701668.2614 | 1266335.6055 | 2701668.7454 | 1266333.0932
140 | 2701668.2614 | 1266335.6055 | 2701666.4754 | 1266344.8752
141 | 2701724.7443 | 1266270.4614 | 2701730.3035 | 1266272.7839
142 | 2701731.6576 | 1266273.3496 | 2701730.3035 | 1266272.7839
143 | 2701724.7443 | 1266270.4614 | 2701718.5717 | 1266267.8826
144 | 2701731.6576 | 1266273.3496 | 2701731.8129 | 1266273.4145
145 | 2701717.7282 | 1266267.5302 | 2701718.5717 | 1266267.8826
146 | 2701731.8129 | 1266273.4145 | 2701732.4985 | 1266273.7009
147 | 2701717.7282 | 1266267.5302 | 2701705.1303 | 1266262.267
148 | 2701732.4985 | 1266273.7009 | 2701733.8952 | 1266274.2844
149 | 2701682.6346 | 1266174.2237 | 2701694.3164 | 1266168.4836
150 | 2701702.3493 | 1266164.5365 | 2701694.3164 | 1266168.4836
151 | 2701682.6346 | 1266174.2237 | 2701681.3804 | 1266174.84 | 2701681.3804 | 1266174.84
152 | 2701702.3493 | 1266164.5365 | 2701707.5612 | 1266155.3073 | 2701710.5847 | 1266140.6581
153 | 2701710.5847 | 1266140.6581 | 2701704.6685 | 1266143.5587 | 2701698.236 | 1266146.7063
154 | 2701710.5847 | 1266140.6581 | 2701714.9146 | 1266119.6705 | 2701714.4771 | 1266113.5912 | 2701712.6718 | 1266111.2915
155 | 2701741.1078 | 1266168.9516 | 2701743.6325 | 1266157.5388
156 | 2701741.1078 | 1266168.9516 | 2701756.1146 | 1266173.9962
157 | 2701747.2697 | 1266141.0975 | 2701743.6325 | 1266157.5388
158 | 2701759.1072 | 1266175.0021 | 2701756.1146 | 1266173.9962
159 | 2701699.6504 | 1266105.9608 | 2701712.6718 | 1266111.2915
160 | 2701747.2697 | 1266141.0975 | 2701749.8142 | 1266129.5954
161 | 2701759.1072 | 1266175.0021 | 2701761.2141 | 1266175.7104
162 | 2701749.8142 | 1266129.5954 | 2701751.1286 | 1266123.6538
163 | 2701761.2216 | 1266175.7129 | 2701761.2141 | 1266175.7104
164 | 2701752.7001 | 1266280.6316 | 2701764.1116 | 1266283.1818
165 | 2701764.1116 | 1266283.1818 | 2701764.1292 | 1266283.1858
166 | 2701718.9424 | 1266363.0318 | 2701721.1017 | 1266363.2019
167 | 2701643.3045 | 1266278.8159 | 2701647.7898 | 1266256.015
168 | 2701722.8777 | 1266363.3419 | 2701721.1017 | 1266363.2019
169 | 2701817.2292 | 1266287.9956 | 2701837.8496 | 1266295.0154
170 | 2701817.2292 | 1266287.9956 | 2701821.4829 | 1266275.3015
171 | 2701801.715 | 1266291.5854 | 2701794.5746 | 1266289.9897
172 | 2701821.4829 | 1266275.3015 | 2701826.8126 | 1266259.3962
173 | 2701786.9696 | 1266288.2901 | 2701794.5746 | 1266289.9897
174 | 2701774.3455 | 1266285.4689 | 2701764.1292 | 1266283.1858
175 | 2701774.3455 | 1266285.4689 | 2701775.5975 | 1266285.7487
176 | 2701775.5975 | 1266285.7487 | 2701775.8101 | 1266285.7962
177 | 2701846.7209 | 1266187.9078 | 2701847.1482 | 1266168.1485
178 | 2701846.7209 | 1266187.9078 | 2701846.5945 | 1266193.7518
179 | 2701847.3447 | 1266159.0615 | 2701847.1482 | 1266168.1485
180 | 2701841.5127 | 1266216.0312 | 2701846.4156 | 1266202.0261 | 2701846.5945 | 1266193.7518
181 | 2701847.3447 | 1266159.0615 | 2701847.2484 | 1266156.8354
182 | 2701847.3447 | 1266159.0615 | 2701868.7579 | 1266160.7465
183 | 2701837.6321 | 1266227.0959 | 2701841.5127 | 1266216.0312
184 | 2701841.5127 | 1266216.0312 | 2701863.2508 | 1266223.2547
185 | 2701847.2484 | 1266156.8354 | 2701847.0019 | 1266151.1319
186 | 2701875.5951 | 1266162.7055 | 2701872.1389 | 1266161.0126 | 2701868.7579 | 1266160.7465
187 | 2701837.6321 | 1266227.0959 | 2701822.763 | 1266222.1022
188 | 2701837.6321 | 1266227.0959 | 2701832.6472 | 1266241.9782
189 | 2701869.2683 | 1266225.2544 | 2701863.2508 | 1266223.2547
190 | 2701875.5951 | 1266162.7055 | 2701888.2561 | 1266168.9072
191 | 2701819.1587 | 1266220.8918 | 2701822.763 | 1266222.1022
192 | 2701830.7014 | 1266247.7872 | 2701832.6472 | 1266241.9782
193 | 2701872.9976 | 1266226.4936 | 2701869.2683 | 1266225.2544
194 | 2701888.2561 | 1266168.9072 | 2701891.7408 | 1266170.614 | 2701902.7596 | 1266181.9495
195 | 2701819.1587 | 1266220.8918 | 2701819.1504 | 1266220.889
196 | 2701830.7014 | 1266247.7872 | 2701828.7574 | 1266253.5911
197 | 2701751.1286 | 1266123.6538 | 2701752.443 | 1266117.7122
198 | 2701782.9285 | 1266189.3732 | 2701789.5811 | 1266191.8717
199 | 2701777.8129 | 1266187.4519 | 2701782.9285 | 1266189.3732
200 | 2701796.2331 | 1266194.3701 | 2701789.5811 | 1266191.8717
201 | 2701777.8129 | 1266187.4519 | 2701772.4516 | 1266185.4383 | 2701770.3972 | 1266178.7973 | 2701769.5983 | 1266178.5288
202 | 2701802.8865 | 1266196.8689 | 2701796.2331 | 1266194.3701
203 | 2701769.5983 | 1266178.5288 | 2701762.8572 | 1266176.2627
204 | 2701802.8865 | 1266196.8689 | 2701808.1706 | 1266198.8535 | 2701808.1706 | 1266198.8535
205 | 2701761.2216 | 1266175.7129 | 2701762.8572 | 1266176.2627
206 | 2701806.7819 | 1266208.001 | 2701808.1706 | 1266198.8535
207 | 2701806.7819 | 1266208.001 | 2701805.5202 | 1266216.3114 | 2701819.1504 | 1266220.889
208 | 2701806.5113 | 1266106.8868 | 2701804.1588 | 1266106.079
209 | 2701804.1308 | 1266106.0694 | 2701804.1588 | 1266106.079
210 | 2701804.1012 | 1266106.0592 | 2701804.1308 | 1266106.0694
211 | 2701804.0813 | 1266106.0524 | 2701804.1012 | 1266106.0592
212 | 2701827.7401 | 1266256.6281 | 2701828.7574 | 1266253.5911
213 | 2701827.7401 | 1266256.6281 | 2701845.8102 | 1266262.3727
214 | 2701827.7401 | 1266256.6281 | 2701826.8126 | 1266259.3962
215 | 2701859.376 | 1266266.6855 | 2701845.8102 | 1266262.3727
216 | 2701883.9731 | 1266279.9722 | 2701874.4431 | 1266271.0449 | 2701859.6219 | 1266266.7637 | 2701859.376 | 1266266.6855
217 | 2701883.9731 | 1266279.9722 | 2701891.2818 | 1266273.4126
218 | 2701883.9731 | 1266279.9722 | 2701876.1665 | 1266287.9415
219 | 2701902.7596 | 1266181.9495 | 2701903.7184 | 1266182.9358
220 | 2701786.9696 | 1266288.2901 | 2701779.7822 | 1266286.6839
221 | 2701775.8101 | 1266285.7962 | 2701779.7822 | 1266286.6839
222 | 2701722.8777 | 1266363.3419 | 2701735.8789 | 1266364.3661
223 | 2701748.7719 | 1266365.3818 | 2701735.8789 | 1266364.3661
224 | 2701876.1665 | 1266287.9415 | 2701873.3604 | 1266290.8061
225 | 2701894.9798 | 1266270.0936 | 2701891.2818 | 1266273.4126
226 | 2701748.7719 | 1266365.3818 | 2701751.3288 | 1266365.5832
227 | 2701904.7853 | 1266261.293 | 2701894.9798 | 1266270.0936
228 | 2701964.1501 | 1266336.4865 | 2701980.5938 | 1266320.2672
229 | 2701903.7184 | 1266182.9358 | 2701919.804 | 1266199.4836
230 | 2701925.0339 | 1266204.8637 | 2701919.804 | 1266199.4836
231 | 2701925.0339 | 1266204.8637 | 2701936.497 | 1266216.6562
232 | 2701922.4919 | 1266327.9803 | 2701936.6964 | 1266314.0827
233 | 2701953.0443 | 1266298.0881 | 2701936.6964 | 1266314.0827
234 | 2701970.24 | 1266281.2641 | 2701953.0443 | 1266298.0881
235 | 2701978.6574 | 1266266.9939 | 2701976.7437 | 1266274.9009 | 2701970.24 | 1266281.2641
236 | 2701978.6574 | 1266266.9939 | 2701976.9697 | 1266260.9375 | 2701971.6506 | 1266254.9683
237 | 2701978.6574 | 1266266.9939 | 2701985.9315 | 1266272.235 | 2701991.5492 | 1266278.5826
238 | 2701955.5176 | 1266236.8636 | 2701971.6506 | 1266254.9683
239 | 2701991.5492 | 1266278.5826 | 2701994.0641 | 1266281.4243
240 | 2701945.5412 | 1266225.9604 | 2701948.6692 | 1266229.1782 | 2701955.5176 | 1266236.8636
241 | 2701945.5412 | 1266225.9604 | 2701936.497 | 1266216.6562
242 | 2701573.0334 | 1266220.1685 | 2701571.8748 | 1266225.7794
243 | 2701570.4575 | 1266232.6432 | 2701571.8748 | 1266225.7794
244 | 2701570.4575 | 1266232.6432 | 2701567.8545 | 1266245.249
245 | 2701567.7972 | 1266245.5266 | 2701567.8545 | 1266245.249
246 | 2701567.7972 | 1266245.5266 | 2701566.276 | 1266252.8935 | 2701552.2533 | 1266258.6574
247 | 2701555.4137 | 1266268.4311 | 2701552.2533 | 1266258.6574
248 | 2701561.2538 | 1266272.5682 | 2701555.4137 | 1266268.4311

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2701618.7399 | 1266235.8141
1 | 2701650.1676 | 1266243.9279
2 | 2701621.3929 | 1266222.1342
3 | 2701520.575 | 1266232.2689
4 | 2701555.2746 | 1266201.6281
5 | 2701528.0287 | 1266245.0521
6 | 2701790.1759 | 1266368.6532
7 | 2701811.1546 | 1266370.2642
8 | 2701794.5327 | 1266356.7913
9 | 2701921.5744 | 1266378.4477
10 | 2701913.9889 | 1266378.1612
11 | 2701931.7541 | 1266368.4404
12 | 2701687.5357 | 1266360.5576
13 | 2701704.4356 | 1266361.889
14 | 2701686.4982 | 1266360.4734
15 | 2701562.8334 | 1266173.888
16 | 2701608.9653 | 1266165.3535
17 | 2701592.3044 | 1266174.8676
18 | 2701639.5954 | 1266151.5685
19 | 2701581.0621 | 1266181.2874
20 | 2701629.8568 | 1266134.5979
21 | 2701643.6865 | 1266130.4433
22 | 2701616.3097 | 1266089.3039
23 | 2701630.1811 | 1266176.8184
24 | 2701758.4859 | 1266090.3957
25 | 2701780.5513 | 1266097.9726
26 | 2701754.3457 | 1266109.111
27 | 2701631.7263 | 1266085.4665
28 | 2701633.9317 | 1266072.8383
29 | 2701607.916 | 1266084.0783
30 | 2701660.5522 | 1266133.7319
31 | 2701845.6705 | 1266120.3334
32 | 2701846.5085 | 1266139.7193
33 | 2701832.4852 | 1266115.8058
34 | 2701576.141 | 1266205.1192
35 | 2701602.6711 | 1266088.6698
36 | 2701625.1628 | 1266202.6947
37 | 2701585.8644 | 1266276.9327
38 | 2701581.0811 | 1266276.0844
39 | 2701647.9554 | 1266255.1731
40 | 2701662.2417 | 1266247.3264
41 | 2701523.2262 | 1266022.8162
42 | 2701526.4688 | 1266034.4368
43 | 2701550.897 | 1266024.3563
44 | 2701530.5752 | 1266049.1535
45 | 2701753.7561 | 1266111.7766
46 | 2701663.3301 | 1266092.2357
47 | 2701680.9199 | 1266098.2928
48 | 2701611.0968 | 1266063.1397
49 | 2701603.0712 | 1266083.7948
50 | 2701676.4116 | 1266136.8243
51 | 2701846.7553 | 1266145.4284
52 | 2701819.002 | 1266111.1759
53 | 2701362.6469 | 1266096.9866
54 | 2701362.2058 | 1266077.2766
55 | 2701519.3887 | 1266281.5357
56 | 2701532.6444 | 1266275.3013
57 | 2701635.0697 | 1266320.6765
58 | 2701639.3084 | 1266299.1298
59 | 2701666.8709 | 1266358.923
60 | 2701666.4775 | 1266348.6503
61 | 2701837.0674 | 1266372.2541
62 | 2701797.2788 | 1266349.3151
63 | 2701758.3515 | 1266366.1365
64 | 2701751.1293 | 1266379.2899
65 | 2701752.4528 | 1266365.6718
66 | 2701910.3331 | 1266365.7083
67 | 2701947.1924 | 1266353.2127
68 | 2701336.2939 | 1266074.9016
69 | 2701342.7473 | 1266075.4931
70 | 2701717.659 | 1266362.9307
71 | 2701575.5642 | 1266207.9125
72 | 2701359.9362 | 1266077.0686
73 | 2701384.5024 | 1266076.4105
74 | 2701440.6296 | 1266076.0564
75 | 2701426.6497 | 1266075.5098
76 | 2701445.3147 | 1266076.2396
77 | 2701409.202 | 1266075.451
78 | 2701467.1084 | 1266077.0918
79 | 2701408.3338 | 1266075.4847
80 | 2701468.2893 | 1266077.138
81 | 2701488.2851 | 1266077.9199
82 | 2701498.5448 | 1266078.3211
83 | 2701601.2754 | 1266105.6
84 | 2701588.6296 | 1266082.9549
85 | 2701569.5362 | 1266081.8444
86 | 2701558.086 | 1266081.1785
87 | 2701516.2526 | 1266079.0135
88 | 2701528.4741 | 1266079.4914
89 | 2701530.3161 | 1266079.5634
90 | 2701546.8531 | 1266080.5252
91 | 2701800.2102 | 1266341.334
92 | 2701804.9744 | 1266328.363
93 | 2701805.5359 | 1266326.5096
94 | 2701828.7046 | 1266335.7745
95 | 2701807.7579 | 1266319.1748
96 | 2701854.8216 | 1266341.8837
97 | 2701810.0228 | 1266311.6985
98 | 2701815.2027 | 1266294.5996
99 | 2701886.1484 | 1266344.7114
100 | 2701904.1386 | 1266344.6075
101 | 2701763.4264 | 1266241.2688
102 | 2701763.5622 | 1266240.5767
103 | 2701763.3548 | 1266241.6333
104 | 2701765.4717 | 1266230.8452
105 | 2701763.289 | 1266241.9686
106 | 2701755.7564 | 1266268.4119
107 | 2701751.7408 | 1266280.4172
108 | 2701752.4829 | 1266280.5831
109 | 2701743.7956 | 1266277.8273
110 | 2701681.4223 | 1266267.2978
111 | 2701679.9079 | 1266275.1577
112 | 2701681.6092 | 1266266.3274
113 | 2701679.1073 | 1266279.313
114 | 2701684.0855 | 1266253.4748
115 | 2701678.4735 | 1266282.6026
116 | 2701689.4522 | 1266255.7169
117 | 2701669.3017 | 1266249.3136
118 | 2701677.6769 | 1266286.7372
119 | 2701696.6658 | 1266258.7307
120 | 2701677.0406 | 1266290.0393
121 | 2701703.6815 | 1266261.6617
122 | 2701671.844 | 1266317.0111
123 | 2701672.6554 | 1266312.7995
124 | 2701670.1516 | 1266325.7952
125 | 2701674.1845 | 1266304.8635
126 | 2701669.6949 | 1266328.1651
127 | 2701675.8887 | 1266296.0181
128 | 2701668.7454 | 1266333.0932
129 | 2701668.2614 | 1266335.6055
130 | 2701666.4754 | 1266344.8752
131 | 2701730.3035 | 1266272.7839
132 | 2701724.7443 | 1266270.4614
133 | 2701731.6576 | 1266273.3496
134 | 2701718.5717 | 1266267.8826
135 | 2701731.8129 | 1266273.4145
136 | 2701717.7282 | 1266267.5302
137 | 2701732.4985 | 1266273.7009
138 | 2701705.1303 | 1266262.267
139 | 2701733.8952 | 1266274.2844
140 | 2701694.3164 | 1266168.4836
141 | 2701682.6346 | 1266174.2237
142 | 2701702.3493 | 1266164.5365
143 | 2701681.3804 | 1266174.84
144 | 2701710.5846 | 1266140.6581
145 | 2701741.1078 | 1266168.9516
146 | 2701743.6325 | 1266157.5388
147 | 2701756.1146 | 1266173.9962
148 | 2701698.236 | 1266146.7063
149 | 2701712.6717 | 1266111.2915
150 | 2701747.2697 | 1266141.0975
151 | 2701759.1072 | 1266175.0021
152 | 2701699.6504 | 1266105.9608
153 | 2701749.8142 | 1266129.5954
154 | 2701761.2141 | 1266175.7104
155 | 2701752.7001 | 1266280.6316
156 | 2701764.1116 | 1266283.1818
157 | 2701718.9424 | 1266363.0318
158 | 2701643.3045 | 1266278.8159
159 | 2701721.1017 | 1266363.2019
160 | 2701817.2292 | 1266287.9956
161 | 2701801.715 | 1266291.5854
162 | 2701837.8496 | 1266295.0154
163 | 2701821.4829 | 1266275.3015
164 | 2701794.5746 | 1266289.9897
165 | 2701764.1292 | 1266283.1858
166 | 2701774.3455 | 1266285.4689
167 | 2701775.5975 | 1266285.7487
168 | 2701846.7209 | 1266187.9078
169 | 2701847.1482 | 1266168.1485
170 | 2701846.5945 | 1266193.7518
171 | 2701847.3447 | 1266159.0615
172 | 2701841.5127 | 1266216.0312
173 | 2701847.2484 | 1266156.8354
174 | 2701868.7579 | 1266160.7465
175 | 2701837.6321 | 1266227.0959
176 | 2701863.2508 | 1266223.2547
177 | 2701847.0019 | 1266151.1319
178 | 2701875.5951 | 1266162.7055
179 | 2701822.763 | 1266222.1022
180 | 2701832.6472 | 1266241.9782
181 | 2701869.2683 | 1266225.2544
182 | 2701888.2561 | 1266168.9072
183 | 2701819.1587 | 1266220.8918
184 | 2701830.7014 | 1266247.7872
185 | 2701872.9976 | 1266226.4936
186 | 2701751.1286 | 1266123.6538
187 | 2701752.443 | 1266117.7122
188 | 2701782.9285 | 1266189.3732
189 | 2701789.5811 | 1266191.8717
190 | 2701777.8129 | 1266187.4519
191 | 2701796.2331 | 1266194.3701
192 | 2701769.5983 | 1266178.5288
193 | 2701802.8865 | 1266196.8689
194 | 2701762.8572 | 1266176.2627
195 | 2701808.1706 | 1266198.8535
196 | 2701761.2216 | 1266175.7129
197 | 2701806.7819 | 1266208.001
198 | 2701806.5113 | 1266106.8868
199 | 2701804.1588 | 1266106.079
200 | 2701804.1308 | 1266106.0694
201 | 2701804.1012 | 1266106.0592
202 | 2701804.0813 | 1266106.0524
203 | 2701819.1504 | 1266220.889
204 | 2701828.7574 | 1266253.5911
205 | 2701827.7401 | 1266256.6281
206 | 2701845.8102 | 1266262.3727
207 | 2701826.8126 | 1266259.3962
208 | 2701859.376 | 1266266.6855
209 | 2701883.9731 | 1266279.9722
210 | 2701902.7596 | 1266181.9495
211 | 2701786.9696 | 1266288.2901
212 | 2701779.7822 | 1266286.6839
213 | 2701775.8101 | 1266285.7962
214 | 2701722.8777 | 1266363.3419
215 | 2701735.8789 | 1266364.3661
216 | 2701647.7898 | 1266256.015
217 | 2701873.3604 | 1266290.8061
218 | 2701876.1665 | 1266287.9415
219 | 2701891.2818 | 1266273.4126
220 | 2701751.3288 | 1266365.5832
221 | 2701748.7719 | 1266365.3818
222 | 2701863.9159 | 1266374.3159
223 | 2701894.9798 | 1266270.0936
224 | 2701904.7853 | 1266261.293
225 | 2701964.1501 | 1266336.4865
226 | 2701980.5938 | 1266320.2672
227 | 2701908.4022 | 1266359.1308
228 | 2701903.7184 | 1266182.9358
229 | 2701919.804 | 1266199.4836
230 | 2701925.0339 | 1266204.8637
231 | 2701922.4919 | 1266327.9803
232 | 2701936.6964 | 1266314.0827
233 | 2701953.0443 | 1266298.0881
234 | 2701970.24 | 1266281.2641
235 | 2701978.6574 | 1266266.9939
236 | 2701971.6506 | 1266254.9683
237 | 2701991.5492 | 1266278.5826
238 | 2701994.0641 | 1266281.4243
239 | 2701955.5176 | 1266236.8636
240 | 2701945.5412 | 1266225.9604
241 | 2701936.497 | 1266216.6562
242 | 2701573.0334 | 1266220.1685
243 | 2701571.8748 | 1266225.7794
244 | 2701570.4575 | 1266232.6432
245 | 2701567.8545 | 1266245.249
246 | 2701567.7972 | 1266245.5266
247 | 2701552.2533 | 1266258.6574
248 | 2701555.4137 | 1266268.431
249 | 2701561.2538 | 1266272.5682
250 | 2701673.3245 | 1266158.5544

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98487 | -0.28853 | 0 | 0
1 | 0.98331 | -0.31881 | 0 | 0
2 | 0.98554 | -0.27552 | 0.0048196 | 0.0012079
3 | 0.98788 | -0.23078 | 0 | 0
4 | 0.98792 | -0.2301 | 0 | 0
5 | 0.98787 | -0.231 | 0.00082804 | 0.00020753
6 | 0.97591 | -0.46344 | 0 | 0
7 | 0.97577 | -0.4662 | 0.0028147 | 0.00070543
8 | 0.97599 | -0.46179 | 0.0014185 | 0.00035551
9 | 0.97238 | -0.53301 | 0 | 0
10 | 0.97239 | -0.53276 | 0 | 0
11 | 0.97235 | -0.53349 | 0.0018283 | 0.00045822
12 | 0.97824 | -0.41771 | 0 | 0
13 | 0.97789 | -0.4246 | 0.0011146 | 0.00027934
14 | 0.97826 | -0.41729 | 0.0010439 | 0.00026163
15 | 0.98838 | -0.22113 | 0.0017828 | 0.00044682
16 | 0.98846 | -0.21962 | 0 | 0
17 | 0.98812 | -0.22612 | 0.0038772 | 0.00097173
18 | 0.98926 | -0.20397 | 0 | 0
19 | 0.98794 | -0.22961 | 0 | 0
20 | 0.98901 | -0.20868 | 0 | 0
21 | 0.99045 | -0.18127 | 0 | 0
22 | 0.98435 | -0.29867 | 0.0043658 | 0.0010942
23 | 0.98783 | -0.23143 | 0.002621 | 0.00065688
24 | 0.97305 | -0.51966 | 0 | 0
25 | 0.97304 | -0.5199 | 0.0005434 | 0.00013619
26 | 0.97306 | -0.51947 | 0.00055786 | 0.00013981
27 | 0.98303 | -0.32431 | 0 | 0
28 | 0.983 | -0.32479 | 0.002109 | 0.00052857
29 | 0.98307 | -0.3234 | 0 | 0
30 | 0.9917 | -0.1572 | 0.0076866 | 0.0019265
31 | 0.97415 | -0.49801 | 0 | 0
32 | 0.97423 | -0.49637 | 0.0008669 | 0.00021727
33 | 0.97409 | -0.49919 | 0.00086531 | 0.00021687
34 | 0.98762 | -0.23582 | 0.0011932 | 0.00029904
35 | 0.98341 | -0.31687 | 0 | 0
36 | 0.98652 | -0.25664 | 0.0011168 | 0.0002799
37 | 0.98691 | -0.24972 | 0.0017602 | 0.00044114
38 | 0.98692 | -0.24957 | 0.00179 | 0.00044861
39 | 0.98325 | -0.31994 | 0.0011711 | 0.00029351
40 | 0.98272 | -0.33026 | 0.0008326 | 0.00020867
41 | 0.97861 | -0.41039 | 0.0025208 | 0.00063178
42 | 0.97864 | -0.40984 | 0.0020446 | 0.00051242
43 | 0.97862 | -0.41029 | 0.0029212 | 0.00073211
44 | 0.97871 | -0.40857 | 0 | 0
45 | 0.97306 | -0.51941 | 0.00056164 | 0.00014076
46 | 0.99586 | -0.078197 | 0.0018109 | 0.00045387
47 | 0.99589 | -0.077604 | 0.0011024 | 0.0002763
48 | 0.98303 | -0.32421 | 0.0021186 | 0.00053096
49 | 0.98309 | -0.32303 | 0 | 0
50 | 0.99292 | -0.13408 | 0.02342 | 0.0058695
51 | 0.97426 | -0.4958 | 0.00086731 | 0.00021737
52 | 0.97404 | -0.50016 | 0.0006325 | 0.00015852
53 | 0.97371 | -0.50677 | 0.0031838 | 0.00079793
54 | 0.97377 | -0.50561 | 0 | 0
55 | 0.98695 | -0.24901 | 0.0017164 | 0.00043018
56 | 0.98697 | -0.24856 | 0 | 0
57 | 0.98312 | -0.32255 | 0.00095881 | 0.0002403
58 | 0.98314 | -0.32217 | 0.0012457 | 0.0003122
59 | 0.97869 | -0.40892 | 0 | 0
60 | 0.97891 | -0.40455 | 0.00048496 | 0.00012154
61 | 0.97566 | -0.46828 | 0.0021783 | 0.00054592
62 | 0.97605 | -0.46053 | 0.0013021 | 0.00032635
63 | 0.97713 | -0.4396 | 0 | 0
64 | 0.97698 | -0.44254 | 0.0084713 | 0.0021231
65 | 0.97718 | -0.43868 | 0.0021659 | 0.00054281
66 | 0.97241 | -0.53232 | 0.00062044 | 0.0001555
67 | 0.97233 | -0.53404 | 0.0014307 | 0.00035858
68 | 0.97354 | -0.51007 | 0.0040017 | 0.0010029
69 | 0.97357 | -0.5096 | 0.0066796 | 0.0016741
70 | 0.97763 | -0.42973 | 0.0020899 | 0.00052379
71 | 0.98759 | -0.23649 | 0.00087927 | 0.00022037
72 | 0.97374 | -0.50621 | 0.003532 | 0.0008852
73 | 0.97413 | -0.49848 | 0.0044912 | 0.0011256
74 | 0.97547 | -0.47214 | 0.0033272 | 0.00083387
75 | 0.97508 | -0.47974 | 0.0022571 | 0.00056568
76 | 0.97561 | -0.46931 | 0.0022817 | 0.00057185
77 | 0.97463 | -0.48851 | 0.0030921 | 0.00077495
78 | 0.97633 | -0.45524 | 0.002486 | 0.00062306
79 | 0.97462 | -0.48889 | 0.0023968 | 0.0006007
80 | 0.97637 | -0.45443 | 0.0029666 | 0.00074349
81 | 0.97712 | -0.43955 | 0.0022945 | 0.00057505
82 | 0.97754 | -0.43149 | 0.0027297 | 0.00068412
83 | 0.98335 | -0.31813 | 0.0041216 | 0.001033
84 | 0.98221 | -0.34018 | 0.0020767 | 0.00052048
85 | 0.98108 | -0.36218 | 0.0015648 | 0.00039217
86 | 0.98042 | -0.37507 | 0.0028103 | 0.00070434
87 | 0.97829 | -0.41672 | 0.0020091 | 0.00050354
88 | 0.97883 | -0.4061 | 0.0021276 | 0.00053323
89 | 0.97892 | -0.40442 | 0 | 0
90 | 0.9798 | -0.38716 | 0.0018628 | 0.00046687
91 | 0.97613 | -0.459 | 0.0019769 | 0.00049545
92 | 0.97628 | -0.456 | 0 | 0
93 | 0.97631 | -0.4554 | 0.0016201 | 0.00040604
94 | 0.97617 | -0.4582 | 0.0029282 | 0.00073388
95 | 0.97644 | -0.45283 | 0.0014863 | 0.00037251
96 | 0.97612 | -0.45915 | 0.0019235 | 0.00048207
97 | 0.97659 | -0.45 | 0.0014902 | 0.00037347
98 | 0.97694 | -0.44304 | 0 | 0
99 | 0.9724 | -0.53252 | 0.0033629 | 0.00084283
100 | 0.97246 | -0.5314 | 0 | 0
101 | 0.97872 | -0.40827 | 0.0015016 | 0.00037634
102 | 0.97871 | -0.40831 | 0.0010984 | 0.00027528
103 | 0.97872 | -0.40824 | 0.0014368 | 0.00036009
104 | 0.9787 | -0.40867 | 0.0019639 | 0.00049219
105 | 0.97872 | -0.40821 | 0.00075342 | 0.00018883
106 | 0.97889 | -0.40482 | 0.00089213 | 0.00022359
107 | 0.97898 | -0.40306 | 0.0013017 | 0.00032624
108 | 0.97896 | -0.40355 | 0.00073678 | 0.00018465
109 | 0.97928 | -0.39732 | 0.00057565 | 0.00014427
110 | 0.98118 | -0.36026 | 0.00097993 | 0.00024559
111 | 0.98092 | -0.36536 | 0.00073747 | 0.00018483
112 | 0.98121 | -0.35961 | 0.00071496 | 0.00017919
113 | 0.98078 | -0.368 | 0.00073726 | 0.00018477
114 | 0.98166 | -0.35088 | 0.00095802 | 0.0002401
115 | 0.98068 | -0.37004 | 0.00073702 | 0.00018471
116 | 0.98144 | -0.35517 | 0.00080724 | 0.00020231
117 | 0.98237 | -0.33694 | 0.00070506 | 0.0001767
118 | 0.98055 | -0.37256 | 0.00080863 | 0.00020266
119 | 0.98114 | -0.36091 | 0.00070465 | 0.0001766
120 | 0.98045 | -0.37452 | 0.00073643 | 0.00018457
121 | 0.98086 | -0.36647 | 0.00070471 | 0.00017662
122 | 0.97968 | -0.38944 | 0.0011006 | 0.00027584
123 | 0.9798 | -0.38721 | 0.00072066 | 0.00018062
124 | 0.97946 | -0.39391 | 0.00079448 | 0.00019912
125 | 0.98002 | -0.3829 | 0.00073956 | 0.00018535
126 | 0.9794 | -0.39508 | 0.00060356 | 0.00015127
127 | 0.98027 | -0.37799 | 0.0013281 | 0.00033287
128 | 0.97927 | -0.39746 | 0.00067812 | 0.00016995
129 | 0.97921 | -0.39865 | 0.00060375 | 0.00015131
130 | 0.979 | -0.40291 | 0.0010071 | 0.00025239
131 | 0.97979 | -0.38732 | 0.00097936 | 0.00024545
132 | 0.98001 | -0.383 | 0.00067836 | 0.00017001
133 | 0.97973 | -0.38836 | 0.0015095 | 0.00037832
134 | 0.98026 | -0.37818 | 0.00081855 | 0.00020515
135 | 0.97973 | -0.38848 | 0.00067869 | 0.0001701
136 | 0.98029 | -0.37752 | 0.0006767 | 0.0001696
137 | 0.9797 | -0.389 | 0.0007376 | 0.00018486
138 | 0.9808 | -0.36762 | 0.00073644 | 0.00018457
139 | 0.97965 | -0.39006 | 0.0022603 | 0.0005665
140 | 0.99893 | -0.020047 | 0.0017151 | 0.00042985
141 | 1 | 0 | -0.36264 | -0.093084
142 | 0.99821 | -0.033789 | 0 | 0
143 | 1 | -2.896e-05 | 0.001189 | 0.00029798
144 | 0.99612 | -0.073129 | 0 | 0
145 | 0.97337 | -0.51344 | 0 | 0
146 | 0.97327 | -0.51537 | 0.00069582 | 0.00017439
147 | 0.9735 | -0.51082 | 0.00069697 | 0.00017468
148 | 0.99502 | -0.094042 | 0 | 0
149 | 0.996 | -0.075575 | 0.0005576 | 0.00013975
150 | 0.97314 | -0.51794 | 0.0049361 | 0.0012371
151 | 0.97353 | -0.51026 | 0.0008463 | 0.0002121
152 | 0.99595 | -0.076568 | 0.0011001 | 0.00027571
153 | 0.9731 | -0.51867 | 0.00056336 | 0.00014119
154 | 0.97355 | -0.50983 | 0.00056336 | 0.00014119
155 | 0.97895 | -0.40369 | 0.0013023 | 0.00032637
156 | 0.97857 | -0.41115 | 0.0012878 | 0.00032276
157 | 0.97761 | -0.43018 | 0.0014343 | 0.00035948
158 | 0.98318 | -0.32135 | 0.00098301 | 0.00024637
159 | 0.97757 | -0.43088 | 0.0018784 | 0.00047077
160 | 0.97677 | -0.4465 | 0 | 0
161 | 0.97736 | -0.43479 | 0.0010925 | 0.00027381
162 | 0.97674 | -0.44706 | 0.0014086 | 0.00035303
163 | 0.97643 | -0.45312 | 0.0013861 | 0.00034738
164 | 0.97759 | -0.43038 | 0.00070968 | 0.00017786
165 | 0.97857 | -0.41116 | 0.00056575 | 0.00014179
166 | 0.97823 | -0.41776 | 0.0013032 | 0.00032661
167 | 0.97819 | -0.41856 | 0.0013008 | 0.00032602
168 | 0.97473 | -0.48657 | 0.00086689 | 0.00021726
169 | 0.97447 | -0.49174 | 0.0016765 | 0.00042018
170 | 0.97481 | -0.48502 | 0.0008673 | 0.00021737
171 | 0.97435 | -0.49405 | 0 | 0
172 | 0.97512 | -0.4788 | 0 | 0
173 | 0.97433 | -0.49438 | 0.00086731 | 0.00021737
174 | 0.97411 | -0.49871 | 0.0034554 | 0.00086601
175 | 0.9753 | -0.47535 | 0 | 0
176 | 0.97501 | -0.48105 | 0.0027497 | 0.00068914
177 | 0.97429 | -0.49513 | 0.00086581 | 0.00021699
178 | 0.97404 | -0.50016 | 0.0034144 | 0.00085574
179 | 0.97496 | -0.48209 | 0.001086 | 0.00027217
180 | 0.97562 | -0.46906 | 0.0010873 | 0.00027251
181 | 0.97499 | -0.48136 | 0.00076496 | 0.00019172
182 | 0.97391 | -0.50278 | 0.0019166 | 0.00048033
183 | 0.97488 | -0.48365 | 0.0010873 | 0.00027251
184 | 0.97574 | -0.46657 | 0.0010872 | 0.00027249
185 | 0.97499 | -0.48149 | 0.0018573 | 0.00046548
186 | 0.97309 | -0.51898 | 0.00056233 | 0.00014093
187 | 0.97307 | -0.51923 | 0.00056336 | 0.00014119
188 | 0.97389 | -0.50318 | 0.00069582 | 0.00017439
189 | 0.97398 | -0.50125 | 0.00069652 | 0.00017457
190 | 0.97381 | -0.5046 | 0.0010392 | 0.00026046
191 | 0.97409 | -0.49923 | 0.0010714 | 0.00026852
192 | 0.97365 | -0.50784 | 0.00069656 | 0.00017457
193 | 0.9742 | -0.49707 | 0.0010725 | 0.00026879
194 | 0.97357 | -0.50946 | 0.00069656 | 0.00017457
195 | 0.97429 | -0.49524 | 0.0008658 | 0.00021699
196 | 0.97355 | -0.50983 | 0.00056265 | 0.00014101
197 | 0.97445 | -0.4921 | 0.0017011 | 0.00042633
198 | 0.974 | -0.50092 | 0.00085194 | 0.00021352
199 | 0.974 | -0.50102 | 0.00056265 | 0.00014101
200 | 0.974 | -0.50102 | 0.00056363 | 0.00014126
201 | 0.974 | -0.50102 | 0.00056363 | 0.00014126
202 | 0.974 | -0.50102 | 0.00055769 | 0.00013977
203 | 0.97488 | -0.48366 | 0.0010872 | 0.00027249
204 | 0.97587 | -0.46406 | 0.0010855 | 0.00027204
205 | 0.97594 | -0.46272 | 0 | 0
206 | 0.97568 | -0.46789 | 0.0020715 | 0.00051917
207 | 0.97601 | -0.46131 | 0.0010879 | 0.00027264
208 | 0.97551 | -0.47123 | 0.002043 | 0.00051202
209 | 0.97522 | -0.4769 | 0 | 0
210 | 0.97373 | -0.50626 | 0.0019425 | 0.00048685
211 | 0.97783 | -0.42567 | 0.0008177 | 0.00020493
212 | 0.97806 | -0.42118 | 0.00089514 | 0.00022434
213 | 0.97818 | -0.41869 | 0.0013019 | 0.00032628
214 | 0.97755 | -0.43139 | 0.0015465 | 0.00038758
215 | 0.97737 | -0.43478 | 0.00099889 | 0.00025034
216 | 0.98325 | -0.32001 | 0.0011205 | 0.00028082
217 | 0.97516 | -0.4781 | 0.0027085 | 0.00067882
218 | 0.97517 | -0.4779 | 0.0021553 | 0.00054016
219 | 0.97517 | -0.47797 | 0.0016009 | 0.00040122
220 | 0.97719 | -0.43846 | 0.0013023 | 0.00032638
221 | 0.97722 | -0.4379 | 0.0013026 | 0.00032646
222 | 0.97561 | -0.46935 | 0.0021741 | 0.00054487
223 | 0.97515 | -0.47836 | 0.0013721 | 0.00034389
224 | 0.97511 | -0.47907 | 0.0029317 | 0.00073474
225 | 0.97224 | -0.53581 | 0.0020068 | 0.00050296
226 | 0.97219 | -0.53668 | 0.002032 | 0.00050927
227 | 0.97243 | -0.53207 | 0.0017515 | 0.00043896
228 | 0.97372 | -0.50649 | 7.2807e-05 | 1.8247e-05
229 | 0.97352 | -0.51036 | 0.0017382 | 0.00043564
230 | 0.97346 | -0.51156 | 0.00011273 | 2.8254e-05
231 | 0.97254 | -0.5299 | 0.0028328 | 0.00070996
232 | 0.97261 | -0.52845 | 0.001716 | 0.00043007
233 | 0.9727 | -0.5266 | 0.0017617 | 0.00044152
234 | 0.97281 | -0.52445 | 0.0016117 | 0.00040393
235 | 0.9729 | -0.52279 | 0 | 0
236 | 0.97298 | -0.52115 | 0.002353 | 0.00058971
237 | 0.97283 | -0.52405 | 0.0025407 | 0.00063676
238 | 0.97283 | -0.52415 | 0.0014011 | 0.00035115
239 | 0.97313 | -0.5181 | 0.0019748 | 0.00049493
240 | 0.97323 | -0.51611 | 0.003265 | 0.00081829
241 | 0.97333 | -0.51417 | 0.0020708 | 0.000519
242 | 0.98745 | -0.23922 | 0.00078697 | 0.00019723
243 | 0.98739 | -0.24039 | 0.0010792 | 0.00027047
244 | 0.98732 | -0.24168 | 0.00089185 | 0.00022352
245 | 0.98721 | -0.24386 | 0.00084071 | 0.0002107
246 | 0.98721 | -0.2439 | 0.0013021 | 0.00032633
247 | 0.98706 | -0.24686 | 0.0020361 | 0.00051029
248 | 0.98701 | -0.24783 | 0 | 0
249 | 0.98698 | -0.24829 | 0 | 0
250 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.20953 | 0.053133 | -0.20923 | -0.05294 | 0.00030453 | 0.00019325 | 0.3168 | 0.3168 | 0.3168 | 0.98487 | -0.28853 | 0.98331 | -0.31881 | 21.7582
1 | -0.20953 | -0.053133 | 0.20966 | 0.053217 | 0.00013111 | 8.3201e-05 | 0.3168 | 0.3168 | 0.3168 | 0.98487 | -0.28853 | 0.98554 | -0.27552 | 21.7582
2 | 0.0054798 | 0.0013726 | -0.0054795 | -0.0013726 | 2.9551e-07 | 4.3758e-08 | 0.0082921 | 0.0082922 | 0.0082922 | 0.98331 | -0.31881 | 0.98325 | -0.31994 | 2.2781
3 | 0.20375 | 0.051568 | -0.20364 | -0.051497 | 0.00011192 | 7.0994e-05 | 0.30851 | 0.30851 | 0.30851 | 0.98331 | -0.31881 | 0.98272 | -0.33026 | 21.1887
4 | -0.21448 | -0.054425 | 0.21468 | 0.054548 | 0.00019497 | 0.00012377 | 0.32408 | 0.32407 | 0.32408 | 0.98554 | -0.27552 | 0.98652 | -0.25664 | 22.2579
5 | -0.00082805 | -0.00020734 | 0.00082808 | 0.00020677 | 2.6971e-08 | -5.7486e-07 | 0.0012472 | 0.001247 | 0.0012472 | 0.98788 | -0.23078 | 0.98792 | -0.2301 | 0.34264
6 | 0.00082805 | 0.00020734 | -0.00082804 | -0.00020753 | 8.6321e-09 | -1.8393e-07 | 0.0012472 | 0.0012473 | 0.0012473 | 0.98788 | -0.23078 | 0.98787 | -0.231 | 0.34266
7 | -0.00082808 | -0.00020677 | 0.00082809 | 0.00020636 | 1.9178e-08 | -4.089e-07 | 0.001247 | 0.0012468 | 0.001247 | 0.98792 | -0.2301 | 0.98794 | -0.22961 | 0.34258
8 | 0.0071685 | 0.0017962 | -0.0071675 | -0.0017959 | 9.4262e-07 | 3.4042e-07 | 0.01093 | 0.01093 | 0.01093 | 0.97591 | -0.46344 | 0.97577 | -0.4662 | 3.0028
9 | -0.0071685 | -0.0017962 | 0.0071691 | 0.0017964 | 5.6612e-07 | 2.0441e-07 | 0.01093 | 0.01093 | 0.01093 | 0.97591 | -0.46344 | 0.97599 | -0.46179 | 3.0028
10 | 0.0043529 | 0.0010905 | -0.0043524 | -0.0010905 | 4.2942e-07 | -4.9769e-08 | 0.0066378 | 0.0066379 | 0.0066379 | 0.97577 | -0.4662 | 0.97566 | -0.46828 | 1.8236
11 | -0.0085875 | -0.002152 | 0.0085881 | 0.0021522 | 5.1198e-07 | 2.2813e-07 | 0.013093 | 0.013093 | 0.013093 | 0.97599 | -0.46179 | 0.97605 | -0.46053 | 3.5969
12 | -0.0072986 | -0.0018271 | 0.0072987 | 0.0018268 | 8.8494e-08 | -3.1888e-07 | 0.011168 | 0.011168 | 0.011168 | 0.97238 | -0.53301 | 0.97239 | -0.53276 | 0.76705
13 | 0.0072986 | 0.0018271 | -0.0072985 | -0.0018277 | 1.6693e-07 | -6.0145e-07 | 0.011168 | 0.011168 | 0.011168 | 0.97238 | -0.53301 | 0.97235 | -0.53349 | 0.76707
14 | -0.0072987 | -0.0018268 | 0.0072989 | 0.0018263 | 1.5175e-07 | -5.4687e-07 | 0.011168 | 0.011168 | 0.011168 | 0.97239 | -0.53276 | 0.97241 | -0.53232 | 0.76704
15 | 0.0054701 | 0.0013695 | -0.00547 | -0.0013705 | 1.4245e-07 | -9.847e-07 | 0.0083706 | 0.008371 | 0.008371 | 0.97235 | -0.53349 | 0.97233 | -0.53404 | 0.57493
16 | 0.022325 | 0.0056018 | -0.022317 | -0.0055973 | 7.3319e-06 | 4.4797e-06 | 0.033961 | 0.033961 | 0.033961 | 0.97824 | -0.41771 | 0.97789 | -0.4246 | 9.3299
17 | -0.022325 | -0.0056018 | 0.022325 | 0.0056021 | 4.5023e-07 | 2.7508e-07 | 0.033961 | 0.033961 | 0.033961 | 0.97824 | -0.41771 | 0.97826 | -0.41729 | 9.3299
18 | 0.021203 | 0.005318 | -0.021198 | -0.0053149 | 5.1782e-06 | 3.1477e-06 | 0.032265 | 0.032265 | 0.032265 | 0.97789 | -0.4246 | 0.97763 | -0.42973 | 8.864
19 | -0.023369 | -0.0058637 | 0.023378 | 0.0058694 | 9.3301e-06 | 5.724e-06 | 0.035549 | 0.035549 | 0.035549 | 0.97826 | -0.41729 | 0.97869 | -0.40892 | 9.7661
20 | -0.0017828 | -0.00044682 | 0.001783 | 0.00044629 | 1.285e-07 | -5.2745e-07 | 0.0026841 | 0.0026838 | 0.0026841 | 0.98838 | -0.22113 | 0.98846 | -0.21962 | 0.73738
21 | 0.019 | 0.0047653 | -0.018994 | -0.0047618 | 5.8865e-06 | 3.5215e-06 | 0.028603 | 0.028604 | 0.028604 | 0.98846 | -0.21962 | 0.98812 | -0.22612 | 7.8581
22 | -0.020783 | -0.0052116 | 0.020798 | 0.005221 | 1.5504e-05 | 9.3807e-06 | 0.031287 | 0.031287 | 0.031287 | 0.98846 | -0.21962 | 0.98926 | -0.20397 | 8.5954
23 | 0.015117 | 0.00379 | -0.015114 | -0.0037886 | 2.516e-06 | 1.4444e-06 | 0.022765 | 0.022765 | 0.022765 | 0.98812 | -0.22612 | 0.98794 | -0.22961 | 6.2541
24 | 0.21897 | 0.055836 | -0.21868 | -0.055652 | 0.00028986 | 0.00018405 | 0.32971 | 0.32971 | 0.32971 | 0.98926 | -0.20397 | 0.98783 | -0.23143 | 22.6447
25 | -0.23977 | -0.061057 | 0.24003 | 0.061224 | 0.00026288 | 0.00016714 | 0.36099 | 0.36099 | 0.36099 | 0.98926 | -0.20397 | 0.99045 | -0.18127 | 24.7935
26 | 0.014286 | 0.0035822 | -0.014282 | -0.0035798 | 4.2254e-06 | 2.3927e-06 | 0.021518 | 0.021518 | 0.021518 | 0.98794 | -0.22961 | 0.98762 | -0.23582 | 5.9116
27 | -0.079223 | -0.020179 | 0.079328 | 0.020246 | 0.0001049 | 6.6885e-05 | 0.11931 | 0.11931 | 0.11931 | 0.98901 | -0.20868 | 0.99045 | -0.18127 | 32.7774
28 | 0.079223 | 0.020179 | -0.07888 | -0.019961 | 0.0003423 | 0.00021825 | 0.11931 | 0.11931 | 0.11931 | 0.98901 | -0.20868 | 0.98435 | -0.29867 | 32.7775
29 | -0.31936 | -0.08147 | 0.31973 | 0.081707 | 0.00037163 | 0.00023696 | 0.4803 | 0.4803 | 0.4803 | 0.99045 | -0.18127 | 0.9917 | -0.1572 | 32.9878
30 | 0.074515 | 0.018867 | -0.07445 | -0.018825 | 6.5043e-05 | 4.1454e-05 | 0.11271 | 0.11271 | 0.11271 | 0.98435 | -0.29867 | 0.98341 | -0.31687 | 30.9644
31 | 0.21606 | 0.054995 | -0.21579 | -0.054828 | 0.00026223 | 0.00016648 | 0.32576 | 0.32576 | 0.32576 | 0.98783 | -0.23143 | 0.98652 | -0.25664 | 22.3736
32 | 0.00054341 | 0.0001359 | -0.0005434 | -0.00013619 | 6.0407e-09 | -2.8593e-07 | 0.00083089 | 0.00083099 | 0.00083099 | 0.97305 | -0.51966 | 0.97304 | -0.5199 | 0.22829
33 | -0.00054341 | -0.0001359 | 0.00054341 | 0.00013567 | 4.9619e-09 | -2.3492e-07 | 0.00083089 | 0.0008308 | 0.00083089 | 0.97305 | -0.51966 | 0.97306 | -0.51947 | 0.22827
34 | -0.0011013 | -0.00027548 | 0.0011013 | 0.00027545 | 2.9029e-09 | -3.2055e-08 | 0.0016839 | 0.0016839 | 0.0016839 | 0.97306 | -0.51947 | 0.97306 | -0.51941 | 0.46261
35 | 0.0021091 | 0.00052844 | -0.002109 | -0.00052857 | 4.8994e-08 | -1.3116e-07 | 0.0031925 | 0.0031925 | 0.0031925 | 0.98303 | -0.32431 | 0.983 | -0.32479 | 0.87707
36 | -0.0021091 | -0.00052844 | 0.0021092 | 0.0005282 | 9.0878e-08 | -2.4332e-07 | 0.0031925 | 0.0031924 | 0.0031925 | 0.98303 | -0.32431 | 0.98307 | -0.3234 | 0.87705
37 | 0.0021186 | 0.00053074 | -0.0021186 | -0.00053096 | 8.1673e-08 | -2.1624e-07 | 0.0032068 | 0.0032068 | 0.0032068 | 0.98307 | -0.3234 | 0.98303 | -0.32421 | 0.881
38 | -0.0042278 | -0.0010589 | 0.0042279 | 0.0010589 | 7.4306e-08 | -1.3799e-08 | 0.0063991 | 0.0063991 | 0.0063991 | 0.98307 | -0.3234 | 0.98309 | -0.32303 | 1.758
39 | -0.32741 | -0.083633 | 0.32778 | 0.083867 | 0.00036644 | 0.00023369 | 0.49184 | 0.49184 | 0.49184 | 0.9917 | -0.1572 | 0.99292 | -0.13408 | 33.7799
40 | -0.0045979 | -0.001152 | 0.0045983 | 0.001152 | 3.5891e-07 | -1.1892e-08 | 0.0070232 | 0.0070231 | 0.0070232 | 0.97415 | -0.49801 | 0.97423 | -0.49637 | 1.9295
41 | 0.0045979 | 0.001152 | -0.0045977 | -0.001152 | 2.5787e-07 | -8.5152e-09 | 0.0070232 | 0.0070233 | 0.0070233 | 0.97415 | -0.49801 | 0.97409 | -0.49919 | 1.9295
42 | -0.0054652 | -0.0013693 | 0.0054653 | 0.0013693 | 1.4931e-07 | 2.44e-08 | 0.0083472 | 0.0083472 | 0.0083472 | 0.97423 | -0.49637 | 0.97426 | -0.4958 | 2.2932
43 | 0.0037323 | 0.00093515 | -0.0037322 | -0.00093522 | 1.7378e-07 | -6.6234e-08 | 0.0057014 | 0.0057015 | 0.0057015 | 0.97409 | -0.49919 | 0.97404 | -0.50016 | 1.5663
44 | 0.013089 | 0.0032808 | -0.013088 | -0.0032806 | 4.1596e-07 | 2.2972e-07 | 0.01972 | 0.01972 | 0.01972 | 0.98762 | -0.23582 | 0.98759 | -0.23649 | 5.4177
45 | 0.070328 | 0.017792 | -0.070307 | -0.017779 | 2.0797e-05 | 1.3248e-05 | 0.10647 | 0.10647 | 0.10647 | 0.98341 | -0.31687 | 0.98309 | -0.32303 | 29.251
46 | 0.0041219 | 0.0010329 | -0.0041216 | -0.001033 | 2.478e-07 | -5.6928e-08 | 0.0062368 | 0.0062369 | 0.0062369 | 0.98341 | -0.31687 | 0.98335 | -0.31813 | 1.7134
47 | -0.0017602 | -0.00044114 | 0.0017602 | 0.00044109 | 1.2831e-08 | -5.3864e-08 | 0.0026539 | 0.0026539 | 0.0026539 | 0.98691 | -0.24972 | 0.98692 | -0.24957 | 0.7291
48 | -0.0035502 | -0.0008897 | 0.0035504 | 0.00088958 | 2.1635e-07 | -1.1886e-07 | 0.0053527 | 0.0053526 | 0.0053527 | 0.98692 | -0.24957 | 0.98698 | -0.24829 | 1.4705
49 | 0.0043083 | 0.001079 | -0.0043083 | -0.001079 | 1.3678e-08 | -2.1291e-09 | 0.0065198 | 0.0065198 | 0.0065198 | 0.98325 | -0.31994 | 0.98325 | -0.32001 | 1.7912
50 | 0.2028 | 0.051288 | -0.20274 | -0.051247 | 6.4909e-05 | 4.117e-05 | 0.30725 | 0.30725 | 0.30725 | 0.98272 | -0.33026 | 0.98237 | -0.33694 | 21.1021
51 | -0.0025208 | -0.00063178 | 0.0025209 | 0.00063167 | 6.6468e-08 | -1.0904e-07 | 0.003833 | 0.003833 | 0.003833 | 0.97861 | -0.41039 | 0.97864 | -0.40984 | 1.053
52 | -0.0045655 | -0.0011441 | 0.0045657 | 0.0011441 | 2.7609e-07 | -1.5292e-08 | 0.0069417 | 0.0069416 | 0.0069417 | 0.97864 | -0.40984 | 0.97871 | -0.40857 | 1.9071
53 | -0.0029212 | -0.00073211 | 0.0029214 | 0.00073186 | 2.3974e-07 | -2.5376e-07 | 0.0044417 | 0.0044416 | 0.0044417 | 0.97862 | -0.41029 | 0.97871 | -0.40857 | 1.2202
54 | -0.0074871 | -0.0018759 | 0.0074886 | 0.0018765 | 1.4778e-06 | 5.6352e-07 | 0.011383 | 0.011383 | 0.011383 | 0.97871 | -0.40857 | 0.97892 | -0.40442 | 3.1273
55 | -0.0016629 | -0.00041621 | 0.0016629 | 0.00041614 | 1.4739e-08 | -6.6082e-08 | 0.0025427 | 0.0025427 | 0.0025427 | 0.97306 | -0.51941 | 0.97307 | -0.51923 | 0.69855
56 | -0.0018109 | -0.00045387 | 0.001811 | 0.00045366 | 5.1099e-08 | -2.0945e-07 | 0.0027059 | 0.0027058 | 0.0027059 | 0.99586 | -0.078197 | 0.99589 | -0.077604 | 0.74338
57 | -0.0029134 | -0.00072995 | 0.0029136 | 0.00072978 | 1.4381e-07 | -1.7132e-07 | 0.004353 | 0.0043529 | 0.004353 | 0.99589 | -0.077604 | 0.99595 | -0.076568 | 1.1959
58 | 0.066079 | 0.01672 | -0.066025 | -0.016686 | 5.4329e-05 | 3.4587e-05 | 0.10007 | 0.10007 | 0.10007 | 0.98309 | -0.32303 | 0.98221 | -0.34018 | 27.493
59 | -0.3512 | -0.089736 | 0.35188 | 0.090171 | 0.00068146 | 0.00043478 | 0.52693 | 0.52693 | 0.52693 | 0.99292 | -0.13408 | 0.99502 | -0.094042 | 36.1904
60 | -0.0063326 | -0.0015867 | 0.0063328 | 0.0015867 | 2.0026e-07 | 5.7074e-08 | 0.0096718 | 0.0096718 | 0.0096718 | 0.97426 | -0.4958 | 0.97429 | -0.49513 | 2.6571
61 | 0.0030997 | 0.0007767 | -0.0030996 | -0.00077679 | 1.1105e-07 | -9.3305e-08 | 0.0047352 | 0.0047353 | 0.0047353 | 0.97404 | -0.50016 | 0.974 | -0.50092 | 1.3009
62 | -0.0031838 | -0.00079793 | 0.0031839 | 0.00079779 | 1.7501e-07 | -1.3323e-07 | 0.0048654 | 0.0048653 | 0.0048654 | 0.97371 | -0.50677 | 0.97377 | -0.50561 | 1.3367
63 | 0.014216 | 0.0035633 | -0.014215 | -0.0035631 | 4.033e-07 | 2.2976e-07 | 0.021723 | 0.021723 | 0.021723 | 0.97377 | -0.50561 | 0.97374 | -0.50621 | 5.9679
64 | -0.017399 | -0.0043611 | 0.017405 | 0.0043646 | 5.9153e-06 | 3.5081e-06 | 0.026588 | 0.026588 | 0.026588 | 0.97377 | -0.50561 | 0.97413 | -0.49848 | 7.3045
65 | -0.0017164 | -0.00043018 | 0.0017165 | 0.00043002 | 3.6788e-08 | -1.6365e-07 | 0.0025879 | 0.0025878 | 0.0025879 | 0.98695 | -0.24901 | 0.98697 | -0.24856 | 0.71096
66 | -0.0017165 | -0.00043002 | 0.0017165 | 0.00042975 | 5.9563e-08 | -2.6501e-07 | 0.0025878 | 0.0025877 | 0.0025878 | 0.98697 | -0.24856 | 0.98701 | -0.24783 | 0.71094
67 | -0.00095881 | -0.0002403 | 0.00095882 | 0.00024003 | 1.7342e-08 | -2.6736e-07 | 0.0014512 | 0.0014511 | 0.0014512 | 0.98312 | -0.32255 | 0.98314 | -0.32217 | 0.39869
68 | -0.0022045 | -0.00055224 | 0.0022046 | 0.00055203 | 8.6428e-08 | -2.0723e-07 | 0.0033366 | 0.0033365 | 0.0033366 | 0.98314 | -0.32217 | 0.98318 | -0.32135 | 0.91663
69 | -0.023378 | -0.0058694 | 0.023383 | 0.0058724 | 4.8717e-06 | 2.9887e-06 | 0.035549 | 0.035549 | 0.035549 | 0.97869 | -0.40892 | 0.97891 | -0.40455 | 9.7661
70 | -0.023868 | -0.005994 | 0.02387 | 0.0059951 | 1.8707e-06 | 1.1496e-06 | 0.036286 | 0.036286 | 0.036286 | 0.97891 | -0.40455 | 0.979 | -0.40291 | 9.9686
71 | 0.0021742 | 0.00054461 | -0.0021741 | -0.00054487 | 1.1103e-07 | -2.6521e-07 | 0.0033158 | 0.0033159 | 0.0033159 | 0.97566 | -0.46828 | 0.97561 | -0.46935 | 0.91097
72 | -0.0098902 | -0.0024785 | 0.0098909 | 0.0024789 | 7.2485e-07 | 3.5763e-07 | 0.015078 | 0.015078 | 0.015078 | 0.97605 | -0.46053 | 0.97613 | -0.459 | 4.1422
73 | 0.0084725 | 0.0021236 | -0.0084713 | -0.0021231 | 1.1894e-06 | 5.2259e-07 | 0.012902 | 0.012902 | 0.012902 | 0.97713 | -0.4396 | 0.97698 | -0.44254 | 3.5446
74 | -0.0084725 | -0.0021236 | 0.0084728 | 0.0021238 | 3.6938e-07 | 1.6228e-07 | 0.012902 | 0.012902 | 0.012902 | 0.97713 | -0.4396 | 0.97718 | -0.43868 | 3.5446
75 | -0.010639 | -0.0026666 | 0.010639 | 0.0026667 | 1.1097e-07 | 5.6896e-08 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.97718 | -0.43868 | 0.97719 | -0.43846 | 4.4507
76 | -0.0079193 | -0.0019818 | 0.0079194 | 0.0019815 | 9.436e-08 | -2.7977e-07 | 0.012117 | 0.012117 | 0.012117 | 0.97241 | -0.53232 | 0.97243 | -0.53207 | 0.83223
77 | 0.0040393 | 0.0010119 | -0.0040389 | -0.001012 | 3.4129e-07 | -7.6973e-08 | 0.0061814 | 0.0061815 | 0.0061815 | 0.97233 | -0.53404 | 0.97224 | -0.53581 | 1.6982
78 | -0.0040017 | -0.0010029 | 0.0040018 | 0.0010029 | 9.0916e-08 | -2.2395e-08 | 0.0061165 | 0.0061165 | 0.0061165 | 0.97354 | -0.51007 | 0.97357 | -0.5096 | 1.6804
79 | -0.010681 | -0.002677 | 0.010683 | 0.0026779 | 1.7252e-06 | 8.8945e-07 | 0.016326 | 0.016326 | 0.016326 | 0.97357 | -0.5096 | 0.97374 | -0.50621 | 4.4851
80 | 0.019108 | 0.0047911 | -0.019107 | -0.0047908 | 4.0835e-07 | 2.452e-07 | 0.029084 | 0.029084 | 0.029084 | 0.97763 | -0.42973 | 0.97761 | -0.43018 | 7.9901
81 | 0.012209 | 0.0030602 | -0.012207 | -0.0030593 | 1.5881e-06 | 8.5628e-07 | 0.018396 | 0.018396 | 0.018396 | 0.98759 | -0.23649 | 0.98745 | -0.23922 | 5.0538
82 | -0.021897 | -0.0054902 | 0.021907 | 0.0054963 | 1.0006e-05 | 6.1069e-06 | 0.033449 | 0.033449 | 0.033449 | 0.97413 | -0.49848 | 0.97462 | -0.48889 | 9.1892
83 | 0.029675 | 0.0074517 | -0.029665 | -0.007445 | 1.0754e-05 | 6.7077e-06 | 0.045273 | 0.045273 | 0.045273 | 0.97547 | -0.47214 | 0.97508 | -0.47974 | 12.4377
84 | -0.033002 | -0.0082856 | 0.033007 | 0.0082884 | 4.4571e-06 | 2.794e-06 | 0.050349 | 0.050349 | 0.050349 | 0.97547 | -0.47214 | 0.97561 | -0.46931 | 13.832
85 | 0.027407 | 0.0068793 | -0.027396 | -0.0068722 | 1.1456e-05 | 7.1144e-06 | 0.041829 | 0.041829 | 0.041829 | 0.97508 | -0.47974 | 0.97463 | -0.48851 | 11.4914
86 | -0.035289 | -0.0088603 | 0.035312 | 0.0088751 | 2.3698e-05 | 1.4894e-05 | 0.053829 | 0.053829 | 0.053829 | 0.97561 | -0.46931 | 0.97633 | -0.45524 | 14.7881
87 | 0.024304 | 0.0060973 | -0.024303 | -0.006097 | 4.4865e-07 | 2.7631e-07 | 0.037108 | 0.037108 | 0.037108 | 0.97463 | -0.48851 | 0.97462 | -0.48889 | 10.1945
88 | -0.037798 | -0.0094982 | 0.0378 | 0.0094991 | 1.4713e-06 | 9.2685e-07 | 0.057618 | 0.057618 | 0.057618 | 0.97633 | -0.45524 | 0.97637 | -0.45443 | 15.829
89 | -0.040766 | -0.010243 | 0.040795 | 0.010261 | 2.8975e-05 | 1.8294e-05 | 0.062139 | 0.062139 | 0.062139 | 0.97637 | -0.45443 | 0.97712 | -0.43955 | 17.0711
90 | -0.04309 | -0.010836 | 0.043106 | 0.010846 | 1.6586e-05 | 1.0486e-05 | 0.065633 | 0.065633 | 0.065633 | 0.97712 | -0.43955 | 0.97754 | -0.43149 | 18.031
91 | -0.045836 | -0.011531 | 0.045868 | 0.011551 | 3.2366e-05 | 2.0492e-05 | 0.069788 | 0.069788 | 0.069788 | 0.97754 | -0.43149 | 0.97829 | -0.41672 | 19.1725
92 | 0.063948 | 0.016165 | -0.063881 | -0.016122 | 6.7383e-05 | 4.2883e-05 | 0.096928 | 0.096929 | 0.096929 | 0.98221 | -0.34018 | 0.98108 | -0.36218 | 26.6287
93 | 0.062316 | 0.01573 | -0.062277 | -0.015706 | 3.8455e-05 | 2.4466e-05 | 0.094555 | 0.094555 | 0.094555 | 0.98108 | -0.36218 | 0.98042 | -0.37507 | 25.9767
94 | 0.059467 | 0.015001 | -0.059433 | -0.014979 | 3.4398e-05 | 2.1873e-05 | 0.09029 | 0.09029 | 0.09029 | 0.98042 | -0.37507 | 0.9798 | -0.38716 | 24.8049
95 | -0.047878 | -0.012055 | 0.047902 | 0.01207 | 2.4337e-05 | 1.5422e-05 | 0.072844 | 0.072844 | 0.072844 | 0.97829 | -0.41672 | 0.97883 | -0.4061 | 20.012
96 | -0.05003 | -0.012603 | 0.050034 | 0.012606 | 4.0009e-06 | 2.5374e-06 | 0.076078 | 0.076078 | 0.076078 | 0.97883 | -0.4061 | 0.97892 | -0.40442 | 20.9005
97 | -0.057522 | -0.014482 | 0.05757 | 0.014512 | 4.7517e-05 | 3.0203e-05 | 0.087461 | 0.087461 | 0.087461 | 0.97892 | -0.40442 | 0.9798 | -0.38716 | 24.0278
98 | -0.011868 | -0.0029743 | 0.011869 | 0.0029753 | 1.696e-06 | 9.1267e-07 | 0.018091 | 0.018091 | 0.018091 | 0.97613 | -0.459 | 0.97628 | -0.456 | 4.9701
99 | -0.016722 | -0.0041909 | 0.016722 | 0.0041912 | 4.7172e-07 | 2.7769e-07 | 0.025487 | 0.025487 | 0.025487 | 0.97628 | -0.456 | 0.97631 | -0.4554 | 7.0019
100 | 0.0048523 | 0.0012157 | -0.0048518 | -0.0012157 | 5.0991e-07 | 1.5508e-08 | 0.0073955 | 0.0073956 | 0.0073956 | 0.97628 | -0.456 | 0.97617 | -0.4582 | 2.0318
101 | -0.018342 | -0.0045973 | 0.018345 | 0.0045986 | 2.2461e-06 | 1.3417e-06 | 0.027956 | 0.027956 | 0.027956 | 0.97631 | -0.4554 | 0.97644 | -0.45283 | 7.6802
102 | 0.0019236 | 0.00048178 | -0.0019235 | -0.00048207 | 8.6916e-08 | -2.8139e-07 | 0.002932 | 0.0029322 | 0.0029322 | 0.97617 | -0.4582 | 0.97612 | -0.45915 | 0.80554
103 | -0.019831 | -0.0049711 | 0.019834 | 0.0049727 | 2.6755e-06 | 1.6146e-06 | 0.030221 | 0.030221 | 0.030221 | 0.97644 | -0.45283 | 0.97659 | -0.45 | 8.3025
104 | -0.021324 | -0.0053462 | 0.021331 | 0.0053505 | 7.073e-06 | 4.3031e-06 | 0.032492 | 0.032491 | 0.032492 | 0.97659 | -0.45 | 0.97694 | -0.44304 | 8.9262
105 | 0.10985 | 0.02762 | -0.10983 | -0.027608 | 1.8134e-05 | 1.126e-05 | 0.16734 | 0.16734 | 0.16734 | 0.97694 | -0.44304 | 0.97677 | -0.4465 | 11.4934
106 | -0.13118 | -0.03297 | 0.13123 | 0.033002 | 5.1741e-05 | 3.2422e-05 | 0.19984 | 0.19984 | 0.19984 | 0.97694 | -0.44304 | 0.97736 | -0.43479 | 13.725
107 | -0.0033629 | -0.00084283 | 0.0033631 | 0.00084272 | 1.798e-07 | -1.0954e-07 | 0.0051461 | 0.005146 | 0.0051461 | 0.9724 | -0.53252 | 0.97246 | -0.5314 | 1.4138
108 | 0.0096712 | 0.0024199 | -0.0096708 | -0.0024204 | 3.107e-07 | -5.5228e-07 | 0.014797 | 0.014797 | 0.014797 | 0.97246 | -0.5314 | 0.97243 | -0.53207 | 1.0163
109 | -0.013034 | -0.0032626 | 0.013035 | 0.003262 | 9.2592e-07 | -6.3989e-07 | 0.019943 | 0.019943 | 0.019943 | 0.97246 | -0.5314 | 0.97254 | -0.5299 | 1.3697
110 | 0.0030623 | 0.00076736 | -0.0030623 | -0.00076736 | 5.7328e-09 | -5.1938e-09 | 0.0046557 | 0.0046557 | 0.0046557 | 0.97872 | -0.40827 | 0.97871 | -0.40831 | 1.279
111 | -0.0045639 | -0.0011437 | 0.0045639 | 0.0011437 | 6.7078e-09 | -3.7577e-10 | 0.0069387 | 0.0069387 | 0.0069387 | 0.97872 | -0.40827 | 0.97872 | -0.40824 | 1.9062
112 | 0.0019639 | 0.00049208 | -0.0019639 | -0.00049219 | 3.3155e-08 | -1.034e-07 | 0.0029858 | 0.0029859 | 0.0029859 | 0.97871 | -0.40831 | 0.9787 | -0.40867 | 0.82029
113 | -0.0060007 | -0.0015038 | 0.0060007 | 0.0015038 | 1.0664e-08 | 2.5316e-09 | 0.0091232 | 0.0091232 | 0.0091232 | 0.97872 | -0.40824 | 0.97872 | -0.40821 | 2.5064
114 | -0.0067541 | -0.0016926 | 0.0067552 | 0.001693 | 1.0893e-06 | 3.5089e-07 | 0.010269 | 0.010269 | 0.010269 | 0.97872 | -0.40821 | 0.97889 | -0.40482 | 2.8211
115 | -0.0076473 | -0.0019166 | 0.007648 | 0.0019168 | 6.415e-07 | 2.514e-07 | 0.011625 | 0.011625 | 0.011625 | 0.97889 | -0.40482 | 0.97898 | -0.40306 | 3.1936
116 | 0.14275 | 0.035968 | -0.14275 | -0.035966 | 3.3581e-06 | 2.111e-06 | 0.21704 | 0.21704 | 0.21704 | 0.97898 | -0.40306 | 0.97896 | -0.40355 | 14.9068
117 | -0.1517 | -0.038211 | 0.15174 | 0.038237 | 4.1677e-05 | 2.6253e-05 | 0.23065 | 0.23065 | 0.23065 | 0.97898 | -0.40306 | 0.97928 | -0.39732 | 15.8411
118 | 0.14201 | 0.035781 | -0.14201 | -0.03578 | 9.729e-07 | 6.1146e-07 | 0.21592 | 0.21592 | 0.21592 | 0.97896 | -0.40355 | 0.97895 | -0.40369 | 14.8299
119 | -0.15232 | -0.038381 | 0.15237 | 0.038415 | 5.2881e-05 | 3.3314e-05 | 0.23152 | 0.23152 | 0.23152 | 0.97928 | -0.39732 | 0.97965 | -0.39006 | 15.9012
120 | 0.035264 | 0.0088737 | -0.035256 | -0.0088683 | 8.5894e-06 | 5.3962e-06 | 0.053493 | 0.053493 | 0.053493 | 0.98118 | -0.36026 | 0.98092 | -0.36536 | 14.696
121 | -0.036244 | -0.0091193 | 0.036245 | 0.00912 | 1.1202e-06 | 7.0446e-07 | 0.05498 | 0.05498 | 0.05498 | 0.98118 | -0.36026 | 0.98121 | -0.35961 | 15.1043
122 | 0.034518 | 0.0086835 | -0.034514 | -0.0086808 | 4.353e-06 | 2.7325e-06 | 0.052375 | 0.052375 | 0.052375 | 0.98092 | -0.36536 | 0.98078 | -0.368 | 14.3887
123 | -0.03696 | -0.0092992 | 0.036976 | 0.0093089 | 1.5428e-05 | 9.7083e-06 | 0.056064 | 0.056064 | 0.056064 | 0.98121 | -0.35961 | 0.98166 | -0.35088 | 15.4021
124 | 0.033777 | 0.008496 | -0.033773 | -0.0084939 | 3.3005e-06 | 2.0701e-06 | 0.051256 | 0.051256 | 0.051256 | 0.98078 | -0.368 | 0.98068 | -0.37004 | 14.0814
125 | 0.16396 | 0.041435 | -0.16393 | -0.041414 | 3.3716e-05 | 2.1284e-05 | 0.24866 | 0.24866 | 0.24866 | 0.98166 | -0.35088 | 0.98144 | -0.35517 | 17.0785
126 | -0.2019 | -0.050984 | 0.20203 | 0.05107 | 0.00013498 | 8.5609e-05 | 0.30618 | 0.30618 | 0.30618 | 0.98166 | -0.35088 | 0.98237 | -0.33694 | 21.0288
127 | 0.033036 | 0.0083092 | -0.033032 | -0.0083067 | 3.9694e-06 | 2.4873e-06 | 0.050138 | 0.050138 | 0.050138 | 0.98068 | -0.37004 | 0.98055 | -0.37256 | 13.7742
128 | 0.16312 | 0.041212 | -0.16308 | -0.041183 | 4.4874e-05 | 2.8324e-05 | 0.24744 | 0.24744 | 0.24744 | 0.98144 | -0.35517 | 0.98114 | -0.36091 | 16.9945
129 | 0.032224 | 0.0081041 | -0.032221 | -0.0081022 | 3.0168e-06 | 1.8883e-06 | 0.048911 | 0.048911 | 0.048911 | 0.98055 | -0.37256 | 0.98045 | -0.37452 | 13.437
130 | 0.16237 | 0.041007 | -0.16233 | -0.04098 | 4.3267e-05 | 2.7307e-05 | 0.24637 | 0.24637 | 0.24637 | 0.98114 | -0.36091 | 0.98086 | -0.36647 | 16.9211
131 | 0.031484 | 0.0079176 | -0.031479 | -0.0079144 | 5.2154e-06 | 3.2611e-06 | 0.047793 | 0.047793 | 0.047793 | 0.98045 | -0.37452 | 0.98027 | -0.37799 | 13.13
132 | 0.16163 | 0.040803 | -0.16162 | -0.040797 | 8.8576e-06 | 5.5896e-06 | 0.2453 | 0.2453 | 0.2453 | 0.98086 | -0.36647 | 0.9808 | -0.36762 | 16.8477
133 | -0.028675 | -0.0072054 | 0.028678 | 0.0072073 | 3.0519e-06 | 1.8992e-06 | 0.04356 | 0.04356 | 0.04356 | 0.97968 | -0.38944 | 0.9798 | -0.38721 | 11.967
134 | 0.027574 | 0.0069296 | -0.027568 | -0.006926 | 5.886e-06 | 3.6544e-06 | 0.041888 | 0.041888 | 0.041888 | 0.97968 | -0.38944 | 0.97946 | -0.39391 | 11.5077
135 | -0.029398 | -0.007388 | 0.029404 | 0.0073917 | 6.0433e-06 | 3.7659e-06 | 0.044654 | 0.044654 | 0.044654 | 0.9798 | -0.38721 | 0.98002 | -0.3829 | 12.2677
136 | 0.026774 | 0.0067268 | -0.026772 | -0.0067259 | 1.4979e-06 | 9.2827e-07 | 0.040681 | 0.040681 | 0.040681 | 0.97946 | -0.39391 | 0.9794 | -0.39508 | 11.1761
137 | -0.030144 | -0.0075771 | 0.030151 | 0.0075815 | 7.0788e-06 | 4.4169e-06 | 0.045777 | 0.045777 | 0.045777 | 0.98002 | -0.3829 | 0.98027 | -0.37799 | 12.5761
138 | 0.026169 | 0.0065746 | -0.026166 | -0.0065728 | 2.9758e-06 | 1.8414e-06 | 0.039764 | 0.039764 | 0.039764 | 0.9794 | -0.39508 | 0.97927 | -0.39746 | 10.9242
139 | 0.025487 | 0.0064028 | -0.025486 | -0.006402 | 1.4395e-06 | 8.8907e-07 | 0.038734 | 0.038734 | 0.038734 | 0.97927 | -0.39746 | 0.97921 | -0.39865 | 10.6412
140 | 0.024882 | 0.0062506 | -0.024877 | -0.0062475 | 5.0625e-06 | 3.1213e-06 | 0.037816 | 0.037816 | 0.037816 | 0.97921 | -0.39865 | 0.979 | -0.40291 | 10.3891
141 | -0.15856 | -0.039973 | 0.15859 | 0.039994 | 3.2775e-05 | 2.0672e-05 | 0.24089 | 0.24089 | 0.24089 | 0.97979 | -0.38732 | 0.98001 | -0.383 | 16.5443
142 | 0.15758 | 0.039727 | -0.15757 | -0.039722 | 7.8846e-06 | 4.9722e-06 | 0.2394 | 0.2394 | 0.2394 | 0.97979 | -0.38732 | 0.97973 | -0.38836 | 16.4422
143 | -0.15927 | -0.040164 | 0.1593 | 0.040187 | 3.6703e-05 | 2.3153e-05 | 0.24192 | 0.24192 | 0.24192 | 0.98001 | -0.383 | 0.98026 | -0.37818 | 16.6151
144 | 0.15606 | 0.039344 | -0.15606 | -0.039344 | 8.8708e-07 | 5.5925e-07 | 0.23711 | 0.23711 | 0.23711 | 0.97973 | -0.38836 | 0.97973 | -0.38848 | 16.2847
145 | -0.16012 | -0.040392 | 0.16013 | 0.040395 | 5.0671e-06 | 3.1969e-06 | 0.24316 | 0.24316 | 0.24316 | 0.98026 | -0.37818 | 0.98029 | -0.37752 | 16.7004
146 | 0.15538 | 0.039173 | -0.15538 | -0.039171 | 3.8822e-06 | 2.4472e-06 | 0.23607 | 0.23607 | 0.23607 | 0.97973 | -0.38848 | 0.9797 | -0.389 | 16.2139
147 | -0.1608 | -0.040565 | 0.16088 | 0.040613 | 7.6321e-05 | 4.8156e-05 | 0.24418 | 0.24418 | 0.24418 | 0.98029 | -0.37752 | 0.9808 | -0.36762 | 16.7709
148 | 0.15464 | 0.038986 | -0.15463 | -0.038981 | 7.8338e-06 | 4.9374e-06 | 0.23495 | 0.23495 | 0.23495 | 0.9797 | -0.389 | 0.97965 | -0.39006 | 16.137
149 | -0.35945 | -0.092562 | 0.3598 | 0.092786 | 0.00035098 | 0.00022395 | 0.53632 | 0.53632 | 0.53632 | 0.99893 | -0.020047 | 1 | 0 | 36.8348
150 | 0.35773 | 0.092132 | -0.35749 | -0.091979 | 0.00023906 | 0.00015253 | 0.53376 | 0.53376 | 0.53376 | 0.99893 | -0.020047 | 0.99821 | -0.033789 | 36.6594
151 | 0.001189 | 0.00029796 | -0.001189 | -0.00029798 | 1.6403e-09 | -1.7284e-08 | 0.0017692 | 0.0017692 | 0.0017692 | 1 | 0 | 1 | -2.896e-05 | 0.48604
152 | 0.35749 | 0.091979 | -0.35681 | -0.091544 | 0.0006824 | 0.0004354 | 0.53376 | 0.53376 | 0.53376 | 0.99821 | -0.033789 | 0.99612 | -0.073129 | 36.6594
153 | 0.35224 | 0.090399 | -0.35188 | -0.090171 | 0.00035706 | 0.0002278 | 0.52693 | 0.52693 | 0.52693 | 0.99612 | -0.073129 | 0.99502 | -0.094042 | 36.1904
154 | 0.004572 | 0.0011451 | -0.0045715 | -0.0011452 | 5.3256e-07 | -5.548e-08 | 0.0068294 | 0.0068295 | 0.0068295 | 0.99612 | -0.073129 | 0.996 | -0.075575 | 1.8762
155 | 0.0089859 | 0.0022516 | -0.0089851 | -0.0022512 | 8.2713e-07 | 3.8409e-07 | 0.013737 | 0.013737 | 0.013737 | 0.97337 | -0.51344 | 0.97327 | -0.51537 | 3.7739
156 | -0.0089859 | -0.0022516 | 0.0089871 | 0.0022521 | 1.1203e-06 | 5.2019e-07 | 0.013737 | 0.013737 | 0.013737 | 0.97337 | -0.51344 | 0.9735 | -0.51082 | 3.7739
157 | 0.0082893 | 0.0020768 | -0.0082883 | -0.0020764 | 1.0142e-06 | 4.3984e-07 | 0.012673 | 0.012673 | 0.012673 | 0.97327 | -0.51537 | 0.97314 | -0.51794 | 3.4816
158 | -0.009684 | -0.0024268 | 0.0096843 | 0.0024269 | 2.594e-07 | 1.2676e-07 | 0.014802 | 0.014802 | 0.014802 | 0.9735 | -0.51082 | 0.97353 | -0.51026 | 4.0665
159 | 0.0040139 | 0.0010054 | -0.0040137 | -0.0010055 | 1.8973e-07 | -6.1681e-08 | 0.0059965 | 0.0059966 | 0.0059966 | 0.996 | -0.075575 | 0.99595 | -0.076568 | 1.6474
160 | 0.0033522 | 0.00083928 | -0.0033521 | -0.00083935 | 1.1605e-07 | -7.2078e-08 | 0.0051255 | 0.0051255 | 0.0051255 | 0.97314 | -0.51794 | 0.9731 | -0.51867 | 1.4081
161 | -0.010531 | -0.002639 | 0.010531 | 0.0026391 | 2.1595e-07 | 1.1057e-07 | 0.016096 | 0.016096 | 0.016096 | 0.97353 | -0.51026 | 0.97355 | -0.50983 | 4.4219
162 | 0.0027887 | 0.00069816 | -0.0027887 | -0.00069821 | 4.1491e-08 | -4.9042e-08 | 0.004264 | 0.0042641 | 0.0042641 | 0.9731 | -0.51867 | 0.97309 | -0.51898 | 1.1714
163 | -0.011094 | -0.0027803 | 0.011094 | 0.0027803 | 8.4581e-10 | 4.4272e-10 | 0.016957 | 0.016957 | 0.016957 | 0.97355 | -0.50983 | 0.97355 | -0.50983 | 4.6584
164 | 0.14071 | 0.035454 | -0.14066 | -0.035423 | 5.0176e-05 | 3.1525e-05 | 0.21394 | 0.21394 | 0.21394 | 0.97895 | -0.40369 | 0.97857 | -0.41115 | 14.694
165 | 0.13937 | 0.0351 | -0.13937 | -0.0351 | 7.5983e-08 | 4.7703e-08 | 0.21199 | 0.21199 | 0.21199 | 0.97857 | -0.41115 | 0.97857 | -0.41116 | 14.5595
166 | 0.017673 | 0.0044313 | -0.017672 | -0.004431 | 5.8778e-07 | 3.4902e-07 | 0.026901 | 0.026901 | 0.026901 | 0.97761 | -0.43018 | 0.97757 | -0.43088 | 7.3903
167 | -0.0031876 | -0.00079839 | 0.0031878 | 0.00079823 | 2.028e-07 | -1.6492e-07 | 0.0048242 | 0.0048241 | 0.0048242 | 0.98318 | -0.32135 | 0.98325 | -0.32001 | 1.3253
168 | 0.015794 | 0.0039602 | -0.015794 | -0.00396 | 3.8614e-07 | 2.248e-07 | 0.024042 | 0.024042 | 0.024042 | 0.97757 | -0.43088 | 0.97755 | -0.43139 | 6.6048
169 | 0.0014087 | 0.00035278 | -0.0014086 | -0.00035303 | 3.7615e-08 | -2.4856e-07 | 0.0021459 | 0.002146 | 0.002146 | 0.97677 | -0.4465 | 0.97674 | -0.44706 | 0.58955
170 | 0.10842 | 0.027256 | -0.10839 | -0.027234 | 3.4253e-05 | 2.1252e-05 | 0.1652 | 0.1652 | 0.1652 | 0.97677 | -0.4465 | 0.97643 | -0.45312 | 11.3461
171 | -0.13232 | -0.033276 | 0.13235 | 0.033294 | 2.7849e-05 | 1.7457e-05 | 0.2015 | 0.2015 | 0.2015 | 0.97736 | -0.43479 | 0.97759 | -0.43038 | 13.8392
172 | 0.107 | 0.026887 | -0.10696 | -0.026861 | 4.1827e-05 | 2.593e-05 | 0.16309 | 0.16309 | 0.16309 | 0.97643 | -0.45312 | 0.97601 | -0.46131 | 11.201
173 | -0.13306 | -0.033472 | 0.13309 | 0.03349 | 2.9981e-05 | 1.8797e-05 | 0.20258 | 0.20258 | 0.20258 | 0.97759 | -0.43038 | 0.97783 | -0.42567 | 13.9134
174 | 0.1388 | 0.034958 | -0.13876 | -0.034931 | 4.3745e-05 | 2.7471e-05 | 0.21113 | 0.21113 | 0.21113 | 0.97857 | -0.41116 | 0.97823 | -0.41776 | 14.5004
175 | 0.13746 | 0.034604 | -0.13745 | -0.034601 | 5.2607e-06 | 3.3024e-06 | 0.20914 | 0.20914 | 0.20914 | 0.97823 | -0.41776 | 0.97819 | -0.41856 | 14.3643
176 | 0.13615 | 0.034275 | -0.13615 | -0.034274 | 8.7642e-07 | 5.4997e-07 | 0.20716 | 0.20716 | 0.20716 | 0.97819 | -0.41856 | 0.97818 | -0.41869 | 14.2284
177 | 0.057035 | 0.014304 | -0.057021 | -0.014296 | 1.4048e-05 | 8.0056e-06 | 0.087073 | 0.087073 | 0.087073 | 0.97473 | -0.48657 | 0.97447 | -0.49174 | 5.9803
178 | -0.057902 | -0.014521 | 0.057906 | 0.014524 | 4.282e-06 | 2.449e-06 | 0.088396 | 0.088396 | 0.088396 | 0.97473 | -0.48657 | 0.97481 | -0.48502 | 6.0712
179 | 0.055344 | 0.013876 | -0.055338 | -0.013873 | 6.0861e-06 | 3.4423e-06 | 0.084513 | 0.084513 | 0.084513 | 0.97447 | -0.49174 | 0.97435 | -0.49405 | 5.8045
180 | -0.058774 | -0.014741 | 0.058791 | 0.014751 | 1.7444e-05 | 1.0011e-05 | 0.08972 | 0.08972 | 0.08972 | 0.97481 | -0.48502 | 0.97512 | -0.4788 | 6.1621
181 | 0.0080663 | 0.0020212 | -0.0080662 | -0.0020212 | 1.268e-07 | 5.3399e-08 | 0.012319 | 0.012319 | 0.012319 | 0.97435 | -0.49405 | 0.97433 | -0.49438 | 3.3843
182 | 0.047272 | 0.011851 | -0.047262 | -0.011846 | 1.0496e-05 | 5.6474e-06 | 0.072195 | 0.072195 | 0.072195 | 0.97435 | -0.49405 | 0.97411 | -0.49871 | 4.9585
183 | -0.064164 | -0.016098 | 0.064174 | 0.016104 | 1.0537e-05 | 6.1589e-06 | 0.097918 | 0.097918 | 0.097918 | 0.97512 | -0.4788 | 0.9753 | -0.47535 | 6.7251
184 | 0.0053726 | 0.0013463 | -0.005372 | -0.0013462 | 5.7737e-07 | 8.3794e-08 | 0.0081983 | 0.0081984 | 0.0081984 | 0.97512 | -0.4788 | 0.97501 | -0.48105 | 2.2523
185 | 0.0071989 | 0.0018038 | -0.0071986 | -0.0018037 | 2.5876e-07 | 9.451e-08 | 0.010994 | 0.010994 | 0.010994 | 0.97433 | -0.49438 | 0.97429 | -0.49513 | 3.0204
186 | 0.043806 | 0.01098 | -0.043803 | -0.010978 | 3.0393e-06 | 1.5847e-06 | 0.066917 | 0.066917 | 0.066917 | 0.97411 | -0.49871 | 0.97404 | -0.50016 | 4.5959
187 | 0.023483 | 0.0058958 | -0.023476 | -0.0058912 | 7.5521e-06 | 4.6377e-06 | 0.035832 | 0.035832 | 0.035832 | 0.9753 | -0.47535 | 0.97496 | -0.48209 | 9.844
188 | -0.087657 | -0.022 | 0.087684 | 0.022016 | 2.6322e-05 | 1.6062e-05 | 0.13375 | 0.13375 | 0.13375 | 0.9753 | -0.47535 | 0.97562 | -0.46906 | 9.1861
189 | 0.0026223 | 0.0006571 | -0.0026222 | -0.00065715 | 3.8084e-08 | -5.4709e-08 | 0.004002 | 0.004002 | 0.004002 | 0.97501 | -0.48105 | 0.97499 | -0.48136 | 1.0995
190 | 0.040389 | 0.010122 | -0.040384 | -0.01012 | 5.0318e-06 | 2.5185e-06 | 0.061701 | 0.061701 | 0.061701 | 0.97404 | -0.50016 | 0.97391 | -0.50278 | 4.2377
191 | 0.02239 | 0.005619 | -0.022388 | -0.005618 | 1.6652e-06 | 1.0183e-06 | 0.034175 | 0.034175 | 0.034175 | 0.97496 | -0.48209 | 0.97488 | -0.48365 | 9.3887
192 | -0.088771 | -0.022288 | 0.088781 | 0.022295 | 1.0531e-05 | 6.4335e-06 | 0.13541 | 0.13541 | 0.13541 | 0.97562 | -0.46906 | 0.97574 | -0.46657 | 9.3
193 | 0.0018573 | 0.00046544 | -0.0018573 | -0.00046548 | 1.184e-08 | -4.1431e-08 | 0.0028345 | 0.0028346 | 0.0028346 | 0.97499 | -0.48136 | 0.97499 | -0.48149 | 0.77873
194 | 0.038467 | 0.0096395 | -0.038461 | -0.0096364 | 6.3759e-06 | 3.1008e-06 | 0.058773 | 0.058773 | 0.058773 | 0.97391 | -0.50278 | 0.97373 | -0.50626 | 4.0366
195 | 0.021301 | 0.0053455 | -0.021301 | -0.0053455 | 3.4677e-09 | 2.1065e-09 | 0.032515 | 0.032515 | 0.032515 | 0.97488 | -0.48365 | 0.97488 | -0.48366 | 8.9327
196 | -0.089869 | -0.022567 | 0.089879 | 0.022574 | 1.0781e-05 | 6.5937e-06 | 0.13707 | 0.13707 | 0.13707 | 0.97574 | -0.46657 | 0.97587 | -0.46406 | 9.4139
197 | 0.0022263 | 0.00055728 | -0.0022263 | -0.00055734 | 2.6445e-08 | -5.8669e-08 | 0.0034042 | 0.0034042 | 0.0034042 | 0.97309 | -0.51898 | 0.97307 | -0.51923 | 0.93522
198 | -0.014789 | -0.0037076 | 0.01479 | 0.0037084 | 1.3607e-06 | 7.8243e-07 | 0.022597 | 0.022597 | 0.022597 | 0.97389 | -0.50318 | 0.97398 | -0.50125 | 6.2079
199 | 0.014093 | 0.0035332 | -0.014092 | -0.0035327 | 9.5021e-07 | 5.4014e-07 | 0.021534 | 0.021534 | 0.021534 | 0.97389 | -0.50318 | 0.97381 | -0.5046 | 5.9159
200 | -0.015487 | -0.003883 | 0.015488 | 0.0038838 | 1.4918e-06 | 8.663e-07 | 0.023661 | 0.023661 | 0.023661 | 0.97398 | -0.50125 | 0.97409 | -0.49923 | 6.5003
201 | 0.013053 | 0.0032722 | -0.013051 | -0.0032711 | 2.0172e-06 | 1.1228e-06 | 0.019946 | 0.019946 | 0.019946 | 0.97381 | -0.5046 | 0.97365 | -0.50784 | 5.4796
202 | -0.01656 | -0.0041524 | 0.016562 | 0.0041534 | 1.7056e-06 | 1.0031e-06 | 0.025298 | 0.025298 | 0.025298 | 0.97409 | -0.49923 | 0.9742 | -0.49707 | 6.9499
203 | 0.012355 | 0.0030965 | -0.012354 | -0.003096 | 9.5078e-07 | 5.2005e-07 | 0.018881 | 0.018881 | 0.018881 | 0.97365 | -0.50784 | 0.97357 | -0.50946 | 5.1872
204 | -0.017634 | -0.0044222 | 0.017636 | 0.0044231 | 1.5357e-06 | 9.1258e-07 | 0.026936 | 0.026936 | 0.026936 | 0.9742 | -0.49707 | 0.97429 | -0.49524 | 7.3999
205 | 0.011657 | 0.0029214 | -0.011657 | -0.0029213 | 2.0541e-07 | 1.1e-07 | 0.017817 | 0.017817 | 0.017817 | 0.97357 | -0.50946 | 0.97355 | -0.50983 | 4.8947
206 | -0.018501 | -0.0046401 | 0.018504 | 0.0046417 | 2.7705e-06 | 1.6579e-06 | 0.028258 | 0.028258 | 0.028258 | 0.97429 | -0.49524 | 0.97445 | -0.4921 | 7.7632
207 | -0.020205 | -0.005068 | 0.020213 | 0.005073 | 8.1345e-06 | 4.9221e-06 | 0.030856 | 0.030856 | 0.030856 | 0.97445 | -0.4921 | 0.97488 | -0.48366 | 8.4768
208 | 0.0022476 | 0.00056328 | -0.0022476 | -0.0005633 | 1.0998e-08 | -2.3919e-08 | 0.0034337 | 0.0034338 | 0.0034338 | 0.974 | -0.50092 | 0.974 | -0.50102 | 0.94334
209 | 0.0016849 | 0.00042229 | -0.0016849 | -0.00042229 | 7.3892e-11 | -3.144e-10 | 0.0025742 | 0.0025742 | 0.0025742 | 0.974 | -0.50102 | 0.974 | -0.50102 | 0.70719
210 | 0.0011213 | 0.00028103 | -0.0011213 | -0.00028103 | 3.4635e-11 | -3.6066e-10 | 0.0017131 | 0.0017131 | 0.0017131 | 0.974 | -0.50102 | 0.974 | -0.50102 | 0.47063
211 | 0.00055769 | 0.00013977 | -0.00055769 | -0.00013977 | 3.4513e-12 | -2.5852e-10 | 0.00085201 | 0.00085201 | 0.00085201 | 0.974 | -0.50102 | 0.974 | -0.50102 | 0.23407
212 | -0.090965 | -0.022846 | 0.090971 | 0.022849 | 5.7781e-06 | 3.5379e-06 | 0.13872 | 0.13872 | 0.13872 | 0.97587 | -0.46406 | 0.97594 | -0.46272 | 9.5275
213 | 0.014892 | 0.0037347 | -0.014889 | -0.0037326 | 3.6663e-06 | 2.1096e-06 | 0.022707 | 0.022707 | 0.022707 | 0.97594 | -0.46272 | 0.97568 | -0.46789 | 6.2383
214 | -0.10586 | -0.026584 | 0.10587 | 0.026588 | 7.1321e-06 | 4.4186e-06 | 0.16143 | 0.16143 | 0.16143 | 0.97594 | -0.46272 | 0.97601 | -0.46131 | 11.0871
215 | 0.012817 | 0.0032134 | -0.012815 | -0.0032123 | 2.0398e-06 | 1.1277e-06 | 0.019548 | 0.019548 | 0.019548 | 0.97568 | -0.46789 | 0.97551 | -0.47123 | 5.3703
216 | 0.010772 | 0.0027003 | -0.010769 | -0.0026988 | 2.9103e-06 | 1.5039e-06 | 0.016432 | 0.016432 | 0.016432 | 0.97551 | -0.47123 | 0.97522 | -0.4769 | 4.5142
217 | 0.0059052 | 0.0014798 | -0.0059049 | -0.0014797 | 2.9898e-07 | 6.8821e-08 | 0.0090102 | 0.0090103 | 0.0090103 | 0.97522 | -0.4769 | 0.97517 | -0.47797 | 2.4753
218 | 0.004864 | 0.001219 | -0.0048638 | -0.0012189 | 2.3043e-07 | 8.2882e-09 | 0.0074216 | 0.0074217 | 0.0074217 | 0.97522 | -0.4769 | 0.97517 | -0.4779 | 2.0389
219 | 0.036518 | 0.0091495 | -0.036518 | -0.0091493 | 4.016e-07 | 1.8858e-07 | 0.055805 | 0.055805 | 0.055805 | 0.97373 | -0.50626 | 0.97372 | -0.50649 | 3.8327
220 | -0.13391 | -0.033695 | 0.13394 | 0.033713 | 2.8683e-05 | 1.7988e-05 | 0.20382 | 0.20382 | 0.20382 | 0.97783 | -0.42567 | 0.97806 | -0.42118 | 13.9988
221 | -0.13483 | -0.033938 | 0.13485 | 0.033948 | 1.6064e-05 | 1.0077e-05 | 0.20518 | 0.20518 | 0.20518 | 0.97806 | -0.42118 | 0.97818 | -0.41869 | 14.0924
222 | 0.014247 | 0.0035724 | -0.014245 | -0.0035711 | 2.3003e-06 | 1.3087e-06 | 0.021688 | 0.021688 | 0.021688 | 0.97755 | -0.43139 | 0.97737 | -0.43478 | 5.9581
223 | 0.013246 | 0.0033208 | -0.013244 | -0.0033197 | 1.9724e-06 | 1.1003e-06 | 0.020167 | 0.020167 | 0.020167 | 0.97737 | -0.43478 | 0.97722 | -0.4379 | 5.5404
224 | -0.0027085 | -0.00067882 | 0.0027086 | 0.00067879 | 2.5686e-08 | -3.3588e-08 | 0.004133 | 0.004133 | 0.004133 | 0.97516 | -0.4781 | 0.97517 | -0.4779 | 1.1354
225 | 0.004304 | 0.0010785 | -0.0043039 | -0.0010785 | 8.0371e-08 | -1.0554e-08 | 0.0065674 | 0.0065674 | 0.0065674 | 0.97517 | -0.47797 | 0.97515 | -0.47836 | 1.8042
226 | -0.011941 | -0.002993 | 0.011941 | 0.0029932 | 3.18e-07 | 1.7139e-07 | 0.018183 | 0.018183 | 0.018183 | 0.97719 | -0.43846 | 0.97722 | -0.4379 | 4.9955
227 | 0.0029318 | 0.00073464 | -0.0029317 | -0.00073474 | 9.8885e-08 | -1.0108e-07 | 0.0044736 | 0.0044737 | 0.0044737 | 0.97515 | -0.47836 | 0.97511 | -0.47907 | 1.229
228 | 0.0020321 | 0.00050903 | -0.002032 | -0.00050927 | 8.3777e-08 | -2.3279e-07 | 0.00311 | 0.0031101 | 0.0031101 | 0.97224 | -0.53581 | 0.97219 | -0.53668 | 0.85443
229 | 0.036445 | 0.0091311 | -0.036438 | -0.0091279 | 6.7108e-06 | 3.1469e-06 | 0.055693 | 0.055694 | 0.055694 | 0.97372 | -0.50649 | 0.97352 | -0.51036 | 3.8251
230 | 0.0347 | 0.0086923 | -0.034698 | -0.0086914 | 1.9787e-06 | 8.9319e-07 | 0.053037 | 0.053037 | 0.053037 | 0.97352 | -0.51036 | 0.97346 | -0.51156 | 3.6427
231 | 0.034585 | 0.0086631 | -0.034581 | -0.0086612 | 4.3088e-06 | 1.9399e-06 | 0.052865 | 0.052865 | 0.052865 | 0.97346 | -0.51156 | 0.97333 | -0.51417 | 3.6308
232 | -0.015868 | -0.0039719 | 0.015869 | 0.0039716 | 1.098e-06 | -2.8371e-07 | 0.024277 | 0.024276 | 0.024277 | 0.97254 | -0.5299 | 0.97261 | -0.52845 | 1.6674
233 | -0.017585 | -0.0044017 | 0.017587 | 0.0044016 | 1.5517e-06 | -1.4237e-07 | 0.026902 | 0.026901 | 0.026902 | 0.97261 | -0.52845 | 0.9727 | -0.5266 | 1.8476
234 | -0.019348 | -0.0048431 | 0.01935 | 0.0048432 | 1.9755e-06 | 6.9745e-08 | 0.029596 | 0.029596 | 0.029596 | 0.9727 | -0.5266 | 0.97281 | -0.52445 | 2.0327
235 | -0.020962 | -0.0052471 | 0.020964 | 0.0052473 | 1.6608e-06 | 2.0695e-07 | 0.032061 | 0.032061 | 0.032061 | 0.97281 | -0.52445 | 0.9729 | -0.52279 | 2.202
236 | -0.024906 | -0.0062351 | 0.024908 | 0.0062356 | 1.9427e-06 | 5.3382e-07 | 0.03809 | 0.03809 | 0.03809 | 0.9729 | -0.52279 | 0.97298 | -0.52115 | 2.6161
237 | 0.0039421 | 0.00098781 | -0.0039418 | -0.00098787 | 2.3777e-07 | -6.4404e-08 | 0.0060292 | 0.0060293 | 0.0060293 | 0.9729 | -0.52279 | 0.97283 | -0.52405 | 1.6564
238 | -0.027261 | -0.0068253 | 0.027265 | 0.0068267 | 3.951e-06 | 1.3237e-06 | 0.041688 | 0.041688 | 0.041688 | 0.97298 | -0.52115 | 0.97313 | -0.5181 | 2.8632
239 | 0.0014011 | 0.0003511 | -0.0014011 | -0.00035115 | 6.5357e-09 | -4.2933e-08 | 0.0021431 | 0.0021431 | 0.0021431 | 0.97283 | -0.52405 | 0.97283 | -0.52415 | 0.58876
240 | -0.029239 | -0.0073216 | 0.029242 | 0.0073226 | 2.7698e-06 | 1.038e-06 | 0.044708 | 0.044707 | 0.044708 | 0.97313 | -0.5181 | 0.97323 | -0.51611 | 3.0706
241 | -0.032507 | -0.0081409 | 0.03251 | 0.0081422 | 3.0047e-06 | 1.278e-06 | 0.049699 | 0.049699 | 0.049699 | 0.97323 | -0.51611 | 0.97333 | -0.51417 | 3.4134
242 | 0.01142 | 0.0028621 | -0.01142 | -0.0028618 | 6.3632e-07 | 3.3396e-07 | 0.01721 | 0.01721 | 0.01721 | 0.98745 | -0.23922 | 0.98739 | -0.24039 | 4.728
243 | 0.010341 | 0.0025913 | -0.01034 | -0.002591 | 6.3825e-07 | 3.1884e-07 | 0.015583 | 0.015583 | 0.015583 | 0.98739 | -0.24039 | 0.98732 | -0.24168 | 4.2812
244 | 0.0094481 | 0.0023675 | -0.0094471 | -0.002367 | 9.7869e-07 | 4.6177e-07 | 0.014239 | 0.014239 | 0.014239 | 0.98732 | -0.24168 | 0.98721 | -0.24386 | 3.9119
245 | 0.0086064 | 0.0021563 | -0.0086064 | -0.0021563 | 1.789e-08 | 7.8253e-09 | 0.012972 | 0.012972 | 0.012972 | 0.98721 | -0.24386 | 0.98721 | -0.2439 | 3.5638
246 | 0.0073043 | 0.00183 | -0.0073033 | -0.0018296 | 1.0311e-06 | 3.699e-07 | 0.01101 | 0.01101 | 0.01101 | 0.98721 | -0.2439 | 0.98706 | -0.24686 | 3.0246
247 | 0.0052672 | 0.0013193 | -0.005267 | -0.0013193 | 2.4286e-07 | 2.4142e-08 | 0.0079402 | 0.0079403 | 0.0079403 | 0.98706 | -0.24686 | 0.98701 | -0.24783 | 2.1814
248 | 0.0035504 | 0.00088953 | -0.0035504 | -0.00088958 | 7.6743e-08 | -4.2174e-08 | 0.0053526 | 0.0053526 | 0.0053526 | 0.98701 | -0.24783 | 0.98698 | -0.24829 | 1.4705

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36533 | 0.093759

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0048196 | 0.0012079
1 | 0.00082804 | 0.00020753
2 | 0.0028147 | 0.00070543
3 | 0.0014185 | 0.00035551
4 | 0.0018283 | 0.00045822
5 | 0.0011146 | 0.00027934
6 | 0.0010439 | 0.00026163
7 | 0.0017828 | 0.00044682
8 | 0.0038772 | 0.00097173
9 | 0.0043658 | 0.0010942
10 | 0.002621 | 0.00065688
11 | 0.0005434 | 0.00013619
12 | 0.00055786 | 0.00013981
13 | 0.002109 | 0.00052857
14 | 0.0076866 | 0.0019265
15 | 0.0008669 | 0.00021727
16 | 0.00086531 | 0.00021687
17 | 0.0011932 | 0.00029904
18 | 0.0011168 | 0.0002799
19 | 0.0017602 | 0.00044114
20 | 0.00179 | 0.00044861
21 | 0.0011711 | 0.00029351
22 | 0.0008326 | 0.00020867
23 | 0.0025208 | 0.00063178
24 | 0.0020446 | 0.00051242
25 | 0.0029212 | 0.00073211
26 | 0.00056164 | 0.00014076
27 | 0.0018109 | 0.00045387
28 | 0.0011024 | 0.0002763
29 | 0.0021186 | 0.00053096
30 | 0.02342 | 0.0058695
31 | 0.00086731 | 0.00021737
32 | 0.0006325 | 0.00015852
33 | 0.0031838 | 0.00079793
34 | 0.0017164 | 0.00043018
35 | 0.00095881 | 0.0002403
36 | 0.0012457 | 0.0003122
37 | 0.00048496 | 0.00012154
38 | 0.0021783 | 0.00054592
39 | 0.0013021 | 0.00032635
40 | 0.0084713 | 0.0021231
41 | 0.0021659 | 0.00054281
42 | 0.00062044 | 0.0001555
43 | 0.0014307 | 0.00035858
44 | 0.0040017 | 0.0010029
45 | 0.0066796 | 0.0016741
46 | 0.0020899 | 0.00052379
47 | 0.00087927 | 0.00022037
48 | 0.003532 | 0.0008852
49 | 0.0044912 | 0.0011256
50 | 0.0033272 | 0.00083387
51 | 0.0022571 | 0.00056568
52 | 0.0022817 | 0.00057185
53 | 0.0030921 | 0.00077495
54 | 0.002486 | 0.00062306
55 | 0.0023968 | 0.0006007
56 | 0.0029666 | 0.00074349
57 | 0.0022945 | 0.00057505
58 | 0.0027297 | 0.00068412
59 | 0.0041216 | 0.001033
60 | 0.0020767 | 0.00052048
61 | 0.0015648 | 0.00039217
62 | 0.0028103 | 0.00070434
63 | 0.0020091 | 0.00050354
64 | 0.0021276 | 0.00053323
65 | 0.0018628 | 0.00046687
66 | 0.0019769 | 0.00049545
67 | 0.0016201 | 0.00040604
68 | 0.0029282 | 0.00073388
69 | 0.0014863 | 0.00037251
70 | 0.0019235 | 0.00048207
71 | 0.0014902 | 0.00037347
72 | 0.0033629 | 0.00084283
73 | 0.0015016 | 0.00037634
74 | 0.0010984 | 0.00027528
75 | 0.0014368 | 0.00036009
76 | 0.0019639 | 0.00049219
77 | 0.00075342 | 0.00018883
78 | 0.00089213 | 0.00022359
79 | 0.0013017 | 0.00032624
80 | 0.00073678 | 0.00018465
81 | 0.00057565 | 0.00014427
82 | 0.00097993 | 0.00024559
83 | 0.00073747 | 0.00018483
84 | 0.00071496 | 0.00017919
85 | 0.00073726 | 0.00018477
86 | 0.00095802 | 0.0002401
87 | 0.00073702 | 0.00018471
88 | 0.00080724 | 0.00020231
89 | 0.00070506 | 0.0001767
90 | 0.00080863 | 0.00020266
91 | 0.00070465 | 0.0001766
92 | 0.00073643 | 0.00018457
93 | 0.00070471 | 0.00017662
94 | 0.0011006 | 0.00027584
95 | 0.00072066 | 0.00018062
96 | 0.00079448 | 0.00019912
97 | 0.00073956 | 0.00018535
98 | 0.00060356 | 0.00015127
99 | 0.0013281 | 0.00033287
100 | 0.00067812 | 0.00016995
101 | 0.00060375 | 0.00015131
102 | 0.0010071 | 0.00025239
103 | 0.00097936 | 0.00024545
104 | 0.00067836 | 0.00017001
105 | 0.0015095 | 0.00037832
106 | 0.00081855 | 0.00020515
107 | 0.00067869 | 0.0001701
108 | 0.0006767 | 0.0001696
109 | 0.0007376 | 0.00018486
110 | 0.00073644 | 0.00018457
111 | 0.0022603 | 0.0005665
112 | 0.0017151 | 0.00042985
113 | 0.0026926 | 0.00067482
114 | 0.001189 | 0.00029798
115 | 0.00069582 | 0.00017439
116 | 0.00069697 | 0.00017468
117 | 0.0005576 | 0.00013975
118 | 0.0049361 | 0.0012371
119 | 0.0008463 | 0.0002121
120 | 0.0011001 | 0.00027571
121 | 0.00056336 | 0.00014119
122 | 0.00056336 | 0.00014119
123 | 0.0013023 | 0.00032637
124 | 0.0012878 | 0.00032276
125 | 0.0014343 | 0.00035948
126 | 0.00098301 | 0.00024637
127 | 0.0018784 | 0.00047077
128 | 0.0010925 | 0.00027381
129 | 0.0014086 | 0.00035303
130 | 0.0013861 | 0.00034738
131 | 0.00070968 | 0.00017786
132 | 0.00056575 | 0.00014179
133 | 0.0013032 | 0.00032661
134 | 0.0013008 | 0.00032602
135 | 0.00086689 | 0.00021726
136 | 0.0016765 | 0.00042018
137 | 0.0008673 | 0.00021737
138 | 0.00086731 | 0.00021737
139 | 0.0034554 | 0.00086601
140 | 0.0027497 | 0.00068914
141 | 0.00086581 | 0.00021699
142 | 0.0034144 | 0.00085574
143 | 0.001086 | 0.00027217
144 | 0.0010873 | 0.00027251
145 | 0.00076496 | 0.00019172
146 | 0.0019166 | 0.00048033
147 | 0.0010873 | 0.00027251
148 | 0.0010872 | 0.00027249
149 | 0.0018573 | 0.00046548
150 | 0.00056233 | 0.00014093
151 | 0.00056336 | 0.00014119
152 | 0.00069582 | 0.00017439
153 | 0.00069652 | 0.00017457
154 | 0.0010392 | 0.00026046
155 | 0.0010714 | 0.00026852
156 | 0.00069656 | 0.00017457
157 | 0.0010725 | 0.00026879
158 | 0.00069656 | 0.00017457
159 | 0.0008658 | 0.00021699
160 | 0.00056265 | 0.00014101
161 | 0.0017011 | 0.00042633
162 | 0.00085194 | 0.00021352
163 | 0.00056265 | 0.00014101
164 | 0.00056363 | 0.00014126
165 | 0.00056363 | 0.00014126
166 | 0.00055769 | 0.00013977
167 | 0.0010872 | 0.00027249
168 | 0.0010855 | 0.00027204
169 | 0.0020715 | 0.00051917
170 | 0.0010879 | 0.00027264
171 | 0.002043 | 0.00051202
172 | 0.0019425 | 0.00048685
173 | 0.0008177 | 0.00020493
174 | 0.00089514 | 0.00022434
175 | 0.0013019 | 0.00032628
176 | 0.0015465 | 0.00038758
177 | 0.00099889 | 0.00025034
178 | 0.0011205 | 0.00028082
179 | 0.0027085 | 0.00067882
180 | 0.0021553 | 0.00054016
181 | 0.0016009 | 0.00040122
182 | 0.0013023 | 0.00032638
183 | 0.0013026 | 0.00032646
184 | 0.0021741 | 0.00054487
185 | 0.0013721 | 0.00034389
186 | 0.0029317 | 0.00073474
187 | 0.0020068 | 0.00050296
188 | 0.002032 | 0.00050927
189 | 0.0017515 | 0.00043896
190 | 7.2807e-05 | 1.8247e-05
191 | 0.0017382 | 0.00043564
192 | 0.00011273 | 2.8254e-05
193 | 0.0028328 | 0.00070996
194 | 0.001716 | 0.00043007
195 | 0.0017617 | 0.00044152
196 | 0.0016117 | 0.00040393
197 | 0.002353 | 0.00058971
198 | 0.0025407 | 0.00063676
199 | 0.0014011 | 0.00035115
200 | 0.0019748 | 0.00049493
201 | 0.003265 | 0.00081829
202 | 0.0020708 | 0.000519
203 | 0.00078697 | 0.00019723
204 | 0.0010792 | 0.00027047
205 | 0.00089185 | 0.00022352
206 | 0.00084071 | 0.0002107
207 | 0.0013021 | 0.00032633
208 | 0.0020361 | 0.00051029

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1