## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_225-5_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_225-5_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_225-5_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_225-5_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_225-5_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_225-5_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_225-5_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_225-5_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_225-5_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_225-5_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_225-5_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_225-5_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_225-5_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_225-5_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_225-5_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_225-5_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_225-5_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_225-5_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_225-5_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_225-5_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_225-5_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_225-5_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_225-5_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_225-5_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_225-5_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_225-5_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_225-5_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_225-5_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_225-5_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_225-5_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_225-5_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_225-5_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_225-5_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_225-5_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_225-5_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_225-5_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_225-5_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_225-5_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_225-5_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_225-5_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_225-5_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_225-5_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_225-5_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_225-5_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_225-5_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_225-5_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_225-5_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_225-5_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_225-5_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_225-5_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_225-5_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_225-5_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_225-5_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_225-5_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_225-5_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_225-5_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_225-5_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_225-5_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_225-5_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_225-5_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_225-5_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_225-5_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_225-5_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_225-5_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_225-5_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_225-5_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_225-5_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_225-5_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_225-5_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_225-5_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_225-5_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_225-5_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_225-5_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_225-5_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_225-5_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_225-5_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_225-5_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_225-5_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_225-5_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_225-5_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_225-5_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_225-5_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_225-5_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_225-5_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_225-5_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_225-5_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_225-5_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_225-5_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_225-5_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_225-5_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_225-5_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_225-5_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_225-5_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_225-5_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_225-5_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_225-5_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_225-5_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_225-5_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_225-5_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_225-5_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_225-5_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_225-5_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_225-5_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_225-5_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_225-5_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_225-5_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_225-5_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_225-5_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_225-5_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_225-5_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_225-5_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_225-5_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_225-5_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_225-5_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_225-5_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_225-5_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_225-5_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_225-5_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_225-5_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_225-5_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_225-5_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_225-5_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_225-5_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_225-5_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_225-5_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_225-5_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_225-5_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_225-5_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_225-5_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_225-5_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_225-5_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_225-5_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_225-5_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_225-5_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_225-5_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_225-5_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_225-5_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_225-5_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_225-5_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_225-5_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_225-5_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_225-5_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_225-5_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_225-5_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_225-5_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_225-5_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_225-5_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_225-5_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_225-5_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_225-5_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_225-5_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_225-5_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_225-5_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_225-5_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_225-5_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_225-5_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_225-5_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_225-5_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_225-5_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_225-5_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_225-5_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_225-5_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_225-5_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_225-5_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_225-5_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_225-5_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_225-5_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_225-5_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_369_0_node_196 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_225-5_0_5_load_0 | 0 | 0.0020065 | 0.00050288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_225-5_0_5_load_1 | 1 | 0.0034462 | 0.0008637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_225-5_0_5_load_42 | 6 | 0.022407 | 0.0056156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_225-5_0_5_load_142 | 9 | 0.0020273 | 0.0005081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_225-5_0_5_load_71 | 10 | 0.0019715 | 0.00049411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_225-5_0_5_load_91 | 11 | 0.0017987 | 0.0004508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_225-5_0_5_load_156 | 12 | 0.0022643 | 0.00056749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_225-5_0_5_load_165 | 15 | 0.0014075 | 0.00035275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_225-5_0_5_load_154 | 20 | 0.00081168 | 0.00020343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_225-5_0_5_load_151 | 22 | 0.0025573 | 0.00064091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_225-5_0_5_load_32 | 23 | 0.0021335 | 0.0005347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_225-5_0_5_load_170 | 26 | 0.0010886 | 0.00027283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_225-5_0_5_load_16 | 29 | 0.0016736 | 0.00041944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_225-5_0_5_load_87 | 30 | 0.0016303 | 0.0004086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_225-5_0_5_load_89 | 33 | 0.0014531 | 0.00036417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_225-5_0_5_load_174 | 34 | 0.01823 | 0.004569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_225-5_0_5_load_34 | 37 | 0.00085458 | 0.00021418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_225-5_0_5_load_143 | 38 | 0.0018259 | 0.00045762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_225-5_0_5_load_70 | 39 | 0.0018864 | 0.00047278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_225-5_0_5_load_92 | 40 | 0.0018388 | 0.00046085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_225-5_0_5_load_155 | 41 | 0.0027912 | 0.00069955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_225-5_0_5_load_164 | 42 | 0.0013345 | 0.00033445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_225-5_0_5_load_145 | 43 | 0.0015281 | 0.00038299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_225-5_0_5_load_144 | 44 | 0.0013656 | 0.00034224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_225-5_0_5_load_111 | 46 | 0.0037804 | 0.00094747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_225-5_0_5_load_153 | 47 | 0.00081163 | 0.00020341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_225-5_0_5_load_171 | 50 | 0.0026596 | 0.00066657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_225-5_0_5_load_106 | 52 | 0.0012451 | 0.00031205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_225-5_0_5_load_116 | 53 | 0.013725 | 0.0034398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_225-5_0_5_load_15 | 54 | 0.0016132 | 0.0004043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_225-5_0_5_load_24 | 55 | 0.0014882 | 0.00037297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_225-5_0_5_load_17 | 56 | 0.0013095 | 0.0003282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_225-5_0_5_load_18 | 57 | 0.0011649 | 0.00029195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_225-5_0_5_load_27 | 58 | 0.001896 | 0.00047517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_225-5_0_5_load_19 | 60 | 0.0013788 | 0.00034555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_225-5_0_5_load_20 | 61 | 0.0011782 | 0.00029527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_225-5_0_5_load_26 | 64 | 0.0009762 | 0.00024466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_225-5_0_5_load_25 | 65 | 0.00096297 | 0.00024134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_225-5_0_5_load_29 | 66 | 0.0011101 | 0.00027821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_225-5_0_5_load_31 | 67 | 0.0069659 | 0.0017458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_225-5_0_5_load_85 | 68 | 0.0010848 | 0.00027189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_225-5_0_5_load_33 | 70 | 0.0011961 | 0.00029978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_225-5_0_5_load_172 | 72 | 0.0026612 | 0.00066696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_225-5_0_5_load_149 | 73 | 0.001908 | 0.00047819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_225-5_0_5_load_168 | 75 | 0.0011745 | 0.00029436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_225-5_0_5_load_148 | 77 | 0.0015989 | 0.00040073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_225-5_0_5_load_173 | 78 | 0.0028061 | 0.00070326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_225-5_0_5_load_54 | 80 | 0.0034016 | 0.00085253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_225-5_0_5_load_44 | 81 | 0.0015258 | 0.0003824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_225-5_0_5_load_45 | 82 | 0.0032702 | 0.00081958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_225-5_0_5_load_47 | 83 | 0.0023588 | 0.00059117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_225-5_0_5_load_48 | 84 | 0.0011987 | 0.00030041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_225-5_0_5_load_121 | 85 | 0.0010378 | 0.00026009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_225-5_0_5_load_169 | 86 | 0.0037733 | 0.00094568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_225-5_0_5_load_122 | 87 | 0.0026189 | 0.00065636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_225-5_0_5_load_74 | 88 | 0.0026221 | 0.00065715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_225-5_0_5_load_51 | 90 | 0.0022176 | 0.00055577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_225-5_0_5_load_52 | 91 | 0.0051075 | 0.0012801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_225-5_0_5_load_53 | 92 | 0.0029085 | 0.00072893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_225-5_0_5_load_55 | 93 | 0.0016688 | 0.00041825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_225-5_0_5_load_118 | 95 | 0.0031516 | 0.00078986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_225-5_0_5_load_56 | 97 | 0.0039277 | 0.00098439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_225-5_0_5_load_59 | 99 | 0.0035053 | 0.00087852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_225-5_0_5_load_60 | 100 | 0.003168 | 0.00079397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_225-5_0_5_load_62 | 101 | 0.0024837 | 0.00062248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_225-5_0_5_load_146 | 102 | 0.0044736 | 0.0011212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_225-5_0_5_load_75 | 103 | 0.0049173 | 0.0012324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_225-5_0_5_load_147 | 104 | 0.0025668 | 0.0006433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_225-5_0_5_load_117 | 105 | 0.0038424 | 0.00096299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_225-5_0_5_load_63 | 106 | 0.001674 | 0.00041954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_225-5_0_5_load_64 | 107 | 0.0019869 | 0.00049796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_225-5_0_5_load_160 | 111 | 0.0012596 | 0.00031569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_225-5_0_5_load_157 | 112 | 0.00126 | 0.00031578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_225-5_0_5_load_136 | 113 | 0.0013855 | 0.00034725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_225-5_0_5_load_161 | 114 | 0.0013261 | 0.00033234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_225-5_0_5_load_158 | 115 | 0.0015814 | 0.00039634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_225-5_0_5_load_134 | 116 | 0.0026224 | 0.00065724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_225-5_0_5_load_72 | 117 | 0.0024206 | 0.00060667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_225-5_0_5_load_101 | 119 | 0.0048914 | 0.0012259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_225-5_0_5_load_76 | 120 | 0.0023636 | 0.00059238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_225-5_0_5_load_77 | 121 | 0.0060679 | 0.0015208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_225-5_0_5_load_79 | 123 | 0.010519 | 0.0026363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_225-5_0_5_load_81 | 125 | 0.0024439 | 0.0006125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_225-5_0_5_load_90 | 127 | 0.0023782 | 0.00059604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_225-5_0_5_load_83 | 128 | 0.0028455 | 0.00071315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_225-5_0_5_load_104 | 129 | 0.0057044 | 0.0014297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_225-5_0_5_load_99 | 130 | 0.0033415 | 0.00083746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_225-5_0_5_load_100 | 131 | 0.0019555 | 0.0004901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_225-5_0_5_load_138 | 132 | 0.0025357 | 0.0006355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_225-5_0_5_load_82 | 133 | 0.0028675 | 0.00071867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_225-5_0_5_load_86 | 134 | 0.00093191 | 0.00023356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_225-5_0_5_load_131 | 135 | 0.0015503 | 0.00038855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_225-5_0_5_load_129 | 136 | 0.0013793 | 0.00034569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_225-5_0_5_load_93 | 137 | 0.0034623 | 0.00086774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_225-5_0_5_load_94 | 138 | 0.0016182 | 0.00040555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_225-5_0_5_load_95 | 139 | 0.00073276 | 0.00018365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_225-5_0_5_load_96 | 140 | 0.0039822 | 0.00099803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_225-5_0_5_load_97 | 141 | 0.002264 | 0.00056742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_225-5_0_5_load_150 | 142 | 0.0035936 | 0.00090065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_225-5_0_5_load_123 | 143 | 0.0018099 | 0.00045361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_225-5_0_5_load_124 | 144 | 0.0017462 | 0.00043764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_225-5_0_5_load_126 | 145 | 0.0016242 | 0.00040707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_225-5_0_5_load_127 | 146 | 0.0020075 | 0.00050312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_225-5_0_5_load_110 | 148 | 0.0014757 | 0.00036984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_225-5_0_5_load_140 | 149 | 0.0014682 | 0.00036796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_225-5_0_5_load_114 | 150 | 0.00095764 | 0.00024001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_225-5_0_5_load_119 | 152 | 0.0040017 | 0.0010029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_225-5_0_5_load_120 | 153 | 0.0015472 | 0.00038777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_225-5_0_5_load_132 | 154 | 0.0013411 | 0.00033612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_225-5_0_5_load_130 | 155 | 0.0014431 | 0.00036168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_225-5_0_5_load_125 | 156 | 0.0022672 | 0.00056822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_225-5_0_5_load_141 | 157 | 0.0015624 | 0.00039156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_225-5_0_5_load_162 | 158 | 0.0013965 | 0.00035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_225-5_0_5_load_128 | 159 | 0.0018423 | 0.00046172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_225-5_0_5_load_133 | 160 | 0.0013507 | 0.00033851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_225-5_0_5_load_135 | 161 | 0.0014924 | 0.00037404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_225-5_0_5_load_137 | 162 | 0.0013711 | 0.00034362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_225-5_0_5_load_139 | 163 | 0.0045189 | 0.0011325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_225-5_0_5_load_163 | 164 | 0.0015978 | 0.00040045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_225-5_0_5_load_159 | 165 | 0.0011562 | 0.00028977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_225-5_0_5_load_166 | 166 | 0.0014617 | 0.00036634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_225-5_0_5_load_167 | 167 | 0.0017674 | 0.00044296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 151 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_225-5_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_225-5_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.046951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_225-5_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.06073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_225-5_0_5_line_3 |  | 3 | 12 | 0.022682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_225-5_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.091299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_225-5_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.020097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_225-5_0_5_line_6 |  | 5 | 34 | 0.007362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_225-5_0_5_line_7 |  | 5 | 7 | 0.038658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_225-5_0_5_line_8 |  | 7 | 8 | 0.066291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_225-5_0_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.034185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_225-5_0_5_line_10 |  | 8 | 10 | 0.0090794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_225-5_0_5_line_11 |  | 8 | 11 | 0.010357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_225-5_0_5_line_12 |  | 9 | 38 | 0.020033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_225-5_0_5_line_13 |  | 10 | 39 | 0.017119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_225-5_0_5_line_14 |  | 11 | 40 | 0.014767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_225-5_0_5_line_15 |  | 12 | 41 | 0.021989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_225-5_0_5_line_16 |  | 13 | 14 | 0.06528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_225-5_0_5_line_17 |  | 13 | 15 | 0.050559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_225-5_0_5_line_18 |  | 14 | 16 | 0.012651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_225-5_0_5_line_19 |  | 15 | 42 | 0.021404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_225-5_0_5_line_20 |  | 16 | 43 | 0.009189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_225-5_0_5_line_21 |  | 16 | 44 | 0.0032324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_225-5_0_5_line_22 |  | 17 | 18 | 0.0094334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_225-5_0_5_line_23 |  | 17 | 19 | 0.014184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_225-5_0_5_line_24 |  | 17 | 20 | 0.023545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_225-5_0_5_line_25 |  | 18 | 46 | 0.020042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_225-5_0_5_line_26 |  | 18 | 45 | 0.035226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_225-5_0_5_line_27 |  | 19 | 22 | 0.032617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_225-5_0_5_line_28 |  | 19 | 27 | 0.017246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_225-5_0_5_line_29 |  | 20 | 47 | 0.0025957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_225-5_0_5_line_30 |  | 21 | 22 | 0.034504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_225-5_0_5_line_31 |  | 21 | 23 | 0.024488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_225-5_0_5_line_32 |  | 23 | 48 | 0.021278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_225-5_0_5_line_33 |  | 24 | 25 | 0.012434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_225-5_0_5_line_34 |  | 24 | 26 | 0.012523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_225-5_0_5_line_35 |  | 25 | 46 | 0.032521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_225-5_0_5_line_36 |  | 25 | 52 | 0.011149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_225-5_0_5_line_37 |  | 26 | 51 | 0.014349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_225-5_0_5_line_38 |  | 27 | 53 | 0.031018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_225-5_0_5_line_39 |  | 28 | 29 | 0.019282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_225-5_0_5_line_40 |  | 28 | 30 | 0.0045835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_225-5_0_5_line_41 |  | 29 | 54 | 0.0064569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_225-5_0_5_line_42 |  | 31 | 32 | 0.013028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_225-5_0_5_line_43 |  | 31 | 33 | 0.019384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_225-5_0_5_line_44 |  | 32 | 55 | 0.011436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_225-5_0_5_line_45 |  | 35 | 36 | 0.036788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_225-5_0_5_line_46 |  | 35 | 37 | 0.013136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_225-5_0_5_line_47 |  | 36 | 73 | 0.019588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_225-5_0_5_line_48 |  | 36 | 71 | 0.0089252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_225-5_0_5_line_49 |  | 37 | 70 | 0.00043836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_225-5_0_5_line_50 |  | 38 | 45 | 0.00097536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_225-5_0_5_line_51 |  | 39 | 117 | 0.0041985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_225-5_0_5_line_52 |  | 41 | 47 | 0.024567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_225-5_0_5_line_53 |  | 44 | 110 | 0.01326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_225-5_0_5_line_54 |  | 48 | 66 | 0.019596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_225-5_0_5_line_55 |  | 48 | 64 | 0.015034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_225-5_0_5_line_56 |  | 49 | 50 | 0.018263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_225-5_0_5_line_57 |  | 49 | 51 | 0.003575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_225-5_0_5_line_58 |  | 50 | 71 | 0.016228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_225-5_0_5_line_59 |  | 51 | 79 | 0.007721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_225-5_0_5_line_60 |  | 52 | 147 | 0.0088108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_225-5_0_5_line_61 |  | 53 | 151 | 0.014461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_225-5_0_5_line_62 |  | 54 | 56 | 0.0090748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_225-5_0_5_line_63 |  | 55 | 65 | 0.010299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_225-5_0_5_line_64 |  | 56 | 57 | 0.016622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_225-5_0_5_line_65 |  | 57 | 58 | 0.0041363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_225-5_0_5_line_66 |  | 58 | 59 | 0.018906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_225-5_0_5_line_67 |  | 59 | 66 | 0.013672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_225-5_0_5_line_68 |  | 60 | 61 | 0.013686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_225-5_0_5_line_69 |  | 60 | 62 | 0.015655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_225-5_0_5_line_70 |  | 62 | 63 | 0.007043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_225-5_0_5_line_71 |  | 63 | 64 | 0.01323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_225-5_0_5_line_72 |  | 63 | 65 | 0.0082177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_225-5_0_5_line_73 |  | 67 | 68 | 0.026653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_225-5_0_5_line_74 |  | 68 | 69 | 0.023672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_225-5_0_5_line_75 |  | 69 | 134 | 0.017604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_225-5_0_5_line_76 |  | 69 | 133 | 0.025338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_225-5_0_5_line_77 |  | 71 | 72 | 0.044013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_225-5_0_5_line_78 |  | 72 | 78 | 0.027476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_225-5_0_5_line_79 |  | 73 | 77 | 0.018841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_225-5_0_5_line_80 |  | 74 | 75 | 0.02498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_225-5_0_5_line_81 |  | 74 | 76 | 0.03094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_225-5_0_5_line_82 |  | 76 | 84 | 0.021022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_225-5_0_5_line_83 |  | 76 | 81 | 0.033572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_225-5_0_5_line_84 |  | 79 | 80 | 0.032254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_225-5_0_5_line_85 |  | 80 | 91 | 0.0066463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_225-5_0_5_line_86 |  | 81 | 82 | 0.020718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_225-5_0_5_line_87 |  | 82 | 83 | 0.0023907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_225-5_0_5_line_88 |  | 83 | 85 | 0.0099859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_225-5_0_5_line_89 |  | 84 | 86 | 0.0026481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_225-5_0_5_line_90 |  | 85 | 87 | 0.017716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_225-5_0_5_line_91 |  | 87 | 101 | 0.0060067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_225-5_0_5_line_92 |  | 88 | 89 | 0.047188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_225-5_0_5_line_93 |  | 89 | 103 | 0.030486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_225-5_0_5_line_94 |  | 89 | 99 | 0.018075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_225-5_0_5_line_95 |  | 90 | 91 | 0.016907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_225-5_0_5_line_96 |  | 90 | 92 | 0.020473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_225-5_0_5_line_97 |  | 92 | 93 | 0.0010546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_225-5_0_5_line_98 |  | 93 | 94 | 0.013325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_225-5_0_5_line_99 |  | 94 | 95 | 0.025751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_225-5_0_5_line_100 |  | 94 | 96 | 0.021322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_225-5_0_5_line_101 |  | 95 | 105 | 0.0086438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_225-5_0_5_line_102 |  | 96 | 101 | 0.01108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_225-5_0_5_line_103 |  | 96 | 97 | 0.030986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_225-5_0_5_line_104 |  | 97 | 98 | 0.01263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_225-5_0_5_line_105 |  | 98 | 99 | 0.0040098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_225-5_0_5_line_106 |  | 98 | 100 | 0.01746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_225-5_0_5_line_107 |  | 100 | 102 | 0.01862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_225-5_0_5_line_108 |  | 102 | 104 | 0.0085298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_225-5_0_5_line_109 |  | 103 | 118 | 0.029807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_225-5_0_5_line_110 |  | 104 | 164 | 0.018722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_225-5_0_5_line_111 |  | 105 | 152 | 0.017787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_225-5_0_5_line_112 |  | 106 | 107 | 0.016335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_225-5_0_5_line_113 |  | 106 | 108 | 0.015234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_225-5_0_5_line_114 |  | 108 | 109 | 0.041196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_225-5_0_5_line_115 |  | 108 | 110 | 0.005913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_225-5_0_5_line_116 |  | 109 | 111 | 0.0071957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_225-5_0_5_line_117 |  | 109 | 112 | 0.0094074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_225-5_0_5_line_118 |  | 110 | 113 | 0.018826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_225-5_0_5_line_119 |  | 111 | 114 | 0.014071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_225-5_0_5_line_120 |  | 112 | 115 | 0.0081923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_225-5_0_5_line_121 |  | 113 | 116 | 0.0034708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_225-5_0_5_line_122 |  | 114 | 159 | 0.034719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_225-5_0_5_line_123 |  | 115 | 165 | 0.0091246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_225-5_0_5_line_124 |  | 116 | 160 | 0.014423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_225-5_0_5_line_125 |  | 118 | 119 | 0.035803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_225-5_0_5_line_126 |  | 120 | 121 | 0.049059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_225-5_0_5_line_127 |  | 120 | 122 | 0.021742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_225-5_0_5_line_128 |  | 121 | 123 | 0.034087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_225-5_0_5_line_129 |  | 122 | 124 | 0.02838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_225-5_0_5_line_130 |  | 122 | 125 | 0.015473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_225-5_0_5_line_131 |  | 123 | 126 | 0.018662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_225-5_0_5_line_132 |  | 124 | 127 | 0.01817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_225-5_0_5_line_133 |  | 124 | 128 | 0.0093986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_225-5_0_5_line_134 |  | 125 | 129 | 0.029547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_225-5_0_5_line_135 |  | 126 | 130 | 0.020045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_225-5_0_5_line_136 |  | 126 | 131 | 0.012671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
137 | LV_225-5_0_5_line_137 |  | 127 | 132 | 0.00272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_225-5_0_5_line_138 |  | 128 | 133 | 0.022087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_225-5_0_5_line_139 |  | 131 | 145 | 0.0067497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_225-5_0_5_line_140 |  | 134 | 135 | 0.0076343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_225-5_0_5_line_141 |  | 135 | 136 | 0.017474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_225-5_0_5_line_142 |  | 136 | 155 | 0.015715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_225-5_0_5_line_143 |  | 137 | 138 | 0.00043085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_225-5_0_5_line_144 |  | 137 | 139 | 0.011714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_225-5_0_5_line_145 |  | 138 | 140 | 0.025684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_225-5_0_5_line_146 |  | 139 | 141 | 0.016481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_225-5_0_5_line_147 |  | 140 | 142 | 0.015123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_225-5_0_5_line_148 |  | 141 | 143 | 0.0024331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_225-5_0_5_line_149 |  | 143 | 144 | 0.019361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_225-5_0_5_line_150 |  | 144 | 156 | 0.0041861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_225-5_0_5_line_151 |  | 145 | 146 | 0.019879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_225-5_0_5_line_152 |  | 146 | 159 | 0.019282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_225-5_0_5_line_153 |  | 147 | 148 | 0.016259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_225-5_0_5_line_154 |  | 148 | 149 | 0.0020279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_225-5_0_5_line_155 |  | 150 | 151 | 0.010372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_225-5_0_5_line_156 |  | 152 | 153 | 0.010891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
157 | LV_225-5_0_5_line_157 |  | 153 | 154 | 0.016332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
158 | LV_225-5_0_5_line_158 |  | 154 | 155 | 0.010748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
159 | LV_225-5_0_5_line_159 |  | 156 | 157 | 0.015968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_225-5_0_5_line_160 |  | 157 | 158 | 0.0064245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_225-5_0_5_line_161 |  | 158 | 159 | 0.014281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_225-5_0_5_line_162 |  | 160 | 161 | 0.0074931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_225-5_0_5_line_163 |  | 161 | 162 | 0.0024105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_225-5_0_5_line_164 |  | 163 | 164 | 0.0051924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_225-5_0_5_line_165 |  | 165 | 166 | 0.015828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_225-5_0_5_line_166 |  | 166 | 167 | 0.002313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_225-5_0_5_trafo_115 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 168 | 151 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2701632.332 | 1266545.2192 | 2701624.4864 | 1266564.5427
1 | 2701606.824 | 1266608.0447 | 2701624.4864 | 1266564.5427
2 | 2701606.824 | 1266608.0447 | 2701576.164 | 1266591.7485 | 2701569.3716 | 1266588.707 | 2701566.8903 | 1266588.4975 | 2701567.2574 | 1266583.7887 | 2701567.4423 | 1266578.7321 | 2701567.543 | 1266572.4396
3 | 2701567.543 | 1266572.4396 | 2701567.2483 | 1266565.9291 | 2701566.3207 | 1266551.1229 | 2701566.2374 | 1266549.7963
4 | 2701667.2103 | 1266453.8198 | 2701705.1446 | 1266457.0084 | 2701705.6737 | 1266450.3341 | 2701721.1526 | 1266450.9454 | 2701735.7467 | 1266452.2087 | 2701736.8413 | 1266437.6264 | 2701738.6122 | 1266437.5457
5 | 2701738.6122 | 1266437.5457 | 2701740.5123 | 1266417.5387
6 | 2701667.2103 | 1266453.8198 | 2701667.7508 | 1266446.4785
7 | 2701667.2103 | 1266453.8198 | 2701663.8216 | 1266492.3273
8 | 2701663.8216 | 1266492.3273 | 2701703.8293 | 1266495.3514 | 2701701.1446 | 1266521.3827
9 | 2701663.8216 | 1266492.3273 | 2701649.8218 | 1266493.2873 | 2701630.0624 | 1266489.3278
10 | 2701701.1446 | 1266521.3827 | 2701692.0954 | 1266520.6422
11 | 2701701.1446 | 1266521.3827 | 2701711.4669 | 1266522.2297
12 | 2701610.4263 | 1266485.3587 | 2701612.7288 | 1266485.8544 | 2701630.0624 | 1266489.3278
13 | 2701675.0334 | 1266519.2462 | 2701692.0954 | 1266520.6422
14 | 2701726.1841 | 1266523.4375 | 2701711.4669 | 1266522.2297
15 | 2701565.8578 | 1266527.8262 | 2701565.6763 | 1266540.8699 | 2701566.2374 | 1266549.7963
16 | 2701365.2536 | 1266625.8566 | 2701383.1444 | 1266614.0202 | 2701400.6117 | 1266604.9232 | 2701415.0559 | 1266599.9891 | 2701411.6955 | 1266591.7801
17 | 2701365.2536 | 1266625.8566 | 2701360.9311 | 1266621.0563 | 2701334.19 | 1266591.3617 | 2701330.7029 | 1266589.132
18 | 2701411.6955 | 1266591.7801 | 2701406.9043 | 1266580.0658
19 | 2701311.7485 | 1266579.3354 | 2701323.0028 | 1266584.2083 | 2701330.7029 | 1266589.132
20 | 2701399.6609 | 1266585.7464 | 2701406.9043 | 1266580.0658
21 | 2701406.9043 | 1266580.0658 | 2701405.6805 | 1266577.074
22 | 2701570.6461 | 1266477.3796 | 2701577.415 | 1266478.7304 | 2701577.8419 | 1266476.2356
23 | 2701561.1522 | 1266481.2308 | 2701566.5542 | 1266481.9354 | 2701567.2617 | 1266476.6987 | 2701570.6461 | 1266477.3796
24 | 2701570.6461 | 1266477.3796 | 2701568.754 | 1266491.0697 | 2701567.5814 | 1266500.7233
25 | 2701577.8419 | 1266476.2356 | 2701578.6026 | 1266471.845 | 2701581.2546 | 1266456.4868
26 | 2701577.8419 | 1266476.2356 | 2701577.415 | 1266478.7304 | 2701609.4728 | 1266485.1534
27 | 2701561.1522 | 1266481.2308 | 2701559.5416 | 1266493.4468 | 2701558.2067 | 1266506.268 | 2701557.5816 | 1266513.6464
28 | 2701543.9995 | 1266479.001 | 2701561.1522 | 1266481.2308
29 | 2701567.3643 | 1266503.3094 | 2701567.526 | 1266501.1794 | 2701567.5814 | 1266500.7233
30 | 2701555.5749 | 1266548.0913 | 2701556.7005 | 1266527.7379 | 2701557.3281 | 1266516.6394 | 2701557.5816 | 1266513.6464
31 | 2701555.5749 | 1266548.0913 | 2701552.0391 | 1266547.4634 | 2701546.8185 | 1266544.9716 | 2701533.1483 | 1266538.5298
32 | 2701513.9006 | 1266529.4598 | 2701533.1483 | 1266538.5298
33 | 2701579.0868 | 1266416.985 | 2701582.06 | 1266419.6828 | 2701588.2955 | 1266425.3391
34 | 2701579.0868 | 1266416.985 | 2701581.5335 | 1266404.7031
35 | 2701588.2955 | 1266425.3391 | 2701586.3719 | 1266426.8518 | 2701581.2546 | 1266456.4868
36 | 2701588.2955 | 1266425.3391 | 2701590.1122 | 1266423.9136 | 2701598.9064 | 1266424.8112
37 | 2701584.3368 | 1266390.6308 | 2701581.5335 | 1266404.7031
38 | 2701543.9995 | 1266479.001 | 2701516.1549 | 1266465.3334
39 | 2701461.7 | 1266583.9761 | 2701461.5132 | 1266574.6873 | 2701462.5969 | 1266564.7553
40 | 2701461.7 | 1266583.9761 | 2701457.1192 | 1266584.1309
41 | 2701463.2972 | 1266558.3365 | 2701462.5969 | 1266564.7553
42 | 2701516.8225 | 1266577.1946 | 2701517.6306 | 1266590.1972
43 | 2701517.6306 | 1266590.1972 | 2701498.2538 | 1266590.729
44 | 2701516.8225 | 1266577.1946 | 2701513.3003 | 1266577.9681 | 2701510.2462 | 1266576.0362 | 2701509.0961 | 1266571.9797
45 | 2701591.4394 | 1266353.3215 | 2701595.2675 | 1266353.5986 | 2701628.1343 | 1266355.9322
46 | 2701628.1343 | 1266355.9322 | 2701630.6697 | 1266343.0436
47 | 2701591.4394 | 1266353.3215 | 2701595.2914 | 1266334.1162
48 | 2701591.4394 | 1266353.3215 | 2701595.2675 | 1266353.5986 | 2701594.263 | 1266358.5855
49 | 2701630.7543 | 1266342.6135 | 2701630.6697 | 1266343.0436
50 | 2701609.4728 | 1266485.1534 | 2701610.4263 | 1266485.3587
51 | 2701670.8489 | 1266518.9039 | 2701675.0334 | 1266519.2462
52 | 2701565.8578 | 1266527.8262 | 2701565.8997 | 1266524.8158 | 2701566.6499 | 1266512.7185 | 2701567.3643 | 1266503.3094
53 | 2701400.6606 | 1266564.8014 | 2701405.6805 | 1266577.074
54 | 2701513.9006 | 1266529.4598 | 2701496.3348 | 1266520.7735
55 | 2701513.9006 | 1266529.4598 | 2701516.4938 | 1266544.2682
56 | 2701587.454 | 1266392.3969 | 2701591.0594 | 1266374.4937
57 | 2701584.3368 | 1266390.6308 | 2701587.454 | 1266392.3969
58 | 2701594.263 | 1266358.5855 | 2701591.0594 | 1266374.4937
59 | 2701584.3368 | 1266390.6308 | 2701585.86 | 1266383.0617
60 | 2701607.6717 | 1266425.7058 | 2701598.9064 | 1266424.8112
61 | 2701509.9715 | 1266452.2607 | 2701516.1549 | 1266465.3334
62 | 2701463.2972 | 1266558.3365 | 2701463.5151 | 1266556.3395 | 2701465.6956 | 1266549.6183
63 | 2701509.0961 | 1266571.9797 | 2701509.6215 | 1266566.384 | 2701512.9427 | 1266563.0885
64 | 2701472.0831 | 1266534.3858 | 2701468.9934 | 1266539.4527 | 2701465.6956 | 1266549.6183
65 | 2701474.2365 | 1266530.8544 | 2701472.0831 | 1266534.3858
66 | 2701484.0793 | 1266514.7131 | 2701474.2365 | 1266530.8544
67 | 2701484.0793 | 1266514.7131 | 2701496.3348 | 1266520.7735
68 | 2701542.5999 | 1266551.6492 | 2701544.7686 | 1266554.7112 | 2701544.3917 | 1266558.6747 | 2701543.5612 | 1266560.1172 | 2701539.4018 | 1266561.1578
69 | 2701523.7497 | 1266561.4447 | 2701539.4018 | 1266561.1578
70 | 2701518.7759 | 1266557.3003 | 2701521.6867 | 1266557.9286 | 2701523.7497 | 1266561.4447
71 | 2701518.7759 | 1266557.3003 | 2701516.4938 | 1266544.2682
72 | 2701518.7759 | 1266557.3003 | 2701512.9427 | 1266563.0885
73 | 2701427.1786 | 1266483.586 | 2701440.0462 | 1266491.7824 | 2701450.1543 | 1266497.0463
74 | 2701407.213 | 1266470.8682 | 2701427.1786 | 1266483.586
75 | 2701407.213 | 1266470.8682 | 2701418.4589 | 1266457.3242
76 | 2701407.213 | 1266470.8682 | 2701385.826 | 1266457.2812
77 | 2701594.263 | 1266358.5855 | 2701638.1723 | 1266361.6061
78 | 2701638.1723 | 1266361.6061 | 2701665.5831 | 1266363.4917
79 | 2701598.9965 | 1266315.6433 | 2701595.2914 | 1266334.1162
80 | 2701561.2538 | 1266272.5682 | 2701561.3992 | 1266283.3798 | 2701558.2499 | 1266297.1926
81 | 2701532.6444 | 1266275.3013 | 2701555.4137 | 1266268.4311 | 2701561.2538 | 1266272.5682
82 | 2701532.6444 | 1266275.3013 | 2701536.0795 | 1266280.042 | 2701537.4547 | 1266295.1475
83 | 2701532.6444 | 1266275.3013 | 2701518.0684 | 1266282.1567 | 2701504.958 | 1266293.6947
84 | 2701585.86 | 1266383.0617 | 2701575.271 | 1266380.9669 | 2701558.0299 | 1266374.6653 | 2701555.4802 | 1266372.8974
85 | 2701555.4802 | 1266372.8974 | 2701550.0184 | 1266369.1102
86 | 2701504.958 | 1266293.6947 | 2701492.661 | 1266304.517 | 2701489.7609 | 1266307.7424
87 | 2701488.1625 | 1266309.5201 | 2701489.7609 | 1266307.7424
88 | 2701482.8467 | 1266317.7812 | 2701484.439 | 1266313.6613 | 2701488.1625 | 1266309.5201
89 | 2701537.6947 | 1266297.7847 | 2701537.4547 | 1266295.1475
90 | 2701482.8467 | 1266317.7812 | 2701479.5845 | 1266326.2218 | 2701479.2736 | 1266331.6099 | 2701479.4969 | 1266334.8724
91 | 2701479.9072 | 1266340.865 | 2701479.4969 | 1266334.8724
92 | 2701417.3129 | 1266334.36 | 2701424.5717 | 1266319.9057 | 2701425.9052 | 1266317.2375 | 2701446.766 | 1266298.5144
93 | 2701417.3129 | 1266334.36 | 2701390.1596 | 1266320.5003
94 | 2701417.3129 | 1266334.36 | 2701432.9531 | 1266343.4205
95 | 2701534.7037 | 1266362.338 | 2701545.1859 | 1266365.7594 | 2701550.0184 | 1266369.1102
96 | 2701534.7037 | 1266362.338 | 2701524.7582 | 1266359.0918 | 2701514.8525 | 1266357.6436
97 | 2701513.809 | 1266357.491 | 2701514.8525 | 1266357.6436
98 | 2701500.6243 | 1266355.5633 | 2701513.809 | 1266357.491
99 | 2701500.6243 | 1266355.5633 | 2701496.8765 | 1266362.8829 | 2701485.6797 | 1266376.3676
100 | 2701500.6243 | 1266355.5633 | 2701479.5577 | 1266351.8874
101 | 2701480.1579 | 1266383.0178 | 2701485.6797 | 1266376.3676
102 | 2701479.5577 | 1266351.8874 | 2701480.2728 | 1266346.206 | 2701479.9072 | 1266340.865
103 | 2701479.5577 | 1266351.8874 | 2701448.9134 | 1266347.3003
104 | 2701436.4227 | 1266345.4305 | 2701448.9134 | 1266347.3003
105 | 2701436.4227 | 1266345.4305 | 2701432.9531 | 1266343.4205
106 | 2701436.4227 | 1266345.4305 | 2701425.4118 | 1266358.9803
107 | 2701413.669 | 1266373.4308 | 2701425.4118 | 1266358.9803
108 | 2701413.669 | 1266373.4308 | 2701408.2896 | 1266380.0505
109 | 2701363.6109 | 1266306.9492 | 2701390.1596 | 1266320.5003
110 | 2701396.4828 | 1266394.5797 | 2701408.2896 | 1266380.0505
111 | 2701480.1579 | 1266383.0178 | 2701468.795 | 1266396.7025
112 | 2701385.0561 | 1266570.1911 | 2701379.5325 | 1266574.8364 | 2701373.3784 | 1266581.5645
113 | 2701396.7154 | 1266560.3856 | 2701385.0561 | 1266570.1911
114 | 2701361.3116 | 1266541.4069 | 2701374.0471 | 1266544.3389 | 2701384.0799 | 1266548.5589 | 2701393.1839 | 1266556.4328 | 2701396.7154 | 1266560.3856
115 | 2701400.6606 | 1266564.8014 | 2701396.7154 | 1266560.3856
116 | 2701361.3116 | 1266541.4069 | 2701354.1708 | 1266542.294
117 | 2701361.3116 | 1266541.4069 | 2701365.4656 | 1266532.9663
118 | 2701400.6606 | 1266564.8014 | 2701407.4023 | 1266557.1996 | 2701411.3716 | 1266549.4971
119 | 2701340.2345 | 1266544.1809 | 2701341.5712 | 1266543.8594 | 2701354.1708 | 1266542.294
120 | 2701365.4656 | 1266532.9663 | 2701369.083 | 1266525.616
121 | 2701411.3716 | 1266549.4971 | 2701412.9614 | 1266546.4119
122 | 2701306.2394 | 1266542.1745 | 2701320.4926 | 1266545.7441 | 2701331.0007 | 1266546.4025 | 2701340.2345 | 1266544.1809
123 | 2701369.083 | 1266525.616 | 2701373.1121 | 1266517.4292
124 | 2701419.5683 | 1266533.591 | 2701412.9614 | 1266546.4119
125 | 2701363.6109 | 1266306.9492 | 2701357.9516 | 1266318.5953 | 2701343.7214 | 1266336.4788
126 | 2701322.5328 | 1266444.05 | 2701315.6003 | 1266454.3167 | 2701296.7123 | 1266445.6857 | 2701293.8493 | 1266444.4578 | 2701287.7343 | 1266455.6902
127 | 2701334.6999 | 1266426.0314 | 2701322.5328 | 1266444.05
128 | 2701271.6977 | 1266485.7678 | 2701279.3879 | 1266471.0213 | 2701287.7343 | 1266455.6902
129 | 2701359.2499 | 1266440.3977 | 2701334.6999 | 1266426.0314
130 | 2701334.6999 | 1266426.0314 | 2701321.4894 | 1266417.975
131 | 2701265.0148 | 1266502.9797 | 2701266.2139 | 1266496.2835 | 2701271.6977 | 1266485.7678
132 | 2701359.2499 | 1266440.3977 | 2701370.7091 | 1266426.2963
133 | 2701359.2499 | 1266440.3977 | 2701367.1831 | 1266445.4375
134 | 2701321.4894 | 1266417.975 | 2701312.485 | 1266412.4837 | 2701294.1355 | 1266407.5526
135 | 2701265.0148 | 1266502.9797 | 2701258.4799 | 1266502.9121 | 2701253.0417 | 1266503.4416 | 2701250.0928 | 1266504.5921 | 2701246.4442 | 1266507.9101
136 | 2701265.0148 | 1266502.9797 | 2701265.878 | 1266507.5316 | 2701269.8546 | 1266514.5167 | 2701269.8546 | 1266514.5167
137 | 2701370.7091 | 1266426.2963 | 2701372.4245 | 1266424.1854
138 | 2701385.826 | 1266457.2812 | 2701367.1831 | 1266445.4375
139 | 2701269.8546 | 1266514.5167 | 2701274.9627 | 1266518.9287
140 | 2701423.3359 | 1266451.4507 | 2701418.4589 | 1266457.3242
141 | 2701423.3359 | 1266451.4507 | 2701434.4989 | 1266438.0066
142 | 2701434.4989 | 1266438.0066 | 2701444.5382 | 1266425.9159
143 | 2701330.5214 | 1266465.4476 | 2701330.901 | 1266465.6514
144 | 2701341.2217 | 1266471.1923 | 2701330.901 | 1266465.6514
145 | 2701312.6922 | 1266469.0141 | 2701318.0916 | 1266458.7742 | 2701330.5214 | 1266465.4476
146 | 2701341.2217 | 1266471.1923 | 2701341.2217 | 1266471.1923 | 2701333.936 | 1266485.9755
147 | 2701305.6384 | 1266482.3918 | 2701312.6922 | 1266469.0141
148 | 2701332.8605 | 1266488.1579 | 2701333.936 | 1266485.9755
149 | 2701332.8605 | 1266488.1579 | 2701324.3017 | 1266505.5244
150 | 2701322.4512 | 1266509.2792 | 2701324.3017 | 1266505.5244
151 | 2701274.9627 | 1266518.9287 | 2701290.0071 | 1266531.9229
152 | 2701306.2394 | 1266542.1745 | 2701294.1033 | 1266535.4609 | 2701290.0071 | 1266531.9229
153 | 2701607.6717 | 1266425.7058 | 2701609.5562 | 1266409.5564
154 | 2701609.5562 | 1266409.5564 | 2701609.7912 | 1266407.5422
155 | 2701509.9715 | 1266452.2607 | 2701520.2931 | 1266453.279
156 | 2701468.795 | 1266396.7025 | 2701461.8373 | 1266405.0819
157 | 2701451.404 | 1266417.6472 | 2701461.8373 | 1266405.0819
158 | 2701451.404 | 1266417.6472 | 2701444.5382 | 1266425.9159
159 | 2701322.4512 | 1266509.2792 | 2701315.3925 | 1266523.6021
160 | 2701312.5524 | 1266529.3648 | 2701315.3925 | 1266523.6021
161 | 2701306.2394 | 1266542.1745 | 2701312.5524 | 1266529.3648
162 | 2701419.5683 | 1266533.591 | 2701423.0007 | 1266526.9303
163 | 2701423.0007 | 1266526.9303 | 2701424.1048 | 1266524.7876
164 | 2701396.4828 | 1266394.5797 | 2701393.2082 | 1266398.6093
165 | 2701373.1121 | 1266517.4292 | 2701380.1012 | 1266503.2279
166 | 2701381.1226 | 1266501.1527 | 2701380.1012 | 1266503.2279

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2701624.4864 | 1266564.5427
1 | 2701632.332 | 1266545.2192
2 | 2701606.824 | 1266608.0447
3 | 2701567.543 | 1266572.4396
4 | 2701738.6122 | 1266437.5457
5 | 2701667.2103 | 1266453.8198
6 | 2701740.5123 | 1266417.5387
7 | 2701663.8216 | 1266492.3273
8 | 2701701.1446 | 1266521.3827
9 | 2701630.0624 | 1266489.3278
10 | 2701692.0954 | 1266520.6422
11 | 2701711.4669 | 1266522.2297
12 | 2701566.2374 | 1266549.7963
13 | 2701365.2536 | 1266625.8566
14 | 2701411.6955 | 1266591.7801
15 | 2701330.7029 | 1266589.132
16 | 2701406.9043 | 1266580.0658
17 | 2701570.6461 | 1266477.3796
18 | 2701577.8419 | 1266476.2356
19 | 2701561.1522 | 1266481.2308
20 | 2701567.5814 | 1266500.7233
21 | 2701555.5749 | 1266548.0913
22 | 2701557.5816 | 1266513.6464
23 | 2701533.1483 | 1266538.5298
24 | 2701579.0868 | 1266416.985
25 | 2701588.2955 | 1266425.3391
26 | 2701581.5335 | 1266404.7031
27 | 2701543.9995 | 1266479.001
28 | 2701461.7 | 1266583.9761
29 | 2701462.5969 | 1266564.7553
30 | 2701457.1192 | 1266584.1309
31 | 2701517.6306 | 1266590.1972
32 | 2701516.8225 | 1266577.1946
33 | 2701498.2538 | 1266590.729
34 | 2701667.7508 | 1266446.4785
35 | 2701628.1343 | 1266355.9322
36 | 2701591.4394 | 1266353.3215
37 | 2701630.6697 | 1266343.0436
38 | 2701610.4263 | 1266485.3587
39 | 2701675.0334 | 1266519.2462
40 | 2701726.1841 | 1266523.4375
41 | 2701565.8578 | 1266527.8262
42 | 2701311.7485 | 1266579.3354
43 | 2701399.6609 | 1266585.7464
44 | 2701405.6805 | 1266577.074
45 | 2701609.4728 | 1266485.1534
46 | 2701581.2546 | 1266456.4868
47 | 2701567.3643 | 1266503.3094
48 | 2701513.9006 | 1266529.4598
49 | 2701587.454 | 1266392.3969
50 | 2701591.0594 | 1266374.4937
51 | 2701584.3368 | 1266390.6308
52 | 2701598.9064 | 1266424.8112
53 | 2701516.1549 | 1266465.3334
54 | 2701463.2972 | 1266558.3365
55 | 2701509.0961 | 1266571.9797
56 | 2701465.6956 | 1266549.6183
57 | 2701472.0831 | 1266534.3858
58 | 2701474.2365 | 1266530.8544
59 | 2701484.0793 | 1266514.7131
60 | 2701539.4018 | 1266561.1578
61 | 2701542.5999 | 1266551.6492
62 | 2701523.7497 | 1266561.4447
63 | 2701518.7759 | 1266557.3003
64 | 2701516.4938 | 1266544.2682
65 | 2701512.9427 | 1266563.0885
66 | 2701496.3348 | 1266520.7735
67 | 2701450.1543 | 1266497.0463
68 | 2701427.1786 | 1266483.586
69 | 2701407.213 | 1266470.8682
70 | 2701630.7543 | 1266342.6135
71 | 2701594.263 | 1266358.5855
72 | 2701638.1723 | 1266361.6061
73 | 2701595.2914 | 1266334.1162
74 | 2701561.2538 | 1266272.5682
75 | 2701558.2499 | 1266297.1926
76 | 2701532.6444 | 1266275.3013
77 | 2701598.9965 | 1266315.6433
78 | 2701665.5831 | 1266363.4917
79 | 2701585.86 | 1266383.0617
80 | 2701555.4802 | 1266372.8974
81 | 2701504.958 | 1266293.6947
82 | 2701489.7609 | 1266307.7424
83 | 2701488.1625 | 1266309.5201
84 | 2701537.4547 | 1266295.1475
85 | 2701482.8467 | 1266317.7812
86 | 2701537.6947 | 1266297.7847
87 | 2701479.4969 | 1266334.8724
88 | 2701446.766 | 1266298.5144
89 | 2701417.3129 | 1266334.36
90 | 2701534.7037 | 1266362.338
91 | 2701550.0184 | 1266369.1102
92 | 2701514.8525 | 1266357.6436
93 | 2701513.809 | 1266357.491
94 | 2701500.6243 | 1266355.5633
95 | 2701485.6797 | 1266376.3676
96 | 2701479.5577 | 1266351.8874
97 | 2701448.9134 | 1266347.3003
98 | 2701436.4227 | 1266345.4305
99 | 2701432.9531 | 1266343.4205
100 | 2701425.4118 | 1266358.9803
101 | 2701479.9072 | 1266340.865
102 | 2701413.669 | 1266373.4308
103 | 2701390.1596 | 1266320.5003
104 | 2701408.2896 | 1266380.0505
105 | 2701480.1579 | 1266383.0178
106 | 2701385.0561 | 1266570.1911
107 | 2701373.3784 | 1266581.5645
108 | 2701396.7154 | 1266560.3856
109 | 2701361.3116 | 1266541.4069
110 | 2701400.6605 | 1266564.8014
111 | 2701354.1708 | 1266542.294
112 | 2701365.4656 | 1266532.9663
113 | 2701411.3716 | 1266549.4971
114 | 2701340.2345 | 1266544.1809
115 | 2701369.083 | 1266525.616
116 | 2701412.9614 | 1266546.4119
117 | 2701670.8489 | 1266518.9039
118 | 2701363.6109 | 1266306.9492
119 | 2701343.7214 | 1266336.4788
120 | 2701322.5328 | 1266444.05
121 | 2701287.7343 | 1266455.6902
122 | 2701334.6999 | 1266426.0314
123 | 2701271.6977 | 1266485.7678
124 | 2701359.2499 | 1266440.3977
125 | 2701321.4894 | 1266417.975
126 | 2701265.0148 | 1266502.9797
127 | 2701370.7091 | 1266426.2963
128 | 2701367.1831 | 1266445.4375
129 | 2701294.1355 | 1266407.5526
130 | 2701246.4442 | 1266507.9101
131 | 2701269.8546 | 1266514.5167
132 | 2701372.4245 | 1266424.1854
133 | 2701385.826 | 1266457.2812
134 | 2701418.4589 | 1266457.3242
135 | 2701423.3359 | 1266451.4507
136 | 2701434.4989 | 1266438.0066
137 | 2701330.901 | 1266465.6514
138 | 2701330.5214 | 1266465.4476
139 | 2701341.2217 | 1266471.1923
140 | 2701312.6922 | 1266469.0141
141 | 2701333.936 | 1266485.9755
142 | 2701305.6384 | 1266482.3918
143 | 2701332.8605 | 1266488.1579
144 | 2701324.3017 | 1266505.5244
145 | 2701274.9627 | 1266518.9287
146 | 2701290.0071 | 1266531.9229
147 | 2701607.6717 | 1266425.7058
148 | 2701609.5562 | 1266409.5564
149 | 2701609.7912 | 1266407.5422
150 | 2701520.2931 | 1266453.279
151 | 2701509.9715 | 1266452.2607
152 | 2701468.795 | 1266396.7025
153 | 2701461.8373 | 1266405.0819
154 | 2701451.404 | 1266417.6472
155 | 2701444.5382 | 1266425.9159
156 | 2701322.4512 | 1266509.2792
157 | 2701315.3925 | 1266523.6021
158 | 2701312.5524 | 1266529.3648
159 | 2701306.2394 | 1266542.1745
160 | 2701419.5683 | 1266533.591
161 | 2701423.0007 | 1266526.9303
162 | 2701424.1048 | 1266524.7876
163 | 2701393.2082 | 1266398.6093
164 | 2701396.4828 | 1266394.5797
165 | 2701373.1121 | 1266517.4292
166 | 2701380.1012 | 1266503.2279
167 | 2701381.1226 | 1266501.1527
168 | 2701543.9995 | 1266479.001

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99319 | -0.12973 | 0.0020065 | 0.00050288
1 | 0.99313 | -0.131 | 0.0034462 | 0.0008637
2 | 0.99342 | -0.12521 | 0 | 0
3 | 0.99373 | -0.11936 | 0 | 0
4 | 0.98623 | -0.26434 | 0 | 0
5 | 0.98811 | -0.22775 | 0 | 0
6 | 0.98581 | -0.27241 | 0.022407 | 0.0056156
7 | 0.98955 | -0.19974 | 0 | 0
8 | 0.98895 | -0.21145 | 0 | 0
9 | 0.99114 | -0.16903 | 0.0020273 | 0.0005081
10 | 0.9889 | -0.21247 | 0.0019715 | 0.00049411
11 | 0.98891 | -0.21212 | 0.0017987 | 0.0004508
12 | 0.99384 | -0.11717 | 0.0022643 | 0.00056749
13 | 0.97163 | -0.54849 | 0 | 0
14 | 0.9718 | -0.54518 | 0 | 0
15 | 0.9715 | -0.55105 | 0.0014075 | 0.00035275
16 | 0.97183 | -0.54454 | 0 | 0
17 | 0.99452 | -0.10406 | 0 | 0
18 | 0.99392 | -0.11553 | 0 | 0
19 | 0.99546 | -0.086093 | 0 | 0
20 | 0.99426 | -0.1091 | 0.00081168 | 0.00020343
21 | 0.99416 | -0.11118 | 0 | 0
22 | 0.99479 | -0.099031 | 0.0025573 | 0.00064091
23 | 0.99371 | -0.11981 | 0.0021335 | 0.0005347
24 | 0.99064 | -0.1782 | 0 | 0
25 | 0.99125 | -0.16643 | 0 | 0
26 | 0.99002 | -0.19007 | 0.0010886 | 0.00027283
27 | 0.9967 | -0.062584 | 0 | 0
28 | 0.99269 | -0.13956 | 0 | 0
29 | 0.99272 | -0.139 | 0.0016736 | 0.00041944
30 | 0.99269 | -0.13969 | 0.0016303 | 0.0004086
31 | 0.9931 | -0.13173 | 0 | 0
32 | 0.99312 | -0.1314 | 0 | 0
33 | 0.99307 | -0.13223 | 0.0014531 | 0.00036417
34 | 0.98799 | -0.23014 | 0.01823 | 0.004569
35 | 0.98876 | -0.21436 | 0 | 0
36 | 0.98883 | -0.21302 | 0 | 0
37 | 0.98874 | -0.21484 | 0.00085458 | 0.00021418
38 | 0.99211 | -0.15035 | 0.0018259 | 0.00045762
39 | 0.98883 | -0.21378 | 0.0018864 | 0.00047278
40 | 0.98889 | -0.21261 | 0.0018388 | 0.00046085
41 | 0.99399 | -0.11418 | 0.0027912 | 0.00069955
42 | 0.97148 | -0.55158 | 0.0013345 | 0.00033445
43 | 0.97182 | -0.5448 | 0.0015281 | 0.00038299
44 | 0.97184 | -0.54429 | 0.0013656 | 0.00034224
45 | 0.99216 | -0.14941 | 0 | 0
46 | 0.99289 | -0.13511 | 0.0037804 | 0.00094747
47 | 0.99423 | -0.10962 | 0.00081163 | 0.00020341
48 | 0.99337 | -0.12651 | 0 | 0
49 | 0.98927 | -0.20449 | 0 | 0
50 | 0.98904 | -0.20894 | 0.0026596 | 0.00066657
51 | 0.98932 | -0.20361 | 0 | 0
52 | 0.99121 | -0.16726 | 0.0012451 | 0.00031205
53 | 0.99892 | -0.020446 | 0.013725 | 0.0034398
54 | 0.99274 | -0.13862 | 0.0016132 | 0.0004043
55 | 0.99313 | -0.1311 | 0.0014882 | 0.00037297
56 | 0.99278 | -0.13784 | 0.0013095 | 0.0003282
57 | 0.99288 | -0.136 | 0.0011649 | 0.00029195
58 | 0.99291 | -0.13546 | 0.001896 | 0.00047517
59 | 0.99307 | -0.13236 | 0 | 0
60 | 0.99313 | -0.13103 | 0.0013788 | 0.00034555
61 | 0.99312 | -0.13131 | 0.0011782 | 0.00029527
62 | 0.99317 | -0.13032 | 0 | 0
63 | 0.99319 | -0.13 | 0 | 0
64 | 0.99327 | -0.12849 | 0.0009762 | 0.00024466
65 | 0.99316 | -0.13057 | 0.00096297 | 0.00024134
66 | 0.99318 | -0.13011 | 0.0011101 | 0.00027821
67 | 0.98056 | -0.37318 | 0.0069659 | 0.0017458
68 | 0.98073 | -0.36981 | 0.0010848 | 0.00027189
69 | 0.98091 | -0.36636 | 0 | 0
70 | 0.98874 | -0.21485 | 0.0011961 | 0.00029978
71 | 0.98888 | -0.21213 | 0 | 0
72 | 0.98866 | -0.21642 | 0.0026612 | 0.00066696
73 | 0.98877 | -0.21424 | 0.001908 | 0.00047819
74 | 0.98279 | -0.33001 | 0 | 0
75 | 0.98277 | -0.33054 | 0.0011745 | 0.00029436
76 | 0.98283 | -0.32935 | 0 | 0
77 | 0.98874 | -0.21478 | 0.0015989 | 0.00040073
78 | 0.98859 | -0.2178 | 0.0028061 | 0.00070326
79 | 0.98896 | -0.21044 | 0 | 0
80 | 0.98748 | -0.23901 | 0.0034016 | 0.00085253
81 | 0.98302 | -0.32562 | 0.0015258 | 0.0003824
82 | 0.98316 | -0.32276 | 0.0032702 | 0.00081958
83 | 0.98319 | -0.32228 | 0.0023588 | 0.00059117
84 | 0.98273 | -0.33124 | 0.0011987 | 0.00030041
85 | 0.98331 | -0.31989 | 0.0010378 | 0.00026009
86 | 0.98272 | -0.33142 | 0.0037733 | 0.00094568
87 | 0.98354 | -0.31531 | 0.0026189 | 0.00065636
88 | 0.98204 | -0.34462 | 0.0026221 | 0.00065715
89 | 0.98216 | -0.34238 | 0 | 0
90 | 0.98643 | -0.25918 | 0.0022176 | 0.00055577
91 | 0.98718 | -0.24481 | 0.0051075 | 0.0012801
92 | 0.98554 | -0.27642 | 0.0029085 | 0.00072893
93 | 0.9855 | -0.27729 | 0.0016688 | 0.00041825
94 | 0.98493 | -0.28825 | 0 | 0
95 | 0.98417 | -0.30302 | 0.0031516 | 0.00078986
96 | 0.98384 | -0.30959 | 0 | 0
97 | 0.9828 | -0.32981 | 0.0039277 | 0.00098439
98 | 0.98242 | -0.33717 | 0 | 0
99 | 0.98237 | -0.33832 | 0.0035053 | 0.00087852
100 | 0.98216 | -0.34232 | 0.003168 | 0.00079397
101 | 0.98364 | -0.31347 | 0.0024837 | 0.00062248
102 | 0.98194 | -0.34674 | 0.0044736 | 0.0011212
103 | 0.98188 | -0.34779 | 0.0049173 | 0.0012324
104 | 0.98187 | -0.34808 | 0.0025668 | 0.0006433
105 | 0.98392 | -0.30786 | 0.0038424 | 0.00096299
106 | 0.97194 | -0.54242 | 0.001674 | 0.00041954
107 | 0.97191 | -0.54302 | 0.0019869 | 0.00049796
108 | 0.97199 | -0.54139 | 0 | 0
109 | 0.97266 | -0.52808 | 0 | 0
110 | 0.97191 | -0.54291 | 0 | 0
111 | 0.97283 | -0.5248 | 0.0012596 | 0.00031569
112 | 0.9726 | -0.52934 | 0.00126 | 0.00031578
113 | 0.97177 | -0.54576 | 0.0013855 | 0.00034725
114 | 0.97317 | -0.51806 | 0.0013261 | 0.00033234
115 | 0.97255 | -0.53024 | 0.0015814 | 0.00039634
116 | 0.97175 | -0.5462 | 0.0026224 | 0.00065724
117 | 0.98882 | -0.21396 | 0.0024206 | 0.00060667
118 | 0.98175 | -0.35043 | 0 | 0
119 | 0.98159 | -0.35359 | 0.0048914 | 0.0012259
120 | 0.97861 | -0.4113 | 0.0023636 | 0.00059238
121 | 0.9777 | -0.42898 | 0.0060679 | 0.0015208
122 | 0.97902 | -0.40324 | 0 | 0
123 | 0.97712 | -0.44034 | 0.010519 | 0.0026363
124 | 0.97961 | -0.39167 | 0 | 0
125 | 0.9789 | -0.40553 | 0.0024439 | 0.0006125
126 | 0.97676 | -0.44745 | 0 | 0
127 | 0.97953 | -0.3933 | 0.0023782 | 0.00059604
128 | 0.97982 | -0.38764 | 0.0028455 | 0.00071315
129 | 0.97875 | -0.4086 | 0.0057044 | 0.0014297
130 | 0.9767 | -0.44867 | 0.0033415 | 0.00083746
131 | 0.97641 | -0.45431 | 0.0019555 | 0.0004901
132 | 0.97952 | -0.39342 | 0.0025357 | 0.0006355
133 | 0.98032 | -0.37787 | 0.0028675 | 0.00071867
134 | 0.98135 | -0.35772 | 0.00093191 | 0.00023356
135 | 0.98155 | -0.35395 | 0.0015503 | 0.00038855
136 | 0.982 | -0.34519 | 0.0013793 | 0.00034569
137 | 0.9725 | -0.53125 | 0.0034623 | 0.00086774
138 | 0.9725 | -0.53133 | 0.0016182 | 0.00040555
139 | 0.97264 | -0.52852 | 0.00073276 | 0.00018365
140 | 0.97232 | -0.53491 | 0.0039822 | 0.00099803
141 | 0.97285 | -0.52446 | 0.002264 | 0.00056742
142 | 0.97227 | -0.53592 | 0.0035936 | 0.00090065
143 | 0.97288 | -0.52376 | 0.0018099 | 0.00045361
144 | 0.9732 | -0.51753 | 0.0017462 | 0.00043764
145 | 0.97605 | -0.46137 | 0.0016242 | 0.00040707
146 | 0.97502 | -0.48163 | 0.0020075 | 0.00050312
147 | 0.99119 | -0.16772 | 0 | 0
148 | 0.99114 | -0.16857 | 0.0014757 | 0.00036984
149 | 0.99114 | -0.16862 | 0.0014682 | 0.00036796
150 | 0.99999 | -0.00017315 | 0.00095764 | 0.00024001
151 | 1 | 0 | -0.33154 | -0.084549
152 | 0.98342 | -0.31752 | 0.0040017 | 0.0010029
153 | 0.98313 | -0.32324 | 0.0015472 | 0.00038777
154 | 0.98269 | -0.33171 | 0.0013411 | 0.00033612
155 | 0.98241 | -0.33722 | 0.0014431 | 0.00036168
156 | 0.97327 | -0.51605 | 0.0022672 | 0.00056822
157 | 0.97359 | -0.50974 | 0.0015624 | 0.00039156
158 | 0.97373 | -0.50702 | 0.0013965 | 0.00035
159 | 0.97406 | -0.50061 | 0.0018423 | 0.00046172
160 | 0.97169 | -0.54732 | 0.0013507 | 0.00033851
161 | 0.97167 | -0.54772 | 0.0014924 | 0.00037404
162 | 0.97167 | -0.54778 | 0.0013711 | 0.00034362
163 | 0.98174 | -0.35058 | 0.0045189 | 0.0011325
164 | 0.98176 | -0.35015 | 0.0015978 | 0.00040045
165 | 0.97252 | -0.53097 | 0.0011562 | 0.00028977
166 | 0.97247 | -0.53192 | 0.0014617 | 0.00036634
167 | 0.97247 | -0.53199 | 0.0017674 | 0.00044296
168 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0034464 | 0.00086356 | -0.0034462 | -0.0008637 | 2.0851e-07 | -1.3643e-07 | 0.0051634 | 0.0051635 | 0.0051635 | 0.99319 | -0.12973 | 0.99313 | -0.131 | 1.4185
1 | -0.0054529 | -0.0013664 | 0.0054541 | 0.0013666 | 1.1751e-06 | 1.4429e-07 | 0.0081696 | 0.0081693 | 0.0081696 | 0.99319 | -0.12973 | 0.99342 | -0.12521 | 2.2444
2 | -0.0054541 | -0.0013666 | 0.0054556 | 0.0013668 | 1.5198e-06 | 1.8616e-07 | 0.0081693 | 0.0081691 | 0.0081693 | 0.99342 | -0.12521 | 0.99373 | -0.11936 | 2.2443
3 | -0.0054556 | -0.0013668 | 0.0054562 | 0.0013668 | 5.676e-07 | 6.9388e-08 | 0.0081691 | 0.008169 | 0.0081691 | 0.99373 | -0.11936 | 0.99384 | -0.11717 | 2.2442
4 | -0.022415 | -0.0056209 | 0.022454 | 0.0056448 | 3.9163e-05 | 2.3897e-05 | 0.033821 | 0.033821 | 0.033821 | 0.98623 | -0.26434 | 0.98811 | -0.22775 | 9.2916
5 | 0.022415 | 0.0056209 | -0.022407 | -0.0056156 | 8.6207e-06 | 5.2609e-06 | 0.033821 | 0.033821 | 0.033821 | 0.98623 | -0.26434 | 0.98581 | -0.27241 | 9.2916
6 | 0.018232 | 0.0045702 | -0.01823 | -0.004569 | 2.0813e-06 | 1.2377e-06 | 0.027457 | 0.027457 | 0.027457 | 0.98811 | -0.22775 | 0.98799 | -0.23014 | 7.5431
7 | -0.040687 | -0.010215 | 0.040741 | 0.010249 | 5.4435e-05 | 3.4342e-05 | 0.061278 | 0.061278 | 0.061278 | 0.98811 | -0.22775 | 0.98955 | -0.19974 | 16.8346
8 | 0.0099224 | 0.0024877 | -0.0099168 | -0.002485 | 5.5346e-06 | 2.691e-06 | 0.014921 | 0.014921 | 0.014921 | 0.98955 | -0.19974 | 0.98895 | -0.21145 | 4.0992
9 | -0.050664 | -0.012737 | 0.050738 | 0.012784 | 7.4431e-05 | 4.7196e-05 | 0.076198 | 0.076198 | 0.076198 | 0.98955 | -0.19974 | 0.99114 | -0.16903 | 20.9336
10 | 0.0062791 | 0.0015735 | -0.0062788 | -0.0015735 | 3.0392e-07 | 7.8016e-08 | 0.0094478 | 0.0094479 | 0.0094479 | 0.98895 | -0.21145 | 0.9889 | -0.21247 | 2.5956
11 | 0.0036377 | 0.00091143 | -0.0036376 | -0.00091149 | 1.1635e-07 | -5.8421e-08 | 0.0054733 | 0.0054734 | 0.0054734 | 0.98895 | -0.21145 | 0.98891 | -0.21212 | 1.5037
12 | -0.052766 | -0.013292 | 0.052813 | 0.013322 | 4.7173e-05 | 2.9933e-05 | 0.079242 | 0.079242 | 0.079242 | 0.99114 | -0.16903 | 0.99211 | -0.15035 | 21.7698
13 | 0.0043073 | 0.0010794 | -0.0043071 | -0.0010794 | 2.6967e-07 | -4.7024e-08 | 0.0064813 | 0.0064814 | 0.0064814 | 0.9889 | -0.21247 | 0.98883 | -0.21378 | 1.7806
14 | 0.0018389 | 0.00046069 | -0.0018388 | -0.00046085 | 4.2393e-08 | -1.6232e-07 | 0.0027669 | 0.0027669 | 0.0027669 | 0.98891 | -0.21212 | 0.98889 | -0.21261 | 0.76015
15 | -0.0077205 | -0.0019343 | 0.0077216 | 0.0019347 | 1.1018e-06 | 4.2014e-07 | 0.011559 | 0.011559 | 0.011559 | 0.99384 | -0.11717 | 0.99399 | -0.11418 | 3.1756
16 | -0.0027423 | -0.00068654 | 0.0027428 | 0.00068601 | 4.3169e-07 | -5.3238e-07 | 0.0041995 | 0.0041992 | 0.0041995 | 0.97163 | -0.54849 | 0.9718 | -0.54518 | 1.1537
17 | 0.0027423 | 0.00068654 | -0.002742 | -0.00068696 | 3.3439e-07 | -4.1211e-07 | 0.0041995 | 0.0041997 | 0.0041997 | 0.97163 | -0.54849 | 0.9715 | -0.55105 | 1.1538
18 | -0.0027428 | -0.00068601 | 0.0027428 | 0.00068591 | 8.3653e-08 | -1.0321e-07 | 0.0041992 | 0.0041991 | 0.0041992 | 0.9718 | -0.54518 | 0.97183 | -0.54454 | 1.1536
19 | 0.0013345 | 0.00033421 | -0.0013345 | -0.00033445 | 3.3532e-08 | -2.4356e-07 | 0.0020439 | 0.002044 | 0.002044 | 0.9715 | -0.55105 | 0.97148 | -0.55158 | 0.56154
20 | 0.0015282 | 0.00038289 | -0.0015281 | -0.00038299 | 1.8865e-08 | -1.0178e-07 | 0.0023398 | 0.0023398 | 0.0023398 | 0.97183 | -0.54454 | 0.97182 | -0.5448 | 0.64281
21 | -0.004271 | -0.0010688 | 0.0042711 | 0.0010688 | 5.183e-08 | -6.8815e-09 | 0.0065389 | 0.0065389 | 0.0065389 | 0.97183 | -0.54454 | 0.97184 | -0.54429 | 1.7964
22 | 0.27892 | 0.07115 | -0.27876 | -0.071051 | 0.00015435 | 9.8294e-05 | 0.41777 | 0.41777 | 0.41777 | 0.99452 | -0.10406 | 0.99392 | -0.11553 | 28.6927
23 | -0.29106 | -0.074194 | 0.29131 | 0.074355 | 0.0002527 | 0.00016099 | 0.43593 | 0.43593 | 0.43593 | 0.99452 | -0.10406 | 0.99546 | -0.086093 | 29.9404
24 | 0.012142 | 0.003044 | -0.012139 | -0.0030424 | 2.914e-06 | 1.5595e-06 | 0.018167 | 0.018167 | 0.018167 | 0.99452 | -0.10406 | 0.99426 | -0.1091 | 4.9909
25 | 0.22403 | 0.057214 | -0.22382 | -0.057079 | 0.00021185 | 0.00013455 | 0.33579 | 0.33579 | 0.33579 | 0.99392 | -0.11553 | 0.99289 | -0.13511 | 23.0622
26 | 0.05473 | 0.013838 | -0.054641 | -0.013781 | 8.878e-05 | 5.6363e-05 | 0.08198 | 0.08198 | 0.08198 | 0.99392 | -0.11553 | 0.99216 | -0.14941 | 22.5221
27 | 0.022572 | 0.0056704 | -0.022558 | -0.005662 | 1.3928e-05 | 8.4904e-06 | 0.033745 | 0.033745 | 0.033745 | 0.99546 | -0.086093 | 0.99479 | -0.099031 | 9.2707
28 | -0.31388 | -0.080025 | 0.31424 | 0.080252 | 0.00035666 | 0.00022737 | 0.46968 | 0.46968 | 0.46968 | 0.99546 | -0.086093 | 0.9967 | -0.062584 | 32.258
29 | 0.011327 | 0.002839 | -0.011327 | -0.0028388 | 2.7972e-07 | 1.4536e-07 | 0.016952 | 0.016952 | 0.016952 | 0.99426 | -0.1091 | 0.99423 | -0.10962 | 4.6572
30 | -0.019989 | -0.0050141 | 0.020001 | 0.005021 | 1.1583e-05 | 6.9656e-06 | 0.02992 | 0.02992 | 0.02992 | 0.99416 | -0.11118 | 0.99479 | -0.099031 | 8.2198
31 | 0.019989 | 0.0050141 | -0.019981 | -0.0050091 | 8.2208e-06 | 4.9439e-06 | 0.02992 | 0.02992 | 0.02992 | 0.99416 | -0.11118 | 0.99371 | -0.11981 | 8.2199
32 | 0.017847 | 0.0044744 | -0.017842 | -0.0044711 | 5.6992e-06 | 3.3719e-06 | 0.026726 | 0.026726 | 0.026726 | 0.99371 | -0.11981 | 0.99337 | -0.12651 | 7.3422
33 | -0.2154 | -0.054793 | 0.21552 | 0.054871 | 0.00012224 | 7.7592e-05 | 0.32383 | 0.32383 | 0.32383 | 0.99064 | -0.1782 | 0.99125 | -0.16643 | 22.2413
34 | 0.2154 | 0.054793 | -0.21527 | -0.054715 | 0.00012312 | 7.8152e-05 | 0.32383 | 0.32383 | 0.32383 | 0.99064 | -0.1782 | 0.99002 | -0.19007 | 22.2413
35 | -0.21971 | -0.055921 | 0.22004 | 0.056132 | 0.00033226 | 0.00021097 | 0.33012 | 0.33012 | 0.33012 | 0.99125 | -0.16643 | 0.99289 | -0.13511 | 22.6732
36 | 0.0041893 | 0.0010496 | -0.0041891 | -0.0010496 | 1.6534e-07 | -3.7894e-08 | 0.0062886 | 0.0062887 | 0.0062887 | 0.99125 | -0.16643 | 0.99121 | -0.16726 | 1.7277
37 | 0.21419 | 0.054442 | -0.21405 | -0.054354 | 0.00013965 | 8.8636e-05 | 0.3222 | 0.3222 | 0.3222 | 0.99002 | -0.19007 | 0.98932 | -0.20361 | 22.1289
38 | -0.31424 | -0.080252 | 0.31488 | 0.080661 | 0.00064148 | 0.00040893 | 0.46968 | 0.46968 | 0.46968 | 0.9967 | -0.062584 | 0.99892 | -0.020446 | 32.258
39 | -0.0016303 | -0.00040855 | 0.0016304 | 0.00040832 | 4.3181e-08 | -2.2165e-07 | 0.0024438 | 0.0024437 | 0.0024438 | 0.99269 | -0.13956 | 0.99272 | -0.139 | 0.67137
40 | 0.0016303 | 0.00040855 | -0.0016303 | -0.0004086 | 1.0265e-08 | -5.2686e-08 | 0.0024438 | 0.0024438 | 0.0024438 | 0.99269 | -0.13956 | 0.99269 | -0.13969 | 0.67138
41 | -0.003304 | -0.00082776 | 0.003304 | 0.00082772 | 5.9383e-08 | -4.5478e-08 | 0.0049523 | 0.0049523 | 0.0049523 | 0.99272 | -0.139 | 0.99274 | -0.13862 | 1.3605
42 | -0.0014531 | -0.00036394 | 0.0014531 | 0.00036379 | 2.3157e-08 | -1.5375e-07 | 0.0021772 | 0.0021771 | 0.0021772 | 0.9931 | -0.13173 | 0.99312 | -0.1314 | 0.59813
43 | 0.0014531 | 0.00036394 | -0.0014531 | -0.00036417 | 3.4458e-08 | -2.2875e-07 | 0.0021772 | 0.0021773 | 0.0021773 | 0.9931 | -0.13173 | 0.99307 | -0.13223 | 0.59815
44 | -0.0014531 | -0.00036379 | 0.0014531 | 0.00036366 | 2.0327e-08 | -1.3497e-07 | 0.0021771 | 0.0021771 | 0.0021771 | 0.99312 | -0.1314 | 0.99313 | -0.1311 | 0.59811
45 | -0.0020507 | -0.00051381 | 0.0020509 | 0.00051342 | 1.3139e-07 | -3.8779e-07 | 0.0030862 | 0.003086 | 0.0030862 | 0.98876 | -0.21436 | 0.98883 | -0.21302 | 0.84785
46 | 0.0020507 | 0.00051381 | -0.0020507 | -0.00051395 | 4.6917e-08 | -1.3845e-07 | 0.0030862 | 0.0030862 | 0.0030862 | 0.98876 | -0.21436 | 0.98874 | -0.21484 | 0.84787
47 | 0.0035072 | 0.00087859 | -0.003507 | -0.00087871 | 2.0459e-07 | -1.2031e-07 | 0.0052776 | 0.0052776 | 0.0052776 | 0.98883 | -0.21302 | 0.98877 | -0.21424 | 1.4499
48 | -0.0055581 | -0.001392 | 0.0055583 | 0.001392 | 2.3412e-07 | 3.5337e-08 | 0.0083636 | 0.0083635 | 0.0083636 | 0.98883 | -0.21302 | 0.98888 | -0.21213 | 2.2977
49 | 0.0011961 | 0.00029977 | -0.0011961 | -0.00029978 | 5.3272e-10 | -5.281e-09 | 0.0018001 | 0.0018001 | 0.0018001 | 0.98874 | -0.21484 | 0.98874 | -0.21485 | 0.49454
50 | -0.054639 | -0.01378 | 0.054641 | 0.013781 | 2.4582e-06 | 1.5606e-06 | 0.08198 | 0.08198 | 0.08198 | 0.99211 | -0.15035 | 0.99216 | -0.14941 | 22.5221
51 | 0.0024207 | 0.00060663 | -0.0024206 | -0.00060667 | 2.0891e-08 | -4.0486e-08 | 0.0036427 | 0.0036427 | 0.0036427 | 0.98883 | -0.21378 | 0.98882 | -0.21396 | 1.0007
52 | -0.010513 | -0.0026343 | 0.010515 | 0.0026354 | 2.2817e-06 | 1.1418e-06 | 0.015738 | 0.015737 | 0.015738 | 0.99399 | -0.11418 | 0.99423 | -0.10962 | 4.3235
53 | -0.0056366 | -0.001411 | 0.005637 | 0.0014111 | 3.703e-07 | 7.2683e-08 | 0.0086298 | 0.0086297 | 0.0086298 | 0.97184 | -0.54429 | 0.97191 | -0.54291 | 2.3708
54 | 0.010403 | 0.0026077 | -0.010401 | -0.0026068 | 1.7845e-06 | 8.8841e-07 | 0.015583 | 0.015583 | 0.015583 | 0.99337 | -0.12651 | 0.99318 | -0.13011 | 4.2811
55 | 0.0074389 | 0.0018633 | -0.0074382 | -0.0018631 | 6.9998e-07 | 2.5338e-07 | 0.011143 | 0.011143 | 0.011143 | 0.99337 | -0.12651 | 0.99327 | -0.12849 | 3.0612
56 | 0.013691 | 0.0034312 | -0.013688 | -0.0034296 | 2.9044e-06 | 1.6244e-06 | 0.020593 | 0.020594 | 0.020594 | 0.98927 | -0.20449 | 0.98904 | -0.20894 | 5.6576
57 | -0.013691 | -0.0034312 | 0.013692 | 0.0034316 | 5.6855e-07 | 3.1797e-07 | 0.020593 | 0.020593 | 0.020593 | 0.98927 | -0.20449 | 0.98932 | -0.20361 | 5.6576
58 | 0.011029 | 0.0027631 | -0.011027 | -0.0027622 | 1.6753e-06 | 8.6397e-07 | 0.016592 | 0.016592 | 0.016592 | 0.98904 | -0.20894 | 0.98888 | -0.21213 | 4.5583
59 | 0.20035 | 0.050922 | -0.20029 | -0.05088 | 6.5844e-05 | 4.1744e-05 | 0.3016 | 0.3016 | 0.3016 | 0.98932 | -0.20361 | 0.98896 | -0.21044 | 20.7146
60 | 0.002944 | 0.00073757 | -0.002944 | -0.00073764 | 6.4536e-08 | -7.2263e-08 | 0.0044195 | 0.0044196 | 0.0044196 | 0.99121 | -0.16726 | 0.99119 | -0.16772 | 1.2142
61 | -0.32861 | -0.084101 | 0.32893 | 0.084309 | 0.00032568 | 0.00020767 | 0.49012 | 0.49012 | 0.49012 | 0.99892 | -0.020446 | 1 | 0 | 33.6621
62 | -0.0049172 | -0.001232 | 0.0049174 | 0.001232 | 1.8485e-07 | 9.6806e-10 | 0.0073702 | 0.0073702 | 0.0073702 | 0.99274 | -0.13862 | 0.99278 | -0.13784 | 2.0248
63 | -0.0029413 | -0.00073662 | 0.0029414 | 0.00073654 | 7.5002e-08 | -8.5269e-08 | 0.0044068 | 0.0044068 | 0.0044068 | 0.99313 | -0.1311 | 0.99316 | -0.13057 | 1.2107
64 | -0.0062269 | -0.0015602 | 0.0062275 | 0.0015604 | 5.4293e-07 | 1.3253e-07 | 0.009333 | 0.0093329 | 0.009333 | 0.99278 | -0.13784 | 0.99288 | -0.136 | 2.564
65 | -0.0073924 | -0.0018523 | 0.0073926 | 0.0018524 | 1.9038e-07 | 6.8346e-08 | 0.011079 | 0.011079 | 0.011079 | 0.99288 | -0.136 | 0.99291 | -0.13546 | 3.0436
66 | -0.0092885 | -0.0023275 | 0.0092899 | 0.0023282 | 1.3737e-06 | 6.3463e-07 | 0.01392 | 0.01392 | 0.01392 | 0.99291 | -0.13546 | 0.99307 | -0.13236 | 3.8242
67 | -0.0092899 | -0.0023282 | 0.0092909 | 0.0023286 | 9.9344e-07 | 4.5889e-07 | 0.01392 | 0.01392 | 0.01392 | 0.99307 | -0.13236 | 0.99318 | -0.13011 | 3.8242
68 | 0.0011782 | 0.00029511 | -0.0011782 | -0.00029527 | 1.5992e-08 | -1.6685e-07 | 0.0017652 | 0.0017653 | 0.0017653 | 0.99313 | -0.13103 | 0.99312 | -0.13131 | 0.48496
69 | -0.0025569 | -0.00064066 | 0.002557 | 0.00064051 | 8.6158e-08 | -1.4744e-07 | 0.003831 | 0.0038309 | 0.003831 | 0.99313 | -0.13103 | 0.99317 | -0.13032 | 1.0525
70 | -0.002557 | -0.00064051 | 0.0025571 | 0.00064044 | 3.8761e-08 | -6.6336e-08 | 0.0038309 | 0.0038309 | 0.0038309 | 0.99317 | -0.13032 | 0.99319 | -0.13 | 1.0525
71 | -0.0064615 | -0.0016183 | 0.006462 | 0.0016184 | 4.6493e-07 | 1.2632e-07 | 0.0096804 | 0.0096803 | 0.0096804 | 0.99319 | -0.13 | 0.99327 | -0.12849 | 2.6594
72 | 0.0039045 | 0.00097784 | -0.0039044 | -0.00097788 | 1.0544e-07 | -3.8859e-08 | 0.0058495 | 0.0058495 | 0.0058495 | 0.99319 | -0.13 | 0.99316 | -0.13057 | 1.607
73 | -0.0069659 | -0.0017458 | 0.006967 | 0.0017462 | 1.1168e-06 | 3.7852e-07 | 0.010571 | 0.010571 | 0.010571 | 0.98056 | -0.37318 | 0.98073 | -0.36981 | 2.9041
74 | -0.0080518 | -0.0020181 | 0.0080532 | 0.0020186 | 1.3249e-06 | 5.4915e-07 | 0.012217 | 0.012217 | 0.012217 | 0.98073 | -0.36981 | 0.98091 | -0.36636 | 3.3562
75 | -0.10887 | -0.027483 | 0.10892 | 0.027511 | 4.5055e-05 | 2.7946e-05 | 0.16523 | 0.16522 | 0.16523 | 0.98091 | -0.36636 | 0.98135 | -0.35772 | 11.3479
76 | 0.10082 | 0.025464 | -0.10076 | -0.02543 | 5.5613e-05 | 3.4314e-05 | 0.15301 | 0.15301 | 0.15301 | 0.98091 | -0.36636 | 0.98032 | -0.37787 | 10.5089
77 | 0.0054686 | 0.0013701 | -0.0054675 | -0.00137 | 1.1176e-06 | 1.5075e-07 | 0.0082287 | 0.0082289 | 0.0082289 | 0.98888 | -0.21213 | 0.98866 | -0.21642 | 2.2607
78 | 0.0028062 | 0.00070303 | -0.0028061 | -0.00070326 | 1.838e-07 | -2.3467e-07 | 0.0042235 | 0.0042237 | 0.0042237 | 0.98866 | -0.21642 | 0.98859 | -0.2178 | 1.1603
79 | 0.001599 | 0.00040052 | -0.0015989 | -0.00040073 | 4.091e-08 | -2.1547e-07 | 0.0024063 | 0.0024063 | 0.0024063 | 0.98877 | -0.21424 | 0.98874 | -0.21478 | 0.66108
80 | 0.0011745 | 0.00029406 | -0.0011745 | -0.00029436 | 2.9622e-08 | -2.9757e-07 | 0.0017782 | 0.0017783 | 0.0017783 | 0.98279 | -0.33001 | 0.98277 | -0.33054 | 0.48855
81 | -0.0011745 | -0.00029406 | 0.0011746 | 0.00029369 | 3.6685e-08 | -3.686e-07 | 0.0017782 | 0.0017781 | 0.0017782 | 0.98279 | -0.33001 | 0.98283 | -0.32935 | 0.48852
82 | 0.0049725 | 0.0012461 | -0.004972 | -0.0012461 | 4.4681e-07 | 1.9575e-08 | 0.0075284 | 0.0075284 | 0.0075284 | 0.98283 | -0.32935 | 0.98273 | -0.33124 | 2.0683
83 | -0.006147 | -0.0015398 | 0.0061481 | 0.0015401 | 1.0904e-06 | 2.723e-07 | 0.0093064 | 0.0093063 | 0.0093064 | 0.98283 | -0.32935 | 0.98302 | -0.32562 | 2.5567
84 | 0.20029 | 0.05088 | -0.20001 | -0.050706 | 0.00027506 | 0.00017438 | 0.3016 | 0.3016 | 0.3016 | 0.98896 | -0.21044 | 0.98748 | -0.23901 | 20.7146
85 | 0.19661 | 0.049854 | -0.19656 | -0.049819 | 5.477e-05 | 3.4713e-05 | 0.29648 | 0.29648 | 0.29648 | 0.98748 | -0.23901 | 0.98718 | -0.24481 | 20.3626
86 | -0.0076739 | -0.0019225 | 0.007675 | 0.0019229 | 1.0483e-06 | 4.0822e-07 | 0.011616 | 0.011616 | 0.011616 | 0.98302 | -0.32562 | 0.98316 | -0.32276 | 3.1912
87 | -0.010945 | -0.0027425 | 0.010945 | 0.0027426 | 2.4601e-07 | 1.2713e-07 | 0.016565 | 0.016565 | 0.016565 | 0.98316 | -0.32276 | 0.98319 | -0.32228 | 4.5509
88 | -0.013304 | -0.0033338 | 0.013306 | 0.0033346 | 1.5182e-06 | 8.4499e-07 | 0.020135 | 0.020135 | 0.020135 | 0.98319 | -0.32228 | 0.98331 | -0.31989 | 5.5316
89 | 0.0037733 | 0.00094567 | -0.0037733 | -0.00094568 | 3.2417e-08 | -1.2805e-08 | 0.0057135 | 0.0057135 | 0.0057135 | 0.98273 | -0.33124 | 0.98272 | -0.33142 | 1.5696
90 | -0.014343 | -0.0035947 | 0.014347 | 0.0035965 | 3.13e-06 | 1.7784e-06 | 0.021706 | 0.021705 | 0.021706 | 0.98331 | -0.31989 | 0.98354 | -0.31531 | 5.9631
91 | -0.016965 | -0.0042528 | 0.016967 | 0.0042537 | 1.484e-06 | 8.7353e-07 | 0.025668 | 0.025668 | 0.025668 | 0.98354 | -0.31531 | 0.98364 | -0.31347 | 7.0515
92 | -0.0026221 | -0.00065715 | 0.0026223 | 0.00065673 | 2.7931e-07 | -4.1836e-07 | 0.003973 | 0.0039728 | 0.003973 | 0.98204 | -0.34462 | 0.98216 | -0.34238 | 1.0915
93 | 0.0098126 | 0.0024596 | -0.00981 | -0.0024583 | 2.5267e-06 | 1.2314e-06 | 0.014867 | 0.014867 | 0.014867 | 0.98216 | -0.34238 | 0.98188 | -0.34779 | 4.0843
94 | -0.012435 | -0.0031163 | 0.012437 | 0.0031176 | 2.4057e-06 | 1.3109e-06 | 0.018839 | 0.018839 | 0.018839 | 0.98216 | -0.34238 | 0.98237 | -0.33832 | 5.1757
95 | -0.19132 | -0.048455 | 0.19145 | 0.048539 | 0.00013218 | 8.3733e-05 | 0.28878 | 0.28878 | 0.28878 | 0.98643 | -0.25918 | 0.98718 | -0.24481 | 19.8338
96 | 0.1891 | 0.047899 | -0.18894 | -0.0478 | 0.00015637 | 9.9035e-05 | 0.28544 | 0.28544 | 0.28544 | 0.98643 | -0.25918 | 0.98554 | -0.27642 | 19.6041
97 | 0.18604 | 0.047071 | -0.18603 | -0.047066 | 7.8093e-06 | 4.9442e-06 | 0.28104 | 0.28104 | 0.28104 | 0.98554 | -0.27642 | 0.9855 | -0.27729 | 19.3025
98 | 0.18436 | 0.046648 | -0.18426 | -0.046587 | 9.6909e-05 | 6.1343e-05 | 0.27852 | 0.27852 | 0.27852 | 0.9855 | -0.27729 | 0.98493 | -0.28825 | 19.1295
99 | 0.1285 | 0.032567 | -0.12841 | -0.03251 | 9.1106e-05 | 5.6998e-05 | 0.19427 | 0.19427 | 0.19427 | 0.98493 | -0.28825 | 0.98417 | -0.30302 | 13.3424
100 | 0.055762 | 0.01402 | -0.055705 | -0.013984 | 5.6768e-05 | 3.606e-05 | 0.08426 | 0.08426 | 0.08426 | 0.98493 | -0.28825 | 0.98384 | -0.30959 | 23.1483
101 | 0.12526 | 0.03172 | -0.12523 | -0.031702 | 2.91e-05 | 1.8185e-05 | 0.1895 | 0.1895 | 0.1895 | 0.98417 | -0.30302 | 0.98392 | -0.30786 | 13.0152
102 | 0.019454 | 0.0048783 | -0.019451 | -0.0048762 | 3.5974e-06 | 2.1617e-06 | 0.029425 | 0.029425 | 0.029425 | 0.98384 | -0.30959 | 0.98364 | -0.31347 | 8.0838
103 | 0.036251 | 0.0091058 | -0.036216 | -0.0090838 | 3.4939e-05 | 2.1968e-05 | 0.054835 | 0.054835 | 0.054835 | 0.98384 | -0.30959 | 0.9828 | -0.32981 | 15.0646
104 | 0.032288 | 0.0080994 | -0.032277 | -0.0080923 | 1.132e-05 | 7.0847e-06 | 0.048888 | 0.048888 | 0.048888 | 0.9828 | -0.32981 | 0.98242 | -0.33717 | 13.4309
105 | 0.015944 | 0.0039966 | -0.015943 | -0.0039961 | 8.769e-07 | 5.1044e-07 | 0.024149 | 0.024149 | 0.024149 | 0.98242 | -0.33717 | 0.98237 | -0.33832 | 6.6343
106 | 0.016333 | 0.0040957 | -0.016329 | -0.0040934 | 4.0073e-06 | 2.3436e-06 | 0.02474 | 0.02474 | 0.02474 | 0.98242 | -0.33717 | 0.98216 | -0.34232 | 6.7966
107 | 0.013161 | 0.0032994 | -0.013158 | -0.0032979 | 2.7763e-06 | 1.5412e-06 | 0.01994 | 0.01994 | 0.01994 | 0.98216 | -0.34232 | 0.98194 | -0.34674 | 5.478
108 | 0.0086847 | 0.0021767 | -0.0086842 | -0.0021764 | 5.5403e-07 | 2.4669e-07 | 0.013161 | 0.013161 | 0.013161 | 0.98194 | -0.34674 | 0.98187 | -0.34808 | 3.6156
109 | 0.0048928 | 0.0012259 | -0.0048921 | -0.0012259 | 6.1454e-07 | 1.6351e-08 | 0.0074147 | 0.0074149 | 0.0074149 | 0.98188 | -0.34779 | 0.98175 | -0.35043 | 2.0371
110 | 0.0061174 | 0.0015331 | -0.0061168 | -0.001533 | 6.0342e-07 | 1.4942e-07 | 0.0092708 | 0.0092709 | 0.0092709 | 0.98187 | -0.34808 | 0.98176 | -0.35015 | 2.547
111 | 0.12139 | 0.030739 | -0.12133 | -0.030703 | 5.6267e-05 | 3.5107e-05 | 0.18369 | 0.18369 | 0.18369 | 0.98392 | -0.30786 | 0.98342 | -0.31752 | 12.6161
112 | 0.0019869 | 0.00049779 | -0.0019869 | -0.00049796 | 5.6684e-08 | -1.6617e-07 | 0.0030419 | 0.003042 | 0.003042 | 0.97194 | -0.54242 | 0.97191 | -0.54302 | 0.8357
113 | -0.0036609 | -0.00091733 | 0.0036611 | 0.00091726 | 1.7946e-07 | -7.3963e-08 | 0.0056047 | 0.0056046 | 0.0056047 | 0.97194 | -0.54242 | 0.97199 | -0.54139 | 1.5398
114 | -0.017523 | -0.00439 | 0.017534 | 0.0043966 | 1.1116e-05 | 6.6034e-06 | 0.026825 | 0.026825 | 0.026825 | 0.97199 | -0.54139 | 0.97266 | -0.52808 | 7.3695
115 | 0.013862 | 0.0034727 | -0.013861 | -0.0034722 | 9.9848e-07 | 5.6574e-07 | 0.02122 | 0.02122 | 0.02122 | 0.97199 | -0.54139 | 0.97191 | -0.54291 | 5.8297
116 | -0.024762 | -0.0062079 | 0.024765 | 0.0062102 | 3.8723e-06 | 2.3889e-06 | 0.037882 | 0.037882 | 0.037882 | 0.97266 | -0.52808 | 0.97283 | -0.5248 | 10.4071
117 | 0.0072277 | 0.0018113 | -0.0072273 | -0.0018111 | 4.3131e-07 | 1.5929e-07 | 0.011057 | 0.011057 | 0.011057 | 0.97266 | -0.52808 | 0.9726 | -0.52934 | 3.0377
118 | 0.0082236 | 0.0020611 | -0.0082225 | -0.0020606 | 1.1191e-06 | 4.8297e-07 | 0.012591 | 0.012591 | 0.012591 | 0.97191 | -0.54291 | 0.97177 | -0.54576 | 3.459
119 | -0.026025 | -0.0065259 | 0.026033 | 0.0065311 | 8.3621e-06 | 5.177e-06 | 0.039809 | 0.039808 | 0.039809 | 0.97283 | -0.5248 | 0.97317 | -0.51806 | 10.9364
120 | 0.0059673 | 0.0014953 | -0.0059671 | -0.0014953 | 2.5606e-07 | 6.2214e-08 | 0.0091296 | 0.0091296 | 0.0091296 | 0.9726 | -0.52934 | 0.97255 | -0.53024 | 2.5081
121 | 0.006837 | 0.0017133 | -0.0068368 | -0.0017133 | 1.4265e-07 | 4.8297e-08 | 0.010469 | 0.010469 | 0.010469 | 0.97177 | -0.54576 | 0.97175 | -0.5462 | 2.8761
122 | -0.027359 | -0.0068635 | 0.027382 | 0.0068776 | 2.2788e-05 | 1.4152e-05 | 0.041836 | 0.041836 | 0.041836 | 0.97317 | -0.51806 | 0.97406 | -0.50061 | 11.4934
123 | 0.0043856 | 0.0010989 | -0.0043855 | -0.0010989 | 1.5406e-07 | -1.4624e-08 | 0.00671 | 0.00671 | 0.00671 | 0.97255 | -0.53024 | 0.97252 | -0.53097 | 1.8434
124 | 0.0042144 | 0.001056 | -0.0042142 | -0.0010561 | 2.2525e-07 | -3.4507e-08 | 0.0064534 | 0.0064535 | 0.0064535 | 0.97175 | -0.5462 | 0.97169 | -0.54732 | 1.7729
125 | 0.0048921 | 0.0012259 | -0.0048914 | -0.0012259 | 7.3818e-07 | 1.9796e-08 | 0.0074149 | 0.007415 | 0.007415 | 0.98175 | -0.35043 | 0.98159 | -0.35359 | 2.0371
126 | 0.079475 | 0.020042 | -0.079408 | -0.020002 | 6.7216e-05 | 4.0555e-05 | 0.12089 | 0.12089 | 0.12089 | 0.97861 | -0.4113 | 0.9777 | -0.42898 | 8.303
127 | -0.081839 | -0.020635 | 0.081871 | 0.020654 | 3.1586e-05 | 1.9122e-05 | 0.12448 | 0.12448 | 0.12448 | 0.97861 | -0.4113 | 0.97902 | -0.40324 | 8.5498
128 | 0.07334 | 0.018481 | -0.0733 | -0.018457 | 3.9841e-05 | 2.3789e-05 | 0.11166 | 0.11166 | 0.11166 | 0.9777 | -0.42898 | 0.97712 | -0.44034 | 7.6687
129 | -0.090021 | -0.022697 | 0.09007 | 0.022727 | 4.9843e-05 | 3.0471e-05 | 0.13687 | 0.13687 | 0.13687 | 0.97902 | -0.40324 | 0.97961 | -0.39167 | 9.4005
130 | 0.00815 | 0.0020427 | -0.0081491 | -0.0020423 | 8.9037e-07 | 3.7529e-07 | 0.012387 | 0.012387 | 0.012387 | 0.97902 | -0.40324 | 0.9789 | -0.40553 | 3.4031
131 | 0.062781 | 0.015821 | -0.06276 | -0.015808 | 2.1337e-05 | 1.2955e-05 | 0.095638 | 0.095638 | 0.095638 | 0.97712 | -0.44034 | 0.97676 | -0.44745 | 8.7581
132 | 0.0049143 | 0.0012315 | -0.0049139 | -0.0012315 | 3.7969e-07 | 1.4261e-08 | 0.0074647 | 0.0074648 | 0.0074648 | 0.97961 | -0.39167 | 0.97953 | -0.3933 | 2.0508
133 | -0.094985 | -0.023959 | 0.095003 | 0.02397 | 1.8356e-05 | 1.1275e-05 | 0.14434 | 0.14434 | 0.14434 | 0.97961 | -0.39167 | 0.97982 | -0.38764 | 9.9132
134 | 0.0057052 | 0.0014298 | -0.0057044 | -0.0014297 | 8.3337e-07 | 1.6196e-07 | 0.0086724 | 0.0086726 | 0.0086726 | 0.9789 | -0.40553 | 0.97875 | -0.4086 | 2.3826
135 | 0.0033417 | 0.00083733 | -0.0033415 | -0.00083746 | 1.9481e-07 | -1.262e-07 | 0.0050908 | 0.0050908 | 0.0050908 | 0.97676 | -0.44745 | 0.9767 | -0.44867 | 1.3986
136 | 0.059418 | 0.014971 | -0.059399 | -0.014959 | 1.9479e-05 | 1.2149e-05 | 0.090548 | 0.090548 | 0.090548 | 0.97676 | -0.44745 | 0.97641 | -0.45431 | 12.4379
137 | 0.0025357 | 0.00063548 | -0.0025357 | -0.0006355 | 1.5134e-08 | -2.4552e-08 | 0.003852 | 0.003852 | 0.003852 | 0.97953 | -0.3933 | 0.97952 | -0.39342 | 1.0582
138 | -0.097849 | -0.024683 | 0.097894 | 0.024711 | 4.5759e-05 | 2.8172e-05 | 0.14866 | 0.14866 | 0.14866 | 0.97982 | -0.38764 | 0.98032 | -0.37787 | 10.2099
139 | 0.057443 | 0.014469 | -0.057424 | -0.014456 | 1.9409e-05 | 1.2337e-05 | 0.087568 | 0.087568 | 0.087568 | 0.97641 | -0.45431 | 0.97605 | -0.46137 | 24.0571
140 | -0.10985 | -0.027744 | 0.10987 | 0.027757 | 1.9874e-05 | 1.2333e-05 | 0.16664 | 0.16664 | 0.16664 | 0.98135 | -0.35772 | 0.98155 | -0.35395 | 11.4449
141 | -0.11142 | -0.028145 | 0.11146 | 0.028174 | 4.6783e-05 | 2.9057e-05 | 0.16899 | 0.16899 | 0.16899 | 0.98155 | -0.35395 | 0.982 | -0.34519 | 11.6063
142 | -0.11284 | -0.02852 | 0.11289 | 0.028547 | 4.312e-05 | 2.6801e-05 | 0.17108 | 0.17108 | 0.17108 | 0.982 | -0.34519 | 0.98241 | -0.33722 | 11.7498
143 | 0.0091955 | 0.0023047 | -0.0091955 | -0.0023047 | 3.1984e-08 | 1.5124e-08 | 0.01407 | 0.01407 | 0.01407 | 0.9725 | -0.53125 | 0.9725 | -0.53133 | 3.8654
144 | -0.012658 | -0.0031724 | 0.012659 | 0.0031733 | 1.6477e-06 | 9.0918e-07 | 0.019368 | 0.019368 | 0.019368 | 0.9725 | -0.53125 | 0.97264 | -0.52852 | 5.3208
145 | 0.0075773 | 0.0018991 | -0.007576 | -0.0018986 | 1.2947e-06 | 5.0998e-07 | 0.011594 | 0.011594 | 0.011594 | 0.9725 | -0.53133 | 0.97232 | -0.53491 | 3.1852
146 | -0.013392 | -0.003357 | 0.013395 | 0.0033584 | 2.5944e-06 | 1.4558e-06 | 0.020489 | 0.020489 | 0.020489 | 0.97264 | -0.52852 | 0.97285 | -0.52446 | 5.6287
147 | 0.0035938 | 0.00090057 | -0.0035936 | -0.00090065 | 1.7155e-07 | -7.7775e-08 | 0.0054999 | 0.0054999 | 0.0054999 | 0.97232 | -0.53491 | 0.97227 | -0.53592 | 1.511
148 | -0.015659 | -0.0039258 | 0.015659 | 0.0039262 | 5.2342e-07 | 3.0478e-07 | 0.023951 | 0.023951 | 0.023951 | 0.97285 | -0.52446 | 0.97288 | -0.52376 | 6.5801
149 | -0.017469 | -0.0043798 | 0.017474 | 0.0043828 | 5.1835e-06 | 3.0769e-06 | 0.02672 | 0.02672 | 0.02672 | 0.97288 | -0.52376 | 0.9732 | -0.51753 | 7.3406
150 | -0.019221 | -0.0048205 | 0.019222 | 0.0048213 | 1.3559e-06 | 8.1576e-07 | 0.02939 | 0.02939 | 0.02939 | 0.9732 | -0.51753 | 0.97327 | -0.51605 | 8.0741
151 | 0.0558 | 0.014049 | -0.055746 | -0.014015 | 5.3977e-05 | 3.4297e-05 | 0.085092 | 0.085092 | 0.085092 | 0.97605 | -0.46137 | 0.97502 | -0.48163 | 23.3768
152 | 0.053738 | 0.013512 | -0.05369 | -0.013481 | 4.8652e-05 | 3.0897e-05 | 0.082028 | 0.082028 | 0.082028 | 0.97502 | -0.48163 | 0.97406 | -0.50061 | 22.5352
153 | 0.002944 | 0.00073764 | -0.0029439 | -0.00073778 | 1.1909e-07 | -1.3333e-07 | 0.0044196 | 0.0044196 | 0.0044196 | 0.99119 | -0.16772 | 0.99114 | -0.16857 | 1.2142
154 | 0.0014682 | 0.00036794 | -0.0014682 | -0.00036796 | 3.6947e-09 | -2.377e-08 | 0.0022042 | 0.0022042 | 0.0022042 | 0.99114 | -0.16857 | 0.99114 | -0.16862 | 0.60555
155 | -0.00095764 | -0.00024001 | 0.00095764 | 0.00023988 | 7.8975e-09 | -1.3101e-07 | 0.001425 | 0.0014249 | 0.001425 | 0.99999 | -0.00017315 | 1 | 0 | 0.39148
156 | 0.11733 | 0.029701 | -0.1173 | -0.02968 | 3.2219e-05 | 2.0068e-05 | 0.17764 | 0.17764 | 0.17764 | 0.98342 | -0.31752 | 0.98313 | -0.32324 | 12.2002
157 | 0.11575 | 0.029293 | -0.1157 | -0.029263 | 4.7049e-05 | 2.9283e-05 | 0.17529 | 0.17529 | 0.17529 | 0.98313 | -0.32324 | 0.98269 | -0.33171 | 12.0394
158 | 0.11436 | 0.028927 | -0.11433 | -0.028908 | 3.0248e-05 | 1.8814e-05 | 0.17326 | 0.17326 | 0.17326 | 0.98269 | -0.33171 | 0.98241 | -0.33722 | 11.9
159 | -0.021489 | -0.0053895 | 0.021496 | 0.0053935 | 6.464e-06 | 3.9385e-06 | 0.032856 | 0.032856 | 0.032856 | 0.97327 | -0.51605 | 0.97359 | -0.50974 | 9.0263
160 | -0.023058 | -0.005785 | 0.023061 | 0.0057869 | 2.9925e-06 | 1.8353e-06 | 0.035244 | 0.035244 | 0.035244 | 0.97359 | -0.50974 | 0.97373 | -0.50702 | 9.6823
161 | -0.024458 | -0.0061369 | 0.024465 | 0.0061415 | 7.4819e-06 | 4.6107e-06 | 0.037378 | 0.037378 | 0.037378 | 0.97373 | -0.50702 | 0.97406 | -0.50061 | 10.2686
162 | 0.0028635 | 0.00071757 | -0.0028635 | -0.00071763 | 5.4033e-08 | -5.8234e-08 | 0.0043851 | 0.0043851 | 0.0043851 | 0.97169 | -0.54732 | 0.97167 | -0.54772 | 1.2047
163 | 0.0013711 | 0.00034359 | -0.0013711 | -0.00034362 | 3.9849e-09 | -2.7307e-08 | 0.0020996 | 0.0020997 | 0.0020997 | 0.97167 | -0.54772 | 0.97167 | -0.54778 | 0.57683
164 | -0.0045189 | -0.0011325 | 0.004519 | 0.0011325 | 9.1343e-08 | -7.197e-09 | 0.0068492 | 0.0068492 | 0.0068492 | 0.98174 | -0.35058 | 0.98176 | -0.35015 | 1.8817
165 | 0.0032293 | 0.00080917 | -0.0032292 | -0.00080928 | 1.4491e-07 | -1.0364e-07 | 0.004941 | 0.0049411 | 0.0049411 | 0.97252 | -0.53097 | 0.97247 | -0.53192 | 1.3574
166 | 0.0017674 | 0.00044293 | -0.0017674 | -0.00044296 | 6.3438e-09 | -2.4637e-08 | 0.0027044 | 0.0027044 | 0.0027044 | 0.97247 | -0.53192 | 0.97247 | -0.53199 | 0.74297

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33154 | 0.084549

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0020065 | 0.00050288
1 | 0.0034462 | 0.0008637
2 | 0.022407 | 0.0056156
3 | 0.0020273 | 0.0005081
4 | 0.0019715 | 0.00049411
5 | 0.0017987 | 0.0004508
6 | 0.0022643 | 0.00056749
7 | 0.0014075 | 0.00035275
8 | 0.00081168 | 0.00020343
9 | 0.0025573 | 0.00064091
10 | 0.0021335 | 0.0005347
11 | 0.0010886 | 0.00027283
12 | 0.0016736 | 0.00041944
13 | 0.0016303 | 0.0004086
14 | 0.0014531 | 0.00036417
15 | 0.01823 | 0.004569
16 | 0.00085458 | 0.00021418
17 | 0.0018259 | 0.00045762
18 | 0.0018864 | 0.00047278
19 | 0.0018388 | 0.00046085
20 | 0.0027912 | 0.00069955
21 | 0.0013345 | 0.00033445
22 | 0.0015281 | 0.00038299
23 | 0.0013656 | 0.00034224
24 | 0.0037804 | 0.00094747
25 | 0.00081163 | 0.00020341
26 | 0.0026596 | 0.00066657
27 | 0.0012451 | 0.00031205
28 | 0.013725 | 0.0034398
29 | 0.0016132 | 0.0004043
30 | 0.0014882 | 0.00037297
31 | 0.0013095 | 0.0003282
32 | 0.0011649 | 0.00029195
33 | 0.001896 | 0.00047517
34 | 0.0013788 | 0.00034555
35 | 0.0011782 | 0.00029527
36 | 0.0009762 | 0.00024466
37 | 0.00096297 | 0.00024134
38 | 0.0011101 | 0.00027821
39 | 0.0069659 | 0.0017458
40 | 0.0010848 | 0.00027189
41 | 0.0011961 | 0.00029978
42 | 0.0026612 | 0.00066696
43 | 0.001908 | 0.00047819
44 | 0.0011745 | 0.00029436
45 | 0.0015989 | 0.00040073
46 | 0.0028061 | 0.00070326
47 | 0.0034016 | 0.00085253
48 | 0.0015258 | 0.0003824
49 | 0.0032702 | 0.00081958
50 | 0.0023588 | 0.00059117
51 | 0.0011987 | 0.00030041
52 | 0.0010378 | 0.00026009
53 | 0.0037733 | 0.00094568
54 | 0.0026189 | 0.00065636
55 | 0.0026221 | 0.00065715
56 | 0.0022176 | 0.00055577
57 | 0.0051075 | 0.0012801
58 | 0.0029085 | 0.00072893
59 | 0.0016688 | 0.00041825
60 | 0.0031516 | 0.00078986
61 | 0.0039277 | 0.00098439
62 | 0.0035053 | 0.00087852
63 | 0.003168 | 0.00079397
64 | 0.0024837 | 0.00062248
65 | 0.0044736 | 0.0011212
66 | 0.0049173 | 0.0012324
67 | 0.0025668 | 0.0006433
68 | 0.0038424 | 0.00096299
69 | 0.001674 | 0.00041954
70 | 0.0019869 | 0.00049796
71 | 0.0012596 | 0.00031569
72 | 0.00126 | 0.00031578
73 | 0.0013855 | 0.00034725
74 | 0.0013261 | 0.00033234
75 | 0.0015814 | 0.00039634
76 | 0.0026224 | 0.00065724
77 | 0.0024206 | 0.00060667
78 | 0.0048914 | 0.0012259
79 | 0.0023636 | 0.00059238
80 | 0.0060679 | 0.0015208
81 | 0.010519 | 0.0026363
82 | 0.0024439 | 0.0006125
83 | 0.0023782 | 0.00059604
84 | 0.0028455 | 0.00071315
85 | 0.0057044 | 0.0014297
86 | 0.0033415 | 0.00083746
87 | 0.0019555 | 0.0004901
88 | 0.0025357 | 0.0006355
89 | 0.0028675 | 0.00071867
90 | 0.00093191 | 0.00023356
91 | 0.0015503 | 0.00038855
92 | 0.0013793 | 0.00034569
93 | 0.0034623 | 0.00086774
94 | 0.0016182 | 0.00040555
95 | 0.00073276 | 0.00018365
96 | 0.0039822 | 0.00099803
97 | 0.002264 | 0.00056742
98 | 0.0035936 | 0.00090065
99 | 0.0018099 | 0.00045361
100 | 0.0017462 | 0.00043764
101 | 0.0016242 | 0.00040707
102 | 0.0020075 | 0.00050312
103 | 0.0014757 | 0.00036984
104 | 0.0014682 | 0.00036796
105 | 0.00095764 | 0.00024001
106 | 0.0040017 | 0.0010029
107 | 0.0015472 | 0.00038777
108 | 0.0013411 | 0.00033612
109 | 0.0014431 | 0.00036168
110 | 0.0022672 | 0.00056822
111 | 0.0015624 | 0.00039156
112 | 0.0013965 | 0.00035
113 | 0.0018423 | 0.00046172
114 | 0.0013507 | 0.00033851
115 | 0.0014924 | 0.00037404
116 | 0.0013711 | 0.00034362
117 | 0.0045189 | 0.0011325
118 | 0.0015978 | 0.00040045
119 | 0.0011562 | 0.00028977
120 | 0.0014617 | 0.00036634
121 | 0.0017674 | 0.00044296

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1