## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2254-12_1_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2254-12_1_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2254-12_1_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2254-12_1_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2254-12_1_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2254-12_1_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2254-12_1_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2254-12_1_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2254-12_1_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2254-12_1_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2254-12_1_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2254-12_1_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2254-12_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2254-12_1_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2254-12_1_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2254-12_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2254-12_1_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2254-12_1_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2254-12_1_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2254-12_1_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2254-12_1_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2254-12_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2254-12_1_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2254-12_1_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2254-12_1_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2254-12_1_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2254-12_1_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2254-12_1_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2254-12_1_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2254-12_1_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2254-12_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2254-12_1_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2254-12_1_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2254-12_1_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2254-12_1_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2254-12_1_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2254-12_1_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2254-12_1_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2254-12_1_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2254-12_1_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2254-12_1_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2254-12_1_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2254-12_1_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2254-12_1_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2254-12_1_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2254-12_1_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2254-12_1_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2254-12_1_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2254-12_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2254-12_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2254-12_1_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2254-12_1_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2254-12_1_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2254-12_1_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2254-12_1_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2254-12_1_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2254-12_1_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2254-12_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2254-12_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2254-12_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2254-12_1_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2254-12_1_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2254-12_1_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2254-12_1_2_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2254-12_1_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2254-12_1_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2254-12_1_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2254-12_1_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2254-12_1_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2254-12_1_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2254-12_1_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2254-12_1_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2254-12_1_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2254-12_1_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2254-12_1_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2254-12_1_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2254-12_1_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2254-12_1_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2254-12_1_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2254-12_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2254-12_1_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2254-12_1_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2254-12_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2254-12_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2254-12_1_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2254-12_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2254-12_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2254-12_1_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2254-12_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2254-12_1_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2254-12_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2254-12_1_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2254-12_1_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2254-12_1_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2254-12_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2254-12_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2254-12_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2254-12_1_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2254-12_1_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2254-12_1_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2254-12_1_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2254-12_1_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2254-12_1_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2254-12_1_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2254-12_1_2_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2254-12_1_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2254-12_1_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2254-12_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2254-12_1_2_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2254-12_1_2_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_375_1_node_93 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2254-12_1_2_load_11 | 0 | 0.0027763 | 0.00069581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2254-12_1_2_load_12 | 1 | 0.0028148 | 0.00070546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2254-12_1_2_load_14 | 3 | 0.0025129 | 0.0006298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2254-12_1_2_load_15 | 4 | 0.0016226 | 0.00040665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2254-12_1_2_load_17 | 5 | 0.0036753 | 0.00092111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2254-12_1_2_load_18 | 6 | 0.0025267 | 0.00063325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2254-12_1_2_load_16 | 7 | 0.0014002 | 0.00035091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2254-12_1_2_load_19 | 8 | 0.00168 | 0.00042105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2254-12_1_2_load_20 | 9 | 0.0022678 | 0.00056836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2254-12_1_2_load_73 | 10 | 0.0051751 | 0.001297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2254-12_1_2_load_65 | 11 | 0.0017203 | 0.00043115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2254-12_1_2_load_21 | 14 | 0.0021862 | 0.00054792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2254-12_1_2_load_22 | 15 | 0.001673 | 0.00041928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2254-12_1_2_load_23 | 16 | 0.0024114 | 0.00060436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2254-12_1_2_load_24 | 17 | 0.0011015 | 0.00027607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2254-12_1_2_load_25 | 18 | 0.0031002 | 0.00077699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2254-12_1_2_load_27 | 20 | 0.0096458 | 0.0024175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2254-12_1_2_load_64 | 21 | 0.001431 | 0.00035865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2254-12_1_2_load_68 | 22 | 0.0038451 | 0.00096368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2254-12_1_2_load_28 | 23 | 0.0015092 | 0.00037824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2254-12_1_2_load_29 | 24 | 0.0025797 | 0.00064654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2254-12_1_2_load_30 | 25 | 0.0023963 | 0.00060058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2254-12_1_2_load_31 | 26 | 0.0014465 | 0.00036253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2254-12_1_2_load_32 | 27 | 0.0028202 | 0.0007068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2254-12_1_2_load_33 | 28 | 0.0016168 | 0.0004052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2254-12_1_2_load_34 | 29 | 0.0016896 | 0.00042346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2254-12_1_2_load_88 | 30 | 0.0012784 | 0.00032039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2254-12_1_2_load_36 | 31 | 0.0027434 | 0.00068756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2254-12_1_2_load_37 | 32 | 0.0015691 | 0.00039325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2254-12_1_2_load_38 | 33 | 0.0040623 | 0.0010181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2254-12_1_2_load_39 | 34 | 0.00066205 | 0.00016592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2254-12_1_2_load_43 | 38 | 0.00054893 | 0.00013757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2254-12_1_2_load_45 | 40 | 0.0031535 | 0.00079034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2254-12_1_2_load_127 | 41 | 0.0081413 | 0.0020404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2254-12_1_2_load_49 | 42 | 0.0038606 | 0.00096756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2254-12_1_2_load_50 | 43 | 0.0011783 | 0.0002953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2254-12_1_2_load_51 | 44 | 0.0019268 | 0.00048289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2254-12_1_2_load_52 | 45 | 0.0014926 | 0.00037407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2254-12_1_2_load_53 | 46 | 0.0023094 | 0.00057879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2254-12_1_2_load_54 | 47 | 0.0019599 | 0.0004912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2254-12_1_2_load_100 | 48 | 0.0047084 | 0.00118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2254-12_1_2_load_104 | 49 | 0.00064713 | 0.00016219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2254-12_1_2_load_55 | 50 | 0.0023237 | 0.00058236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2254-12_1_2_load_56 | 51 | 0.005241 | 0.0013135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2254-12_1_2_load_57 | 52 | 0.0073192 | 0.0018344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2254-12_1_2_load_58 | 53 | 0.0016501 | 0.00041354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2254-12_1_2_load_59 | 54 | 0.0021047 | 0.00052749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2254-12_1_2_load_66 | 55 | 0.0011571 | 0.00029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2254-12_1_2_load_60 | 56 | 0.0012369 | 0.00031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2254-12_1_2_load_61 | 57 | 0.0019153 | 0.00048001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2254-12_1_2_load_62 | 58 | 0.0012391 | 0.00031056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2254-12_1_2_load_63 | 59 | 0.004533 | 0.0011361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2254-12_1_2_load_67 | 60 | 0.00064197 | 0.00016089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2254-12_1_2_load_69 | 61 | 0.00093898 | 0.00023533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2254-12_1_2_load_70 | 62 | 0.0026654 | 0.000668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2254-12_1_2_load_227 | 63 | 0.00072389 | 0.00018142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2254-12_1_2_load_71 | 64 | 0.0047819 | 0.0011985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2254-12_1_2_load_72 | 65 | 0.0047796 | 0.0011979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2254-12_1_2_load_79 | 66 | 0.001285 | 0.00032204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2254-12_1_2_load_74 | 67 | 0.0060608 | 0.001519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2254-12_1_2_load_76 | 69 | 0.0014195 | 0.00035576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2254-12_1_2_load_77 | 70 | 0.0067683 | 0.0016963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2254-12_1_2_load_80 | 71 | 0.0015591 | 0.00039074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2254-12_1_2_load_81 | 72 | 0.0034084 | 0.00085424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2254-12_1_2_load_78 | 73 | 0.0027785 | 0.00069635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2254-12_1_2_load_83 | 75 | 0.0033727 | 0.00084527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2254-12_1_2_load_84 | 76 | 0.0046052 | 0.0011542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2254-12_1_2_load_85 | 77 | 0.002908 | 0.00072881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2254-12_1_2_load_86 | 78 | 0.0030308 | 0.00075959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2254-12_1_2_load_87 | 79 | 0.0052472 | 0.0013151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2254-12_1_2_load_118 | 81 | 0.0025761 | 0.00064563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2254-12_1_2_load_101 | 82 | 0.0021666 | 0.00054299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2254-12_1_2_load_102 | 83 | 0.0038131 | 0.00095565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2254-12_1_2_load_103 | 84 | 0.0030116 | 0.00075478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2254-12_1_2_load_105 | 85 | 0.0010937 | 0.0002741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2254-12_1_2_load_106 | 86 | 0.0023661 | 0.00059301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2254-12_1_2_load_107 | 88 | 0.0030929 | 0.00077515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2254-12_1_2_load_108 | 89 | 0.0013444 | 0.00033695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2254-12_1_2_load_109 | 90 | 0.0022921 | 0.00057446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2254-12_1_2_load_110 | 91 | 0.0013198 | 0.00033077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2254-12_1_2_load_112 | 92 | 0.00068631 | 0.00017201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2254-12_1_2_load_124 | 93 | 0.001853 | 0.0004644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2254-12_1_2_load_113 | 94 | 0.0035858 | 0.0008987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2254-12_1_2_load_114 | 95 | 0.0028428 | 0.00071248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2254-12_1_2_load_116 | 96 | 0.0014482 | 0.00036296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2254-12_1_2_load_119 | 98 | 0.0011777 | 0.00029515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2254-12_1_2_load_120 | 99 | 0.0021655 | 0.00054273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2254-12_1_2_load_121 | 100 | 0.00058919 | 0.00014767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2254-12_1_2_load_126 | 101 | 0.0018737 | 0.00046959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2254-12_1_2_load_125 | 102 | 0.0017038 | 0.000427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2254-12_1_2_load_128 | 103 | 0.0016753 | 0.00041986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2254-12_1_2_load_180 | 104 | 0.001095 | 0.00027442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2254-12_1_2_load_130 | 105 | 0.0036451 | 0.00091354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2254-12_1_2_load_131 | 106 | 0.0032938 | 0.00082551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2254-12_1_2_load_134 | 107 | 0.0073101 | 0.0018321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2254-12_1_2_load_181 | 108 | 0.00097347 | 0.00024397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2254-12_1_2_load_226 | 109 | 0.0015838 | 0.00039695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 107 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2254-12_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0084856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2254-12_1_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2254-12_1_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.02126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2254-12_1_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.023368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2254-12_1_2_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0062908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2254-12_1_2_line_5 |  | 4 | 6 | 0.024661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2254-12_1_2_line_6 |  | 5 | 10 | 0.020449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2254-12_1_2_line_7 |  | 6 | 11 | 0.0047207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2254-12_1_2_line_8 |  | 7 | 8 | 0.031993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2254-12_1_2_line_9 |  | 7 | 9 | 0.021647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_2254-12_1_2_line_10 |  | 8 | 12 | 0.013775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_2254-12_1_2_line_11 |  | 9 | 13 | 0.0086398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_2254-12_1_2_line_12 |  | 10 | 67 | 0.017509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2254-12_1_2_line_13 |  | 12 | 80 | 0.031044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_2254-12_1_2_line_14 |  | 12 | 81 | 0.016532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2254-12_1_2_line_15 |  | 13 | 31 | 0.025411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2254-12_1_2_line_16 |  | 13 | 29 | 0.020962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_2254-12_1_2_line_17 |  | 14 | 15 | 0.0066161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2254-12_1_2_line_18 |  | 14 | 16 | 0.027072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2254-12_1_2_line_19 |  | 15 | 17 | 0.0074341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2254-12_1_2_line_20 |  | 16 | 18 | 0.00020104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2254-12_1_2_line_21 |  | 17 | 19 | 0.015326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2254-12_1_2_line_22 |  | 18 | 20 | 0.014599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2254-12_1_2_line_23 |  | 19 | 21 | 0.016634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2254-12_1_2_line_24 |  | 20 | 22 | 0.00053356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2254-12_1_2_line_25 |  | 21 | 58 | 0.00092986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2254-12_1_2_line_26 |  | 22 | 62 | 0.022668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2254-12_1_2_line_27 |  | 23 | 24 | 0.027066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_2254-12_1_2_line_28 |  | 23 | 25 | 0.016272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2254-12_1_2_line_29 |  | 24 | 26 | 0.0021978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2254-12_1_2_line_30 |  | 25 | 27 | 0.011971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_2254-12_1_2_line_31 |  | 26 | 28 | 0.025719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2254-12_1_2_line_32 |  | 27 | 29 | 0.0040505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_2254-12_1_2_line_33 |  | 28 | 30 | 0.0034018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_2254-12_1_2_line_34 |  | 30 | 79 | 0.024575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2254-12_1_2_line_35 |  | 31 | 32 | 0.0221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2254-12_1_2_line_36 |  | 32 | 33 | 0.018997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2254-12_1_2_line_37 |  | 34 | 35 | 0.023524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2254-12_1_2_line_38 |  | 34 | 36 | 0.085039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2254-12_1_2_line_39 |  | 35 | 37 | 0.083967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2254-12_1_2_line_40 |  | 36 | 38 | 0.052371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2254-12_1_2_line_41 |  | 37 | 42 | 0.017847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2254-12_1_2_line_42 |  | 37 | 43 | 0.053437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2254-12_1_2_line_43 |  | 37 | 40 | 0.01937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2254-12_1_2_line_44 |  | 38 | 39 | 0.0084024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2254-12_1_2_line_45 |  | 39 | 41 | 0.049233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2254-12_1_2_line_46 |  | 42 | 44 | 0.006103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2254-12_1_2_line_47 |  | 43 | 45 | 0.018601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2254-12_1_2_line_48 |  | 43 | 46 | 0.024642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2254-12_1_2_line_49 |  | 44 | 47 | 0.031004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2254-12_1_2_line_50 |  | 45 | 48 | 0.0083048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2254-12_1_2_line_51 |  | 46 | 49 | 0.010557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2254-12_1_2_line_52 |  | 47 | 50 | 0.00066694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2254-12_1_2_line_53 |  | 48 | 82 | 0.032078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2254-12_1_2_line_54 |  | 49 | 85 | 0.033369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2254-12_1_2_line_55 |  | 50 | 51 | 0.031514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2254-12_1_2_line_56 |  | 51 | 52 | 0.0048602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2254-12_1_2_line_57 |  | 52 | 53 | 0.060752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2254-12_1_2_line_58 |  | 53 | 54 | 0.012314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2254-12_1_2_line_59 |  | 54 | 55 | 0.010401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2254-12_1_2_line_60 |  | 55 | 60 | 0.01029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2254-12_1_2_line_61 |  | 56 | 57 | 0.00052421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2254-12_1_2_line_62 |  | 56 | 58 | 0.033387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2254-12_1_2_line_63 |  | 57 | 59 | 0.0061529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2254-12_1_2_line_64 |  | 60 | 61 | 0.0027066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2254-12_1_2_line_65 |  | 61 | 63 | 0.0090126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2254-12_1_2_line_66 |  | 62 | 64 | 0.011549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2254-12_1_2_line_67 |  | 63 | 109 | 0.0024575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2254-12_1_2_line_68 |  | 64 | 65 | 0.026066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2254-12_1_2_line_69 |  | 65 | 66 | 0.030759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2254-12_1_2_line_70 |  | 66 | 73 | 0.0071407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2254-12_1_2_line_71 |  | 67 | 68 | 0.032574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2254-12_1_2_line_72 |  | 68 | 69 | 0.018607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_2254-12_1_2_line_73 |  | 68 | 70 | 0.0018874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_2254-12_1_2_line_74 |  | 69 | 71 | 0.010481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2254-12_1_2_line_75 |  | 70 | 72 | 0.018268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_2254-12_1_2_line_76 |  | 71 | 73 | 0.013082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2254-12_1_2_line_77 |  | 72 | 74 | 0.027242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_2254-12_1_2_line_78 |  | 74 | 75 | 0.017571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2254-12_1_2_line_79 |  | 74 | 76 | 0.024192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_2254-12_1_2_line_80 |  | 75 | 77 | 0.0088395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2254-12_1_2_line_81 |  | 76 | 78 | 0.019938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_2254-12_1_2_line_82 |  | 78 | 79 | 0.0051556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_2254-12_1_2_line_83 |  | 80 | 105 | 0.017058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_2254-12_1_2_line_84 |  | 80 | 106 | 0.012198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2254-12_1_2_line_85 |  | 81 | 96 | 0.026898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2254-12_1_2_line_86 |  | 82 | 83 | 0.010425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2254-12_1_2_line_87 |  | 83 | 84 | 0.042598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2254-12_1_2_line_88 |  | 85 | 86 | 0.024205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2254-12_1_2_line_89 |  | 86 | 87 | 0.010128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2254-12_1_2_line_90 |  | 87 | 97 | 0.016965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2254-12_1_2_line_91 |  | 87 | 94 | 0.02544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2254-12_1_2_line_92 |  | 88 | 89 | 0.026498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2254-12_1_2_line_93 |  | 88 | 90 | 0.07424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2254-12_1_2_line_94 |  | 89 | 91 | 0.016856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2254-12_1_2_line_95 |  | 91 | 92 | 0.016997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2254-12_1_2_line_96 |  | 92 | 93 | 0.0028859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2254-12_1_2_line_97 |  | 93 | 102 | 0.029248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2254-12_1_2_line_98 |  | 94 | 95 | 0.0076789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2254-12_1_2_line_99 |  | 95 | 96 | 0.034456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2254-12_1_2_line_100 |  | 97 | 98 | 0.012266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2254-12_1_2_line_101 |  | 97 | 99 | 0.022726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2254-12_1_2_line_102 |  | 98 | 100 | 0.016427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2254-12_1_2_line_103 |  | 100 | 101 | 0.044204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2254-12_1_2_line_104 |  | 101 | 102 | 0.0014093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2254-12_1_2_line_105 |  | 103 | 104 | 0.082264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2254-12_1_2_line_106 |  | 104 | 108 | 0.015839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2254-12_1_2_line_107 |  | 105 | 107 | 0.0081379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_2254-12_1_2_line_108 |  | 108 | 109 | 0.013234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2254-12_1_2_trafo_134 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 110 | 107 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2572404.4615 | 1192754.6947 | 2572411.0048 | 1192760.0975
1 | 2572393.2169 | 1192745.4099 | 2572404.4615 | 1192754.6947
2 | 2572411.0048 | 1192760.0975 | 2572418.9098 | 1192766.6246 | 2572425.9151 | 1192775.1161
3 | 2572393.2169 | 1192745.4099 | 2572406.6112 | 1192726.2611
4 | 2572429.9185 | 1192779.9687 | 2572425.9151 | 1192775.1161
5 | 2572420.7461 | 1192706.0533 | 2572406.6112 | 1192726.2611
6 | 2572441.9326 | 1192796.4543 | 2572437.4206 | 1192789.0622 | 2572429.9185 | 1192779.9687
7 | 2572420.7461 | 1192706.0533 | 2572423.452 | 1192702.185
8 | 2572358.1343 | 1192730.9536 | 2572328.5342 | 1192718.8126
9 | 2572358.1343 | 1192730.9536 | 2572350.2578 | 1192751.1167
10 | 2572315.7894 | 1192713.5851 | 2572328.5342 | 1192718.8126
11 | 2572347.1141 | 1192759.1642 | 2572350.2578 | 1192751.1167
12 | 2572441.9326 | 1192796.4543 | 2572451.0546 | 1192811.3991
13 | 2572325.0727 | 1192683.9595 | 2572315.7894 | 1192713.5851
14 | 2572315.7894 | 1192713.5851 | 2572300.4934 | 1192707.3141
15 | 2572347.1141 | 1192759.1642 | 2572323.3388 | 1192750.1953
16 | 2572347.1141 | 1192759.1642 | 2572339.4947 | 1192778.6919
17 | 2572470.978 | 1192685.4082 | 2572465.3492 | 1192681.9311
18 | 2572494.0097 | 1192699.6354 | 2572470.978 | 1192685.4082
19 | 2572459.0245 | 1192678.0241 | 2572465.3492 | 1192681.9311
20 | 2572494.1807 | 1192699.7411 | 2572494.1807 | 1192699.7411 | 2572494.0097 | 1192699.6354
21 | 2572445.9859 | 1192669.9698 | 2572459.0245 | 1192678.0241
22 | 2572494.1807 | 1192699.7411 | 2572493.0775 | 1192714.298
23 | 2572445.9859 | 1192669.9698 | 2572431.4586 | 1192661.8672
24 | 2572493.0372 | 1192714.83 | 2572493.0775 | 1192714.298
25 | 2572431.4586 | 1192661.8672 | 2572430.6465 | 1192661.4143
26 | 2572493.0372 | 1192714.83 | 2572491.5655 | 1192734.2494 | 2572491.6674 | 1192737.4407
27 | 2572362.1662 | 1192825.1785 | 2572341.2577 | 1192807.9914
28 | 2572334.9866 | 1192793.8497 | 2572335.1049 | 1192799.2303 | 2572338.5728 | 1192805.7844 | 2572341.2577 | 1192807.9914
29 | 2572362.1662 | 1192825.1785 | 2572363.8641 | 1192826.5741
30 | 2572334.9866 | 1192793.8497 | 2572334.9116 | 1192790.4376 | 2572338.0223 | 1192782.4653
31 | 2572384.5133 | 1192841.8765 | 2572370.8757 | 1192832.3378 | 2572363.8641 | 1192826.5741
32 | 2572338.0223 | 1192782.4653 | 2572339.4947 | 1192778.6919
33 | 2572387.301 | 1192843.8263 | 2572384.5133 | 1192841.8765
34 | 2572408.344 | 1192856.4019 | 2572397.1497 | 1192850.7149 | 2572387.301 | 1192843.8263
35 | 2572323.3388 | 1192750.1953 | 2572302.6609 | 1192742.3949 | 2572302.6609 | 1192742.3949
36 | 2572291.4669 | 1192757.744 | 2572302.6609 | 1192742.3949
37 | 2572276.2276 | 1192437.5653 | 2572285.584 | 1192430.1512 | 2572292.4338 | 1192420.8067
38 | 2572326.882 | 1192343.0906 | 2572293.1886 | 1192419.777 | 2572292.4338 | 1192420.8067
39 | 2572255.6907 | 1192518.9823 | 2572276.2276 | 1192437.5653
40 | 2572326.882 | 1192343.0906 | 2572377.0258 | 1192356.8432 | 2572377.3892 | 1192356.9366
41 | 2572255.6907 | 1192518.9823 | 2572273.2552 | 1192522.1473
42 | 2572238.6774 | 1192569.6442 | 2572255.6907 | 1192518.9823
43 | 2572255.6907 | 1192518.9823 | 2572237.1531 | 1192513.3651
44 | 2572385.5273 | 1192359.0273 | 2572377.3892 | 1192356.9366
45 | 2572385.5273 | 1192359.0273 | 2572396.697 | 1192384.3002 | 2572398.6217 | 1192386.7593 | 2572401.4355 | 1192388.6473 | 2572415.9173 | 1192392.8886
46 | 2572279.2615 | 1192523.2296 | 2572273.2552 | 1192522.1473
47 | 2572238.6774 | 1192569.6442 | 2572256.2425 | 1192575.7658
48 | 2572238.6774 | 1192569.6442 | 2572231.1773 | 1192593.1169
49 | 2572309.7736 | 1192528.7278 | 2572279.2615 | 1192523.2296
50 | 2572264.0847 | 1192578.4989 | 2572256.2425 | 1192575.7658
51 | 2572231.1773 | 1192593.1169 | 2572227.9641 | 1192603.173
52 | 2572310.43 | 1192528.846 | 2572309.7736 | 1192528.7278
53 | 2572264.0847 | 1192578.4989 | 2572278.0567 | 1192583.3683 | 2572284.6728 | 1192589.9078 | 2572289.4162 | 1192596.3244
54 | 2572227.9641 | 1192603.173 | 2572224.0277 | 1192615.4925 | 2572220.3075 | 1192635.5867
55 | 2572341.4446 | 1192534.4347 | 2572310.43 | 1192528.846
56 | 2572341.4446 | 1192534.4347 | 2572346.2277 | 1192535.2966
57 | 2572406.1317 | 1192545.3958 | 2572369.1825 | 1192539.433 | 2572346.2277 | 1192535.2966
58 | 2572406.1317 | 1192545.3958 | 2572418.2884 | 1192547.3577
59 | 2572428.6008 | 1192548.6635 | 2572423.425 | 1192548.1866 | 2572418.2884 | 1192547.3577
60 | 2572438.8423 | 1192549.2189 | 2572436.9832 | 1192549.4357 | 2572428.6008 | 1192548.6635
61 | 2572401.4881 | 1192645.1511 | 2572401.0302 | 1192644.8958
62 | 2572401.4881 | 1192645.1511 | 2572430.6465 | 1192661.4143
63 | 2572395.6567 | 1192641.8987 | 2572401.0302 | 1192644.8958
64 | 2572441.5306 | 1192548.9054 | 2572438.8423 | 1192549.2189
65 | 2572450.4826 | 1192547.8614 | 2572441.5306 | 1192548.9054
66 | 2572491.6674 | 1192737.4407 | 2572492.036 | 1192748.9841
67 | 2572452.8319 | 1192547.1401 | 2572450.4826 | 1192547.8614 | 2572450.4826 | 1192547.8614
68 | 2572492.036 | 1192748.9841 | 2572492.8678 | 1192775.0366
69 | 2572492.8678 | 1192775.0366 | 2572493.8494 | 1192805.7799
70 | 2572494.0773 | 1192812.917 | 2572493.8494 | 1192805.7799
71 | 2572468.0257 | 1192839.2033 | 2572451.0546 | 1192811.3991
72 | 2572468.0257 | 1192839.2033 | 2572485.8129 | 1192833.7405
73 | 2572468.0257 | 1192839.2033 | 2572468.8898 | 1192840.8813
74 | 2572492.6588 | 1192825.8046 | 2572485.8129 | 1192833.7405
75 | 2572468.8898 | 1192840.8813 | 2572473.7708 | 1192850.3605 | 2572473.6535 | 1192857.9651
76 | 2572494.0773 | 1192812.917 | 2572494.2741 | 1192819.0825 | 2572492.6588 | 1192825.8046
77 | 2572453.0793 | 1192875.514 | 2572459.9515 | 1192871.6135 | 2572473.6535 | 1192857.9651
78 | 2572453.0793 | 1192875.514 | 2572454.5468 | 1192887.9361 | 2572457.7063 | 1192891.892
79 | 2572453.0793 | 1192875.514 | 2572445.7466 | 1192875.4034 | 2572430.7163 | 1192867.7676
80 | 2572457.7063 | 1192891.892 | 2572463.2227 | 1192898.799
81 | 2572430.7163 | 1192867.7676 | 2572412.9404 | 1192858.737
82 | 2572412.9404 | 1192858.737 | 2572408.344 | 1192856.4019
83 | 2572325.0727 | 1192683.9595 | 2572341.4783 | 1192688.6325
84 | 2572325.0727 | 1192683.9595 | 2572313.4907 | 1192680.1315
85 | 2572300.4934 | 1192707.3141 | 2572275.6057 | 1192697.1107
86 | 2572289.4162 | 1192596.3244 | 2572292.2895 | 1192600.2112 | 2572297.3855 | 1192602.5121
87 | 2572338.9091 | 1192610.5448 | 2572325.1562 | 1192606.7177 | 2572313.8354 | 1192606.3367 | 2572301.2339 | 1192604.2496 | 2572297.3855 | 1192602.5121
88 | 2572220.3075 | 1192635.5867 | 2572215.9011 | 1192659.3869
89 | 2572214.0574 | 1192669.3456 | 2572215.9011 | 1192659.3869
90 | 2572214.0574 | 1192669.3456 | 2572205.257 | 1192671.6657 | 2572197.3547 | 1192672.0583
91 | 2572214.0574 | 1192669.3456 | 2572236.7466 | 1192680.8512
92 | 2572193.7709 | 1192837.4371 | 2572189.5674 | 1192814.7045 | 2572189.2644 | 1192811.3381
93 | 2572193.7709 | 1192837.4371 | 2572196.0495 | 1192849.7597 | 2572207.0749 | 1192893.1427 | 2572214.167 | 1192908.5338
94 | 2572187.7529 | 1192794.55 | 2572189.2644 | 1192811.3381
95 | 2572186.2492 | 1192777.62 | 2572187.0513 | 1192786.7567 | 2572187.7529 | 1192794.55
96 | 2572186.2492 | 1192777.62 | 2572185.9968 | 1192774.7452
97 | 2572187.0103 | 1192745.6004 | 2572185.9451 | 1192753.8554 | 2572185.4172 | 1192768.1433 | 2572185.9968 | 1192774.7452
98 | 2572236.7466 | 1192680.8512 | 2572240.1256 | 1192682.5647 | 2572243.7252 | 1192684.0404
99 | 2572275.6057 | 1192697.1107 | 2572243.7252 | 1192684.0404
100 | 2572197.3547 | 1192672.0583 | 2572196.0339 | 1192684.2531
101 | 2572197.3547 | 1192672.0583 | 2572182.9786 | 1192665.3439 | 2572176.718 | 1192662.5405
102 | 2572194.2622 | 1192700.5847 | 2572195.9079 | 1192685.4166 | 2572196.0339 | 1192684.2531
103 | 2572194.2622 | 1192700.5847 | 2572194.0663 | 1192702.3899 | 2572189.0787 | 1192729.5722 | 2572187.1907 | 1192744.2027
104 | 2572187.0103 | 1192745.6004 | 2572187.1907 | 1192744.2027
105 | 2572480.624 | 1192538.607 | 2572515.1287 | 1192463.9292
106 | 2572480.624 | 1192538.607 | 2572465.4829 | 1192543.2558
107 | 2572349.3049 | 1192690.8619 | 2572341.4783 | 1192688.6325
108 | 2572452.8319 | 1192547.1401 | 2572465.4829 | 1192543.2558

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2572404.4615 | 1192754.6947
1 | 2572411.0048 | 1192760.0975
2 | 2572393.2169 | 1192745.4099
3 | 2572425.9151 | 1192775.1161
4 | 2572406.6112 | 1192726.2611
5 | 2572429.9185 | 1192779.9687
6 | 2572420.7461 | 1192706.0533
7 | 2572358.1343 | 1192730.9536
8 | 2572328.5342 | 1192718.8126
9 | 2572350.2578 | 1192751.1167
10 | 2572441.9326 | 1192796.4543
11 | 2572423.452 | 1192702.185
12 | 2572315.7894 | 1192713.5851
13 | 2572347.1141 | 1192759.1642
14 | 2572470.978 | 1192685.4082
15 | 2572465.3492 | 1192681.9311
16 | 2572494.0097 | 1192699.6354
17 | 2572459.0245 | 1192678.0241
18 | 2572494.1807 | 1192699.7411
19 | 2572445.9859 | 1192669.9698
20 | 2572493.0775 | 1192714.298
21 | 2572431.4586 | 1192661.8672
22 | 2572493.0372 | 1192714.83
23 | 2572341.2577 | 1192807.9914
24 | 2572362.1662 | 1192825.1785
25 | 2572334.9866 | 1192793.8497
26 | 2572363.8641 | 1192826.5741
27 | 2572338.0223 | 1192782.4653
28 | 2572384.5133 | 1192841.8765
29 | 2572339.4947 | 1192778.6919
30 | 2572387.301 | 1192843.8263
31 | 2572323.3388 | 1192750.1953
32 | 2572302.6609 | 1192742.3949
33 | 2572291.4669 | 1192757.744
34 | 2572292.4338 | 1192420.8067
35 | 2572276.2276 | 1192437.5653
36 | 2572326.882 | 1192343.0906
37 | 2572255.6907 | 1192518.9823
38 | 2572377.3892 | 1192356.9366
39 | 2572385.5273 | 1192359.0273
40 | 2572237.1531 | 1192513.3651
41 | 2572415.9173 | 1192392.8886
42 | 2572273.2552 | 1192522.1473
43 | 2572238.6774 | 1192569.6442
44 | 2572279.2615 | 1192523.2296
45 | 2572256.2425 | 1192575.7658
46 | 2572231.1773 | 1192593.1169
47 | 2572309.7736 | 1192528.7278
48 | 2572264.0847 | 1192578.4989
49 | 2572227.9641 | 1192603.173
50 | 2572310.43 | 1192528.846
51 | 2572341.4446 | 1192534.4347
52 | 2572346.2277 | 1192535.2966
53 | 2572406.1317 | 1192545.3958
54 | 2572418.2884 | 1192547.3577
55 | 2572428.6008 | 1192548.6635
56 | 2572401.4881 | 1192645.1511
57 | 2572401.0302 | 1192644.8958
58 | 2572430.6465 | 1192661.4143
59 | 2572395.6567 | 1192641.8987
60 | 2572438.8423 | 1192549.2189
61 | 2572441.5306 | 1192548.9054
62 | 2572491.6674 | 1192737.4406
63 | 2572450.4826 | 1192547.8614
64 | 2572492.036 | 1192748.9841
65 | 2572492.8678 | 1192775.0366
66 | 2572493.8494 | 1192805.7799
67 | 2572451.0546 | 1192811.3991
68 | 2572468.0257 | 1192839.2033
69 | 2572485.8129 | 1192833.7405
70 | 2572468.8898 | 1192840.8813
71 | 2572492.6588 | 1192825.8046
72 | 2572473.6535 | 1192857.9651
73 | 2572494.0773 | 1192812.917
74 | 2572453.0794 | 1192875.514
75 | 2572457.7063 | 1192891.8921
76 | 2572430.7163 | 1192867.7676
77 | 2572463.2227 | 1192898.799
78 | 2572412.9404 | 1192858.737
79 | 2572408.344 | 1192856.4019
80 | 2572325.0727 | 1192683.9595
81 | 2572300.4934 | 1192707.3141
82 | 2572289.4162 | 1192596.3244
83 | 2572297.3855 | 1192602.5121
84 | 2572338.9091 | 1192610.5448
85 | 2572220.3075 | 1192635.5867
86 | 2572215.9011 | 1192659.3869
87 | 2572214.0574 | 1192669.3456
88 | 2572193.7709 | 1192837.4371
89 | 2572189.2644 | 1192811.3381
90 | 2572214.167 | 1192908.5338
91 | 2572187.7529 | 1192794.55
92 | 2572186.2492 | 1192777.62
93 | 2572185.9968 | 1192774.7452
94 | 2572236.7466 | 1192680.8512
95 | 2572243.7252 | 1192684.0404
96 | 2572275.6057 | 1192697.1107
97 | 2572197.3547 | 1192672.0583
98 | 2572196.0339 | 1192684.2531
99 | 2572176.718 | 1192662.5405
100 | 2572194.2622 | 1192700.5847
101 | 2572187.1907 | 1192744.2027
102 | 2572187.0103 | 1192745.6004
103 | 2572515.1287 | 1192463.9292
104 | 2572480.624 | 1192538.607
105 | 2572341.4783 | 1192688.6325
106 | 2572313.4907 | 1192680.1315
107 | 2572349.3049 | 1192690.8619
108 | 2572465.4829 | 1192543.2558
109 | 2572452.8318 | 1192547.1401
110 | 2572325.0727 | 1192683.9595

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97497 | -0.48128 | 0.0027763 | 0.00069581
1 | 0.97504 | -0.47993 | 0.0028148 | 0.00070546
2 | 0.97489 | -0.48285 | 0 | 0
3 | 0.97526 | -0.47547 | 0.0025129 | 0.0006298
4 | 0.97476 | -0.48537 | 0.0016226 | 0.00040665
5 | 0.97534 | -0.47386 | 0.0036753 | 0.00092111
6 | 0.97466 | -0.48729 | 0.0025267 | 0.00063325
7 | 0.99071 | -0.17597 | 0.0014002 | 0.00035091
8 | 0.99278 | -0.1365 | 0.00168 | 0.00042105
9 | 0.98932 | -0.20249 | 0.0022678 | 0.00056836
10 | 0.97568 | -0.46724 | 0.0051751 | 0.001297
11 | 0.97465 | -0.48744 | 0.0017203 | 0.00043115
12 | 0.99368 | -0.11935 | 0 | 0
13 | 0.98878 | -0.21293 | 0 | 0
14 | 0.97085 | -0.56243 | 0.0021862 | 0.00054792
15 | 0.97076 | -0.56404 | 0.001673 | 0.00041928
16 | 0.97123 | -0.55477 | 0.0024114 | 0.00060436
17 | 0.97068 | -0.56561 | 0.0011015 | 0.00027607
18 | 0.97124 | -0.5547 | 0.0031002 | 0.00077699
19 | 0.97054 | -0.56855 | 0 | 0
20 | 0.97152 | -0.54908 | 0.0096458 | 0.0024175
21 | 0.97038 | -0.57174 | 0.001431 | 0.00035865
22 | 0.97154 | -0.54878 | 0.0038451 | 0.00096368
23 | 0.98571 | -0.27194 | 0.0015092 | 0.00037824
24 | 0.98421 | -0.30081 | 0.0025797 | 0.00064654
25 | 0.98662 | -0.2544 | 0.0023963 | 0.00060058
26 | 0.98409 | -0.30311 | 0.0014465 | 0.00036253
27 | 0.9873 | -0.24126 | 0.0028202 | 0.0007068
28 | 0.98272 | -0.3297 | 0.0016168 | 0.0004052
29 | 0.98754 | -0.23672 | 0.0016896 | 0.00042346
30 | 0.98254 | -0.33317 | 0.0012784 | 0.00032039
31 | 0.98858 | -0.21672 | 0.0027434 | 0.00068756
32 | 0.98847 | -0.21894 | 0.0015691 | 0.00039325
33 | 0.9884 | -0.22032 | 0.0040623 | 0.0010181
34 | 0.97424 | -0.49571 | 0.00066205 | 0.00016592
35 | 0.97444 | -0.49167 | 0 | 0
36 | 0.97355 | -0.5093 | 0 | 0
37 | 0.97518 | -0.47725 | 0 | 0
38 | 0.97313 | -0.51767 | 0.00054893 | 0.00013757
39 | 0.97306 | -0.51893 | 0 | 0
40 | 0.97512 | -0.47837 | 0.0031535 | 0.00079034
41 | 0.97269 | -0.52631 | 0.0081413 | 0.0020404
42 | 0.97459 | -0.48877 | 0.0038606 | 0.00096756
43 | 0.97755 | -0.43064 | 0.0011783 | 0.0002953
44 | 0.97441 | -0.49228 | 0.0019268 | 0.00048289
45 | 0.97729 | -0.4358 | 0.0014926 | 0.00037407
46 | 0.97902 | -0.40189 | 0.0023094 | 0.00057879
47 | 0.97356 | -0.50902 | 0.0019599 | 0.0004912
48 | 0.97718 | -0.43788 | 0.0047084 | 0.00118
49 | 0.97967 | -0.38915 | 0.00064713 | 0.00016219
50 | 0.97355 | -0.50936 | 0.0023237 | 0.00058236
51 | 0.97281 | -0.52392 | 0.005241 | 0.0013135
52 | 0.97272 | -0.5257 | 0.0073192 | 0.0018344
53 | 0.97201 | -0.53975 | 0.0016501 | 0.00041354
54 | 0.97188 | -0.54223 | 0.0021047 | 0.00052749
55 | 0.9718 | -0.54392 | 0.0011571 | 0.00029
56 | 0.97013 | -0.57664 | 0.0012369 | 0.00031
57 | 0.97012 | -0.57671 | 0.0019153 | 0.00048001
58 | 0.97037 | -0.57189 | 0.0012391 | 0.00031056
59 | 0.9701 | -0.57722 | 0.004533 | 0.0011361
60 | 0.97172 | -0.54537 | 0.00064197 | 0.00016089
61 | 0.97171 | -0.54572 | 0.00093898 | 0.00023533
62 | 0.97226 | -0.53443 | 0.0026654 | 0.000668
63 | 0.97166 | -0.54673 | 0.00072389 | 0.00018142
64 | 0.97266 | -0.52655 | 0.0047819 | 0.0011985
65 | 0.97368 | -0.50651 | 0.0047796 | 0.0011979
66 | 0.97501 | -0.48023 | 0.001285 | 0.00032204
67 | 0.97605 | -0.45993 | 0.0060608 | 0.001519
68 | 0.97693 | -0.44273 | 0 | 0
69 | 0.97646 | -0.45184 | 0.0014195 | 0.00035576
70 | 0.977 | -0.44131 | 0.0067683 | 0.0016963
71 | 0.97595 | -0.46184 | 0.0015591 | 0.00039074
72 | 0.97776 | -0.42643 | 0.0034084 | 0.00085424
73 | 0.97533 | -0.47396 | 0.0027785 | 0.00069635
74 | 0.97893 | -0.40345 | 0 | 0
75 | 0.97883 | -0.40546 | 0.0033727 | 0.00084527
76 | 0.98005 | -0.3817 | 0.0046052 | 0.0011542
77 | 0.97881 | -0.40592 | 0.002908 | 0.00072881
78 | 0.98101 | -0.36299 | 0.0030308 | 0.00075959
79 | 0.98126 | -0.35801 | 0.0052472 | 0.0013151
80 | 0.99714 | -0.053828 | 0 | 0
81 | 0.99216 | -0.1483 | 0.0025761 | 0.00064563
82 | 0.97692 | -0.44315 | 0.0021666 | 0.00054299
83 | 0.97685 | -0.44445 | 0.0038131 | 0.00095565
84 | 0.97673 | -0.44679 | 0.0030116 | 0.00075478
85 | 0.98176 | -0.34862 | 0.0010937 | 0.0002741
86 | 0.98329 | -0.31884 | 0.0023661 | 0.00059301
87 | 0.98395 | -0.30598 | 0 | 0
88 | 0.982 | -0.34417 | 0.0030929 | 0.00077515
89 | 0.98213 | -0.34159 | 0.0013444 | 0.00033695
90 | 0.98184 | -0.34725 | 0.0022921 | 0.00057446
91 | 0.98224 | -0.33954 | 0.0013198 | 0.00033077
92 | 0.98236 | -0.33707 | 0.00068631 | 0.00017201
93 | 0.98239 | -0.33661 | 0.001853 | 0.0004644
94 | 0.98605 | -0.26549 | 0.0035858 | 0.0008987
95 | 0.98671 | -0.25281 | 0.0028428 | 0.00071248
96 | 0.98975 | -0.19437 | 0.0014482 | 0.00036296
97 | 0.98367 | -0.31151 | 0 | 0
98 | 0.98349 | -0.31503 | 0.0011777 | 0.00029515
99 | 0.98363 | -0.3124 | 0.0021655 | 0.00054273
100 | 0.98327 | -0.31941 | 0.00058919 | 0.00014767
101 | 0.98269 | -0.33071 | 0.0018737 | 0.00046959
102 | 0.98267 | -0.33102 | 0.0017038 | 0.000427
103 | 0.97143 | -0.55124 | 0.0016753 | 0.00041986
104 | 0.97156 | -0.54869 | 0.001095 | 0.00027442
105 | 0.99907 | -0.017527 | 0.0036451 | 0.00091354
106 | 0.9971 | -0.054533 | 0.0032938 | 0.00082551
107 | 1 | 0 | -0.25357 | -0.065088
108 | 0.9716 | -0.54788 | 0.00097347 | 0.00024397
109 | 0.97164 | -0.54697 | 0.0015838 | 0.00039695
110 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0086474 | -0.002167 | 0.008648 | 0.0021673 | 5.5427e-07 | 2.489e-07 | 0.013198 | 0.013198 | 0.013198 | 0.97497 | -0.48128 | 0.97504 | -0.47993 | 3.6258
1 | 0.0058711 | 0.0014712 | -0.0058707 | -0.0014711 | 4.3907e-07 | 9.9166e-08 | 0.0089605 | 0.0089606 | 0.0089606 | 0.97497 | -0.48128 | 0.97489 | -0.48285 | 2.4617
2 | -0.011463 | -0.0028727 | 0.011465 | 0.002874 | 2.4397e-06 | 1.2962e-06 | 0.017494 | 0.017493 | 0.017494 | 0.97504 | -0.47993 | 0.97526 | -0.47547 | 4.8059
3 | 0.0058707 | 0.0014711 | -0.00587 | -0.0014709 | 7.0362e-07 | 1.5898e-07 | 0.0089606 | 0.0089607 | 0.0089607 | 0.97489 | -0.48285 | 0.97476 | -0.48537 | 2.4617
4 | -0.013978 | -0.0035038 | 0.013979 | 0.0035044 | 1.0731e-06 | 6.0825e-07 | 0.021328 | 0.021327 | 0.021328 | 0.97526 | -0.47547 | 0.97534 | -0.47386 | 5.8592
5 | 0.0042474 | 0.0010643 | -0.004247 | -0.0010643 | 3.8878e-07 | -5.8556e-08 | 0.0064838 | 0.0064839 | 0.0064839 | 0.97476 | -0.48537 | 0.97466 | -0.48729 | 1.7813
6 | -0.017654 | -0.0044255 | 0.01766 | 0.0044288 | 5.5632e-06 | 3.3051e-06 | 0.026935 | 0.026935 | 0.026935 | 0.97534 | -0.47386 | 0.97568 | -0.46724 | 7.3996
7 | 0.0017203 | 0.0004311 | -0.0017203 | -0.00043115 | 1.2211e-08 | -5.1018e-08 | 0.0026264 | 0.0026264 | 0.0026264 | 0.97466 | -0.48729 | 0.97465 | -0.48744 | 0.72155
8 | -0.14096 | -0.036006 | 0.14123 | 0.036177 | 0.00026952 | 0.00017167 | 0.21197 | 0.21197 | 0.21197 | 0.99071 | -0.17597 | 0.99278 | -0.1365 | 29.1163
9 | 0.13956 | 0.035655 | -0.13939 | -0.035541 | 0.00017876 | 0.00011385 | 0.20986 | 0.20986 | 0.20986 | 0.99071 | -0.17597 | 0.98932 | -0.20249 | 28.8275
10 | -0.14291 | -0.036598 | 0.14303 | 0.036674 | 0.00011882 | 7.5688e-05 | 0.21448 | 0.21448 | 0.21448 | 0.99278 | -0.1365 | 0.99368 | -0.11935 | 29.4622
11 | 0.13712 | 0.034972 | -0.13705 | -0.034928 | 6.9048e-05 | 4.3969e-05 | 0.20645 | 0.20645 | 0.20645 | 0.98932 | -0.20249 | 0.98878 | -0.21293 | 28.359
12 | -0.022835 | -0.0057258 | 0.022843 | 0.0057307 | 7.9638e-06 | 4.8781e-06 | 0.034827 | 0.034827 | 0.034827 | 0.97568 | -0.46724 | 0.97605 | -0.45993 | 9.5679
13 | -0.24355 | -0.062435 | 0.24433 | 0.062931 | 0.00077638 | 0.00049608 | 0.36521 | 0.36521 | 0.36521 | 0.99368 | -0.11935 | 0.99714 | -0.053828 | 50.1668
14 | 0.10052 | 0.025761 | -0.10038 | -0.025671 | 0.00014085 | 8.9928e-05 | 0.15073 | 0.15073 | 0.15073 | 0.99368 | -0.11935 | 0.99216 | -0.1483 | 41.4094
15 | 0.0083772 | 0.0020996 | -0.0083757 | -0.002099 | 1.5145e-06 | 6.4341e-07 | 0.012607 | 0.012607 | 0.012607 | 0.98878 | -0.21293 | 0.98858 | -0.21672 | 3.4635
16 | 0.12867 | 0.032829 | -0.12852 | -0.032735 | 0.00014769 | 9.3982e-05 | 0.19385 | 0.19385 | 0.19385 | 0.98878 | -0.21293 | 0.98754 | -0.23672 | 26.6273
17 | 0.013137 | 0.0032939 | -0.013136 | -0.0032934 | 1.0059e-06 | 5.6195e-07 | 0.020135 | 0.020135 | 0.020135 | 0.97085 | -0.56243 | 0.97076 | -0.56404 | 5.5316
18 | -0.015323 | -0.0038418 | 0.015328 | 0.0038451 | 5.5996e-06 | 3.2489e-06 | 0.023486 | 0.023486 | 0.023486 | 0.97085 | -0.56243 | 0.97123 | -0.55477 | 6.4522
19 | 0.011463 | 0.0028741 | -0.011462 | -0.0028736 | 8.6068e-07 | 4.5893e-07 | 0.017571 | 0.017571 | 0.017571 | 0.97076 | -0.56404 | 0.97068 | -0.56561 | 4.8271
20 | -0.01774 | -0.0044495 | 0.01774 | 0.0044495 | 5.5697e-08 | 3.3158e-08 | 0.02718 | 0.02718 | 0.02718 | 0.97123 | -0.55477 | 0.97124 | -0.5547 | 7.4671
21 | 0.01036 | 0.0025976 | -0.010359 | -0.0025968 | 1.4497e-06 | 7.3838e-07 | 0.015882 | 0.015882 | 0.015882 | 0.97068 | -0.56561 | 0.97054 | -0.56855 | 4.3633
22 | -0.02084 | -0.0052265 | 0.020846 | 0.0052299 | 5.5814e-06 | 3.3914e-06 | 0.03193 | 0.03193 | 0.03193 | 0.97124 | -0.5547 | 0.97152 | -0.54908 | 8.772
23 | 0.010359 | 0.0025968 | -0.010357 | -0.002596 | 1.5735e-06 | 8.015e-07 | 0.015882 | 0.015882 | 0.015882 | 0.97054 | -0.56855 | 0.97038 | -0.57174 | 4.3633
24 | -0.030491 | -0.0076473 | 0.030492 | 0.0076476 | 4.3644e-07 | 2.7271e-07 | 0.046704 | 0.046704 | 0.046704 | 0.97152 | -0.54908 | 0.97154 | -0.54878 | 12.8307
25 | 0.0089262 | 0.0022374 | -0.0089262 | -0.0022373 | 6.5332e-08 | 3.0326e-08 | 0.013688 | 0.013688 | 0.013688 | 0.97038 | -0.57174 | 0.97037 | -0.57189 | 3.7604
26 | -0.034337 | -0.0086113 | 0.034361 | 0.008626 | 2.3513e-05 | 1.4767e-05 | 0.052593 | 0.052593 | 0.052593 | 0.97154 | -0.54878 | 0.97226 | -0.53443 | 14.4487
27 | 0.1199 | 0.030493 | -0.11973 | -0.030387 | 0.00016655 | 0.0001059 | 0.18116 | 0.18116 | 0.18116 | 0.98571 | -0.27194 | 0.98421 | -0.30081 | 24.8844
28 | -0.12141 | -0.030871 | 0.12151 | 0.030936 | 0.00010267 | 6.5291e-05 | 0.18344 | 0.18344 | 0.18344 | 0.98571 | -0.27194 | 0.98662 | -0.2544 | 25.1973
29 | 0.11715 | 0.02974 | -0.11714 | -0.029732 | 1.2948e-05 | 8.231e-06 | 0.17726 | 0.17726 | 0.17726 | 0.98421 | -0.30081 | 0.98409 | -0.30311 | 24.3487
30 | -0.12391 | -0.031537 | 0.12399 | 0.031587 | 7.853e-05 | 4.9953e-05 | 0.18705 | 0.18705 | 0.18705 | 0.98662 | -0.2544 | 0.9873 | -0.24126 | 25.6937
31 | 0.11569 | 0.02937 | -0.11555 | -0.029276 | 0.0001478 | 9.3941e-05 | 0.17507 | 0.17507 | 0.17507 | 0.98409 | -0.30311 | 0.98272 | -0.3297 | 24.0482
32 | -0.12681 | -0.032294 | 0.12683 | 0.032311 | 2.7793e-05 | 1.7684e-05 | 0.1913 | 0.1913 | 0.1913 | 0.9873 | -0.24126 | 0.98754 | -0.23672 | 26.2776
33 | 0.11393 | 0.028871 | -0.11391 | -0.028858 | 1.9007e-05 | 1.2078e-05 | 0.17262 | 0.17262 | 0.17262 | 0.98272 | -0.3297 | 0.98254 | -0.33317 | 23.712
34 | 0.11263 | 0.028538 | -0.1125 | -0.028453 | 0.00013424 | 8.5294e-05 | 0.17069 | 0.17069 | 0.17069 | 0.98254 | -0.33317 | 0.98126 | -0.35801 | 23.4461
35 | 0.0056323 | 0.0014114 | -0.0056317 | -0.0014113 | 5.9564e-07 | 9.7888e-08 | 0.0084777 | 0.0084778 | 0.0084778 | 0.98858 | -0.21672 | 0.98847 | -0.21894 | 2.3291
36 | 0.0040626 | 0.001018 | -0.0040623 | -0.0010181 | 2.6645e-07 | -7.2969e-08 | 0.0061157 | 0.0061158 | 0.0061158 | 0.98847 | -0.21894 | 0.9884 | -0.22032 | 1.6802
37 | -0.0093647 | -0.0023494 | 0.0093665 | 0.0023503 | 1.8049e-06 | 8.6218e-07 | 0.014304 | 0.014304 | 0.014304 | 0.97424 | -0.49571 | 0.97444 | -0.49167 | 3.9297
38 | 0.0087026 | 0.0021835 | -0.008697 | -0.002181 | 5.6351e-06 | 2.5483e-06 | 0.013293 | 0.013293 | 0.013293 | 0.97424 | -0.49571 | 0.97355 | -0.5093 | 3.652
39 | -0.0093665 | -0.0023503 | 0.0093729 | 0.0023534 | 6.4424e-06 | 3.0763e-06 | 0.014304 | 0.014304 | 0.014304 | 0.97444 | -0.49167 | 0.97518 | -0.47725 | 3.9297
40 | 0.008697 | 0.002181 | -0.0086935 | -0.0021794 | 3.4705e-06 | 1.5702e-06 | 0.013293 | 0.013294 | 0.013294 | 0.97355 | -0.5093 | 0.97313 | -0.51767 | 3.6521
41 | 0.035255 | 0.0088628 | -0.035236 | -0.0088507 | 1.9375e-05 | 1.2178e-05 | 0.053805 | 0.053805 | 0.053805 | 0.97518 | -0.47725 | 0.97459 | -0.48877 | 14.7816
42 | -0.047782 | -0.012006 | 0.047888 | 0.012074 | 0.00010656 | 6.7527e-05 | 0.072921 | 0.072921 | 0.072921 | 0.97518 | -0.47725 | 0.97755 | -0.43064 | 20.0332
43 | 0.0031537 | 0.0007902 | -0.0031535 | -0.00079034 | 1.682e-07 | -1.34e-07 | 0.0048121 | 0.0048122 | 0.0048122 | 0.97518 | -0.47725 | 0.97512 | -0.47837 | 1.322
44 | 0.0081446 | 0.0020418 | -0.0081441 | -0.0020416 | 4.8873e-07 | 2.0841e-07 | 0.012454 | 0.012454 | 0.012454 | 0.97313 | -0.51767 | 0.97306 | -0.51893 | 3.4215
45 | 0.0081441 | 0.0020416 | -0.0081413 | -0.0020404 | 2.8637e-06 | 1.2214e-06 | 0.012454 | 0.012454 | 0.012454 | 0.97306 | -0.51893 | 0.97269 | -0.52631 | 3.4216
46 | 0.031375 | 0.0078831 | -0.03137 | -0.0078798 | 5.2534e-06 | 3.2862e-06 | 0.047911 | 0.047911 | 0.047911 | 0.97459 | -0.48877 | 0.97441 | -0.49228 | 13.1623
47 | 0.0152 | 0.0038113 | -0.015197 | -0.0038092 | 3.7346e-06 | 2.157e-06 | 0.023138 | 0.023138 | 0.023138 | 0.97755 | -0.43064 | 0.97729 | -0.4358 | 6.3567
48 | -0.064267 | -0.016181 | 0.064355 | 0.016237 | 8.8481e-05 | 5.6318e-05 | 0.097852 | 0.097852 | 0.097852 | 0.97755 | -0.43064 | 0.97902 | -0.40189 | 26.8825
49 | 0.029443 | 0.0073969 | -0.029419 | -0.0073823 | 2.351e-05 | 1.4661e-05 | 0.044968 | 0.044969 | 0.044969 | 0.97441 | -0.49228 | 0.97356 | -0.50902 | 12.354
50 | 0.013704 | 0.0034351 | -0.013703 | -0.0034343 | 1.3559e-06 | 7.6374e-07 | 0.020866 | 0.020866 | 0.020866 | 0.97729 | -0.4358 | 0.97718 | -0.43788 | 5.7324
51 | -0.066665 | -0.016816 | 0.066705 | 0.016842 | 4.0675e-05 | 2.5899e-05 | 0.10136 | 0.10136 | 0.10136 | 0.97902 | -0.40189 | 0.97967 | -0.38915 | 27.8468
52 | 0.02746 | 0.0068911 | -0.027459 | -0.0068908 | 4.4061e-07 | 2.737e-07 | 0.041973 | 0.041973 | 0.041973 | 0.97356 | -0.50902 | 0.97355 | -0.50936 | 11.5311
53 | 0.0089943 | 0.0022543 | -0.008992 | -0.0022532 | 2.2566e-06 | 1.0424e-06 | 0.013696 | 0.013696 | 0.013696 | 0.97718 | -0.43788 | 0.97692 | -0.44315 | 3.7627
54 | -0.067352 | -0.017004 | 0.067483 | 0.017087 | 0.00013107 | 8.3464e-05 | 0.10235 | 0.10235 | 0.10235 | 0.97967 | -0.38915 | 0.98176 | -0.34862 | 28.1168
55 | 0.025135 | 0.0063084 | -0.025118 | -0.0062977 | 1.7446e-05 | 1.0774e-05 | 0.038421 | 0.038422 | 0.038422 | 0.97355 | -0.50936 | 0.97281 | -0.52392 | 10.5554
56 | 0.019877 | 0.0049842 | -0.019875 | -0.0049831 | 1.6849e-06 | 1.018e-06 | 0.030405 | 0.030405 | 0.030405 | 0.97281 | -0.52392 | 0.97272 | -0.5257 | 8.353
57 | 0.012556 | 0.0031488 | -0.012548 | -0.0031441 | 8.4058e-06 | 4.6261e-06 | 0.019208 | 0.019209 | 0.019209 | 0.97272 | -0.5257 | 0.97201 | -0.53975 | 5.2771
58 | 0.010898 | 0.0027306 | -0.010896 | -0.0027299 | 1.2852e-06 | 6.6989e-07 | 0.016683 | 0.016683 | 0.016683 | 0.97201 | -0.53975 | 0.97188 | -0.54223 | 4.5832
59 | 0.0087916 | 0.0022024 | -0.0087909 | -0.0022021 | 7.0665e-07 | 3.2338e-07 | 0.01346 | 0.01346 | 0.01346 | 0.97188 | -0.54223 | 0.9718 | -0.54392 | 3.6979
60 | 0.0076338 | 0.0019121 | -0.0076333 | -0.0019119 | 5.2716e-07 | 2.0991e-07 | 0.011688 | 0.011689 | 0.011689 | 0.9718 | -0.54392 | 0.97172 | -0.54537 | 3.2111
61 | 0.0064484 | 0.0016161 | -0.0064484 | -0.0016161 | 1.9231e-08 | 5.8354e-09 | 0.0098907 | 0.0098907 | 0.0098907 | 0.97013 | -0.57664 | 0.97012 | -0.57671 | 2.7172
62 | -0.0076853 | -0.0019261 | 0.007687 | 0.0019268 | 1.7397e-06 | 7.0109e-07 | 0.011788 | 0.011788 | 0.011788 | 0.97013 | -0.57664 | 0.97037 | -0.57189 | 3.2384
63 | 0.0045331 | 0.0011361 | -0.004533 | -0.0011361 | 1.1155e-07 | -4.5783e-09 | 0.006953 | 0.006953 | 0.006953 | 0.97012 | -0.57671 | 0.9701 | -0.57722 | 1.9102
64 | 0.0069913 | 0.001751 | -0.0069912 | -0.001751 | 1.1632e-07 | 4.0919e-08 | 0.010705 | 0.010705 | 0.010705 | 0.97172 | -0.54537 | 0.97171 | -0.54572 | 2.9411
65 | 0.0060522 | 0.0015156 | -0.0060519 | -0.0015156 | 2.9028e-07 | 7.4143e-08 | 0.0092676 | 0.0092676 | 0.0092676 | 0.97171 | -0.54572 | 0.97166 | -0.54673 | 2.5461
66 | -0.037026 | -0.009294 | 0.03704 | 0.0093028 | 1.391e-05 | 8.7591e-06 | 0.056672 | 0.056672 | 0.056672 | 0.97226 | -0.53443 | 0.97266 | -0.52655 | 15.5693
67 | 0.005328 | 0.0013341 | -0.005328 | -0.0013341 | 6.1349e-08 | 8.8247e-09 | 0.0081591 | 0.0081591 | 0.0081591 | 0.97166 | -0.54673 | 0.97164 | -0.54697 | 2.2415
68 | -0.041822 | -0.010501 | 0.041862 | 0.010527 | 4.0022e-05 | 2.529e-05 | 0.063988 | 0.063988 | 0.063988 | 0.97266 | -0.52655 | 0.97368 | -0.50651 | 17.579
69 | -0.046641 | -0.011724 | 0.0467 | 0.011762 | 5.8625e-05 | 3.7137e-05 | 0.071292 | 0.071292 | 0.071292 | 0.97368 | -0.50651 | 0.97501 | -0.48023 | 19.5857
70 | -0.047985 | -0.012084 | 0.047999 | 0.012093 | 1.4369e-05 | 9.107e-06 | 0.073253 | 0.073253 | 0.073253 | 0.97501 | -0.48023 | 0.97533 | -0.47396 | 20.1244
71 | -0.028904 | -0.0072497 | 0.028928 | 0.0072645 | 2.3721e-05 | 1.4774e-05 | 0.044067 | 0.044067 | 0.044067 | 0.97605 | -0.45993 | 0.97693 | -0.44273 | 12.1063
72 | 0.053834 | 0.013585 | -0.053811 | -0.01357 | 2.3477e-05 | 1.456e-05 | 0.082032 | 0.082032 | 0.082032 | 0.97693 | -0.44273 | 0.97646 | -0.45184 | 11.2681
73 | -0.082762 | -0.020849 | 0.082768 | 0.020853 | 5.6271e-06 | 3.5541e-06 | 0.1261 | 0.1261 | 0.1261 | 0.97693 | -0.44273 | 0.977 | -0.44131 | 17.3212
74 | 0.052391 | 0.013214 | -0.052366 | -0.013198 | 2.5071e-05 | 1.5915e-05 | 0.079869 | 0.079869 | 0.079869 | 0.97646 | -0.45184 | 0.97595 | -0.46184 | 21.942
75 | -0.089536 | -0.022549 | 0.0896 | 0.022589 | 6.3732e-05 | 4.033e-05 | 0.13641 | 0.13641 | 0.13641 | 0.977 | -0.44131 | 0.97776 | -0.42643 | 18.7372
76 | 0.050807 | 0.012808 | -0.050778 | -0.012789 | 2.9459e-05 | 1.8691e-05 | 0.077492 | 0.077492 | 0.077492 | 0.97595 | -0.46184 | 0.97533 | -0.47396 | 21.289
77 | -0.093008 | -0.023444 | 0.09311 | 0.023508 | 0.00010241 | 6.4855e-05 | 0.14159 | 0.14159 | 0.14159 | 0.97776 | -0.42643 | 0.97893 | -0.40345 | 19.4497
78 | 0.0062813 | 0.0015742 | -0.0062807 | -0.001574 | 6.0069e-07 | 1.6355e-07 | 0.0095479 | 0.009548 | 0.009548 | 0.97893 | -0.40345 | 0.97883 | -0.40546 | 2.6231
79 | -0.099392 | -0.025083 | 0.099495 | 0.025148 | 0.00010362 | 6.5708e-05 | 0.15114 | 0.15114 | 0.15114 | 0.97893 | -0.40345 | 0.98005 | -0.3817 | 20.7612
80 | 0.0029081 | 0.00072874 | -0.002908 | -0.00072881 | 6.4784e-08 | -6.9646e-08 | 0.0044208 | 0.0044208 | 0.0044208 | 0.97883 | -0.40546 | 0.97881 | -0.40592 | 1.2145
81 | -0.1041 | -0.026303 | 0.10419 | 0.026362 | 9.3484e-05 | 5.9326e-05 | 0.15813 | 0.15813 | 0.15813 | 0.98005 | -0.3817 | 0.98101 | -0.36299 | 21.7216
82 | -0.10722 | -0.027121 | 0.10725 | 0.027138 | 2.5598e-05 | 1.6253e-05 | 0.16273 | 0.16273 | 0.16273 | 0.98101 | -0.36299 | 0.98126 | -0.35801 | 22.3531
83 | -0.24762 | -0.063756 | 0.24806 | 0.064036 | 0.00043817 | 0.00027998 | 0.37013 | 0.37013 | 0.37013 | 0.99714 | -0.053828 | 0.99907 | -0.017527 | 50.842
84 | 0.003294 | 0.00082543 | -0.0032938 | -0.00082551 | 1.1053e-07 | -8.8375e-08 | 0.0049155 | 0.0049155 | 0.0049155 | 0.99714 | -0.053828 | 0.9971 | -0.054533 | 1.3504
85 | 0.097803 | 0.025025 | -0.097586 | -0.024887 | 0.00021757 | 0.0001389 | 0.14687 | 0.14687 | 0.14687 | 0.99216 | -0.1483 | 0.98975 | -0.19437 | 40.348
86 | 0.0068254 | 0.0017103 | -0.006825 | -0.0017101 | 4.2253e-07 | 1.399e-07 | 0.010396 | 0.010396 | 0.010396 | 0.97692 | -0.44315 | 0.97685 | -0.44445 | 2.8561
87 | 0.003012 | 0.00075447 | -0.0030116 | -0.00075478 | 3.3626e-07 | -3.1801e-07 | 0.0045879 | 0.0045881 | 0.0045881 | 0.97685 | -0.44445 | 0.97673 | -0.44679 | 1.2605
88 | -0.068577 | -0.017361 | 0.068675 | 0.017424 | 9.8179e-05 | 6.2528e-05 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.98176 | -0.34862 | 0.98329 | -0.31884 | 28.5722
89 | -0.071041 | -0.018017 | 0.071085 | 0.018045 | 4.3958e-05 | 2.8005e-05 | 0.10758 | 0.10758 | 0.10758 | 0.98329 | -0.31884 | 0.98395 | -0.30598 | 29.5558
90 | 0.018122 | 0.0045477 | -0.018118 | -0.0045449 | 4.7791e-06 | 2.8432e-06 | 0.027408 | 0.027408 | 0.027408 | 0.98395 | -0.30598 | 0.98367 | -0.31151 | 7.5298
91 | -0.089208 | -0.022593 | 0.089382 | 0.022704 | 0.00017384 | 0.00011094 | 0.13499 | 0.13499 | 0.13499 | 0.98395 | -0.30598 | 0.98605 | -0.26549 | 37.0856
92 | -0.0053853 | -0.0013489 | 0.005386 | 0.001349 | 6.6165e-07 | 8.8174e-08 | 0.0081601 | 0.0081599 | 0.0081601 | 0.982 | -0.34417 | 0.98213 | -0.34159 | 2.2418
93 | 0.0022925 | 0.00057374 | -0.0022921 | -0.00057446 | 3.3592e-07 | -7.2409e-07 | 0.0034735 | 0.0034738 | 0.0034738 | 0.982 | -0.34417 | 0.98184 | -0.34725 | 0.95434
94 | -0.0067304 | -0.0016859 | 0.0067311 | 0.0016861 | 6.5723e-07 | 2.073e-07 | 0.010197 | 0.010197 | 0.010197 | 0.98213 | -0.34159 | 0.98224 | -0.33954 | 2.8013
95 | -0.0080509 | -0.0020169 | 0.0080518 | 0.0020173 | 9.4807e-07 | 3.916e-07 | 0.012196 | 0.012196 | 0.012196 | 0.98224 | -0.33954 | 0.98236 | -0.33707 | 3.3506
96 | -0.0087382 | -0.0021893 | 0.0087383 | 0.0021894 | 1.8958e-07 | 8.4796e-08 | 0.013236 | 0.013236 | 0.013236 | 0.98236 | -0.33707 | 0.98239 | -0.33661 | 3.6362
97 | -0.010591 | -0.0026538 | 0.010594 | 0.0026552 | 2.8227e-06 | 1.4361e-06 | 0.016042 | 0.016042 | 0.016042 | 0.98239 | -0.33661 | 0.98267 | -0.33102 | 4.4072
98 | -0.092967 | -0.023602 | 0.093024 | 0.023638 | 5.6765e-05 | 3.6232e-05 | 0.1404 | 0.1404 | 0.1404 | 0.98605 | -0.26549 | 0.98671 | -0.25281 | 38.5721
99 | -0.095867 | -0.024351 | 0.096138 | 0.024524 | 0.0002705 | 0.00017268 | 0.14469 | 0.14469 | 0.14469 | 0.98671 | -0.25281 | 0.98975 | -0.19437 | 39.7499
100 | 0.015952 | 0.0040024 | -0.015949 | -0.0040008 | 2.6788e-06 | 1.5588e-06 | 0.024132 | 0.024133 | 0.024133 | 0.98367 | -0.31151 | 0.98349 | -0.31503 | 6.6298
101 | 0.0021656 | 0.0005425 | -0.0021655 | -0.00054273 | 9.1461e-08 | -2.2995e-07 | 0.0032759 | 0.003276 | 0.003276 | 0.98367 | -0.31151 | 0.98363 | -0.3124 | 0.9
102 | 0.014772 | 0.0037057 | -0.014769 | -0.0037039 | 3.0774e-06 | 1.7611e-06 | 0.022351 | 0.022351 | 0.022351 | 0.98349 | -0.31503 | 0.98327 | -0.31941 | 6.1403
103 | 0.014179 | 0.0035562 | -0.014172 | -0.0035519 | 7.6334e-06 | 4.325e-06 | 0.021459 | 0.021459 | 0.021459 | 0.98327 | -0.31941 | 0.98269 | -0.33071 | 5.8954
104 | 0.012298 | 0.0030823 | -0.012298 | -0.0030822 | 1.8328e-07 | 9.9442e-08 | 0.018622 | 0.018622 | 0.018622 | 0.98269 | -0.33071 | 0.98267 | -0.33102 | 5.116
105 | -0.0016753 | -0.00041986 | 0.0016755 | 0.00041897 | 2.0311e-07 | -8.8859e-07 | 0.0025661 | 0.0025658 | 0.0025661 | 0.97143 | -0.55124 | 0.97156 | -0.54869 | 0.70498
106 | -0.0027704 | -0.00069339 | 0.0027705 | 0.00069326 | 1.0692e-07 | -1.2772e-07 | 0.0042428 | 0.0042427 | 0.0042428 | 0.97156 | -0.54869 | 0.9716 | -0.54788 | 1.1656
107 | -0.25171 | -0.06495 | 0.25192 | 0.065088 | 0.00021521 | 0.00013752 | 0.37556 | 0.37556 | 0.37556 | 0.99907 | -0.017527 | 1 | 0 | 51.5877
108 | -0.003744 | -0.00093724 | 0.0037442 | 0.00093718 | 1.6314e-07 | -5.9494e-08 | 0.0057336 | 0.0057335 | 0.0057336 | 0.9716 | -0.54788 | 0.97164 | -0.54697 | 1.5752

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.26088 | 0.06692

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0027763 | 0.00069581
1 | 0.0028148 | 0.00070546
2 | 0.0025129 | 0.0006298
3 | 0.0016226 | 0.00040665
4 | 0.0036753 | 0.00092111
5 | 0.0025267 | 0.00063325
6 | 0.0014002 | 0.00035091
7 | 0.00168 | 0.00042105
8 | 0.0022678 | 0.00056836
9 | 0.0051751 | 0.001297
10 | 0.0017203 | 0.00043115
11 | 0.0021862 | 0.00054792
12 | 0.001673 | 0.00041928
13 | 0.0024114 | 0.00060436
14 | 0.0011015 | 0.00027607
15 | 0.0031002 | 0.00077699
16 | 0.0096458 | 0.0024175
17 | 0.001431 | 0.00035865
18 | 0.0038451 | 0.00096368
19 | 0.0015092 | 0.00037824
20 | 0.0025797 | 0.00064654
21 | 0.0023963 | 0.00060058
22 | 0.0014465 | 0.00036253
23 | 0.0028202 | 0.0007068
24 | 0.0016168 | 0.0004052
25 | 0.0016896 | 0.00042346
26 | 0.0012784 | 0.00032039
27 | 0.0027434 | 0.00068756
28 | 0.0015691 | 0.00039325
29 | 0.0040623 | 0.0010181
30 | 0.00066205 | 0.00016592
31 | 0.00054893 | 0.00013757
32 | 0.0031535 | 0.00079034
33 | 0.0081413 | 0.0020404
34 | 0.0038606 | 0.00096756
35 | 0.0011783 | 0.0002953
36 | 0.0019268 | 0.00048289
37 | 0.0014926 | 0.00037407
38 | 0.0023094 | 0.00057879
39 | 0.0019599 | 0.0004912
40 | 0.0047084 | 0.00118
41 | 0.00064713 | 0.00016219
42 | 0.0023237 | 0.00058236
43 | 0.005241 | 0.0013135
44 | 0.0073192 | 0.0018344
45 | 0.0016501 | 0.00041354
46 | 0.0021047 | 0.00052749
47 | 0.0011571 | 0.00029
48 | 0.0012369 | 0.00031
49 | 0.0019153 | 0.00048001
50 | 0.0012391 | 0.00031056
51 | 0.004533 | 0.0011361
52 | 0.00064197 | 0.00016089
53 | 0.00093898 | 0.00023533
54 | 0.0026654 | 0.000668
55 | 0.00072389 | 0.00018142
56 | 0.0047819 | 0.0011985
57 | 0.0047796 | 0.0011979
58 | 0.001285 | 0.00032204
59 | 0.0060608 | 0.001519
60 | 0.0014195 | 0.00035576
61 | 0.0067683 | 0.0016963
62 | 0.0015591 | 0.00039074
63 | 0.0034084 | 0.00085424
64 | 0.0027785 | 0.00069635
65 | 0.0033727 | 0.00084527
66 | 0.0046052 | 0.0011542
67 | 0.002908 | 0.00072881
68 | 0.0030308 | 0.00075959
69 | 0.0052472 | 0.0013151
70 | 0.0025761 | 0.00064563
71 | 0.0021666 | 0.00054299
72 | 0.0038131 | 0.00095565
73 | 0.0030116 | 0.00075478
74 | 0.0010937 | 0.0002741
75 | 0.0023661 | 0.00059301
76 | 0.0030929 | 0.00077515
77 | 0.0013444 | 0.00033695
78 | 0.0022921 | 0.00057446
79 | 0.0013198 | 0.00033077
80 | 0.00068631 | 0.00017201
81 | 0.001853 | 0.0004644
82 | 0.0035858 | 0.0008987
83 | 0.0028428 | 0.00071248
84 | 0.0014482 | 0.00036296
85 | 0.0011777 | 0.00029515
86 | 0.0021655 | 0.00054273
87 | 0.00058919 | 0.00014767
88 | 0.0018737 | 0.00046959
89 | 0.0017038 | 0.000427
90 | 0.0016753 | 0.00041986
91 | 0.001095 | 0.00027442
92 | 0.0036451 | 0.00091354
93 | 0.0032938 | 0.00082551
94 | 0.0073101 | 0.0018321
95 | 0.00097347 | 0.00024397
96 | 0.0015838 | 0.00039695

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1