## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2254-3_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2254-3_1_4_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2254-3_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2254-3_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2254-3_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2254-3_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2254-3_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2254-3_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2254-3_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2254-3_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2254-3_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2254-3_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2254-3_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2254-3_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2254-3_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2254-3_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2254-3_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2254-3_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2254-3_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2254-3_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2254-3_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2254-3_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2254-3_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2254-3_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2254-3_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2254-3_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2254-3_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2254-3_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2254-3_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2254-3_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2254-3_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2254-3_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2254-3_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2254-3_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2254-3_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2254-3_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2254-3_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2254-3_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2254-3_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2254-3_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2254-3_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2254-3_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2254-3_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2254-3_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2254-3_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2254-3_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2254-3_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2254-3_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2254-3_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2254-3_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2254-3_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2254-3_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2254-3_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2254-3_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2254-3_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2254-3_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2254-3_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2254-3_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2254-3_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2254-3_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2254-3_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2254-3_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2254-3_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2254-3_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2254-3_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2254-3_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2254-3_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2254-3_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2254-3_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2254-3_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2254-3_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2254-3_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2254-3_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2254-3_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2254-3_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2254-3_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2254-3_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2254-3_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2254-3_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2254-3_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2254-3_1_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2254-3_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2254-3_1_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2254-3_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2254-3_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2254-3_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2254-3_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2254-3_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2254-3_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2254-3_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2254-3_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2254-3_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2254-3_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2254-3_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2254-3_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2254-3_1_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2254-3_1_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2254-3_1_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2254-3_1_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2254-3_1_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2254-3_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2254-3_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2254-3_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2254-3_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2254-3_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2254-3_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2254-3_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2254-3_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2254-3_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2254-3_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2254-3_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2254-3_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2254-3_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2254-3_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2254-3_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2254-3_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2254-3_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2254-3_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2254-3_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2254-3_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2254-3_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2254-3_1_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2254-3_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2254-3_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2254-3_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2254-3_1_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2254-3_1_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2254-3_1_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2254-3_1_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2254-3_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2254-3_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2254-3_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2254-3_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2254-3_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2254-3_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2254-3_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2254-3_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2254-3_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2254-3_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2254-3_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2254-3_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2254-3_1_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2254-3_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2254-3_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2254-3_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2254-3_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2254-3_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2254-3_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2254-3_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2254-3_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2254-3_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2254-3_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2254-3_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2254-3_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2254-3_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2254-3_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2254-3_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2254-3_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2254-3_1_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2254-3_1_4_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2254-3_1_4_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2254-3_1_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2254-3_1_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2254-3_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2254-3_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2254-3_1_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2254-3_1_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2254-3_1_4_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2254-3_1_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2254-3_1_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2254-3_1_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2254-3_1_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2254-3_1_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2254-3_1_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2254-3_1_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2254-3_1_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2254-3_1_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2254-3_1_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2254-3_1_4_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2254-3_1_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2254-3_1_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2254-3_1_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2254-3_1_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2254-3_1_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2254-3_1_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2254-3_1_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2254-3_1_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2254-3_1_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2254-3_1_4_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2254-3_1_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2254-3_1_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2254-3_1_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2254-3_1_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2254-3_1_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2254-3_1_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2254-3_1_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2254-3_1_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2254-3_1_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2254-3_1_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2254-3_1_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2254-3_1_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2254-3_1_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2254-3_1_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2254-3_1_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2254-3_1_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2254-3_1_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2254-3_1_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_MV_375_1_node_38 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2254-3_1_4_load_264 | 1 | 0.003306 | 0.00082856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2254-3_1_4_load_65 | 3 | 0.00054558 | 0.00013673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2254-3_1_4_load_66 | 6 | 0.0025434 | 0.00063744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2254-3_1_4_load_74 | 7 | 0.0029571 | 0.00074111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2254-3_1_4_load_96 | 9 | 0.0013229 | 0.00033156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2254-3_1_4_load_69 | 11 | 0.0020754 | 0.00052014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2254-3_1_4_load_167 | 12 | 0.001485 | 0.00037218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2254-3_1_4_load_164 | 13 | 0.0019243 | 0.00048228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2254-3_1_4_load_50 | 14 | 0.00018214 | 4.5648e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2254-3_1_4_load_51 | 15 | 0.00052721 | 0.00013213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2254-3_1_4_load_52 | 16 | 0.0016483 | 0.0004131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2254-3_1_4_load_53 | 17 | 0.00019002 | 4.7624e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2254-3_1_4_load_54 | 18 | 0.00035036 | 8.7808e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2254-3_1_4_load_55 | 19 | 7.3185e-05 | 1.8342e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2254-3_1_4_load_56 | 20 | 0.00053788 | 0.00013481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2254-3_1_4_load_57 | 21 | 0.00020272 | 5.0807e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2254-3_1_4_load_137 | 23 | 0.00021226 | 5.3197e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2254-3_1_4_load_105 | 24 | 0.00020173 | 5.0559e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2254-3_1_4_load_59 | 26 | 0.0024394 | 0.00061138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2254-3_1_4_load_60 | 27 | 0.00051808 | 0.00012984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2254-3_1_4_load_61 | 28 | 0.0052782 | 0.0013229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2254-3_1_4_load_62 | 29 | 0.0031433 | 0.00078779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2254-3_1_4_load_63 | 30 | 0.00022802 | 5.7148e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2254-3_1_4_load_76 | 33 | 0.002472 | 0.00061954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2254-3_1_4_load_67 | 34 | 0.0032872 | 0.00082386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2254-3_1_4_load_178 | 35 | 0.002877 | 0.00072106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2254-3_1_4_load_163 | 36 | 0.0058195 | 0.0014585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2254-3_1_4_load_80 | 38 | 0.00089357 | 0.00022395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2254-3_1_4_load_81 | 39 | 0.0038623 | 0.00096798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2254-3_1_4_load_79 | 40 | 0.0016503 | 0.0004136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2254-3_1_4_load_82 | 41 | 0.0018256 | 0.00045755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2254-3_1_4_load_98 | 42 | 0.00074718 | 0.00018726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2254-3_1_4_load_95 | 43 | 0.00059316 | 0.00014866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2254-3_1_4_load_94 | 44 | 0.00056989 | 0.00014283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2254-3_1_4_load_83 | 45 | 0.00080895 | 0.00020274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2254-3_1_4_load_99 | 46 | 0.0005126 | 0.00012847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2254-3_1_4_load_89 | 47 | 0.0026075 | 0.00065349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2254-3_1_4_load_84 | 49 | 0.00091026 | 0.00022813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2254-3_1_4_load_85 | 50 | 0.00040924 | 0.00010257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2254-3_1_4_load_86 | 51 | 0.00036988 | 9.27e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2254-3_1_4_load_87 | 52 | 0.00013522 | 3.3889e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2254-3_1_4_load_88 | 53 | 0.00028796 | 7.217e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2254-3_1_4_load_93 | 54 | 0.00011034 | 2.7654e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2254-3_1_4_load_91 | 55 | 0.00011756 | 2.9463e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2254-3_1_4_load_92 | 56 | 0.00057459 | 0.000144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2254-3_1_4_load_100 | 57 | 0.00073737 | 0.0001848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2254-3_1_4_load_103 | 60 | 0.00096365 | 0.00024151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2254-3_1_4_load_106 | 62 | 0.0013493 | 0.00033817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2254-3_1_4_load_109 | 64 | 0.0010503 | 0.00026322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2254-3_1_4_load_107 | 65 | 0.0054245 | 0.0013595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2254-3_1_4_load_200 | 66 | 0.0017495 | 0.00043847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2254-3_1_4_load_108 | 68 | 0.00088135 | 0.00022089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2254-3_1_4_load_201 | 69 | 0.00033322 | 8.3513e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2254-3_1_4_load_193 | 70 | 0.00093474 | 0.00023427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2254-3_1_4_load_133 | 71 | 0.0019639 | 0.0004922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2254-3_1_4_load_111 | 72 | 0.005521 | 0.0013837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2254-3_1_4_load_112 | 73 | 0.001352 | 0.00033885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2254-3_1_4_load_113 | 74 | 0.0029817 | 0.0007473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2254-3_1_4_load_115 | 76 | 0.0015577 | 0.0003904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2254-3_1_4_load_116 | 77 | 0.0030591 | 0.00076669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2254-3_1_4_load_117 | 78 | 0.0030256 | 0.00075828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2254-3_1_4_load_118 | 79 | 0.0028671 | 0.00071856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2254-3_1_4_load_192 | 81 | 0.0041731 | 0.0010459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2254-3_1_4_load_194 | 82 | 0.0016666 | 0.0004177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2254-3_1_4_load_177 | 83 | 0.0035035 | 0.00087807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2254-3_1_4_load_125 | 84 | 0.0039768 | 0.00099667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2254-3_1_4_load_119 | 85 | 0.0029698 | 0.0007443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2254-3_1_4_load_120 | 86 | 0.0023955 | 0.00060036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2254-3_1_4_load_122 | 88 | 0.0010271 | 0.00025742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2254-3_1_4_load_123 | 89 | 0.0051011 | 0.0012785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2254-3_1_4_load_126 | 91 | 0.0055929 | 0.0014017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2254-3_1_4_load_127 | 92 | 0.0010419 | 0.00026112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2254-3_1_4_load_128 | 93 | 0.0026888 | 0.00067387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2254-3_1_4_load_199 | 94 | 0.003572 | 0.00089523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2254-3_1_4_load_238 | 95 | 0.0083224 | 0.0020858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2254-3_1_4_load_241 | 96 | 0.0034042 | 0.00085317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2254-3_1_4_load_198 | 97 | 0.003678 | 0.0009218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2254-3_1_4_load_242 | 99 | 0.0023778 | 0.00059592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2254-3_1_4_load_129 | 100 | 0.001072 | 0.00026867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2254-3_1_4_load_131 | 102 | 0.0010298 | 0.00025809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2254-3_1_4_load_134 | 104 | 0.0011352 | 0.0002845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2254-3_1_4_load_135 | 105 | 0.00034987 | 8.7686e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2254-3_1_4_load_179 | 107 | 0.00043165 | 0.00010818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2254-3_1_4_load_153 | 108 | 0.001981 | 0.00049648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2254-3_1_4_load_183 | 109 | 0.00036617 | 9.1772e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2254-3_1_4_load_147 | 110 | 0.00045224 | 0.00011334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2254-3_1_4_load_138 | 112 | 0.00022519 | 5.6438e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2254-3_1_4_load_139 | 113 | 0.00015658 | 3.9244e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2254-3_1_4_load_140 | 114 | 0.00014764 | 3.7001e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2254-3_1_4_load_142 | 116 | 0.00012667 | 3.1746e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2254-3_1_4_load_143 | 117 | 8.4927e-05 | 2.1285e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2254-3_1_4_load_171 | 118 | 0.00017724 | 4.442e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2254-3_1_4_load_231 | 121 | 0.0024298 | 0.00060896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2254-3_1_4_load_160 | 122 | 0.0016511 | 0.0004138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2254-3_1_4_load_169 | 124 | 0.00089658 | 0.0002247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2254-3_1_4_load_233 | 125 | 0.0026216 | 0.00065703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2254-3_1_4_load_240 | 127 | 0.0023747 | 0.00059516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2254-3_1_4_load_196 | 128 | 0.0048675 | 0.0012199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2254-3_1_4_load_159 | 129 | 0.0049921 | 0.0012511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2254-3_1_4_load_155 | 130 | 0.0024054 | 0.00060286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2254-3_1_4_load_148 | 131 | 0.0021585 | 0.00054097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2254-3_1_4_load_149 | 132 | 0.0015622 | 0.00039153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2254-3_1_4_load_152 | 135 | 0.00054055 | 0.00013547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2254-3_1_4_load_154 | 136 | 0.0026764 | 0.00067076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2254-3_1_4_load_156 | 137 | 0.0017631 | 0.00044189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2254-3_1_4_load_162 | 138 | 0.0024604 | 0.00061663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2254-3_1_4_load_180 | 139 | 0.001561 | 0.00039122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2254-3_1_4_load_161 | 140 | 0.0018912 | 0.00047397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2254-3_1_4_load_197 | 141 | 0.0060169 | 0.001508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2254-3_1_4_load_165 | 142 | 0.00094061 | 0.00023574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2254-3_1_4_load_166 | 143 | 0.0009648 | 0.0002418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2254-3_1_4_load_168 | 144 | 0.0042984 | 0.0010773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2254-3_1_4_load_175 | 145 | 0.0022958 | 0.00057538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2254-3_1_4_load_185 | 146 | 0.00052308 | 0.0001311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2254-3_1_4_load_176 | 147 | 0.0025384 | 0.00063618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2254-3_1_4_load_170 | 148 | 8.1034e-05 | 2.0309e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2254-3_1_4_load_172 | 149 | 0.00091788 | 0.00023004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2254-3_1_4_load_173 | 150 | 0.0003362 | 8.4259e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2254-3_1_4_load_174 | 151 | 0.00027777 | 6.9616e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2254-3_1_4_load_184 | 152 | 0.0028732 | 0.00072008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2254-3_1_4_load_190 | 153 | 0.00097034 | 0.00024319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2254-3_1_4_load_186 | 154 | 0.0018751 | 0.00046995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2254-3_1_4_load_187 | 155 | 0.0018033 | 0.00045194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2254-3_1_4_load_188 | 156 | 0.0014789 | 0.00037066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2254-3_1_4_load_189 | 157 | 0.0087802 | 0.0022005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2254-3_1_4_load_195 | 158 | 0.0024569 | 0.00061576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2254-3_1_4_load_246 | 159 | 0.0014136 | 0.00035428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2254-3_1_4_load_247 | 160 | 0.002531 | 0.00063432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2254-3_1_4_load_202 | 161 | 0.0036269 | 0.00090899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2254-3_1_4_load_203 | 162 | 0.0027739 | 0.0006952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2254-3_1_4_load_204 | 163 | 0.0027921 | 0.00069977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2254-3_1_4_load_207 | 166 | 0.0018229 | 0.00045686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2254-3_1_4_load_254 | 167 | 0.0014521 | 0.00036394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2254-3_1_4_load_252 | 168 | 0.0014067 | 0.00035256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2254-3_1_4_load_237 | 169 | 0.0033209 | 0.00083229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2254-3_1_4_load_255 | 170 | 0.0018906 | 0.00047384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2254-3_1_4_load_251 | 171 | 0.0016967 | 0.00042524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2254-3_1_4_load_236 | 172 | 0.00197 | 0.00049374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2254-3_1_4_load_208 | 173 | 0.0029101 | 0.00072934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2254-3_1_4_load_209 | 174 | 0.0032663 | 0.00081862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2254-3_1_4_load_210 | 175 | 0.003801 | 0.00095262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2254-3_1_4_load_211 | 176 | 0.0023317 | 0.00058438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2254-3_1_4_load_212 | 177 | 0.0029603 | 0.00074193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2254-3_1_4_load_248 | 178 | 0.0025203 | 0.00063164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2254-3_1_4_load_249 | 179 | 0.001615 | 0.00040475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2254-3_1_4_load_213 | 180 | 0.0036861 | 0.00092382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2254-3_1_4_load_214 | 181 | 0.0023427 | 0.00058714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2254-3_1_4_load_215 | 182 | 0.0028407 | 0.00071194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2254-3_1_4_load_217 | 184 | 0.0022519 | 0.00056438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2254-3_1_4_load_218 | 185 | 0.0021127 | 0.00052949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2254-3_1_4_load_219 | 186 | 0.0039549 | 0.00099118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2254-3_1_4_load_245 | 188 | 0.0042396 | 0.0010626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2254-3_1_4_load_225 | 189 | 0.0031366 | 0.0007861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2254-3_1_4_load_232 | 190 | 0.002432 | 0.00060951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2254-3_1_4_load_223 | 191 | 0.0019182 | 0.00048074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2254-3_1_4_load_221 | 192 | 0.0026469 | 0.00066336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2254-3_1_4_load_222 | 193 | 0.002663 | 0.00066741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2254-3_1_4_load_224 | 194 | 0.0029957 | 0.0007508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2254-3_1_4_load_226 | 195 | 0.0027306 | 0.00068434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2254-3_1_4_load_234 | 196 | 0.0023046 | 0.00057759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2254-3_1_4_load_235 | 197 | 0.0016149 | 0.00040472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2254-3_1_4_load_227 | 198 | 0.003164 | 0.00079297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2254-3_1_4_load_228 | 199 | 0.0023208 | 0.00058166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2254-3_1_4_load_229 | 200 | 0.0029539 | 0.00074032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2254-3_1_4_load_243 | 201 | 0.0037596 | 0.00094224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2254-3_1_4_load_244 | 202 | 0.0016922 | 0.00042411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2254-3_1_4_load_250 | 203 | 0.0030914 | 0.00077479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2254-3_1_4_load_257 | 204 | 0.0022338 | 0.00055984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2254-3_1_4_load_256 | 205 | 0.0021924 | 0.00054946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2254-3_1_4_load_253 | 206 | 0.0026718 | 0.00066963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 72 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2254-3_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.061689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2254-3_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.51143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2254-3_1_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.14168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2254-3_1_4_line_3 |  | 3 | 30 | 0.024429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2254-3_1_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.14748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_2254-3_1_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.021921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_2254-3_1_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.11433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2254-3_1_4_line_7 |  | 6 | 34 | 0.0075153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_2254-3_1_4_line_8 |  | 7 | 32 | 0.068067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2254-3_1_4_line_9 |  | 8 | 9 | 0.027679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2254-3_1_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.18318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_2254-3_1_4_line_11 |  | 8 | 11 | 0.026873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_2254-3_1_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.018978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2254-3_1_4_line_13 |  | 10 | 13 | 0.026376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_2254-3_1_4_line_14 |  | 11 | 34 | 0.059096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_2254-3_1_4_line_15 |  | 12 | 35 | 0.0010744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2254-3_1_4_line_16 |  | 13 | 36 | 0.0011426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_2254-3_1_4_line_17 |  | 14 | 15 | 0.027373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2254-3_1_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.026428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2254-3_1_4_line_19 |  | 15 | 17 | 0.012222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2254-3_1_4_line_20 |  | 17 | 18 | 0.14156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2254-3_1_4_line_21 |  | 18 | 19 | 0.033846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2254-3_1_4_line_22 |  | 19 | 20 | 0.053305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2254-3_1_4_line_23 |  | 20 | 21 | 0.012335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2254-3_1_4_line_24 |  | 21 | 22 | 0.051664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2254-3_1_4_line_25 |  | 22 | 23 | 0.00046131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2254-3_1_4_line_26 |  | 22 | 24 | 0.064458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2254-3_1_4_line_27 |  | 23 | 25 | 0.064128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2254-3_1_4_line_28 |  | 25 | 110 | 0.031491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2254-3_1_4_line_29 |  | 25 | 111 | 0.06931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2254-3_1_4_line_30 |  | 26 | 27 | 0.017847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2254-3_1_4_line_31 |  | 26 | 28 | 0.0031903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2254-3_1_4_line_32 |  | 27 | 29 | 0.025257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2254-3_1_4_line_33 |  | 28 | 30 | 0.025443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2254-3_1_4_line_34 |  | 29 | 31 | 0.028648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2254-3_1_4_line_35 |  | 31 | 32 | 0.21414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2254-3_1_4_line_36 |  | 32 | 33 | 0.48298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2254-3_1_4_line_37 |  | 33 | 40 | 0.03006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2254-3_1_4_line_38 |  | 35 | 146 | 0.010404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2254-3_1_4_line_39 |  | 36 | 142 | 0.0074423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_2254-3_1_4_line_40 |  | 37 | 38 | 0.35691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2254-3_1_4_line_41 |  | 37 | 39 | 0.30298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2254-3_1_4_line_42 |  | 38 | 42 | 0.10357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2254-3_1_4_line_43 |  | 40 | 41 | 0.01795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2254-3_1_4_line_44 |  | 41 | 45 | 0.017286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2254-3_1_4_line_45 |  | 42 | 46 | 0.013358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2254-3_1_4_line_46 |  | 43 | 44 | 0.00051191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2254-3_1_4_line_47 |  | 44 | 56 | 0.096835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2254-3_1_4_line_48 |  | 45 | 47 | 0.0076744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2254-3_1_4_line_49 |  | 46 | 57 | 0.034472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2254-3_1_4_line_50 |  | 47 | 48 | 0.071863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2254-3_1_4_line_51 |  | 48 | 55 | 0.11027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2254-3_1_4_line_52 |  | 48 | 56 | 0.039636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2254-3_1_4_line_53 |  | 49 | 50 | 0.011306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2254-3_1_4_line_54 |  | 49 | 51 | 0.0072545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2254-3_1_4_line_55 |  | 50 | 52 | 0.18333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2254-3_1_4_line_56 |  | 52 | 53 | 0.0071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2254-3_1_4_line_57 |  | 53 | 54 | 0.0096468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2254-3_1_4_line_58 |  | 54 | 55 | 0.003797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2254-3_1_4_line_59 |  | 57 | 58 | 0.082286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2254-3_1_4_line_60 |  | 58 | 59 | 0.15759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2254-3_1_4_line_61 |  | 58 | 60 | 0.055018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2254-3_1_4_line_62 |  | 59 | 61 | 0.009842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2254-3_1_4_line_63 |  | 60 | 62 | 0.89681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2254-3_1_4_line_64 |  | 61 | 63 | 0.049085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2254-3_1_4_line_65 |  | 61 | 64 | 0.016702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2254-3_1_4_line_66 |  | 62 | 65 | 0.0070298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2254-3_1_4_line_67 |  | 63 | 66 | 0.027682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2254-3_1_4_line_68 |  | 63 | 67 | 0.011968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2254-3_1_4_line_69 |  | 64 | 68 | 0.034682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2254-3_1_4_line_70 |  | 66 | 69 | 0.017766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2254-3_1_4_line_71 |  | 67 | 70 | 0.025883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2254-3_1_4_line_72 |  | 67 | 71 | 0.034222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2254-3_1_4_line_73 |  | 70 | 109 | 0.017909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2254-3_1_4_line_74 |  | 71 | 101 | 0.021354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2254-3_1_4_line_75 |  | 72 | 73 | 1.5426e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_2254-3_1_4_line_76 |  | 72 | 74 | 0.019131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_2254-3_1_4_line_77 |  | 73 | 75 | 0.006589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_2254-3_1_4_line_78 |  | 74 | 76 | 0.013446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_2254-3_1_4_line_79 |  | 75 | 77 | 0.01455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_2254-3_1_4_line_80 |  | 75 | 78 | 0.03428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2254-3_1_4_line_81 |  | 76 | 79 | 0.012086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_2254-3_1_4_line_82 |  | 77 | 80 | 0.019798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_2254-3_1_4_line_83 |  | 79 | 81 | 0.0097354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_2254-3_1_4_line_84 |  | 80 | 82 | 0.018259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2254-3_1_4_line_85 |  | 80 | 83 | 0.012558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_2254-3_1_4_line_86 |  | 81 | 84 | 0.0093809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_2254-3_1_4_line_87 |  | 82 | 158 | 0.028239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2254-3_1_4_line_88 |  | 83 | 147 | 0.02713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_2254-3_1_4_line_89 |  | 84 | 88 | 0.005094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_2254-3_1_4_line_90 |  | 85 | 86 | 0.010141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_2254-3_1_4_line_91 |  | 85 | 87 | 0.0034832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_2254-3_1_4_line_92 |  | 86 | 88 | 0.010805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_2254-3_1_4_line_93 |  | 87 | 89 | 0.024373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_2254-3_1_4_line_94 |  | 87 | 90 | 0.04554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_2254-3_1_4_line_95 |  | 89 | 91 | 0.010923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_2254-3_1_4_line_96 |  | 90 | 92 | 0.013486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_2254-3_1_4_line_97 |  | 90 | 93 | 0.0032532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2254-3_1_4_line_98 |  | 91 | 94 | 0.014852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_2254-3_1_4_line_99 |  | 92 | 95 | 0.012338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_2254-3_1_4_line_100 |  | 93 | 96 | 0.020911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2254-3_1_4_line_101 |  | 94 | 97 | 0.0030814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_2254-3_1_4_line_102 |  | 95 | 98 | 0.046012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_2254-3_1_4_line_103 |  | 96 | 99 | 0.039887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2254-3_1_4_line_104 |  | 97 | 140 | 0.017328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_2254-3_1_4_line_105 |  | 98 | 127 | 0.030043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2254-3_1_4_line_106 |  | 99 | 201 | 0.0024057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2254-3_1_4_line_107 |  | 100 | 101 | 0.033763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2254-3_1_4_line_108 |  | 100 | 102 | 0.00073314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2254-3_1_4_line_109 |  | 103 | 104 | 0.028548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2254-3_1_4_line_110 |  | 103 | 105 | 0.0091597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2254-3_1_4_line_111 |  | 105 | 106 | 0.0024418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2254-3_1_4_line_112 |  | 106 | 107 | 0.031336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2254-3_1_4_line_113 |  | 106 | 108 | 0.013616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2254-3_1_4_line_114 |  | 107 | 139 | 0.010896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2254-3_1_4_line_115 |  | 108 | 133 | 0.012528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2254-3_1_4_line_116 |  | 109 | 111 | 0.030913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2254-3_1_4_line_117 |  | 110 | 116 | 0.015244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2254-3_1_4_line_118 |  | 111 | 137 | 0.014891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2254-3_1_4_line_119 |  | 112 | 113 | 0.015295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2254-3_1_4_line_120 |  | 112 | 114 | 0.027634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2254-3_1_4_line_121 |  | 113 | 115 | 0.014463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2254-3_1_4_line_122 |  | 114 | 116 | 0.0026209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2254-3_1_4_line_123 |  | 115 | 117 | 0.0061768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2254-3_1_4_line_124 |  | 117 | 118 | 0.015718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2254-3_1_4_line_125 |  | 118 | 124 | 0.018197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2254-3_1_4_line_126 |  | 119 | 120 | 0.024638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2254-3_1_4_line_127 |  | 119 | 121 | 0.043632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2254-3_1_4_line_128 |  | 120 | 122 | 0.064145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2254-3_1_4_line_129 |  | 120 | 123 | 0.022079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2254-3_1_4_line_130 |  | 122 | 128 | 0.046097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2254-3_1_4_line_131 |  | 123 | 129 | 0.031672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
132 | LV_2254-3_1_4_line_132 |  | 123 | 130 | 0.052129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
133 | LV_2254-3_1_4_line_133 |  | 124 | 148 | 0.034557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2254-3_1_4_line_134 |  | 125 | 126 | 0.024208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2254-3_1_4_line_135 |  | 126 | 190 | 0.018644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2254-3_1_4_line_136 |  | 126 | 199 | 0.060758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2254-3_1_4_line_137 |  | 127 | 197 | 0.013727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2254-3_1_4_line_138 |  | 128 | 141 | 0.038399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2254-3_1_4_line_139 |  | 129 | 140 | 0.0095343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
140 | LV_2254-3_1_4_line_140 |  | 130 | 134 | 0.024595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
141 | LV_2254-3_1_4_line_141 |  | 131 | 132 | 0.018285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
142 | LV_2254-3_1_4_line_142 |  | 131 | 133 | 0.035299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
143 | LV_2254-3_1_4_line_143 |  | 132 | 134 | 0.016817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
144 | LV_2254-3_1_4_line_144 |  | 133 | 135 | 0.01679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
145 | LV_2254-3_1_4_line_145 |  | 134 | 136 | 0.065356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2254-3_1_4_line_146 |  | 135 | 137 | 0.030145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2254-3_1_4_line_147 |  | 136 | 138 | 0.019143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2254-3_1_4_line_148 |  | 139 | 153 | 0.0014085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2254-3_1_4_line_149 |  | 142 | 143 | 0.021355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
150 | LV_2254-3_1_4_line_150 |  | 143 | 144 | 0.056867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
151 | LV_2254-3_1_4_line_151 |  | 144 | 145 | 0.03436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
152 | LV_2254-3_1_4_line_152 |  | 145 | 147 | 0.009692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
153 | LV_2254-3_1_4_line_153 |  | 146 | 152 | 0.020677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2254-3_1_4_line_154 |  | 148 | 149 | 0.016253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2254-3_1_4_line_155 |  | 149 | 150 | 0.032521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2254-3_1_4_line_156 |  | 150 | 151 | 0.0093198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2254-3_1_4_line_157 |  | 152 | 154 | 0.0044916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2254-3_1_4_line_158 |  | 154 | 155 | 0.05223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2254-3_1_4_line_159 |  | 155 | 156 | 0.028226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2254-3_1_4_line_160 |  | 156 | 157 | 0.028739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2254-3_1_4_line_161 |  | 158 | 159 | 0.0098706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2254-3_1_4_line_162 |  | 159 | 160 | 0.024222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2254-3_1_4_line_163 |  | 160 | 204 | 0.022068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2254-3_1_4_line_164 |  | 161 | 162 | 0.021059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2254-3_1_4_line_165 |  | 161 | 163 | 0.010905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2254-3_1_4_line_166 |  | 163 | 164 | 0.0036774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2254-3_1_4_line_167 |  | 164 | 165 | 0.011141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2254-3_1_4_line_168 |  | 164 | 166 | 0.011867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2254-3_1_4_line_169 |  | 165 | 167 | 0.015362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2254-3_1_4_line_170 |  | 165 | 168 | 0.020728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2254-3_1_4_line_171 |  | 166 | 169 | 0.027466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2254-3_1_4_line_172 |  | 167 | 170 | 0.011618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2254-3_1_4_line_173 |  | 168 | 171 | 0.018208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2254-3_1_4_line_174 |  | 169 | 172 | 0.00092878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2254-3_1_4_line_175 |  | 171 | 206 | 0.01015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2254-3_1_4_line_176 |  | 172 | 187 | 0.021248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2254-3_1_4_line_177 |  | 173 | 174 | 0.0058437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2254-3_1_4_line_178 |  | 173 | 175 | 0.023044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2254-3_1_4_line_179 |  | 175 | 176 | 0.00024349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2254-3_1_4_line_180 |  | 176 | 177 | 0.031484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2254-3_1_4_line_181 |  | 177 | 178 | 0.0033044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2254-3_1_4_line_182 |  | 178 | 179 | 0.028552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2254-3_1_4_line_183 |  | 179 | 203 | 0.013543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2254-3_1_4_line_184 |  | 180 | 181 | 0.03347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2254-3_1_4_line_185 |  | 180 | 182 | 0.0025243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2254-3_1_4_line_186 |  | 181 | 183 | 0.0042273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2254-3_1_4_line_187 |  | 182 | 184 | 0.018433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2254-3_1_4_line_188 |  | 183 | 185 | 0.016762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2254-3_1_4_line_189 |  | 183 | 186 | 0.013192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2254-3_1_4_line_190 |  | 184 | 187 | 0.018792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2254-3_1_4_line_191 |  | 186 | 188 | 0.0058559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2254-3_1_4_line_192 |  | 187 | 189 | 0.0046086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2254-3_1_4_line_193 |  | 188 | 190 | 0.0076758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2254-3_1_4_line_194 |  | 189 | 191 | 0.026422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2254-3_1_4_line_195 |  | 191 | 192 | 0.0024576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2254-3_1_4_line_196 |  | 192 | 193 | 0.018072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2254-3_1_4_line_197 |  | 193 | 194 | 0.0047736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2254-3_1_4_line_198 |  | 194 | 195 | 0.01602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2254-3_1_4_line_199 |  | 195 | 196 | 0.0091647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2254-3_1_4_line_200 |  | 196 | 197 | 0.0084092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2254-3_1_4_line_201 |  | 198 | 199 | 0.047101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2254-3_1_4_line_202 |  | 198 | 200 | 0.040837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2254-3_1_4_line_203 |  | 201 | 202 | 0.019019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2254-3_1_4_line_204 |  | 202 | 203 | 0.011083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2254-3_1_4_line_205 |  | 204 | 205 | 0.015611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2254-3_1_4_trafo_111 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 207 | 72 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41
0 | 2574827.0959 | 1190765.3042 | 2574828.1217 | 1190760.8753 | 2574827.1724 | 1190734.6765 | 2574832.0681 | 1190704.1507
1 | 2574639.4285 | 1190907.4416 | 2574761.8196 | 1190984.3189 | 2574801.9128 | 1190972.8655 | 2574811.4033 | 1190952.6368 | 2574828.2571 | 1190937.3575 | 2574889.1364 | 1190897.4018 | 2574899.4566 | 1190885.7856 | 2574901.1366 | 1190868.2914 | 2574898.3514 | 1190855.085 | 2574889.3453 | 1190836.5797 | 2574876.5496 | 1190818.046 | 2574871.6262 | 1190809.4733 | 2574870.0374 | 1190801.5424 | 2574870.8838 | 1190792.5229 | 2574873.8021 | 1190784.851 | 2574886.9927 | 1190774.0453 | 2574888.4135 | 1190771.0488 | 2574859.1074 | 1190771.6392 | 2574844.2297 | 1190769.2896 | 2574827.0959 | 1190765.3042
2 | 2574639.4285 | 1190907.4416 | 2574612.9348 | 1190952.4005 | 2574591.9214 | 1190987.9645 | 2574569.348 | 1191017.0095 | 2574563.8916 | 1191027.0178
3 | 2574552.1983 | 1191048.466 | 2574563.8916 | 1191027.0178
4 | 2574689.3988 | 1191280.9838 | 2574703.3246 | 1191283.8818 | 2574706.0365 | 1191277.9671 | 2574717.741 | 1191276.6168 | 2574730.3544 | 1191273.8396 | 2574736.2655 | 1191269.0676 | 2574743.8402 | 1191248.469 | 2574749.6032 | 1191232.1136 | 2574749.7849 | 1191226.4098 | 2574749.5307 | 1191214.9937 | 2574750.5402 | 1191212.1324 | 2574770.0108 | 1191199.3209 | 2574771.3178 | 1191192.8897 | 2574771.9061 | 1191187.7845
5 | 2574771.9061 | 1191187.7845 | 2574783.6832 | 1191190.9253 | 2574791.8921 | 1191196.1526
6 | 2574689.3988 | 1191280.9838 | 2574668.0637 | 1191276.5498 | 2574620.5092 | 1191270.1374 | 2574598.9192 | 1191272.1082 | 2574576.2429 | 1191275.1142
7 | 2574791.8921 | 1191196.1526 | 2574798.2312 | 1191200.1893
8 | 2574508.5665 | 1191282.2992 | 2574532.5873 | 1191280.0398 | 2574554.901 | 1191277.9434 | 2574576.2429 | 1191275.1142
9 | 2574869.1982 | 1191248.0502 | 2574872.2961 | 1191239.6327 | 2574881.6332 | 1191223.4192
10 | 2574869.1982 | 1191248.0502 | 2574869.846 | 1191260.6653 | 2574867.1805 | 1191286.646 | 2574866.4919 | 1191295.0978 | 2574864.2812 | 1191322.266 | 2574893.938 | 1191333.1803 | 2574918.3547 | 1191338.0801 | 2574939.7068 | 1191337.579 | 2574968.9101 | 1191327.6844
11 | 2574869.1982 | 1191248.0502 | 2574845.3959 | 1191235.5748
12 | 2574968.9101 | 1191327.6844 | 2574969.5931 | 1191346.6505
13 | 2574968.9101 | 1191327.6844 | 2574980.9993 | 1191323.5537 | 2574994.2364 | 1191320.4298
14 | 2574798.2312 | 1191200.1893 | 2574805.3096 | 1191204.6967 | 2574813.9348 | 1191212.5089 | 2574841.4239 | 1191233.4929 | 2574845.3959 | 1191235.5748
15 | 2574969.6318 | 1191347.7242 | 2574969.5931 | 1191346.6505
16 | 2574995.3789 | 1191320.4117 | 2574994.2364 | 1191320.4298 | 2574994.2364 | 1191320.4298
17 | 2575664.4062 | 1191948.8497 | 2575641.1056 | 1191934.4839
18 | 2575664.4062 | 1191948.8497 | 2575686.9025 | 1191962.7196
19 | 2575630.7023 | 1191928.0699 | 2575641.1056 | 1191934.4839
20 | 2575517.8406 | 1191843.2544 | 2575583.5634 | 1191899.0068 | 2575630.7023 | 1191928.0699
21 | 2575494.3379 | 1191819.1257 | 2575504.5417 | 1191831.973 | 2575517.8406 | 1191843.2544
22 | 2575494.3379 | 1191819.1257 | 2575492.7486 | 1191817.1246 | 2575483.9786 | 1191803.3422 | 2575467.6513 | 1191773.048
23 | 2575461.7991 | 1191762.1896 | 2575467.6513 | 1191773.048
24 | 2575437.2878 | 1191716.7105 | 2575461.7991 | 1191762.1896
25 | 2575437.0486 | 1191716.316 | 2575437.2878 | 1191716.7105
26 | 2575437.2878 | 1191716.7105 | 2575402.5294 | 1191736.0863 | 2575393.2429 | 1191739.4597 | 2575378.5362 | 1191740.9657
27 | 2575403.7918 | 1191661.4858 | 2575437.0486 | 1191716.316
28 | 2575403.7918 | 1191661.4858 | 2575427.6527 | 1191661.4207 | 2575434.9767 | 1191659.2823
29 | 2575360.8174 | 1191607.6456 | 2575382.3926 | 1191628.1452 | 2575403.7918 | 1191661.4858
30 | 2574529.2604 | 1191065.5342 | 2574514.2544 | 1191075.1952
31 | 2574529.2604 | 1191065.5342 | 2574531.9429 | 1191063.8072
32 | 2574514.2544 | 1191075.1952 | 2574511.4168 | 1191077.0221 | 2574502.8787 | 1191082.5949 | 2574493.2869 | 1191089.2714
33 | 2574531.9429 | 1191063.8072 | 2574538.6211 | 1191059.5077 | 2574552.1983 | 1191048.466 | 2574552.1983 | 1191048.466
34 | 2574469.7744 | 1191105.6377 | 2574493.2869 | 1191089.2714
35 | 2574469.7744 | 1191105.6377 | 2574454.9231 | 1191118.1746 | 2574432.2404 | 1191144.5859 | 2574434.2097 | 1191166.4557 | 2574463.5193 | 1191209.8422 | 2574503.3816 | 1191267.8803 | 2574508.5665 | 1191282.2992
36 | 2574508.5665 | 1191282.2992 | 2574486.6986 | 1191297.7009 | 2574466.6845 | 1191306.2355 | 2574432.4194 | 1191316.0542 | 2574407.2003 | 1191319.7199 | 2574389.9256 | 1191327.0202 | 2574376.3976 | 1191336.8613 | 2574358.5076 | 1191360.6176 | 2574342.7475 | 1191400.9291 | 2574336.1619 | 1191411.8521 | 2574259.7277 | 1191472.1025 | 2574247.7771 | 1191476.3786 | 2574222.0339 | 1191482.0484 | 2574211.5159 | 1191482.6498 | 2574176.0977 | 1191472.3531 | 2574147.8374 | 1191460.1357 | 2574129.2114 | 1191454.5468 | 2574111.4803 | 1191451.1605
37 | 2574111.4803 | 1191451.1605 | 2574108.1527 | 1191450.525 | 2574081.4913 | 1191449.7623
38 | 2574970.0062 | 1191358.1214 | 2574969.6318 | 1191347.7242
39 | 2575002.8202 | 1191320.2938 | 2574995.3789 | 1191320.4117
40 | 2574655.8311 | 1191987.3474 | 2574669.8576 | 1191987.3989 | 2574681.6033 | 1191988.9054 | 2574723.4998 | 1191999.8446 | 2574749.2761 | 1192002.4034 | 2574793.8587 | 1191999.6578 | 2574864.4674 | 1192004.4734 | 2574880.4743 | 1192004.1835 | 2574907.8996 | 1192000.0659 | 2574921.9045 | 1191995.0042 | 2574945.4725 | 1191980.0083 | 2574964.6036 | 1191961.2512 | 2574986.7991 | 1191936.7806
41 | 2574655.8311 | 1191987.3474 | 2574631.4528 | 1191990.8974 | 2574565.1138 | 1192022.0855 | 2574505.5617 | 1192035.9028 | 2574477.7843 | 1192046.6941 | 2574436.4253 | 1192072.2182 | 2574392.2754 | 1192104.536 | 2574382.4613 | 1192109.025
42 | 2574986.7991 | 1191936.7806 | 2575018.2502 | 1191902.1058 | 2575029.8741 | 1191892.7188 | 2575041.0533 | 1191886.3352 | 2575068.6414 | 1191877.5928
43 | 2574063.7926 | 1191452.7189 | 2574063.7926 | 1191452.7189 | 2574081.1617 | 1191449.7529 | 2574081.4913 | 1191449.7623
44 | 2574063.7926 | 1191452.7189 | 2574049.4089 | 1191458.4512 | 2574047.8161 | 1191459.294
45 | 2575081.4371 | 1191873.7851 | 2575078.7376 | 1191874.3935 | 2575068.6414 | 1191877.5928
46 | 2573943.541 | 1191361.7441 | 2573943.8546 | 1191362.1487
47 | 2573971.9657 | 1191452.7674 | 2573971.3819 | 1191446.4404 | 2573958.0419 | 1191380.4523 | 2573943.8546 | 1191362.1487
48 | 2574041.0327 | 1191462.8831 | 2574047.8161 | 1191459.294
49 | 2575081.4371 | 1191873.7851 | 2575115.0652 | 1191866.2064
50 | 2573975.6071 | 1191492.2353 | 2574008.9445 | 1191479.8611 | 2574041.0327 | 1191462.8831
51 | 2573975.6071 | 1191492.2353 | 2573966.6935 | 1191511.062 | 2573961.8767 | 1191525.3129 | 2573944.5063 | 1191597.6495
52 | 2573975.6071 | 1191492.2353 | 2573971.9657 | 1191452.7674
53 | 2573951.6177 | 1191776.1642 | 2573956.7845 | 1191766.1078
54 | 2573951.6177 | 1191776.1642 | 2573948.3024 | 1191782.6169
55 | 2573942.6899 | 1191618.1128 | 2573944.6287 | 1191625.664 | 2573950.6944 | 1191635.5316 | 2573994.1546 | 1191672.0281 | 2573998.6037 | 1191678.3454 | 2574000.5401 | 1191685.3407 | 2573996.8566 | 1191697.252 | 2573972.4012 | 1191735.7125 | 2573956.7845 | 1191766.1078
56 | 2573942.6899 | 1191618.1128 | 2573942.6899 | 1191618.1128 | 2573943.3176 | 1191611.0407
57 | 2573944.1706 | 1191601.4317 | 2573943.3176 | 1191611.0407
58 | 2573944.5063 | 1191597.6495 | 2573944.5063 | 1191597.6495 | 2573944.1706 | 1191601.4317
59 | 2575195.3378 | 1191848.1155 | 2575115.0652 | 1191866.2064
60 | 2575195.3378 | 1191848.1155 | 2575213.6006 | 1191840.2575 | 2575226.8277 | 1191831.3089 | 2575234.1181 | 1191824.6084 | 2575243.4417 | 1191811.8962 | 2575264.2279 | 1191769.1205 | 2575279.521 | 1191743.599 | 2575290.3801 | 1191733.4375 | 2575293.9243 | 1191731.444
61 | 2575195.3378 | 1191848.1155 | 2575170.5221 | 1191887.7955 | 2575167.8671 | 1191895.572
62 | 2575294.0512 | 1191721.6049 | 2575293.9243 | 1191731.444
63 | 2575126.7265 | 1192559.5809 | 2575129.2834 | 1192547.6083 | 2575132.1412 | 1192538.3581 | 2575136.4967 | 1192529.9799 | 2575141.7287 | 1192523.4435 | 2575147.0656 | 1192518.2629 | 2575152.182 | 1192515.0621 | 2575162.5036 | 1192509.8163 | 2575284.921 | 1192459.2028 | 2575293.7421 | 1192454.1969 | 2575298.9754 | 1192449.7395 | 2575304.2274 | 1192444.2481 | 2575307.5759 | 1192439.2872 | 2575310.389 | 1192433.8726 | 2575312.2623 | 1192427.9284 | 2575312.9766 | 1192421.8777 | 2575314.608 | 1192409.0419 | 2575315.4229 | 1192401.5234 | 2575316.698 | 1192392.8246 | 2575317.9314 | 1192386.9719 | 2575320.2803 | 1192379.8917 | 2575327.1373 | 1192360.7198 | 2575328.1702 | 1192356.1242 | 2575328.2605 | 1192352.1661 | 2575327.2237 | 1192348.4462 | 2575325.0316 | 1192345.5204 | 2575322.4294 | 1192342.9854 | 2575319.0453 | 1192341.2207 | 2575315.0013 | 1192340.2146 | 2575214.1395 | 1192329.0271 | 2575209.7313 | 1192328.4451 | 2575205.7395 | 1192327.1944 | 2575202.0883 | 1192325.3531 | 2575199.1111 | 1192322.4639 | 2575196.995 | 1192317.6813 | 2575196.2891 | 1192312.9039 | 2575191.3171 | 1192167.7582 | 2575214.3209 | 1192095.9131 | 2575203.3557 | 1192014.4263 | 2575164.9773 | 1191931.0194 | 2575162.4412 | 1191911.464 | 2575167.8671 | 1191895.572
64 | 2575294.0512 | 1191721.6049 | 2575300.086 | 1191702.5364 | 2575307.8295 | 1191674.5005
65 | 2575294.0512 | 1191721.6049 | 2575278.4416 | 1191715.6644
66 | 2575125.5511 | 1192566.5118 | 2575126.7265 | 1192559.5809
67 | 2575307.8295 | 1191674.5005 | 2575293.1836 | 1191666.7904 | 2575287.2467 | 1191665.3586 | 2575284.0907 | 1191667.2283 | 2575283.2945 | 1191668.3255
68 | 2575314.8256 | 1191664.7774 | 2575307.8295 | 1191674.5005
69 | 2575278.4416 | 1191715.6644 | 2575268.824 | 1191712.0043 | 2575246.9953 | 1191701.1213
70 | 2575269.1828 | 1191675.3833 | 2575271.6279 | 1191676.7517 | 2575275.6036 | 1191675.8458 | 2575280.3765 | 1191672.3464 | 2575283.2945 | 1191668.3255
71 | 2575314.8256 | 1191664.7774 | 2575333.85 | 1191647.3672 | 2575333.9031 | 1191647.2892
72 | 2575314.8256 | 1191664.7774 | 2575305.3585 | 1191639.3031 | 2575300.8103 | 1191633.9227
73 | 2575342.7516 | 1191631.8814 | 2575341.2531 | 1191636.4863 | 2575333.9031 | 1191647.2892
74 | 2575285.9856 | 1191618.6279 | 2575293.6526 | 1191625.4553 | 2575300.8103 | 1191633.9227
75 | 2575190.8587 | 1191392.7707 | 2575190.8739 | 1191392.7731
76 | 2575209.7695 | 1191395.7651 | 2575190.8739 | 1191392.7731
77 | 2575184.3507 | 1191391.7402 | 2575190.8587 | 1191392.7707
78 | 2575223.174 | 1191396.7117 | 2575211.715 | 1191396.0732 | 2575209.7695 | 1191395.7651
79 | 2575184.3507 | 1191391.7402 | 2575171.6031 | 1191389.7145 | 2575170.0726 | 1191389.1178
80 | 2575191.385 | 1191358.1931 | 2575184.3507 | 1191391.7402
81 | 2575223.174 | 1191396.7117 | 2575235.2409 | 1191397.3841
82 | 2575151.627 | 1191381.9269 | 2575170.0726 | 1191389.1178
83 | 2575244.9613 | 1191397.9257 | 2575235.2409 | 1191397.3841
84 | 2575151.627 | 1191381.9269 | 2575158.0604 | 1191364.8388
85 | 2575151.627 | 1191381.9269 | 2575146.6145 | 1191379.213 | 2575140.5887 | 1191375.9383
86 | 2575254.3276 | 1191398.4476 | 2575244.9613 | 1191397.9257
87 | 2575158.0604 | 1191364.8388 | 2575162.2663 | 1191353.6675 | 2575161.6886 | 1191350.4237 | 2575157.9958 | 1191347.9044 | 2575150.3581 | 1191344.0906
88 | 2575116.7441 | 1191362.9984 | 2575118.3349 | 1191363.8449 | 2575140.5887 | 1191375.9383
89 | 2575254.3276 | 1191398.4476 | 2575259.4137 | 1191398.731
90 | 2575270.2068 | 1191399.203 | 2575280.3445 | 1191399.4473
91 | 2575283.8267 | 1191399.5312 | 2575280.3445 | 1191399.4473
92 | 2575270.2068 | 1191399.203 | 2575266.1151 | 1191399.1045 | 2575259.4137 | 1191398.731
93 | 2575283.8267 | 1191399.5312 | 2575302.925 | 1191399.7633 | 2575308.118 | 1191400.6821
94 | 2575289.6393 | 1191354.372 | 2575283.8267 | 1191399.5312
95 | 2575308.118 | 1191400.6821 | 2575318.8743 | 1191402.5851
96 | 2575289.6393 | 1191354.372 | 2575303.0817 | 1191355.4593
97 | 2575289.6393 | 1191354.372 | 2575290.274 | 1191351.1813
98 | 2575333.2995 | 1191405.8753 | 2575329.9403 | 1191404.5429 | 2575318.8743 | 1191402.5851
99 | 2575315.3795 | 1191356.4539 | 2575303.0817 | 1191355.4593
100 | 2575283.5956 | 1191333.7583 | 2575286.6412 | 1191335.5077 | 2575290.8838 | 1191340.0926 | 2575290.9164 | 1191347.9522 | 2575290.274 | 1191351.1813
101 | 2575333.2995 | 1191405.8753 | 2575336.1638 | 1191407.0114
102 | 2575359.066 | 1191368.4366 | 2575355.1718 | 1191368.8085 | 2575350.8391 | 1191368.215 | 2575339.3775 | 1191361.9257 | 2575318.6651 | 1191356.7197 | 2575315.3795 | 1191356.4539
103 | 2575283.5956 | 1191333.7583 | 2575282.0102 | 1191332.8477 | 2575247.4661 | 1191316.8739
104 | 2575352.2711 | 1191413.4002 | 2575336.1638 | 1191407.0114
105 | 2575359.066 | 1191368.4366 | 2575363.2203 | 1191366.4295 | 2575384.3807 | 1191354.6136 | 2575385.4067 | 1191354.0045
106 | 2575247.4661 | 1191316.8739 | 2575245.2826 | 1191315.8642
107 | 2575285.9856 | 1191618.6279 | 2575276.659 | 1191627.0488 | 2575269.6017 | 1191629.3571 | 2575255.9855 | 1191627.292
108 | 2575255.2606 | 1191627.1821 | 2575255.9855 | 1191627.292
109 | 2575291.7615 | 1191584.8971 | 2575264.096 | 1191592.249
110 | 2575291.7615 | 1191584.8971 | 2575298.3741 | 1191578.5589
111 | 2575300.1369 | 1191576.8692 | 2575298.3741 | 1191578.5589
112 | 2575300.1369 | 1191576.8692 | 2575276.4125 | 1191567.6404 | 2575270.7776 | 1191565.9598
113 | 2575300.1369 | 1191576.8692 | 2575311.0655 | 1191568.7471
114 | 2575270.7776 | 1191565.9598 | 2575260.3363 | 1191562.8458
115 | 2575321.1208 | 1191561.274 | 2575311.0655 | 1191568.7471
116 | 2575360.8174 | 1191607.6456 | 2575345.5965 | 1191623.139 | 2575342.7516 | 1191631.8814
117 | 2575434.9767 | 1191659.2823 | 2575445.843 | 1191656.1096 | 2575449.7664 | 1191656.0641
118 | 2575360.8174 | 1191607.6456 | 2575350.776 | 1191598.1043 | 2575350.0305 | 1191597.3807
119 | 2575479.0172 | 1191662.8545 | 2575479.0172 | 1191662.8545 | 2575494.2861 | 1191663.7402
120 | 2575452.3871 | 1191656.0337 | 2575454.7543 | 1191656.0062 | 2575466.7639 | 1191658.5248 | 2575479.0172 | 1191662.8545
121 | 2575508.7249 | 1191664.5777 | 2575494.2861 | 1191663.7402
122 | 2575452.3871 | 1191656.0337 | 2575449.7664 | 1191656.0641
123 | 2575508.7249 | 1191664.5777 | 2575514.4874 | 1191666.8017
124 | 2575529.1513 | 1191672.4609 | 2575514.4874 | 1191666.8017
125 | 2575529.1513 | 1191672.4609 | 2575534.548 | 1191674.5437 | 2575542.7321 | 1191683.8752
126 | 2575407.894 | 1191430.7571 | 2575413.3188 | 1191429.9676 | 2575432.2751 | 1191427.2103
127 | 2575432.2751 | 1191427.2103 | 2575475.4539 | 1191420.9375
128 | 2575407.894 | 1191430.7571 | 2575406.7466 | 1191490.7827 | 2575408.3543 | 1191494.564
129 | 2575407.894 | 1191430.7571 | 2575397.9832 | 1191432.5767 | 2575386.3628 | 1191435.8153
130 | 2575408.3543 | 1191494.564 | 2575415.2301 | 1191510.7361 | 2575428.4417 | 1191525.5117 | 2575435.5877 | 1191530.4804
131 | 2575386.3628 | 1191435.8153 | 2575376.247 | 1191426.7745 | 2575363.532 | 1191417.8667 | 2575361.1337 | 1191416.9154
132 | 2575386.3628 | 1191435.8153 | 2575367.5469 | 1191459.6057 | 2575354.0096 | 1191476.6899
133 | 2575542.7321 | 1191683.8752 | 2575560.2445 | 1191703.8428 | 2575564.2852 | 1191710.7443
134 | 2575580.8229 | 1191250.6283 | 2575593.8467 | 1191230.222
135 | 2575580.8229 | 1191250.6283 | 2575562.8183 | 1191245.7884 | 2575562.8183 | 1191245.7884
136 | 2575580.8229 | 1191250.6283 | 2575567.1516 | 1191283.6908 | 2575564.0834 | 1191308.4821
137 | 2575385.4067 | 1191354.0045 | 2575397.2107 | 1191346.9972
138 | 2575460.6968 | 1191556.9734 | 2575456.1145 | 1191543.8742 | 2575445.9574 | 1191537.6905 | 2575435.5877 | 1191530.4804
139 | 2575361.1337 | 1191416.9154 | 2575352.2711 | 1191413.4002
140 | 2575338.7352 | 1191495.9663 | 2575354.0096 | 1191476.6899
141 | 2575322.9198 | 1191526.93 | 2575326.4484 | 1191514.9495 | 2575329.5973 | 1191510.0844
142 | 2575321.1208 | 1191561.274 | 2575319.1212 | 1191557.0689 | 2575319.4493 | 1191538.7134 | 2575322.9198 | 1191526.93
143 | 2575338.7352 | 1191495.9663 | 2575329.5973 | 1191510.0844
144 | 2575321.1208 | 1191561.274 | 2575328.1961 | 1191576.186 | 2575328.4004 | 1191576.3843
145 | 2575338.7352 | 1191495.9663 | 2575322.1592 | 1191486.1964 | 2575315.0361 | 1191485.5366 | 2575302.6455 | 1191486.8442 | 2575294.1454 | 1191486.8794 | 2575291.4967 | 1191484.2557 | 2575295.8038 | 1191470.6476
146 | 2575350.0305 | 1191597.3807 | 2575328.4004 | 1191576.3843
147 | 2575301.5803 | 1191452.3969 | 2575295.8038 | 1191470.6476
148 | 2575258.9865 | 1191562.4432 | 2575260.3363 | 1191562.8458
149 | 2575023.5905 | 1191325.2553 | 2575002.8202 | 1191320.2938 | 2575002.8202 | 1191320.2938
150 | 2575023.5905 | 1191325.2553 | 2575036.3909 | 1191328.3129 | 2575077.5846 | 1191342.9189
151 | 2575108.1879 | 1191358.4457 | 2575081.8504 | 1191344.4314 | 2575077.5846 | 1191342.9189
152 | 2575116.7441 | 1191362.9984 | 2575108.1879 | 1191358.4457
153 | 2574970.0062 | 1191358.1214 | 2574970.7503 | 1191378.7853
154 | 2575572.4971 | 1191724.7704 | 2575564.2852 | 1191710.7443
155 | 2575592.0338 | 1191750.5926 | 2575579.3323 | 1191731.5238 | 2575572.4971 | 1191724.7704 | 2575572.4971 | 1191724.7704
156 | 2575597.2004 | 1191758.3492 | 2575592.0338 | 1191750.5926
157 | 2574970.9119 | 1191383.274 | 2574970.7503 | 1191378.7853
158 | 2574970.9119 | 1191383.274 | 2574971.2489 | 1191392.6314 | 2574976.1368 | 1191396.5352 | 2575011.2608 | 1191406.8619
159 | 2575011.2608 | 1191406.8619 | 2575038.3402 | 1191414.8234
160 | 2575065.912 | 1191422.9298 | 2575038.3402 | 1191414.8234
161 | 2575150.3581 | 1191344.0906 | 2575141.5272 | 1191339.681
162 | 2575119.857 | 1191328.8603 | 2575141.5272 | 1191339.681
163 | 2575119.857 | 1191328.8603 | 2575100.1139 | 1191319.0018
164 | 2575518.9131 | 1191346.4052 | 2575537.101 | 1191335.79
165 | 2575518.9131 | 1191346.4052 | 2575509.4952 | 1191351.9018
166 | 2575506.3192 | 1191353.7554 | 2575509.4952 | 1191351.9018
167 | 2575506.3192 | 1191353.7554 | 2575497.0054 | 1191359.9081
168 | 2575506.3192 | 1191353.7554 | 2575500.188 | 1191343.5949
169 | 2575497.0054 | 1191359.9081 | 2575504.7389 | 1191373.1817
170 | 2575497.0054 | 1191359.9081 | 2575479.2851 | 1191370.6611
171 | 2575500.188 | 1191343.5949 | 2575485.9977 | 1191320.0789
172 | 2575510.5876 | 1191383.2203 | 2575504.7389 | 1191373.1817
173 | 2575463.7194 | 1191380.1067 | 2575479.2851 | 1191370.6611
174 | 2575485.9977 | 1191320.0789 | 2575485.5179 | 1191319.2837
175 | 2575455.0424 | 1191385.372 | 2575463.7194 | 1191380.1067
176 | 2575474.5401 | 1191301.0914 | 2575485.5179 | 1191319.2837
177 | 2575129.4005 | 1191256.6482 | 2575124.1323 | 1191254.1192
178 | 2575129.4005 | 1191256.6482 | 2575150.1745 | 1191266.6211
179 | 2575150.394 | 1191266.7264 | 2575150.1745 | 1191266.6211
180 | 2575150.394 | 1191266.7264 | 2575175.2802 | 1191278.6734 | 2575178.5813 | 1191280.71
181 | 2575181.3935 | 1191282.445 | 2575178.5813 | 1191280.71
182 | 2575181.3935 | 1191282.445 | 2575186.0728 | 1191285.332 | 2575205.9351 | 1191297.0353
183 | 2575205.9351 | 1191297.0353 | 2575210.9341 | 1191299.9808 | 2575217.9598 | 1191303.2296
184 | 2575508.2259 | 1191279.9898 | 2575536.5901 | 1191262.2218
185 | 2575508.2259 | 1191279.9898 | 2575506.0867 | 1191281.3299
186 | 2575540.1726 | 1191259.9777 | 2575536.5901 | 1191262.2218
187 | 2575490.4653 | 1191291.1154 | 2575506.0867 | 1191281.3299
188 | 2575540.1726 | 1191259.9777 | 2575548.4141 | 1191274.5736
189 | 2575540.1726 | 1191259.9777 | 2575551.3515 | 1191252.9732
190 | 2575474.5401 | 1191301.0914 | 2575490.4653 | 1191291.1154
191 | 2575551.3515 | 1191252.9732 | 2575556.3138 | 1191249.8639
192 | 2575474.5401 | 1191301.0914 | 2575470.5772 | 1191303.4439
193 | 2575562.8183 | 1191245.7884 | 2575556.3138 | 1191249.8639
194 | 2575470.5772 | 1191303.4439 | 2575447.8566 | 1191316.9318
195 | 2575445.7434 | 1191318.1863 | 2575447.8566 | 1191316.9318
196 | 2575445.7434 | 1191318.1863 | 2575430.2032 | 1191327.4115
197 | 2575426.0984 | 1191329.8483 | 2575430.2032 | 1191327.4115
198 | 2575426.0984 | 1191329.8483 | 2575412.3224 | 1191338.0263
199 | 2575404.4417 | 1191342.7046 | 2575412.3224 | 1191338.0263
200 | 2575397.2107 | 1191346.9972 | 2575404.4417 | 1191342.7046
201 | 2575558.0225 | 1191355.1911 | 2575562.3033 | 1191322.8648 | 2575564.0834 | 1191308.4821
202 | 2575558.0225 | 1191355.1911 | 2575557.5485 | 1191358.7701 | 2575552.4463 | 1191373.1654 | 2575544.1675 | 1191388.174 | 2575540.99 | 1191391.7901
203 | 2575228.0197 | 1191307.8815 | 2575245.2826 | 1191315.8642
204 | 2575228.0197 | 1191307.8815 | 2575217.9598 | 1191303.2296
205 | 2575086.1471 | 1191312.0277 | 2575100.1139 | 1191319.0018

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2574827.0959 | 1190765.3042
1 | 2574832.0681 | 1190704.1507
2 | 2574639.4285 | 1190907.4416
3 | 2574563.8916 | 1191027.0178
4 | 2574771.9061 | 1191187.7845
5 | 2574689.3988 | 1191280.9838
6 | 2574791.8921 | 1191196.1526
7 | 2574576.2429 | 1191275.1142
8 | 2574869.1982 | 1191248.0502
9 | 2574881.6332 | 1191223.4192
10 | 2574968.9101 | 1191327.6844
11 | 2574845.3959 | 1191235.5748
12 | 2574969.5931 | 1191346.6505
13 | 2574994.2364 | 1191320.4298
14 | 2575664.4062 | 1191948.8497
15 | 2575641.1056 | 1191934.4839
16 | 2575686.9025 | 1191962.7196
17 | 2575630.7023 | 1191928.0699
18 | 2575517.8406 | 1191843.2544
19 | 2575494.3379 | 1191819.1257
20 | 2575467.6513 | 1191773.048
21 | 2575461.7991 | 1191762.1896
22 | 2575437.2878 | 1191716.7105
23 | 2575437.0486 | 1191716.316
24 | 2575378.5362 | 1191740.9657
25 | 2575403.7918 | 1191661.4858
26 | 2574529.2604 | 1191065.5342
27 | 2574514.2544 | 1191075.1952
28 | 2574531.9429 | 1191063.8072
29 | 2574493.2869 | 1191089.2714
30 | 2574552.1983 | 1191048.466
31 | 2574469.7744 | 1191105.6377
32 | 2574508.5665 | 1191282.2992
33 | 2574111.4803 | 1191451.1605
34 | 2574798.2312 | 1191200.1893
35 | 2574969.6318 | 1191347.7242
36 | 2574995.3789 | 1191320.4117
37 | 2574655.8311 | 1191987.3474
38 | 2574986.7991 | 1191936.7806
39 | 2574382.4613 | 1192109.025
40 | 2574081.4913 | 1191449.7624
41 | 2574063.7926 | 1191452.7189
42 | 2575068.6414 | 1191877.5928
43 | 2573943.541 | 1191361.7441
44 | 2573943.8546 | 1191362.1487
45 | 2574047.8161 | 1191459.294
46 | 2575081.4371 | 1191873.7851
47 | 2574041.0327 | 1191462.8831
48 | 2573975.6071 | 1191492.2353
49 | 2573951.6177 | 1191776.1642
50 | 2573956.7845 | 1191766.1078
51 | 2573948.3024 | 1191782.6169
52 | 2573942.6899 | 1191618.1128
53 | 2573943.3176 | 1191611.0407
54 | 2573944.1706 | 1191601.4317
55 | 2573944.5063 | 1191597.6495
56 | 2573971.9657 | 1191452.7674
57 | 2575115.0652 | 1191866.2064
58 | 2575195.3378 | 1191848.1155
59 | 2575293.9243 | 1191731.444
60 | 2575167.8671 | 1191895.572
61 | 2575294.0512 | 1191721.6049
62 | 2575126.7265 | 1192559.5809
63 | 2575307.8295 | 1191674.5005
64 | 2575278.4416 | 1191715.6644
65 | 2575125.5511 | 1192566.5118
66 | 2575283.2945 | 1191668.3255
67 | 2575314.8256 | 1191664.7774
68 | 2575246.9953 | 1191701.1213
69 | 2575269.1828 | 1191675.3833
70 | 2575333.9031 | 1191647.2892
71 | 2575300.8103 | 1191633.9227
72 | 2575190.8739 | 1191392.7731
73 | 2575190.8587 | 1191392.7707
74 | 2575209.7695 | 1191395.7651
75 | 2575184.3507 | 1191391.7402
76 | 2575223.174 | 1191396.7117
77 | 2575170.0726 | 1191389.1178
78 | 2575191.385 | 1191358.1931
79 | 2575235.2409 | 1191397.3841
80 | 2575151.627 | 1191381.9269
81 | 2575244.9613 | 1191397.9257
82 | 2575158.0604 | 1191364.8388
83 | 2575140.5887 | 1191375.9383
84 | 2575254.3276 | 1191398.4476
85 | 2575280.3445 | 1191399.4473
86 | 2575270.2068 | 1191399.203
87 | 2575283.8267 | 1191399.5312
88 | 2575259.4137 | 1191398.731
89 | 2575308.118 | 1191400.6821
90 | 2575289.6393 | 1191354.372
91 | 2575318.8743 | 1191402.5851
92 | 2575303.0817 | 1191355.4593
93 | 2575290.274 | 1191351.1813
94 | 2575333.2995 | 1191405.8753
95 | 2575315.3795 | 1191356.454
96 | 2575283.5956 | 1191333.7583
97 | 2575336.1638 | 1191407.0114
98 | 2575359.066 | 1191368.4366
99 | 2575247.4661 | 1191316.8739
100 | 2575255.9855 | 1191627.292
101 | 2575285.9856 | 1191618.6279
102 | 2575255.2606 | 1191627.1821
103 | 2575291.7615 | 1191584.8971
104 | 2575264.096 | 1191592.249
105 | 2575298.3741 | 1191578.5589
106 | 2575300.1369 | 1191576.8692
107 | 2575270.7776 | 1191565.9598
108 | 2575311.0655 | 1191568.7471
109 | 2575342.7516 | 1191631.8814
110 | 2575434.9767 | 1191659.2823
111 | 2575360.8174 | 1191607.6456
112 | 2575479.0172 | 1191662.8545
113 | 2575494.2861 | 1191663.7402
114 | 2575452.3871 | 1191656.0337
115 | 2575508.7249 | 1191664.5777
116 | 2575449.7664 | 1191656.0641
117 | 2575514.4874 | 1191666.8017
118 | 2575529.1513 | 1191672.4609
119 | 2575432.2751 | 1191427.2103
120 | 2575407.894 | 1191430.7571
121 | 2575475.4539 | 1191420.9375
122 | 2575408.3543 | 1191494.564
123 | 2575386.3628 | 1191435.8153
124 | 2575542.7321 | 1191683.8752
125 | 2575593.8467 | 1191230.222
126 | 2575580.8229 | 1191250.6283
127 | 2575385.4067 | 1191354.0045
128 | 2575435.5877 | 1191530.4804
129 | 2575361.1337 | 1191416.9154
130 | 2575354.0096 | 1191476.6899
131 | 2575322.9198 | 1191526.93
132 | 2575329.5973 | 1191510.0844
133 | 2575321.1208 | 1191561.274
134 | 2575338.7352 | 1191495.9663
135 | 2575328.4004 | 1191576.3843
136 | 2575295.8038 | 1191470.6476
137 | 2575350.0305 | 1191597.3807
138 | 2575301.5803 | 1191452.3969
139 | 2575260.3363 | 1191562.8458
140 | 2575352.2711 | 1191413.4002
141 | 2575460.6968 | 1191556.9734
142 | 2575002.8202 | 1191320.2938
143 | 2575023.5905 | 1191325.2553
144 | 2575077.5846 | 1191342.9189
145 | 2575108.1879 | 1191358.4457
146 | 2574970.0062 | 1191358.1214
147 | 2575116.7441 | 1191362.9984
148 | 2575564.2852 | 1191710.7443
149 | 2575572.4971 | 1191724.7704
150 | 2575592.0338 | 1191750.5926
151 | 2575597.2004 | 1191758.3492
152 | 2574970.7503 | 1191378.7853
153 | 2575258.9865 | 1191562.4432
154 | 2574970.9119 | 1191383.274
155 | 2575011.2608 | 1191406.8619
156 | 2575038.3402 | 1191414.8234
157 | 2575065.912 | 1191422.9298
158 | 2575150.3581 | 1191344.0906
159 | 2575141.5272 | 1191339.681
160 | 2575119.857 | 1191328.8603
161 | 2575518.9131 | 1191346.4052
162 | 2575537.101 | 1191335.79
163 | 2575509.4952 | 1191351.9018
164 | 2575506.3192 | 1191353.7554
165 | 2575497.0054 | 1191359.9081
166 | 2575500.188 | 1191343.5949
167 | 2575504.7389 | 1191373.1817
168 | 2575479.2851 | 1191370.6611
169 | 2575485.9977 | 1191320.0789
170 | 2575510.5876 | 1191383.2203
171 | 2575463.7194 | 1191380.1067
172 | 2575485.5179 | 1191319.2837
173 | 2575129.4005 | 1191256.6482
174 | 2575124.1323 | 1191254.1192
175 | 2575150.1745 | 1191266.6211
176 | 2575150.394 | 1191266.7264
177 | 2575178.5813 | 1191280.71
178 | 2575181.3935 | 1191282.445
179 | 2575205.9351 | 1191297.0353
180 | 2575508.2259 | 1191279.9898
181 | 2575536.5901 | 1191262.2218
182 | 2575506.0867 | 1191281.3299
183 | 2575540.1726 | 1191259.9777
184 | 2575490.4653 | 1191291.1154
185 | 2575548.4141 | 1191274.5736
186 | 2575551.3515 | 1191252.9732
187 | 2575474.5401 | 1191301.0914
188 | 2575556.3138 | 1191249.8639
189 | 2575470.5772 | 1191303.4439
190 | 2575562.8183 | 1191245.7884
191 | 2575447.8566 | 1191316.9318
192 | 2575445.7434 | 1191318.1863
193 | 2575430.2032 | 1191327.4115
194 | 2575426.0984 | 1191329.8483
195 | 2575412.3224 | 1191338.0263
196 | 2575404.4417 | 1191342.7046
197 | 2575397.2107 | 1191346.9972
198 | 2575558.0225 | 1191355.1911
199 | 2575564.0834 | 1191308.4821
200 | 2575540.99 | 1191391.7901
201 | 2575245.2826 | 1191315.8642
202 | 2575228.0197 | 1191307.8815
203 | 2575217.9598 | 1191303.2296
204 | 2575100.1139 | 1191319.0018
205 | 2575086.1471 | 1191312.0277
206 | 2575455.0424 | 1191385.372
207 | 2575184.3507 | 1191391.7402

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9723 | -0.53608 | 0 | 0
1 | 0.97211 | -0.53984 | 0.003306 | 0.00082856
2 | 0.97388 | -0.50486 | 0 | 0
3 | 0.97431 | -0.4962 | 0.00054558 | 0.00013673
4 | 0.98592 | -0.26958 | 0 | 0
5 | 0.98373 | -0.3119 | 0 | 0
6 | 0.98624 | -0.26331 | 0.0025434 | 0.00063744
7 | 0.98034 | -0.37788 | 0.0029571 | 0.00074111
8 | 0.9879 | -0.23144 | 0 | 0
9 | 0.98786 | -0.23209 | 0.0013229 | 0.00033156
10 | 0.99139 | -0.16431 | 0 | 0
11 | 0.9874 | -0.24101 | 0.0020754 | 0.00052014
12 | 0.99102 | -0.17161 | 0.001485 | 0.00037218
13 | 0.99216 | -0.14961 | 0.0019243 | 0.00048228
14 | 0.97944 | -0.39589 | 0.00018214 | 4.5648e-05
15 | 0.97948 | -0.39498 | 0.00052721 | 0.00013213
16 | 0.9794 | -0.39668 | 0.0016483 | 0.0004131
17 | 0.97951 | -0.39446 | 0.00019002 | 4.7624e-05
18 | 0.97984 | -0.38789 | 0.00035036 | 8.7808e-05
19 | 0.97993 | -0.38611 | 7.3185e-05 | 1.8342e-05
20 | 0.98008 | -0.38323 | 0.00053788 | 0.00013481
21 | 0.98012 | -0.38244 | 0.00020272 | 5.0807e-05
22 | 0.9803 | -0.37895 | 0 | 0
23 | 0.9803 | -0.37892 | 0.00021226 | 5.3197e-05
24 | 0.98029 | -0.37919 | 0.00020173 | 5.0559e-05
25 | 0.98054 | -0.3741 | 0 | 0
26 | 0.97452 | -0.492 | 0.0024394 | 0.00061138
27 | 0.97472 | -0.48813 | 0.00051808 | 0.00012984
28 | 0.9745 | -0.49255 | 0.0052782 | 0.0013229
29 | 0.97501 | -0.48241 | 0.0031433 | 0.00078779
30 | 0.9744 | -0.49447 | 0.00022802 | 5.7148e-05
31 | 0.97542 | -0.47428 | 0 | 0
32 | 0.9785 | -0.41371 | 0 | 0
33 | 0.97245 | -0.53288 | 0.002472 | 0.00061954
34 | 0.98636 | -0.26098 | 0.0032872 | 0.00082386
35 | 0.991 | -0.172 | 0.002877 | 0.00072106
36 | 0.99219 | -0.14895 | 0.0058195 | 0.0014585
37 | 0.9737 | -0.50881 | 0 | 0
38 | 0.97498 | -0.4834 | 0.00089357 | 0.00022395
39 | 0.97261 | -0.53038 | 0.0038623 | 0.00096798
40 | 0.97214 | -0.53897 | 0.0016503 | 0.0004136
41 | 0.97198 | -0.54206 | 0.0018256 | 0.00045755
42 | 0.97544 | -0.47433 | 0.00074718 | 0.00018726
43 | 0.97137 | -0.5542 | 0.00059316 | 0.00014866
44 | 0.97137 | -0.55419 | 0.00056989 | 0.00014283
45 | 0.97186 | -0.54445 | 0.00080895 | 0.00020274
46 | 0.97551 | -0.47298 | 0.0005126 | 0.00012847
47 | 0.97181 | -0.5454 | 0.0026075 | 0.00065349
48 | 0.97154 | -0.55083 | 0 | 0
49 | 0.97096 | -0.5624 | 0.00091026 | 0.00022813
50 | 0.97097 | -0.56213 | 0.00040924 | 0.00010257
51 | 0.97096 | -0.56245 | 0.00036988 | 9.27e-05
52 | 0.97126 | -0.55639 | 0.00013522 | 3.3889e-05
53 | 0.97127 | -0.55615 | 0.00028796 | 7.217e-05
54 | 0.97129 | -0.55578 | 0.00011034 | 2.7654e-05
55 | 0.9713 | -0.55562 | 0.00011756 | 2.9463e-05
56 | 0.97148 | -0.55211 | 0.00057459 | 0.000144
57 | 0.9757 | -0.46917 | 0.00073737 | 0.0001848
58 | 0.97622 | -0.45896 | 0 | 0
59 | 0.97835 | -0.41711 | 0 | 0
60 | 0.97582 | -0.46678 | 0.00096365 | 0.00024151
61 | 0.97848 | -0.4145 | 0 | 0
62 | 0.97014 | -0.57886 | 0.0013493 | 0.00033817
63 | 0.97923 | -0.39978 | 0 | 0
64 | 0.97845 | -0.41509 | 0.0010503 | 0.00026322
65 | 0.97011 | -0.57956 | 0.0054245 | 0.0013595
66 | 0.97918 | -0.40082 | 0.0017495 | 0.00043847
67 | 0.97944 | -0.39574 | 0 | 0
68 | 0.97842 | -0.41564 | 0.00088135 | 0.00022089
69 | 0.97917 | -0.40093 | 0.00033322 | 8.3513e-05
70 | 0.97998 | -0.38509 | 0.00093474 | 0.00023427
71 | 0.97931 | -0.39827 | 0.0019639 | 0.0004922
72 | 1 | 0 | -0.35427 | -0.090392
73 | 1 | -1.4133e-05 | 0.001352 | 0.00033885
74 | 0.99786 | -0.040484 | 0.0029817 | 0.0007473
75 | 0.99969 | -0.0059751 | 0 | 0
76 | 0.99637 | -0.06869 | 0.0015577 | 0.0003904
77 | 0.99901 | -0.018767 | 0.0030591 | 0.00076669
78 | 0.99959 | -0.0077845 | 0.0030256 | 0.00075828
79 | 0.99504 | -0.093949 | 0.0028671 | 0.00071856
80 | 0.99812 | -0.03567 | 0 | 0
81 | 0.99398 | -0.1141 | 0.0041731 | 0.0010459
82 | 0.99792 | -0.039663 | 0.0016666 | 0.0004177
83 | 0.99763 | -0.045033 | 0.0035035 | 0.00087807
84 | 0.99298 | -0.13321 | 0.0039768 | 0.00099667
85 | 0.99027 | -0.18513 | 0.0029698 | 0.0007443
86 | 0.99132 | -0.16502 | 0.0023955 | 0.00060036
87 | 0.98991 | -0.19195 | 0 | 0
88 | 0.99245 | -0.14342 | 0.0010271 | 0.00025742
89 | 0.98888 | -0.21187 | 0.0051011 | 0.0012785
90 | 0.9872 | -0.24416 | 0 | 0
91 | 0.98845 | -0.22031 | 0.0055929 | 0.0014017
92 | 0.98662 | -0.25527 | 0.0010419 | 0.00026112
93 | 0.98709 | -0.24627 | 0.0026888 | 0.00067387
94 | 0.98789 | -0.23106 | 0.003572 | 0.00089523
95 | 0.9861 | -0.26534 | 0.0083224 | 0.0020858
96 | 0.98644 | -0.2589 | 0.0034042 | 0.00085317
97 | 0.98778 | -0.2332 | 0.003678 | 0.0009218
98 | 0.98433 | -0.29952 | 0 | 0
99 | 0.98533 | -0.2806 | 0.0023778 | 0.00059592
100 | 0.9792 | -0.40037 | 0.001072 | 0.00026867
101 | 0.97927 | -0.39908 | 0 | 0
102 | 0.9792 | -0.40039 | 0.0010298 | 0.00025809
103 | 0.98256 | -0.33462 | 0 | 0
104 | 0.98253 | -0.33521 | 0.0011352 | 0.0002845
105 | 0.98257 | -0.33443 | 0.00034987 | 8.7686e-05
106 | 0.98257 | -0.33437 | 0 | 0
107 | 0.98249 | -0.33604 | 0.00043165 | 0.00010818
108 | 0.98263 | -0.33327 | 0.001981 | 0.00049648
109 | 0.98037 | -0.37743 | 0.00036617 | 9.1772e-05
110 | 0.98043 | -0.37632 | 0.00045224 | 0.00011334
111 | 0.98106 | -0.36402 | 0 | 0
112 | 0.98029 | -0.37901 | 0.00022519 | 5.6438e-05
113 | 0.98025 | -0.37983 | 0.00015658 | 3.9244e-05
114 | 0.98037 | -0.37743 | 0.00014764 | 3.7001e-05
115 | 0.98022 | -0.38055 | 0 | 0
116 | 0.98038 | -0.37727 | 0.00012667 | 3.1746e-05
117 | 0.9802 | -0.38086 | 8.4927e-05 | 2.1285e-05
118 | 0.98016 | -0.38163 | 0.00017724 | 4.442e-05
119 | 0.98553 | -0.27677 | 0 | 0
120 | 0.98559 | -0.2757 | 0 | 0
121 | 0.98544 | -0.27868 | 0.0024298 | 0.00060896
122 | 0.98485 | -0.29014 | 0.0016511 | 0.0004138
123 | 0.98589 | -0.26977 | 0 | 0
124 | 0.98012 | -0.38246 | 0.00089658 | 0.0002247
125 | 0.97232 | -0.53428 | 0.0026216 | 0.00065703
126 | 0.97238 | -0.53311 | 0 | 0
127 | 0.98201 | -0.34435 | 0.0023747 | 0.00059516
128 | 0.98439 | -0.29916 | 0.0048675 | 0.0012199
129 | 0.98687 | -0.25077 | 0.0049921 | 0.0012511
130 | 0.98464 | -0.2941 | 0.0024054 | 0.00060286
131 | 0.98337 | -0.31886 | 0.0021585 | 0.00054097
132 | 0.98373 | -0.31179 | 0.0015622 | 0.00039153
133 | 0.98271 | -0.33182 | 0 | 0
134 | 0.98408 | -0.30507 | 0 | 0
135 | 0.98244 | -0.33701 | 0.00054055 | 0.00013547
136 | 0.98377 | -0.31111 | 0.0026764 | 0.00067076
137 | 0.9815 | -0.3554 | 0.0017631 | 0.00044189
138 | 0.98373 | -0.31196 | 0.0024604 | 0.00061663
139 | 0.98246 | -0.33654 | 0.001561 | 0.00039122
140 | 0.98719 | -0.24463 | 0.0018912 | 0.00047397
141 | 0.98417 | -0.30332 | 0.0060169 | 0.001508
142 | 0.99243 | -0.1443 | 0.00094061 | 0.00023574
143 | 0.99314 | -0.13079 | 0.0009648 | 0.0002418
144 | 0.99504 | -0.094404 | 0.0042984 | 0.0010773
145 | 0.99626 | -0.071191 | 0.0022958 | 0.00057538
146 | 0.99083 | -0.1752 | 0.00052308 | 0.0001311
147 | 0.99661 | -0.064458 | 0.0025384 | 0.00063618
148 | 0.98007 | -0.38347 | 8.1034e-05 | 2.0309e-05
149 | 0.98004 | -0.38393 | 0.00091788 | 0.00023004
150 | 0.98002 | -0.38429 | 0.0003362 | 8.4259e-05
151 | 0.98002 | -0.38434 | 0.00027777 | 6.9616e-05
152 | 0.99051 | -0.18138 | 0.0028732 | 0.00072008
153 | 0.98246 | -0.33657 | 0.00097034 | 0.00024319
154 | 0.99045 | -0.18249 | 0.0018751 | 0.00046995
155 | 0.98988 | -0.19369 | 0.0018033 | 0.00045194
156 | 0.98961 | -0.19884 | 0.0014789 | 0.00037066
157 | 0.98938 | -0.20334 | 0.0087802 | 0.0022005
158 | 0.99764 | -0.045018 | 0.0024569 | 0.00061576
159 | 0.99756 | -0.046465 | 0.0014136 | 0.00035428
160 | 0.99741 | -0.049418 | 0.002531 | 0.00063432
161 | 0.97385 | -0.50415 | 0.0036269 | 0.00090899
162 | 0.9738 | -0.50522 | 0.0027739 | 0.0006952
163 | 0.97392 | -0.50286 | 0.0027921 | 0.00069977
164 | 0.97395 | -0.50224 | 0 | 0
165 | 0.97385 | -0.50411 | 0 | 0
166 | 0.97415 | -0.49825 | 0.0018229 | 0.00045686
167 | 0.97381 | -0.50505 | 0.0014521 | 0.00036394
168 | 0.97374 | -0.50631 | 0.0014067 | 0.00035256
169 | 0.97467 | -0.4881 | 0.0033209 | 0.00083229
170 | 0.97379 | -0.50546 | 0.0018906 | 0.00047384
171 | 0.97367 | -0.50777 | 0.0016967 | 0.00042524
172 | 0.97469 | -0.4877 | 0.00197 | 0.00049374
173 | 0.98336 | -0.31892 | 0.0029101 | 0.00072934
174 | 0.98335 | -0.31926 | 0.0032663 | 0.00081862
175 | 0.9835 | -0.31635 | 0.003801 | 0.00095262
176 | 0.9835 | -0.31631 | 0.0023317 | 0.00058438
177 | 0.98385 | -0.30933 | 0.0029603 | 0.00074193
178 | 0.9839 | -0.30842 | 0.0025203 | 0.00063164
179 | 0.98437 | -0.29928 | 0.001615 | 0.00040475
180 | 0.97395 | -0.50227 | 0.0036861 | 0.00092382
181 | 0.97313 | -0.51837 | 0.0023427 | 0.00058714
182 | 0.97402 | -0.50089 | 0.0028407 | 0.00071194
183 | 0.97304 | -0.52022 | 0 | 0
184 | 0.97458 | -0.48983 | 0.0022519 | 0.00056438
185 | 0.973 | -0.52087 | 0.0021127 | 0.00052949
186 | 0.97277 | -0.52549 | 0.0039549 | 0.00099118
187 | 0.97519 | -0.47779 | 0 | 0
188 | 0.97267 | -0.5274 | 0.0042396 | 0.0010626
189 | 0.97545 | -0.47269 | 0.0031366 | 0.0007861
190 | 0.97258 | -0.52931 | 0.002432 | 0.00060951
191 | 0.97701 | -0.44201 | 0.0019182 | 0.00048074
192 | 0.97716 | -0.43907 | 0.0026469 | 0.00066336
193 | 0.97831 | -0.41665 | 0.002663 | 0.00066741
194 | 0.97862 | -0.4105 | 0.0029957 | 0.0007508
195 | 0.97972 | -0.38903 | 0.0027306 | 0.00068434
196 | 0.98037 | -0.37631 | 0.0023046 | 0.00057759
197 | 0.98099 | -0.36431 | 0.0016149 | 0.00040472
198 | 0.97164 | -0.54789 | 0.003164 | 0.00079297
199 | 0.9719 | -0.54257 | 0.0023208 | 0.00058166
200 | 0.97152 | -0.55012 | 0.0029539 | 0.00074032
201 | 0.98527 | -0.2818 | 0.0037596 | 0.00094224
202 | 0.98484 | -0.29007 | 0.0016922 | 0.00042411
203 | 0.98461 | -0.29455 | 0.0030914 | 0.00077479
204 | 0.99732 | -0.05113 | 0.0022338 | 0.00055984
205 | 0.99729 | -0.051729 | 0.0021924 | 0.00054946
206 | 0.97364 | -0.50827 | 0.0026718 | 0.00066963
207 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0033066 | 0.00082818 | -0.003306 | -0.00082856 | 5.9239e-07 | -3.8582e-07 | 0.0050602 | 0.0050605 | 0.0050605 | 0.9723 | -0.53608 | 0.97211 | -0.53984 | 1.3903
1 | -0.0033066 | -0.00082818 | 0.0033115 | 0.00082496 | 4.9087e-06 | -3.2118e-06 | 0.0050602 | 0.005058 | 0.0050602 | 0.9723 | -0.53608 | 0.97388 | -0.50486 | 1.3902
2 | -0.0033115 | -0.00082496 | 0.0033129 | 0.00082407 | 1.359e-06 | -8.9387e-07 | 0.005058 | 0.0050573 | 0.005058 | 0.97388 | -0.50486 | 0.97431 | -0.4962 | 1.3895
3 | -0.0038584 | -0.0009608 | 0.0038588 | 0.0009607 | 3.1786e-07 | -1.0083e-07 | 0.0058906 | 0.0058904 | 0.0058906 | 0.97431 | -0.4962 | 0.9744 | -0.49447 | 1.6183
4 | 0.032224 | 0.0081857 | -0.032158 | -0.0081475 | 6.5516e-05 | 3.8177e-05 | 0.048674 | 0.048675 | 0.048675 | 0.98592 | -0.26958 | 0.98373 | -0.3119 | 6.6862
5 | -0.032224 | -0.0081857 | 0.032234 | 0.0081914 | 9.7374e-06 | 5.6727e-06 | 0.048674 | 0.048674 | 0.048674 | 0.98592 | -0.26958 | 0.98624 | -0.26331 | 6.686
6 | 0.032158 | 0.0081475 | -0.032057 | -0.0080839 | 0.00010158 | 6.3565e-05 | 0.048675 | 0.048676 | 0.048676 | 0.98373 | -0.3119 | 0.98034 | -0.37788 | 13.3724
7 | -0.034777 | -0.0088288 | 0.034781 | 0.0088311 | 3.8855e-06 | 2.2949e-06 | 0.052511 | 0.052511 | 0.052511 | 0.98624 | -0.26331 | 0.98636 | -0.26098 | 7.2131
8 | 0.0291 | 0.0073428 | -0.02905 | -0.0073118 | 4.9839e-05 | 3.104e-05 | 0.044187 | 0.044188 | 0.044188 | 0.98034 | -0.37788 | 0.9785 | -0.41371 | 12.1394
9 | 0.001323 | 0.00033123 | -0.0013229 | -0.00033156 | 4.1215e-08 | -3.2801e-07 | 0.0019926 | 0.0019927 | 0.0019927 | 0.9879 | -0.23144 | 0.98786 | -0.23209 | 0.54745
10 | -0.041522 | -0.010539 | 0.041656 | 0.010621 | 0.00013455 | 8.1403e-05 | 0.062589 | 0.062588 | 0.062589 | 0.9879 | -0.23144 | 0.99139 | -0.16431 | 8.5975
11 | 0.040199 | 0.010208 | -0.04018 | -0.010197 | 1.8502e-05 | 1.1154e-05 | 0.060597 | 0.060597 | 0.060597 | 0.9879 | -0.23144 | 0.9874 | -0.24101 | 8.3238
12 | 0.021723 | 0.0054527 | -0.021715 | -0.0054481 | 7.5672e-06 | 4.5984e-06 | 0.032608 | 0.032608 | 0.032608 | 0.99139 | -0.16431 | 0.99102 | -0.17161 | 8.9582
13 | -0.063379 | -0.016074 | 0.063424 | 0.016102 | 4.4817e-05 | 2.8002e-05 | 0.095195 | 0.095195 | 0.095195 | 0.99139 | -0.16431 | 0.99216 | -0.14961 | 13.0763
14 | 0.038105 | 0.0096769 | -0.038068 | -0.0096549 | 3.6597e-05 | 2.1912e-05 | 0.057469 | 0.05747 | 0.05747 | 0.9874 | -0.24101 | 0.98636 | -0.26098 | 7.8942
15 | 0.02023 | 0.005076 | -0.02023 | -0.0050757 | 3.7182e-07 | 2.2412e-07 | 0.030378 | 0.030378 | 0.030378 | 0.99102 | -0.17161 | 0.991 | -0.172 | 8.3456
16 | -0.065348 | -0.016584 | 0.06535 | 0.016585 | 2.061e-06 | 1.2895e-06 | 0.098081 | 0.098081 | 0.098081 | 0.99216 | -0.14961 | 0.99219 | -0.14895 | 13.4727
17 | -0.0018305 | -0.00045846 | 0.0018306 | 0.00045817 | 7.938e-08 | -2.9371e-07 | 0.0027809 | 0.0027808 | 0.0027809 | 0.97944 | -0.39589 | 0.97948 | -0.39498 | 0.76398
18 | 0.0016484 | 0.00041281 | -0.0016483 | -0.0004131 | 6.2152e-08 | -2.9282e-07 | 0.0025042 | 0.0025043 | 0.0025043 | 0.97944 | -0.39589 | 0.9794 | -0.39668 | 0.688
19 | -0.0023578 | -0.0005903 | 0.0023579 | 0.00059018 | 5.8794e-08 | -1.162e-07 | 0.0035817 | 0.0035817 | 0.0035817 | 0.97948 | -0.39498 | 0.97951 | -0.39446 | 0.98399
20 | -0.0025479 | -0.00063781 | 0.0025487 | 0.00063653 | 7.9507e-07 | -1.2736e-06 | 0.0038703 | 0.0038697 | 0.0038703 | 0.97951 | -0.39446 | 0.97984 | -0.38789 | 1.0633
21 | -0.002899 | -0.00072434 | 0.0028993 | 0.00072407 | 2.4591e-07 | -2.6897e-07 | 0.0044018 | 0.0044016 | 0.0044018 | 0.97984 | -0.38789 | 0.97993 | -0.38611 | 1.2093
22 | -0.0029725 | -0.00074241 | 0.0029729 | 0.000742 | 4.0706e-07 | -4.1113e-07 | 0.0045127 | 0.0045125 | 0.0045127 | 0.97993 | -0.38611 | 0.98008 | -0.38323 | 1.2398
23 | -0.0035108 | -0.00087681 | 0.0035109 | 0.00087674 | 1.3136e-07 | -7.1376e-08 | 0.0053291 | 0.0053291 | 0.0053291 | 0.98008 | -0.38323 | 0.98012 | -0.38244 | 1.4641
24 | -0.0037136 | -0.00092754 | 0.0037142 | 0.00092729 | 6.1557e-07 | -2.5727e-07 | 0.0056369 | 0.0056366 | 0.0056369 | 0.98012 | -0.38244 | 0.9803 | -0.37895 | 1.5486
25 | -0.003916 | -0.00097703 | 0.003916 | 0.00097703 | 6.1089e-09 | -1.9066e-09 | 0.0059426 | 0.0059426 | 0.0059426 | 0.9803 | -0.37895 | 0.9803 | -0.37892 | 1.6326
26 | 0.00020173 | 4.9748e-05 | -0.00020173 | -5.0559e-05 | 2.2644e-09 | -8.1119e-07 | 0.00030593 | 0.00030622 | 0.00030622 | 0.9803 | -0.37895 | 0.98029 | -0.37919 | 0.084126
27 | -0.0041282 | -0.0010302 | 0.0041292 | 0.00103 | 9.4377e-07 | -2.0468e-07 | 0.0062647 | 0.0062645 | 0.0062647 | 0.9803 | -0.37892 | 0.98054 | -0.3741 | 1.7211
28 | 0.0038814 | 0.00097028 | -0.0038809 | -0.00097042 | 4.0958e-07 | -1.3504e-07 | 0.0058892 | 0.0058894 | 0.0058894 | 0.98054 | -0.3741 | 0.98043 | -0.37632 | 1.618
29 | -0.0080105 | -0.0020003 | 0.0080144 | 0.0020019 | 3.8391e-06 | 1.5823e-06 | 0.012154 | 0.012153 | 0.012154 | 0.98054 | -0.3741 | 0.98106 | -0.36402 | 3.3389
30 | -0.011805 | -0.0029521 | 0.011807 | 0.0029533 | 2.1739e-06 | 1.1689e-06 | 0.018023 | 0.018023 | 0.018023 | 0.97452 | -0.492 | 0.97472 | -0.48813 | 4.9514
31 | 0.0093656 | 0.0023407 | -0.0093654 | -0.0023406 | 2.4458e-07 | 1.1679e-07 | 0.014298 | 0.014298 | 0.014298 | 0.97452 | -0.492 | 0.9745 | -0.49255 | 3.9281
32 | -0.012325 | -0.0030831 | 0.012329 | 0.003085 | 3.3525e-06 | 1.8307e-06 | 0.018814 | 0.018814 | 0.018814 | 0.97472 | -0.48813 | 0.97501 | -0.48241 | 5.1686
33 | 0.0040871 | 0.0010178 | -0.0040868 | -0.0010179 | 3.7134e-07 | -7.9294e-08 | 0.0062385 | 0.0062387 | 0.0062387 | 0.9745 | -0.49255 | 0.9744 | -0.49447 | 1.7139
34 | -0.015472 | -0.0038727 | 0.015478 | 0.0038762 | 5.9888e-06 | 3.4754e-06 | 0.023611 | 0.023611 | 0.023611 | 0.97501 | -0.48241 | 0.97542 | -0.47428 | 6.4865
35 | -0.015478 | -0.0038762 | 0.015523 | 0.0039022 | 4.4764e-05 | 2.5968e-05 | 0.023611 | 0.02361 | 0.023611 | 0.97542 | -0.47428 | 0.9785 | -0.41371 | 6.4865
36 | 0.013527 | 0.0034096 | -0.01345 | -0.0033665 | 7.6701e-05 | 4.3059e-05 | 0.020578 | 0.02058 | 0.02058 | 0.9785 | -0.41371 | 0.97245 | -0.53288 | 5.6538
37 | 0.010978 | 0.002747 | -0.010975 | -0.0027453 | 3.1806e-06 | 1.6628e-06 | 0.016797 | 0.016798 | 0.016798 | 0.97245 | -0.53288 | 0.97214 | -0.53897 | 4.6147
38 | 0.017353 | 0.0043547 | -0.01735 | -0.0043531 | 2.6492e-06 | 1.5615e-06 | 0.026058 | 0.026058 | 0.026058 | 0.991 | -0.172 | 0.99083 | -0.1752 | 7.1588
39 | -0.07117 | -0.018044 | 0.071186 | 0.018054 | 1.5919e-05 | 9.996e-06 | 0.10681 | 0.10681 | 0.10681 | 0.99219 | -0.14895 | 0.99243 | -0.1443 | 14.6715
40 | -0.0038662 | -0.00096675 | 0.0038709 | 0.00096529 | 4.6698e-06 | -1.4565e-06 | 0.0059076 | 0.0059061 | 0.0059076 | 0.9737 | -0.50881 | 0.97498 | -0.4834 | 1.623
41 | 0.0038662 | 0.00096675 | -0.0038623 | -0.00096798 | 3.9662e-06 | -1.2259e-06 | 0.0059076 | 0.005909 | 0.005909 | 0.9737 | -0.50881 | 0.97261 | -0.53038 | 1.6234
42 | -0.0047645 | -0.0011892 | 0.0047665 | 0.0011893 | 2.0525e-06 | 2.1376e-08 | 0.0072698 | 0.0072694 | 0.0072698 | 0.97498 | -0.4834 | 0.97544 | -0.47433 | 1.9972
43 | 0.009325 | 0.0023317 | -0.0093237 | -0.0023311 | 1.371e-06 | 6.5494e-07 | 0.014272 | 0.014272 | 0.014272 | 0.97214 | -0.53897 | 0.97198 | -0.54206 | 3.9208
44 | 0.007498 | 0.0018735 | -0.0074972 | -0.0018732 | 8.5382e-07 | 3.3222e-07 | 0.011477 | 0.011477 | 0.011477 | 0.97198 | -0.54206 | 0.97186 | -0.54445 | 3.153
45 | -0.0055137 | -0.0013765 | 0.0055141 | 0.0013766 | 3.5423e-07 | 5.9947e-08 | 0.0084092 | 0.0084091 | 0.0084092 | 0.97544 | -0.47433 | 0.97551 | -0.47298 | 2.3102
46 | -0.00059316 | -0.00014866 | 0.00059316 | 0.00014865 | 1.586e-10 | -6.235e-09 | 0.00090864 | 0.00090864 | 0.00090864 | 0.97137 | -0.5542 | 0.97137 | -0.55419 | 0.24963
47 | -0.0011631 | -0.00029148 | 0.0011632 | 0.00029036 | 1.1524e-07 | -1.1251e-06 | 0.0017816 | 0.0017812 | 0.0017816 | 0.97137 | -0.55419 | 0.97148 | -0.55211 | 0.48946
48 | 0.0066882 | 0.0016705 | -0.0066879 | -0.0016704 | 3.0166e-07 | 9.7974e-08 | 0.010238 | 0.010238 | 0.010238 | 0.97186 | -0.54445 | 0.97181 | -0.5454 | 2.8127
49 | -0.0060267 | -0.0015051 | 0.0060278 | 0.0015053 | 1.092e-06 | 2.6842e-07 | 0.009191 | 0.0091909 | 0.009191 | 0.97551 | -0.47298 | 0.9757 | -0.46917 | 2.525
50 | 0.0040805 | 0.0010169 | -0.0040794 | -0.0010171 | 1.0513e-06 | -2.173e-07 | 0.0062458 | 0.0062461 | 0.0062461 | 0.97181 | -0.5454 | 0.97154 | -0.55083 | 1.716
51 | 0.0023415 | 0.00058315 | -0.002341 | -0.00058418 | 5.3151e-07 | -1.0249e-06 | 0.003585 | 0.0035855 | 0.0035855 | 0.97154 | -0.55083 | 0.9713 | -0.55562 | 0.98502
52 | 0.0017379 | 0.00043394 | -0.0017378 | -0.00043436 | 1.0526e-07 | -4.2341e-07 | 0.0026611 | 0.0026613 | 0.0026613 | 0.97154 | -0.55083 | 0.97148 | -0.55211 | 0.73113
53 | -0.0012801 | -0.00032074 | 0.0012802 | 0.00032061 | 1.6317e-08 | -1.294e-07 | 0.0019618 | 0.0019618 | 0.0019618 | 0.97096 | -0.5624 | 0.97097 | -0.56213 | 0.53896
54 | 0.00036988 | 9.261e-05 | -0.00036988 | -9.27e-05 | 8.7407e-10 | -8.9167e-08 | 0.00056681 | 0.00056684 | 0.00056684 | 0.97096 | -0.5624 | 0.97096 | -0.56245 | 0.15573
55 | -0.0016894 | -0.00042318 | 0.0016899 | 0.0004212 | 4.6065e-07 | -1.9735e-06 | 0.0025889 | 0.0025881 | 0.0025889 | 0.97097 | -0.56213 | 0.97126 | -0.55639 | 0.71124
56 | -0.0018251 | -0.00045509 | 0.0018251 | 0.00045502 | 2.0803e-08 | -7.4557e-08 | 0.0027953 | 0.0027952 | 0.0027953 | 0.97126 | -0.55639 | 0.97127 | -0.55615 | 0.76793
57 | -0.0021131 | -0.00052719 | 0.0021131 | 0.00052709 | 3.7891e-08 | -9.5145e-08 | 0.0032364 | 0.0032363 | 0.0032364 | 0.97127 | -0.55615 | 0.97129 | -0.55578 | 0.88912
58 | -0.0022234 | -0.00055475 | 0.0022234 | 0.00055471 | 1.6512e-08 | -3.6427e-08 | 0.0034054 | 0.0034054 | 0.0034054 | 0.97129 | -0.55578 | 0.9713 | -0.55562 | 0.93555
59 | -0.0067651 | -0.0016901 | 0.0067684 | 0.0016912 | 3.2833e-06 | 1.0731e-06 | 0.010315 | 0.010315 | 0.010315 | 0.9757 | -0.46917 | 0.97622 | -0.45896 | 2.8339
60 | -0.014545 | -0.0036437 | 0.014574 | 0.0036603 | 2.9047e-05 | 1.6615e-05 | 0.02217 | 0.022169 | 0.02217 | 0.97622 | -0.45896 | 0.97835 | -0.41711 | 6.0907
61 | 0.0077768 | 0.0019525 | -0.0077739 | -0.0019513 | 2.8997e-06 | 1.1682e-06 | 0.011855 | 0.011855 | 0.011855 | 0.97622 | -0.45896 | 0.97582 | -0.46678 | 3.257
62 | -0.014574 | -0.0036603 | 0.014576 | 0.0036613 | 1.8139e-06 | 1.0373e-06 | 0.022169 | 0.022169 | 0.022169 | 0.97835 | -0.41711 | 0.97848 | -0.4145 | 6.0905
63 | 0.0068102 | 0.0017098 | -0.006774 | -0.0016977 | 3.629e-05 | 1.2087e-05 | 0.010386 | 0.01039 | 0.01039 | 0.97582 | -0.46678 | 0.97014 | -0.57886 | 2.8544
64 | -0.016508 | -0.0041448 | 0.016519 | 0.0041516 | 1.1603e-05 | 6.8087e-06 | 0.025107 | 0.025107 | 0.025107 | 0.97848 | -0.4145 | 0.97923 | -0.39978 | 6.8975
65 | 0.0019317 | 0.00048351 | -0.0019316 | -0.00048369 | 5.4042e-08 | -1.7519e-07 | 0.0029374 | 0.0029375 | 0.0029375 | 0.97848 | -0.4145 | 0.97845 | -0.41509 | 0.807
66 | 0.0054246 | 0.0013595 | -0.0054245 | -0.0013595 | 1.825e-07 | 3.0001e-08 | 0.0083204 | 0.0083204 | 0.0083204 | 0.97014 | -0.57886 | 0.97011 | -0.57956 | 2.2858
67 | 0.0020828 | 0.00052148 | -0.0020827 | -0.00052176 | 1.0398e-07 | -2.8168e-07 | 0.0031648 | 0.003165 | 0.003165 | 0.97923 | -0.39978 | 0.97918 | -0.40082 | 0.86949
68 | -0.018602 | -0.0046731 | 0.018606 | 0.0046753 | 3.5871e-06 | 2.1452e-06 | 0.028271 | 0.028271 | 0.028271 | 0.97923 | -0.39978 | 0.97944 | -0.39574 | 7.7669
69 | 0.00088137 | 0.00022047 | -0.00088135 | -0.00022089 | 2.3364e-08 | -4.2063e-07 | 0.0013402 | 0.0013404 | 0.0013404 | 0.97845 | -0.41509 | 0.97842 | -0.41564 | 0.36824
70 | 0.00033322 | 8.3291e-05 | -0.00033322 | -8.3513e-05 | 1.7081e-09 | -2.2238e-07 | 0.00050631 | 0.00050639 | 0.00050639 | 0.97918 | -0.40082 | 0.97917 | -0.40093 | 0.13912
71 | -0.022672 | -0.0056935 | 0.022684 | 0.0057006 | 1.1518e-05 | 7.0459e-06 | 0.034449 | 0.034449 | 0.034449 | 0.97944 | -0.39574 | 0.97998 | -0.38509 | 9.464
72 | 0.0040664 | 0.0010183 | -0.0040659 | -0.0010184 | 4.8976e-07 | -1.1718e-07 | 0.0061776 | 0.0061778 | 0.0061778 | 0.97944 | -0.39574 | 0.97931 | -0.39827 | 1.6972
73 | -0.023618 | -0.0059349 | 0.023627 | 0.0059402 | 8.64e-06 | 5.3039e-06 | 0.035868 | 0.035868 | 0.035868 | 0.97998 | -0.38509 | 0.98037 | -0.37743 | 9.8539
74 | 0.002102 | 0.0005262 | -0.0021019 | -0.00052641 | 8.1679e-08 | -2.1638e-07 | 0.0031937 | 0.0031938 | 0.0031938 | 0.97931 | -0.39827 | 0.97927 | -0.39908 | 0.87742
75 | 0.10624 | 0.02706 | -0.10624 | -0.02706 | 7.2428e-08 | 4.5947e-08 | 0.15824 | 0.15824 | 0.15824 | 1 | 0 | 1 | -1.4133e-05 | 21.7369
76 | 0.24637 | 0.063332 | -0.24589 | -0.063023 | 0.00048359 | 0.00030899 | 0.36717 | 0.36717 | 0.36717 | 1 | 0 | 0.99786 | -0.040484 | 50.4354
77 | 0.10489 | 0.026721 | -0.10486 | -0.026702 | 3.0156e-05 | 1.9127e-05 | 0.15623 | 0.15623 | 0.15623 | 1 | -1.4133e-05 | 0.99969 | -0.0059751 | 21.4606
78 | 0.24291 | 0.062275 | -0.24258 | -0.062063 | 0.00033171 | 0.00021194 | 0.36272 | 0.36272 | 0.36272 | 0.99786 | -0.040484 | 0.99637 | -0.06869 | 49.8246
79 | 0.10184 | 0.025944 | -0.10177 | -0.025904 | 6.2808e-05 | 3.9816e-05 | 0.15173 | 0.15173 | 0.15173 | 0.99969 | -0.0059751 | 0.99901 | -0.018767 | 20.8419
80 | 0.0030258 | 0.00075799 | -0.0030256 | -0.00075828 | 2.6076e-07 | -2.8252e-07 | 0.0045038 | 0.0045039 | 0.0045039 | 0.99969 | -0.0059751 | 0.99959 | -0.0077845 | 1.2373
81 | 0.24102 | 0.061673 | -0.24072 | -0.061485 | 0.00029433 | 0.00018806 | 0.3604 | 0.3604 | 0.3604 | 0.99637 | -0.06869 | 0.99504 | -0.093949 | 49.5051
82 | 0.098713 | 0.025138 | -0.098633 | -0.025087 | 8.0403e-05 | 5.094e-05 | 0.14717 | 0.14717 | 0.14717 | 0.99901 | -0.018767 | 0.99812 | -0.03567 | 20.2161
83 | 0.23786 | 0.060766 | -0.23763 | -0.060618 | 0.00023148 | 0.0001479 | 0.35611 | 0.35611 | 0.35611 | 0.99504 | -0.093949 | 0.99398 | -0.1141 | 48.9162
84 | 0.012501 | 0.0031344 | -0.012499 | -0.0031331 | 2.3784e-06 | 1.2836e-06 | 0.018638 | 0.018638 | 0.018638 | 0.99812 | -0.03567 | 0.99792 | -0.039663 | 5.1203
85 | 0.086131 | 0.021952 | -0.086092 | -0.021928 | 3.8902e-05 | 2.4569e-05 | 0.12854 | 0.12854 | 0.12854 | 0.99812 | -0.03567 | 0.99763 | -0.045033 | 17.656
86 | 0.23345 | 0.059573 | -0.23324 | -0.059435 | 0.0002153 | 0.00013755 | 0.34986 | 0.34986 | 0.34986 | 0.99398 | -0.1141 | 0.99298 | -0.13321 | 48.0581
87 | 0.010832 | 0.0027154 | -0.01083 | -0.002714 | 2.7629e-06 | 1.3994e-06 | 0.016153 | 0.016153 | 0.016153 | 0.99792 | -0.039663 | 0.99764 | -0.045018 | 4.4376
88 | 0.082589 | 0.02105 | -0.082512 | -0.021001 | 7.7347e-05 | 4.8794e-05 | 0.12331 | 0.12331 | 0.12331 | 0.99763 | -0.045033 | 0.99661 | -0.064458 | 16.9382
89 | 0.22926 | 0.058438 | -0.22915 | -0.058366 | 0.00011296 | 7.2164e-05 | 0.3439 | 0.3439 | 0.3439 | 0.99298 | -0.13321 | 0.99245 | -0.14342 | 47.2395
90 | -0.22527 | -0.057217 | 0.22549 | 0.057357 | 0.00021821 | 0.00013939 | 0.33877 | 0.33877 | 0.33877 | 0.99027 | -0.18513 | 0.99132 | -0.16502 | 46.5341
91 | 0.2223 | 0.056473 | -0.22223 | -0.056426 | 7.299e-05 | 4.6624e-05 | 0.33431 | 0.33431 | 0.33431 | 0.99027 | -0.18513 | 0.98991 | -0.19195 | 45.9211
92 | -0.22788 | -0.057957 | 0.22812 | 0.058109 | 0.00023746 | 0.00015169 | 0.34236 | 0.34236 | 0.34236 | 0.99132 | -0.16502 | 0.99245 | -0.14342 | 47.028
93 | 0.092321 | 0.023341 | -0.092233 | -0.023285 | 8.8104e-05 | 5.576e-05 | 0.13885 | 0.13885 | 0.13885 | 0.98991 | -0.19195 | 0.98888 | -0.21187 | 19.0725
94 | 0.1299 | 0.033085 | -0.12958 | -0.032878 | 0.00032621 | 0.00020761 | 0.19546 | 0.19546 | 0.19546 | 0.98991 | -0.19195 | 0.9872 | -0.24416 | 26.8487
95 | 0.087132 | 0.022007 | -0.087097 | -0.021985 | 3.524e-05 | 2.2274e-05 | 0.13117 | 0.13117 | 0.13117 | 0.98888 | -0.21187 | 0.98845 | -0.22031 | 18.0182
96 | 0.09307 | 0.023696 | -0.093021 | -0.023664 | 4.9859e-05 | 3.1565e-05 | 0.14042 | 0.14042 | 0.14042 | 0.9872 | -0.24416 | 0.98662 | -0.25527 | 19.2883
97 | 0.036508 | 0.0091819 | -0.036504 | -0.0091796 | 3.6958e-06 | 2.3237e-06 | 0.05504 | 0.05504 | 0.05504 | 0.9872 | -0.24416 | 0.98709 | -0.24627 | 15.1209
98 | 0.081504 | 0.020583 | -0.081462 | -0.020556 | 4.196e-05 | 2.6474e-05 | 0.12275 | 0.12275 | 0.12275 | 0.98845 | -0.22031 | 0.98789 | -0.23106 | 16.8616
99 | 0.091979 | 0.023403 | -0.091934 | -0.023375 | 4.4599e-05 | 2.8228e-05 | 0.13885 | 0.13885 | 0.13885 | 0.98662 | -0.25527 | 0.9861 | -0.26534 | 19.0724
100 | 0.033815 | 0.0085057 | -0.033795 | -0.0084929 | 2.0386e-05 | 1.278e-05 | 0.050987 | 0.050987 | 0.050987 | 0.98709 | -0.24627 | 0.98644 | -0.2589 | 14.0074
101 | 0.07789 | 0.019661 | -0.077882 | -0.019656 | 7.9593e-06 | 5.0151e-06 | 0.11737 | 0.11737 | 0.11737 | 0.98789 | -0.23106 | 0.98778 | -0.2332 | 16.1226
102 | 0.083612 | 0.021289 | -0.083474 | -0.021202 | 0.0001376 | 8.6889e-05 | 0.12629 | 0.12629 | 0.12629 | 0.9861 | -0.26534 | 0.98433 | -0.29952 | 17.3475
103 | 0.030391 | 0.0076397 | -0.030359 | -0.0076201 | 3.1447e-05 | 1.9617e-05 | 0.045852 | 0.045852 | 0.045852 | 0.98644 | -0.2589 | 0.98533 | -0.2806 | 12.5967
104 | 0.074204 | 0.018734 | -0.074163 | -0.018709 | 4.0633e-05 | 2.5562e-05 | 0.11183 | 0.11183 | 0.11183 | 0.98778 | -0.2332 | 0.98719 | -0.24463 | 15.3615
105 | 0.083474 | 0.021202 | -0.083294 | -0.021088 | 0.00017968 | 0.00011462 | 0.12629 | 0.12629 | 0.12629 | 0.98433 | -0.29952 | 0.98201 | -0.34435 | 34.6949
106 | 0.027982 | 0.0070242 | -0.02798 | -0.0070232 | 1.6112e-06 | 1.0005e-06 | 0.042261 | 0.042261 | 0.042261 | 0.98533 | -0.2806 | 0.98527 | -0.2818 | 11.6102
107 | -0.0021018 | -0.00052676 | 0.0021019 | 0.00052641 | 1.2915e-07 | -3.4208e-07 | 0.003194 | 0.0031938 | 0.003194 | 0.9792 | -0.40037 | 0.97927 | -0.39908 | 0.87746
108 | 0.0010298 | 0.00025808 | -0.0010298 | -0.00025809 | 6.7317e-10 | -8.7915e-09 | 0.0015649 | 0.0015649 | 0.0015649 | 0.9792 | -0.40037 | 0.9792 | -0.40039 | 0.42992
109 | 0.0011352 | 0.00028416 | -0.0011352 | -0.0002845 | 3.1638e-08 | -3.4132e-07 | 0.001719 | 0.0017192 | 0.0017192 | 0.98256 | -0.33462 | 0.98253 | -0.33521 | 0.4723
110 | -0.0011352 | -0.00028416 | 0.0011352 | 0.00028405 | 1.015e-08 | -1.0952e-07 | 0.001719 | 0.001719 | 0.001719 | 0.98256 | -0.33462 | 0.98257 | -0.33443 | 0.47227
111 | -0.0014851 | -0.00037173 | 0.0014851 | 0.00037171 | 4.6309e-09 | -2.7964e-08 | 0.0022489 | 0.0022488 | 0.0022489 | 0.98257 | -0.33443 | 0.98257 | -0.33437 | 0.61782
112 | 0.0029633 | 0.00074223 | -0.002963 | -0.00074247 | 2.3664e-07 | -2.4543e-07 | 0.0044874 | 0.0044876 | 0.0044876 | 0.98257 | -0.33437 | 0.98249 | -0.33604 | 1.2328
113 | -0.0044483 | -0.0011139 | 0.0044486 | 0.0011139 | 2.317e-07 | -2.4187e-08 | 0.0067363 | 0.0067362 | 0.0067363 | 0.98257 | -0.33437 | 0.98263 | -0.33327 | 1.8506
114 | 0.0025314 | 0.00063429 | -0.0025313 | -0.00063439 | 6.0056e-08 | -9.9543e-08 | 0.0038338 | 0.0038339 | 0.0038339 | 0.98249 | -0.33604 | 0.98246 | -0.33654 | 1.0533
115 | -0.0064296 | -0.0016104 | 0.00643 | 0.0016105 | 4.4533e-07 | 1.263e-07 | 0.009736 | 0.009736 | 0.009736 | 0.98263 | -0.33327 | 0.98271 | -0.33182 | 2.6747
116 | -0.023993 | -0.0060319 | 0.024009 | 0.0060414 | 1.5379e-05 | 9.4528e-06 | 0.036424 | 0.036424 | 0.036424 | 0.98037 | -0.37743 | 0.98106 | -0.36402 | 10.0066
117 | 0.0034287 | 0.00085708 | -0.0034285 | -0.00085717 | 1.5475e-07 | -9.3186e-08 | 0.005203 | 0.0052031 | 0.0052031 | 0.98043 | -0.37632 | 0.98038 | -0.37727 | 1.4294
118 | -0.032023 | -0.0080433 | 0.032036 | 0.0080515 | 1.3177e-05 | 8.245e-06 | 0.048577 | 0.048577 | 0.048577 | 0.98106 | -0.36402 | 0.9815 | -0.3554 | 13.3454
119 | 0.0029288 | 0.0007322 | -0.0029287 | -0.00073232 | 1.1333e-07 | -1.2029e-07 | 0.004445 | 0.0044451 | 0.0044451 | 0.98029 | -0.37901 | 0.98025 | -0.37983 | 1.2212
120 | -0.003154 | -0.00078863 | 0.0031542 | 0.00078844 | 2.3745e-07 | -1.9645e-07 | 0.0047869 | 0.0047867 | 0.0047869 | 0.98029 | -0.37901 | 0.98037 | -0.37743 | 1.3151
121 | 0.0027721 | 0.00069307 | -0.002772 | -0.00069319 | 9.6013e-08 | -1.2087e-07 | 0.0042074 | 0.0042075 | 0.0042075 | 0.98025 | -0.37983 | 0.98022 | -0.38055 | 1.1559
122 | -0.0033019 | -0.00082544 | 0.0033019 | 0.00082542 | 2.4677e-08 | -1.7254e-08 | 0.0050108 | 0.0050108 | 0.0050108 | 0.98037 | -0.37743 | 0.98038 | -0.37727 | 1.3766
123 | 0.002772 | 0.00069319 | -0.002772 | -0.00069325 | 4.1005e-08 | -5.1615e-08 | 0.0042075 | 0.0042075 | 0.0042075 | 0.98022 | -0.38055 | 0.9802 | -0.38086 | 1.1559
124 | 0.002687 | 0.00067196 | -0.0026869 | -0.0006721 | 9.8052e-08 | -1.3536e-07 | 0.0040786 | 0.0040786 | 0.0040786 | 0.9802 | -0.38086 | 0.98016 | -0.38163 | 1.1205
125 | 0.0025097 | 0.00062768 | -0.0025096 | -0.00062784 | 9.9034e-08 | -1.6596e-07 | 0.0038096 | 0.0038097 | 0.0038097 | 0.98016 | -0.38163 | 0.98012 | -0.38246 | 1.0466
126 | -0.00243 | -0.00060854 | 0.0024301 | 0.00060831 | 1.2435e-07 | -2.3438e-07 | 0.0036688 | 0.0036687 | 0.0036688 | 0.98553 | -0.27677 | 0.98559 | -0.2757 | 1.0079
127 | 0.00243 | 0.00060854 | -0.0024298 | -0.00060896 | 2.2024e-07 | -4.1497e-07 | 0.0036688 | 0.003669 | 0.003669 | 0.98553 | -0.27677 | 0.98544 | -0.27868 | 1.008
128 | 0.01255 | 0.0031491 | -0.012541 | -0.0031444 | 8.6372e-06 | 4.711e-06 | 0.018949 | 0.018949 | 0.018949 | 0.98559 | -0.2757 | 0.98485 | -0.29014 | 5.2058
129 | -0.01498 | -0.0037574 | 0.014984 | 0.0037598 | 4.2355e-06 | 2.4292e-06 | 0.022618 | 0.022617 | 0.022618 | 0.98559 | -0.2757 | 0.98589 | -0.26977 | 6.2136
130 | 0.01089 | 0.0027306 | -0.010886 | -0.0027282 | 4.6805e-06 | 2.4092e-06 | 0.016455 | 0.016455 | 0.016455 | 0.98485 | -0.29014 | 0.98439 | -0.29916 | 4.5206
131 | -0.067198 | -0.016932 | 0.067259 | 0.01697 | 6.1125e-05 | 3.8311e-05 | 0.10145 | 0.10145 | 0.10145 | 0.98589 | -0.26977 | 0.98687 | -0.25077 | 13.9361
132 | 0.052214 | 0.013172 | -0.052153 | -0.013135 | 6.075e-05 | 3.7552e-05 | 0.078837 | 0.078838 | 0.078838 | 0.98589 | -0.26977 | 0.98464 | -0.2941 | 10.8293
133 | 0.001613 | 0.00040314 | -0.0016129 | -0.00040352 | 7.7692e-08 | -3.8576e-07 | 0.0024485 | 0.0024486 | 0.0024486 | 0.98012 | -0.38246 | 0.98007 | -0.38347 | 0.6727
134 | -0.0026216 | -0.00065703 | 0.0026217 | 0.00065682 | 1.4612e-07 | -2.0676e-07 | 0.004012 | 0.0040119 | 0.004012 | 0.97232 | -0.53428 | 0.97238 | -0.53311 | 1.1022
135 | -0.011066 | -0.0027736 | 0.011068 | 0.0027746 | 2.0049e-06 | 1.0518e-06 | 0.016934 | 0.016934 | 0.016934 | 0.97238 | -0.53311 | 0.97258 | -0.52931 | 4.6523
136 | 0.0084444 | 0.0021167 | -0.0084406 | -0.0021151 | 3.8048e-06 | 1.6818e-06 | 0.012922 | 0.012923 | 0.012923 | 0.97238 | -0.53311 | 0.9719 | -0.54257 | 3.5502
137 | 0.08092 | 0.020492 | -0.080842 | -0.020443 | 7.7489e-05 | 4.942e-05 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.98201 | -0.34435 | 0.98099 | -0.36431 | 33.7064
138 | 0.006018 | 0.0015082 | -0.0060169 | -0.001508 | 1.1917e-06 | 2.7461e-07 | 0.009097 | 0.0090971 | 0.0090971 | 0.98439 | -0.29916 | 0.98417 | -0.30332 | 2.4992
139 | -0.072251 | -0.018221 | 0.072272 | 0.018235 | 2.1232e-05 | 1.3345e-05 | 0.10898 | 0.10898 | 0.10898 | 0.98687 | -0.25077 | 0.98719 | -0.24463 | 14.97
140 | 0.049747 | 0.012532 | -0.049721 | -0.012516 | 2.608e-05 | 1.6066e-05 | 0.075202 | 0.075203 | 0.075203 | 0.98464 | -0.2941 | 0.98408 | -0.30507 | 10.33
141 | -0.042992 | -0.010819 | 0.043006 | 0.010828 | 1.4516e-05 | 8.8263e-06 | 0.06507 | 0.06507 | 0.06507 | 0.98337 | -0.31886 | 0.98373 | -0.31179 | 8.9382
142 | 0.040833 | 0.010278 | -0.040808 | -0.010263 | 2.5281e-05 | 1.5285e-05 | 0.061804 | 0.061805 | 0.061805 | 0.98337 | -0.31886 | 0.98271 | -0.33182 | 8.4896
143 | -0.044569 | -0.01122 | 0.044583 | 0.011228 | 1.4338e-05 | 8.7495e-06 | 0.067433 | 0.067433 | 0.067433 | 0.98373 | -0.31179 | 0.98408 | -0.30507 | 9.2628
144 | 0.034378 | 0.0086525 | -0.03437 | -0.0086475 | 8.5351e-06 | 5.0371e-06 | 0.052069 | 0.052069 | 0.052069 | 0.98271 | -0.33182 | 0.98244 | -0.33701 | 7.1523
145 | 0.0051383 | 0.0012873 | -0.0051368 | -0.0012872 | 1.4795e-06 | 1.168e-07 | 0.0077695 | 0.0077697 | 0.0077697 | 0.98408 | -0.30507 | 0.98377 | -0.31111 | 2.1345
146 | 0.033829 | 0.008512 | -0.033799 | -0.0084934 | 2.9691e-05 | 1.8621e-05 | 0.05125 | 0.05125 | 0.05125 | 0.98244 | -0.33701 | 0.9815 | -0.3554 | 14.0797
147 | 0.0024605 | 0.00061645 | -0.0024604 | -0.00061663 | 9.9427e-08 | -1.7941e-07 | 0.0037216 | 0.0037217 | 0.0037217 | 0.98377 | -0.31111 | 0.98373 | -0.31196 | 1.0224
148 | 0.00097034 | 0.00024317 | -0.00097034 | -0.00024319 | 1.1409e-09 | -1.7106e-08 | 0.0014697 | 0.0014697 | 0.0014697 | 0.98246 | -0.33654 | 0.98246 | -0.33657 | 0.40375
149 | -0.072126 | -0.018289 | 0.072173 | 0.018319 | 4.6892e-05 | 2.9459e-05 | 0.10822 | 0.10822 | 0.10822 | 0.99243 | -0.1443 | 0.99314 | -0.13079 | 14.8652
150 | -0.073138 | -0.018561 | 0.073266 | 0.018641 | 0.00012823 | 8.0593e-05 | 0.10966 | 0.10966 | 0.10966 | 0.99314 | -0.13079 | 0.99504 | -0.094404 | 15.0638
151 | -0.077565 | -0.019718 | 0.077651 | 0.019773 | 8.6827e-05 | 5.4676e-05 | 0.11609 | 0.11609 | 0.11609 | 0.99504 | -0.094404 | 0.99626 | -0.071191 | 15.9467
152 | -0.079947 | -0.020349 | 0.079973 | 0.020365 | 2.596e-05 | 1.6362e-05 | 0.11952 | 0.11952 | 0.11952 | 0.99626 | -0.071191 | 0.99661 | -0.064458 | 16.4176
153 | 0.016827 | 0.004222 | -0.016822 | -0.0042191 | 4.9525e-06 | 2.9034e-06 | 0.025273 | 0.025273 | 0.025273 | 0.99083 | -0.1752 | 0.99051 | -0.18138 | 6.9431
154 | 0.0015319 | 0.00038321 | -0.0015319 | -0.0003834 | 3.2965e-08 | -1.8371e-07 | 0.0023256 | 0.0023257 | 0.0023257 | 0.98007 | -0.38347 | 0.98004 | -0.38393 | 0.63892
155 | 0.00061398 | 0.00015335 | -0.00061397 | -0.00015376 | 1.0595e-08 | -4.03e-07 | 0.00093203 | 0.00093217 | 0.00093217 | 0.98004 | -0.38393 | 0.98002 | -0.38429 | 0.25609
156 | 0.00027777 | 6.9499e-05 | -0.00027777 | -6.9616e-05 | 6.2161e-10 | -1.1703e-07 | 0.00042171 | 0.00042176 | 0.00042176 | 0.98002 | -0.38429 | 0.98002 | -0.38434 | 0.11587
157 | 0.013949 | 0.003499 | -0.013948 | -0.0034986 | 7.3972e-07 | 4.1561e-07 | 0.020956 | 0.020956 | 0.020956 | 0.99051 | -0.18138 | 0.99045 | -0.18249 | 5.7573
158 | 0.012073 | 0.0030287 | -0.012067 | -0.0030252 | 6.4446e-06 | 3.4528e-06 | 0.018139 | 0.01814 | 0.01814 | 0.99045 | -0.18249 | 0.98988 | -0.19369 | 4.9834
159 | 0.010264 | 0.0025733 | -0.010261 | -0.002572 | 2.5197e-06 | 1.2498e-06 | 0.015429 | 0.015429 | 0.015429 | 0.98988 | -0.19369 | 0.98961 | -0.19884 | 4.2387
160 | 0.0087821 | 0.0022014 | -0.0087802 | -0.0022005 | 1.8793e-06 | 8.3359e-07 | 0.013205 | 0.013205 | 0.013205 | 0.98961 | -0.19884 | 0.98938 | -0.20334 | 3.6278
161 | 0.0083727 | 0.0020982 | -0.0083721 | -0.002098 | 5.7726e-07 | 2.4057e-07 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.99764 | -0.045018 | 0.99756 | -0.046465 | 3.4308
162 | 0.0069585 | 0.0017437 | -0.0069575 | -0.0017434 | 9.7859e-07 | 3.1012e-07 | 0.01038 | 0.01038 | 0.01038 | 0.99756 | -0.046465 | 0.99741 | -0.049418 | 2.8516
163 | 0.0044266 | 0.0011091 | -0.0044262 | -0.0011091 | 3.609e-07 | -5.7014e-08 | 0.0066038 | 0.0066039 | 0.0066039 | 0.99741 | -0.049418 | 0.99732 | -0.05113 | 1.8143
164 | 0.002774 | 0.00069503 | -0.0027739 | -0.0006952 | 1.4188e-07 | -1.712e-07 | 0.0042385 | 0.0042386 | 0.0042386 | 0.97385 | -0.50415 | 0.9738 | -0.50522 | 1.1645
165 | -0.0064009 | -0.001604 | 0.0064013 | 0.0016041 | 3.9115e-07 | 1.1465e-07 | 0.0097803 | 0.0097803 | 0.0097803 | 0.97385 | -0.50415 | 0.97392 | -0.50286 | 2.6869
166 | -0.0091934 | -0.0023039 | 0.0091937 | 0.002304 | 2.7208e-07 | 1.2837e-07 | 0.014046 | 0.014046 | 0.014046 | 0.97392 | -0.50286 | 0.97395 | -0.50224 | 3.8589
167 | 0.0091201 | 0.0022854 | -0.0091192 | -0.002285 | 8.1113e-07 | 3.8049e-07 | 0.013934 | 0.013934 | 0.013934 | 0.97395 | -0.50224 | 0.97385 | -0.50411 | 3.8279
168 | -0.018314 | -0.0045894 | 0.018317 | 0.0045915 | 3.4839e-06 | 2.082e-06 | 0.02798 | 0.02798 | 0.02798 | 0.97395 | -0.50224 | 0.97415 | -0.49825 | 7.6868
169 | 0.003343 | 0.00083756 | -0.0033428 | -0.00083766 | 1.503e-07 | -9.4937e-08 | 0.0051078 | 0.0051079 | 0.0051079 | 0.97385 | -0.50411 | 0.97381 | -0.50505 | 1.4033
170 | 0.0057763 | 0.0014474 | -0.0057757 | -0.0014473 | 6.0548e-07 | 1.2964e-07 | 0.0088259 | 0.008826 | 0.008826 | 0.97385 | -0.50411 | 0.97374 | -0.50631 | 2.4247
171 | -0.02014 | -0.0050484 | 0.02015 | 0.0050543 | 9.748e-06 | 5.8966e-06 | 0.030764 | 0.030764 | 0.030764 | 0.97415 | -0.49825 | 0.97467 | -0.4881 | 8.4518
172 | 0.0018907 | 0.00047372 | -0.0018906 | -0.00047384 | 3.6363e-08 | -1.2126e-07 | 0.002889 | 0.002889 | 0.002889 | 0.97381 | -0.50505 | 0.97379 | -0.50546 | 0.79369
173 | 0.0043689 | 0.0010948 | -0.0043686 | -0.0010948 | 3.0434e-07 | -3.1696e-08 | 0.0066763 | 0.0066764 | 0.0066764 | 0.97374 | -0.50631 | 0.97367 | -0.50777 | 1.8342
174 | -0.023471 | -0.0058865 | 0.023471 | 0.0058868 | 4.4724e-07 | 2.7466e-07 | 0.035834 | 0.035834 | 0.035834 | 0.97467 | -0.4881 | 0.97469 | -0.4877 | 9.8446
175 | 0.0026719 | 0.00066954 | -0.0026718 | -0.00066963 | 6.3462e-08 | -8.5616e-08 | 0.0040833 | 0.0040834 | 0.0040834 | 0.97367 | -0.50777 | 0.97364 | -0.50827 | 1.1218
176 | -0.025441 | -0.0063806 | 0.025453 | 0.006388 | 1.2021e-05 | 7.4286e-06 | 0.038842 | 0.038842 | 0.038842 | 0.97469 | -0.4877 | 0.97519 | -0.47779 | 10.6708
177 | 0.0032664 | 0.00081858 | -0.0032663 | -0.00081862 | 5.3536e-08 | -3.9872e-08 | 0.0049427 | 0.0049427 | 0.0049427 | 0.98336 | -0.31892 | 0.98335 | -0.31926 | 1.3579
178 | -0.0061765 | -0.0015479 | 0.0061772 | 0.0015481 | 7.5483e-07 | 1.9071e-07 | 0.0093462 | 0.0093461 | 0.0093462 | 0.98336 | -0.31892 | 0.9835 | -0.31635 | 2.5676
179 | -0.0099782 | -0.0025007 | 0.0099782 | 0.0025007 | 2.0811e-08 | 1.0229e-08 | 0.015097 | 0.015097 | 0.015097 | 0.9835 | -0.31635 | 0.9835 | -0.31631 | 4.1475
180 | -0.01231 | -0.0030851 | 0.012314 | 0.0030873 | 4.0954e-06 | 2.2214e-06 | 0.018625 | 0.018625 | 0.018625 | 0.9835 | -0.31631 | 0.98385 | -0.30933 | 5.1167
181 | -0.015274 | -0.0038293 | 0.015275 | 0.0038297 | 6.6132e-07 | 3.8128e-07 | 0.023102 | 0.023102 | 0.023102 | 0.98385 | -0.30933 | 0.9839 | -0.30842 | 6.3467
182 | -0.017795 | -0.0044613 | 0.017803 | 0.0044659 | 7.7554e-06 | 4.6007e-06 | 0.026913 | 0.026913 | 0.026913 | 0.9839 | -0.30842 | 0.98437 | -0.29928 | 7.3938
183 | -0.019418 | -0.0048706 | 0.019422 | 0.0048733 | 4.3761e-06 | 2.6285e-06 | 0.029355 | 0.029355 | 0.029355 | 0.98437 | -0.29928 | 0.98461 | -0.29455 | 8.0645
184 | 0.026181 | 0.006573 | -0.02616 | -0.0065606 | 2.0085e-05 | 1.2439e-05 | 0.040003 | 0.040004 | 0.040004 | 0.97395 | -0.50227 | 0.97313 | -0.51837 | 10.99
185 | -0.029867 | -0.0074968 | 0.029869 | 0.0074981 | 1.9714e-06 | 1.2303e-06 | 0.045635 | 0.045635 | 0.045635 | 0.97395 | -0.50227 | 0.97402 | -0.50089 | 12.5371
186 | 0.023818 | 0.0059735 | -0.023816 | -0.0059722 | 2.1029e-06 | 1.2933e-06 | 0.036421 | 0.036421 | 0.036421 | 0.97313 | -0.51837 | 0.97304 | -0.52022 | 10.0059
187 | -0.032709 | -0.00821 | 0.032727 | 0.0082208 | 1.7264e-05 | 1.0819e-05 | 0.049975 | 0.049975 | 0.049975 | 0.97402 | -0.50089 | 0.97458 | -0.48983 | 13.7294
188 | 0.0021128 | 0.00052932 | -0.0021127 | -0.00052949 | 6.5615e-08 | -1.662e-07 | 0.0032309 | 0.0032309 | 0.0032309 | 0.97304 | -0.52022 | 0.973 | -0.52087 | 0.88762
189 | 0.021703 | 0.0054428 | -0.021697 | -0.0054395 | 5.4497e-06 | 3.324e-06 | 0.033191 | 0.033191 | 0.033191 | 0.97304 | -0.52022 | 0.97277 | -0.52549 | 9.1183
190 | -0.034978 | -0.0087852 | 0.034999 | 0.0087979 | 2.0105e-05 | 1.2633e-05 | 0.053413 | 0.053413 | 0.053413 | 0.97458 | -0.48983 | 0.97519 | -0.47779 | 14.6739
191 | 0.017743 | 0.0044483 | -0.017741 | -0.0044474 | 1.6176e-06 | 9.6259e-07 | 0.027141 | 0.027141 | 0.027141 | 0.97277 | -0.52549 | 0.97267 | -0.5274 | 7.4563
192 | -0.060452 | -0.015186 | 0.060467 | 0.015195 | 1.4709e-05 | 9.3561e-06 | 0.092255 | 0.092255 | 0.092255 | 0.97519 | -0.47779 | 0.97545 | -0.47269 | 25.3447
193 | 0.013501 | 0.0033848 | -0.0135 | -0.0033841 | 1.228e-06 | 6.9067e-07 | 0.020655 | 0.020655 | 0.020655 | 0.97267 | -0.5274 | 0.97258 | -0.52931 | 5.6745
194 | -0.063603 | -0.015981 | 0.063696 | 0.016041 | 9.3304e-05 | 5.9384e-05 | 0.097039 | 0.097039 | 0.097039 | 0.97545 | -0.47269 | 0.97701 | -0.44201 | 26.6592
195 | -0.065615 | -0.016521 | 0.065624 | 0.016527 | 9.2087e-06 | 5.8628e-06 | 0.099961 | 0.099961 | 0.099961 | 0.97701 | -0.44201 | 0.97716 | -0.43907 | 27.4618
196 | -0.068271 | -0.017191 | 0.068344 | 0.017237 | 7.3288e-05 | 4.6678e-05 | 0.10399 | 0.10399 | 0.10399 | 0.97716 | -0.43907 | 0.97831 | -0.41665 | 28.5691
197 | -0.071007 | -0.017905 | 0.071028 | 0.017918 | 2.0896e-05 | 1.3314e-05 | 0.10804 | 0.10804 | 0.10804 | 0.97831 | -0.41665 | 0.97862 | -0.4105 | 29.6818
198 | -0.074024 | -0.018669 | 0.0741 | 0.018717 | 7.6166e-05 | 4.8545e-05 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.97862 | -0.4105 | 0.97972 | -0.38903 | 30.9332
199 | -0.07683 | -0.019402 | 0.076877 | 0.019432 | 4.684e-05 | 2.9862e-05 | 0.11674 | 0.11674 | 0.11674 | 0.97972 | -0.38903 | 0.98037 | -0.37631 | 32.0725
200 | -0.079182 | -0.020009 | 0.079227 | 0.020038 | 4.5593e-05 | 2.9073e-05 | 0.12024 | 0.12024 | 0.12024 | 0.98037 | -0.37631 | 0.98099 | -0.36431 | 33.0335
201 | -0.0061182 | -0.001533 | 0.0061198 | 0.0015334 | 1.5506e-06 | 4.0884e-07 | 0.0093696 | 0.0093694 | 0.0093696 | 0.97164 | -0.54789 | 0.9719 | -0.54257 | 2.5741
202 | 0.0029542 | 0.00074001 | -0.0029539 | -0.00074032 | 3.1345e-07 | -3.0513e-07 | 0.0045241 | 0.0045243 | 0.0045243 | 0.97164 | -0.54789 | 0.97152 | -0.55012 | 1.2429
203 | 0.02422 | 0.006081 | -0.024211 | -0.0060751 | 9.5453e-06 | 5.8669e-06 | 0.036583 | 0.036583 | 0.036583 | 0.98527 | -0.2818 | 0.98484 | -0.29007 | 10.0504
204 | 0.022519 | 0.005651 | -0.022514 | -0.0056481 | 4.8121e-06 | 2.9388e-06 | 0.034026 | 0.034027 | 0.034027 | 0.98484 | -0.29007 | 0.98461 | -0.29455 | 9.348
205 | 0.0021924 | 0.0005493 | -0.0021924 | -0.00054946 | 6.2641e-08 | -1.6362e-07 | 0.0032711 | 0.0032711 | 0.0032711 | 0.99732 | -0.05113 | 0.99729 | -0.051729 | 0.89867

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.35979 | 0.091776

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.003306 | 0.00082856
1 | 0.00054558 | 0.00013673
2 | 0.0025434 | 0.00063744
3 | 0.0029571 | 0.00074111
4 | 0.0013229 | 0.00033156
5 | 0.0020754 | 0.00052014
6 | 0.001485 | 0.00037218
7 | 0.0019243 | 0.00048228
8 | 0.00018214 | 4.5648e-05
9 | 0.00052721 | 0.00013213
10 | 0.0016483 | 0.0004131
11 | 0.00019002 | 4.7624e-05
12 | 0.00035036 | 8.7808e-05
13 | 7.3185e-05 | 1.8342e-05
14 | 0.00053788 | 0.00013481
15 | 0.00020272 | 5.0807e-05
16 | 0.00021226 | 5.3197e-05
17 | 0.00020173 | 5.0559e-05
18 | 0.0024394 | 0.00061138
19 | 0.00051808 | 0.00012984
20 | 0.0052782 | 0.0013229
21 | 0.0031433 | 0.00078779
22 | 0.00022802 | 5.7148e-05
23 | 0.002472 | 0.00061954
24 | 0.0032872 | 0.00082386
25 | 0.002877 | 0.00072106
26 | 0.0058195 | 0.0014585
27 | 0.00089357 | 0.00022395
28 | 0.0038623 | 0.00096798
29 | 0.0016503 | 0.0004136
30 | 0.0018256 | 0.00045755
31 | 0.00074718 | 0.00018726
32 | 0.00059316 | 0.00014866
33 | 0.00056989 | 0.00014283
34 | 0.00080895 | 0.00020274
35 | 0.0005126 | 0.00012847
36 | 0.0026075 | 0.00065349
37 | 0.00091026 | 0.00022813
38 | 0.00040924 | 0.00010257
39 | 0.00036988 | 9.27e-05
40 | 0.00013522 | 3.3889e-05
41 | 0.00028796 | 7.217e-05
42 | 0.00011034 | 2.7654e-05
43 | 0.00011756 | 2.9463e-05
44 | 0.00057459 | 0.000144
45 | 0.00073737 | 0.0001848
46 | 0.00096365 | 0.00024151
47 | 0.0013493 | 0.00033817
48 | 0.0010503 | 0.00026322
49 | 0.0054245 | 0.0013595
50 | 0.0017495 | 0.00043847
51 | 0.00088135 | 0.00022089
52 | 0.00033322 | 8.3513e-05
53 | 0.00093474 | 0.00023427
54 | 0.0019639 | 0.0004922
55 | 0.005521 | 0.0013837
56 | 0.001352 | 0.00033885
57 | 0.0029817 | 0.0007473
58 | 0.0015577 | 0.0003904
59 | 0.0030591 | 0.00076669
60 | 0.0030256 | 0.00075828
61 | 0.0028671 | 0.00071856
62 | 0.0041731 | 0.0010459
63 | 0.0016666 | 0.0004177
64 | 0.0035035 | 0.00087807
65 | 0.0039768 | 0.00099667
66 | 0.0029698 | 0.0007443
67 | 0.0023955 | 0.00060036
68 | 0.0010271 | 0.00025742
69 | 0.0051011 | 0.0012785
70 | 0.0055929 | 0.0014017
71 | 0.0010419 | 0.00026112
72 | 0.0026888 | 0.00067387
73 | 0.003572 | 0.00089523
74 | 0.0083224 | 0.0020858
75 | 0.0034042 | 0.00085317
76 | 0.003678 | 0.0009218
77 | 0.0023778 | 0.00059592
78 | 0.001072 | 0.00026867
79 | 0.0010298 | 0.00025809
80 | 0.0011352 | 0.0002845
81 | 0.00034987 | 8.7686e-05
82 | 0.00043165 | 0.00010818
83 | 0.001981 | 0.00049648
84 | 0.00036617 | 9.1772e-05
85 | 0.00045224 | 0.00011334
86 | 0.00022519 | 5.6438e-05
87 | 0.00015658 | 3.9244e-05
88 | 0.00014764 | 3.7001e-05
89 | 0.00012667 | 3.1746e-05
90 | 8.4927e-05 | 2.1285e-05
91 | 0.00017724 | 4.442e-05
92 | 0.0024298 | 0.00060896
93 | 0.0016511 | 0.0004138
94 | 0.00089658 | 0.0002247
95 | 0.0026216 | 0.00065703
96 | 0.0023747 | 0.00059516
97 | 0.0048675 | 0.0012199
98 | 0.0049921 | 0.0012511
99 | 0.0024054 | 0.00060286
100 | 0.0021585 | 0.00054097
101 | 0.0015622 | 0.00039153
102 | 0.00054055 | 0.00013547
103 | 0.0026764 | 0.00067076
104 | 0.0017631 | 0.00044189
105 | 0.0024604 | 0.00061663
106 | 0.001561 | 0.00039122
107 | 0.0018912 | 0.00047397
108 | 0.0060169 | 0.001508
109 | 0.00094061 | 0.00023574
110 | 0.0009648 | 0.0002418
111 | 0.0042984 | 0.0010773
112 | 0.0022958 | 0.00057538
113 | 0.00052308 | 0.0001311
114 | 0.0025384 | 0.00063618
115 | 8.1034e-05 | 2.0309e-05
116 | 0.00091788 | 0.00023004
117 | 0.0003362 | 8.4259e-05
118 | 0.00027777 | 6.9616e-05
119 | 0.0028732 | 0.00072008
120 | 0.00097034 | 0.00024319
121 | 0.0018751 | 0.00046995
122 | 0.0018033 | 0.00045194
123 | 0.0014789 | 0.00037066
124 | 0.0087802 | 0.0022005
125 | 0.0024569 | 0.00061576
126 | 0.0014136 | 0.00035428
127 | 0.002531 | 0.00063432
128 | 0.0036269 | 0.00090899
129 | 0.0027739 | 0.0006952
130 | 0.0027921 | 0.00069977
131 | 0.0018229 | 0.00045686
132 | 0.0014521 | 0.00036394
133 | 0.0014067 | 0.00035256
134 | 0.0033209 | 0.00083229
135 | 0.0018906 | 0.00047384
136 | 0.0016967 | 0.00042524
137 | 0.00197 | 0.00049374
138 | 0.0029101 | 0.00072934
139 | 0.0032663 | 0.00081862
140 | 0.003801 | 0.00095262
141 | 0.0023317 | 0.00058438
142 | 0.0029603 | 0.00074193
143 | 0.0025203 | 0.00063164
144 | 0.001615 | 0.00040475
145 | 0.0036861 | 0.00092382
146 | 0.0023427 | 0.00058714
147 | 0.0028407 | 0.00071194
148 | 0.0022519 | 0.00056438
149 | 0.0021127 | 0.00052949
150 | 0.0039549 | 0.00099118
151 | 0.0042396 | 0.0010626
152 | 0.0031366 | 0.0007861
153 | 0.002432 | 0.00060951
154 | 0.0019182 | 0.00048074
155 | 0.0026469 | 0.00066336
156 | 0.002663 | 0.00066741
157 | 0.0029957 | 0.0007508
158 | 0.0027306 | 0.00068434
159 | 0.0023046 | 0.00057759
160 | 0.0016149 | 0.00040472
161 | 0.003164 | 0.00079297
162 | 0.0023208 | 0.00058166
163 | 0.0029539 | 0.00074032
164 | 0.0037596 | 0.00094224
165 | 0.0016922 | 0.00042411
166 | 0.0030914 | 0.00077479
167 | 0.0022338 | 0.00055984
168 | 0.0021924 | 0.00054946
169 | 0.0026718 | 0.00066963

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1