## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2262-10_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2262-10_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2262-10_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2262-10_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2262-10_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2262-10_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2262-10_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2262-10_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2262-10_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2262-10_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2262-10_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2262-10_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2262-10_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2262-10_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2262-10_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2262-10_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2262-10_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2262-10_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2262-10_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2262-10_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2262-10_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2262-10_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2262-10_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2262-10_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2262-10_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2262-10_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2262-10_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2262-10_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2262-10_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2262-10_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2262-10_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2262-10_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2262-10_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2262-10_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2262-10_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2262-10_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2262-10_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2262-10_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2262-10_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2262-10_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2262-10_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2262-10_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2262-10_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2262-10_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2262-10_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2262-10_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2262-10_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2262-10_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2262-10_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2262-10_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2262-10_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2262-10_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2262-10_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2262-10_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2262-10_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2262-10_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2262-10_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2262-10_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2262-10_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2262-10_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2262-10_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2262-10_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2262-10_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2262-10_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2262-10_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2262-10_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2262-10_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2262-10_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2262-10_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2262-10_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2262-10_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2262-10_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2262-10_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2262-10_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2262-10_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2262-10_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2262-10_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2262-10_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2262-10_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2262-10_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2262-10_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2262-10_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2262-10_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2262-10_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2262-10_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2262-10_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2262-10_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2262-10_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2262-10_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2262-10_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2262-10_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2262-10_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2262-10_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2262-10_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2262-10_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2262-10_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2262-10_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2262-10_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2262-10_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2262-10_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2262-10_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2262-10_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2262-10_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2262-10_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2262-10_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2262-10_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2262-10_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2262-10_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2262-10_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2262-10_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2262-10_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2262-10_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2262-10_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2262-10_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2262-10_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2262-10_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2262-10_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2262-10_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2262-10_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2262-10_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2262-10_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2262-10_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2262-10_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2262-10_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2262-10_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2262-10_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2262-10_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2262-10_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2262-10_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2262-10_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2262-10_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2262-10_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2262-10_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2262-10_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2262-10_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2262-10_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2262-10_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2262-10_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2262-10_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2262-10_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2262-10_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2262-10_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2262-10_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2262-10_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2262-10_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2262-10_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2262-10_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2262-10_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2262-10_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2262-10_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2262-10_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2262-10_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2262-10_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2262-10_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2262-10_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2262-10_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2262-10_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2262-10_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2262-10_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2262-10_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2262-10_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2262-10_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2262-10_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2262-10_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2262-10_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2262-10_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2262-10_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2262-10_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2262-10_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2262-10_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2262-10_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2262-10_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2262-10_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2262-10_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2262-10_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2262-10_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2262-10_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2262-10_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2262-10_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2262-10_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2262-10_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2262-10_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2262-10_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2262-10_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2262-10_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2262-10_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2262-10_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2262-10_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2262-10_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2262-10_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2262-10_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2262-10_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2262-10_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2262-10_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2262-10_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2262-10_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2262-10_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2262-10_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2262-10_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2262-10_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2262-10_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2262-10_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2262-10_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2262-10_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2262-10_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2262-10_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2262-10_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2262-10_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2262-10_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2262-10_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2262-10_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2262-10_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2262-10_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2262-10_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2262-10_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2262-10_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2262-10_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2262-10_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2262-10_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_MV_375_1_node_50 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2262-10_0_6_load_0 | 0 | 0.00051311 | 0.0001286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2262-10_0_6_load_1 | 1 | 0.0042043 | 0.0010537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2262-10_0_6_load_46 | 7 | 0.0003525 | 8.8344e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2262-10_0_6_load_152 | 8 | 0.0031478 | 0.00078891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2262-10_0_6_load_39 | 9 | 0.00070538 | 0.00017679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2262-10_0_6_load_133 | 11 | 0.0010157 | 0.00025457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2262-10_0_6_load_192 | 12 | 0.0045998 | 0.0011528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2262-10_0_6_load_189 | 13 | 0.0028679 | 0.00071876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2262-10_0_6_load_23 | 14 | 0.00046982 | 0.00011775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2262-10_0_6_load_37 | 16 | 0.0012858 | 0.00032224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2262-10_0_6_load_6 | 17 | 0.004994 | 0.0012516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2262-10_0_6_load_7 | 18 | 0.0075089 | 0.0018819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2262-10_0_6_load_11 | 21 | 0.0039495 | 0.00098984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2262-10_0_6_load_54 | 22 | 0.028208 | 0.0070697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2262-10_0_6_load_10 | 24 | 0.0010582 | 0.0002652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2262-10_0_6_load_130 | 26 | 0.0020844 | 0.00052241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2262-10_0_6_load_104 | 27 | 0.0058912 | 0.0014765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2262-10_0_6_load_117 | 30 | 0.0020831 | 0.00052208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2262-10_0_6_load_12 | 32 | 0.0049219 | 0.0012335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2262-10_0_6_load_14 | 33 | 0.0043169 | 0.0010819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2262-10_0_6_load_103 | 34 | 0.0071431 | 0.0017902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2262-10_0_6_load_105 | 35 | 0.0011274 | 0.00028255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2262-10_0_6_load_102 | 36 | 0.018251 | 0.0045742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2262-10_0_6_load_93 | 37 | 0.0015111 | 0.00037872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2262-10_0_6_load_16 | 38 | 0.0029892 | 0.00074917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2262-10_0_6_load_17 | 39 | 0.0011704 | 0.00029333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2262-10_0_6_load_18 | 40 | 0.0013415 | 0.0003362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2262-10_0_6_load_20 | 42 | 0.0010814 | 0.00027101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2262-10_0_6_load_65 | 43 | 0.00098743 | 0.00024747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2262-10_0_6_load_61 | 44 | 0.0032398 | 0.00081198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2262-10_0_6_load_53 | 47 | 0.0011991 | 0.00030053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2262-10_0_6_load_49 | 48 | 0.0011886 | 0.0002979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2262-10_0_6_load_21 | 49 | 0.0046173 | 0.0011572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2262-10_0_6_load_22 | 50 | 0.0033168 | 0.00083126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2262-10_0_6_load_24 | 51 | 0.0014862 | 0.00037247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2262-10_0_6_load_28 | 53 | 0.0068269 | 0.001711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2262-10_0_6_load_27 | 55 | 0.01626 | 0.0040751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2262-10_0_6_load_84 | 57 | 0.019021 | 0.004767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2262-10_0_6_load_81 | 58 | 0.0054287 | 0.0013606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2262-10_0_6_load_29 | 59 | 0.0033696 | 0.0008445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2262-10_0_6_load_33 | 63 | 0.00046075 | 0.00011548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2262-10_0_6_load_34 | 64 | 0.0028864 | 0.0007234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2262-10_0_6_load_35 | 65 | 0.0031007 | 0.00077711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2262-10_0_6_load_69 | 66 | 0.0030471 | 0.00076368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2262-10_0_6_load_67 | 67 | 0.0025247 | 0.00063274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2262-10_0_6_load_127 | 68 | 0.0011736 | 0.00029412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2262-10_0_6_load_68 | 70 | 0.0073541 | 0.0018431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2262-10_0_6_load_111 | 72 | 0.0009582 | 0.00024015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2262-10_0_6_load_36 | 73 | 0.001937 | 0.00048545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2262-10_0_6_load_38 | 74 | 0.0003133 | 7.8521e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2262-10_0_6_load_40 | 75 | 0.0012041 | 0.00030178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2262-10_0_6_load_56 | 76 | 0.00029846 | 7.4801e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2262-10_0_6_load_55 | 77 | 0.00076954 | 0.00019286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2262-10_0_6_load_41 | 78 | 0.0021181 | 0.00053084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2262-10_0_6_load_42 | 79 | 0.00043148 | 0.00010814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2262-10_0_6_load_43 | 80 | 0.0011107 | 0.00027836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2262-10_0_6_load_44 | 81 | 0.00033273 | 8.3391e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2262-10_0_6_load_45 | 82 | 0.0002302 | 5.7693e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2262-10_0_6_load_100 | 83 | 0.00068452 | 0.00017156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2262-10_0_6_load_101 | 84 | 0.00098492 | 0.00024684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2262-10_0_6_load_47 | 85 | 0.000941 | 0.00023584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2262-10_0_6_load_48 | 86 | 0.00077761 | 0.00019489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2262-10_0_6_load_108 | 87 | 0.0013441 | 0.00033687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2262-10_0_6_load_107 | 88 | 0.00040184 | 0.00010071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2262-10_0_6_load_50 | 89 | 0.00087891 | 0.00022028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2262-10_0_6_load_52 | 90 | 0.00087856 | 0.00022019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2262-10_0_6_load_213 | 91 | 0.0008785 | 0.00022017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2262-10_0_6_load_123 | 92 | 0.0017342 | 0.00043463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2262-10_0_6_load_214 | 93 | 0.00087891 | 0.00022027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2262-10_0_6_load_121 | 94 | 0.00049634 | 0.0001244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2262-10_0_6_load_58 | 96 | 0.0015037 | 0.00037687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2262-10_0_6_load_60 | 98 | 0.0025836 | 0.00064751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2262-10_0_6_load_95 | 99 | 0.0028757 | 0.00072072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2262-10_0_6_load_120 | 100 | 0.00059358 | 0.00014877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2262-10_0_6_load_118 | 101 | 0.00070526 | 0.00017675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2262-10_0_6_load_131 | 102 | 0.0042017 | 0.0010531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2262-10_0_6_load_96 | 103 | 0.002213 | 0.00055463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2262-10_0_6_load_119 | 105 | 0.00078021 | 0.00019554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2262-10_0_6_load_129 | 106 | 0.0015333 | 0.00038428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2262-10_0_6_load_132 | 108 | 0.0011924 | 0.00029884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2262-10_0_6_load_71 | 109 | 0.00087628 | 0.00021962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2262-10_0_6_load_78 | 110 | 0.00088835 | 0.00022264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2262-10_0_6_load_70 | 111 | 0.0013864 | 0.00034747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2262-10_0_6_load_79 | 112 | 0.0017998 | 0.00045106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2262-10_0_6_load_72 | 113 | 0.00275 | 0.00068922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2262-10_0_6_load_73 | 114 | 0.0021175 | 0.00053069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2262-10_0_6_load_74 | 115 | 0.0035884 | 0.00089934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2262-10_0_6_load_75 | 116 | 0.0033512 | 0.00083989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2262-10_0_6_load_77 | 118 | 0.0057047 | 0.0014297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2262-10_0_6_load_97 | 119 | 0.0022622 | 0.00056696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2262-10_0_6_load_113 | 120 | 0.003773 | 0.00094561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2262-10_0_6_load_98 | 121 | 0.0032632 | 0.00081784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2262-10_0_6_load_112 | 122 | 0.0033752 | 0.00084592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2262-10_0_6_load_99 | 123 | 0.004808 | 0.001205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2262-10_0_6_load_80 | 124 | 0.0037635 | 0.00094322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2262-10_0_6_load_90 | 125 | 0.00074551 | 0.00018684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2262-10_0_6_load_89 | 126 | 0.00079609 | 0.00019952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2262-10_0_6_load_82 | 127 | 0.0067339 | 0.0016877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2262-10_0_6_load_85 | 128 | 0.0067883 | 0.0017013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2262-10_0_6_load_88 | 131 | 0.0093059 | 0.0023323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2262-10_0_6_load_94 | 132 | 0.0046189 | 0.0011576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2262-10_0_6_load_91 | 133 | 0.0011731 | 0.000294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2262-10_0_6_load_92 | 134 | 0.0016686 | 0.0004182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2262-10_0_6_load_106 | 135 | 0.00066834 | 0.0001675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2262-10_0_6_load_122 | 136 | 0.0092932 | 0.0023291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2262-10_0_6_load_114 | 137 | 0.0025225 | 0.00063219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2262-10_0_6_load_126 | 138 | 0.00099144 | 0.00024848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2262-10_0_6_load_216 | 139 | 0.0026536 | 0.00066506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2262-10_0_6_load_125 | 140 | 0.0010909 | 0.0002734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2262-10_0_6_load_124 | 142 | 0.00073957 | 0.00018535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2262-10_0_6_load_134 | 143 | 0.0006815 | 0.0001708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2262-10_0_6_load_136 | 144 | 0.0015859 | 0.00039747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2262-10_0_6_load_207 | 145 | 0.0037892 | 0.00094968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2262-10_0_6_load_137 | 146 | 0.0051797 | 0.0012982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2262-10_0_6_load_138 | 147 | 0.0014091 | 0.00035315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2262-10_0_6_load_139 | 148 | 0.0036356 | 0.00091116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2262-10_0_6_load_140 | 149 | 0.0098994 | 0.002481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2262-10_0_6_load_141 | 150 | 0.0035508 | 0.00088992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2262-10_0_6_load_147 | 151 | 0.0022182 | 0.00055594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2262-10_0_6_load_142 | 153 | 0.0025449 | 0.00063781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2262-10_0_6_load_143 | 154 | 0.0094786 | 0.0023756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2262-10_0_6_load_146 | 156 | 0.0015789 | 0.00039572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2262-10_0_6_load_191 | 157 | 0.0055008 | 0.0013786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2262-10_0_6_load_202 | 158 | 0.00064046 | 0.00016051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2262-10_0_6_load_200 | 159 | 0.00083136 | 0.00020836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2262-10_0_6_load_203 | 161 | 0.0037046 | 0.00092846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2262-10_0_6_load_201 | 162 | 0.00083584 | 0.00020948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2262-10_0_6_load_148 | 163 | 0.0049007 | 0.0012282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2262-10_0_6_load_149 | 164 | 0.00065845 | 0.00016502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2262-10_0_6_load_151 | 165 | 0.0014298 | 0.00035835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2262-10_0_6_load_153 | 166 | 0.00037951 | 9.5113e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2262-10_0_6_load_173 | 167 | 0.0035018 | 0.00087764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2262-10_0_6_load_217 | 168 | 0.00065845 | 0.00016502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2262-10_0_6_load_218 | 170 | 0.00065861 | 0.00016506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2262-10_0_6_load_154 | 171 | 0.0045074 | 0.0011297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2262-10_0_6_load_155 | 172 | 0.0011845 | 0.00029686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2262-10_0_6_load_157 | 174 | 0.00053135 | 0.00013317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2262-10_0_6_load_159 | 176 | 0.002282 | 0.00057193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2262-10_0_6_load_196 | 177 | 0.0049197 | 0.001233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2262-10_0_6_load_195 | 178 | 0.0029734 | 0.00074519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2262-10_0_6_load_194 | 179 | 0.0010797 | 0.00027061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2262-10_0_6_load_171 | 180 | 0.001051 | 0.0002634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2262-10_0_6_load_197 | 181 | 0.004885 | 0.0012243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2262-10_0_6_load_193 | 183 | 0.0010866 | 0.00027232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2262-10_0_6_load_170 | 184 | 0.0043986 | 0.0011024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2262-10_0_6_load_160 | 185 | 0.0027141 | 0.00068022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2262-10_0_6_load_161 | 186 | 0.00050519 | 0.00012661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2262-10_0_6_load_162 | 187 | 0.001622 | 0.00040651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2262-10_0_6_load_163 | 188 | 0.0022424 | 0.00056199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2262-10_0_6_load_164 | 189 | 0.0010661 | 0.00026719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2262-10_0_6_load_182 | 190 | 0.0016283 | 0.0004081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2262-10_0_6_load_181 | 191 | 0.00020145 | 5.0489e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2262-10_0_6_load_165 | 192 | 0.0039523 | 0.00099055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2262-10_0_6_load_167 | 194 | 0.0018502 | 0.0004637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2262-10_0_6_load_168 | 195 | 0.0022877 | 0.00057336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2262-10_0_6_load_169 | 196 | 0.0041572 | 0.0010419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2262-10_0_6_load_186 | 197 | 0.0024884 | 0.00062365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2262-10_0_6_load_205 | 198 | 0.003318 | 0.00083157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2262-10_0_6_load_187 | 199 | 0.00085622 | 0.00021459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2262-10_0_6_load_174 | 200 | 0.00098302 | 0.00024637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2262-10_0_6_load_208 | 201 | 0.0016108 | 0.00040372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2262-10_0_6_load_209 | 202 | 0.0012228 | 0.00030647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2262-10_0_6_load_175 | 203 | 0.0025709 | 0.00064432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2262-10_0_6_load_176 | 204 | 0.0017304 | 0.00043368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2262-10_0_6_load_179 | 207 | 0.0031225 | 0.00078256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2262-10_0_6_load_198 | 208 | 0.0026216 | 0.00065704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2262-10_0_6_load_199 | 209 | 0.0025746 | 0.00064525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2262-10_0_6_load_188 | 210 | 0.0028261 | 0.00070828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2262-10_0_6_load_210 | 211 | 0.0027128 | 0.0006799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2262-10_0_6_load_183 | 212 | 0.0047454 | 0.0011893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2262-10_0_6_load_184 | 213 | 0.0028024 | 0.00070235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2262-10_0_6_load_204 | 214 | 0.0018005 | 0.00045124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2262-10_0_6_load_212 | 215 | 0.0041286 | 0.0010347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2262-10_0_6_load_211 | 216 | 0.0072921 | 0.0018276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2262-10_0_6_load_219 | 217 | 0.00065803 | 0.00016492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2262-10_0_6_load_220 | 218 | 0.00065845 | 0.00016502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 75 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2262-10_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0093749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2262-10_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2262-10_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0088763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2262-10_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2262-10_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.01986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_2262-10_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.015028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2262-10_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.014733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2262-10_0_6_line_7 |  | 4 | 8 | 0.018752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2262-10_0_6_line_8 |  | 5 | 9 | 0.026275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_2262-10_0_6_line_9 |  | 5 | 10 | 0.011676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2262-10_0_6_line_10 |  | 6 | 12 | 0.016084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2262-10_0_6_line_11 |  | 6 | 13 | 0.028788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2262-10_0_6_line_12 |  | 7 | 14 | 0.021159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2262-10_0_6_line_13 |  | 8 | 15 | 0.011676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2262-10_0_6_line_14 |  | 9 | 16 | 0.021609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2262-10_0_6_line_15 |  | 10 | 11 | 0.015081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2262-10_0_6_line_16 |  | 11 | 143 | 0.00047281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2262-10_0_6_line_17 |  | 12 | 215 | 0.022037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2262-10_0_6_line_18 |  | 13 | 160 | 0.0077887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2262-10_0_6_line_19 |  | 14 | 50 | 7.9248e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2262-10_0_6_line_20 |  | 15 | 166 | 0.022099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2262-10_0_6_line_21 |  | 15 | 163 | 0.0079005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2262-10_0_6_line_22 |  | 16 | 73 | 0.030676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2262-10_0_6_line_23 |  | 17 | 18 | 0.024486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2262-10_0_6_line_24 |  | 17 | 19 | 0.017156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2262-10_0_6_line_25 |  | 18 | 20 | 0.012277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2262-10_0_6_line_26 |  | 19 | 21 | 0.020612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2262-10_0_6_line_27 |  | 20 | 22 | 0.032176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2262-10_0_6_line_28 |  | 20 | 23 | 0.008177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2262-10_0_6_line_29 |  | 21 | 26 | 0.011105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2262-10_0_6_line_30 |  | 23 | 27 | 0.021448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2262-10_0_6_line_31 |  | 23 | 28 | 0.026858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2262-10_0_6_line_32 |  | 24 | 25 | 0.026244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2262-10_0_6_line_33 |  | 25 | 29 | 0.012955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2262-10_0_6_line_34 |  | 25 | 30 | 0.032136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2262-10_0_6_line_35 |  | 26 | 31 | 0.031232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2262-10_0_6_line_36 |  | 27 | 37 | 0.023151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2262-10_0_6_line_37 |  | 27 | 36 | 0.045299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2262-10_0_6_line_38 |  | 28 | 32 | 0.025718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2262-10_0_6_line_39 |  | 29 | 138 | 0.009668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2262-10_0_6_line_40 |  | 29 | 68 | 0.031191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2262-10_0_6_line_41 |  | 30 | 139 | 0.032488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2262-10_0_6_line_42 |  | 31 | 106 | 0.019894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_2262-10_0_6_line_43 |  | 31 | 132 | 0.027667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2262-10_0_6_line_44 |  | 33 | 34 | 0.030462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2262-10_0_6_line_45 |  | 34 | 35 | 0.035703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2262-10_0_6_line_46 |  | 34 | 36 | 0.036311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2262-10_0_6_line_47 |  | 35 | 54 | 0.05628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2262-10_0_6_line_48 |  | 38 | 39 | 0.02732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2262-10_0_6_line_49 |  | 38 | 40 | 0.034932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2262-10_0_6_line_50 |  | 39 | 41 | 0.01164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2262-10_0_6_line_51 |  | 40 | 42 | 0.027801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2262-10_0_6_line_52 |  | 41 | 43 | 0.0046154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2262-10_0_6_line_53 |  | 41 | 44 | 0.033312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2262-10_0_6_line_54 |  | 42 | 45 | 0.010361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2262-10_0_6_line_55 |  | 44 | 46 | 0.017325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2262-10_0_6_line_56 |  | 45 | 47 | 0.019342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2262-10_0_6_line_57 |  | 45 | 48 | 0.012083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2262-10_0_6_line_58 |  | 46 | 104 | 0.015836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2262-10_0_6_line_59 |  | 46 | 107 | 0.021902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2262-10_0_6_line_60 |  | 47 | 92 | 0.00034843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2262-10_0_6_line_61 |  | 49 | 50 | 0.040644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2262-10_0_6_line_62 |  | 51 | 52 | 0.011194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2262-10_0_6_line_63 |  | 52 | 53 | 0.02528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2262-10_0_6_line_64 |  | 53 | 54 | 0.019517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2262-10_0_6_line_65 |  | 55 | 56 | 0.028244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2262-10_0_6_line_66 |  | 56 | 57 | 0.030892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2262-10_0_6_line_67 |  | 56 | 58 | 0.01294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2262-10_0_6_line_68 |  | 57 | 128 | 0.039883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2262-10_0_6_line_69 |  | 58 | 127 | 0.029919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2262-10_0_6_line_70 |  | 59 | 60 | 0.023335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2262-10_0_6_line_71 |  | 59 | 61 | 0.027358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2262-10_0_6_line_72 |  | 60 | 62 | 0.027621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2262-10_0_6_line_73 |  | 60 | 63 | 0.0029618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2262-10_0_6_line_74 |  | 61 | 64 | 0.034519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2262-10_0_6_line_75 |  | 61 | 65 | 0.029472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2262-10_0_6_line_76 |  | 62 | 66 | 0.01471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2262-10_0_6_line_77 |  | 62 | 67 | 0.014458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2262-10_0_6_line_78 |  | 63 | 68 | 0.017608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2262-10_0_6_line_79 |  | 65 | 69 | 0.016698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2262-10_0_6_line_80 |  | 67 | 70 | 0.024778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2262-10_0_6_line_81 |  | 69 | 71 | 0.003577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2262-10_0_6_line_82 |  | 69 | 72 | 0.019777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2262-10_0_6_line_83 |  | 71 | 84 | 0.02487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2262-10_0_6_line_84 |  | 71 | 87 | 0.049438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2262-10_0_6_line_85 |  | 72 | 136 | 0.0099551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2262-10_0_6_line_86 |  | 73 | 74 | 0.01113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2262-10_0_6_line_87 |  | 74 | 75 | 0.029612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_2262-10_0_6_line_88 |  | 75 | 76 | 0.0089053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_2262-10_0_6_line_89 |  | 76 | 77 | 0.005775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_2262-10_0_6_line_90 |  | 77 | 95 | 0.019594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_2262-10_0_6_line_91 |  | 78 | 79 | 0.0088338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2262-10_0_6_line_92 |  | 78 | 80 | 0.015526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2262-10_0_6_line_93 |  | 79 | 81 | 0.0019722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2262-10_0_6_line_94 |  | 80 | 82 | 0.0094451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2262-10_0_6_line_95 |  | 82 | 83 | 0.027537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2262-10_0_6_line_96 |  | 83 | 84 | 0.029217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2262-10_0_6_line_97 |  | 85 | 86 | 0.017643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2262-10_0_6_line_98 |  | 86 | 87 | 0.034812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2262-10_0_6_line_99 |  | 87 | 88 | 0.03526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2262-10_0_6_line_100 |  | 88 | 135 | 0.010413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2262-10_0_6_line_101 |  | 89 | 90 | 0.0093299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2262-10_0_6_line_102 |  | 90 | 91 | 0.016935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2262-10_0_6_line_103 |  | 91 | 93 | 0.016667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2262-10_0_6_line_104 |  | 92 | 94 | 0.030423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2262-10_0_6_line_105 |  | 93 | 141 | 0.030545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2262-10_0_6_line_106 |  | 94 | 136 | 0.001807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2262-10_0_6_line_107 |  | 95 | 96 | 0.022655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2262-10_0_6_line_108 |  | 95 | 97 | 0.034052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2262-10_0_6_line_109 |  | 95 | 98 | 0.017147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_2262-10_0_6_line_110 |  | 96 | 99 | 0.0044446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2262-10_0_6_line_111 |  | 97 | 100 | 0.0094056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2262-10_0_6_line_112 |  | 97 | 101 | 0.0264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2262-10_0_6_line_113 |  | 98 | 102 | 0.031783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_2262-10_0_6_line_114 |  | 99 | 103 | 0.0092684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2262-10_0_6_line_115 |  | 100 | 104 | 0.023643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2262-10_0_6_line_116 |  | 101 | 105 | 0.0091028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2262-10_0_6_line_117 |  | 102 | 106 | 0.00030614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_2262-10_0_6_line_118 |  | 103 | 119 | 0.011827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2262-10_0_6_line_119 |  | 104 | 108 | 0.042124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2262-10_0_6_line_120 |  | 107 | 109 | 0.0295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2262-10_0_6_line_121 |  | 107 | 110 | 0.016666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2262-10_0_6_line_122 |  | 109 | 111 | 0.0246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2262-10_0_6_line_123 |  | 110 | 112 | 0.0013917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2262-10_0_6_line_124 |  | 111 | 113 | 0.0065742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2262-10_0_6_line_125 |  | 112 | 124 | 0.033364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2262-10_0_6_line_126 |  | 114 | 115 | 0.01219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2262-10_0_6_line_127 |  | 114 | 116 | 0.0099943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2262-10_0_6_line_128 |  | 115 | 117 | 0.0061387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2262-10_0_6_line_129 |  | 116 | 118 | 0.007999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2262-10_0_6_line_130 |  | 117 | 119 | 0.021727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2262-10_0_6_line_131 |  | 117 | 120 | 0.035998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2262-10_0_6_line_132 |  | 118 | 121 | 0.026072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2262-10_0_6_line_133 |  | 120 | 122 | 0.032438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2262-10_0_6_line_134 |  | 121 | 123 | 0.015557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2262-10_0_6_line_135 |  | 122 | 137 | 0.011264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2262-10_0_6_line_136 |  | 124 | 125 | 0.011363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2262-10_0_6_line_137 |  | 125 | 126 | 0.011414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2262-10_0_6_line_138 |  | 126 | 133 | 0.019362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2262-10_0_6_line_139 |  | 128 | 129 | 0.0012646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2262-10_0_6_line_140 |  | 129 | 130 | 0.0418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2262-10_0_6_line_141 |  | 129 | 131 | 0.021573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2262-10_0_6_line_142 |  | 130 | 132 | 0.030422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2262-10_0_6_line_143 |  | 133 | 134 | 0.00035727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2262-10_0_6_line_144 |  | 138 | 140 | 0.017842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2262-10_0_6_line_145 |  | 139 | 141 | 0.003239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2262-10_0_6_line_146 |  | 140 | 142 | 0.023007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2262-10_0_6_line_147 |  | 143 | 144 | 0.018319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2262-10_0_6_line_148 |  | 144 | 145 | 0.0013263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2262-10_0_6_line_149 |  | 146 | 147 | 0.010055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2262-10_0_6_line_150 |  | 146 | 148 | 0.0077002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2262-10_0_6_line_151 |  | 147 | 149 | 0.0051681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2262-10_0_6_line_152 |  | 148 | 150 | 0.015906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2262-10_0_6_line_153 |  | 150 | 151 | 0.0097173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2262-10_0_6_line_154 |  | 151 | 152 | 0.030555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2262-10_0_6_line_155 |  | 152 | 156 | 0.0098397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2262-10_0_6_line_156 |  | 152 | 153 | 0.025122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2262-10_0_6_line_157 |  | 153 | 154 | 0.016543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2262-10_0_6_line_158 |  | 154 | 155 | 0.016617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2262-10_0_6_line_159 |  | 155 | 157 | 0.016578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2262-10_0_6_line_160 |  | 155 | 158 | 0.024277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2262-10_0_6_line_161 |  | 156 | 159 | 0.024316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2262-10_0_6_line_162 |  | 157 | 160 | 0.045718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2262-10_0_6_line_163 |  | 158 | 161 | 0.00017109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2262-10_0_6_line_164 |  | 159 | 162 | 0.032687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2262-10_0_6_line_165 |  | 160 | 213 | 0.015267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2262-10_0_6_line_166 |  | 161 | 214 | 0.020695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2262-10_0_6_line_167 |  | 162 | 190 | 0.078368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2262-10_0_6_line_168 |  | 163 | 164 | 0.012322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2262-10_0_6_line_169 |  | 164 | 165 | 0.0016806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2262-10_0_6_line_170 |  | 165 | 167 | 0.01315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2262-10_0_6_line_171 |  | 166 | 168 | 0.0071843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2262-10_0_6_line_172 |  | 167 | 169 | 0.0081489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2262-10_0_6_line_173 |  | 168 | 170 | 0.012286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2262-10_0_6_line_174 |  | 169 | 200 | 0.015169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2262-10_0_6_line_175 |  | 169 | 184 | 0.0095141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2262-10_0_6_line_176 |  | 170 | 217 | 0.012433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2262-10_0_6_line_177 |  | 171 | 172 | 0.0016509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2262-10_0_6_line_178 |  | 171 | 173 | 0.021838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2262-10_0_6_line_179 |  | 172 | 174 | 0.0093806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2262-10_0_6_line_180 |  | 173 | 175 | 0.00999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2262-10_0_6_line_181 |  | 173 | 176 | 0.022829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2262-10_0_6_line_182 |  | 174 | 177 | 0.012601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2262-10_0_6_line_183 |  | 175 | 178 | 0.022609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2262-10_0_6_line_184 |  | 175 | 179 | 0.014694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2262-10_0_6_line_185 |  | 176 | 180 | 0.018522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2262-10_0_6_line_186 |  | 177 | 181 | 0.011191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2262-10_0_6_line_187 |  | 178 | 182 | 0.0063262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2262-10_0_6_line_188 |  | 179 | 183 | 0.020988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2262-10_0_6_line_189 |  | 180 | 184 | 0.031583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2262-10_0_6_line_190 |  | 182 | 205 | 0.044383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2262-10_0_6_line_191 |  | 185 | 186 | 0.0033056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2262-10_0_6_line_192 |  | 185 | 187 | 0.015641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2262-10_0_6_line_193 |  | 186 | 188 | 0.019933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2262-10_0_6_line_194 |  | 187 | 189 | 0.0052926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2262-10_0_6_line_195 |  | 189 | 191 | 0.047151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2262-10_0_6_line_196 |  | 190 | 191 | 0.0046021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2262-10_0_6_line_197 |  | 192 | 193 | 0.016519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2262-10_0_6_line_198 |  | 192 | 194 | 0.021383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2262-10_0_6_line_199 |  | 193 | 195 | 0.047557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2262-10_0_6_line_200 |  | 193 | 196 | 0.0050519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2262-10_0_6_line_201 |  | 195 | 197 | 0.018873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2262-10_0_6_line_202 |  | 196 | 198 | 0.0077921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2262-10_0_6_line_203 |  | 197 | 199 | 0.0030403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2262-10_0_6_line_204 |  | 199 | 214 | 0.00041073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2262-10_0_6_line_205 |  | 200 | 201 | 0.026024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2262-10_0_6_line_206 |  | 201 | 202 | 0.031208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2262-10_0_6_line_207 |  | 203 | 204 | 0.025195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2262-10_0_6_line_208 |  | 203 | 205 | 0.020447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2262-10_0_6_line_209 |  | 204 | 206 | 0.012019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2262-10_0_6_line_210 |  | 205 | 207 | 0.0082443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2262-10_0_6_line_211 |  | 206 | 208 | 0.011557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2262-10_0_6_line_212 |  | 206 | 209 | 0.011015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2262-10_0_6_line_213 |  | 207 | 210 | 0.013978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2262-10_0_6_line_214 |  | 208 | 211 | 0.0034948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2262-10_0_6_line_215 |  | 211 | 216 | 0.010052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2262-10_0_6_line_216 |  | 212 | 213 | 0.021903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_2262-10_0_6_line_217 |  | 217 | 218 | 0.012582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2262-10_0_6_trafo_40 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 219 | 75 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2578242.4584 | 1191209.7474 | 2578236.0377 | 1191202.9163
1 | 2578249.3376 | 1191217.0665 | 2578242.4584 | 1191209.7474
2 | 2578229.9586 | 1191196.4485 | 2578236.0377 | 1191202.9163
3 | 2578249.3376 | 1191217.0665 | 2578260.0905 | 1191207.5
4 | 2578249.3376 | 1191217.0665 | 2578234.3358 | 1191230.1282
5 | 2578228.0286 | 1191181.5477 | 2578229.9586 | 1191196.4485
6 | 2578260.0905 | 1191207.5 | 2578269.71 | 1191218.6595
7 | 2578260.0905 | 1191207.5 | 2578274.6507 | 1191195.6838
8 | 2578234.3358 | 1191230.1282 | 2578225.6454 | 1191254.9242
9 | 2578234.3358 | 1191230.1282 | 2578230.9024 | 1191218.9681
10 | 2578228.0286 | 1191181.5477 | 2578213.6277 | 1191188.7112
11 | 2578228.0286 | 1191181.5477 | 2578222.8894 | 1191164.6686 | 2578218.5036 | 1191154.4245
12 | 2578269.71 | 1191218.6595 | 2578281.8421 | 1191232.734 | 2578283.5303 | 1191234.6817
13 | 2578284.0222 | 1191188.725 | 2578276.9885 | 1191193.7866 | 2578274.6507 | 1191195.6838
14 | 2578225.6454 | 1191254.9242 | 2578219.2303 | 1191273.2284 | 2578218.441 | 1191275.2956
15 | 2578230.9024 | 1191218.9681 | 2578216.0471 | 1191221.5706
16 | 2578215.5814 | 1191221.6522 | 2578216.0471 | 1191221.5706
17 | 2578193.8974 | 1191198.5259 | 2578213.6277 | 1191188.7112
18 | 2578215.4381 | 1191147.2644 | 2578218.5036 | 1191154.4245
19 | 2578283.5822 | 1191234.7416 | 2578283.5303 | 1191234.6817
20 | 2578284.0222 | 1191188.725 | 2578298.8814 | 1191205.082
21 | 2578284.0222 | 1191188.725 | 2578290.4355 | 1191184.1111
22 | 2578218.441 | 1191275.2956 | 2578207.4982 | 1191303.9536
23 | 2578132.4861 | 1191522.2032 | 2578131.8822 | 1191517.778 | 2578129.5184 | 1191501.0333 | 2578128.5483 | 1191498.079
24 | 2578123.1964 | 1191481.7796 | 2578128.5483 | 1191498.079
25 | 2578134.1463 | 1191534.3674 | 2578132.4861 | 1191522.2032
26 | 2578123.1964 | 1191481.7796 | 2578132.4258 | 1191474.8199 | 2578139.3504 | 1191468.9889
27 | 2578134.1463 | 1191534.3674 | 2578130.3969 | 1191534.748 | 2578128.827 | 1191534.8983 | 2578125.5502 | 1191535.2549 | 2578102.1348 | 1191538.3981
28 | 2578134.1463 | 1191534.3674 | 2578134.6477 | 1191538.0453 | 2578135.2509 | 1191542.4676
29 | 2578148.0062 | 1191462.0332 | 2578141.8272 | 1191466.9034 | 2578139.3504 | 1191468.9889
30 | 2578135.2509 | 1191542.4676 | 2578156.5676 | 1191540.097
31 | 2578135.2509 | 1191542.4676 | 2578138.2421 | 1191566.0914 | 2578138.8858 | 1191569.0684
32 | 2578056.8359 | 1191472.1629 | 2578072.5845 | 1191473.7614 | 2578082.9974 | 1191473.9243
33 | 2578044.0664 | 1191470.0755 | 2578048.0198 | 1191471.2727 | 2578056.8359 | 1191472.1629
34 | 2578056.8359 | 1191472.1629 | 2578059.0242 | 1191457.7583 | 2578065.8525 | 1191441.5733
35 | 2578172.2621 | 1191442.3677 | 2578164.1455 | 1191449.3123 | 2578148.0062 | 1191462.0332
36 | 2578156.5676 | 1191540.097 | 2578175.9051 | 1191527.3687
37 | 2578200.3369 | 1191543.4614 | 2578185.1797 | 1191536.9151 | 2578156.5676 | 1191540.097
38 | 2578138.8858 | 1191569.0684 | 2578161.4586 | 1191564.839 | 2578164.1901 | 1191564.4974
39 | 2578044.0664 | 1191470.0755 | 2578041.9365 | 1191475.4862 | 2578038.3892 | 1191476.9908
40 | 2578044.0664 | 1191470.0755 | 2578022.0478 | 1191463.4309 | 2578014.3467 | 1191460.6381
41 | 2578078.4808 | 1191411.6403 | 2578065.8525 | 1191441.5733
42 | 2578172.2621 | 1191442.3677 | 2578173.2862 | 1191436.8277 | 2578173.9519 | 1191422.5827
43 | 2578172.2621 | 1191442.3677 | 2578185.4835 | 1191457.5051 | 2578187.4469 | 1191464.8144
44 | 2578228.476 | 1191565.4737 | 2578206.6003 | 1191586.6729
45 | 2578228.476 | 1191565.4737 | 2578232.3276 | 1191569.3599 | 2578234.827 | 1191599.4876
46 | 2578200.3369 | 1191543.4614 | 2578211.3925 | 1191548.2363 | 2578228.476 | 1191565.4737
47 | 2578234.827 | 1191599.4876 | 2578244.4488 | 1191654.9389
48 | 2578025.3576 | 1191335.3122 | 2578052.6676 | 1191336.0505
49 | 2578025.3576 | 1191335.3122 | 2578003.093 | 1191334.7103 | 2577998.2546 | 1191335.4285 | 2577993.9479 | 1191337.7012 | 2577991.7987 | 1191339.6459
50 | 2578064.0485 | 1191333.6073 | 2578052.6676 | 1191336.0505
51 | 2577971.184 | 1191358.299 | 2577991.7987 | 1191339.6459
52 | 2578064.0485 | 1191333.6073 | 2578067.3184 | 1191330.3501
53 | 2578064.0485 | 1191333.6073 | 2578085.7523 | 1191333.3384 | 2578097.003 | 1191330.4874
54 | 2577963.5014 | 1191365.2505 | 2577971.184 | 1191358.299
55 | 2578113.7969 | 1191326.2316 | 2578097.003 | 1191330.4874
56 | 2577963.5014 | 1191365.2505 | 2577955.3191 | 1191372.9293 | 2577949.3852 | 1191378.4732
57 | 2577963.5014 | 1191365.2505 | 2577974.2853 | 1191370.7019
58 | 2578113.7969 | 1191326.2316 | 2578126.161 | 1191336.1693
59 | 2578095.7437 | 1191313.758 | 2578113.7969 | 1191326.2316
60 | 2577949.3852 | 1191378.4732 | 2577949.1306 | 1191378.7111
61 | 2578283.5822 | 1191234.7416 | 2578290.103 | 1191242.2646 | 2578306.1554 | 1191253.8789 | 2578314.3008 | 1191261.0835
62 | 2578287.589 | 1191646.4882 | 2578287.3453 | 1191635.2966
63 | 2578287.589 | 1191646.4882 | 2578283.3749 | 1191646.9149 | 2578276.2138 | 1191650.3539 | 2578263.1286 | 1191649.7349
64 | 2578244.4488 | 1191654.9389 | 2578253.0078 | 1191652.3062 | 2578260.9416 | 1191649.6314 | 2578263.1286 | 1191649.7349
65 | 2578287.2175 | 1191513.1966 | 2578297.6438 | 1191514.5371 | 2578298.1818 | 1191532.2611
66 | 2578287.2175 | 1191513.1966 | 2578256.6091 | 1191509.017
67 | 2578287.2175 | 1191513.1966 | 2578288.8083 | 1191500.355
68 | 2578256.6091 | 1191509.017 | 2578256.6091 | 1191509.017 | 2578259.2649 | 1191495.1778 | 2578241.4974 | 1191493.8975 | 2578233.5438 | 1191494.5215
69 | 2578288.8083 | 1191500.355 | 2578289.6466 | 1191493.5884 | 2578296.5922 | 1191483.291 | 2578297.8019 | 1191472.6796
70 | 2577995.0089 | 1191453.6254 | 2577973.0721 | 1191445.6682
71 | 2577947.5772 | 1191435.7468 | 2577970.2828 | 1191444.6565 | 2577973.0721 | 1191445.6682
72 | 2577995.0089 | 1191453.6254 | 2577985.9035 | 1191479.7062
73 | 2577995.0089 | 1191453.6254 | 2577997.7932 | 1191454.6352
74 | 2577947.5772 | 1191435.7468 | 2577921.964 | 1191458.9651
75 | 2577947.5772 | 1191435.7468 | 2577932.2085 | 1191429.7116 | 2577919.8182 | 1191425.91
76 | 2577985.9035 | 1191479.7062 | 2577998.5646 | 1191487.1955
77 | 2577985.9035 | 1191479.7062 | 2577972.4196 | 1191474.488
78 | 2577997.7932 | 1191454.6352 | 2578014.3467 | 1191460.6381
79 | 2577903.8545 | 1191421.012 | 2577919.8182 | 1191425.91
80 | 2577949.3114 | 1191465.5451 | 2577972.4196 | 1191474.488
81 | 2577903.8545 | 1191421.012 | 2577900.2707 | 1191420.8474
82 | 2577903.8545 | 1191421.012 | 2577918.3057 | 1191407.5104
83 | 2577900.2707 | 1191420.8474 | 2577898.7319 | 1191414.9945 | 2577887.6586 | 1191399.7786
84 | 2577900.2707 | 1191420.8474 | 2577893.21 | 1191420.5068 | 2577865.1354 | 1191425.5025 | 2577851.877 | 1191429.5177
85 | 2577918.3057 | 1191407.5104 | 2577925.58 | 1191400.7141
86 | 2578203.528 | 1191314.3511 | 2578207.4982 | 1191303.9536
87 | 2578192.9648 | 1191342.0151 | 2578203.528 | 1191314.3511
88 | 2578192.9648 | 1191342.0151 | 2578190.18 | 1191349.3083 | 2578189.7809 | 1191350.3317
89 | 2578187.6831 | 1191355.7122 | 2578189.7809 | 1191350.3317
90 | 2578180.5653 | 1191373.9677 | 2578187.6831 | 1191355.7122
91 | 2577839.5697 | 1191333.6997 | 2577834.3717 | 1191326.557
92 | 2577839.5697 | 1191333.6997 | 2577848.7055 | 1191346.2532
93 | 2577834.3717 | 1191326.557 | 2577833.2112 | 1191324.9624
94 | 2577854.2632 | 1191353.89 | 2577848.7055 | 1191346.2532
95 | 2577854.2632 | 1191353.89 | 2577870.4669 | 1191376.1555
96 | 2577887.6586 | 1191399.7786 | 2577870.4669 | 1191376.1555
97 | 2577850.0548 | 1191475.1929 | 2577862.4859 | 1191462.6736
98 | 2577851.877 | 1191429.5177 | 2577862.4859 | 1191462.6736
99 | 2577851.877 | 1191429.5177 | 2577836.518 | 1191434.169 | 2577817.6251 | 1191437.6552
100 | 2577817.6251 | 1191437.6552 | 2577807.3855 | 1191439.5446
101 | 2578013.003 | 1191378.219 | 2578014.3613 | 1191378.214 | 2578021.588 | 1191381.5789
102 | 2578021.588 | 1191381.5789 | 2578036.9403 | 1191388.7274
103 | 2578036.9403 | 1191388.7274 | 2578052.0497 | 1191395.7628
104 | 2577926.9004 | 1191399.4805 | 2577949.1306 | 1191378.7111
105 | 2578079.7398 | 1191408.6561 | 2578052.0497 | 1191395.7628
106 | 2577926.9004 | 1191399.4805 | 2577925.58 | 1191400.7141
107 | 2578180.5653 | 1191373.9677 | 2578201.6641 | 1191382.2205
108 | 2578150.4406 | 1191358.4921 | 2578157.3149 | 1191364.0921 | 2578180.5653 | 1191373.9677
109 | 2578180.5653 | 1191373.9677 | 2578176.9871 | 1191390.7374
110 | 2578205.8034 | 1191383.8396 | 2578201.6641 | 1191382.2205
111 | 2578150.4406 | 1191358.4921 | 2578143.9125 | 1191351.7208
112 | 2578150.4406 | 1191358.4921 | 2578136.7414 | 1191371.1268 | 2578133.9014 | 1191378.3521
113 | 2578176.9871 | 1191390.7374 | 2578174.8466 | 1191400.7695 | 2578173.9861 | 1191421.8505 | 2578173.9662 | 1191422.2769
114 | 2578205.8034 | 1191383.8396 | 2578214.4349 | 1191387.2158
115 | 2578126.161 | 1191336.1693 | 2578138.3721 | 1191345.9741 | 2578143.9125 | 1191351.7208
116 | 2578133.18 | 1191387.4263 | 2578133.9014 | 1191378.3521
117 | 2578173.9662 | 1191422.2769 | 2578173.9519 | 1191422.5827
118 | 2578214.4349 | 1191387.2158 | 2578225.4492 | 1191391.524 | 2578225.4492 | 1191391.524
119 | 2578126.161 | 1191336.1693 | 2578123.3918 | 1191346.0736 | 2578119.9177 | 1191355.0133 | 2578114.8977 | 1191366.4823 | 2578110.6149 | 1191369.0327 | 2578105.938 | 1191368.0716
120 | 2578095.7437 | 1191313.758 | 2578107.2077 | 1191304.8778 | 2578120.596 | 1191298.1152
121 | 2578095.7437 | 1191313.758 | 2578094.6145 | 1191305.2243 | 2578092.0459 | 1191297.5866
122 | 2578142.5537 | 1191287.024 | 2578120.596 | 1191298.1152
123 | 2578092.0459 | 1191297.5866 | 2578091.6023 | 1191296.2676
124 | 2578148.4218 | 1191284.06 | 2578142.5537 | 1191287.024
125 | 2578091.6023 | 1191296.2676 | 2578090.1746 | 1191292.0225 | 2578079.6522 | 1191265.1222
126 | 2578251.9768 | 1191380.1657 | 2578253.2479 | 1191392.2896
127 | 2578251.9768 | 1191380.1657 | 2578250.9347 | 1191370.2259
128 | 2578247.1115 | 1191392.4565 | 2578253.2479 | 1191392.2896
129 | 2578250.1006 | 1191362.2705 | 2578250.9347 | 1191370.2259
130 | 2578247.1115 | 1191392.4565 | 2578237.1712 | 1191392.7263 | 2578225.4492 | 1191391.524
131 | 2578247.1115 | 1191392.4565 | 2578248.692 | 1191428.4201
132 | 2578250.1006 | 1191362.2705 | 2578247.382 | 1191336.3403
133 | 2578265.2422 | 1191449.8908 | 2578258.6706 | 1191449.3112 | 2578254.6794 | 1191448.2029 | 2578251.9116 | 1191445.9785 | 2578250.1622 | 1191442.9277 | 2578249.1236 | 1191438.2401 | 2578248.692 | 1191428.4201
134 | 2578245.7599 | 1191320.8679 | 2578247.382 | 1191336.3403
135 | 2578276.4622 | 1191450.8805 | 2578265.2422 | 1191449.8908
136 | 2578074.3813 | 1191255.0866 | 2578078.4764 | 1191262.1163 | 2578079.6522 | 1191265.1222
137 | 2578066.0476 | 1191248.1793 | 2578066.4091 | 1191247.9754 | 2578072.3308 | 1191251.5666 | 2578074.3813 | 1191255.0866
138 | 2578066.0476 | 1191248.1793 | 2578049.1838 | 1191257.6919
139 | 2578232.2832 | 1191494.6204 | 2578233.5438 | 1191494.5215
140 | 2578195.277 | 1191494.211 | 2578197.8391 | 1191500.6273 | 2578212.6092 | 1191497.3604 | 2578232.2832 | 1191494.6204
141 | 2578232.2832 | 1191494.6204 | 2578232.7262 | 1191473.0515
142 | 2578195.277 | 1191494.211 | 2578191.4502 | 1191479.7173 | 2578187.4469 | 1191464.8144
143 | 2578048.8726 | 1191257.8674 | 2578049.1838 | 1191257.6919
144 | 2578023.5753 | 1191486.5798 | 2578031.44 | 1191479.9384 | 2578038.3892 | 1191476.9908
145 | 2578079.7398 | 1191408.6561 | 2578078.4808 | 1191411.6403
146 | 2578005.9976 | 1191501.4233 | 2578023.5753 | 1191486.5798
147 | 2578198.6228 | 1191228.1579 | 2578209.9043 | 1191222.6468 | 2578215.5814 | 1191221.6522
148 | 2578197.4311 | 1191228.7401 | 2578198.6228 | 1191228.1579
149 | 2578107.4453 | 1191148.2851 | 2578105.7868 | 1191138.3676
150 | 2578111.0498 | 1191134.3866 | 2578105.507 | 1191136.6949 | 2578105.7868 | 1191138.3676
151 | 2578108.2978 | 1191153.3824 | 2578107.4453 | 1191148.2851
152 | 2578111.0498 | 1191134.3866 | 2578125.7331 | 1191128.2717
153 | 2578125.7331 | 1191128.2717 | 2578125.7331 | 1191128.2717 | 2578124.2636 | 1191118.6662
154 | 2578129.8823 | 1191091.3591 | 2578123.6721 | 1191096.4291 | 2578122.1398 | 1191104.7836 | 2578124.2636 | 1191118.6662
155 | 2578129.8823 | 1191091.3591 | 2578121.0319 | 1191087.059
156 | 2578129.8823 | 1191091.3591 | 2578142.5557 | 1191094.0363 | 2578154.7047 | 1191093.3382
157 | 2578171.2207 | 1191092.3891 | 2578154.7047 | 1191093.3382
158 | 2578187.8102 | 1191091.4358 | 2578171.2207 | 1191092.3891
159 | 2578187.8102 | 1191091.4358 | 2578195.3241 | 1191106.2131
160 | 2578187.8102 | 1191091.4358 | 2578181.9949 | 1191067.8653
161 | 2578121.0319 | 1191087.059 | 2578117.9828 | 1191085.5775 | 2578101.4851 | 1191072.7046
162 | 2578215.4381 | 1191147.2644 | 2578203.9752 | 1191123.2269 | 2578195.3241 | 1191106.2131
163 | 2578181.9539 | 1191067.6991 | 2578181.9949 | 1191067.8653
164 | 2578075.7146 | 1191052.5962 | 2578101.4851 | 1191072.7046
165 | 2578215.4381 | 1191147.2644 | 2578208.8825 | 1191149.634 | 2578201.3362 | 1191153.0812
166 | 2578181.9539 | 1191067.6991 | 2578176.9967 | 1191047.6066
167 | 2578075.7146 | 1191052.5962 | 2578010.9304 | 1191008.4998
168 | 2578300.4378 | 1191176.9152 | 2578290.4355 | 1191184.1111
169 | 2578301.8021 | 1191175.9338 | 2578300.4378 | 1191176.9152
170 | 2578301.8021 | 1191175.9338 | 2578312.477 | 1191168.254
171 | 2578303.7121 | 1191210.3997 | 2578298.8814 | 1191205.082
172 | 2578319.092 | 1191163.4951 | 2578312.477 | 1191168.254
173 | 2578303.7121 | 1191210.3997 | 2578311.9734 | 1191219.4937
174 | 2578319.092 | 1191163.4951 | 2578333.8887 | 1191166.8341
175 | 2578319.092 | 1191163.4951 | 2578327.0943 | 1191158.3491
176 | 2578311.9734 | 1191219.4937 | 2578320.3331 | 1191228.6961
177 | 2578397.3678 | 1191137.6278 | 2578396.6303 | 1191136.1508
178 | 2578386.8743 | 1191116.6129 | 2578396.6303 | 1191136.1508
179 | 2578401.5585 | 1191146.0203 | 2578397.3678 | 1191137.6278
180 | 2578386.8743 | 1191116.6129 | 2578394.9266 | 1191110.6695
181 | 2578386.8743 | 1191116.6129 | 2578368.4116 | 1191130.0399
182 | 2578410.4323 | 1191154.054 | 2578403.9465 | 1191150.8025 | 2578401.5585 | 1191146.0203
183 | 2578394.9266 | 1191110.6695 | 2578412.3887 | 1191096.3083
184 | 2578394.9266 | 1191110.6695 | 2578387.5991 | 1191097.9329
185 | 2578353.4317 | 1191140.934 | 2578368.4116 | 1191130.0399
186 | 2578420.4366 | 1191159.0694 | 2578410.4323 | 1191154.054
187 | 2578417.2747 | 1191092.2899 | 2578412.3887 | 1191096.3083
188 | 2578377.1329 | 1191079.7407 | 2578387.5991 | 1191097.9329
189 | 2578353.4317 | 1191140.934 | 2578347.7445 | 1191145.07 | 2578327.0943 | 1191158.3491
190 | 2578417.2747 | 1191092.2899 | 2578434.7433 | 1191080.1758 | 2578443.3402 | 1191096.1865 | 2578445.7498 | 1191100.5134
191 | 2577945.9511 | 1191008.1177 | 2577949.2317 | 1191007.7119
192 | 2577964.7539 | 1191005.7914 | 2577949.2317 | 1191007.7119
193 | 2577945.9511 | 1191008.1177 | 2577926.169 | 1191010.5653
194 | 2577964.7539 | 1191005.7914 | 2577966.7226 | 1191005.5478 | 2577969.6368 | 1191003.9807 | 2577969.6368 | 1191003.9807
195 | 2578006.5926 | 1191007.1413 | 2577994.74 | 1190996.9064 | 2577986.9142 | 1190993.9226 | 2577977.1238 | 1190993.6698 | 2577972.3328 | 1190996.9892 | 2577969.6368 | 1191003.9807
196 | 2578006.5926 | 1191007.1413 | 2578007.0465 | 1191007.5333 | 2578010.9304 | 1191008.4998
197 | 2578174.3721 | 1190977.8359 | 2578158.2026 | 1190981.2168
198 | 2578146.3055 | 1190991.8573 | 2578145.0948 | 1190983.9575 | 2578158.2026 | 1190981.2168
199 | 2578174.3721 | 1190977.8359 | 2578175.8939 | 1190995.7176 | 2578176.7502 | 1191010.9336 | 2578176.5505 | 1191025.303
200 | 2578174.3721 | 1190977.8359 | 2578173.4771 | 1190972.8639
201 | 2578176.5505 | 1191025.303 | 2578176.4424 | 1191033.0798 | 2578176.8002 | 1191044.1692
202 | 2578173.4771 | 1190972.8639 | 2578172.0965 | 1190965.1951
203 | 2578176.8002 | 1191044.1692 | 2578176.8983 | 1191047.2079 | 2578176.8983 | 1191047.2079
204 | 2578176.8983 | 1191047.2079 | 2578176.9967 | 1191047.6066
205 | 2578359.12 | 1191173.166 | 2578348.8117 | 1191170.2017 | 2578333.8887 | 1191166.8341
206 | 2578359.12 | 1191173.166 | 2578383.1706 | 1191180.0822 | 2578388.6718 | 1191182.9039
207 | 2578485.2232 | 1191078.9215 | 2578474.9567 | 1191083.3988 | 2578470.6155 | 1191088.8729 | 2578464.2684 | 1191091.8442
208 | 2578445.7498 | 1191100.5134 | 2578464.2684 | 1191091.8442
209 | 2578496.2401 | 1191074.1171 | 2578485.2232 | 1191078.9215
210 | 2578445.7498 | 1191100.5134 | 2578448.7129 | 1191108.2068 | 2578448.7129 | 1191108.2068
211 | 2578496.2401 | 1191074.1171 | 2578500.6415 | 1191084.8028
212 | 2578492.3375 | 1191063.8146 | 2578496.2401 | 1191074.1171
213 | 2578448.7129 | 1191108.2068 | 2578446.7788 | 1191115.2064 | 2578449.5582 | 1191121.3201
214 | 2578500.6415 | 1191084.8028 | 2578501.9724 | 1191088.0342
215 | 2578505.8006 | 1191097.3282 | 2578501.9724 | 1191088.0342
216 | 2578201.3362 | 1191153.0812 | 2578181.4137 | 1191162.1818
217 | 2578320.3331 | 1191228.6961 | 2578328.793 | 1191238.0087

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2578242.4584 | 1191209.7474
1 | 2578236.0377 | 1191202.9163
2 | 2578249.3376 | 1191217.0665
3 | 2578229.9586 | 1191196.4485
4 | 2578260.0905 | 1191207.5
5 | 2578234.3358 | 1191230.1282
6 | 2578228.0286 | 1191181.5477
7 | 2578269.71 | 1191218.6595
8 | 2578274.6507 | 1191195.6838
9 | 2578225.6454 | 1191254.9242
10 | 2578230.9024 | 1191218.9681
11 | 2578216.0471 | 1191221.5706
12 | 2578213.6277 | 1191188.7112
13 | 2578218.5036 | 1191154.4245
14 | 2578283.5303 | 1191234.6817
15 | 2578284.0222 | 1191188.725
16 | 2578218.441 | 1191275.2956
17 | 2578128.5483 | 1191498.079
18 | 2578132.4861 | 1191522.2032
19 | 2578123.1964 | 1191481.7796
20 | 2578134.1463 | 1191534.3674
21 | 2578139.3504 | 1191468.9889
22 | 2578102.1348 | 1191538.3981
23 | 2578135.2509 | 1191542.4676
24 | 2578082.9974 | 1191473.9243
25 | 2578056.8359 | 1191472.1629
26 | 2578148.0062 | 1191462.0332
27 | 2578156.5676 | 1191540.097
28 | 2578138.8858 | 1191569.0684
29 | 2578044.0664 | 1191470.0755
30 | 2578065.8525 | 1191441.5733
31 | 2578172.2621 | 1191442.3677
32 | 2578164.1901 | 1191564.4974
33 | 2578206.6003 | 1191586.6729
34 | 2578228.476 | 1191565.4737
35 | 2578234.827 | 1191599.4876
36 | 2578200.3369 | 1191543.4614
37 | 2578175.9051 | 1191527.3687
38 | 2578025.3576 | 1191335.3122
39 | 2578052.6676 | 1191336.0505
40 | 2577991.7987 | 1191339.6459
41 | 2578064.0485 | 1191333.6073
42 | 2577971.184 | 1191358.299
43 | 2578067.3184 | 1191330.3501
44 | 2578097.003 | 1191330.4874
45 | 2577963.5014 | 1191365.2505
46 | 2578113.7969 | 1191326.2316
47 | 2577949.3852 | 1191378.4732
48 | 2577974.2853 | 1191370.7019
49 | 2578314.3008 | 1191261.0835
50 | 2578283.5822 | 1191234.7416
51 | 2578287.3453 | 1191635.2966
52 | 2578287.589 | 1191646.4882
53 | 2578263.1286 | 1191649.7349
54 | 2578244.4488 | 1191654.9389
55 | 2578298.1818 | 1191532.2611
56 | 2578287.2175 | 1191513.1966
57 | 2578256.6091 | 1191509.017
58 | 2578288.8083 | 1191500.355
59 | 2577973.0721 | 1191445.6682
60 | 2577995.0089 | 1191453.6255
61 | 2577947.5772 | 1191435.7468
62 | 2577985.9035 | 1191479.7062
63 | 2577997.7932 | 1191454.6352
64 | 2577921.964 | 1191458.9651
65 | 2577919.8182 | 1191425.91
66 | 2577998.5646 | 1191487.1955
67 | 2577972.4196 | 1191474.488
68 | 2578014.3467 | 1191460.6381
69 | 2577903.8545 | 1191421.012
70 | 2577949.3114 | 1191465.5451
71 | 2577900.2707 | 1191420.8474
72 | 2577918.3057 | 1191407.5104
73 | 2578207.4982 | 1191303.9536
74 | 2578203.528 | 1191314.3511
75 | 2578192.9648 | 1191342.0151
76 | 2578189.7809 | 1191350.3317
77 | 2578187.6831 | 1191355.7122
78 | 2577839.5697 | 1191333.6997
79 | 2577834.3717 | 1191326.557
80 | 2577848.7055 | 1191346.2532
81 | 2577833.2112 | 1191324.9624
82 | 2577854.2632 | 1191353.89
83 | 2577870.4669 | 1191376.1555
84 | 2577887.6586 | 1191399.7786
85 | 2577850.0548 | 1191475.1929
86 | 2577862.4859 | 1191462.6736
87 | 2577851.877 | 1191429.5177
88 | 2577817.6251 | 1191437.6552
89 | 2578013.003 | 1191378.219
90 | 2578021.588 | 1191381.5789
91 | 2578036.9403 | 1191388.7274
92 | 2577949.1306 | 1191378.7111
93 | 2578052.0497 | 1191395.7628
94 | 2577926.9004 | 1191399.4805
95 | 2578180.5653 | 1191373.9677
96 | 2578201.6641 | 1191382.2205
97 | 2578150.4406 | 1191358.4921
98 | 2578176.9871 | 1191390.7374
99 | 2578205.8034 | 1191383.8396
100 | 2578143.9125 | 1191351.7208
101 | 2578133.9014 | 1191378.3521
102 | 2578173.9662 | 1191422.2769
103 | 2578214.4349 | 1191387.2158
104 | 2578126.161 | 1191336.1693
105 | 2578133.18 | 1191387.4263
106 | 2578173.9519 | 1191422.5827
107 | 2578095.7437 | 1191313.758
108 | 2578105.938 | 1191368.0716
109 | 2578120.596 | 1191298.1152
110 | 2578092.0459 | 1191297.5866
111 | 2578142.5537 | 1191287.024
112 | 2578091.6023 | 1191296.2676
113 | 2578148.4218 | 1191284.06
114 | 2578251.9768 | 1191380.1657
115 | 2578253.2479 | 1191392.2896
116 | 2578250.9347 | 1191370.2259
117 | 2578247.1115 | 1191392.4565
118 | 2578250.1006 | 1191362.2705
119 | 2578225.4492 | 1191391.524
120 | 2578248.692 | 1191428.4201
121 | 2578247.382 | 1191336.3403
122 | 2578265.2422 | 1191449.8908
123 | 2578245.7599 | 1191320.8679
124 | 2578079.6522 | 1191265.1222
125 | 2578074.3813 | 1191255.0866
126 | 2578066.0476 | 1191248.1793
127 | 2578297.8019 | 1191472.6796
128 | 2578233.5438 | 1191494.5215
129 | 2578232.2832 | 1191494.6204
130 | 2578195.277 | 1191494.211
131 | 2578232.7262 | 1191473.0515
132 | 2578187.447 | 1191464.8144
133 | 2578049.1838 | 1191257.6919
134 | 2578048.8726 | 1191257.8674
135 | 2577807.3855 | 1191439.5446
136 | 2577925.58 | 1191400.7141
137 | 2578276.4622 | 1191450.8805
138 | 2578038.3892 | 1191476.9908
139 | 2578078.4808 | 1191411.6403
140 | 2578023.5753 | 1191486.5798
141 | 2578079.7398 | 1191408.6561
142 | 2578005.9976 | 1191501.4233
143 | 2578215.5814 | 1191221.6522
144 | 2578198.6228 | 1191228.1579
145 | 2578197.4311 | 1191228.7401
146 | 2578105.7868 | 1191138.3676
147 | 2578107.4453 | 1191148.2851
148 | 2578111.0498 | 1191134.3866
149 | 2578108.2978 | 1191153.3824
150 | 2578125.7331 | 1191128.2717
151 | 2578124.2636 | 1191118.6662
152 | 2578129.8823 | 1191091.3591
153 | 2578154.7047 | 1191093.3382
154 | 2578171.2207 | 1191092.3891
155 | 2578187.8102 | 1191091.4358
156 | 2578121.0319 | 1191087.059
157 | 2578195.3241 | 1191106.2131
158 | 2578181.9949 | 1191067.8653
159 | 2578101.4851 | 1191072.7046
160 | 2578215.4381 | 1191147.2644
161 | 2578181.9539 | 1191067.6991
162 | 2578075.7146 | 1191052.5962
163 | 2578290.4355 | 1191184.1111
164 | 2578300.4378 | 1191176.9152
165 | 2578301.8021 | 1191175.9338
166 | 2578298.8814 | 1191205.082
167 | 2578312.477 | 1191168.254
168 | 2578303.7121 | 1191210.3997
169 | 2578319.092 | 1191163.4951
170 | 2578311.9734 | 1191219.4937
171 | 2578396.6303 | 1191136.1508
172 | 2578397.3678 | 1191137.6278
173 | 2578386.8743 | 1191116.6129
174 | 2578401.5585 | 1191146.0203
175 | 2578394.9266 | 1191110.6695
176 | 2578368.4116 | 1191130.0399
177 | 2578410.4323 | 1191154.054
178 | 2578412.3887 | 1191096.3083
179 | 2578387.5991 | 1191097.9329
180 | 2578353.4317 | 1191140.934
181 | 2578420.4366 | 1191159.0694
182 | 2578417.2747 | 1191092.2899
183 | 2578377.1329 | 1191079.7407
184 | 2578327.0943 | 1191158.3492
185 | 2577949.2317 | 1191007.7119
186 | 2577945.9511 | 1191008.1177
187 | 2577964.7539 | 1191005.7914
188 | 2577926.169 | 1191010.5653
189 | 2577969.6368 | 1191003.9807
190 | 2578010.9304 | 1191008.4998
191 | 2578006.5926 | 1191007.1413
192 | 2578158.2026 | 1190981.2168
193 | 2578174.3721 | 1190977.8359
194 | 2578146.3055 | 1190991.8573
195 | 2578176.5505 | 1191025.303
196 | 2578173.4771 | 1190972.8639
197 | 2578176.8002 | 1191044.1692
198 | 2578172.0965 | 1190965.1951
199 | 2578176.8983 | 1191047.2079
200 | 2578333.8887 | 1191166.8341
201 | 2578359.12 | 1191173.166
202 | 2578388.6718 | 1191182.9039
203 | 2578464.2684 | 1191091.8442
204 | 2578485.2232 | 1191078.9215
205 | 2578445.7498 | 1191100.5134
206 | 2578496.2401 | 1191074.1171
207 | 2578448.7129 | 1191108.2068
208 | 2578500.6415 | 1191084.8028
209 | 2578492.3375 | 1191063.8146
210 | 2578449.5582 | 1191121.3201
211 | 2578501.9724 | 1191088.0342
212 | 2578181.4137 | 1191162.1818
213 | 2578201.3362 | 1191153.0812
214 | 2578176.9967 | 1191047.6066
215 | 2578193.8974 | 1191198.5259
216 | 2578505.8006 | 1191097.3282
217 | 2578320.3331 | 1191228.6961
218 | 2578328.793 | 1191238.0087
219 | 2578180.5653 | 1191373.9677

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98998 | -0.1906 | 0.00051311 | 0.0001286
1 | 0.98907 | -0.20813 | 0.0042043 | 0.0010537
2 | 0.99096 | -0.17175 | 0 | 0
3 | 0.98824 | -0.2241 | 0 | 0
4 | 0.98986 | -0.1931 | 0 | 0
5 | 0.9927 | -0.13847 | 0 | 0
6 | 0.98683 | -0.25119 | 0 | 0
7 | 0.98974 | -0.1954 | 0.0003525 | 8.8344e-05
8 | 0.98856 | -0.21809 | 0.0031478 | 0.00078891
9 | 0.99429 | -0.10812 | 0.00070538 | 0.00017679
10 | 0.99263 | -0.13993 | 0 | 0
11 | 0.99253 | -0.14182 | 0.0010157 | 0.00025457
12 | 0.9867 | -0.2537 | 0.0045998 | 0.0011528
13 | 0.98437 | -0.29878 | 0.0028679 | 0.00071876
14 | 0.98958 | -0.19856 | 0.00046982 | 0.00011775
15 | 0.98779 | -0.23304 | 0 | 0
16 | 0.99561 | -0.083139 | 0.0012858 | 0.00032224
17 | 0.98557 | -0.27632 | 0.004994 | 0.0012516
18 | 0.98359 | -0.31472 | 0.0075089 | 0.0018819
19 | 0.98703 | -0.24798 | 0 | 0
20 | 0.98269 | -0.33236 | 0 | 0
21 | 0.98879 | -0.21404 | 0.0039495 | 0.00098984
22 | 0.98185 | -0.34876 | 0.028208 | 0.0070697
23 | 0.9823 | -0.33996 | 0 | 0
24 | 0.97228 | -0.53501 | 0.0010582 | 0.0002652
25 | 0.9723 | -0.5345 | 0 | 0
26 | 0.98977 | -0.19503 | 0.0020844 | 0.00052241
27 | 0.98137 | -0.35802 | 0.0058912 | 0.0014765
28 | 0.98218 | -0.34235 | 0 | 0
29 | 0.97241 | -0.53227 | 0 | 0
30 | 0.97205 | -0.53939 | 0.0020831 | 0.00052208
31 | 0.99261 | -0.1406 | 0 | 0
32 | 0.98206 | -0.34464 | 0.0049219 | 0.0012335
33 | 0.97891 | -0.40636 | 0.0043169 | 0.0010819
34 | 0.97903 | -0.40397 | 0.0071431 | 0.0017902
35 | 0.97872 | -0.4101 | 0.0011274 | 0.00028255
36 | 0.97973 | -0.39018 | 0.018251 | 0.0045742
37 | 0.98134 | -0.35865 | 0.0015111 | 0.00037872
38 | 0.98417 | -0.3022 | 0.0029892 | 0.00074917
39 | 0.98586 | -0.26962 | 0.0011704 | 0.00029333
40 | 0.98211 | -0.34213 | 0.0013415 | 0.0003362
41 | 0.98659 | -0.25553 | 0 | 0
42 | 0.98051 | -0.37336 | 0.0010814 | 0.00027101
43 | 0.98659 | -0.25561 | 0.00098743 | 0.00024747
44 | 0.98872 | -0.21473 | 0.0032398 | 0.00081198
45 | 0.97992 | -0.38482 | 0 | 0
46 | 0.98987 | -0.19258 | 0 | 0
47 | 0.97885 | -0.40583 | 0.0011991 | 0.00030053
48 | 0.97991 | -0.38508 | 0.0011886 | 0.0002979
49 | 0.9894 | -0.20191 | 0.0046173 | 0.0011572
50 | 0.98957 | -0.19857 | 0.0033168 | 0.00083126
51 | 0.97808 | -0.42257 | 0.0014862 | 0.00037247
52 | 0.9781 | -0.42226 | 0 | 0
53 | 0.97813 | -0.42158 | 0.0068269 | 0.001711
54 | 0.97828 | -0.41862 | 0 | 0
55 | 0.98361 | -0.31507 | 0.01626 | 0.0040751
56 | 0.98403 | -0.3068 | 0 | 0
57 | 0.98484 | -0.29101 | 0.019021 | 0.004767
58 | 0.98389 | -0.30963 | 0.0054287 | 0.0013606
59 | 0.9736 | -0.50876 | 0.0033696 | 0.0008445
60 | 0.97302 | -0.52023 | 0 | 0
61 | 0.97437 | -0.49364 | 0 | 0
62 | 0.97269 | -0.5268 | 0 | 0
63 | 0.97299 | -0.52098 | 0.00046075 | 0.00011548
64 | 0.97428 | -0.49547 | 0.0028864 | 0.0007234
65 | 0.97528 | -0.47583 | 0.0031007 | 0.00077711
66 | 0.97265 | -0.52763 | 0.0030471 | 0.00076368
67 | 0.97256 | -0.52943 | 0.0025247 | 0.00063274
68 | 0.97277 | -0.52529 | 0.0011736 | 0.00029412
69 | 0.97584 | -0.4648 | 0 | 0
70 | 0.97239 | -0.53279 | 0.0073541 | 0.0018431
71 | 0.9758 | -0.46546 | 0 | 0
72 | 0.97669 | -0.44813 | 0.0009582 | 0.00024015
73 | 0.99748 | -0.04756 | 0.001937 | 0.00048545
74 | 0.99817 | -0.034559 | 0.0003133 | 7.8521e-05
75 | 1 | 0 | -0.51826 | -0.1326
76 | 0.99916 | -0.015953 | 0.00029846 | 7.4801e-05
77 | 0.99861 | -0.026303 | 0.00076954 | 0.00019286
78 | 0.97535 | -0.47441 | 0.0021181 | 0.00053084
79 | 0.97534 | -0.47453 | 0.00043148 | 0.00010814
80 | 0.97539 | -0.47359 | 0.0011107 | 0.00027836
81 | 0.97534 | -0.47454 | 0.00033273 | 8.3391e-05
82 | 0.97543 | -0.4729 | 0.0002302 | 5.7693e-05
83 | 0.97553 | -0.47077 | 0.00068452 | 0.00017156
84 | 0.97567 | -0.46814 | 0.00098492 | 0.00024684
85 | 0.97554 | -0.4706 | 0.000941 | 0.00023584
86 | 0.97556 | -0.4703 | 0.00077761 | 0.00019489
87 | 0.97561 | -0.4692 | 0.0013441 | 0.00033687
88 | 0.97558 | -0.46989 | 0.00040184 | 0.00010071
89 | 0.97168 | -0.54679 | 0.00087891 | 0.00022028
90 | 0.97169 | -0.54664 | 0.00087856 | 0.00022019
91 | 0.97172 | -0.54609 | 0.0008785 | 0.00022017
92 | 0.97883 | -0.4062 | 0.0017342 | 0.00043463
93 | 0.97176 | -0.54528 | 0.00087891 | 0.00022027
94 | 0.97722 | -0.43771 | 0.00049634 | 0.0001244
95 | 0.99676 | -0.061414 | 0 | 0
96 | 0.9959 | -0.077869 | 0.0015037 | 0.00037687
97 | 0.99389 | -0.11588 | 0 | 0
98 | 0.99584 | -0.078951 | 0.0025836 | 0.00064751
99 | 0.99574 | -0.080983 | 0.0028757 | 0.00072072
100 | 0.99311 | -0.13074 | 0.00059358 | 0.00014877
101 | 0.99385 | -0.11657 | 0.00070526 | 0.00017675
102 | 0.99415 | -0.11106 | 0.0042017 | 0.0010531
103 | 0.99543 | -0.087011 | 0.002213 | 0.00055463
104 | 0.99116 | -0.16792 | 0 | 0
105 | 0.99385 | -0.1167 | 0.00078021 | 0.00019554
106 | 0.99414 | -0.11136 | 0.0015333 | 0.00038428
107 | 0.98956 | -0.19876 | 0 | 0
108 | 0.99111 | -0.16882 | 0.0011924 | 0.00029884
109 | 0.98942 | -0.20139 | 0.00087628 | 0.00021962
110 | 0.98939 | -0.20197 | 0.00088835 | 0.00022264
111 | 0.98933 | -0.2032 | 0.0013864 | 0.00034747
112 | 0.98938 | -0.20222 | 0.0017998 | 0.00045106
113 | 0.98931 | -0.20353 | 0.00275 | 0.00068922
114 | 0.99407 | -0.1133 | 0.0021175 | 0.00053069
115 | 0.99428 | -0.10916 | 0.0035884 | 0.00089934
116 | 0.99391 | -0.11632 | 0.0033512 | 0.00083989
117 | 0.99441 | -0.10669 | 0 | 0
118 | 0.99381 | -0.11826 | 0.0057047 | 0.0014297
119 | 0.99505 | -0.094247 | 0.0022622 | 0.00056696
120 | 0.99409 | -0.11283 | 0.003773 | 0.00094561
121 | 0.99362 | -0.12198 | 0.0032632 | 0.00081784
122 | 0.99392 | -0.1162 | 0.0033752 | 0.00084592
123 | 0.99355 | -0.1233 | 0.004808 | 0.001205
124 | 0.98913 | -0.20706 | 0.0037635 | 0.00094322
125 | 0.98908 | -0.20795 | 0.00074551 | 0.00018684
126 | 0.98904 | -0.20869 | 0.00079609 | 0.00019952
127 | 0.9837 | -0.31326 | 0.0067339 | 0.0016877
128 | 0.98658 | -0.25706 | 0.0067883 | 0.0017013
129 | 0.98665 | -0.25583 | 0 | 0
130 | 0.98909 | -0.20839 | 0 | 0
131 | 0.98646 | -0.25943 | 0.0093059 | 0.0023323
132 | 0.99087 | -0.17402 | 0.0046189 | 0.0011576
133 | 0.98899 | -0.20967 | 0.0011731 | 0.000294
134 | 0.98899 | -0.20968 | 0.0016686 | 0.0004182
135 | 0.97557 | -0.47002 | 0.00066834 | 0.0001675
136 | 0.97712 | -0.43957 | 0.0092932 | 0.0023291
137 | 0.99389 | -0.11671 | 0.0025225 | 0.00063219
138 | 0.97239 | -0.53277 | 0.00099144 | 0.00024848
139 | 0.97187 | -0.54309 | 0.0026536 | 0.00066506
140 | 0.97236 | -0.53338 | 0.0010909 | 0.0002734
141 | 0.97186 | -0.5433 | 0 | 0
142 | 0.97234 | -0.53369 | 0.00073957 | 0.00018535
143 | 0.99253 | -0.14187 | 0.0006815 | 0.0001708
144 | 0.99244 | -0.14361 | 0.0015859 | 0.00039747
145 | 0.99243 | -0.1437 | 0.0037892 | 0.00094968
146 | 0.97538 | -0.4746 | 0.0051797 | 0.0012982
147 | 0.97527 | -0.47668 | 0.0014091 | 0.00035315
148 | 0.97549 | -0.47227 | 0.0036356 | 0.00091116
149 | 0.97522 | -0.47762 | 0.0098994 | 0.002481
150 | 0.97579 | -0.46641 | 0.0035508 | 0.00088992
151 | 0.97601 | -0.4622 | 0.0022182 | 0.00055594
152 | 0.97674 | -0.44773 | 0 | 0
153 | 0.97765 | -0.42979 | 0.0025449 | 0.00063781
154 | 0.9783 | -0.41723 | 0.0094786 | 0.0023756
155 | 0.97908 | -0.40176 | 0 | 0
156 | 0.97662 | -0.45011 | 0.0015789 | 0.00039572
157 | 0.98026 | -0.37882 | 0.0055008 | 0.0013786
158 | 0.97852 | -0.41283 | 0.00064046 | 0.00016051
159 | 0.97636 | -0.45529 | 0.00083136 | 0.00020836
160 | 0.98373 | -0.31129 | 0 | 0
161 | 0.97852 | -0.41291 | 0.0037046 | 0.00092846
162 | 0.97603 | -0.46176 | 0.00083584 | 0.00020948
163 | 0.98729 | -0.24273 | 0.0049007 | 0.0012282
164 | 0.98656 | -0.25679 | 0.00065845 | 0.00016502
165 | 0.98646 | -0.25869 | 0.0014298 | 0.00035835
166 | 0.98773 | -0.23423 | 0.00037951 | 9.5113e-05
167 | 0.98571 | -0.27323 | 0.0035018 | 0.00087764
168 | 0.98771 | -0.23456 | 0.00065845 | 0.00016502
169 | 0.98527 | -0.28174 | 0 | 0
170 | 0.98769 | -0.235 | 0.00065861 | 0.00016506
171 | 0.98119 | -0.36135 | 0.0045074 | 0.0011297
172 | 0.98117 | -0.3617 | 0.0011845 | 0.00029686
173 | 0.98151 | -0.35502 | 0 | 0
174 | 0.98108 | -0.36345 | 0.00053135 | 0.00013317
175 | 0.98123 | -0.36055 | 0 | 0
176 | 0.9825 | -0.33578 | 0.002282 | 0.00057193
177 | 0.98097 | -0.36569 | 0.0049197 | 0.001233
178 | 0.98063 | -0.37219 | 0.0029734 | 0.00074519
179 | 0.9812 | -0.36113 | 0.0010797 | 0.00027061
180 | 0.98333 | -0.31943 | 0.001051 | 0.0002634
181 | 0.98092 | -0.36668 | 0.004885 | 0.0012243
182 | 0.98048 | -0.37511 | 0 | 0
183 | 0.98118 | -0.36154 | 0.0010866 | 0.00027232
184 | 0.98479 | -0.29103 | 0.0043986 | 0.0011024
185 | 0.97479 | -0.48609 | 0.0027141 | 0.00068022
186 | 0.97478 | -0.48626 | 0.00050519 | 0.00012661
187 | 0.97487 | -0.48453 | 0.001622 | 0.00040651
188 | 0.97474 | -0.48708 | 0.0022424 | 0.00056199
189 | 0.97491 | -0.48384 | 0.0010661 | 0.00026719
190 | 0.9753 | -0.47609 | 0.0016283 | 0.0004081
191 | 0.97526 | -0.47679 | 0.00020145 | 5.0489e-05
192 | 0.97711 | -0.44048 | 0.0039523 | 0.00099055
193 | 0.9772 | -0.43873 | 0 | 0
194 | 0.97708 | -0.4412 | 0.0018502 | 0.0004637
195 | 0.97779 | -0.42721 | 0.0022877 | 0.00057336
196 | 0.97717 | -0.43942 | 0.0041572 | 0.0010419
197 | 0.97806 | -0.42185 | 0.0024884 | 0.00062365
198 | 0.97714 | -0.43989 | 0.003318 | 0.00083157
199 | 0.97811 | -0.42085 | 0.00085622 | 0.00021459
200 | 0.98522 | -0.28278 | 0.00098302 | 0.00024637
201 | 0.98515 | -0.28411 | 0.0016108 | 0.00040372
202 | 0.98512 | -0.28479 | 0.0012228 | 0.00030647
203 | 0.97907 | -0.40287 | 0.0025709 | 0.00064432
204 | 0.97867 | -0.41063 | 0.0017304 | 0.00043368
205 | 0.97944 | -0.39562 | 0 | 0
206 | 0.9785 | -0.41395 | 0 | 0
207 | 0.97939 | -0.39651 | 0.0031225 | 0.00078256
208 | 0.97837 | -0.41661 | 0.0026216 | 0.00065704
209 | 0.97848 | -0.41447 | 0.0025746 | 0.00064525
210 | 0.97936 | -0.39723 | 0.0028261 | 0.00070828
211 | 0.97834 | -0.41725 | 0.0027128 | 0.0006799
212 | 0.98352 | -0.31524 | 0.0047454 | 0.0011893
213 | 0.98362 | -0.31337 | 0.0028024 | 0.00070235
214 | 0.97812 | -0.42071 | 0.0018005 | 0.00045124
215 | 0.98662 | -0.25533 | 0.0041286 | 0.0010347
216 | 0.97827 | -0.41858 | 0.0072921 | 0.0018276
217 | 0.98767 | -0.23529 | 0.00065803 | 0.00016492
218 | 0.98766 | -0.23544 | 0.00065845 | 0.00016502
219 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.10615 | 0.027021 | -0.10606 | -0.026964 | 8.9656e-05 | 5.7259e-05 | 0.15969 | 0.15969 | 0.15969 | 0.98998 | -0.1906 | 0.98907 | -0.20813 | 43.8721
1 | -0.10666 | -0.02715 | 0.10676 | 0.027212 | 9.699e-05 | 6.1944e-05 | 0.16047 | 0.16047 | 0.16047 | 0.98998 | -0.1906 | 0.99096 | -0.17175 | 44.084
2 | 0.10185 | 0.02591 | -0.10177 | -0.02586 | 7.8296e-05 | 4.9996e-05 | 0.15337 | 0.15337 | 0.15337 | 0.98907 | -0.20813 | 0.98824 | -0.2241 | 42.1345
3 | 0.084206 | 0.021341 | -0.08412 | -0.021286 | 8.6269e-05 | 5.5028e-05 | 0.12653 | 0.12653 | 0.12653 | 0.99096 | -0.17175 | 0.98986 | -0.1931 | 34.7603
4 | -0.19096 | -0.048553 | 0.19127 | 0.048749 | 0.00030671 | 0.00019578 | 0.28699 | 0.28699 | 0.28699 | 0.99096 | -0.17175 | 0.9927 | -0.13847 | 39.4221
5 | 0.10177 | 0.02586 | -0.10164 | -0.025776 | 0.00013256 | 8.4646e-05 | 0.15337 | 0.15337 | 0.15337 | 0.98824 | -0.2241 | 0.98683 | -0.25119 | 42.1345
6 | 0.0087594 | 0.0021955 | -0.0087584 | -0.002195 | 9.5797e-07 | 4.2374e-07 | 0.013168 | 0.013168 | 0.013168 | 0.98986 | -0.1931 | 0.98974 | -0.1954 | 3.6175
7 | 0.075361 | 0.019091 | -0.07527 | -0.019033 | 9.0362e-05 | 5.7591e-05 | 0.11336 | 0.11336 | 0.11336 | 0.98986 | -0.1931 | 0.98856 | -0.21809 | 31.1428
8 | -0.19834 | -0.050522 | 0.19863 | 0.050707 | 0.00029087 | 0.00018514 | 0.2976 | 0.2976 | 0.2976 | 0.9927 | -0.13847 | 0.99429 | -0.10812 | 27.2524
9 | 0.007074 | 0.0017729 | -0.0070735 | -0.0017728 | 4.9231e-07 | 1.6414e-07 | 0.010604 | 0.010604 | 0.010604 | 0.9927 | -0.13847 | 0.99263 | -0.13993 | 2.9131
10 | 0.0087298 | 0.0021879 | -0.0087287 | -0.0021875 | 1.0451e-06 | 4.6342e-07 | 0.013163 | 0.013163 | 0.013163 | 0.98683 | -0.25119 | 0.9867 | -0.2537 | 3.6163
11 | 0.092911 | 0.023588 | -0.092699 | -0.023452 | 0.00021221 | 0.00013545 | 0.14021 | 0.14021 | 0.14021 | 0.98683 | -0.25119 | 0.98437 | -0.29878 | 38.5182
12 | 0.0084059 | 0.0021067 | -0.0084046 | -0.0021062 | 1.2673e-06 | 5.3919e-07 | 0.012638 | 0.012638 | 0.012638 | 0.98974 | -0.1954 | 0.98958 | -0.19856 | 3.4719
13 | 0.072123 | 0.018244 | -0.072071 | -0.018211 | 5.1662e-05 | 3.2914e-05 | 0.10862 | 0.10862 | 0.10862 | 0.98856 | -0.21809 | 0.98779 | -0.23304 | 29.8411
14 | -0.19934 | -0.050884 | 0.19958 | 0.051037 | 0.00024092 | 0.00015334 | 0.29865 | 0.29865 | 0.29865 | 0.99429 | -0.10812 | 0.99561 | -0.083139 | 27.3491
15 | 0.0070735 | 0.0017728 | -0.0070729 | -0.0017726 | 6.3591e-07 | 2.1205e-07 | 0.010604 | 0.010604 | 0.010604 | 0.99263 | -0.13993 | 0.99253 | -0.14182 | 2.9131
16 | 0.0060572 | 0.001518 | -0.0060571 | -0.001518 | 1.4621e-08 | 3.2471e-09 | 0.009081 | 0.009081 | 0.009081 | 0.99253 | -0.14182 | 0.99253 | -0.14187 | 2.4948
17 | 0.0041289 | 0.0010347 | -0.0041286 | -0.0010347 | 3.204e-07 | -7.6387e-08 | 0.0062267 | 0.0062268 | 0.0062268 | 0.9867 | -0.2537 | 0.98662 | -0.25533 | 1.7107
18 | 0.089831 | 0.022733 | -0.089777 | -0.022699 | 5.392e-05 | 3.441e-05 | 0.13587 | 0.13587 | 0.13587 | 0.98437 | -0.29878 | 0.98373 | -0.31129 | 37.3273
19 | 0.0079348 | 0.0019884 | -0.0079348 | -0.0019884 | 4.2307e-09 | 1.6888e-09 | 0.011931 | 0.011931 | 0.011931 | 0.98958 | -0.19856 | 0.98957 | -0.19857 | 3.2779
20 | 0.0030133 | 0.00075447 | -0.0030132 | -0.00075464 | 1.7074e-07 | -1.7359e-07 | 0.004539 | 0.0045391 | 0.0045391 | 0.98779 | -0.23304 | 0.98773 | -0.23423 | 1.247
21 | 0.069058 | 0.017457 | -0.069026 | -0.017437 | 3.2095e-05 | 2.044e-05 | 0.10408 | 0.10408 | 0.10408 | 0.98779 | -0.23304 | 0.98729 | -0.24273 | 28.5942
22 | -0.20087 | -0.051359 | 0.20121 | 0.05158 | 0.00034643 | 0.00022051 | 0.30057 | 0.30057 | 0.30057 | 0.99561 | -0.083139 | 0.99748 | -0.04756 | 27.525
23 | 0.087585 | 0.022098 | -0.087424 | -0.021995 | 0.0001607 | 0.00010253 | 0.13229 | 0.13229 | 0.13229 | 0.98557 | -0.27632 | 0.98359 | -0.31472 | 36.3432
24 | -0.092579 | -0.02335 | 0.092705 | 0.02343 | 0.00012579 | 8.0284e-05 | 0.13983 | 0.13983 | 0.13983 | 0.98557 | -0.27632 | 0.98703 | -0.24798 | 38.4146
25 | 0.079915 | 0.020114 | -0.079848 | -0.020071 | 6.7326e-05 | 4.2933e-05 | 0.12093 | 0.12093 | 0.12093 | 0.98359 | -0.31472 | 0.98269 | -0.33236 | 33.2224
26 | -0.092705 | -0.02343 | 0.092856 | 0.023526 | 0.00015113 | 9.6458e-05 | 0.13983 | 0.13983 | 0.13983 | 0.98703 | -0.24798 | 0.98879 | -0.21404 | 38.4145
27 | 0.02823 | 0.0070834 | -0.028208 | -0.0070697 | 2.2052e-05 | 1.3706e-05 | 0.04275 | 0.04275 | 0.04275 | 0.98269 | -0.33236 | 0.98185 | -0.34876 | 11.7446
28 | 0.051618 | 0.012987 | -0.051599 | -0.012975 | 1.8742e-05 | 1.1891e-05 | 0.078179 | 0.078179 | 0.078179 | 0.98269 | -0.33236 | 0.9823 | -0.33996 | 21.4778
29 | -0.096805 | -0.024516 | 0.096894 | 0.024573 | 8.8495e-05 | 5.6494e-05 | 0.14577 | 0.14577 | 0.14577 | 0.98879 | -0.21404 | 0.98977 | -0.19503 | 40.0474
30 | 0.046676 | 0.011742 | -0.046636 | -0.011716 | 4.0228e-05 | 2.5475e-05 | 0.070722 | 0.070722 | 0.070722 | 0.9823 | -0.33996 | 0.98137 | -0.35802 | 19.4291
31 | 0.004923 | 0.0012336 | -0.0049224 | -0.0012336 | 5.6013e-07 | 1.8528e-08 | 0.0074574 | 0.0074575 | 0.0074575 | 0.9823 | -0.33996 | 0.98218 | -0.34235 | 2.0488
32 | -0.0010582 | -0.0002652 | 0.0010582 | 0.00026489 | 2.5809e-08 | -3.0896e-07 | 0.0016195 | 0.0016193 | 0.0016195 | 0.97228 | -0.53501 | 0.9723 | -0.5345 | 0.44491
33 | -0.0093133 | -0.0023334 | 0.0093143 | 0.0023339 | 9.869e-07 | 4.7092e-07 | 0.014253 | 0.014253 | 0.014253 | 0.9723 | -0.5345 | 0.97241 | -0.53227 | 3.9156
34 | 0.0082551 | 0.0020686 | -0.0082532 | -0.0020677 | 1.9235e-06 | 8.3254e-07 | 0.012634 | 0.012634 | 0.012634 | 0.9723 | -0.5345 | 0.97205 | -0.53939 | 3.4708
35 | -0.098978 | -0.025095 | 0.099238 | 0.025261 | 0.00025969 | 0.0001658 | 0.14891 | 0.14891 | 0.14891 | 0.98977 | -0.19503 | 0.99261 | -0.1406 | 40.9083
36 | 0.0015112 | 0.00037846 | -0.0015111 | -0.00037872 | 4.5577e-08 | -2.6333e-07 | 0.0022912 | 0.0022913 | 0.0022913 | 0.98137 | -0.35802 | 0.98134 | -0.35865 | 0.62949
37 | 0.039233 | 0.0098614 | -0.039173 | -0.0098235 | 6.0135e-05 | 3.7915e-05 | 0.059498 | 0.059498 | 0.059498 | 0.98137 | -0.35802 | 0.97973 | -0.39018 | 16.3457
38 | 0.0049224 | 0.0012336 | -0.0049219 | -0.0012335 | 5.3638e-07 | 1.7832e-08 | 0.0074575 | 0.0074576 | 0.0074576 | 0.98218 | -0.34235 | 0.98206 | -0.34464 | 2.0488
39 | 0.002822 | 0.00070669 | -0.002822 | -0.00070677 | 6.7603e-08 | -7.6667e-08 | 0.0043181 | 0.0043182 | 0.0043182 | 0.97241 | -0.53227 | 0.97239 | -0.53277 | 1.1863
40 | -0.012136 | -0.0030406 | 0.01214 | 0.0030428 | 4.0339e-06 | 2.1946e-06 | 0.018571 | 0.018571 | 0.018571 | 0.97241 | -0.53227 | 0.97277 | -0.52529 | 5.1019
41 | 0.0061701 | 0.0015456 | -0.006169 | -0.0015453 | 1.0868e-06 | 2.929e-07 | 0.0094449 | 0.009445 | 0.009445 | 0.97205 | -0.53939 | 0.97187 | -0.54309 | 2.5948
42 | -0.16787 | -0.042641 | 0.1681 | 0.042792 | 0.0002366 | 0.00015091 | 0.25185 | 0.25185 | 0.25185 | 0.99261 | -0.1406 | 0.99414 | -0.11136 | 34.5948
43 | 0.068628 | 0.01738 | -0.068518 | -0.01731 | 0.00010995 | 7.0011e-05 | 0.10294 | 0.10294 | 0.10294 | 0.99261 | -0.1406 | 0.99087 | -0.17402 | 28.2814
44 | -0.0043169 | -0.0010819 | 0.0043174 | 0.0010818 | 4.9188e-07 | -6.8205e-08 | 0.006562 | 0.0065619 | 0.006562 | 0.97891 | -0.40636 | 0.97903 | -0.40397 | 1.8028
45 | 0.0094478 | 0.0023689 | -0.009445 | -0.0023675 | 2.7609e-06 | 1.3181e-06 | 0.01436 | 0.01436 | 0.01436 | 0.97903 | -0.40397 | 0.97872 | -0.4101 | 3.9451
46 | -0.020908 | -0.0052409 | 0.020922 | 0.0052493 | 1.3751e-05 | 8.3439e-06 | 0.031779 | 0.031778 | 0.031779 | 0.97903 | -0.40397 | 0.97973 | -0.39018 | 8.7304
47 | 0.0083177 | 0.002085 | -0.0083143 | -0.0020835 | 3.3752e-06 | 1.4532e-06 | 0.012646 | 0.012646 | 0.012646 | 0.97872 | -0.4101 | 0.97828 | -0.41862 | 3.4743
48 | -0.066919 | -0.016979 | 0.067025 | 0.017046 | 0.00010503 | 6.6874e-05 | 0.10125 | 0.10125 | 0.10125 | 0.98417 | -0.3022 | 0.98586 | -0.26962 | 27.8168
49 | 0.06393 | 0.01623 | -0.063808 | -0.016152 | 0.00012258 | 7.8007e-05 | 0.096733 | 0.096734 | 0.096734 | 0.98417 | -0.3022 | 0.98211 | -0.34213 | 26.5752
50 | -0.068195 | -0.01734 | 0.068241 | 0.017369 | 4.6326e-05 | 2.95e-05 | 0.10302 | 0.10302 | 0.10302 | 0.98586 | -0.26962 | 0.98659 | -0.25553 | 28.302
51 | 0.062466 | 0.015816 | -0.062373 | -0.015757 | 9.3499e-05 | 5.9488e-05 | 0.094701 | 0.094701 | 0.094701 | 0.98211 | -0.34213 | 0.98051 | -0.37336 | 26.0168
52 | 0.00098744 | 0.00024742 | -0.00098743 | -0.00024747 | 3.8387e-09 | -5.648e-08 | 0.0014893 | 0.0014893 | 0.0014893 | 0.98659 | -0.25553 | 0.98659 | -0.25561 | 0.40915
53 | -0.069229 | -0.017617 | 0.069365 | 0.017703 | 0.00013644 | 8.6894e-05 | 0.10451 | 0.10451 | 0.10451 | 0.98659 | -0.25553 | 0.98872 | -0.21473 | 28.7112
54 | 0.061291 | 0.015486 | -0.061258 | -0.015464 | 3.3647e-05 | 2.1404e-05 | 0.09306 | 0.09306 | 0.09306 | 0.98051 | -0.37336 | 0.97992 | -0.38482 | 25.566
55 | -0.072605 | -0.018515 | 0.072683 | 0.018565 | 7.7733e-05 | 4.9527e-05 | 0.10938 | 0.10938 | 0.10938 | 0.98872 | -0.21473 | 0.98987 | -0.19258 | 30.0506
56 | 0.060069 | 0.015166 | -0.060009 | -0.015128 | 6.0401e-05 | 3.8413e-05 | 0.091255 | 0.091255 | 0.091255 | 0.97992 | -0.38482 | 0.97885 | -0.40583 | 25.0702
57 | 0.0011886 | 0.00029776 | -0.0011886 | -0.0002979 | 1.4762e-08 | -1.4277e-07 | 0.0018049 | 0.001805 | 0.001805 | 0.97992 | -0.38482 | 0.97991 | -0.38508 | 0.49587
58 | -0.08854 | -0.022541 | 0.088646 | 0.022608 | 0.0001054 | 6.725e-05 | 0.13322 | 0.13322 | 0.13322 | 0.98987 | -0.19258 | 0.99116 | -0.16792 | 36.5995
59 | 0.015857 | 0.0039758 | -0.015853 | -0.0039731 | 4.6673e-06 | 2.7056e-06 | 0.023838 | 0.023838 | 0.023838 | 0.98987 | -0.19258 | 0.98956 | -0.19876 | 6.549
60 | 0.05881 | 0.014827 | -0.058808 | -0.014827 | 1.045e-06 | 6.6445e-07 | 0.089433 | 0.089433 | 0.089433 | 0.97885 | -0.40583 | 0.97883 | -0.4062 | 24.5694
61 | -0.0046173 | -0.0011572 | 0.004618 | 0.0011572 | 7.3495e-07 | -5.1697e-08 | 0.0069442 | 0.006944 | 0.0069442 | 0.9894 | -0.20191 | 0.98957 | -0.19857 | 1.9078
62 | -0.0014862 | -0.00037247 | 0.0014862 | 0.00037234 | 2.1459e-08 | -1.2676e-07 | 0.002261 | 0.0022609 | 0.002261 | 0.97808 | -0.42257 | 0.9781 | -0.42226 | 0.62115
63 | -0.0014862 | -0.00037234 | 0.0014862 | 0.00037205 | 4.8457e-08 | -2.8628e-07 | 0.0022609 | 0.0022608 | 0.0022609 | 0.9781 | -0.42226 | 0.97813 | -0.42158 | 0.62114
64 | -0.0083131 | -0.002083 | 0.0083143 | 0.0020835 | 1.1705e-06 | 5.0411e-07 | 0.012646 | 0.012646 | 0.012646 | 0.97813 | -0.42158 | 0.97828 | -0.41862 | 3.4743
65 | -0.01626 | -0.0040751 | 0.016266 | 0.0040789 | 6.4087e-06 | 3.7429e-06 | 0.024598 | 0.024598 | 0.024598 | 0.98361 | -0.31507 | 0.98403 | -0.3068 | 6.7578
66 | -0.028432 | -0.0071284 | 0.028453 | 0.0071417 | 2.1415e-05 | 1.3313e-05 | 0.042994 | 0.042994 | 0.042994 | 0.98403 | -0.3068 | 0.98484 | -0.29101 | 11.8117
67 | 0.012165 | 0.0030495 | -0.012164 | -0.0030486 | 1.6422e-06 | 8.8663e-07 | 0.018396 | 0.018396 | 0.018396 | 0.98403 | -0.3068 | 0.98389 | -0.30963 | 5.0539
68 | -0.047474 | -0.011909 | 0.047551 | 0.011957 | 7.6959e-05 | 4.8745e-05 | 0.071733 | 0.071733 | 0.071733 | 0.98484 | -0.29101 | 0.98658 | -0.25706 | 19.7068
69 | 0.0067351 | 0.001688 | -0.0067339 | -0.0016877 | 1.1641e-06 | 3.6514e-07 | 0.010186 | 0.010186 | 0.010186 | 0.98389 | -0.30963 | 0.9837 | -0.31326 | 2.7984
70 | 0.026725 | 0.006706 | -0.02671 | -0.006697 | 1.4601e-05 | 9.0549e-06 | 0.040848 | 0.040848 | 0.040848 | 0.9736 | -0.50876 | 0.97302 | -0.52023 | 11.2221
71 | -0.030095 | -0.0075505 | 0.030116 | 0.0075641 | 2.1707e-05 | 1.3552e-05 | 0.045998 | 0.045998 | 0.045998 | 0.9736 | -0.50876 | 0.97437 | -0.49364 | 12.6369
72 | 0.012932 | 0.0032427 | -0.012928 | -0.0032405 | 4.0516e-06 | 2.2501e-06 | 0.019778 | 0.019778 | 0.019778 | 0.97302 | -0.52023 | 0.97269 | -0.5268 | 5.4335
73 | 0.013778 | 0.0034542 | -0.013777 | -0.0034539 | 4.931e-07 | 2.788e-07 | 0.021071 | 0.021071 | 0.021071 | 0.97302 | -0.52023 | 0.97299 | -0.52098 | 5.7886
74 | 0.0028867 | 0.00072313 | -0.0028864 | -0.0007234 | 2.5156e-07 | -2.6891e-07 | 0.0044083 | 0.0044084 | 0.0044084 | 0.97437 | -0.49364 | 0.97428 | -0.49547 | 1.2111
75 | -0.033003 | -0.0082872 | 0.033031 | 0.0083048 | 2.8081e-05 | 1.7604e-05 | 0.050406 | 0.050406 | 0.050406 | 0.97437 | -0.49364 | 0.97528 | -0.47583 | 13.8479
76 | 0.0030472 | 0.00076357 | -0.0030471 | -0.00076368 | 1.1987e-07 | -1.0586e-07 | 0.0046616 | 0.0046617 | 0.0046617 | 0.97269 | -0.5268 | 0.97265 | -0.52763 | 1.2807
77 | 0.0098812 | 0.0024769 | -0.00988 | -0.0024763 | 1.2389e-06 | 6.1348e-07 | 0.015116 | 0.015116 | 0.015116 | 0.97269 | -0.5268 | 0.97256 | -0.52943 | 4.1529
78 | 0.013317 | 0.0033385 | -0.013314 | -0.0033369 | 2.7388e-06 | 1.5342e-06 | 0.020366 | 0.020366 | 0.020366 | 0.97299 | -0.52098 | 0.97277 | -0.52529 | 5.5951
79 | -0.036132 | -0.0090819 | 0.036151 | 0.0090939 | 1.9037e-05 | 1.1975e-05 | 0.055137 | 0.055137 | 0.055137 | 0.97528 | -0.47583 | 0.97584 | -0.4648 | 15.1476
80 | 0.0073553 | 0.0018436 | -0.0073541 | -0.0018431 | 1.1768e-06 | 4.4572e-07 | 0.011254 | 0.011254 | 0.011254 | 0.97256 | -0.52943 | 0.97239 | -0.53279 | 3.0917
81 | 0.010029 | 0.0025113 | -0.010028 | -0.0025112 | 3.1366e-07 | 1.5606e-07 | 0.015292 | 0.015292 | 0.015292 | 0.97584 | -0.4648 | 0.9758 | -0.46546 | 4.201
82 | -0.04618 | -0.011605 | 0.046216 | 0.011629 | 3.6787e-05 | 2.3296e-05 | 0.070429 | 0.070429 | 0.070429 | 0.97584 | -0.4648 | 0.97669 | -0.44813 | 19.3485
83 | 0.0058946 | 0.0014767 | -0.0058939 | -0.0014765 | 7.5353e-07 | 1.7162e-07 | 0.0089886 | 0.0089887 | 0.0089887 | 0.9758 | -0.46546 | 0.97567 | -0.46814 | 2.4694
84 | 0.0041338 | 0.0010345 | -0.004133 | -0.0010347 | 7.3657e-07 | -1.4606e-07 | 0.0063031 | 0.0063033 | 0.0063033 | 0.9758 | -0.46546 | 0.97561 | -0.4692 | 1.7317
85 | -0.047175 | -0.011869 | 0.047194 | 0.011881 | 1.9293e-05 | 1.2223e-05 | 0.071888 | 0.071888 | 0.071888 | 0.97669 | -0.44813 | 0.97712 | -0.43957 | 19.7496
86 | -0.20315 | -0.052065 | 0.20328 | 0.052147 | 0.00012812 | 8.1558e-05 | 0.30346 | 0.30346 | 0.30346 | 0.99748 | -0.04756 | 0.99817 | -0.034559 | 27.7896
87 | -0.20359 | -0.052225 | 0.20393 | 0.052443 | 0.00034192 | 0.00021766 | 0.30393 | 0.30393 | 0.30393 | 0.99817 | -0.034559 | 1 | 0 | 27.8323
88 | 0.31268 | 0.080155 | -0.31244 | -0.080001 | 0.00024163 | 0.0001543 | 0.46591 | 0.46591 | 0.46591 | 1 | 0 | 0.99916 | -0.015953 | 42.6655
89 | 0.31214 | 0.079926 | -0.31198 | -0.079826 | 0.0001564 | 9.9868e-05 | 0.46546 | 0.46546 | 0.46546 | 0.99916 | -0.015953 | 0.99861 | -0.026303 | 42.6248
90 | 0.31121 | 0.079633 | -0.31069 | -0.079296 | 0.00052803 | 0.00033717 | 0.46432 | 0.46432 | 0.46432 | 0.99861 | -0.026303 | 0.99676 | -0.061414 | 42.5198
91 | 0.00076422 | 0.0001914 | -0.00076421 | -0.0001915 | 4.5028e-09 | -1.0737e-07 | 0.0011659 | 0.0011659 | 0.0011659 | 0.97535 | -0.47441 | 0.97534 | -0.47453 | 0.3203
92 | -0.0028823 | -0.00072224 | 0.0028824 | 0.00072211 | 1.1257e-07 | -1.2173e-07 | 0.0043972 | 0.0043972 | 0.0043972 | 0.97535 | -0.47441 | 0.97539 | -0.47359 | 1.208
93 | 0.00033273 | 8.3366e-05 | -0.00033273 | -8.3391e-05 | 1.9058e-10 | -2.4492e-08 | 0.00050762 | 0.00050763 | 0.00050763 | 0.97534 | -0.47453 | 0.97534 | -0.47454 | 0.13946
94 | -0.0039931 | -0.0010005 | 0.0039932 | 0.0010004 | 1.3143e-07 | -3.3779e-08 | 0.0060916 | 0.0060915 | 0.0060916 | 0.97539 | -0.47359 | 0.97543 | -0.4729 | 1.6735
95 | -0.0042234 | -0.0010581 | 0.0042238 | 0.0010581 | 4.2863e-07 | -6.945e-08 | 0.0064427 | 0.0064426 | 0.0064427 | 0.97543 | -0.4729 | 0.97553 | -0.47077 | 1.77
96 | -0.0049084 | -0.0012296 | 0.004909 | 0.0012297 | 6.1409e-07 | 2.8194e-08 | 0.0074867 | 0.0074866 | 0.0074867 | 0.97553 | -0.47077 | 0.97567 | -0.46814 | 2.0568
97 | -0.000941 | -0.00023584 | 0.00094101 | 0.00023563 | 1.3629e-08 | -2.1156e-07 | 0.0014353 | 0.0014352 | 0.0014353 | 0.97554 | -0.4706 | 0.97556 | -0.4703 | 0.39432
98 | -0.0017186 | -0.00043051 | 0.0017187 | 0.00043013 | 8.9697e-08 | -3.7727e-07 | 0.0026213 | 0.0026212 | 0.0026213 | 0.97556 | -0.4703 | 0.97561 | -0.4692 | 0.72015
99 | 0.0010702 | 0.00026767 | -0.0010702 | -0.00026808 | 3.5225e-08 | -4.1774e-07 | 0.0016321 | 0.0016323 | 0.0016323 | 0.97561 | -0.4692 | 0.97558 | -0.46989 | 0.44842
100 | 0.00066834 | 0.00016737 | -0.00066834 | -0.0001675 | 4.0574e-09 | -1.2742e-07 | 0.0010193 | 0.0010194 | 0.0010194 | 0.97558 | -0.46989 | 0.97557 | -0.47002 | 0.28005
101 | -0.00087891 | -0.00022028 | 0.00087892 | 0.00022016 | 6.338e-09 | -1.1151e-07 | 0.0013459 | 0.0013459 | 0.0013459 | 0.97168 | -0.54679 | 0.97169 | -0.54664 | 0.36977
102 | -0.0017575 | -0.00044035 | 0.0017575 | 0.00044017 | 4.5997e-08 | -1.8034e-07 | 0.0026913 | 0.0026912 | 0.0026913 | 0.97169 | -0.54664 | 0.97172 | -0.54609 | 0.73937
103 | -0.002636 | -0.00066035 | 0.0026361 | 0.0006602 | 1.0183e-07 | -1.413e-07 | 0.0040365 | 0.0040364 | 0.0040365 | 0.97172 | -0.54609 | 0.97176 | -0.54528 | 1.1089
104 | 0.057074 | 0.014392 | -0.056988 | -0.014338 | 8.5948e-05 | 5.4625e-05 | 0.086796 | 0.086796 | 0.086796 | 0.97883 | -0.4062 | 0.97722 | -0.43771 | 23.8452
105 | -0.003515 | -0.00088048 | 0.0035154 | 0.00088031 | 3.3181e-07 | -1.6609e-07 | 0.0053823 | 0.0053821 | 0.0053823 | 0.97176 | -0.54528 | 0.97186 | -0.5433 | 1.4786
106 | 0.056492 | 0.014213 | -0.056487 | -0.01421 | 5.0164e-06 | 3.1879e-06 | 0.086041 | 0.086041 | 0.086041 | 0.97722 | -0.43771 | 0.97712 | -0.43957 | 23.6375
107 | 0.041455 | 0.010424 | -0.041422 | -0.010403 | 3.255e-05 | 2.0537e-05 | 0.061898 | 0.061898 | 0.061898 | 0.99676 | -0.061414 | 0.9959 | -0.077869 | 17.0049
108 | 0.092387 | 0.023727 | -0.092144 | -0.023572 | 0.00024362 | 0.00015548 | 0.13813 | 0.13813 | 0.13813 | 0.99676 | -0.061414 | 0.99389 | -0.11588 | 37.9465
109 | 0.17684 | 0.045145 | -0.17669 | -0.04505 | 0.00014972 | 9.515e-05 | 0.26429 | 0.26429 | 0.26429 | 0.99676 | -0.061414 | 0.99584 | -0.078951 | 24.2027
110 | 0.039918 | 0.010027 | -0.039912 | -0.010023 | 5.9307e-06 | 3.7378e-06 | 0.059651 | 0.059651 | 0.059651 | 0.9959 | -0.077869 | 0.99574 | -0.080983 | 16.3877
111 | 0.090658 | 0.0232 | -0.090593 | -0.023158 | 6.5143e-05 | 4.157e-05 | 0.1359 | 0.1359 | 0.1359 | 0.99389 | -0.11588 | 0.99311 | -0.13074 | 37.3355
112 | 0.0014855 | 0.00037187 | -0.0014855 | -0.00037218 | 4.8965e-08 | -3.1077e-07 | 0.0022239 | 0.002224 | 0.002224 | 0.99389 | -0.11588 | 0.99385 | -0.11657 | 0.611
113 | 0.17411 | 0.044402 | -0.17384 | -0.044231 | 0.00026947 | 0.00017122 | 0.26043 | 0.26043 | 0.26043 | 0.99584 | -0.078951 | 0.99415 | -0.11106 | 23.8493
114 | 0.037037 | 0.0093022 | -0.037026 | -0.0092955 | 1.065e-05 | 6.6952e-06 | 0.055354 | 0.055354 | 0.055354 | 0.99574 | -0.080983 | 0.99543 | -0.087011 | 15.2071
115 | 0.09 | 0.02301 | -0.089838 | -0.022906 | 0.00016161 | 0.00010313 | 0.13501 | 0.13501 | 0.13501 | 0.99311 | -0.13074 | 0.99116 | -0.16792 | 37.0912
116 | 0.00078021 | 0.00019542 | -0.00078021 | -0.00019554 | 4.6579e-09 | -1.1498e-07 | 0.0011681 | 0.0011682 | 0.0011682 | 0.99385 | -0.11657 | 0.99385 | -0.1167 | 0.32092
117 | 0.16964 | 0.043178 | -0.16964 | -0.043176 | 2.4717e-06 | 1.57e-06 | 0.25415 | 0.25415 | 0.25415 | 0.99415 | -0.11106 | 0.99414 | -0.11136 | 23.2734
118 | 0.034813 | 0.0087408 | -0.034801 | -0.0087333 | 1.2014e-05 | 7.535e-06 | 0.052046 | 0.052046 | 0.052046 | 0.99543 | -0.087011 | 0.99505 | -0.094247 | 14.2983
119 | 0.0011924 | 0.00029833 | -0.0011924 | -0.00029884 | 5.0619e-08 | -5.1049e-07 | 0.00179 | 0.0017902 | 0.0017902 | 0.99116 | -0.16792 | 0.99111 | -0.16882 | 0.49181
120 | 0.0050138 | 0.0012562 | -0.0050131 | -0.0012562 | 6.288e-07 | 2.3502e-08 | 0.0075392 | 0.0075393 | 0.0075393 | 0.98956 | -0.19876 | 0.98942 | -0.20139 | 2.0712
121 | 0.010839 | 0.0027169 | -0.010837 | -0.0027161 | 1.6603e-06 | 8.4854e-07 | 0.016299 | 0.016299 | 0.016299 | 0.98956 | -0.19876 | 0.98939 | -0.20197 | 4.4778
122 | 0.0041368 | 0.0010365 | -0.0041365 | -0.0010366 | 3.5707e-07 | -8.7386e-08 | 0.0062214 | 0.0062215 | 0.0062215 | 0.98942 | -0.20139 | 0.98933 | -0.2032 | 1.7092
123 | 0.009949 | 0.0024934 | -0.0099489 | -0.0024934 | 1.1685e-07 | 5.6909e-08 | 0.014963 | 0.014963 | 0.014963 | 0.98939 | -0.20197 | 0.98938 | -0.20222 | 4.1107
124 | 0.0027501 | 0.00068916 | -0.00275 | -0.00068922 | 4.2178e-08 | -5.7421e-08 | 0.0041363 | 0.0041363 | 0.0041363 | 0.98933 | -0.2032 | 0.98931 | -0.20353 | 1.1363
125 | 0.0081492 | 0.0020423 | -0.0081473 | -0.0020415 | 1.8794e-06 | 7.7449e-07 | 0.012256 | 0.012256 | 0.012256 | 0.98938 | -0.20222 | 0.98913 | -0.20706 | 3.3671
126 | -0.01925 | -0.0048259 | 0.019254 | 0.0048282 | 3.7958e-06 | 2.2713e-06 | 0.028816 | 0.028816 | 0.028816 | 0.99407 | -0.1133 | 0.99428 | -0.10916 | 7.9164
127 | 0.017133 | 0.0042952 | -0.01713 | -0.0042937 | 2.4651e-06 | 1.4481e-06 | 0.025646 | 0.025646 | 0.025646 | 0.99407 | -0.1133 | 0.99391 | -0.11632 | 7.0457
128 | -0.022842 | -0.0057275 | 0.022845 | 0.0057291 | 2.6903e-06 | 1.6422e-06 | 0.034186 | 0.034186 | 0.034186 | 0.99428 | -0.10916 | 0.99441 | -0.10669 | 9.3918
129 | 0.013779 | 0.0034539 | -0.013778 | -0.0034531 | 1.2765e-06 | 7.1332e-07 | 0.020629 | 0.020629 | 0.020629 | 0.99391 | -0.11632 | 0.99381 | -0.11826 | 5.6673
130 | -0.03252 | -0.0081543 | 0.032539 | 0.0081663 | 1.9295e-05 | 1.2067e-05 | 0.048663 | 0.048663 | 0.048663 | 0.99441 | -0.10669 | 0.99505 | -0.094247 | 13.369
131 | 0.0096746 | 0.0024251 | -0.0096718 | -0.0024238 | 2.8293e-06 | 1.3439e-06 | 0.014477 | 0.014477 | 0.014477 | 0.99441 | -0.10669 | 0.99409 | -0.11283 | 3.9772
132 | 0.008073 | 0.0020234 | -0.0080716 | -0.0020228 | 1.4285e-06 | 5.765e-07 | 0.012088 | 0.012088 | 0.012088 | 0.99381 | -0.11826 | 0.99362 | -0.12198 | 3.3208
133 | 0.0058987 | 0.0014782 | -0.0058978 | -0.001478 | 9.4833e-07 | 1.8646e-07 | 0.0088295 | 0.0088296 | 0.0088296 | 0.99409 | -0.11283 | 0.99392 | -0.1162 | 2.4257
134 | 0.0048083 | 0.001205 | -0.004808 | -0.001205 | 3.025e-07 | -7.8903e-09 | 0.0072008 | 0.0072008 | 0.0072008 | 0.99362 | -0.12198 | 0.99355 | -0.1233 | 1.9783
135 | 0.0025225 | 0.00063208 | -0.0025225 | -0.00063219 | 6.024e-08 | -1.0742e-07 | 0.0037765 | 0.0037765 | 0.0037765 | 0.99392 | -0.1162 | 0.99389 | -0.11671 | 1.0375
136 | 0.0043838 | 0.0010983 | -0.0043836 | -0.0010983 | 1.8532e-07 | -2.7241e-08 | 0.0065947 | 0.0065947 | 0.0065947 | 0.98913 | -0.20706 | 0.98908 | -0.20795 | 1.8117
137 | 0.0036381 | 0.00091149 | -0.003638 | -0.00091156 | 1.2822e-07 | -6.4428e-08 | 0.0054732 | 0.0054732 | 0.0054732 | 0.98908 | -0.20795 | 0.98904 | -0.20869 | 1.5036
138 | 0.0028419 | 0.00071204 | -0.0028417 | -0.0007122 | 1.3273e-07 | -1.6352e-07 | 0.0042755 | 0.0042756 | 0.0042756 | 0.98904 | -0.20869 | 0.98899 | -0.20967 | 1.1746
139 | -0.054339 | -0.013659 | 0.054342 | 0.013661 | 3.1863e-06 | 2.0231e-06 | 0.081971 | 0.081971 | 0.081971 | 0.98658 | -0.25706 | 0.98665 | -0.25583 | 22.5195
140 | -0.06365 | -0.015994 | 0.063794 | 0.016086 | 0.00014449 | 9.1936e-05 | 0.096008 | 0.096008 | 0.096008 | 0.98665 | -0.25583 | 0.98909 | -0.20839 | 26.3759
141 | 0.0093075 | 0.002333 | -0.0093059 | -0.0023323 | 1.5941e-06 | 7.4477e-07 | 0.014037 | 0.014037 | 0.014037 | 0.98665 | -0.25583 | 0.98646 | -0.25943 | 3.8564
142 | -0.063794 | -0.016086 | 0.063899 | 0.016153 | 0.00010515 | 6.6908e-05 | 0.096008 | 0.096008 | 0.096008 | 0.98909 | -0.20839 | 0.99087 | -0.17402 | 26.3759
143 | 0.0016686 | 0.0004182 | -0.0016686 | -0.0004182 | 8.4479e-10 | -4.044e-09 | 0.0025106 | 0.0025106 | 0.0025106 | 0.98899 | -0.20967 | 0.98899 | -0.20968 | 0.68973
144 | 0.0018305 | 0.00045829 | -0.0018305 | -0.00045848 | 5.2496e-08 | -1.8773e-07 | 0.002801 | 0.0028011 | 0.0028011 | 0.97239 | -0.53277 | 0.97236 | -0.53338 | 0.76953
145 | 0.0035154 | 0.00088029 | -0.0035154 | -0.00088031 | 3.5184e-08 | -1.7618e-08 | 0.0053821 | 0.0053821 | 0.0053821 | 0.97187 | -0.54309 | 0.97186 | -0.5433 | 1.4786
146 | 0.00073958 | 0.00018507 | -0.00073957 | -0.00018535 | 1.105e-08 | -2.783e-07 | 0.0011317 | 0.0011318 | 0.0011318 | 0.97236 | -0.53338 | 0.97234 | -0.53369 | 0.31093
147 | 0.0053756 | 0.0013472 | -0.0053752 | -0.0013471 | 4.462e-07 | 4.8834e-08 | 0.0080592 | 0.0080593 | 0.0080593 | 0.99253 | -0.14187 | 0.99244 | -0.14361 | 2.2141
148 | 0.0037893 | 0.00094967 | -0.0037892 | -0.00094968 | 1.6054e-08 | -6.8631e-09 | 0.0056814 | 0.0056815 | 0.0056815 | 0.99244 | -0.14361 | 0.99243 | -0.1437 | 1.5608
149 | 0.01131 | 0.002835 | -0.011309 | -0.0028344 | 1.1226e-06 | 5.93e-07 | 0.017255 | 0.017255 | 0.017255 | 0.97538 | -0.4746 | 0.97527 | -0.47668 | 4.7403
150 | -0.01649 | -0.0041332 | 0.016492 | 0.0041342 | 1.8274e-06 | 1.0734e-06 | 0.025157 | 0.025157 | 0.025157 | 0.97538 | -0.4746 | 0.97549 | -0.47227 | 6.9112
151 | 0.0098999 | 0.0024813 | -0.0098994 | -0.002481 | 4.4217e-07 | 2.185e-07 | 0.015105 | 0.015105 | 0.015105 | 0.97527 | -0.47668 | 0.97522 | -0.47762 | 4.1497
152 | -0.020127 | -0.0050454 | 0.020133 | 0.0050488 | 5.6225e-06 | 3.3997e-06 | 0.030702 | 0.030702 | 0.030702 | 0.97549 | -0.47227 | 0.97579 | -0.46641 | 8.4347
153 | -0.023684 | -0.0059387 | 0.023688 | 0.0059416 | 4.7534e-06 | 2.9207e-06 | 0.036117 | 0.036117 | 0.036117 | 0.97579 | -0.46641 | 0.97601 | -0.4622 | 9.9223
154 | -0.025907 | -0.0064976 | 0.025925 | 0.0065086 | 1.7876e-05 | 1.1059e-05 | 0.039499 | 0.039499 | 0.039499 | 0.97601 | -0.4622 | 0.97674 | -0.44773 | 10.8514
155 | 0.013244 | 0.0033234 | -0.013242 | -0.0033225 | 1.5024e-06 | 8.3837e-07 | 0.020178 | 0.020178 | 0.020178 | 0.97674 | -0.44773 | 0.97662 | -0.45011 | 5.5434
156 | -0.039168 | -0.009832 | 0.039202 | 0.0098532 | 3.355e-05 | 2.1158e-05 | 0.059677 | 0.059677 | 0.059677 | 0.97674 | -0.44773 | 0.97765 | -0.42979 | 16.3947
157 | -0.041747 | -0.010491 | 0.041772 | 0.010507 | 2.5054e-05 | 1.5827e-05 | 0.06355 | 0.06355 | 0.06355 | 0.97765 | -0.42979 | 0.9783 | -0.41723 | 17.4588
158 | -0.051251 | -0.012882 | 0.051288 | 0.012906 | 3.7879e-05 | 2.4034e-05 | 0.077967 | 0.077967 | 0.077967 | 0.9783 | -0.41723 | 0.97908 | -0.40176 | 21.4196
159 | -0.076378 | -0.019206 | 0.076462 | 0.019259 | 8.38e-05 | 5.3423e-05 | 0.1161 | 0.1161 | 0.1161 | 0.97908 | -0.40176 | 0.98026 | -0.37882 | 31.8963
160 | 0.02509 | 0.0062993 | -0.025077 | -0.0062912 | 1.324e-05 | 8.1686e-06 | 0.038136 | 0.038136 | 0.038136 | 0.97908 | -0.40176 | 0.97852 | -0.41283 | 10.4768
161 | 0.011664 | 0.0029268 | -0.011661 | -0.0029253 | 2.8801e-06 | 1.5391e-06 | 0.017772 | 0.017772 | 0.017772 | 0.97662 | -0.45011 | 0.97636 | -0.45529 | 4.8825
162 | -0.081963 | -0.020638 | 0.082228 | 0.020807 | 0.00026554 | 0.00016936 | 0.12445 | 0.12445 | 0.12445 | 0.98026 | -0.37882 | 0.98373 | -0.31129 | 34.1903
163 | 0.024436 | 0.0061306 | -0.024436 | -0.0061306 | 8.8604e-08 | 5.4557e-08 | 0.037162 | 0.037162 | 0.037162 | 0.97852 | -0.41283 | 0.97852 | -0.41291 | 10.2093
164 | 0.010829 | 0.0027169 | -0.010826 | -0.0027152 | 3.3394e-06 | 1.7286e-06 | 0.016505 | 0.016506 | 0.016506 | 0.97636 | -0.45529 | 0.97603 | -0.46176 | 4.5345
165 | 0.007549 | 0.0018919 | -0.0075482 | -0.0018916 | 7.465e-07 | 2.8395e-07 | 0.011419 | 0.011419 | 0.011419 | 0.98373 | -0.31129 | 0.98362 | -0.31337 | 3.1371
166 | 0.020731 | 0.0052021 | -0.020724 | -0.0051974 | 7.7143e-06 | 4.6773e-06 | 0.031528 | 0.031528 | 0.031528 | 0.97852 | -0.41291 | 0.97812 | -0.42071 | 8.6616
167 | 0.0099901 | 0.0025057 | -0.0099833 | -0.0025023 | 6.8179e-06 | 3.3848e-06 | 0.015231 | 0.015232 | 0.015232 | 0.97603 | -0.46176 | 0.9753 | -0.47609 | 4.1845
168 | 0.064125 | 0.016208 | -0.064082 | -0.016181 | 4.3204e-05 | 2.7493e-05 | 0.096696 | 0.096697 | 0.096697 | 0.98729 | -0.24273 | 0.98656 | -0.25679 | 26.565
169 | 0.063423 | 0.016016 | -0.063417 | -0.016012 | 5.7724e-06 | 3.6729e-06 | 0.095703 | 0.095703 | 0.095703 | 0.98656 | -0.25679 | 0.98646 | -0.25869 | 26.2921
170 | 0.061988 | 0.015654 | -0.061944 | -0.015626 | 4.3155e-05 | 2.7451e-05 | 0.093547 | 0.093547 | 0.093547 | 0.98646 | -0.25869 | 0.98571 | -0.27323 | 25.6996
171 | 0.0026336 | 0.00065953 | -0.0026336 | -0.00065959 | 4.2407e-08 | -6.4812e-08 | 0.0039674 | 0.0039675 | 0.0039675 | 0.98773 | -0.23423 | 0.98771 | -0.23456 | 1.09
172 | 0.058443 | 0.014749 | -0.058419 | -0.014734 | 2.3805e-05 | 1.5131e-05 | 0.08826 | 0.08826 | 0.08826 | 0.98571 | -0.27323 | 0.98527 | -0.28174 | 24.2474
173 | 0.0019752 | 0.00049457 | -0.0019751 | -0.0004947 | 4.0791e-08 | -1.3114e-07 | 0.0029755 | 0.0029755 | 0.0029755 | 0.98771 | -0.23456 | 0.98769 | -0.235 | 0.81745
174 | 0.0038171 | 0.00095589 | -0.0038169 | -0.00095596 | 1.8902e-07 | -7.2201e-08 | 0.0057645 | 0.0057646 | 0.0057646 | 0.98527 | -0.28174 | 0.98522 | -0.28278 | 1.5837
175 | 0.054602 | 0.013778 | -0.054577 | -0.013762 | 2.4281e-05 | 1.5419e-05 | 0.082496 | 0.082496 | 0.082496 | 0.98527 | -0.28174 | 0.98479 | -0.29103 | 22.6637
176 | 0.0013165 | 0.00032964 | -0.0013165 | -0.00032978 | 1.8339e-08 | -1.4737e-07 | 0.0019833 | 0.0019833 | 0.0019833 | 0.98769 | -0.235 | 0.98767 | -0.23529 | 0.54488
177 | 0.011523 | 0.0028884 | -0.011523 | -0.0028883 | 1.8906e-07 | 1.0015e-07 | 0.017475 | 0.017475 | 0.017475 | 0.98119 | -0.36135 | 0.98117 | -0.3617 | 4.8009
178 | -0.01603 | -0.004018 | 0.016035 | 0.0040209 | 4.84e-06 | 2.8217e-06 | 0.024311 | 0.024311 | 0.024311 | 0.98119 | -0.36135 | 0.98151 | -0.35502 | 6.6788
179 | 0.010338 | 0.0025914 | -0.010337 | -0.002591 | 8.6475e-07 | 4.3497e-07 | 0.015679 | 0.015679 | 0.015679 | 0.98117 | -0.3617 | 0.98108 | -0.36345 | 4.3074
180 | 0.030661 | 0.007709 | -0.030653 | -0.0077039 | 8.0978e-06 | 5.0563e-06 | 0.046493 | 0.046493 | 0.046493 | 0.98151 | -0.35502 | 0.98123 | -0.36055 | 12.7727
181 | -0.046696 | -0.01173 | 0.046739 | 0.011757 | 4.2916e-05 | 2.7178e-05 | 0.070803 | 0.070803 | 0.070803 | 0.98151 | -0.35502 | 0.9825 | -0.33578 | 19.4515
182 | 0.009806 | 0.0024578 | -0.009805 | -0.0024573 | 1.0452e-06 | 5.0986e-07 | 0.014873 | 0.014873 | 0.014873 | 0.98108 | -0.36345 | 0.98097 | -0.36569 | 4.086
183 | 0.028487 | 0.0071614 | -0.028471 | -0.0071516 | 1.5828e-05 | 9.8447e-06 | 0.043208 | 0.043208 | 0.043208 | 0.98123 | -0.36055 | 0.98063 | -0.37219 | 11.8702
184 | 0.0021664 | 0.00054253 | -0.0021663 | -0.00054267 | 5.9468e-08 | -1.4754e-07 | 0.0032851 | 0.0032852 | 0.0032852 | 0.98123 | -0.36055 | 0.9812 | -0.36113 | 0.90253
185 | -0.049021 | -0.012329 | 0.04906 | 0.012353 | 3.8303e-05 | 2.4279e-05 | 0.07426 | 0.074259 | 0.07426 | 0.9825 | -0.33578 | 0.98333 | -0.31943 | 20.401
186 | 0.0048853 | 0.0012243 | -0.004885 | -0.0012243 | 2.3045e-07 | 6.2156e-09 | 0.0074104 | 0.0074104 | 0.0074104 | 0.98097 | -0.36569 | 0.98092 | -0.36668 | 2.0358
187 | 0.025498 | 0.0064064 | -0.025494 | -0.0064042 | 3.5522e-06 | 2.1936e-06 | 0.038696 | 0.038696 | 0.038696 | 0.98063 | -0.37219 | 0.98048 | -0.37511 | 10.6307
188 | 0.0010866 | 0.00027206 | -0.0010866 | -0.00027232 | 2.137e-08 | -2.5141e-07 | 0.0016477 | 0.0016478 | 0.0016478 | 0.9812 | -0.36113 | 0.98118 | -0.36154 | 0.4527
189 | -0.050111 | -0.012617 | 0.050179 | 0.01266 | 6.8139e-05 | 4.3208e-05 | 0.07585 | 0.07585 | 0.07585 | 0.98333 | -0.31943 | 0.98479 | -0.29103 | 20.8379
190 | 0.025494 | 0.0064042 | -0.025469 | -0.0063888 | 2.4922e-05 | 1.5391e-05 | 0.038696 | 0.038696 | 0.038696 | 0.98048 | -0.37511 | 0.97944 | -0.39562 | 10.6308
191 | 0.0027477 | 0.00068838 | -0.0027476 | -0.00068841 | 2.1806e-08 | -2.7252e-08 | 0.0041942 | 0.0041942 | 0.0041942 | 0.97479 | -0.48609 | 0.97478 | -0.48626 | 1.1523
192 | -0.0054618 | -0.0013686 | 0.0054622 | 0.0013687 | 4.0769e-07 | 6.5925e-08 | 0.0083373 | 0.0083372 | 0.0083373 | 0.97479 | -0.48609 | 0.97487 | -0.48453 | 2.2905
193 | 0.0022424 | 0.00056179 | -0.0022424 | -0.00056199 | 8.7586e-08 | -1.9242e-07 | 0.003423 | 0.0034231 | 0.0034231 | 0.97478 | -0.48626 | 0.97474 | -0.48708 | 0.94041
194 | -0.0070842 | -0.0017752 | 0.0070844 | 0.0017753 | 2.3205e-07 | 8.2522e-08 | 0.010813 | 0.010813 | 0.010813 | 0.97487 | -0.48453 | 0.97491 | -0.48384 | 2.9706
195 | -0.0081505 | -0.0020425 | 0.0081533 | 0.0020436 | 2.7363e-06 | 1.1631e-06 | 0.01244 | 0.01244 | 0.01244 | 0.97491 | -0.48384 | 0.97526 | -0.47679 | 3.4176
196 | 0.008355 | 0.0020942 | -0.0083547 | -0.0020941 | 2.8043e-07 | 1.2205e-07 | 0.012747 | 0.012747 | 0.012747 | 0.9753 | -0.47609 | 0.97526 | -0.47679 | 3.502
197 | -0.0058026 | -0.001454 | 0.0058031 | 0.0014541 | 4.837e-07 | 1.0264e-07 | 0.0088365 | 0.0088364 | 0.0088365 | 0.97711 | -0.44048 | 0.9772 | -0.43873 | 2.4276
198 | 0.0018502 | 0.00046347 | -0.0018502 | -0.0004637 | 6.3661e-08 | -2.2709e-07 | 0.0028176 | 0.0028177 | 0.0028177 | 0.97711 | -0.44048 | 0.97708 | -0.4412 | 0.77409
199 | -0.013279 | -0.0033276 | 0.013286 | 0.0033317 | 7.2911e-06 | 4.0701e-06 | 0.02022 | 0.020219 | 0.02022 | 0.9772 | -0.43873 | 0.97779 | -0.42721 | 5.5549
200 | 0.0074756 | 0.0018735 | -0.0074753 | -0.0018734 | 2.4548e-07 | 9.3821e-08 | 0.011383 | 0.011383 | 0.011383 | 0.9772 | -0.43873 | 0.97717 | -0.43942 | 3.1273
201 | -0.015574 | -0.0039051 | 0.015578 | 0.0039074 | 3.9755e-06 | 2.3076e-06 | 0.023701 | 0.023701 | 0.023701 | 0.97779 | -0.42721 | 0.97806 | -0.42185 | 6.5113
202 | 0.0033181 | 0.00083152 | -0.003318 | -0.00083157 | 7.46e-08 | -4.9865e-08 | 0.0050527 | 0.0050528 | 0.0050528 | 0.97717 | -0.43942 | 0.97714 | -0.43989 | 1.3881
203 | -0.018066 | -0.004531 | 0.018067 | 0.0045315 | 8.6136e-07 | 5.1312e-07 | 0.027487 | 0.027487 | 0.027487 | 0.97806 | -0.42185 | 0.97811 | -0.42085 | 7.5513
204 | -0.018923 | -0.0047461 | 0.018923 | 0.0047462 | 1.2766e-07 | 7.6546e-08 | 0.028789 | 0.028789 | 0.028789 | 0.97811 | -0.42085 | 0.97812 | -0.42071 | 7.9091
205 | 0.0028339 | 0.00070959 | -0.0028337 | -0.00070981 | 1.7877e-07 | -2.1697e-07 | 0.0042799 | 0.00428 | 0.00428 | 0.98522 | -0.28278 | 0.98515 | -0.28411 | 1.1758
206 | 0.0012228 | 0.00030609 | -0.0012228 | -0.00030647 | 3.9923e-08 | -3.7179e-07 | 0.0018469 | 0.0018471 | 0.0018471 | 0.98515 | -0.28411 | 0.98512 | -0.28479 | 0.50743
207 | 0.016943 | 0.0042496 | -0.016936 | -0.0042459 | 6.2653e-06 | 3.693e-06 | 0.025751 | 0.025751 | 0.025751 | 0.97907 | -0.40287 | 0.97867 | -0.41063 | 7.0745
208 | -0.019513 | -0.0048939 | 0.01952 | 0.004898 | 6.7447e-06 | 4.0594e-06 | 0.029658 | 0.029658 | 0.029658 | 0.97907 | -0.40287 | 0.97944 | -0.39562 | 8.1479
209 | 0.015206 | 0.0038122 | -0.015204 | -0.0038109 | 2.4092e-06 | 1.3909e-06 | 0.02312 | 0.02312 | 0.02312 | 0.97867 | -0.41063 | 0.9785 | -0.41395 | 6.3517
210 | 0.0059489 | 0.0014908 | -0.0059486 | -0.0014907 | 2.5253e-07 | 5.7868e-08 | 0.0090378 | 0.0090379 | 0.0090379 | 0.97944 | -0.39562 | 0.97939 | -0.39651 | 2.4829
211 | 0.012629 | 0.0031657 | -0.012627 | -0.0031648 | 1.5984e-06 | 8.7786e-07 | 0.019205 | 0.019205 | 0.019205 | 0.9785 | -0.41395 | 0.97837 | -0.41661 | 5.2761
212 | 0.0025746 | 0.00064515 | -0.0025746 | -0.00064525 | 6.3319e-08 | -9.7835e-08 | 0.0039152 | 0.0039153 | 0.0039153 | 0.9785 | -0.41395 | 0.97848 | -0.41447 | 1.0756
213 | 0.0028262 | 0.00070817 | -0.0028261 | -0.00070828 | 9.6641e-08 | -1.1404e-07 | 0.0042938 | 0.0042939 | 0.0042939 | 0.97939 | -0.39651 | 0.97936 | -0.39723 | 1.1796
214 | 0.010006 | 0.0025078 | -0.010005 | -0.0025076 | 3.035e-07 | 1.5035e-07 | 0.015218 | 0.015218 | 0.015218 | 0.97837 | -0.41661 | 0.97834 | -0.41725 | 4.1807
215 | 0.0072925 | 0.0018277 | -0.0072921 | -0.0018276 | 4.6373e-07 | 1.7058e-07 | 0.011092 | 0.011092 | 0.011092 | 0.97834 | -0.41725 | 0.97827 | -0.41858 | 3.0472
216 | -0.0047454 | -0.0011893 | 0.0047458 | 0.0011893 | 4.2336e-07 | -7.0356e-09 | 0.0071795 | 0.0071794 | 0.0071795 | 0.98352 | -0.31524 | 0.98362 | -0.31337 | 1.9724
217 | 0.00065845 | 0.00016486 | -0.00065845 | -0.00016502 | 4.6428e-09 | -1.5804e-07 | 0.00099196 | 0.00099202 | 0.00099202 | 0.98767 | -0.23529 | 0.98766 | -0.23544 | 0.27253

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.51947 | 0.1329

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00051311 | 0.0001286
1 | 0.0042043 | 0.0010537
2 | 0.0003525 | 8.8344e-05
3 | 0.0031478 | 0.00078891
4 | 0.00070538 | 0.00017679
5 | 0.0010157 | 0.00025457
6 | 0.0045998 | 0.0011528
7 | 0.0028679 | 0.00071876
8 | 0.00046982 | 0.00011775
9 | 0.0012858 | 0.00032224
10 | 0.004994 | 0.0012516
11 | 0.0075089 | 0.0018819
12 | 0.0039495 | 0.00098984
13 | 0.028208 | 0.0070697
14 | 0.0010582 | 0.0002652
15 | 0.0020844 | 0.00052241
16 | 0.0058912 | 0.0014765
17 | 0.0020831 | 0.00052208
18 | 0.0049219 | 0.0012335
19 | 0.0043169 | 0.0010819
20 | 0.0071431 | 0.0017902
21 | 0.0011274 | 0.00028255
22 | 0.018251 | 0.0045742
23 | 0.0015111 | 0.00037872
24 | 0.0029892 | 0.00074917
25 | 0.0011704 | 0.00029333
26 | 0.0013415 | 0.0003362
27 | 0.0010814 | 0.00027101
28 | 0.00098743 | 0.00024747
29 | 0.0032398 | 0.00081198
30 | 0.0011991 | 0.00030053
31 | 0.0011886 | 0.0002979
32 | 0.0046173 | 0.0011572
33 | 0.0033168 | 0.00083126
34 | 0.0014862 | 0.00037247
35 | 0.0068269 | 0.001711
36 | 0.01626 | 0.0040751
37 | 0.019021 | 0.004767
38 | 0.0054287 | 0.0013606
39 | 0.0033696 | 0.0008445
40 | 0.00046075 | 0.00011548
41 | 0.0028864 | 0.0007234
42 | 0.0031007 | 0.00077711
43 | 0.0030471 | 0.00076368
44 | 0.0025247 | 0.00063274
45 | 0.0011736 | 0.00029412
46 | 0.0073541 | 0.0018431
47 | 0.0009582 | 0.00024015
48 | 0.001937 | 0.00048545
49 | 0.0003133 | 7.8521e-05
50 | 0.0012041 | 0.00030178
51 | 0.00029846 | 7.4801e-05
52 | 0.00076954 | 0.00019286
53 | 0.0021181 | 0.00053084
54 | 0.00043148 | 0.00010814
55 | 0.0011107 | 0.00027836
56 | 0.00033273 | 8.3391e-05
57 | 0.0002302 | 5.7693e-05
58 | 0.00068452 | 0.00017156
59 | 0.00098492 | 0.00024684
60 | 0.000941 | 0.00023584
61 | 0.00077761 | 0.00019489
62 | 0.0013441 | 0.00033687
63 | 0.00040184 | 0.00010071
64 | 0.00087891 | 0.00022028
65 | 0.00087856 | 0.00022019
66 | 0.0008785 | 0.00022017
67 | 0.0017342 | 0.00043463
68 | 0.00087891 | 0.00022027
69 | 0.00049634 | 0.0001244
70 | 0.0015037 | 0.00037687
71 | 0.0025836 | 0.00064751
72 | 0.0028757 | 0.00072072
73 | 0.00059358 | 0.00014877
74 | 0.00070526 | 0.00017675
75 | 0.0042017 | 0.0010531
76 | 0.002213 | 0.00055463
77 | 0.00078021 | 0.00019554
78 | 0.0015333 | 0.00038428
79 | 0.0011924 | 0.00029884
80 | 0.00087628 | 0.00021962
81 | 0.00088835 | 0.00022264
82 | 0.0013864 | 0.00034747
83 | 0.0017998 | 0.00045106
84 | 0.00275 | 0.00068922
85 | 0.0021175 | 0.00053069
86 | 0.0035884 | 0.00089934
87 | 0.0033512 | 0.00083989
88 | 0.0057047 | 0.0014297
89 | 0.0022622 | 0.00056696
90 | 0.003773 | 0.00094561
91 | 0.0032632 | 0.00081784
92 | 0.0033752 | 0.00084592
93 | 0.004808 | 0.001205
94 | 0.0037635 | 0.00094322
95 | 0.00074551 | 0.00018684
96 | 0.00079609 | 0.00019952
97 | 0.0067339 | 0.0016877
98 | 0.0067883 | 0.0017013
99 | 0.0093059 | 0.0023323
100 | 0.0046189 | 0.0011576
101 | 0.0011731 | 0.000294
102 | 0.0016686 | 0.0004182
103 | 0.00066834 | 0.0001675
104 | 0.0092932 | 0.0023291
105 | 0.0025225 | 0.00063219
106 | 0.00099144 | 0.00024848
107 | 0.0026536 | 0.00066506
108 | 0.0010909 | 0.0002734
109 | 0.00073957 | 0.00018535
110 | 0.0006815 | 0.0001708
111 | 0.0015859 | 0.00039747
112 | 0.0037892 | 0.00094968
113 | 0.0051797 | 0.0012982
114 | 0.0014091 | 0.00035315
115 | 0.0036356 | 0.00091116
116 | 0.0098994 | 0.002481
117 | 0.0035508 | 0.00088992
118 | 0.0022182 | 0.00055594
119 | 0.0025449 | 0.00063781
120 | 0.0094786 | 0.0023756
121 | 0.0015789 | 0.00039572
122 | 0.0055008 | 0.0013786
123 | 0.00064046 | 0.00016051
124 | 0.00083136 | 0.00020836
125 | 0.0037046 | 0.00092846
126 | 0.00083584 | 0.00020948
127 | 0.0049007 | 0.0012282
128 | 0.00065845 | 0.00016502
129 | 0.0014298 | 0.00035835
130 | 0.00037951 | 9.5113e-05
131 | 0.0035018 | 0.00087764
132 | 0.00065845 | 0.00016502
133 | 0.00065861 | 0.00016506
134 | 0.0045074 | 0.0011297
135 | 0.0011845 | 0.00029686
136 | 0.00053135 | 0.00013317
137 | 0.002282 | 0.00057193
138 | 0.0049197 | 0.001233
139 | 0.0029734 | 0.00074519
140 | 0.0010797 | 0.00027061
141 | 0.001051 | 0.0002634
142 | 0.004885 | 0.0012243
143 | 0.0010866 | 0.00027232
144 | 0.0043986 | 0.0011024
145 | 0.0027141 | 0.00068022
146 | 0.00050519 | 0.00012661
147 | 0.001622 | 0.00040651
148 | 0.0022424 | 0.00056199
149 | 0.0010661 | 0.00026719
150 | 0.0016283 | 0.0004081
151 | 0.00020145 | 5.0489e-05
152 | 0.0039523 | 0.00099055
153 | 0.0018502 | 0.0004637
154 | 0.0022877 | 0.00057336
155 | 0.0041572 | 0.0010419
156 | 0.0024884 | 0.00062365
157 | 0.003318 | 0.00083157
158 | 0.00085622 | 0.00021459
159 | 0.00098302 | 0.00024637
160 | 0.0016108 | 0.00040372
161 | 0.0012228 | 0.00030647
162 | 0.0025709 | 0.00064432
163 | 0.0017304 | 0.00043368
164 | 0.0031225 | 0.00078256
165 | 0.0026216 | 0.00065704
166 | 0.0025746 | 0.00064525
167 | 0.0028261 | 0.00070828
168 | 0.0027128 | 0.0006799
169 | 0.0047454 | 0.0011893
170 | 0.0028024 | 0.00070235
171 | 0.0018005 | 0.00045124
172 | 0.0041286 | 0.0010347
173 | 0.0072921 | 0.0018276
174 | 0.00065803 | 0.00016492
175 | 0.00065845 | 0.00016502

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1