## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2262-7_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2262-7_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2262-7_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2262-7_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2262-7_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2262-7_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2262-7_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2262-7_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2262-7_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2262-7_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2262-7_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2262-7_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2262-7_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2262-7_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2262-7_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2262-7_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2262-7_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2262-7_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2262-7_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2262-7_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2262-7_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2262-7_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2262-7_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2262-7_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2262-7_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2262-7_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2262-7_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2262-7_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2262-7_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2262-7_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2262-7_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2262-7_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2262-7_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2262-7_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2262-7_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2262-7_0_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2262-7_0_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2262-7_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2262-7_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2262-7_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2262-7_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2262-7_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2262-7_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2262-7_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2262-7_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2262-7_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2262-7_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2262-7_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2262-7_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2262-7_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2262-7_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2262-7_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2262-7_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2262-7_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2262-7_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2262-7_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2262-7_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2262-7_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2262-7_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2262-7_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2262-7_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2262-7_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2262-7_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2262-7_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2262-7_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2262-7_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2262-7_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2262-7_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2262-7_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2262-7_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2262-7_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2262-7_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2262-7_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2262-7_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2262-7_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2262-7_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2262-7_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2262-7_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2262-7_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2262-7_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2262-7_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2262-7_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2262-7_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2262-7_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2262-7_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2262-7_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2262-7_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2262-7_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2262-7_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2262-7_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2262-7_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2262-7_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2262-7_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2262-7_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2262-7_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2262-7_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2262-7_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2262-7_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2262-7_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2262-7_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2262-7_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2262-7_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2262-7_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2262-7_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2262-7_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2262-7_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2262-7_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2262-7_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2262-7_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2262-7_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2262-7_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2262-7_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2262-7_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2262-7_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2262-7_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2262-7_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2262-7_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2262-7_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2262-7_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2262-7_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2262-7_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2262-7_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2262-7_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2262-7_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2262-7_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2262-7_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2262-7_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2262-7_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2262-7_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2262-7_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2262-7_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2262-7_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2262-7_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2262-7_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2262-7_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2262-7_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2262-7_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2262-7_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2262-7_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2262-7_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2262-7_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2262-7_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2262-7_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2262-7_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2262-7_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2262-7_0_6_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2262-7_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2262-7_0_6_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2262-7_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2262-7_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2262-7_0_6_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2262-7_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2262-7_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2262-7_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2262-7_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2262-7_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2262-7_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2262-7_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2262-7_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2262-7_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2262-7_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2262-7_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2262-7_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2262-7_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2262-7_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2262-7_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2262-7_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2262-7_0_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2262-7_0_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2262-7_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2262-7_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2262-7_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2262-7_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2262-7_0_6_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2262-7_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2262-7_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2262-7_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2262-7_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2262-7_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2262-7_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2262-7_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2262-7_0_6_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2262-7_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2262-7_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2262-7_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2262-7_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2262-7_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2262-7_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2262-7_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2262-7_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2262-7_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2262-7_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2262-7_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2262-7_0_6_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2262-7_0_6_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2262-7_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2262-7_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2262-7_0_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2262-7_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2262-7_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2262-7_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2262-7_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2262-7_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2262-7_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2262-7_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2262-7_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2262-7_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2262-7_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2262-7_0_6_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2262-7_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2262-7_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2262-7_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2262-7_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2262-7_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2262-7_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2262-7_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2262-7_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2262-7_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2262-7_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2262-7_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2262-7_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2262-7_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2262-7_0_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2262-7_0_6_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2262-7_0_6_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_2262-7_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_2262-7_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_2262-7_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_2262-7_0_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_2262-7_0_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_2262-7_0_6_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_2262-7_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_2262-7_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_2262-7_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_2262-7_0_6_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_2262-7_0_6_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_2262-7_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_2262-7_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_2262-7_0_6_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_2262-7_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_2262-7_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_2262-7_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_2262-7_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_2262-7_0_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_2262-7_0_6_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_MV_375_1_node_53 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2262-7_0_6_load_0 | 0 | 0.00020294 | 5.0861e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2262-7_0_6_load_1 | 1 | 0.00012509 | 3.135e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2262-7_0_6_load_2 | 2 | 0.00058419 | 0.00014641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2262-7_0_6_load_3 | 3 | 0.0012974 | 0.00032515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2262-7_0_6_load_147 | 7 | 0.0011276 | 0.00028261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2262-7_0_6_load_144 | 8 | 0.0031806 | 0.00079714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2262-7_0_6_load_4 | 9 | 6.5394e-05 | 1.6389e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2262-7_0_6_load_189 | 10 | 0.00030774 | 7.7126e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2262-7_0_6_load_5 | 12 | 0.0015238 | 0.0003819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2262-7_0_6_load_6 | 13 | 0.0027695 | 0.0006941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2262-7_0_6_load_8 | 15 | 0.0014535 | 0.00036429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2262-7_0_6_load_9 | 16 | 0.0017244 | 0.00043216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2262-7_0_6_load_10 | 17 | 0.0014824 | 0.00037152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2262-7_0_6_load_43 | 18 | 0.01182 | 0.0029623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2262-7_0_6_load_53 | 19 | 0.0044399 | 0.0011127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2262-7_0_6_load_11 | 21 | 0.00043178 | 0.00010821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2262-7_0_6_load_12 | 22 | 0.0013923 | 0.00034895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2262-7_0_6_load_13 | 23 | 0.0023465 | 0.00058808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2262-7_0_6_load_15 | 26 | 0.0016996 | 0.00042595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2262-7_0_6_load_42 | 27 | 0.0025424 | 0.00063718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2262-7_0_6_load_30 | 28 | 0.0004831 | 0.00012108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2262-7_0_6_load_48 | 29 | 0.0013266 | 0.00033248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2262-7_0_6_load_49 | 30 | 0.0014199 | 0.00035586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2262-7_0_6_load_14 | 31 | 0.00068797 | 0.00017242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2262-7_0_6_load_110 | 32 | 0.0037992 | 0.00095218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2262-7_0_6_load_107 | 33 | 0.002603 | 0.00065236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2262-7_0_6_load_225 | 35 | 0.0035404 | 0.0008873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2262-7_0_6_load_224 | 36 | 0.00061769 | 0.00015481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2262-7_0_6_load_17 | 38 | 0.0018611 | 0.00046645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2262-7_0_6_load_18 | 39 | 0.0036058 | 0.00090371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2262-7_0_6_load_123 | 40 | 0.0039888 | 0.00099968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2262-7_0_6_load_19 | 42 | 0.0021337 | 0.00053474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2262-7_0_6_load_20 | 43 | 0.0022487 | 0.00056358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2262-7_0_6_load_22 | 45 | 0.00029762 | 7.4591e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2262-7_0_6_load_25 | 47 | 0.00092552 | 0.00023196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2262-7_0_6_load_26 | 48 | 0.00067109 | 0.00016819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2262-7_0_6_load_27 | 50 | 0.0021629 | 0.00054208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2262-7_0_6_load_52 | 51 | 0.00084829 | 0.0002126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2262-7_0_6_load_28 | 53 | 0.0022105 | 0.000554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2262-7_0_6_load_50 | 54 | 0.0010388 | 0.00026036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2262-7_0_6_load_46 | 55 | 0.0029711 | 0.00074463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2262-7_0_6_load_45 | 56 | 0.00032622 | 8.1759e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2262-7_0_6_load_29 | 57 | 0.00065212 | 0.00016344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2262-7_0_6_load_40 | 58 | 0.0010429 | 0.00026137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2262-7_0_6_load_32 | 59 | 0.0052776 | 0.0013227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2262-7_0_6_load_33 | 60 | 0.0033108 | 0.00082976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2262-7_0_6_load_34 | 61 | 0.0045633 | 0.0011437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2262-7_0_6_load_37 | 63 | 0.0043044 | 0.0010788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2262-7_0_6_load_55 | 65 | 0.0027182 | 0.00068125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2262-7_0_6_load_109 | 66 | 0.0031412 | 0.00078725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2262-7_0_6_load_91 | 67 | 0.0019086 | 0.00047835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2262-7_0_6_load_44 | 69 | 0.00056558 | 0.00014175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2262-7_0_6_load_39 | 70 | 0.00053316 | 0.00013362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2262-7_0_6_load_41 | 71 | 0.00034913 | 8.7499e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2262-7_0_6_load_54 | 72 | 0.0024799 | 0.00062153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2262-7_0_6_load_90 | 74 | 0.002867 | 0.00071853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2262-7_0_6_load_57 | 75 | 0.0024262 | 0.00060806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2262-7_0_6_load_59 | 77 | 0.0022246 | 0.00055753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2262-7_0_6_load_60 | 78 | 0.002119 | 0.00053106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2262-7_0_6_load_61 | 79 | 0.0031652 | 0.00079328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2262-7_0_6_load_62 | 80 | 0.0041815 | 0.001048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2262-7_0_6_load_65 | 82 | 0.0022412 | 0.00056171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2262-7_0_6_load_118 | 83 | 0.0024112 | 0.00060431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2262-7_0_6_load_66 | 85 | 0.0016788 | 0.00042075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2262-7_0_6_load_212 | 86 | 0.0013627 | 0.00034153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2262-7_0_6_load_67 | 88 | 0.002456 | 0.00061554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2262-7_0_6_load_68 | 89 | 0.0036431 | 0.00091305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2262-7_0_6_load_69 | 90 | 0.0011283 | 0.00028277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2262-7_0_6_load_70 | 91 | 0.0026714 | 0.00066952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2262-7_0_6_load_71 | 92 | 0.0031346 | 0.00078561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2262-7_0_6_load_72 | 93 | 0.0031488 | 0.00078915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2262-7_0_6_load_73 | 94 | 0.0010409 | 0.00026087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2262-7_0_6_load_81 | 95 | 0.0016602 | 0.0004161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2262-7_0_6_load_105 | 96 | 0.0020433 | 0.0005121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2262-7_0_6_load_120 | 97 | 0.0028593 | 0.0007166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2262-7_0_6_load_104 | 98 | 0.001622 | 0.00040651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2262-7_0_6_load_74 | 99 | 0.010478 | 0.002626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2262-7_0_6_load_75 | 100 | 0.0018151 | 0.0004549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2262-7_0_6_load_77 | 102 | 0.00087352 | 0.00021893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2262-7_0_6_load_78 | 103 | 0.0017945 | 0.00044974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2262-7_0_6_load_80 | 104 | 0.0034546 | 0.0008658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2262-7_0_6_load_119 | 106 | 0.0051879 | 0.0013002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2262-7_0_6_load_82 | 107 | 0.0016409 | 0.00041124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2262-7_0_6_load_83 | 108 | 0.0016103 | 0.00040358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2262-7_0_6_load_84 | 109 | 0.0062153 | 0.0015577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2262-7_0_6_load_86 | 111 | 0.0062207 | 0.001559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2262-7_0_6_load_87 | 112 | 0.0052671 | 0.0013201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2262-7_0_6_load_133 | 115 | 0.0020832 | 0.00052209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2262-7_0_6_load_134 | 116 | 0.0018508 | 0.00046386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2262-7_0_6_load_127 | 117 | 0.0062175 | 0.0015583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2262-7_0_6_load_128 | 118 | 0.0023953 | 0.00060031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2262-7_0_6_load_135 | 119 | 0.0013751 | 0.00034463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2262-7_0_6_load_136 | 120 | 0.0012174 | 0.00030512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2262-7_0_6_load_89 | 121 | 0.0029748 | 0.00074556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2262-7_0_6_load_92 | 122 | 0.0018182 | 0.00045567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2262-7_0_6_load_93 | 123 | 0.0011055 | 0.00027707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2262-7_0_6_load_94 | 124 | 0.0015932 | 0.0003993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2262-7_0_6_load_95 | 125 | 0.0025264 | 0.00063317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2262-7_0_6_load_96 | 126 | 0.0011486 | 0.00028786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2262-7_0_6_load_98 | 128 | 0.005807 | 0.0014554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2262-7_0_6_load_102 | 129 | 0.0023387 | 0.00058613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2262-7_0_6_load_99 | 130 | 0.0030907 | 0.0007746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2262-7_0_6_load_100 | 131 | 0.0026491 | 0.00066394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2262-7_0_6_load_101 | 132 | 0.0011496 | 0.00028811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2262-7_0_6_load_103 | 133 | 0.0051507 | 0.0012909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2262-7_0_6_load_131 | 134 | 0.015389 | 0.0038569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2262-7_0_6_load_132 | 135 | 0.014369 | 0.0036013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2262-7_0_6_load_125 | 136 | 0.00079883 | 0.0002002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2262-7_0_6_load_124 | 138 | 0.0012399 | 0.00031075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2262-7_0_6_load_111 | 139 | 0.0022996 | 0.00057633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2262-7_0_6_load_112 | 140 | 0.00068322 | 0.00017123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2262-7_0_6_load_113 | 141 | 0.0056871 | 0.0014253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2262-7_0_6_load_114 | 142 | 0.0022062 | 0.00055293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2262-7_0_6_load_117 | 144 | 0.0005363 | 0.00013441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2262-7_0_6_load_232 | 147 | 0.0012358 | 0.00030971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2262-7_0_6_load_220 | 148 | 0.0017353 | 0.00043491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2262-7_0_6_load_219 | 149 | 0.0019281 | 0.00048322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2262-7_0_6_load_230 | 150 | 0.0014097 | 0.00035331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2262-7_0_6_load_211 | 151 | 0.00056136 | 0.00014069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2262-7_0_6_load_129 | 152 | 0.0062174 | 0.0015582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2262-7_0_6_load_130 | 153 | 0.0033055 | 0.00082844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2262-7_0_6_load_139 | 154 | 0.0013265 | 0.00033244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2262-7_0_6_load_140 | 158 | 0.00079671 | 0.00019967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2262-7_0_6_load_206 | 159 | 0.0019354 | 0.00048507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2262-7_0_6_load_202 | 160 | 0.0010065 | 0.00025225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2262-7_0_6_load_210 | 161 | 0.00099881 | 0.00025032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2262-7_0_6_load_141 | 162 | 0.0063789 | 0.0015987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2262-7_0_6_load_142 | 163 | 0.0027581 | 0.00069124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2262-7_0_6_load_145 | 165 | 0.0018415 | 0.00046151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2262-7_0_6_load_226 | 167 | 0.001979 | 0.00049599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2262-7_0_6_load_227 | 168 | 0.00073634 | 0.00018454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2262-7_0_6_load_160 | 169 | 0.0002567 | 6.4334e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2262-7_0_6_load_148 | 170 | 0.0013629 | 0.00034158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2262-7_0_6_load_150 | 172 | 0.0021412 | 0.00053664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2262-7_0_6_load_245 | 173 | 0.0093667 | 0.0023475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2262-7_0_6_load_152 | 174 | 0.00087761 | 0.00021995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2262-7_0_6_load_153 | 175 | 0.00090834 | 0.00022765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2262-7_0_6_load_155 | 176 | 0.00068457 | 0.00017157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2262-7_0_6_load_158 | 178 | 0.00080011 | 0.00020053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2262-7_0_6_load_159 | 179 | 0.00029435 | 7.3772e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2262-7_0_6_load_229 | 181 | 0.00078979 | 0.00019794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2262-7_0_6_load_190 | 182 | 0.00081291 | 0.00020373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2262-7_0_6_load_191 | 183 | 0.00049822 | 0.00012487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2262-7_0_6_load_199 | 185 | 0.0036813 | 0.00092261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2262-7_0_6_load_195 | 187 | 0.001079 | 0.00027043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2262-7_0_6_load_197 | 188 | 0.00017778 | 4.4555e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2262-7_0_6_load_198 | 189 | 0.0016231 | 0.00040679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2262-7_0_6_load_208 | 190 | 0.00088025 | 0.00022061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2262-7_0_6_load_201 | 191 | 0.00057441 | 0.00014396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2262-7_0_6_load_209 | 192 | 0.00054222 | 0.00013589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2262-7_0_6_load_240 | 194 | 0.00083083 | 0.00020823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2262-7_0_6_load_215 | 196 | 0.001024 | 0.00025663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2262-7_0_6_load_236 | 197 | 0.0034554 | 0.000866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2262-7_0_6_load_161 | 199 | 0.0012441 | 0.00031181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2262-7_0_6_load_162 | 200 | 0.0021071 | 0.0005281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2262-7_0_6_load_163 | 201 | 0.0010678 | 0.00026761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2262-7_0_6_load_167 | 204 | 0.0016592 | 0.00041583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2262-7_0_6_load_213 | 206 | 0.001715 | 0.00042983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2262-7_0_6_load_237 | 208 | 0.0011856 | 0.00029715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2262-7_0_6_load_218 | 209 | 0.001076 | 0.00026968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2262-7_0_6_load_169 | 211 | 0.0030456 | 0.00076329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2262-7_0_6_load_170 | 212 | 0.0018815 | 0.00047156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2262-7_0_6_load_171 | 213 | 0.0040391 | 0.0010123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2262-7_0_6_load_172 | 214 | 0.0048425 | 0.0012137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2262-7_0_6_load_182 | 215 | 0.0038078 | 0.00095434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2262-7_0_6_load_184 | 217 | 0.0022732 | 0.00056971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2262-7_0_6_load_185 | 218 | 0.0020871 | 0.00052307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2262-7_0_6_load_186 | 219 | 0.0021315 | 0.00053421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2262-7_0_6_load_187 | 220 | 0.0045286 | 0.001135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2262-7_0_6_load_222 | 221 | 0.002055 | 0.00051503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2262-7_0_6_load_223 | 222 | 0.0023066 | 0.00057809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2262-7_0_6_load_238 | 223 | 0.002532 | 0.00063457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2262-7_0_6_load_241 | 224 | 0.0020855 | 0.00052269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2262-7_0_6_load_216 | 225 | 0.0028955 | 0.00072567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2262-7_0_6_load_173 | 226 | 0.0023079 | 0.0005784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2262-7_0_6_load_235 | 229 | 0.0011367 | 0.00028489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2262-7_0_6_load_233 | 230 | 0.0015198 | 0.00038089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2262-7_0_6_load_176 | 231 | 0.0016676 | 0.00041793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2262-7_0_6_load_177 | 232 | 0.0012307 | 0.00030844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2262-7_0_6_load_179 | 233 | 0.0035339 | 0.00088568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2262-7_0_6_load_243 | 234 | 0.0066383 | 0.0016637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2262-7_0_6_load_242 | 235 | 0.0045749 | 0.0011466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2262-7_0_6_load_180 | 237 | 0.00099414 | 0.00024915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2262-7_0_6_load_244 | 238 | 0.0071377 | 0.0017889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2262-7_0_6_load_203 | 239 | 0.00096788 | 0.00024257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2262-7_0_6_load_205 | 240 | 0.0033997 | 0.00085204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2262-7_0_6_load_207 | 241 | 0.0018057 | 0.00045255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2262-7_0_6_load_214 | 242 | 0.0048311 | 0.0012108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2262-7_0_6_load_234 | 243 | 0.0017322 | 0.00043412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_2262-7_0_6_load_246 | 244 | 0.0013176 | 0.00033023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 133 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2262-7_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2262-7_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.027574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2262-7_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.020244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2262-7_0_6_line_3 |  | 3 | 9 | 0.031478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2262-7_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.24837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2262-7_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.030291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2262-7_0_6_line_6 |  | 5 | 188 | 0.047379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2262-7_0_6_line_7 |  | 5 | 187 | 0.030219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2262-7_0_6_line_8 |  | 6 | 177 | 0.01917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2262-7_0_6_line_9 |  | 6 | 174 | 0.010627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2262-7_0_6_line_10 |  | 7 | 8 | 0.0056885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2262-7_0_6_line_11 |  | 8 | 163 | 0.017328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2262-7_0_6_line_12 |  | 9 | 10 | 0.03999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2262-7_0_6_line_13 |  | 10 | 11 | 0.039247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2262-7_0_6_line_14 |  | 11 | 183 | 0.083966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2262-7_0_6_line_15 |  | 12 | 13 | 0.046138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_2262-7_0_6_line_16 |  | 12 | 14 | 0.015113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2262-7_0_6_line_17 |  | 13 | 15 | 0.020747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2262-7_0_6_line_18 |  | 14 | 16 | 0.027442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_2262-7_0_6_line_19 |  | 14 | 17 | 0.024037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2262-7_0_6_line_20 |  | 15 | 21 | 0.026196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2262-7_0_6_line_21 |  | 16 | 22 | 0.00091577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2262-7_0_6_line_22 |  | 17 | 23 | 0.028042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2262-7_0_6_line_23 |  | 18 | 19 | 0.2148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2262-7_0_6_line_24 |  | 18 | 20 | 0.049233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2262-7_0_6_line_25 |  | 19 | 30 | 0.013524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_2262-7_0_6_line_26 |  | 20 | 64 | 0.01156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_2262-7_0_6_line_27 |  | 20 | 62 | 0.010815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2262-7_0_6_line_28 |  | 21 | 24 | 0.013545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2262-7_0_6_line_29 |  | 22 | 25 | 0.032576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_2262-7_0_6_line_30 |  | 23 | 26 | 0.01499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2262-7_0_6_line_31 |  | 24 | 27 | 0.016715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2262-7_0_6_line_32 |  | 24 | 28 | 0.017792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2262-7_0_6_line_33 |  | 25 | 29 | 0.01412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2262-7_0_6_line_34 |  | 25 | 30 | 0.001619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2262-7_0_6_line_35 |  | 26 | 31 | 0.060229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2262-7_0_6_line_36 |  | 27 | 58 | 0.0072496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2262-7_0_6_line_37 |  | 28 | 57 | 0.0088227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2262-7_0_6_line_38 |  | 29 | 72 | 0.0011904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2262-7_0_6_line_39 |  | 31 | 34 | 0.065568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2262-7_0_6_line_40 |  | 32 | 33 | 0.023785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2262-7_0_6_line_41 |  | 33 | 37 | 0.036669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2262-7_0_6_line_42 |  | 34 | 35 | 0.094531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2262-7_0_6_line_43 |  | 35 | 36 | 0.01986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2262-7_0_6_line_44 |  | 37 | 73 | 0.012799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2262-7_0_6_line_45 |  | 37 | 102 | 0.020207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2262-7_0_6_line_46 |  | 38 | 39 | 0.058489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2262-7_0_6_line_47 |  | 39 | 40 | 0.010652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2262-7_0_6_line_48 |  | 40 | 41 | 0.016302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2262-7_0_6_line_49 |  | 41 | 106 | 0.026223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2262-7_0_6_line_50 |  | 41 | 137 | 0.030516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2262-7_0_6_line_51 |  | 42 | 43 | 0.025666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2262-7_0_6_line_52 |  | 42 | 44 | 0.02047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2262-7_0_6_line_53 |  | 43 | 45 | 0.026182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2262-7_0_6_line_54 |  | 44 | 46 | 0.032325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2262-7_0_6_line_55 |  | 45 | 47 | 0.033761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2262-7_0_6_line_56 |  | 46 | 48 | 0.021312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2262-7_0_6_line_57 |  | 47 | 52 | 0.012308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2262-7_0_6_line_58 |  | 48 | 53 | 0.0027469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2262-7_0_6_line_59 |  | 49 | 50 | 0.019536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2262-7_0_6_line_60 |  | 49 | 51 | 0.1389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2262-7_0_6_line_61 |  | 50 | 54 | 0.005969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2262-7_0_6_line_62 |  | 52 | 55 | 0.014178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2262-7_0_6_line_63 |  | 52 | 56 | 0.020213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2262-7_0_6_line_64 |  | 53 | 57 | 0.032309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2262-7_0_6_line_65 |  | 54 | 55 | 0.033673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2262-7_0_6_line_66 |  | 56 | 69 | 0.0031912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2262-7_0_6_line_67 |  | 58 | 70 | 0.0042344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2262-7_0_6_line_68 |  | 59 | 60 | 0.0020499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2262-7_0_6_line_69 |  | 59 | 61 | 0.043495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2262-7_0_6_line_70 |  | 60 | 62 | 0.025999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2262-7_0_6_line_71 |  | 62 | 63 | 0.061559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2262-7_0_6_line_72 |  | 63 | 65 | 0.023803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2262-7_0_6_line_73 |  | 64 | 66 | 0.024148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_2262-7_0_6_line_74 |  | 64 | 67 | 0.012316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2262-7_0_6_line_75 |  | 65 | 68 | 0.030231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2262-7_0_6_line_76 |  | 66 | 73 | 0.042116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_2262-7_0_6_line_77 |  | 67 | 74 | 0.0033577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2262-7_0_6_line_78 |  | 68 | 75 | 0.031319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2262-7_0_6_line_79 |  | 70 | 71 | 0.0036941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2262-7_0_6_line_80 |  | 73 | 105 | 0.012821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_2262-7_0_6_line_81 |  | 74 | 121 | 0.014686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2262-7_0_6_line_82 |  | 75 | 76 | 0.027237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2262-7_0_6_line_83 |  | 76 | 77 | 0.025068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2262-7_0_6_line_84 |  | 77 | 78 | 0.019849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2262-7_0_6_line_85 |  | 79 | 80 | 0.009913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2262-7_0_6_line_86 |  | 80 | 81 | 0.010134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2262-7_0_6_line_87 |  | 81 | 82 | 0.0068153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2262-7_0_6_line_88 |  | 82 | 83 | 0.052905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2262-7_0_6_line_89 |  | 83 | 84 | 0.020107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2262-7_0_6_line_90 |  | 84 | 144 | 0.022407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2262-7_0_6_line_91 |  | 85 | 86 | 0.037158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2262-7_0_6_line_92 |  | 86 | 87 | 0.030399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2262-7_0_6_line_93 |  | 87 | 151 | 0.015301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2262-7_0_6_line_94 |  | 87 | 144 | 0.039156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2262-7_0_6_line_95 |  | 88 | 89 | 0.02316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_2262-7_0_6_line_96 |  | 88 | 90 | 0.0037045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_2262-7_0_6_line_97 |  | 89 | 91 | 0.0046269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_2262-7_0_6_line_98 |  | 90 | 92 | 0.0071149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_2262-7_0_6_line_99 |  | 91 | 93 | 0.020773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_2262-7_0_6_line_100 |  | 92 | 94 | 0.0024429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_2262-7_0_6_line_101 |  | 93 | 95 | 0.0011412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_2262-7_0_6_line_102 |  | 94 | 96 | 0.0099447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_2262-7_0_6_line_103 |  | 95 | 97 | 0.0021226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_2262-7_0_6_line_104 |  | 96 | 98 | 0.014308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_2262-7_0_6_line_105 |  | 97 | 106 | 0.00061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_2262-7_0_6_line_106 |  | 98 | 129 | 0.012368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_2262-7_0_6_line_107 |  | 99 | 100 | 0.00032543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2262-7_0_6_line_108 |  | 99 | 101 | 0.012094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2262-7_0_6_line_109 |  | 101 | 102 | 0.0074927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2262-7_0_6_line_110 |  | 101 | 103 | 0.013201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2262-7_0_6_line_111 |  | 103 | 104 | 0.010891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2262-7_0_6_line_112 |  | 105 | 136 | 0.023318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_2262-7_0_6_line_113 |  | 107 | 108 | 0.014363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2262-7_0_6_line_114 |  | 107 | 109 | 0.032508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2262-7_0_6_line_115 |  | 108 | 110 | 0.0039136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2262-7_0_6_line_116 |  | 109 | 111 | 0.0056453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2262-7_0_6_line_117 |  | 110 | 112 | 0.011059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2262-7_0_6_line_118 |  | 111 | 113 | 0.007156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2262-7_0_6_line_119 |  | 112 | 114 | 0.026569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2262-7_0_6_line_120 |  | 113 | 115 | 0.033031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2262-7_0_6_line_121 |  | 113 | 116 | 0.023294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2262-7_0_6_line_122 |  | 114 | 117 | 0.035434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2262-7_0_6_line_123 |  | 114 | 118 | 0.022763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2262-7_0_6_line_124 |  | 115 | 119 | 0.012754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2262-7_0_6_line_125 |  | 116 | 120 | 0.026404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2262-7_0_6_line_126 |  | 117 | 152 | 0.00038302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2262-7_0_6_line_127 |  | 118 | 153 | 0.012067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2262-7_0_6_line_128 |  | 119 | 156 | 0.019359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2262-7_0_6_line_129 |  | 120 | 157 | 0.014187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2262-7_0_6_line_130 |  | 122 | 123 | 0.00073342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2262-7_0_6_line_131 |  | 122 | 124 | 0.020095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2262-7_0_6_line_132 |  | 123 | 125 | 0.011789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2262-7_0_6_line_133 |  | 124 | 126 | 0.001433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2262-7_0_6_line_134 |  | 125 | 127 | 0.025778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2262-7_0_6_line_135 |  | 126 | 128 | 0.0044934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2262-7_0_6_line_136 |  | 127 | 129 | 0.005176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_2262-7_0_6_line_137 |  | 127 | 130 | 0.033218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_2262-7_0_6_line_138 |  | 130 | 131 | 0.03592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_2262-7_0_6_line_139 |  | 131 | 132 | 0.0059484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_2262-7_0_6_line_140 |  | 132 | 133 | 0.010813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_2262-7_0_6_line_141 |  | 133 | 134 | 0.049504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_2262-7_0_6_line_142 |  | 134 | 135 | 0.046592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_2262-7_0_6_line_143 |  | 135 | 155 | 0.022683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_2262-7_0_6_line_144 |  | 136 | 138 | 0.016985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_2262-7_0_6_line_145 |  | 137 | 138 | 0.038329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_2262-7_0_6_line_146 |  | 139 | 140 | 0.018015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2262-7_0_6_line_147 |  | 139 | 141 | 0.011412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2262-7_0_6_line_148 |  | 140 | 142 | 0.013628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2262-7_0_6_line_149 |  | 142 | 143 | 0.0084935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2262-7_0_6_line_150 |  | 143 | 145 | 0.033749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2262-7_0_6_line_151 |  | 145 | 147 | 0.012477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_2262-7_0_6_line_152 |  | 145 | 150 | 0.013394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_2262-7_0_6_line_153 |  | 146 | 147 | 0.038537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_2262-7_0_6_line_154 |  | 146 | 148 | 0.019639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2262-7_0_6_line_155 |  | 146 | 149 | 0.010241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
156 | LV_2262-7_0_6_line_156 |  | 148 | 171 | 0.010778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2262-7_0_6_line_157 |  | 149 | 195 | 0.0262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
158 | LV_2262-7_0_6_line_158 |  | 150 | 161 | 0.0061196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_2262-7_0_6_line_159 |  | 151 | 198 | 0.01591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2262-7_0_6_line_160 |  | 153 | 154 | 0.00801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2262-7_0_6_line_161 |  | 155 | 156 | 0.006149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
162 | LV_2262-7_0_6_line_162 |  | 156 | 158 | 0.016254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
163 | LV_2262-7_0_6_line_163 |  | 157 | 159 | 0.0087301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2262-7_0_6_line_164 |  | 157 | 160 | 0.021655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2262-7_0_6_line_165 |  | 158 | 161 | 0.0054175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
166 | LV_2262-7_0_6_line_166 |  | 159 | 241 | 0.0046196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2262-7_0_6_line_167 |  | 160 | 239 | 0.0016002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2262-7_0_6_line_168 |  | 162 | 163 | 0.021486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2262-7_0_6_line_169 |  | 162 | 164 | 0.048748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2262-7_0_6_line_170 |  | 164 | 165 | 0.014296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2262-7_0_6_line_171 |  | 164 | 166 | 0.029871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2262-7_0_6_line_172 |  | 165 | 170 | 0.010667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2262-7_0_6_line_173 |  | 166 | 171 | 0.017883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2262-7_0_6_line_174 |  | 166 | 172 | 0.01851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2262-7_0_6_line_175 |  | 167 | 168 | 0.031073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2262-7_0_6_line_176 |  | 167 | 169 | 0.036626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2262-7_0_6_line_177 |  | 168 | 228 | 0.052625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2262-7_0_6_line_178 |  | 169 | 177 | 0.030997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2262-7_0_6_line_179 |  | 172 | 173 | 0.019061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2262-7_0_6_line_180 |  | 173 | 197 | 0.041198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2262-7_0_6_line_181 |  | 174 | 175 | 0.0074482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2262-7_0_6_line_182 |  | 175 | 176 | 0.02084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2262-7_0_6_line_183 |  | 176 | 178 | 0.044998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2262-7_0_6_line_184 |  | 177 | 179 | 0.011487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2262-7_0_6_line_185 |  | 178 | 180 | 0.015514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2262-7_0_6_line_186 |  | 179 | 181 | 0.016039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2262-7_0_6_line_187 |  | 180 | 191 | 0.019637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2262-7_0_6_line_188 |  | 181 | 193 | 0.035119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2262-7_0_6_line_189 |  | 182 | 183 | 0.0051474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2262-7_0_6_line_190 |  | 182 | 184 | 0.038488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2262-7_0_6_line_191 |  | 184 | 185 | 0.12097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2262-7_0_6_line_192 |  | 185 | 186 | 0.097477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2262-7_0_6_line_193 |  | 186 | 187 | 0.047471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2262-7_0_6_line_194 |  | 188 | 189 | 0.0062467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2262-7_0_6_line_195 |  | 189 | 190 | 0.0074172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2262-7_0_6_line_196 |  | 190 | 192 | 0.0083907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2262-7_0_6_line_197 |  | 193 | 194 | 0.022191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2262-7_0_6_line_198 |  | 194 | 244 | 0.012973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2262-7_0_6_line_199 |  | 195 | 196 | 0.013113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
200 | LV_2262-7_0_6_line_200 |  | 196 | 225 | 0.0017042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
201 | LV_2262-7_0_6_line_201 |  | 197 | 243 | 0.0070415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2262-7_0_6_line_202 |  | 198 | 206 | 0.029096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2262-7_0_6_line_203 |  | 198 | 202 | 0.005456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2262-7_0_6_line_204 |  | 199 | 200 | 0.019025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2262-7_0_6_line_205 |  | 199 | 201 | 0.014864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2262-7_0_6_line_206 |  | 200 | 202 | 0.013856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2262-7_0_6_line_207 |  | 201 | 203 | 0.010556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2262-7_0_6_line_208 |  | 203 | 204 | 0.031424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
209 | LV_2262-7_0_6_line_209 |  | 203 | 205 | 0.003191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
210 | LV_2262-7_0_6_line_210 |  | 204 | 207 | 0.021046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
211 | LV_2262-7_0_6_line_211 |  | 205 | 208 | 0.029693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2262-7_0_6_line_212 |  | 205 | 209 | 0.027159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
213 | LV_2262-7_0_6_line_213 |  | 206 | 210 | 0.0081158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2262-7_0_6_line_214 |  | 207 | 215 | 0.018774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2262-7_0_6_line_215 |  | 207 | 214 | 0.030563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
216 | LV_2262-7_0_6_line_216 |  | 208 | 224 | 0.00756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_2262-7_0_6_line_217 |  | 209 | 225 | 0.023568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
218 | LV_2262-7_0_6_line_218 |  | 210 | 237 | 0.025319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_2262-7_0_6_line_219 |  | 211 | 212 | 0.023045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
220 | LV_2262-7_0_6_line_220 |  | 211 | 213 | 0.02802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_2262-7_0_6_line_221 |  | 212 | 214 | 0.0069474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
222 | LV_2262-7_0_6_line_222 |  | 213 | 226 | 0.0030353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_2262-7_0_6_line_223 |  | 215 | 216 | 0.026064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_2262-7_0_6_line_224 |  | 216 | 217 | 0.030535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_2262-7_0_6_line_225 |  | 216 | 218 | 0.017815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_2262-7_0_6_line_226 |  | 216 | 219 | 0.028125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_2262-7_0_6_line_227 |  | 217 | 220 | 0.024941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_2262-7_0_6_line_228 |  | 218 | 236 | 0.013535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_2262-7_0_6_line_229 |  | 220 | 221 | 0.01346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_2262-7_0_6_line_230 |  | 221 | 222 | 0.0066989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_2262-7_0_6_line_231 |  | 222 | 223 | 0.025787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_2262-7_0_6_line_232 |  | 226 | 227 | 0.015121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_2262-7_0_6_line_233 |  | 227 | 228 | 0.005321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_2262-7_0_6_line_234 |  | 229 | 230 | 0.024467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_2262-7_0_6_line_235 |  | 230 | 243 | 0.0021641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_2262-7_0_6_line_236 |  | 231 | 232 | 0.016243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_2262-7_0_6_line_237 |  | 232 | 233 | 0.010637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_2262-7_0_6_line_238 |  | 232 | 234 | 0.025584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_2262-7_0_6_line_239 |  | 234 | 235 | 0.003381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_2262-7_0_6_line_240 |  | 235 | 236 | 0.013179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | LV_2262-7_0_6_line_241 |  | 236 | 238 | 0.018878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_2262-7_0_6_line_242 |  | 239 | 240 | 0.0066301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_2262-7_0_6_line_243 |  | 241 | 242 | 0.0082738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2262-7_0_6_trafo_103 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 245 | 133 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2579177.2992 | 1192240.4101 | 2579189.4625 | 1192241.96
1 | 2579177.2992 | 1192240.4101 | 2579149.9468 | 1192236.9248
2 | 2579129.8648 | 1192234.3659 | 2579149.9468 | 1192236.9248
3 | 2579129.8648 | 1192234.3659 | 2579121.5671 | 1192233.3085 | 2579098.7732 | 1192229.4784
4 | 2578484.2938 | 1192002.9974 | 2578712.6892 | 1192100.5957
5 | 2578466.0789 | 1191978.7615 | 2578484.2938 | 1192002.9974
6 | 2578712.6892 | 1192100.5957 | 2578724.7716 | 1192083.6214 | 2578732.0215 | 1192075.2577 | 2578739.7027 | 1192065.9698 | 2578741.6298 | 1192063.1416
7 | 2578712.6892 | 1192100.5957 | 2578739.8003 | 1192106.1352 | 2578742.2183 | 1192106.9369
8 | 2578466.0789 | 1191978.7615 | 2578454.589 | 1191963.3948
9 | 2578466.0789 | 1191978.7615 | 2578456.0676 | 1191982.3264
10 | 2578250.4197 | 1191976.8069 | 2578251.7534 | 1191982.3368
11 | 2578250.4197 | 1191976.8069 | 2578246.6729 | 1191961.2712 | 2578246.3774 | 1191959.957
12 | 2579098.7732 | 1192229.4784 | 2579079.9613 | 1192226.3174 | 2579059.6192 | 1192221.4602
13 | 2579021.4467 | 1192212.3379 | 2579034.9043 | 1192215.5589 | 2579059.6192 | 1192221.4602
14 | 2579021.4467 | 1192212.3379 | 2578942.9926 | 1192182.4166
15 | 2577547.1065 | 1191491.8917 | 2577545.0835 | 1191493.2689 | 2577509.8253 | 1191517.6814 | 2577509.1273 | 1191518.0846
16 | 2577559.5997 | 1191483.3867 | 2577547.1065 | 1191491.8917
17 | 2577509.1273 | 1191518.0846 | 2577491.1616 | 1191528.4616
18 | 2577559.5997 | 1191483.3867 | 2577562.3666 | 1191491.3694 | 2577563.4864 | 1191510.33
19 | 2577559.5997 | 1191483.3867 | 2577569.7069 | 1191476.8675 | 2577580.9255 | 1191472.5812
20 | 2577491.1616 | 1191528.4616 | 2577486.8676 | 1191530.9418 | 2577467.0985 | 1191538.701
21 | 2577563.5403 | 1191511.2442 | 2577563.4864 | 1191510.33
22 | 2577607.7128 | 1191464.5415 | 2577593.8922 | 1191467.6271 | 2577580.9255 | 1191472.5812
23 | 2577585.1462 | 1191758.1451 | 2577580.5997 | 1191543.3951
24 | 2577615.6124 | 1191796.4647 | 2577608.0705 | 1191783.6084 | 2577597.6917 | 1191770.496 | 2577585.1462 | 1191758.1451
25 | 2577580.5997 | 1191543.3951 | 2577567.0793 | 1191543.724
26 | 2577626.6296 | 1191792.8658 | 2577615.6124 | 1191796.4647
27 | 2577615.6124 | 1191796.4647 | 2577617.2787 | 1191801.7168 | 2577618.3883 | 1191806.9042
28 | 2577455.1846 | 1191545.1357 | 2577466.6191 | 1191538.8892 | 2577467.0985 | 1191538.701
29 | 2577565.4608 | 1191543.7634 | 2577563.5403 | 1191511.2442
30 | 2577622.4564 | 1191461.8635 | 2577611.9221 | 1191463.6017 | 2577607.7128 | 1191464.5415
31 | 2577455.1846 | 1191545.1357 | 2577458.8883 | 1191550.8248 | 2577460.7133 | 1191559.6781 | 2577460.8125 | 1191560.56
32 | 2577455.1846 | 1191545.1357 | 2577447.6485 | 1191540.0393 | 2577439.1876 | 1191538.0378
33 | 2577565.4608 | 1191543.7634 | 2577551.3674 | 1191544.6265
34 | 2577565.4608 | 1191543.7634 | 2577567.0793 | 1191543.724
35 | 2577622.4564 | 1191461.8635 | 2577681.8817 | 1191452.0581
36 | 2577461.6227 | 1191567.7642 | 2577460.8125 | 1191560.56
37 | 2577439.1876 | 1191538.0378 | 2577436.4091 | 1191537.3804 | 2577430.4875 | 1191536.6415
38 | 2577550.1793 | 1191544.6992 | 2577551.3674 | 1191544.6265
39 | 2577747.0567 | 1191444.9191 | 2577683.9663 | 1191451.7141 | 2577681.8817 | 1191452.0581
40 | 2577671.479 | 1191743.4563 | 2577694.8785 | 1191747.7194
41 | 2577698.349 | 1191782.8473 | 2577699.4496 | 1191773.4382 | 2577698.7215 | 1191752.0295 | 2577694.8785 | 1191747.7194
42 | 2577747.0567 | 1191444.9191 | 2577817.3 | 1191508.1798
43 | 2577817.3 | 1191508.1798 | 2577831.2931 | 1191494.0874
44 | 2577698.349 | 1191782.8473 | 2577691.8802 | 1191793.8996
45 | 2577698.349 | 1191782.8473 | 2577712.1524 | 1191776.1477 | 2577716.9472 | 1191776.9611
46 | 2577756.5984 | 1191811.9315 | 2577753.3355 | 1191793.1806 | 2577752.5746 | 1191787.4249 | 2577750.6802 | 1191765.9872 | 2577753.8916 | 1191754.2912
47 | 2577756.5984 | 1191811.9315 | 2577758.4246 | 1191822.426
48 | 2577761.2193 | 1191838.4864 | 2577758.4246 | 1191822.426
49 | 2577761.2193 | 1191838.4864 | 2577777.7615 | 1191842.5824 | 2577786.8289 | 1191844.0225
50 | 2577761.2193 | 1191838.4864 | 2577753.0509 | 1191835.3708 | 2577742.2204 | 1191829.7749 | 2577734.2264 | 1191824.3686
51 | 2577393.7075 | 1191502.9163 | 2577419.3696 | 1191502.4609
52 | 2577373.2408 | 1191503.2795 | 2577393.7075 | 1191502.9163
53 | 2577444.0909 | 1191498.4084 | 2577440.1634 | 1191502.0919 | 2577419.3696 | 1191502.4609
54 | 2577373.2408 | 1191503.2795 | 2577374.225 | 1191535.5819
55 | 2577444.0909 | 1191498.4084 | 2577444.0909 | 1191498.4084 | 2577444.734 | 1191464.6534
56 | 2577374.225 | 1191535.5819 | 2577395.1209 | 1191535.547 | 2577395.5369 | 1191535.5376
57 | 2577444.9685 | 1191452.3473 | 2577444.734 | 1191464.6534
58 | 2577395.5369 | 1191535.5376 | 2577398.2831 | 1191535.4757
59 | 2577371.7424 | 1191447.9781 | 2577391.2442 | 1191449.1417
60 | 2577371.7424 | 1191447.9781 | 2577352.6415 | 1191310.3939
61 | 2577397.2027 | 1191449.4972 | 2577391.2442 | 1191449.1417
62 | 2577444.9685 | 1191452.3473 | 2577430.8156 | 1191451.5029
63 | 2577444.9685 | 1191452.3473 | 2577450.342 | 1191448.0136 | 2577463.6407 | 1191448.5662
64 | 2577430.4875 | 1191536.6415 | 2577417.6464 | 1191535.0391 | 2577398.2831 | 1191535.4757
65 | 2577430.8156 | 1191451.5029 | 2577397.2027 | 1191449.4972
66 | 2577463.6407 | 1191448.5662 | 2577466.8291 | 1191448.6987
67 | 2577461.6227 | 1191567.7642 | 2577462.0959 | 1191571.9721
68 | 2577621.9272 | 1191834.7278 | 2577621.6576 | 1191832.6958
69 | 2577627.6485 | 1191877.8445 | 2577621.9272 | 1191834.7278
70 | 2577618.3883 | 1191806.9042 | 2577619.5225 | 1191816.6051 | 2577621.6576 | 1191832.6958
71 | 2577618.3883 | 1191806.9042 | 2577604.9642 | 1191809.0002 | 2577557.1567 | 1191812.9775
72 | 2577557.1567 | 1191812.9775 | 2577554.4385 | 1191813.2036 | 2577533.8096 | 1191817.5192
73 | 2577626.6296 | 1191792.8658 | 2577649.3813 | 1191789.9122 | 2577650.5856 | 1191789.867
74 | 2577626.6296 | 1191792.8658 | 2577628.0366 | 1191780.6309
75 | 2577504.2188 | 1191823.7096 | 2577533.8096 | 1191817.5192
76 | 2577691.8802 | 1191793.8996 | 2577685.6422 | 1191791.2771 | 2577675.6928 | 1191788.9242 | 2577650.5856 | 1191789.867
77 | 2577628.0366 | 1191780.6309 | 2577628.4203 | 1191777.2952
78 | 2577504.2188 | 1191823.7096 | 2577512.8865 | 1191853.8054
79 | 2577462.5088 | 1191575.643 | 2577462.0959 | 1191571.9721
80 | 2577691.8802 | 1191793.8996 | 2577703.4275 | 1191799.5372
81 | 2577630.6639 | 1191762.7968 | 2577629.3757 | 1191768.9873 | 2577628.4203 | 1191777.2952
82 | 2577520.4244 | 1191879.9784 | 2577512.8865 | 1191853.8054
83 | 2577520.4244 | 1191879.9784 | 2577544.9265 | 1191874.6795
84 | 2577544.9265 | 1191874.6795 | 2577564.327 | 1191870.4839
85 | 2578141.9204 | 1191591.5147 | 2578143.2485 | 1191601.3383
86 | 2578144.6062 | 1191611.381 | 2578143.2485 | 1191601.3383
87 | 2578144.6062 | 1191611.381 | 2578145.4691 | 1191618.1415
88 | 2578145.4691 | 1191618.1415 | 2578147.8556 | 1191636.8382 | 2578150.6692 | 1191670.7785
89 | 2578152.3303 | 1191690.8171 | 2578150.6692 | 1191670.7785
90 | 2578152.3303 | 1191690.8171 | 2578174.7306 | 1191690.2697
91 | 2578209.8315 | 1191659.1898 | 2578211.1213 | 1191622.0542
92 | 2578213.8753 | 1191689.3132 | 2578209.8315 | 1191659.1898
93 | 2578213.8753 | 1191689.3132 | 2578229.1134 | 1191690.6963
94 | 2578213.8753 | 1191689.3132 | 2578174.7306 | 1191690.2697
95 | 2577839.0178 | 1191847.7637 | 2577830.4799 | 1191847.9223 | 2577815.8728 | 1191847.2944
96 | 2577842.7216 | 1191847.6949 | 2577839.0178 | 1191847.7637
97 | 2577815.8728 | 1191847.2944 | 2577811.2502 | 1191847.0957
98 | 2577842.7216 | 1191847.6949 | 2577849.8353 | 1191847.5627
99 | 2577790.6548 | 1191844.6301 | 2577804.298 | 1191846.7969 | 2577811.2502 | 1191847.0957
100 | 2577852.2778 | 1191847.5174 | 2577849.8353 | 1191847.5627
101 | 2577790.6548 | 1191844.6301 | 2577789.5277 | 1191844.4511
102 | 2577852.2778 | 1191847.5174 | 2577862.2208 | 1191847.3327
103 | 2577787.4314 | 1191844.1182 | 2577789.5277 | 1191844.4511
104 | 2577876.5268 | 1191847.0669 | 2577862.2208 | 1191847.3327
105 | 2577786.8289 | 1191844.0225 | 2577787.4314 | 1191844.1182
106 | 2577876.5268 | 1191847.0669 | 2577888.8923 | 1191846.8372
107 | 2577736.1341 | 1191780.865 | 2577736.4517 | 1191780.9364
108 | 2577724.3343 | 1191778.2143 | 2577736.1341 | 1191780.865
109 | 2577724.3343 | 1191778.2143 | 2577716.9472 | 1191776.9611
110 | 2577724.3343 | 1191778.2143 | 2577727.8666 | 1191765.4942
111 | 2577730.7806 | 1191755.0001 | 2577727.8666 | 1191765.4942
112 | 2577703.4275 | 1191799.5372 | 2577697.554 | 1191808.7307 | 2577690.8749 | 1191819.1877
113 | 2578087.5419 | 1191951.3228 | 2578085.3499 | 1191955.4702 | 2578080.567 | 1191963.8773
114 | 2578087.5419 | 1191951.3228 | 2578091.3077 | 1191944.1979 | 2578095.5303 | 1191935.7668 | 2578098.9874 | 1191926.4713 | 2578099.9727 | 1191921.4652
115 | 2578078.6317 | 1191967.279 | 2578080.567 | 1191963.8773
116 | 2578101.0628 | 1191915.9261 | 2578099.9727 | 1191921.4652
117 | 2578078.6317 | 1191967.279 | 2578067.9585 | 1191969.0414 | 2578067.7367 | 1191969.1356
118 | 2578102.4447 | 1191908.9049 | 2578101.0628 | 1191915.9261
119 | 2578043.2836 | 1191979.5267 | 2578067.7367 | 1191969.1356
120 | 2578102.4447 | 1191908.9049 | 2578103.4085 | 1191895.283 | 2578105.2773 | 1191875.9978
121 | 2578102.4447 | 1191908.9049 | 2578125.7174 | 1191907.9172
122 | 2578043.2836 | 1191979.5267 | 2578034.2984 | 1191965.6858 | 2578030.4418 | 1191961.709 | 2578026.1943 | 1191959.2345 | 2578017.9939 | 1191957.0884
123 | 2578043.2836 | 1191979.5267 | 2578027.9118 | 1191990.8561 | 2578025.1361 | 1191993.253
124 | 2578105.3182 | 1191863.2595 | 2578105.5531 | 1191873.1522 | 2578105.2773 | 1191875.9978
125 | 2578125.7174 | 1191907.9172 | 2578130.836 | 1191907.7 | 2578152.0672 | 1191906.2413
126 | 2578017.9939 | 1191957.0884 | 2578017.6233 | 1191956.9914
127 | 2578025.1361 | 1191993.253 | 2578016.0032 | 1192001.1398
128 | 2578104.8586 | 1191843.9059 | 2578105.3182 | 1191863.2595
129 | 2578166.2208 | 1191905.269 | 2578152.0672 | 1191906.2413
130 | 2577908.4607 | 1191871.2817 | 2577907.7304 | 1191871.35
131 | 2577908.4607 | 1191871.2817 | 2577928.4682 | 1191869.4108
132 | 2577907.7304 | 1191871.35 | 2577895.9923 | 1191872.4476
133 | 2577929.8949 | 1191869.2774 | 2577928.4682 | 1191869.4108
134 | 2577894.0674 | 1191846.7411 | 2577895.9923 | 1191872.4476 | 2577895.9923 | 1191872.4476
135 | 2577934.3688 | 1191868.859 | 2577929.8949 | 1191869.2774
136 | 2577894.0674 | 1191846.7411 | 2577888.8923 | 1191846.8372
137 | 2577894.0674 | 1191846.7411 | 2577909.2983 | 1191846.7179 | 2577927.2647 | 1191845.8524
138 | 2577927.2647 | 1191845.8524 | 2577953.2986 | 1191844.5983 | 2577963.1543 | 1191844.4995
139 | 2577969.1024 | 1191844.4399 | 2577963.1543 | 1191844.4995
140 | 2577969.1024 | 1191844.4399 | 2577979.9145 | 1191844.3315
141 | 2578029.4161 | 1191843.9483 | 2578018.2755 | 1191843.9469 | 2577979.9145 | 1191844.3315
142 | 2578029.4161 | 1191843.9483 | 2578076.0083 | 1191843.9543
143 | 2578098.6916 | 1191843.9286 | 2578091.1829 | 1191843.9562 | 2578076.0083 | 1191843.9543
144 | 2577690.8749 | 1191819.1877 | 2577689.0128 | 1191822.1031 | 2577688.5203 | 1191826.9742 | 2577691.38 | 1191829.2981 | 2577696.3106 | 1191828.9232
145 | 2577734.2264 | 1191824.3686 | 2577726.5965 | 1191826.6205 | 2577696.3106 | 1191828.9232
146 | 2578155.0972 | 1191775.0249 | 2578154.8379 | 1191769.6831 | 2578154.106 | 1191757.0373
147 | 2578153.4467 | 1191745.6449 | 2578154.106 | 1191757.0373
148 | 2578155.0972 | 1191775.0249 | 2578155.5388 | 1191784.1215 | 2578155.671 | 1191788.6407
149 | 2578155.2892 | 1191797.1182 | 2578155.7306 | 1191790.6799 | 2578155.671 | 1191788.6407
150 | 2578155.2892 | 1191797.1182 | 2578153.9459 | 1191802.904 | 2578151.3848 | 1191811.3179 | 2578148.1155 | 1191817.8333 | 2578145.069 | 1191822.736 | 2578143.3242 | 1191825.0436 | 2578141.389 | 1191827.4297
151 | 2578141.389 | 1191827.4297 | 2578146.0739 | 1191830.6587 | 2578152.6312 | 1191832.4087
152 | 2578141.389 | 1191827.4297 | 2578138.0629 | 1191830.9216 | 2578133.3123 | 1191834.6854 | 2578131.1743 | 1191836.0006
153 | 2578190.9852 | 1191829.5492 | 2578176.0811 | 1191831.3714 | 2578160.9162 | 1191832.761 | 2578152.6896 | 1191832.4243 | 2578152.6312 | 1191832.4087
154 | 2578190.9852 | 1191829.5492 | 2578208.1677 | 1191839.0596
155 | 2578190.9852 | 1191829.5492 | 2578200.7004 | 1191826.3105
156 | 2578215.624 | 1191846.4569 | 2578211.9761 | 1191841.1675 | 2578208.1677 | 1191839.0596
157 | 2578224.5137 | 1191815.4969 | 2578206.7992 | 1191824.2774 | 2578200.7004 | 1191826.3105
158 | 2578125.8127 | 1191838.9237 | 2578128.0033 | 1191837.9511 | 2578131.1743 | 1191836.0006
159 | 2578244.9582 | 1191692.1345 | 2578229.1134 | 1191690.6963
160 | 2578009.9409 | 1192006.375 | 2578016.0032 | 1192001.1398
161 | 2578098.6916 | 1191843.9286 | 2578104.8586 | 1191843.9059
162 | 2578104.8586 | 1191843.9059 | 2578111.5943 | 1191843.0474 | 2578116.7673 | 1191842.2168 | 2578120.8015 | 1191840.9629
163 | 2578166.2208 | 1191905.269 | 2578165.6964 | 1191896.5546
164 | 2578166.2208 | 1191905.269 | 2578167.1839 | 1191926.9022
165 | 2578125.8127 | 1191838.9237 | 2578122.1964 | 1191840.5293 | 2578120.8015 | 1191840.9629
166 | 2578165.6964 | 1191896.5546 | 2578165.419 | 1191891.9434
167 | 2578167.1839 | 1191926.9022 | 2578167.255 | 1191928.5008
168 | 2578241.6632 | 1191938.9945 | 2578246.3774 | 1191959.957
169 | 2578227.2042 | 1191892.528 | 2578237.94 | 1191922.438 | 2578241.6632 | 1191938.9945
170 | 2578227.2042 | 1191892.528 | 2578213.8069 | 1191897.5174
171 | 2578219.1179 | 1191863.8201 | 2578223.2764 | 1191881.5699 | 2578227.2042 | 1191892.528
172 | 2578203.8104 | 1191901.2403 | 2578213.8069 | 1191897.5174
173 | 2578215.624 | 1191846.4569 | 2578217.9776 | 1191852.1958 | 2578219.1179 | 1191863.8201
174 | 2578219.1179 | 1191863.8201 | 2578226.3481 | 1191864.783 | 2578232.2221 | 1191863.8611 | 2578237.0021 | 1191861.6429
175 | 2578379.9734 | 1191899.0002 | 2578403.1867 | 1191919.6557
176 | 2578431.952 | 1191942.2959 | 2578409.3606 | 1191925.1493 | 2578403.1867 | 1191919.6557
177 | 2578348.1072 | 1191857.3133 | 2578374.533 | 1191894.1591 | 2578379.9734 | 1191899.0002
178 | 2578454.589 | 1191963.3948 | 2578438.0638 | 1191946.9347 | 2578431.952 | 1191942.2959
179 | 2578254.2916 | 1191853.6195 | 2578237.0021 | 1191861.6429
180 | 2578254.2916 | 1191853.6195 | 2578289.5853 | 1191832.3685
181 | 2578449.051 | 1191984.825 | 2578456.0676 | 1191982.3264
182 | 2578429.4188 | 1191991.8159 | 2578449.051 | 1191984.825
183 | 2578429.4188 | 1191991.8159 | 2578418.6112 | 1191995.6644 | 2578387.8026 | 1192008.8863
184 | 2578454.589 | 1191963.3948 | 2578464.2867 | 1191957.2386
185 | 2578373.5462 | 1192015.0047 | 2578387.8026 | 1192008.8863
186 | 2578464.2867 | 1191957.2386 | 2578467.64 | 1191955.1099 | 2578477.9151 | 1191948.7818
187 | 2578373.5462 | 1192015.0047 | 2578380.3425 | 1192024.5851 | 2578385.3834 | 1192030.6562
188 | 2578508.3214 | 1191931.2282 | 2578489.5378 | 1191941.6237 | 2578477.9151 | 1191948.7818
189 | 2578942.9926 | 1192182.4166 | 2578938.2832 | 1192180.3387
190 | 2578902.8701 | 1192165.276 | 2578917.9312 | 1192171.3593 | 2578938.2832 | 1192180.3387
191 | 2578794.7096 | 1192219.458 | 2578902.8701 | 1192165.276
192 | 2578787.1418 | 1192122.2751 | 2578794.7096 | 1192219.458
193 | 2578787.1418 | 1192122.2751 | 2578771.3125 | 1192116.7508 | 2578755.5905 | 1192111.3706 | 2578742.2183 | 1192106.9369
194 | 2578741.6298 | 1192063.1416 | 2578745.1473 | 1192057.9795
195 | 2578745.1473 | 1192057.9795 | 2578745.1473 | 1192057.9795 | 2578746.4333 | 1192050.6746
196 | 2578746.4333 | 1192050.6746 | 2578747.0077 | 1192047.4117 | 2578747.1247 | 1192042.3354
197 | 2578508.3214 | 1191931.2282 | 2578493.3542 | 1191914.8448
198 | 2578484.604 | 1191905.2666 | 2578493.3542 | 1191914.8448
199 | 2578224.5137 | 1191815.4969 | 2578229.8449 | 1191809.9634 | 2578232.7401 | 1191805.371
200 | 2578232.7401 | 1191805.371 | 2578233.649 | 1191803.9293
201 | 2578289.5853 | 1191832.3685 | 2578293.2016 | 1191838.4104
202 | 2578244.9582 | 1191692.1345 | 2578244.9411 | 1191663.0382
203 | 2578250.1483 | 1191693.8609 | 2578244.9582 | 1191692.1345
204 | 2578249.3825 | 1191707.6959 | 2578248.3462 | 1191726.4181 | 2578248.324 | 1191726.6913
205 | 2578247.1212 | 1191741.5071 | 2578248.324 | 1191726.6913
206 | 2578250.1483 | 1191693.8609 | 2578249.3825 | 1191707.6959
207 | 2578246.2671 | 1191752.0282 | 2578247.1212 | 1191741.5071
208 | 2578246.2671 | 1191752.0282 | 2578261.9844 | 1191753.6384 | 2578277.6057 | 1191751.925
209 | 2578246.0119 | 1191755.2086 | 2578246.2671 | 1191752.0282
210 | 2578277.6057 | 1191751.925 | 2578297.9188 | 1191757.4317
211 | 2578246.0119 | 1191755.2086 | 2578216.3192 | 1191755.1392
212 | 2578246.0119 | 1191755.2086 | 2578241.6506 | 1191782.0154
213 | 2578244.4488 | 1191654.9389 | 2578244.9406 | 1191662.2743 | 2578244.9411 | 1191663.0382
214 | 2578297.9188 | 1191757.4317 | 2578316.6239 | 1191755.8275
215 | 2578297.9188 | 1191757.4317 | 2578311.2166 | 1191783.3637 | 2578311.7487 | 1191784.6804
216 | 2578215.8723 | 1191747.5924 | 2578216.3192 | 1191755.1392
217 | 2578233.649 | 1191803.9293 | 2578235.0291 | 1191801.7401 | 2578240.3529 | 1191789.9922 | 2578241.6506 | 1191782.0154
218 | 2578244.4488 | 1191654.9389 | 2578253.0078 | 1191652.3062 | 2578260.9416 | 1191649.6314 | 2578268.9246 | 1191650.0091
219 | 2578314.3517 | 1191791.1218 | 2578322.9859 | 1191812.4881
220 | 2578335.902 | 1191837.2536 | 2578327.24 | 1191823.0154 | 2578322.9859 | 1191812.4881
221 | 2578311.7487 | 1191784.6804 | 2578314.3517 | 1191791.1218
222 | 2578335.902 | 1191837.2536 | 2578337.4795 | 1191839.8468
223 | 2578342.5921 | 1191753.6005 | 2578316.6239 | 1191755.8275
224 | 2578342.5921 | 1191753.6005 | 2578345.4852 | 1191765.1405 | 2578353.8742 | 1191781.7834
225 | 2578342.5921 | 1191753.6005 | 2578342.1651 | 1191745.1753 | 2578338.8163 | 1191736.4142
226 | 2578342.5921 | 1191753.6005 | 2578369.2491 | 1191744.6337
227 | 2578353.8742 | 1191781.7834 | 2578360.6657 | 1191795.2569 | 2578365.4707 | 1191803.8582
228 | 2578333.9838 | 1191723.7715 | 2578338.8163 | 1191736.4142
229 | 2578365.4707 | 1191803.8582 | 2578372.0352 | 1191815.6088
230 | 2578375.3023 | 1191821.457 | 2578372.0352 | 1191815.6088
231 | 2578378.0488 | 1191844.2087 | 2578381.5239 | 1191839.716 | 2578382.2345 | 1191833.8658 | 2578375.3023 | 1191821.457
232 | 2578345.3387 | 1191852.7654 | 2578337.4795 | 1191839.8468
233 | 2578345.3387 | 1191852.7654 | 2578348.1072 | 1191857.3133
234 | 2578294.313 | 1191840.2673 | 2578294.3789 | 1191840.3775 | 2578306.4626 | 1191861.5048
235 | 2578294.313 | 1191840.2673 | 2578293.2016 | 1191838.4104
236 | 2578313.2895 | 1191691.1167 | 2578300.9976 | 1191694.3759 | 2578300.2736 | 1191690.9246
237 | 2578323.5713 | 1191688.3905 | 2578313.2895 | 1191691.1167
238 | 2578313.2895 | 1191691.1167 | 2578319.3797 | 1191715.9649
239 | 2578319.3797 | 1191715.9649 | 2578322.3614 | 1191717.5587
240 | 2578333.9838 | 1191723.7715 | 2578322.3614 | 1191717.5587
241 | 2578351.4527 | 1191716.493 | 2578333.9838 | 1191723.7715
242 | 2578167.5499 | 1191935.1244 | 2578167.255 | 1191928.5008
243 | 2578164.922 | 1191883.6845 | 2578165.419 | 1191891.9434

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2579177.2992 | 1192240.4101
1 | 2579189.4625 | 1192241.96
2 | 2579149.9468 | 1192236.9248
3 | 2579129.8648 | 1192234.3659
4 | 2578484.2938 | 1192002.9974
5 | 2578712.6892 | 1192100.5957
6 | 2578466.0789 | 1191978.7615
7 | 2578251.7534 | 1191982.3368
8 | 2578250.4197 | 1191976.8069
9 | 2579098.7732 | 1192229.4784
10 | 2579059.6192 | 1192221.4602
11 | 2579021.4467 | 1192212.3379
12 | 2577547.1065 | 1191491.8917
13 | 2577509.1273 | 1191518.0846
14 | 2577559.5997 | 1191483.3867
15 | 2577491.1616 | 1191528.4616
16 | 2577563.4864 | 1191510.33
17 | 2577580.9255 | 1191472.5812
18 | 2577585.1462 | 1191758.1451
19 | 2577580.5997 | 1191543.3951
20 | 2577615.6124 | 1191796.4647
21 | 2577467.0985 | 1191538.701
22 | 2577563.5403 | 1191511.2442
23 | 2577607.7128 | 1191464.5415
24 | 2577455.1846 | 1191545.1357
25 | 2577565.4608 | 1191543.7634
26 | 2577622.4564 | 1191461.8635
27 | 2577460.8125 | 1191560.56
28 | 2577439.1876 | 1191538.0378
29 | 2577551.3674 | 1191544.6265
30 | 2577567.0793 | 1191543.724
31 | 2577681.8817 | 1191452.0581
32 | 2577671.479 | 1191743.4563
33 | 2577694.8785 | 1191747.7194
34 | 2577747.0567 | 1191444.9191
35 | 2577817.3 | 1191508.1798
36 | 2577831.2931 | 1191494.0874
37 | 2577698.349 | 1191782.8473
38 | 2577753.8916 | 1191754.2912
39 | 2577756.5984 | 1191811.9315
40 | 2577758.4246 | 1191822.426
41 | 2577761.2193 | 1191838.4864
42 | 2577393.7075 | 1191502.9163
43 | 2577419.3696 | 1191502.4609
44 | 2577373.2408 | 1191503.2795
45 | 2577444.0909 | 1191498.4084
46 | 2577374.225 | 1191535.5819
47 | 2577444.734 | 1191464.6534
48 | 2577395.5369 | 1191535.5376
49 | 2577371.7424 | 1191447.9781
50 | 2577391.2442 | 1191449.1417
51 | 2577352.6415 | 1191310.3939
52 | 2577444.9685 | 1191452.3473
53 | 2577398.2831 | 1191535.4757
54 | 2577397.2027 | 1191449.4972
55 | 2577430.8156 | 1191451.5029
56 | 2577463.6407 | 1191448.5662
57 | 2577430.4875 | 1191536.6415
58 | 2577461.6227 | 1191567.7642
59 | 2577621.9272 | 1191834.7278
60 | 2577621.6576 | 1191832.6958
61 | 2577627.6484 | 1191877.8445
62 | 2577618.3883 | 1191806.9042
63 | 2577557.1567 | 1191812.9775
64 | 2577626.6296 | 1191792.8658
65 | 2577533.8096 | 1191817.5192
66 | 2577650.5856 | 1191789.867
67 | 2577628.0366 | 1191780.6309
68 | 2577504.2188 | 1191823.7096
69 | 2577466.8291 | 1191448.6987
70 | 2577462.0959 | 1191571.9721
71 | 2577462.5088 | 1191575.643
72 | 2577550.1793 | 1191544.6992
73 | 2577691.8802 | 1191793.8996
74 | 2577628.4203 | 1191777.2952
75 | 2577512.8865 | 1191853.8054
76 | 2577520.4244 | 1191879.9784
77 | 2577544.9265 | 1191874.6795
78 | 2577564.327 | 1191870.4839
79 | 2578141.9204 | 1191591.5147
80 | 2578143.2485 | 1191601.3383
81 | 2578144.6062 | 1191611.381
82 | 2578145.4691 | 1191618.1415
83 | 2578150.6692 | 1191670.7785
84 | 2578152.3303 | 1191690.8171
85 | 2578211.1213 | 1191622.0542
86 | 2578209.8315 | 1191659.1898
87 | 2578213.8753 | 1191689.3132
88 | 2577839.0178 | 1191847.7637
89 | 2577815.8728 | 1191847.2944
90 | 2577842.7216 | 1191847.6949
91 | 2577811.2502 | 1191847.0957
92 | 2577849.8353 | 1191847.5627
93 | 2577790.6548 | 1191844.6301
94 | 2577852.2778 | 1191847.5174
95 | 2577789.5277 | 1191844.4511
96 | 2577862.2208 | 1191847.3327
97 | 2577787.4314 | 1191844.1182
98 | 2577876.5268 | 1191847.0669
99 | 2577736.1341 | 1191780.865
100 | 2577736.4517 | 1191780.9364
101 | 2577724.3343 | 1191778.2143
102 | 2577716.9472 | 1191776.9611
103 | 2577727.8666 | 1191765.4942
104 | 2577730.7806 | 1191755.0001
105 | 2577703.4275 | 1191799.5372
106 | 2577786.8289 | 1191844.0225
107 | 2578087.5419 | 1191951.3228
108 | 2578080.567 | 1191963.8773
109 | 2578099.9727 | 1191921.4652
110 | 2578078.6317 | 1191967.279
111 | 2578101.0628 | 1191915.9261
112 | 2578067.7367 | 1191969.1356
113 | 2578102.4447 | 1191908.9049
114 | 2578043.2836 | 1191979.5267
115 | 2578105.2773 | 1191875.9978
116 | 2578125.7174 | 1191907.9172
117 | 2578017.9939 | 1191957.0884
118 | 2578025.1361 | 1191993.253
119 | 2578105.3182 | 1191863.2595
120 | 2578152.0672 | 1191906.2413
121 | 2577630.6639 | 1191762.7968
122 | 2577908.4607 | 1191871.2817
123 | 2577907.7304 | 1191871.35
124 | 2577928.4682 | 1191869.4108
125 | 2577895.9923 | 1191872.4476
126 | 2577929.8949 | 1191869.2774
127 | 2577894.0674 | 1191846.7411
128 | 2577934.3688 | 1191868.859
129 | 2577888.8923 | 1191846.8372
130 | 2577927.2647 | 1191845.8524
131 | 2577963.1543 | 1191844.4995
132 | 2577969.1024 | 1191844.4399
133 | 2577979.9145 | 1191844.3315
134 | 2578029.4161 | 1191843.9483
135 | 2578076.0083 | 1191843.9543
136 | 2577690.8749 | 1191819.1877
137 | 2577734.2264 | 1191824.3686
138 | 2577696.3106 | 1191828.9232
139 | 2578154.106 | 1191757.0373
140 | 2578155.0972 | 1191775.0249
141 | 2578153.4467 | 1191745.6449
142 | 2578155.671 | 1191788.6407
143 | 2578155.2892 | 1191797.1182
144 | 2578174.7306 | 1191690.2697
145 | 2578141.389 | 1191827.4297
146 | 2578190.9852 | 1191829.5492
147 | 2578152.6312 | 1191832.4087
148 | 2578208.1677 | 1191839.0596
149 | 2578200.7004 | 1191826.3105
150 | 2578131.1743 | 1191836.0006
151 | 2578229.1134 | 1191690.6963
152 | 2578017.6233 | 1191956.9914
153 | 2578016.0032 | 1192001.1398
154 | 2578009.9409 | 1192006.375
155 | 2578098.6916 | 1191843.9286
156 | 2578104.8586 | 1191843.9059
157 | 2578166.2208 | 1191905.269
158 | 2578120.8015 | 1191840.9629
159 | 2578165.6964 | 1191896.5546
160 | 2578167.1839 | 1191926.9022
161 | 2578125.8127 | 1191838.9237
162 | 2578241.6632 | 1191938.9945
163 | 2578246.3774 | 1191959.957
164 | 2578227.2042 | 1191892.528
165 | 2578213.8069 | 1191897.5174
166 | 2578219.1179 | 1191863.8201
167 | 2578403.1867 | 1191919.6557
168 | 2578379.9734 | 1191899.0002
169 | 2578431.952 | 1191942.2959
170 | 2578203.8104 | 1191901.2403
171 | 2578215.624 | 1191846.4569
172 | 2578237.0021 | 1191861.6429
173 | 2578254.2916 | 1191853.6195
174 | 2578456.0676 | 1191982.3264
175 | 2578449.051 | 1191984.825
176 | 2578429.4188 | 1191991.8159
177 | 2578454.589 | 1191963.3948
178 | 2578387.8026 | 1192008.8863
179 | 2578464.2867 | 1191957.2386
180 | 2578373.5462 | 1192015.0047
181 | 2578477.9151 | 1191948.7818
182 | 2578938.2832 | 1192180.3387
183 | 2578942.9926 | 1192182.4166
184 | 2578902.8701 | 1192165.276
185 | 2578794.7096 | 1192219.458
186 | 2578787.1418 | 1192122.2751
187 | 2578742.2183 | 1192106.9369
188 | 2578741.6298 | 1192063.1416
189 | 2578745.1473 | 1192057.9795
190 | 2578746.4333 | 1192050.6746
191 | 2578385.3834 | 1192030.6562
192 | 2578747.1247 | 1192042.3354
193 | 2578508.3214 | 1191931.2282
194 | 2578493.3542 | 1191914.8448
195 | 2578224.5137 | 1191815.4969
196 | 2578232.7401 | 1191805.371
197 | 2578289.5853 | 1191832.3685
198 | 2578244.9582 | 1191692.1345
199 | 2578248.324 | 1191726.6913
200 | 2578249.3825 | 1191707.6959
201 | 2578247.1212 | 1191741.5071
202 | 2578250.1483 | 1191693.8609
203 | 2578246.2671 | 1191752.0282
204 | 2578277.6057 | 1191751.925
205 | 2578246.0119 | 1191755.2086
206 | 2578244.9411 | 1191663.0382
207 | 2578297.9188 | 1191757.4317
208 | 2578216.3192 | 1191755.1392
209 | 2578241.6506 | 1191782.0154
210 | 2578244.4488 | 1191654.9389
211 | 2578322.9859 | 1191812.4881
212 | 2578314.3517 | 1191791.1218
213 | 2578335.902 | 1191837.2536
214 | 2578311.7487 | 1191784.6804
215 | 2578316.6239 | 1191755.8275
216 | 2578342.5921 | 1191753.6005
217 | 2578353.8742 | 1191781.7834
218 | 2578338.8163 | 1191736.4142
219 | 2578369.2491 | 1191744.6337
220 | 2578365.4707 | 1191803.8582
221 | 2578372.0352 | 1191815.6088
222 | 2578375.3023 | 1191821.457
223 | 2578378.0488 | 1191844.2087
224 | 2578215.8723 | 1191747.5924
225 | 2578233.649 | 1191803.9293
226 | 2578337.4795 | 1191839.8468
227 | 2578345.3387 | 1191852.7654
228 | 2578348.1072 | 1191857.3133
229 | 2578306.4626 | 1191861.5048
230 | 2578294.313 | 1191840.2673
231 | 2578300.2735 | 1191690.9246
232 | 2578313.2895 | 1191691.1167
233 | 2578323.5713 | 1191688.3905
234 | 2578319.3797 | 1191715.9649
235 | 2578322.3614 | 1191717.5587
236 | 2578333.9838 | 1191723.7715
237 | 2578268.9246 | 1191650.0091
238 | 2578351.4527 | 1191716.493
239 | 2578167.255 | 1191928.5008
240 | 2578167.5499 | 1191935.1244
241 | 2578165.419 | 1191891.9434
242 | 2578164.922 | 1191883.6845
243 | 2578293.2016 | 1191838.4104
244 | 2578484.604 | 1191905.2666
245 | 2577894.0674 | 1191846.7411

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97007 | -0.58018 | 0.00020294 | 5.0861e-05
1 | 0.97007 | -0.58021 | 0.00012509 | 3.135e-05
2 | 0.97008 | -0.58001 | 0.00058419 | 0.00014641
3 | 0.97009 | -0.57967 | 0.0012974 | 0.00032515
4 | 0.97516 | -0.4795 | 0 | 0
5 | 0.97241 | -0.53384 | 0 | 0
6 | 0.9755 | -0.47289 | 0 | 0
7 | 0.98278 | -0.33065 | 0.0011276 | 0.00028261
8 | 0.98278 | -0.33053 | 0.0031806 | 0.00079714
9 | 0.97016 | -0.57838 | 6.5394e-05 | 1.6389e-05
10 | 0.97024 | -0.57669 | 0.00030774 | 7.7126e-05
11 | 0.97034 | -0.57481 | 0 | 0
12 | 0.97602 | -0.4625 | 0.0015238 | 0.0003819
13 | 0.97564 | -0.47001 | 0.0027695 | 0.0006941
14 | 0.97616 | -0.4599 | 0 | 0
15 | 0.97549 | -0.47304 | 0.0014535 | 0.00036429
16 | 0.97648 | -0.45345 | 0.0017244 | 0.00043216
17 | 0.97592 | -0.46447 | 0.0014824 | 0.00037152
18 | 0.98055 | -0.37369 | 0.01182 | 0.0029623
19 | 0.97714 | -0.44063 | 0.0044399 | 0.0011127
20 | 0.98152 | -0.3549 | 0 | 0
21 | 0.97531 | -0.47663 | 0.00043178 | 0.00010821
22 | 0.97649 | -0.45322 | 0.0013923 | 0.00034895
23 | 0.97569 | -0.46904 | 0.0023465 | 0.00058808
24 | 0.97521 | -0.47845 | 0 | 0
25 | 0.97692 | -0.44494 | 0 | 0
26 | 0.9756 | -0.47083 | 0.0016996 | 0.00042595
27 | 0.97514 | -0.47982 | 0.0025424 | 0.00063718
28 | 0.97492 | -0.48418 | 0.0004831 | 0.00012108
29 | 0.97687 | -0.44593 | 0.0013266 | 0.00033248
30 | 0.97694 | -0.4445 | 0.0014199 | 0.00035586
31 | 0.97533 | -0.47619 | 0.00068797 | 0.00017242
32 | 0.98329 | -0.32037 | 0.0037992 | 0.00095218
33 | 0.98338 | -0.31874 | 0.002603 | 0.00065236
34 | 0.97508 | -0.48119 | 0 | 0
35 | 0.97471 | -0.4884 | 0.0035404 | 0.0008873
36 | 0.9747 | -0.48863 | 0.00061769 | 0.00015481
37 | 0.98359 | -0.31451 | 0 | 0
38 | 0.98838 | -0.22188 | 0.0018611 | 0.00046645
39 | 0.98848 | -0.21994 | 0.0036058 | 0.00090371
40 | 0.98853 | -0.2189 | 0.0039888 | 0.00099968
41 | 0.98867 | -0.21615 | 0 | 0
42 | 0.97332 | -0.51582 | 0.0021337 | 0.00053474
43 | 0.97305 | -0.5212 | 0.0022487 | 0.00056358
44 | 0.97358 | -0.51072 | 0 | 0
45 | 0.97282 | -0.52561 | 0.00029762 | 7.4591e-05
46 | 0.97398 | -0.50268 | 0 | 0
47 | 0.97254 | -0.53111 | 0.00092552 | 0.00023196
48 | 0.97425 | -0.49739 | 0.00067109 | 0.00016819
49 | 0.9722 | -0.5379 | 0 | 0
50 | 0.97222 | -0.53759 | 0.0021629 | 0.00054208
51 | 0.97209 | -0.54008 | 0.00084829 | 0.0002126
52 | 0.97245 | -0.53291 | 0 | 0
53 | 0.97429 | -0.49667 | 0.0022105 | 0.000554
54 | 0.97223 | -0.53726 | 0.0010388 | 0.00026036
55 | 0.97236 | -0.53474 | 0.0029711 | 0.00074463
56 | 0.97244 | -0.53324 | 0.00032622 | 8.1759e-05
57 | 0.97478 | -0.48694 | 0.00065212 | 0.00016344
58 | 0.97513 | -0.48008 | 0.0010429 | 0.00026137
59 | 0.98091 | -0.36673 | 0.0052776 | 0.0013227
60 | 0.98093 | -0.36637 | 0.0033108 | 0.00082976
61 | 0.98073 | -0.37033 | 0.0045633 | 0.0011437
62 | 0.98125 | -0.36018 | 0 | 0
63 | 0.98046 | -0.37557 | 0.0043044 | 0.0010788
64 | 0.98184 | -0.34862 | 0 | 0
65 | 0.98025 | -0.37966 | 0.0027182 | 0.00068125
66 | 0.98257 | -0.33437 | 0.0031412 | 0.00078725
67 | 0.98175 | -0.35034 | 0.0019086 | 0.00047835
68 | 0.98006 | -0.38338 | 0 | 0
69 | 0.97244 | -0.53327 | 0.00056558 | 0.00014175
70 | 0.97513 | -0.48015 | 0.00053316 | 0.00013362
71 | 0.97513 | -0.48017 | 0.00034913 | 8.7499e-05
72 | 0.97686 | -0.44598 | 0.0024799 | 0.00062153
73 | 0.98389 | -0.30879 | 0 | 0
74 | 0.98173 | -0.3507 | 0.002867 | 0.00071853
75 | 0.97987 | -0.38723 | 0.0024262 | 0.00060806
76 | 0.97976 | -0.38938 | 0 | 0
77 | 0.97966 | -0.39135 | 0.0022246 | 0.00055753
78 | 0.97962 | -0.39212 | 0.002119 | 0.00053106
79 | 0.9787 | -0.41023 | 0.0031652 | 0.00079328
80 | 0.97872 | -0.40966 | 0.0041815 | 0.001048
81 | 0.97879 | -0.4083 | 0 | 0
82 | 0.97884 | -0.40739 | 0.0022412 | 0.00056171
83 | 0.97931 | -0.39817 | 0.0024112 | 0.00060431
84 | 0.97953 | -0.39378 | 0 | 0
85 | 0.98009 | -0.3828 | 0.0016788 | 0.00042075
86 | 0.98015 | -0.38166 | 0.0013627 | 0.00034153
87 | 0.98024 | -0.37998 | 0 | 0
88 | 0.99226 | -0.14731 | 0.002456 | 0.00061554
89 | 0.99114 | -0.16874 | 0.0036431 | 0.00091305
90 | 0.99244 | -0.14384 | 0.0011283 | 0.00028277
91 | 0.99092 | -0.17292 | 0.0026714 | 0.00066952
92 | 0.99279 | -0.13712 | 0.0031346 | 0.00078561
93 | 0.98996 | -0.19141 | 0.0031488 | 0.00078915
94 | 0.99291 | -0.13477 | 0.0010409 | 0.00026087
95 | 0.98991 | -0.19241 | 0.0016602 | 0.0004161
96 | 0.99342 | -0.12514 | 0.0020433 | 0.0005121
97 | 0.98981 | -0.19424 | 0.0028593 | 0.0007166
98 | 0.99415 | -0.11113 | 0.001622 | 0.00040651
99 | 0.98299 | -0.32627 | 0.010478 | 0.002626
100 | 0.98299 | -0.32628 | 0.0018151 | 0.0004549
101 | 0.98313 | -0.32359 | 0 | 0
102 | 0.98325 | -0.32122 | 0.00087352 | 0.00021893
103 | 0.98306 | -0.32484 | 0.0017945 | 0.00044974
104 | 0.98303 | -0.32552 | 0.0034546 | 0.0008658
105 | 0.98438 | -0.29911 | 0 | 0
106 | 0.98978 | -0.19475 | 0.0051879 | 0.0013002
107 | 0.98554 | -0.27723 | 0.0016409 | 0.00041124
108 | 0.98519 | -0.28402 | 0.0016103 | 0.00040358
109 | 0.98638 | -0.26091 | 0.0062153 | 0.0015577
110 | 0.9851 | -0.28576 | 0 | 0
111 | 0.98655 | -0.25746 | 0.0062207 | 0.001559
112 | 0.98485 | -0.29067 | 0.0052671 | 0.0013201
113 | 0.98682 | -0.25228 | 0 | 0
114 | 0.98437 | -0.29997 | 0 | 0
115 | 0.98857 | -0.21838 | 0.0020832 | 0.00052209
116 | 0.98646 | -0.25937 | 0.0018508 | 0.00046386
117 | 0.98397 | -0.3079 | 0.0062175 | 0.0015583
118 | 0.98423 | -0.30285 | 0.0023953 | 0.00060031
119 | 0.98927 | -0.20485 | 0.0013751 | 0.00034463
120 | 0.98609 | -0.26655 | 0.0012174 | 0.00030512
121 | 0.98169 | -0.35149 | 0.0029748 | 0.00074556
122 | 0.9946 | -0.10262 | 0.0018182 | 0.00045567
123 | 0.99461 | -0.10249 | 0.0011055 | 0.00027707
124 | 0.99444 | -0.10565 | 0.0015932 | 0.0003993
125 | 0.99473 | -0.1001 | 0.0025264 | 0.00063317
126 | 0.99444 | -0.10582 | 0.0011486 | 0.00028786
127 | 0.99506 | -0.09375 | 0 | 0
128 | 0.99441 | -0.10628 | 0.005807 | 0.0014554
129 | 0.99479 | -0.098925 | 0.0023387 | 0.00058613
130 | 0.99694 | -0.057883 | 0.0030907 | 0.0007746
131 | 0.99902 | -0.018603 | 0.0026491 | 0.00066394
132 | 0.99936 | -0.012023 | 0.0011496 | 0.00028811
133 | 1 | 0 | -0.46328 | -0.11837
134 | 0.99599 | -0.07609 | 0.015389 | 0.0038569
135 | 0.99243 | -0.14404 | 0.014369 | 0.0036013
136 | 0.98529 | -0.28152 | 0.00079883 | 0.0002002
137 | 0.98747 | -0.23938 | 0 | 0
138 | 0.98595 | -0.26865 | 0.0012399 | 0.00031075
139 | 0.98751 | -0.23867 | 0.0022996 | 0.00057633
140 | 0.98764 | -0.2361 | 0.00068322 | 0.00017123
141 | 0.98745 | -0.23983 | 0.0056871 | 0.0014253
142 | 0.98775 | -0.23399 | 0.0022062 | 0.00055293
143 | 0.98784 | -0.23234 | 0 | 0
144 | 0.97978 | -0.3889 | 0.0005363 | 0.00013441
145 | 0.98817 | -0.22578 | 0 | 0
146 | 0.98569 | -0.2738 | 0 | 0
147 | 0.98756 | -0.23758 | 0.0012358 | 0.00030971
148 | 0.98501 | -0.28711 | 0.0017353 | 0.00043491
149 | 0.98531 | -0.28114 | 0.0019281 | 0.00048322
150 | 0.98887 | -0.21228 | 0.0014097 | 0.00035331
151 | 0.98046 | -0.37566 | 0.00056136 | 0.00014069
152 | 0.98397 | -0.30794 | 0.0062174 | 0.0015582
153 | 0.98417 | -0.30385 | 0.0033055 | 0.00082844
154 | 0.98416 | -0.30404 | 0.0013265 | 0.00033244
155 | 0.99079 | -0.17536 | 0 | 0
156 | 0.99035 | -0.18387 | 0 | 0
157 | 0.98591 | -0.2701 | 0 | 0
158 | 0.98948 | -0.20053 | 0.00079671 | 0.00019967
159 | 0.98584 | -0.27144 | 0.0019354 | 0.00048507
160 | 0.9858 | -0.27219 | 0.0010065 | 0.00025225
161 | 0.9892 | -0.20606 | 0.00099881 | 0.00025032
162 | 0.98299 | -0.32644 | 0.0063789 | 0.0015987
163 | 0.98285 | -0.32918 | 0.0027581 | 0.00069124
164 | 0.9836 | -0.31463 | 0 | 0
165 | 0.98355 | -0.31545 | 0.0018415 | 0.00046151
166 | 0.98405 | -0.30567 | 0 | 0
167 | 0.97698 | -0.4437 | 0.001979 | 0.00049599
168 | 0.97759 | -0.43166 | 0.00073634 | 0.00018454
169 | 0.97632 | -0.45659 | 0.0002567 | 6.4334e-05
170 | 0.98354 | -0.31572 | 0.0013629 | 0.00034158
171 | 0.98465 | -0.29409 | 0 | 0
172 | 0.98372 | -0.31212 | 0.0021412 | 0.00053664
173 | 0.98342 | -0.31803 | 0.0093667 | 0.0023475
174 | 0.97546 | -0.47364 | 0.00087761 | 0.00021995
175 | 0.97544 | -0.47404 | 0.00090834 | 0.00022765
176 | 0.9754 | -0.47483 | 0.00068457 | 0.00017157
177 | 0.97578 | -0.46736 | 0 | 0
178 | 0.97534 | -0.47597 | 0.00080011 | 0.00020053
179 | 0.97574 | -0.46804 | 0.00029435 | 7.3772e-05
180 | 0.97533 | -0.47613 | 0 | 0
181 | 0.9757 | -0.4689 | 0.00078979 | 0.00019794
182 | 0.97056 | -0.57049 | 0.00081291 | 0.00020373
183 | 0.97054 | -0.57079 | 0.00049822 | 0.00012487
184 | 0.9707 | -0.56771 | 0 | 0
185 | 0.97114 | -0.55898 | 0.0036813 | 0.00092261
186 | 0.97183 | -0.54532 | 0 | 0
187 | 0.97216 | -0.53867 | 0.001079 | 0.00027043
188 | 0.97226 | -0.53665 | 0.00017778 | 4.4555e-05
189 | 0.97225 | -0.537 | 0.0016231 | 0.00040679
190 | 0.97224 | -0.5372 | 0.00088025 | 0.00022061
191 | 0.97532 | -0.47634 | 0.00057441 | 0.00014396
192 | 0.97223 | -0.53728 | 0.00054222 | 0.00013589
193 | 0.97563 | -0.47028 | 0 | 0
194 | 0.97558 | -0.47116 | 0.00083083 | 0.00020823
195 | 0.98436 | -0.29963 | 0 | 0
196 | 0.98388 | -0.3089 | 0.001024 | 0.00025663
197 | 0.98312 | -0.32386 | 0.0034554 | 0.000866
198 | 0.9807 | -0.371 | 0 | 0
199 | 0.9814 | -0.35719 | 0.0012441 | 0.00031181
200 | 0.98103 | -0.36441 | 0.0021071 | 0.0005281
201 | 0.98171 | -0.35121 | 0.0010678 | 0.00026761
202 | 0.98079 | -0.36914 | 0 | 0
203 | 0.98193 | -0.34677 | 0 | 0
204 | 0.9811 | -0.36312 | 0.0016592 | 0.00041583
205 | 0.98204 | -0.34466 | 0 | 0
206 | 0.98062 | -0.37243 | 0.001715 | 0.00042983
207 | 0.98055 | -0.37387 | 0 | 0
208 | 0.98195 | -0.34642 | 0.0011856 | 0.00029715
209 | 0.98299 | -0.32622 | 0.001076 | 0.00026968
210 | 0.98062 | -0.37258 | 0 | 0
211 | 0.97989 | -0.38668 | 0.0030456 | 0.00076329
212 | 0.98011 | -0.38231 | 0.0018815 | 0.00047156
213 | 0.97915 | -0.40109 | 0.0040391 | 0.0010123
214 | 0.98019 | -0.38091 | 0.0048425 | 0.0012137
215 | 0.97974 | -0.38972 | 0.0038078 | 0.00095434
216 | 0.9787 | -0.40995 | 0 | 0
217 | 0.97832 | -0.41756 | 0.0022732 | 0.00056971
218 | 0.97826 | -0.41866 | 0.0020871 | 0.00052307
219 | 0.97865 | -0.41104 | 0.0021315 | 0.00053421
220 | 0.97805 | -0.42275 | 0.0045286 | 0.001135
221 | 0.97797 | -0.42444 | 0.002055 | 0.00051503
222 | 0.97794 | -0.42503 | 0.0023066 | 0.00057809
223 | 0.97788 | -0.42622 | 0.002532 | 0.00063457
224 | 0.98194 | -0.3467 | 0.0020855 | 0.00052269
225 | 0.98382 | -0.31009 | 0.0028955 | 0.00072567
226 | 0.97909 | -0.40243 | 0.0023079 | 0.0005784
227 | 0.97878 | -0.40848 | 0 | 0
228 | 0.97867 | -0.4106 | 0 | 0
229 | 0.98306 | -0.32502 | 0.0011367 | 0.00028489
230 | 0.98309 | -0.32452 | 0.0015198 | 0.00038089
231 | 0.97752 | -0.43332 | 0.0016676 | 0.00041793
232 | 0.97754 | -0.43282 | 0.0012307 | 0.00030844
233 | 0.97751 | -0.43351 | 0.0035339 | 0.00088568
234 | 0.97769 | -0.42982 | 0.0066383 | 0.0016637
235 | 0.97773 | -0.42901 | 0.0045749 | 0.0011466
236 | 0.97795 | -0.42478 | 0 | 0
237 | 0.98059 | -0.37304 | 0.00099414 | 0.00024915
238 | 0.97782 | -0.42723 | 0.0071377 | 0.0017889
239 | 0.98579 | -0.27231 | 0.00096788 | 0.00024257
240 | 0.98577 | -0.27271 | 0.0033997 | 0.00085204
241 | 0.98581 | -0.27199 | 0.0018057 | 0.00045255
242 | 0.98577 | -0.27271 | 0.0048311 | 0.0012108
243 | 0.9831 | -0.32442 | 0.0017322 | 0.00043412
244 | 0.97557 | -0.47147 | 0.0013176 | 0.00033023
245 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00012509 | 3.1199e-05 | -0.00012509 | -3.135e-05 | 1.6923e-10 | -1.5127e-07 | 0.00019182 | 0.00019188 | 0.00019188 | 0.97007 | -0.58018 | 0.97007 | -0.58021 | 0.052714
1 | -0.00032803 | -8.206e-05 | 0.00032803 | 8.1721e-05 | 2.6167e-09 | -3.3874e-07 | 0.00050311 | 0.00050299 | 0.00050311 | 0.97007 | -0.58018 | 0.97008 | -0.58001 | 0.13822
2 | -0.00091222 | -0.00022813 | 0.00091223 | 0.00022789 | 1.4859e-08 | -2.4043e-07 | 0.0013991 | 0.001399 | 0.0013991 | 0.97008 | -0.58001 | 0.97009 | -0.57967 | 0.38436
3 | -0.0022096 | -0.00055304 | 0.0022097 | 0.00055274 | 1.3557e-07 | -3.019e-07 | 0.003389 | 0.0033889 | 0.003389 | 0.97009 | -0.57967 | 0.97016 | -0.57838 | 0.93105
4 | 0.011921 | 0.0029936 | -0.011891 | -0.0029769 | 3.0831e-05 | 1.6642e-05 | 0.018193 | 0.018194 | 0.018194 | 0.97516 | -0.4795 | 0.97241 | -0.53384 | 4.9984
5 | -0.011921 | -0.0029936 | 0.011925 | 0.0029956 | 3.7597e-06 | 2.0282e-06 | 0.018193 | 0.018193 | 0.018193 | 0.97516 | -0.4795 | 0.9755 | -0.47289 | 4.9981
6 | 0.0032239 | 0.00080731 | -0.0032234 | -0.00080762 | 4.3238e-07 | -3.1094e-07 | 0.004933 | 0.0049333 | 0.0049333 | 0.97241 | -0.53384 | 0.97226 | -0.53665 | 1.3553
7 | 0.0086667 | 0.0021696 | -0.0086647 | -0.0021687 | 1.9929e-06 | 9.0066e-07 | 0.013261 | 0.013261 | 0.013261 | 0.97241 | -0.53384 | 0.97216 | -0.53867 | 3.6432
8 | -0.015771 | -0.003958 | 0.015775 | 0.0039604 | 4.1608e-06 | 2.4235e-06 | 0.024058 | 0.024058 | 0.024058 | 0.9755 | -0.47289 | 0.97578 | -0.46736 | 6.6094
9 | 0.0038454 | 0.0009624 | -0.0038453 | -0.00096244 | 1.371e-07 | -4.4924e-08 | 0.0058653 | 0.0058653 | 0.0058653 | 0.9755 | -0.47289 | 0.97546 | -0.47364 | 1.6113
10 | -0.0011276 | -0.00028261 | 0.0011276 | 0.00028254 | 6.2182e-09 | -6.8101e-08 | 0.0017073 | 0.0017073 | 0.0017073 | 0.98278 | -0.33065 | 0.98278 | -0.33053 | 0.46905
11 | -0.0043083 | -0.0010797 | 0.0043086 | 0.0010796 | 2.7649e-07 | -4.2633e-08 | 0.0065231 | 0.006523 | 0.0065231 | 0.98278 | -0.33053 | 0.98285 | -0.32918 | 1.7921
12 | -0.0022751 | -0.00056913 | 0.0022753 | 0.00056875 | 1.8256e-07 | -3.77e-07 | 0.0034892 | 0.003489 | 0.0034892 | 0.97016 | -0.57838 | 0.97024 | -0.57669 | 0.95856
13 | -0.002583 | -0.00064588 | 0.0025833 | 0.00064554 | 2.309e-07 | -3.3698e-07 | 0.003961 | 0.0039608 | 0.003961 | 0.97024 | -0.57669 | 0.97034 | -0.57481 | 1.0882
14 | -0.0025833 | -0.00064554 | 0.0025838 | 0.00064482 | 4.9392e-07 | -7.2131e-07 | 0.0039608 | 0.0039604 | 0.0039608 | 0.97034 | -0.57481 | 0.97054 | -0.57079 | 1.0881
15 | 0.026713 | 0.0067062 | -0.026703 | -0.0067018 | 9.5675e-06 | 4.394e-06 | 0.04073 | 0.04073 | 0.04073 | 0.97602 | -0.4625 | 0.97564 | -0.47001 | 3.7299
16 | -0.028237 | -0.0070881 | 0.02824 | 0.0070897 | 3.5016e-06 | 1.6743e-06 | 0.043053 | 0.043053 | 0.043053 | 0.97602 | -0.4625 | 0.97616 | -0.4599 | 3.9426
17 | 0.023934 | 0.0060077 | -0.02393 | -0.0060062 | 3.4563e-06 | 1.4349e-06 | 0.036506 | 0.036507 | 0.036507 | 0.97564 | -0.47001 | 0.97549 | -0.47304 | 3.3431
18 | -0.038623 | -0.0096914 | 0.038635 | 0.0096979 | 1.1892e-05 | 6.5814e-06 | 0.05888 | 0.058879 | 0.05888 | 0.97616 | -0.4599 | 0.97648 | -0.45345 | 5.3919
19 | 0.010383 | 0.0026016 | -0.010381 | -0.0026005 | 2.2579e-06 | 1.1447e-06 | 0.015827 | 0.015827 | 0.015827 | 0.97616 | -0.4599 | 0.97592 | -0.46447 | 4.3481
20 | 0.022477 | 0.0056419 | -0.022473 | -0.0056405 | 3.8501e-06 | 1.4831e-06 | 0.034289 | 0.03429 | 0.03429 | 0.97549 | -0.47304 | 0.97531 | -0.47663 | 3.1401
21 | -0.040359 | -0.01013 | 0.04036 | 0.01013 | 4.3306e-07 | 2.4279e-07 | 0.061507 | 0.061507 | 0.061507 | 0.97648 | -0.45345 | 0.97649 | -0.45322 | 5.6325
22 | 0.0088982 | 0.002229 | -0.0088963 | -0.0022281 | 1.9355e-06 | 8.8844e-07 | 0.013567 | 0.013567 | 0.013567 | 0.97592 | -0.46447 | 0.97569 | -0.46904 | 3.7272
23 | 0.051609 | 0.013014 | -0.051445 | -0.012917 | 0.00016482 | 9.7383e-05 | 0.078347 | 0.07835 | 0.07835 | 0.98055 | -0.37369 | 0.97714 | -0.44063 | 7.1749
24 | -0.063429 | -0.015976 | 0.063486 | 0.016011 | 5.7052e-05 | 3.4648e-05 | 0.096284 | 0.096283 | 0.096284 | 0.98055 | -0.37369 | 0.98152 | -0.3549 | 8.8172
25 | 0.047005 | 0.011804 | -0.046996 | -0.011799 | 8.664e-06 | 5.0368e-06 | 0.071589 | 0.071589 | 0.071589 | 0.97714 | -0.44063 | 0.97694 | -0.4445 | 6.5558
26 | -0.090457 | -0.022777 | 0.090484 | 0.022794 | 2.719e-05 | 1.6963e-05 | 0.13717 | 0.13717 | 0.13717 | 0.98152 | -0.3549 | 0.98184 | -0.34862 | 12.5618
27 | 0.026971 | 0.0067662 | -0.026964 | -0.006762 | 6.7814e-06 | 4.2035e-06 | 0.040891 | 0.040891 | 0.040891 | 0.98152 | -0.3549 | 0.98125 | -0.36018 | 11.2339
28 | 0.022041 | 0.0055322 | -0.022039 | -0.0055315 | 1.9149e-06 | 7.1853e-07 | 0.033631 | 0.033631 | 0.033631 | 0.97531 | -0.47663 | 0.97521 | -0.47845 | 3.0798
29 | -0.041752 | -0.010479 | 0.041768 | 0.010489 | 1.6486e-05 | 9.3278e-06 | 0.063629 | 0.063628 | 0.063629 | 0.97649 | -0.45322 | 0.97692 | -0.44494 | 5.8268
30 | 0.0065498 | 0.00164 | -0.0065492 | -0.0016398 | 5.6082e-07 | 1.7173e-07 | 0.0099885 | 0.0099885 | 0.0099885 | 0.97569 | -0.46904 | 0.9756 | -0.47083 | 2.7441
31 | 0.0044679 | 0.0011195 | -0.0044676 | -0.0011195 | 2.9131e-07 | -2.2103e-08 | 0.0068171 | 0.0068172 | 0.0068172 | 0.97521 | -0.47845 | 0.97514 | -0.47982 | 1.8729
32 | 0.017571 | 0.004412 | -0.017567 | -0.0044092 | 4.7971e-06 | 2.8482e-06 | 0.026814 | 0.026814 | 0.026814 | 0.97521 | -0.47845 | 0.97492 | -0.48418 | 7.3665
33 | 0.0038067 | 0.00095393 | -0.0038065 | -0.00095399 | 1.7802e-07 | -6.2849e-08 | 0.0057982 | 0.0057983 | 0.0057983 | 0.97692 | -0.44494 | 0.97687 | -0.44593 | 1.5929
34 | -0.045575 | -0.011443 | 0.045576 | 0.011443 | 9.7544e-07 | 5.6347e-07 | 0.069426 | 0.069426 | 0.069426 | 0.97692 | -0.44494 | 0.97694 | -0.4445 | 6.3577
35 | 0.0048497 | 0.0012139 | -0.0048484 | -0.0012138 | 1.2356e-06 | 3.8929e-08 | 0.0073963 | 0.0073966 | 0.0073966 | 0.9756 | -0.47083 | 0.97533 | -0.47619 | 2.032
36 | 0.0019252 | 0.00048232 | -0.0019252 | -0.00048239 | 2.3461e-08 | -7.5424e-08 | 0.0029377 | 0.0029377 | 0.0029377 | 0.97514 | -0.47982 | 0.97513 | -0.48008 | 0.80706
37 | 0.017083 | 0.0042881 | -0.017081 | -0.0042868 | 2.2498e-06 | 1.3299e-06 | 0.026077 | 0.026077 | 0.026077 | 0.97492 | -0.48418 | 0.97478 | -0.48694 | 7.164
38 | 0.0024799 | 0.00062152 | -0.0024799 | -0.00062153 | 6.3701e-09 | -1.0826e-08 | 0.0037776 | 0.0037776 | 0.0037776 | 0.97687 | -0.44593 | 0.97686 | -0.44598 | 1.0378
39 | 0.0041605 | 0.0010414 | -0.0041595 | -0.0010416 | 9.9055e-07 | -1.8412e-07 | 0.006347 | 0.0063473 | 0.0063473 | 0.97533 | -0.47619 | 0.97508 | -0.48119 | 1.7438
40 | -0.0037992 | -0.00095218 | 0.0037995 | 0.00095207 | 2.9482e-07 | -1.1304e-07 | 0.0057494 | 0.0057493 | 0.0057494 | 0.98329 | -0.32037 | 0.98338 | -0.31874 | 1.5795
41 | -0.0064025 | -0.0016044 | 0.0064038 | 0.0016048 | 1.2906e-06 | 3.6067e-07 | 0.009688 | 0.0096878 | 0.009688 | 0.98338 | -0.31874 | 0.98359 | -0.31451 | 2.6615
42 | 0.0041595 | 0.0010416 | -0.0041581 | -0.0010419 | 1.4283e-06 | -2.646e-07 | 0.0063473 | 0.0063477 | 0.0063477 | 0.97508 | -0.48119 | 0.97471 | -0.4884 | 1.7439
43 | 0.00061769 | 0.00015456 | -0.00061769 | -0.00015481 | 6.6217e-09 | -2.4329e-07 | 0.0009429 | 0.00094298 | 0.00094298 | 0.97471 | -0.4884 | 0.9747 | -0.48863 | 0.25906
44 | -0.024829 | -0.0062256 | 0.024836 | 0.0062298 | 6.7723e-06 | 4.1718e-06 | 0.037564 | 0.037563 | 0.037564 | 0.98359 | -0.31451 | 0.98389 | -0.30879 | 10.3196
45 | 0.018425 | 0.0046209 | -0.018419 | -0.0046173 | 5.8881e-06 | 3.512e-06 | 0.027876 | 0.027876 | 0.027876 | 0.98359 | -0.31451 | 0.98325 | -0.32122 | 7.6582
46 | -0.0018611 | -0.00046645 | 0.0018613 | 0.00046581 | 1.7218e-07 | -6.3948e-07 | 0.002802 | 0.0028017 | 0.002802 | 0.98838 | -0.22188 | 0.98848 | -0.21994 | 0.76977
47 | -0.0054671 | -0.0013695 | 0.0054674 | 0.0013695 | 2.7055e-07 | 3.6596e-08 | 0.0082298 | 0.0082297 | 0.0082298 | 0.98848 | -0.21994 | 0.98853 | -0.2189 | 2.2609
48 | -0.0094562 | -0.0023692 | 0.0094574 | 0.0023698 | 1.2385e-06 | 5.8365e-07 | 0.014234 | 0.014234 | 0.014234 | 0.98853 | -0.2189 | 0.98867 | -0.21615 | 3.9104
49 | -0.13847 | -0.035114 | 0.13861 | 0.035204 | 0.00014257 | 9.0232e-05 | 0.20855 | 0.20855 | 0.20855 | 0.98867 | -0.21615 | 0.98978 | -0.19475 | 19.0981
50 | 0.12901 | 0.032744 | -0.12887 | -0.032653 | 0.00014403 | 9.1009e-05 | 0.19432 | 0.19432 | 0.19432 | 0.98867 | -0.21615 | 0.98747 | -0.23938 | 17.7947
51 | 0.011394 | 0.002855 | -0.011391 | -0.0028534 | 2.9204e-06 | 1.5501e-06 | 0.017419 | 0.017419 | 0.017419 | 0.97332 | -0.51582 | 0.97305 | -0.5212 | 4.7854
52 | -0.013528 | -0.0033897 | 0.013531 | 0.0033916 | 3.2831e-06 | 1.8467e-06 | 0.020681 | 0.020681 | 0.020681 | 0.97332 | -0.51582 | 0.97358 | -0.51072 | 5.6815
53 | 0.0091423 | 0.0022899 | -0.0091403 | -0.0022889 | 1.9189e-06 | 9.0296e-07 | 0.01398 | 0.01398 | 0.01398 | 0.97305 | -0.5212 | 0.97282 | -0.52561 | 3.8407
54 | -0.013531 | -0.0033916 | 0.013536 | 0.0033945 | 5.1844e-06 | 2.9159e-06 | 0.020681 | 0.020681 | 0.020681 | 0.97358 | -0.51072 | 0.97398 | -0.50268 | 5.6815
55 | 0.0088427 | 0.0022144 | -0.0088404 | -0.0022133 | 2.316e-06 | 1.0632e-06 | 0.013525 | 0.013525 | 0.013525 | 0.97282 | -0.52561 | 0.97254 | -0.53111 | 3.7157
56 | -0.013536 | -0.0033945 | 0.013539 | 0.0033964 | 3.4181e-06 | 1.9223e-06 | 0.020681 | 0.02068 | 0.020681 | 0.97398 | -0.50268 | 0.97425 | -0.49739 | 5.6815
57 | 0.0079149 | 0.0019813 | -0.0079142 | -0.0019811 | 6.7679e-07 | 2.8043e-07 | 0.012109 | 0.012109 | 0.012109 | 0.97254 | -0.53111 | 0.97245 | -0.53291 | 3.3267
58 | -0.014211 | -0.0035646 | 0.014211 | 0.0035649 | 4.853e-07 | 2.7638e-07 | 0.021705 | 0.021705 | 0.021705 | 0.97425 | -0.49739 | 0.97429 | -0.49667 | 5.963
59 | -0.00084838 | -0.00021094 | 0.00084839 | 0.0002107 | 1.234e-08 | -2.3436e-07 | 0.0012979 | 0.0012978 | 0.0012979 | 0.9722 | -0.5379 | 0.97222 | -0.53759 | 0.35656
60 | 0.00084838 | 0.00021094 | -0.00084829 | -0.0002126 | 8.7787e-08 | -1.666e-06 | 0.0012979 | 0.0012985 | 0.0012985 | 0.9722 | -0.5379 | 0.97209 | -0.54008 | 0.35673
61 | -0.0030113 | -0.00075278 | 0.0030114 | 0.00075274 | 4.7534e-08 | -4.3598e-08 | 0.0046082 | 0.0046082 | 0.0046082 | 0.97222 | -0.53759 | 0.97223 | -0.53726 | 1.266
62 | 0.0070224 | 0.0017578 | -0.0070218 | -0.0017576 | 6.1381e-07 | 2.1696e-07 | 0.010745 | 0.010745 | 0.010745 | 0.97245 | -0.53291 | 0.97236 | -0.53474 | 2.9518
63 | 0.00089182 | 0.00022323 | -0.0008918 | -0.00022347 | 1.4114e-08 | -2.4174e-07 | 0.0013645 | 0.0013646 | 0.0013646 | 0.97245 | -0.53291 | 0.97244 | -0.53324 | 0.37489
64 | -0.016421 | -0.0041189 | 0.016429 | 0.0041234 | 7.6218e-06 | 4.4754e-06 | 0.025081 | 0.025081 | 0.025081 | 0.97429 | -0.49667 | 0.97478 | -0.48694 | 6.8905
65 | -0.0040502 | -0.0010131 | 0.0040507 | 0.001013 | 4.8509e-07 | -1.0717e-07 | 0.0061982 | 0.006198 | 0.0061982 | 0.97223 | -0.53726 | 0.97236 | -0.53474 | 1.7028
66 | 0.00056558 | 0.00014171 | -0.00056558 | -0.00014175 | 8.9633e-10 | -3.9017e-08 | 0.00086544 | 0.00086545 | 0.00086545 | 0.97244 | -0.53324 | 0.97244 | -0.53327 | 0.23776
67 | 0.00088229 | 0.00022102 | -0.00088228 | -0.00022108 | 2.8781e-09 | -5.0981e-08 | 0.0013463 | 0.0013463 | 0.0013463 | 0.97513 | -0.48008 | 0.97513 | -0.48015 | 0.36987
68 | -0.0098417 | -0.0024663 | 0.0098419 | 0.0024664 | 1.7134e-07 | 8.3779e-08 | 0.014929 | 0.014929 | 0.014929 | 0.98091 | -0.36673 | 0.98093 | -0.36637 | 4.1015
69 | 0.0045641 | 0.0011436 | -0.0045633 | -0.0011437 | 7.8186e-07 | -4.8548e-08 | 0.0069235 | 0.0069237 | 0.0069237 | 0.98091 | -0.36673 | 0.98073 | -0.37033 | 1.9021
70 | -0.013153 | -0.0032962 | 0.013156 | 0.0032983 | 3.881e-06 | 2.1555e-06 | 0.019952 | 0.019952 | 0.019952 | 0.98093 | -0.36637 | 0.98125 | -0.36018 | 5.4812
71 | 0.013808 | 0.0034637 | -0.013798 | -0.003458 | 1.0122e-05 | 5.7012e-06 | 0.02094 | 0.02094 | 0.02094 | 0.98125 | -0.36018 | 0.98046 | -0.37557 | 5.7528
72 | 0.0094932 | 0.0023793 | -0.0094913 | -0.0023784 | 1.8529e-06 | 8.857e-07 | 0.014407 | 0.014408 | 0.014408 | 0.98046 | -0.37557 | 0.98025 | -0.37966 | 3.9581
73 | -0.098236 | -0.024737 | 0.098303 | 0.024779 | 6.6943e-05 | 4.1927e-05 | 0.14892 | 0.14892 | 0.14892 | 0.98184 | -0.34862 | 0.98257 | -0.33437 | 13.6375
74 | 0.0077513 | 0.0019426 | -0.0077506 | -0.0019423 | 6.3733e-07 | 2.5215e-07 | 0.011747 | 0.011747 | 0.011747 | 0.98184 | -0.34862 | 0.98175 | -0.35034 | 3.2273
75 | 0.0067731 | 0.0016971 | -0.0067719 | -0.0016967 | 1.1984e-06 | 3.8593e-07 | 0.010281 | 0.010281 | 0.010281 | 0.98025 | -0.37966 | 0.98006 | -0.38338 | 2.8246
76 | -0.10144 | -0.025566 | 0.10157 | 0.025644 | 0.00012433 | 7.7969e-05 | 0.15368 | 0.15368 | 0.15368 | 0.98257 | -0.33437 | 0.98389 | -0.30879 | 14.0731
77 | 0.005842 | 0.001464 | -0.0058419 | -0.001464 | 9.872e-08 | 2.0724e-08 | 0.0088545 | 0.0088545 | 0.0088545 | 0.98175 | -0.35034 | 0.98173 | -0.3507 | 2.4326
78 | 0.0067719 | 0.0016967 | -0.0067706 | -0.0016963 | 1.2415e-06 | 3.9999e-07 | 0.010281 | 0.010282 | 0.010282 | 0.98006 | -0.38338 | 0.97987 | -0.38723 | 2.8246
79 | 0.00034913 | 8.7453e-05 | -0.00034913 | -8.7499e-05 | 3.9314e-10 | -4.5831e-08 | 0.00053274 | 0.00053276 | 0.00053276 | 0.97513 | -0.48015 | 0.97513 | -0.48017 | 0.14636
80 | -0.1264 | -0.031874 | 0.12646 | 0.031911 | 5.8613e-05 | 3.7024e-05 | 0.19124 | 0.19124 | 0.19124 | 0.98389 | -0.30879 | 0.98438 | -0.29911 | 17.5129
81 | 0.0029749 | 0.00074544 | -0.0029748 | -0.00074556 | 1.1197e-07 | -1.1402e-07 | 0.004509 | 0.0045091 | 0.0045091 | 0.98173 | -0.3507 | 0.98169 | -0.35149 | 1.2388
82 | 0.0043444 | 0.0010883 | -0.004344 | -0.0010883 | 4.4455e-07 | -5.8537e-08 | 0.0065972 | 0.0065973 | 0.0065973 | 0.97987 | -0.38723 | 0.97976 | -0.38938 | 1.8125
83 | 0.004344 | 0.0010883 | -0.0043436 | -0.0010884 | 4.0917e-07 | -5.3799e-08 | 0.0065973 | 0.0065975 | 0.0065975 | 0.97976 | -0.38938 | 0.97966 | -0.39135 | 1.8125
84 | 0.002119 | 0.00053086 | -0.002119 | -0.00053106 | 7.7109e-08 | -2.0056e-07 | 0.0032186 | 0.0032186 | 0.0032186 | 0.97966 | -0.39135 | 0.97962 | -0.39212 | 0.88424
85 | -0.0031652 | -0.00079328 | 0.0031653 | 0.00079321 | 8.6093e-08 | -6.9474e-08 | 0.0048124 | 0.0048124 | 0.0048124 | 0.9787 | -0.41023 | 0.97872 | -0.40966 | 1.3221
86 | -0.0073468 | -0.0018412 | 0.0073473 | 0.0018414 | 4.7414e-07 | 1.7608e-07 | 0.01117 | 0.01117 | 0.01117 | 0.97872 | -0.40966 | 0.97879 | -0.4083 | 3.0686
87 | -0.0073473 | -0.0018414 | 0.0073476 | 0.0018415 | 3.1886e-07 | 1.1841e-07 | 0.01117 | 0.01117 | 0.01117 | 0.97879 | -0.4083 | 0.97884 | -0.40739 | 3.0686
88 | -0.0095889 | -0.0024032 | 0.0095931 | 0.0024052 | 4.2155e-06 | 2.0326e-06 | 0.014577 | 0.014577 | 0.014577 | 0.97884 | -0.40739 | 0.97931 | -0.39817 | 4.0046
89 | -0.012004 | -0.0030095 | 0.012007 | 0.0030109 | 2.5087e-06 | 1.3525e-06 | 0.01824 | 0.01824 | 0.01824 | 0.97931 | -0.39817 | 0.97953 | -0.39378 | 5.0111
90 | -0.012007 | -0.0030109 | 0.01201 | 0.0030124 | 2.7956e-06 | 1.5071e-06 | 0.01824 | 0.01824 | 0.01824 | 0.97953 | -0.39378 | 0.97978 | -0.3889 | 5.0111
91 | -0.0016788 | -0.00042075 | 0.0016789 | 0.00042034 | 9.0517e-08 | -4.1037e-07 | 0.0025488 | 0.0025486 | 0.0025488 | 0.98009 | -0.3828 | 0.98015 | -0.38166 | 0.70022
92 | -0.0030416 | -0.00076187 | 0.0030419 | 0.00076164 | 2.4305e-07 | -2.2762e-07 | 0.0046175 | 0.0046173 | 0.0046175 | 0.98015 | -0.38166 | 0.98024 | -0.37998 | 1.2685
93 | -0.015593 | -0.0039114 | 0.015596 | 0.0039132 | 3.2152e-06 | 1.8648e-06 | 0.023672 | 0.023672 | 0.023672 | 0.98024 | -0.37998 | 0.98046 | -0.37566 | 6.5032
94 | 0.012551 | 0.0031497 | -0.012546 | -0.0031468 | 5.3313e-06 | 2.9187e-06 | 0.019054 | 0.019055 | 0.019055 | 0.98024 | -0.37998 | 0.97978 | -0.3889 | 5.2348
95 | 0.15813 | 0.040233 | -0.15797 | -0.040129 | 0.0001631 | 0.00010349 | 0.23736 | 0.23736 | 0.23736 | 0.99226 | -0.14731 | 0.99114 | -0.16874 | 21.736
96 | -0.16059 | -0.040848 | 0.16062 | 0.040865 | 2.6904e-05 | 1.7075e-05 | 0.24104 | 0.24104 | 0.24104 | 0.99226 | -0.14731 | 0.99244 | -0.14384 | 22.0733
97 | 0.15433 | 0.039216 | -0.1543 | -0.039196 | 3.11e-05 | 1.9725e-05 | 0.23189 | 0.23189 | 0.23189 | 0.99114 | -0.16874 | 0.99092 | -0.17292 | 21.2352
98 | -0.16175 | -0.041148 | 0.1618 | 0.041181 | 5.24e-05 | 3.326e-05 | 0.24273 | 0.24273 | 0.24273 | 0.99244 | -0.14384 | 0.99279 | -0.13712 | 22.2282
99 | 0.15163 | 0.038527 | -0.15149 | -0.038441 | 0.00013484 | 8.5493e-05 | 0.22788 | 0.22788 | 0.22788 | 0.99092 | -0.17292 | 0.98996 | -0.19141 | 20.8679
100 | -0.16493 | -0.041967 | 0.16495 | 0.041979 | 1.8695e-05 | 1.187e-05 | 0.24743 | 0.24743 | 0.24743 | 0.99279 | -0.13712 | 0.99291 | -0.13477 | 22.6584
101 | 0.14834 | 0.037652 | -0.14834 | -0.037648 | 7.1028e-06 | 4.5018e-06 | 0.22314 | 0.22314 | 0.22314 | 0.98996 | -0.19141 | 0.98991 | -0.19241 | 20.4344
102 | -0.16599 | -0.04224 | 0.16607 | 0.042288 | 7.7067e-05 | 4.8937e-05 | 0.24899 | 0.24899 | 0.24899 | 0.99291 | -0.13477 | 0.99342 | -0.12514 | 22.8013
103 | 0.14668 | 0.037231 | -0.14666 | -0.037223 | 1.2918e-05 | 8.1854e-06 | 0.22065 | 0.22065 | 0.22065 | 0.98991 | -0.19241 | 0.98981 | -0.19424 | 20.2059
104 | -0.16811 | -0.042801 | 0.16823 | 0.042873 | 0.00011363 | 7.2165e-05 | 0.25205 | 0.25205 | 0.25205 | 0.99342 | -0.12514 | 0.99415 | -0.11113 | 23.0815
105 | 0.1438 | 0.036507 | -0.1438 | -0.036504 | 3.5691e-06 | 2.2607e-06 | 0.21635 | 0.21635 | 0.21635 | 0.98981 | -0.19424 | 0.98978 | -0.19475 | 19.8123
106 | -0.16985 | -0.043279 | 0.16995 | 0.043343 | 0.00010011 | 6.3592e-05 | 0.25448 | 0.25448 | 0.25448 | 0.99415 | -0.11113 | 0.99479 | -0.098925 | 23.3038
107 | 0.0018151 | 0.00045489 | -0.0018151 | -0.0004549 | 9.2103e-10 | -3.5359e-09 | 0.0027476 | 0.0027476 | 0.0027476 | 0.98299 | -0.32627 | 0.98299 | -0.32628 | 0.75483
108 | -0.012293 | -0.0030809 | 0.012294 | 0.0030817 | 1.5704e-06 | 8.5175e-07 | 0.018609 | 0.018609 | 0.018609 | 0.98299 | -0.32627 | 0.98313 | -0.32359 | 5.1122
109 | -0.017544 | -0.0043972 | 0.017546 | 0.0043984 | 1.9812e-06 | 1.1729e-06 | 0.026554 | 0.026554 | 0.026554 | 0.98313 | -0.32359 | 0.98325 | -0.32122 | 7.295
110 | 0.0052495 | 0.0013155 | -0.0052492 | -0.0013155 | 3.1252e-07 | 3.2626e-08 | 0.0079453 | 0.0079454 | 0.0079454 | 0.98313 | -0.32359 | 0.98306 | -0.32484 | 2.1828
111 | 0.0034547 | 0.00086574 | -0.0034546 | -0.0008658 | 1.1168e-07 | -6.6605e-08 | 0.0052292 | 0.0052292 | 0.0052292 | 0.98306 | -0.32484 | 0.98303 | -0.32552 | 1.4366
112 | -0.12646 | -0.031911 | 0.12657 | 0.031978 | 0.0001066 | 6.7334e-05 | 0.19124 | 0.19124 | 0.19124 | 0.98438 | -0.29911 | 0.98529 | -0.28152 | 17.5129
113 | 0.02637 | 0.0066194 | -0.026362 | -0.0066141 | 8.5403e-06 | 5.2828e-06 | 0.039819 | 0.039819 | 0.039819 | 0.98554 | -0.27723 | 0.98519 | -0.28402 | 10.9393
114 | -0.028011 | -0.0070306 | 0.028033 | 0.0070442 | 2.1809e-05 | 1.3543e-05 | 0.042297 | 0.042296 | 0.042297 | 0.98554 | -0.27723 | 0.98638 | -0.26091 | 11.6199
115 | 0.024752 | 0.0062105 | -0.02475 | -0.0062093 | 2.0514e-06 | 1.2631e-06 | 0.037387 | 0.037387 | 0.037387 | 0.98519 | -0.28402 | 0.9851 | -0.28576 | 10.2712
116 | -0.034248 | -0.0086019 | 0.034254 | 0.0086054 | 5.6525e-06 | 3.5455e-06 | 0.051673 | 0.051673 | 0.051673 | 0.98638 | -0.26091 | 0.98655 | -0.25746 | 14.1958
117 | 0.02475 | 0.0062093 | -0.024744 | -0.0062057 | 5.7967e-06 | 3.5691e-06 | 0.037387 | 0.037387 | 0.037387 | 0.9851 | -0.28576 | 0.98485 | -0.29067 | 10.2712
118 | -0.040475 | -0.010164 | 0.040485 | 0.010171 | 1.0003e-05 | 6.3107e-06 | 0.061055 | 0.061055 | 0.061055 | 0.98655 | -0.25746 | 0.98682 | -0.25228 | 16.7734
119 | 0.019477 | 0.0048857 | -0.019468 | -0.0048805 | 8.6291e-06 | 5.1847e-06 | 0.029429 | 0.029429 | 0.029429 | 0.98485 | -0.29067 | 0.98437 | -0.29997 | 8.0849
120 | -0.057514 | -0.014443 | 0.057607 | 0.014502 | 9.3185e-05 | 5.9216e-05 | 0.086735 | 0.086735 | 0.086735 | 0.98682 | -0.25228 | 0.98857 | -0.21838 | 23.8283
121 | 0.017029 | 0.0042723 | -0.017024 | -0.0042689 | 5.7605e-06 | 3.3892e-06 | 0.02568 | 0.02568 | 0.02568 | 0.98682 | -0.25228 | 0.98646 | -0.25937 | 7.0549
122 | 0.01244 | 0.0031191 | -0.012435 | -0.0031165 | 4.6988e-06 | 2.557e-06 | 0.018805 | 0.018805 | 0.018805 | 0.98437 | -0.29997 | 0.98397 | -0.3079 | 5.1662
123 | 0.0070284 | 0.0017614 | -0.0070275 | -0.0017611 | 9.6355e-07 | 3.2734e-07 | 0.010624 | 0.010625 | 0.010625 | 0.98437 | -0.29997 | 0.98423 | -0.30285 | 2.9188
124 | -0.05969 | -0.015024 | 0.059729 | 0.015049 | 3.863e-05 | 2.456e-05 | 0.089871 | 0.08987 | 0.089871 | 0.98857 | -0.21838 | 0.98927 | -0.20485 | 24.6897
125 | 0.015173 | 0.003805 | -0.015168 | -0.003802 | 5.1872e-06 | 2.9828e-06 | 0.022888 | 0.022888 | 0.022888 | 0.98646 | -0.25937 | 0.98609 | -0.26655 | 6.288
126 | 0.0062174 | 0.0015582 | -0.0062174 | -0.0015582 | 1.2698e-08 | 3.2616e-09 | 0.0094024 | 0.0094024 | 0.0094024 | 0.98397 | -0.3079 | 0.98397 | -0.30794 | 2.5831
127 | 0.0046322 | 0.0011608 | -0.004632 | -0.0011608 | 2.2193e-07 | -1.1309e-08 | 0.0070032 | 0.0070032 | 0.0070032 | 0.98423 | -0.30285 | 0.98417 | -0.30385 | 1.924
128 | -0.061104 | -0.015394 | 0.061166 | 0.015433 | 6.1364e-05 | 3.9024e-05 | 0.091939 | 0.091939 | 0.091939 | 0.98927 | -0.20485 | 0.99035 | -0.18387 | 25.2579
129 | 0.01395 | 0.0034969 | -0.013948 | -0.0034956 | 2.3576e-06 | 1.3279e-06 | 0.021051 | 0.021051 | 0.021051 | 0.98609 | -0.26655 | 0.98591 | -0.2701 | 5.7833
130 | -0.010368 | -0.0025988 | 0.010368 | 0.0025988 | 6.618e-08 | 3.2837e-08 | 0.015512 | 0.015512 | 0.015512 | 0.9946 | -0.10262 | 0.99461 | -0.10249 | 4.2616
131 | 0.0085502 | 0.0021431 | -0.008549 | -0.0021426 | 1.2331e-06 | 5.2843e-07 | 0.012792 | 0.012792 | 0.012792 | 0.9946 | -0.10262 | 0.99444 | -0.10565 | 3.5143
132 | -0.011474 | -0.0028759 | 0.011475 | 0.0028766 | 1.3027e-06 | 6.8074e-07 | 0.017166 | 0.017166 | 0.017166 | 0.99461 | -0.10249 | 0.99473 | -0.1001 | 4.716
133 | 0.0069558 | 0.0017433 | -0.0069557 | -0.0017433 | 5.8212e-08 | 1.8665e-08 | 0.010408 | 0.010408 | 0.010408 | 0.99444 | -0.10565 | 0.99444 | -0.10582 | 2.8594
134 | -0.014002 | -0.0035097 | 0.014006 | 0.0035121 | 4.2409e-06 | 2.3794e-06 | 0.020945 | 0.020945 | 0.020945 | 0.99473 | -0.1001 | 0.99506 | -0.09375 | 5.7542
135 | 0.0058071 | 0.0014554 | -0.005807 | -0.0014554 | 1.2723e-07 | 2.3134e-08 | 0.0086895 | 0.0086895 | 0.0086895 | 0.99444 | -0.10582 | 0.99441 | -0.10628 | 2.3872
136 | 0.17233 | 0.043956 | -0.17229 | -0.043929 | 4.3059e-05 | 2.7356e-05 | 0.25798 | 0.25798 | 0.25798 | 0.99506 | -0.09375 | 0.99479 | -0.098925 | 23.6242
137 | -0.18634 | -0.047468 | 0.18666 | 0.047674 | 0.00032303 | 0.00020544 | 0.27892 | 0.27892 | 0.27892 | 0.99506 | -0.09375 | 0.99694 | -0.057883 | 25.5422
138 | -0.18975 | -0.048448 | 0.19011 | 0.048678 | 0.00036096 | 0.00022961 | 0.28353 | 0.28353 | 0.28353 | 0.99694 | -0.057883 | 0.99902 | -0.018603 | 25.9646
139 | -0.19276 | -0.049342 | 0.19282 | 0.049381 | 6.145e-05 | 3.9094e-05 | 0.28748 | 0.28748 | 0.28748 | 0.99902 | -0.018603 | 0.99936 | -0.012023 | 26.3259
140 | -0.19397 | -0.049669 | 0.19408 | 0.049741 | 0.00011303 | 7.1917e-05 | 0.28919 | 0.28919 | 0.28919 | 0.99936 | -0.012023 | 1 | 0 | 26.4826
141 | 0.26755 | 0.068626 | -0.26656 | -0.067999 | 0.0009835 | 0.0006275 | 0.39867 | 0.39867 | 0.39867 | 1 | 0 | 0.99599 | -0.07609 | 36.5083
142 | 0.25117 | 0.064142 | -0.25035 | -0.063618 | 0.00082198 | 0.00052425 | 0.37568 | 0.37568 | 0.37568 | 0.99599 | -0.07609 | 0.99243 | -0.14404 | 34.4029
143 | 0.23598 | 0.060016 | -0.23563 | -0.059789 | 0.00035559 | 0.0002267 | 0.35413 | 0.35414 | 0.35414 | 0.99243 | -0.14404 | 0.99079 | -0.17536 | 32.43
144 | -0.12737 | -0.032178 | 0.12745 | 0.032228 | 7.8632e-05 | 4.9675e-05 | 0.19245 | 0.19245 | 0.19245 | 0.98529 | -0.28152 | 0.98595 | -0.26865 | 17.6234
145 | 0.12887 | 0.032653 | -0.12869 | -0.032539 | 0.00018091 | 0.00011431 | 0.19432 | 0.19432 | 0.19432 | 0.98747 | -0.23938 | 0.98595 | -0.26865 | 17.7947
146 | -0.007987 | -0.0020017 | 0.0079879 | 0.0020021 | 9.7849e-07 | 3.9573e-07 | 0.012035 | 0.012035 | 0.012035 | 0.98751 | -0.23867 | 0.98764 | -0.2361 | 3.3063
147 | 0.0056874 | 0.0014254 | -0.0056871 | -0.0014253 | 3.1429e-07 | 5.5161e-08 | 0.0085699 | 0.00857 | 0.00857 | 0.98751 | -0.23867 | 0.98745 | -0.23983 | 2.3544
148 | -0.0086712 | -0.0021733 | 0.008672 | 0.0021737 | 8.7226e-07 | 3.8382e-07 | 0.013064 | 0.013064 | 0.013064 | 0.98764 | -0.2361 | 0.98775 | -0.23399 | 3.5891
149 | -0.010878 | -0.0027266 | 0.010879 | 0.0027271 | 8.5538e-07 | 4.3872e-07 | 0.016388 | 0.016388 | 0.016388 | 0.98775 | -0.23399 | 0.98784 | -0.23234 | 4.5021
150 | -0.010879 | -0.0027271 | 0.010882 | 0.0027288 | 3.3988e-06 | 1.743e-06 | 0.016388 | 0.016388 | 0.016388 | 0.98784 | -0.23234 | 0.98817 | -0.22578 | 4.5021
151 | 0.15993 | 0.040542 | -0.15984 | -0.040485 | 9.0573e-05 | 5.7487e-05 | 0.24099 | 0.24099 | 0.24099 | 0.98817 | -0.22578 | 0.98756 | -0.23758 | 22.0685
152 | -0.17081 | -0.043271 | 0.17092 | 0.043341 | 0.0001109 | 7.0462e-05 | 0.25738 | 0.25738 | 0.25738 | 0.98817 | -0.22578 | 0.98887 | -0.21228 | 23.5692
153 | -0.15833 | -0.04 | 0.1586 | 0.040175 | 0.00027545 | 0.00017481 | 0.23913 | 0.23913 | 0.23913 | 0.98569 | -0.2738 | 0.98756 | -0.23758 | 21.898
154 | 0.037822 | 0.0095083 | -0.037798 | -0.0094932 | 2.4018e-05 | 1.5121e-05 | 0.057107 | 0.057107 | 0.057107 | 0.98569 | -0.2738 | 0.98501 | -0.28711 | 15.6889
155 | 0.1205 | 0.030492 | -0.12046 | -0.030465 | 4.2411e-05 | 2.6752e-05 | 0.18202 | 0.18202 | 0.18202 | 0.98569 | -0.2738 | 0.98531 | -0.28114 | 16.6684
156 | 0.036063 | 0.0090583 | -0.036051 | -0.0090507 | 1.1999e-05 | 7.5423e-06 | 0.054486 | 0.054486 | 0.054486 | 0.98501 | -0.28711 | 0.98465 | -0.29409 | 14.9687
157 | 0.11853 | 0.029982 | -0.11843 | -0.029916 | 0.00010506 | 6.6239e-05 | 0.17911 | 0.17911 | 0.17911 | 0.98531 | -0.28114 | 0.98436 | -0.29963 | 16.4018
158 | -0.17233 | -0.043695 | 0.17238 | 0.043727 | 5.1511e-05 | 3.2731e-05 | 0.2595 | 0.2595 | 0.2595 | 0.98887 | -0.21228 | 0.9892 | -0.20606 | 23.7634
159 | -0.016158 | -0.0040539 | 0.016161 | 0.004056 | 3.5882e-06 | 2.0957e-06 | 0.024524 | 0.024524 | 0.024524 | 0.98046 | -0.37566 | 0.9807 | -0.371 | 6.7373
160 | 0.0013265 | 0.00033235 | -0.0013265 | -0.00033244 | 1.2081e-08 | -9.4052e-08 | 0.0020055 | 0.0020055 | 0.0020055 | 0.98417 | -0.30385 | 0.98416 | -0.30404 | 0.55097
161 | 0.23563 | 0.059789 | -0.23553 | -0.059728 | 9.6395e-05 | 6.1455e-05 | 0.35414 | 0.35414 | 0.35414 | 0.99079 | -0.17536 | 0.99035 | -0.18387 | 32.43
162 | 0.17436 | 0.044295 | -0.17422 | -0.044207 | 0.00013968 | 8.8766e-05 | 0.2622 | 0.2622 | 0.2622 | 0.99035 | -0.18387 | 0.98948 | -0.20053 | 24.0107
163 | 0.0085731 | 0.0021487 | -0.0085726 | -0.0021485 | 5.4812e-07 | 2.3948e-07 | 0.012939 | 0.012939 | 0.012939 | 0.98591 | -0.2701 | 0.98584 | -0.27144 | 3.5548
164 | 0.0053747 | 0.0013469 | -0.0053741 | -0.0013468 | 5.3436e-07 | 6.5874e-08 | 0.0081119 | 0.008112 | 0.008112 | 0.98591 | -0.2701 | 0.9858 | -0.27219 | 2.2286
165 | 0.17343 | 0.044007 | -0.17338 | -0.043978 | 4.613e-05 | 2.9315e-05 | 0.261 | 0.261 | 0.261 | 0.98948 | -0.20053 | 0.9892 | -0.20606 | 23.901
166 | 0.0066371 | 0.0016634 | -0.006637 | -0.0016633 | 1.7386e-07 | 5.2371e-08 | 0.010018 | 0.010018 | 0.010018 | 0.98584 | -0.27144 | 0.98581 | -0.27199 | 2.7522
167 | 0.0043676 | 0.0010946 | -0.0043676 | -0.0010946 | 2.6082e-08 | -3.7091e-09 | 0.0065927 | 0.0065927 | 0.0065927 | 0.9858 | -0.27219 | 0.98579 | -0.27231 | 1.8112
168 | 0.0070675 | 0.0017712 | -0.0070666 | -0.0017709 | 9.2223e-07 | 3.179e-07 | 0.010699 | 0.010699 | 0.010699 | 0.98299 | -0.32644 | 0.98285 | -0.32918 | 2.9392
169 | -0.013446 | -0.0033699 | 0.013454 | 0.0033741 | 7.5739e-06 | 4.2289e-06 | 0.020355 | 0.020355 | 0.020355 | 0.98299 | -0.32644 | 0.9836 | -0.31463 | 5.592
170 | 0.0032045 | 0.00080287 | -0.0032044 | -0.00080297 | 1.26e-07 | -1.0081e-07 | 0.0048478 | 0.0048479 | 0.0048479 | 0.9836 | -0.31463 | 0.98355 | -0.31545 | 1.3318
171 | -0.016659 | -0.004177 | 0.016666 | 0.0041812 | 7.1148e-06 | 4.1742e-06 | 0.025202 | 0.025202 | 0.025202 | 0.9836 | -0.31463 | 0.98405 | -0.30567 | 6.9237
172 | 0.001363 | 0.00034146 | -0.0013629 | -0.00034158 | 1.7008e-08 | -1.2449e-07 | 0.002062 | 0.002062 | 0.002062 | 0.98355 | -0.31545 | 0.98354 | -0.31572 | 0.56649
173 | -0.036031 | -0.0090382 | 0.036051 | 0.0090507 | 1.9909e-05 | 1.2514e-05 | 0.054486 | 0.054486 | 0.054486 | 0.98405 | -0.30567 | 0.98465 | -0.29409 | 14.9687
174 | 0.019365 | 0.004857 | -0.019359 | -0.0048535 | 5.9523e-06 | 3.5744e-06 | 0.029284 | 0.029284 | 0.029284 | 0.98405 | -0.30567 | 0.98372 | -0.31212 | 8.045
175 | -0.021265 | -0.005343 | 0.021277 | 0.0053504 | 1.2227e-05 | 7.4359e-06 | 0.032393 | 0.032393 | 0.032393 | 0.97698 | -0.4437 | 0.97759 | -0.43166 | 8.8993
176 | 0.019286 | 0.004847 | -0.019274 | -0.0048399 | 1.1855e-05 | 7.1288e-06 | 0.029379 | 0.029379 | 0.029379 | 0.97698 | -0.4437 | 0.97632 | -0.45659 | 8.0712
177 | -0.022014 | -0.005535 | 0.022036 | 0.0055485 | 2.2165e-05 | 1.3525e-05 | 0.033514 | 0.033514 | 0.033514 | 0.97759 | -0.43166 | 0.97867 | -0.4106 | 9.2071
178 | 0.019018 | 0.0047755 | -0.019008 | -0.0047697 | 9.7676e-06 | 5.8639e-06 | 0.028988 | 0.028988 | 0.028988 | 0.97632 | -0.45659 | 0.97578 | -0.46736 | 7.9638
179 | 0.017218 | 0.0043168 | -0.017213 | -0.004314 | 4.8486e-06 | 2.8612e-06 | 0.026045 | 0.026045 | 0.026045 | 0.98372 | -0.31212 | 0.98342 | -0.31803 | 7.1553
180 | 0.0078464 | 0.0019665 | -0.0078442 | -0.0019656 | 2.1776e-06 | 8.7114e-07 | 0.011872 | 0.011873 | 0.011873 | 0.98342 | -0.31803 | 0.98312 | -0.32386 | 3.2617
181 | 0.0029676 | 0.00074249 | -0.0029676 | -0.00074255 | 5.723e-08 | -5.6348e-08 | 0.0045266 | 0.0045266 | 0.0045266 | 0.97546 | -0.47364 | 0.97544 | -0.47404 | 1.2436
182 | 0.0020593 | 0.0005149 | -0.0020592 | -0.00051511 | 7.71e-08 | -2.1078e-07 | 0.0031409 | 0.003141 | 0.003141 | 0.97544 | -0.47404 | 0.9754 | -0.47483 | 0.86292
183 | 0.0013746 | 0.00034354 | -0.0013745 | -0.00034405 | 7.4188e-08 | -5.1414e-07 | 0.0020967 | 0.0020969 | 0.0020969 | 0.9754 | -0.47483 | 0.97534 | -0.47597 | 0.57607
184 | 0.0032331 | 0.00080925 | -0.003233 | -0.00080933 | 1.0469e-07 | -7.6477e-08 | 0.00493 | 0.00493 | 0.00493 | 0.97578 | -0.46736 | 0.97574 | -0.46804 | 1.3544
185 | 0.00057442 | 0.00014353 | -0.00057441 | -0.00014372 | 4.4667e-09 | -1.9076e-07 | 0.0008762 | 0.00087626 | 0.00087626 | 0.97534 | -0.47597 | 0.97533 | -0.47613 | 0.24073
186 | 0.0029386 | 0.00073556 | -0.0029385 | -0.00073568 | 1.2078e-07 | -1.2303e-07 | 0.0044811 | 0.0044812 | 0.0044812 | 0.97574 | -0.46804 | 0.9757 | -0.4689 | 1.2311
187 | 0.00057441 | 0.00014372 | -0.00057441 | -0.00014396 | 5.6549e-09 | -2.4145e-07 | 0.00087626 | 0.00087635 | 0.00087635 | 0.97533 | -0.47613 | 0.97532 | -0.47634 | 0.24076
188 | 0.0021487 | 0.00053774 | -0.0021486 | -0.00053809 | 1.414e-07 | -3.4808e-07 | 0.0032767 | 0.0032769 | 0.0032769 | 0.9757 | -0.4689 | 0.97563 | -0.47028 | 0.90023
189 | 0.003082 | 0.00076965 | -0.003082 | -0.00076969 | 4.3081e-08 | -3.604e-08 | 0.0047242 | 0.0047243 | 0.0047243 | 0.97056 | -0.57049 | 0.97054 | -0.57079 | 1.2979
190 | -0.0038949 | -0.00097338 | 0.0038955 | 0.00097324 | 5.1449e-07 | -1.4644e-07 | 0.0059706 | 0.0059704 | 0.0059706 | 0.97056 | -0.57049 | 0.9707 | -0.56771 | 1.6403
191 | -0.0038955 | -0.00097324 | 0.0038971 | 0.00097278 | 1.6169e-06 | -4.6129e-07 | 0.0059704 | 0.0059698 | 0.0059704 | 0.9707 | -0.56771 | 0.97114 | -0.55898 | 1.6402
192 | -0.0075783 | -0.0018954 | 0.0075833 | 0.0018973 | 4.9274e-06 | 1.9466e-06 | 0.01161 | 0.01161 | 0.01161 | 0.97114 | -0.55898 | 0.97183 | -0.54532 | 3.1897
193 | -0.0075833 | -0.0018973 | 0.0075857 | 0.0018983 | 2.3995e-06 | 9.4726e-07 | 0.01161 | 0.01161 | 0.01161 | 0.97183 | -0.54532 | 0.97216 | -0.53867 | 3.1896
194 | 0.0030457 | 0.00076306 | -0.0030456 | -0.00076311 | 5.0895e-08 | -4.4895e-08 | 0.0046612 | 0.0046612 | 0.0046612 | 0.97226 | -0.53665 | 0.97225 | -0.537 | 1.2806
195 | 0.0014225 | 0.00035632 | -0.0014225 | -0.0003564 | 1.3183e-08 | -8.3544e-08 | 0.002177 | 0.0021771 | 0.0021771 | 0.97225 | -0.537 | 0.97224 | -0.5372 | 0.5981
196 | 0.00054223 | 0.00013579 | -0.00054222 | -0.00013589 | 2.1669e-09 | -1.0266e-07 | 0.00082984 | 0.00082988 | 0.00082988 | 0.97224 | -0.5372 | 0.97223 | -0.53728 | 0.22799
197 | 0.0021486 | 0.00053809 | -0.0021485 | -0.00053831 | 8.9358e-08 | -2.1991e-07 | 0.0032769 | 0.003277 | 0.003277 | 0.97563 | -0.47028 | 0.97558 | -0.47116 | 0.90026
198 | 0.0013177 | 0.00033008 | -0.0013176 | -0.00033023 | 1.965e-08 | -1.4941e-07 | 0.0020097 | 0.0020098 | 0.0020098 | 0.97558 | -0.47116 | 0.97557 | -0.47147 | 0.55214
199 | 0.11843 | 0.029916 | -0.11838 | -0.029882 | 5.2581e-05 | 3.3152e-05 | 0.17911 | 0.17911 | 0.17911 | 0.98436 | -0.29963 | 0.98388 | -0.3089 | 16.4018
200 | 0.11735 | 0.029626 | -0.11735 | -0.029622 | 6.7162e-06 | 4.2334e-06 | 0.17756 | 0.17756 | 0.17756 | 0.98388 | -0.3089 | 0.98382 | -0.31009 | 16.26
201 | 0.0043888 | 0.0010996 | -0.0043887 | -0.0010996 | 1.1651e-07 | -1.4716e-08 | 0.0066426 | 0.0066427 | 0.0066427 | 0.98312 | -0.32386 | 0.9831 | -0.32442 | 1.8249
202 | 0.0027094 | 0.00067833 | -0.0027092 | -0.00067858 | 1.8438e-07 | -2.491e-07 | 0.0041107 | 0.0041108 | 0.0041108 | 0.9807 | -0.371 | 0.98062 | -0.37243 | 1.1294
203 | -0.018871 | -0.0047344 | 0.018872 | 0.0047354 | 1.6776e-06 | 1.0048e-06 | 0.028634 | 0.028634 | 0.028634 | 0.9807 | -0.371 | 0.98079 | -0.36914 | 7.8666
204 | 0.020991 | 0.0052704 | -0.020984 | -0.005266 | 7.2283e-06 | 4.3858e-06 | 0.03183 | 0.03183 | 0.03183 | 0.9814 | -0.35719 | 0.98103 | -0.36441 | 8.7446
205 | -0.022235 | -0.0055822 | 0.022241 | 0.0055861 | 6.3368e-06 | 3.8677e-06 | 0.033717 | 0.033717 | 0.033717 | 0.9814 | -0.35719 | 0.98171 | -0.35121 | 9.2628
206 | 0.018877 | 0.0047379 | -0.018872 | -0.0047354 | 4.2604e-06 | 2.5517e-06 | 0.028634 | 0.028634 | 0.028634 | 0.98103 | -0.36441 | 0.98079 | -0.36914 | 7.8666
207 | -0.023309 | -0.0058537 | 0.023314 | 0.0058567 | 4.9423e-06 | 3.0296e-06 | 0.035335 | 0.035335 | 0.035335 | 0.98171 | -0.35121 | 0.98193 | -0.34677 | 9.7074
208 | 0.086589 | 0.021824 | -0.086521 | -0.021782 | 6.7677e-05 | 4.2122e-05 | 0.13126 | 0.13126 | 0.13126 | 0.98193 | -0.34677 | 0.9811 | -0.36312 | 12.0202
209 | -0.1099 | -0.027681 | 0.10991 | 0.027688 | 1.107e-05 | 6.9639e-06 | 0.1666 | 0.1666 | 0.1666 | 0.98193 | -0.34677 | 0.98204 | -0.34466 | 15.256
210 | 0.084862 | 0.021366 | -0.084818 | -0.021339 | 4.3605e-05 | 2.7111e-05 | 0.12874 | 0.12874 | 0.12874 | 0.9811 | -0.36312 | 0.98055 | -0.37387 | 11.7898
211 | 0.0032715 | 0.00081955 | -0.0032712 | -0.00081975 | 2.736e-07 | -2.0055e-07 | 0.0049569 | 0.004957 | 0.004957 | 0.98204 | -0.34466 | 0.98195 | -0.34642 | 1.3618
212 | -0.11319 | -0.028508 | 0.11329 | 0.028571 | 9.9912e-05 | 6.2912e-05 | 0.17155 | 0.17155 | 0.17155 | 0.98204 | -0.34466 | 0.98299 | -0.32622 | 15.7099
213 | 0.00099417 | 0.00024875 | -0.00099416 | -0.00024885 | 6.925e-09 | -9.7954e-08 | 0.0015084 | 0.0015085 | 0.0015085 | 0.98062 | -0.37243 | 0.98062 | -0.37258 | 0.41441
214 | 0.046614 | 0.011722 | -0.046579 | -0.011699 | 3.5243e-05 | 2.2319e-05 | 0.070753 | 0.070753 | 0.070753 | 0.98055 | -0.37387 | 0.97974 | -0.38972 | 19.4377
215 | 0.038204 | 0.0096177 | -0.038191 | -0.0096106 | 1.2848e-05 | 7.0666e-06 | 0.057991 | 0.057992 | 0.057992 | 0.98055 | -0.37387 | 0.98019 | -0.38091 | 5.3106
216 | 0.0020856 | 0.00052261 | -0.0020855 | -0.00052269 | 2.8316e-08 | -7.7511e-08 | 0.0031604 | 0.0031604 | 0.0031604 | 0.98195 | -0.34642 | 0.98194 | -0.3467 | 0.86824
217 | -0.11436 | -0.02884 | 0.11445 | 0.028896 | 8.8353e-05 | 5.5649e-05 | 0.17318 | 0.17318 | 0.17318 | 0.98299 | -0.32622 | 0.98382 | -0.31009 | 15.859
218 | 0.00099416 | 0.00024885 | -0.00099414 | -0.00024915 | 2.1606e-08 | -3.0558e-07 | 0.0015085 | 0.0015086 | 0.0015086 | 0.98062 | -0.37258 | 0.98059 | -0.37304 | 0.41444
219 | -0.031458 | -0.0079209 | 0.031465 | 0.0079242 | 6.5773e-06 | 3.3384e-06 | 0.047784 | 0.047784 | 0.047784 | 0.97989 | -0.38668 | 0.98011 | -0.38231 | 4.3758
220 | 0.028413 | 0.0071576 | -0.028393 | -0.0071454 | 1.9573e-05 | 1.2174e-05 | 0.043159 | 0.043159 | 0.043159 | 0.97989 | -0.38668 | 0.97915 | -0.40109 | 11.857
221 | -0.033346 | -0.0083958 | 0.033349 | 0.0083969 | 2.227e-06 | 1.1626e-06 | 0.05064 | 0.05064 | 0.05064 | 0.98011 | -0.38231 | 0.98019 | -0.38091 | 4.6374
222 | 0.024354 | 0.0061331 | -0.024352 | -0.0061321 | 1.56e-06 | 9.6024e-07 | 0.037021 | 0.037021 | 0.037021 | 0.97915 | -0.40109 | 0.97909 | -0.40243 | 10.1706
223 | 0.042771 | 0.010745 | -0.04273 | -0.010719 | 4.1256e-05 | 2.6076e-05 | 0.06497 | 0.06497 | 0.06497 | 0.97974 | -0.38972 | 0.9787 | -0.40995 | 17.8489
224 | 0.013704 | 0.0034366 | -0.013699 | -0.0034338 | 4.9712e-06 | 2.798e-06 | 0.020836 | 0.020836 | 0.020836 | 0.9787 | -0.40995 | 0.97832 | -0.41756 | 5.7243
225 | 0.026895 | 0.0067484 | -0.026883 | -0.0067415 | 1.1172e-05 | 6.9262e-06 | 0.040893 | 0.040893 | 0.040893 | 0.9787 | -0.40995 | 0.97826 | -0.41866 | 11.2344
226 | 0.0021316 | 0.00053392 | -0.0021315 | -0.00053421 | 1.1077e-07 | -2.8251e-07 | 0.0032408 | 0.0032409 | 0.0032409 | 0.9787 | -0.40995 | 0.97865 | -0.41104 | 0.89036
227 | 0.011426 | 0.0028641 | -0.011423 | -0.0028626 | 2.8248e-06 | 1.4948e-06 | 0.017379 | 0.017379 | 0.017379 | 0.97832 | -0.41756 | 0.97805 | -0.42275 | 4.7744
228 | 0.024796 | 0.0062184 | -0.024789 | -0.0062139 | 7.2209e-06 | 4.4515e-06 | 0.037719 | 0.037719 | 0.037719 | 0.97826 | -0.41866 | 0.97795 | -0.42478 | 10.3623
229 | 0.0068944 | 0.0017276 | -0.0068938 | -0.0017275 | 5.5533e-07 | 1.8651e-07 | 0.010489 | 0.010489 | 0.010489 | 0.97805 | -0.42275 | 0.97797 | -0.42444 | 2.8816
230 | 0.0048388 | 0.0012124 | -0.0048387 | -0.0012124 | 1.3617e-07 | 3.0953e-09 | 0.0073624 | 0.0073624 | 0.0073624 | 0.97797 | -0.42444 | 0.97794 | -0.42503 | 2.0226
231 | 0.0025321 | 0.00063434 | -0.002532 | -0.00063457 | 1.4354e-07 | -2.3166e-07 | 0.0038527 | 0.0038528 | 0.0038528 | 0.97794 | -0.42503 | 0.97788 | -0.42622 | 1.0585
232 | 0.022044 | 0.0055537 | -0.022038 | -0.0055499 | 6.3689e-06 | 3.886e-06 | 0.033514 | 0.033514 | 0.033514 | 0.97909 | -0.40243 | 0.97878 | -0.40848 | 9.2071
233 | 0.022038 | 0.0055499 | -0.022036 | -0.0055485 | 2.2411e-06 | 1.3675e-06 | 0.033514 | 0.033514 | 0.033514 | 0.97878 | -0.40848 | 0.97867 | -0.4106 | 9.2071
234 | -0.0011367 | -0.00028489 | 0.0011368 | 0.0002846 | 2.7162e-08 | -2.9284e-07 | 0.0017206 | 0.0017205 | 0.0017206 | 0.98306 | -0.32502 | 0.98309 | -0.32452 | 0.4727
235 | -0.0026565 | -0.00066549 | 0.0026566 | 0.00066547 | 1.312e-08 | -1.9042e-08 | 0.0040209 | 0.0040209 | 0.0040209 | 0.98309 | -0.32452 | 0.9831 | -0.32442 | 1.1046
236 | -0.0016676 | -0.00041793 | 0.0016676 | 0.00041775 | 3.9248e-08 | -1.7851e-07 | 0.0025384 | 0.0025383 | 0.0025384 | 0.97752 | -0.43332 | 0.97754 | -0.43282 | 0.69737
237 | 0.003534 | 0.00088562 | -0.0035339 | -0.00088568 | 1.1543e-07 | -5.947e-08 | 0.0053795 | 0.0053795 | 0.0053795 | 0.97754 | -0.43282 | 0.97751 | -0.43351 | 1.4779
238 | -0.0064323 | -0.0016118 | 0.0064332 | 0.0016121 | 9.1972e-07 | 2.6784e-07 | 0.0097912 | 0.009791 | 0.0097912 | 0.97754 | -0.43282 | 0.97769 | -0.42982 | 2.6899
239 | -0.013072 | -0.0032758 | 0.013072 | 0.0032761 | 5.018e-07 | 2.7875e-07 | 0.019894 | 0.019894 | 0.019894 | 0.97769 | -0.42982 | 0.97773 | -0.42901 | 5.4655
240 | -0.017647 | -0.0044227 | 0.017651 | 0.0044248 | 3.5646e-06 | 2.116e-06 | 0.026857 | 0.026857 | 0.026857 | 0.97773 | -0.42901 | 0.97795 | -0.42478 | 7.3783
241 | 0.0071385 | 0.0017892 | -0.0071377 | -0.0017889 | 8.352e-07 | 2.977e-07 | 0.010862 | 0.010862 | 0.010862 | 0.97795 | -0.42478 | 0.97782 | -0.42723 | 2.984
242 | 0.0033997 | 0.000852 | -0.0033997 | -0.00085204 | 6.5477e-08 | -4.2622e-08 | 0.0051318 | 0.0051318 | 0.0051318 | 0.98579 | -0.27231 | 0.98577 | -0.27271 | 1.4098
243 | 0.0048313 | 0.0012108 | -0.0048311 | -0.0012108 | 1.65e-07 | 1.1866e-10 | 0.0072925 | 0.0072926 | 0.0072926 | 0.98581 | -0.27199 | 0.98577 | -0.27271 | 2.0034

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.46843 | 0.11966

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00020294 | 5.0861e-05
1 | 0.00012509 | 3.135e-05
2 | 0.00058419 | 0.00014641
3 | 0.0012974 | 0.00032515
4 | 0.0011276 | 0.00028261
5 | 0.0031806 | 0.00079714
6 | 6.5394e-05 | 1.6389e-05
7 | 0.00030774 | 7.7126e-05
8 | 0.0015238 | 0.0003819
9 | 0.0027695 | 0.0006941
10 | 0.0014535 | 0.00036429
11 | 0.0017244 | 0.00043216
12 | 0.0014824 | 0.00037152
13 | 0.01182 | 0.0029623
14 | 0.0044399 | 0.0011127
15 | 0.00043178 | 0.00010821
16 | 0.0013923 | 0.00034895
17 | 0.0023465 | 0.00058808
18 | 0.0016996 | 0.00042595
19 | 0.0025424 | 0.00063718
20 | 0.0004831 | 0.00012108
21 | 0.0013266 | 0.00033248
22 | 0.0014199 | 0.00035586
23 | 0.00068797 | 0.00017242
24 | 0.0037992 | 0.00095218
25 | 0.002603 | 0.00065236
26 | 0.0035404 | 0.0008873
27 | 0.00061769 | 0.00015481
28 | 0.0018611 | 0.00046645
29 | 0.0036058 | 0.00090371
30 | 0.0039888 | 0.00099968
31 | 0.0021337 | 0.00053474
32 | 0.0022487 | 0.00056358
33 | 0.00029762 | 7.4591e-05
34 | 0.00092552 | 0.00023196
35 | 0.00067109 | 0.00016819
36 | 0.0021629 | 0.00054208
37 | 0.00084829 | 0.0002126
38 | 0.0022105 | 0.000554
39 | 0.0010388 | 0.00026036
40 | 0.0029711 | 0.00074463
41 | 0.00032622 | 8.1759e-05
42 | 0.00065212 | 0.00016344
43 | 0.0010429 | 0.00026137
44 | 0.0052776 | 0.0013227
45 | 0.0033108 | 0.00082976
46 | 0.0045633 | 0.0011437
47 | 0.0043044 | 0.0010788
48 | 0.0027182 | 0.00068125
49 | 0.0031412 | 0.00078725
50 | 0.0019086 | 0.00047835
51 | 0.00056558 | 0.00014175
52 | 0.00053316 | 0.00013362
53 | 0.00034913 | 8.7499e-05
54 | 0.0024799 | 0.00062153
55 | 0.002867 | 0.00071853
56 | 0.0024262 | 0.00060806
57 | 0.0022246 | 0.00055753
58 | 0.002119 | 0.00053106
59 | 0.0031652 | 0.00079328
60 | 0.0041815 | 0.001048
61 | 0.0022412 | 0.00056171
62 | 0.0024112 | 0.00060431
63 | 0.0016788 | 0.00042075
64 | 0.0013627 | 0.00034153
65 | 0.002456 | 0.00061554
66 | 0.0036431 | 0.00091305
67 | 0.0011283 | 0.00028277
68 | 0.0026714 | 0.00066952
69 | 0.0031346 | 0.00078561
70 | 0.0031488 | 0.00078915
71 | 0.0010409 | 0.00026087
72 | 0.0016602 | 0.0004161
73 | 0.0020433 | 0.0005121
74 | 0.0028593 | 0.0007166
75 | 0.001622 | 0.00040651
76 | 0.010478 | 0.002626
77 | 0.0018151 | 0.0004549
78 | 0.00087352 | 0.00021893
79 | 0.0017945 | 0.00044974
80 | 0.0034546 | 0.0008658
81 | 0.0051879 | 0.0013002
82 | 0.0016409 | 0.00041124
83 | 0.0016103 | 0.00040358
84 | 0.0062153 | 0.0015577
85 | 0.0062207 | 0.001559
86 | 0.0052671 | 0.0013201
87 | 0.0020832 | 0.00052209
88 | 0.0018508 | 0.00046386
89 | 0.0062175 | 0.0015583
90 | 0.0023953 | 0.00060031
91 | 0.0013751 | 0.00034463
92 | 0.0012174 | 0.00030512
93 | 0.0029748 | 0.00074556
94 | 0.0018182 | 0.00045567
95 | 0.0011055 | 0.00027707
96 | 0.0015932 | 0.0003993
97 | 0.0025264 | 0.00063317
98 | 0.0011486 | 0.00028786
99 | 0.005807 | 0.0014554
100 | 0.0023387 | 0.00058613
101 | 0.0030907 | 0.0007746
102 | 0.0026491 | 0.00066394
103 | 0.0011496 | 0.00028811
104 | 0.0051507 | 0.0012909
105 | 0.015389 | 0.0038569
106 | 0.014369 | 0.0036013
107 | 0.00079883 | 0.0002002
108 | 0.0012399 | 0.00031075
109 | 0.0022996 | 0.00057633
110 | 0.00068322 | 0.00017123
111 | 0.0056871 | 0.0014253
112 | 0.0022062 | 0.00055293
113 | 0.0005363 | 0.00013441
114 | 0.0012358 | 0.00030971
115 | 0.0017353 | 0.00043491
116 | 0.0019281 | 0.00048322
117 | 0.0014097 | 0.00035331
118 | 0.00056136 | 0.00014069
119 | 0.0062174 | 0.0015582
120 | 0.0033055 | 0.00082844
121 | 0.0013265 | 0.00033244
122 | 0.00079671 | 0.00019967
123 | 0.0019354 | 0.00048507
124 | 0.0010065 | 0.00025225
125 | 0.00099881 | 0.00025032
126 | 0.0063789 | 0.0015987
127 | 0.0027581 | 0.00069124
128 | 0.0018415 | 0.00046151
129 | 0.001979 | 0.00049599
130 | 0.00073634 | 0.00018454
131 | 0.0002567 | 6.4334e-05
132 | 0.0013629 | 0.00034158
133 | 0.0021412 | 0.00053664
134 | 0.0093667 | 0.0023475
135 | 0.00087761 | 0.00021995
136 | 0.00090834 | 0.00022765
137 | 0.00068457 | 0.00017157
138 | 0.00080011 | 0.00020053
139 | 0.00029435 | 7.3772e-05
140 | 0.00078979 | 0.00019794
141 | 0.00081291 | 0.00020373
142 | 0.00049822 | 0.00012487
143 | 0.0036813 | 0.00092261
144 | 0.001079 | 0.00027043
145 | 0.00017778 | 4.4555e-05
146 | 0.0016231 | 0.00040679
147 | 0.00088025 | 0.00022061
148 | 0.00057441 | 0.00014396
149 | 0.00054222 | 0.00013589
150 | 0.00083083 | 0.00020823
151 | 0.001024 | 0.00025663
152 | 0.0034554 | 0.000866
153 | 0.0012441 | 0.00031181
154 | 0.0021071 | 0.0005281
155 | 0.0010678 | 0.00026761
156 | 0.0016592 | 0.00041583
157 | 0.001715 | 0.00042983
158 | 0.0011856 | 0.00029715
159 | 0.001076 | 0.00026968
160 | 0.0030456 | 0.00076329
161 | 0.0018815 | 0.00047156
162 | 0.0040391 | 0.0010123
163 | 0.0048425 | 0.0012137
164 | 0.0038078 | 0.00095434
165 | 0.0022732 | 0.00056971
166 | 0.0020871 | 0.00052307
167 | 0.0021315 | 0.00053421
168 | 0.0045286 | 0.001135
169 | 0.002055 | 0.00051503
170 | 0.0023066 | 0.00057809
171 | 0.002532 | 0.00063457
172 | 0.0020855 | 0.00052269
173 | 0.0028955 | 0.00072567
174 | 0.0023079 | 0.0005784
175 | 0.0011367 | 0.00028489
176 | 0.0015198 | 0.00038089
177 | 0.0016676 | 0.00041793
178 | 0.0012307 | 0.00030844
179 | 0.0035339 | 0.00088568
180 | 0.0066383 | 0.0016637
181 | 0.0045749 | 0.0011466
182 | 0.00099414 | 0.00024915
183 | 0.0071377 | 0.0017889
184 | 0.00096788 | 0.00024257
185 | 0.0033997 | 0.00085204
186 | 0.0018057 | 0.00045255
187 | 0.0048311 | 0.0012108
188 | 0.0017322 | 0.00043412
189 | 0.0013176 | 0.00033023

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1