## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2262-9_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2262-9_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2262-9_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2262-9_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2262-9_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2262-9_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2262-9_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2262-9_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2262-9_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2262-9_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2262-9_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2262-9_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2262-9_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2262-9_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2262-9_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2262-9_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2262-9_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2262-9_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2262-9_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2262-9_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2262-9_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2262-9_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2262-9_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2262-9_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2262-9_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2262-9_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2262-9_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2262-9_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2262-9_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2262-9_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2262-9_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2262-9_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2262-9_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2262-9_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2262-9_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2262-9_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2262-9_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2262-9_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2262-9_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2262-9_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2262-9_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2262-9_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2262-9_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2262-9_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2262-9_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2262-9_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2262-9_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2262-9_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2262-9_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2262-9_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2262-9_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2262-9_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2262-9_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2262-9_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2262-9_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2262-9_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2262-9_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2262-9_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2262-9_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2262-9_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2262-9_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2262-9_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2262-9_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2262-9_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2262-9_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2262-9_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2262-9_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2262-9_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2262-9_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2262-9_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2262-9_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2262-9_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2262-9_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2262-9_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2262-9_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2262-9_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2262-9_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2262-9_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2262-9_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2262-9_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2262-9_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2262-9_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2262-9_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2262-9_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2262-9_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2262-9_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2262-9_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2262-9_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2262-9_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2262-9_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2262-9_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2262-9_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2262-9_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2262-9_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2262-9_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2262-9_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2262-9_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2262-9_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2262-9_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2262-9_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2262-9_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2262-9_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2262-9_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2262-9_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2262-9_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2262-9_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2262-9_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2262-9_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2262-9_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2262-9_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2262-9_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2262-9_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2262-9_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2262-9_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2262-9_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2262-9_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2262-9_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2262-9_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2262-9_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2262-9_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2262-9_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2262-9_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2262-9_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2262-9_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2262-9_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2262-9_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2262-9_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2262-9_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2262-9_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2262-9_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2262-9_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2262-9_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2262-9_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2262-9_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2262-9_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2262-9_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2262-9_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2262-9_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2262-9_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2262-9_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2262-9_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2262-9_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2262-9_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2262-9_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2262-9_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2262-9_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2262-9_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2262-9_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2262-9_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2262-9_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2262-9_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2262-9_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2262-9_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2262-9_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2262-9_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2262-9_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2262-9_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2262-9_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2262-9_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2262-9_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2262-9_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2262-9_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2262-9_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2262-9_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2262-9_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2262-9_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_MV_375_1_node_55 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2262-9_0_6_load_0 | 0 | 0.0030896 | 0.00077434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2262-9_0_6_load_1 | 1 | 0.00027147 | 6.8036e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2262-9_0_6_load_2 | 2 | 0.00059248 | 0.00014849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2262-9_0_6_load_3 | 3 | 0.00069062 | 0.00017309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2262-9_0_6_load_4 | 4 | 0.0005922 | 0.00014842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2262-9_0_6_load_46 | 7 | 0.0042817 | 0.0010731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2262-9_0_6_load_34 | 8 | 0.0011607 | 0.00029089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2262-9_0_6_load_35 | 9 | 0.0039609 | 0.0009927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2262-9_0_6_load_5 | 10 | 0.00067637 | 0.00016951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2262-9_0_6_load_6 | 11 | 0.00048774 | 0.00012224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2262-9_0_6_load_8 | 12 | 0.00030745 | 7.7055e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2262-9_0_6_load_31 | 17 | 0.0015348 | 0.00038466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2262-9_0_6_load_28 | 18 | 0.00096775 | 0.00024254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2262-9_0_6_load_32 | 19 | 0.00079953 | 0.00020038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2262-9_0_6_load_27 | 20 | 0.00020194 | 5.0611e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2262-9_0_6_load_38 | 21 | 0.00053737 | 0.00013468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2262-9_0_6_load_39 | 23 | 0.0011975 | 0.00030011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2262-9_0_6_load_29 | 24 | 0.0019322 | 0.00048426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2262-9_0_6_load_26 | 25 | 0.0009966 | 0.00024977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2262-9_0_6_load_11 | 26 | 0.0038145 | 0.00095601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2262-9_0_6_load_12 | 27 | 0.0025074 | 0.00062842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2262-9_0_6_load_13 | 28 | 0.0017386 | 0.00043575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2262-9_0_6_load_30 | 30 | 0.0005833 | 0.00014619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2262-9_0_6_load_33 | 31 | 0.00057716 | 0.00014465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2262-9_0_6_load_25 | 32 | 0.0011587 | 0.0002904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2262-9_0_6_load_21 | 33 | 0.0010598 | 0.0002656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2262-9_0_6_load_17 | 34 | 0.00096056 | 0.00024074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2262-9_0_6_load_18 | 35 | 0.00055652 | 0.00013948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2262-9_0_6_load_20 | 36 | 0.00021502 | 5.3889e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2262-9_0_6_load_22 | 37 | 0.0013331 | 0.0003341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2262-9_0_6_load_23 | 38 | 0.0054141 | 0.0013569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2262-9_0_6_load_24 | 39 | 0.0019457 | 0.00048765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2262-9_0_6_load_40 | 42 | 0.0032862 | 0.0008236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2262-9_0_6_load_42 | 44 | 0.0076194 | 0.0019096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2262-9_0_6_load_43 | 45 | 0.0018886 | 0.00047332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2262-9_0_6_load_45 | 46 | 0.0034588 | 0.00086686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2262-9_0_6_load_47 | 47 | 0.0025719 | 0.00064458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2262-9_0_6_load_49 | 48 | 0.0020179 | 0.00050574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2262-9_0_6_load_71 | 49 | 0.0021784 | 0.00054596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2262-9_0_6_load_50 | 50 | 0.0038159 | 0.00095636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2262-9_0_6_load_51 | 51 | 0.004453 | 0.001116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2262-9_0_6_load_56 | 52 | 0.0019199 | 0.00048118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2262-9_0_6_load_52 | 53 | 0.0020204 | 0.00050636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2262-9_0_6_load_62 | 55 | 0.005877 | 0.0014729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2262-9_0_6_load_58 | 56 | 0.0021364 | 0.00053543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2262-9_0_6_load_53 | 57 | 0.0016952 | 0.00042486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2262-9_0_6_load_54 | 58 | 0.0018039 | 0.00045209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2262-9_0_6_load_55 | 59 | 0.0017127 | 0.00042925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2262-9_0_6_load_57 | 60 | 0.0024908 | 0.00062425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2262-9_0_6_load_72 | 61 | 0.0022148 | 0.00055508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2262-9_0_6_load_73 | 62 | 0.0018485 | 0.00046328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2262-9_0_6_load_59 | 63 | 0.0018371 | 0.00046043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2262-9_0_6_load_61 | 64 | 0.00098231 | 0.00024619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2262-9_0_6_load_77 | 65 | 0.0018805 | 0.00047131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2262-9_0_6_load_74 | 66 | 0.002832 | 0.00070977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2262-9_0_6_load_63 | 68 | 0.0017187 | 0.00043075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2262-9_0_6_load_64 | 69 | 0.0014339 | 0.00035937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2262-9_0_6_load_66 | 71 | 0.0015185 | 0.00038058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2262-9_0_6_load_78 | 74 | 0.0020314 | 0.00050912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2262-9_0_6_load_69 | 75 | 0.0069644 | 0.0017455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2262-9_0_6_load_70 | 76 | 0.0072486 | 0.0018167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2262-9_0_6_load_79 | 77 | 0.0043702 | 0.0010953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2262-9_0_6_load_76 | 78 | 0.01024 | 0.0025665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2262-9_0_6_load_81 | 81 | 0.0029258 | 0.00073326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2262-9_0_6_load_80 | 82 | 0.0045151 | 0.0011316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2262-9_0_6_load_85 | 84 | 0.0014038 | 0.00035182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2262-9_0_6_load_86 | 85 | 0.00039835 | 9.9835e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2262-9_0_6_load_122 | 86 | 0.0020572 | 0.00051558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2262-9_0_6_load_87 | 87 | 0.00033673 | 8.4392e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2262-9_0_6_load_121 | 88 | 0.00073877 | 0.00018515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2262-9_0_6_load_154 | 89 | 0.0011652 | 0.00029203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2262-9_0_6_load_119 | 91 | 0.00059792 | 0.00014985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2262-9_0_6_load_117 | 92 | 0.00039575 | 9.9184e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2262-9_0_6_load_120 | 93 | 0.0005117 | 0.00012824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2262-9_0_6_load_118 | 94 | 0.00073992 | 0.00018544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2262-9_0_6_load_89 | 95 | 0.0011301 | 0.00028323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2262-9_0_6_load_90 | 96 | 0.00046421 | 0.00011634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2262-9_0_6_load_112 | 101 | 0.0010504 | 0.00026326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2262-9_0_6_load_116 | 102 | 0.00080097 | 0.00020074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2262-9_0_6_load_113 | 103 | 0.00094034 | 0.00023567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2262-9_0_6_load_106 | 104 | 0.0047565 | 0.0011921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2262-9_0_6_load_131 | 105 | 0.0023385 | 0.00058608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2262-9_0_6_load_96 | 107 | 0.00019506 | 4.8887e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2262-9_0_6_load_114 | 108 | 0.0008568 | 0.00021474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2262-9_0_6_load_95 | 110 | 0.0022396 | 0.0005613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2262-9_0_6_load_124 | 114 | 0.00021325 | 5.3446e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2262-9_0_6_load_104 | 115 | 0.00016754 | 4.199e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2262-9_0_6_load_107 | 116 | 0.0071431 | 0.0017902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2262-9_0_6_load_102 | 117 | 0.0040046 | 0.0010036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2262-9_0_6_load_101 | 118 | 0.0020723 | 0.00051937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2262-9_0_6_load_110 | 120 | 0.00066465 | 0.00016658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2262-9_0_6_load_111 | 121 | 0.00094196 | 0.00023608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2262-9_0_6_load_109 | 122 | 0.00080125 | 0.00020081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2262-9_0_6_load_130 | 123 | 0.00054674 | 0.00013703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2262-9_0_6_load_128 | 124 | 0.0045858 | 0.0011493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2262-9_0_6_load_115 | 125 | 0.0010535 | 0.00026403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2262-9_0_6_load_155 | 126 | 0.0025553 | 0.00064042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2262-9_0_6_load_125 | 127 | 0.00040416 | 0.00010129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2262-9_0_6_load_126 | 128 | 0.00091268 | 0.00022874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2262-9_0_6_load_127 | 129 | 0.0016495 | 0.00041341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2262-9_0_6_load_129 | 130 | 0.0025792 | 0.00064642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2262-9_0_6_load_134 | 131 | 0.0028711 | 0.00071957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2262-9_0_6_load_135 | 132 | 0.0024992 | 0.00062636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2262-9_0_6_load_136 | 133 | 0.0026937 | 0.00067511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2262-9_0_6_load_137 | 134 | 0.0033554 | 0.00084093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2262-9_0_6_load_138 | 135 | 0.002738 | 0.00068621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2262-9_0_6_load_157 | 136 | 0.0024891 | 0.00062383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2262-9_0_6_load_144 | 137 | 0.0038551 | 0.00096617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2262-9_0_6_load_163 | 138 | 0.0030513 | 0.00076474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2262-9_0_6_load_145 | 139 | 0.0024748 | 0.00062025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2262-9_0_6_load_139 | 140 | 0.0037811 | 0.00094764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2262-9_0_6_load_140 | 141 | 0.0029032 | 0.00072761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2262-9_0_6_load_141 | 142 | 0.0021041 | 0.00052734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2262-9_0_6_load_142 | 143 | 0.0041537 | 0.001041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2262-9_0_6_load_143 | 144 | 0.0021704 | 0.00054394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2262-9_0_6_load_147 | 145 | 0.0030647 | 0.00076808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2262-9_0_6_load_165 | 146 | 0.0035623 | 0.00089279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2262-9_0_6_load_146 | 147 | 0.0026099 | 0.00065411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2262-9_0_6_load_166 | 148 | 0.0025039 | 0.00062754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2262-9_0_6_load_148 | 149 | 0.0013208 | 0.00033102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2262-9_0_6_load_149 | 150 | 0.00196 | 0.00049123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2262-9_0_6_load_152 | 153 | 0.0029646 | 0.000743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2262-9_0_6_load_153 | 154 | 0.0014723 | 0.00036899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2262-9_0_6_load_169 | 157 | 0.0023249 | 0.00058268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2262-9_0_6_load_171 | 158 | 0.037388 | 0.0093703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2262-9_0_6_load_156 | 159 | 0.0012866 | 0.00032246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2262-9_0_6_load_164 | 160 | 0.0042023 | 0.0010532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2262-9_0_6_load_162 | 161 | 0.0011041 | 0.00027672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2262-9_0_6_load_158 | 162 | 0.00074545 | 0.00018683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2262-9_0_6_load_159 | 163 | 0.0017667 | 0.00044277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2262-9_0_6_load_160 | 164 | 0.0013466 | 0.00033748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2262-9_0_6_load_161 | 165 | 0.0019055 | 0.00047755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 74 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2262-9_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0052659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2262-9_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0094244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2262-9_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.003242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2262-9_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.00057598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2262-9_0_6_line_4 |  | 3 | 8 | 0.022064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2262-9_0_6_line_5 |  | 5 | 6 | 0.46762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_2262-9_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.011949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_2262-9_0_6_line_7 |  | 6 | 19 | 0.036945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_2262-9_0_6_line_8 |  | 7 | 46 | 0.027567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_2262-9_0_6_line_9 |  | 8 | 9 | 0.0068513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2262-9_0_6_line_10 |  | 9 | 21 | 0.06908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2262-9_0_6_line_11 |  | 10 | 11 | 0.040599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2262-9_0_6_line_12 |  | 11 | 12 | 0.015735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2262-9_0_6_line_13 |  | 12 | 16 | 0.032073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2262-9_0_6_line_14 |  | 13 | 14 | 0.043232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_2262-9_0_6_line_15 |  | 13 | 15 | 0.002465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_2262-9_0_6_line_16 |  | 14 | 17 | 0.016231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2262-9_0_6_line_17 |  | 14 | 18 | 0.019639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_2262-9_0_6_line_18 |  | 15 | 19 | 0.086549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_2262-9_0_6_line_19 |  | 15 | 20 | 0.020213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2262-9_0_6_line_20 |  | 16 | 21 | 0.012449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2262-9_0_6_line_21 |  | 16 | 22 | 0.011144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2262-9_0_6_line_22 |  | 17 | 23 | 0.025717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2262-9_0_6_line_23 |  | 18 | 24 | 0.0023048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_2262-9_0_6_line_24 |  | 20 | 25 | 0.025545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2262-9_0_6_line_25 |  | 22 | 33 | 0.046828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2262-9_0_6_line_26 |  | 22 | 34 | 0.019003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_2262-9_0_6_line_27 |  | 24 | 30 | 0.063239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_2262-9_0_6_line_28 |  | 26 | 27 | 0.03335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2262-9_0_6_line_29 |  | 26 | 28 | 0.1065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2262-9_0_6_line_30 |  | 27 | 29 | 0.026097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2262-9_0_6_line_31 |  | 29 | 30 | 0.030382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_2262-9_0_6_line_32 |  | 29 | 31 | 0.020693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_2262-9_0_6_line_33 |  | 31 | 32 | 0.016762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_2262-9_0_6_line_34 |  | 32 | 36 | 0.014033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_2262-9_0_6_line_35 |  | 33 | 37 | 0.017415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2262-9_0_6_line_36 |  | 34 | 35 | 0.0050627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_2262-9_0_6_line_37 |  | 35 | 36 | 0.02481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_2262-9_0_6_line_38 |  | 37 | 38 | 0.063728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2262-9_0_6_line_39 |  | 38 | 39 | 0.015998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2262-9_0_6_line_40 |  | 39 | 40 | 0.025566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2262-9_0_6_line_41 |  | 40 | 41 | 0.038931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2262-9_0_6_line_42 |  | 41 | 42 | 0.017666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2262-9_0_6_line_43 |  | 42 | 43 | 0.13116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2262-9_0_6_line_44 |  | 43 | 44 | 0.030433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2262-9_0_6_line_45 |  | 43 | 45 | 0.038444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2262-9_0_6_line_46 |  | 46 | 47 | 0.0032775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_2262-9_0_6_line_47 |  | 47 | 48 | 0.017196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_2262-9_0_6_line_48 |  | 48 | 49 | 0.0055873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_2262-9_0_6_line_49 |  | 49 | 52 | 0.017363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_2262-9_0_6_line_50 |  | 50 | 51 | 0.022648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2262-9_0_6_line_51 |  | 51 | 53 | 0.01064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2262-9_0_6_line_52 |  | 52 | 58 | 0.0056475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_2262-9_0_6_line_53 |  | 53 | 54 | 0.0096095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2262-9_0_6_line_54 |  | 54 | 55 | 0.044452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_2262-9_0_6_line_55 |  | 54 | 56 | 0.0075514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_2262-9_0_6_line_56 |  | 55 | 66 | 0.004322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_2262-9_0_6_line_57 |  | 56 | 63 | 0.030499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_2262-9_0_6_line_58 |  | 57 | 58 | 0.015813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_2262-9_0_6_line_59 |  | 57 | 59 | 0.010217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_2262-9_0_6_line_60 |  | 59 | 60 | 0.012268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_2262-9_0_6_line_61 |  | 60 | 61 | 0.0074561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_2262-9_0_6_line_62 |  | 61 | 62 | 0.025993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_2262-9_0_6_line_63 |  | 62 | 65 | 0.010971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_2262-9_0_6_line_64 |  | 63 | 64 | 0.0087683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_2262-9_0_6_line_65 |  | 64 | 65 | 0.0088515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_2262-9_0_6_line_66 |  | 66 | 67 | 0.018585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_2262-9_0_6_line_67 |  | 67 | 78 | 0.04319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_2262-9_0_6_line_68 |  | 68 | 69 | 0.032684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_2262-9_0_6_line_69 |  | 68 | 70 | 0.021896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_2262-9_0_6_line_70 |  | 69 | 71 | 0.028872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_2262-9_0_6_line_71 |  | 70 | 72 | 0.009521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_2262-9_0_6_line_72 |  | 71 | 73 | 0.030474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_2262-9_0_6_line_73 |  | 72 | 74 | 0.021688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_2262-9_0_6_line_74 |  | 73 | 75 | 0.0093748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_2262-9_0_6_line_75 |  | 73 | 76 | 0.1168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_2262-9_0_6_line_76 |  | 74 | 77 | 0.054833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2262-9_0_6_line_77 |  | 75 | 78 | 0.087946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_2262-9_0_6_line_78 |  | 76 | 79 | 0.058343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_2262-9_0_6_line_79 |  | 77 | 82 | 0.049094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2262-9_0_6_line_80 |  | 79 | 80 | 0.15833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_2262-9_0_6_line_81 |  | 79 | 81 | 0.016495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2262-9_0_6_line_82 |  | 80 | 86 | 0.017122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_2262-9_0_6_line_83 |  | 81 | 83 | 0.031723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2262-9_0_6_line_84 |  | 83 | 84 | 0.022942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2262-9_0_6_line_85 |  | 83 | 85 | 0.019766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2262-9_0_6_line_86 |  | 84 | 87 | 0.02949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2262-9_0_6_line_87 |  | 85 | 88 | 0.029396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2262-9_0_6_line_88 |  | 86 | 89 | 0.0018206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_2262-9_0_6_line_89 |  | 87 | 90 | 0.0079452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2262-9_0_6_line_90 |  | 89 | 126 | 0.018086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_2262-9_0_6_line_91 |  | 90 | 91 | 0.011402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2262-9_0_6_line_92 |  | 90 | 92 | 0.0040315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2262-9_0_6_line_93 |  | 91 | 93 | 0.016935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2262-9_0_6_line_94 |  | 92 | 94 | 0.030627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2262-9_0_6_line_95 |  | 94 | 125 | 6.5957e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2262-9_0_6_line_96 |  | 95 | 96 | 0.01736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2262-9_0_6_line_97 |  | 95 | 97 | 0.012281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2262-9_0_6_line_98 |  | 96 | 98 | 0.029181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2262-9_0_6_line_99 |  | 97 | 99 | 0.023264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2262-9_0_6_line_100 |  | 97 | 100 | 0.004958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2262-9_0_6_line_101 |  | 98 | 101 | 0.041114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2262-9_0_6_line_102 |  | 99 | 102 | 0.017478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2262-9_0_6_line_103 |  | 99 | 103 | 0.023196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2262-9_0_6_line_104 |  | 100 | 104 | 0.014795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2262-9_0_6_line_105 |  | 100 | 105 | 0.036151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2262-9_0_6_line_106 |  | 103 | 108 | 0.0076273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2262-9_0_6_line_107 |  | 104 | 109 | 0.010704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2262-9_0_6_line_108 |  | 105 | 106 | 0.023365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2262-9_0_6_line_109 |  | 106 | 107 | 0.013508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2262-9_0_6_line_110 |  | 107 | 110 | 0.026025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2262-9_0_6_line_111 |  | 108 | 125 | 0.022195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2262-9_0_6_line_112 |  | 109 | 119 | 0.019546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2262-9_0_6_line_113 |  | 109 | 118 | 0.017047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2262-9_0_6_line_114 |  | 110 | 111 | 0.037945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2262-9_0_6_line_115 |  | 111 | 112 | 0.013809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2262-9_0_6_line_116 |  | 112 | 116 | 0.037959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2262-9_0_6_line_117 |  | 113 | 114 | 0.0067921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2262-9_0_6_line_118 |  | 113 | 115 | 0.016592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2262-9_0_6_line_119 |  | 115 | 117 | 0.047423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2262-9_0_6_line_120 |  | 117 | 118 | 0.0051392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2262-9_0_6_line_121 |  | 119 | 120 | 0.0237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2262-9_0_6_line_122 |  | 119 | 121 | 0.044695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2262-9_0_6_line_123 |  | 119 | 122 | 0.024161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2262-9_0_6_line_124 |  | 121 | 123 | 0.001024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2262-9_0_6_line_125 |  | 123 | 124 | 0.020835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2262-9_0_6_line_126 |  | 124 | 128 | 0.018076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2262-9_0_6_line_127 |  | 126 | 159 | 0.014047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_2262-9_0_6_line_128 |  | 127 | 128 | 0.0085219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2262-9_0_6_line_129 |  | 127 | 129 | 0.012191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2262-9_0_6_line_130 |  | 129 | 130 | 0.017897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2262-9_0_6_line_131 |  | 131 | 132 | 0.022085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_2262-9_0_6_line_132 |  | 131 | 133 | 0.0010791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
133 | LV_2262-9_0_6_line_133 |  | 132 | 134 | 0.010745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_2262-9_0_6_line_134 |  | 133 | 135 | 0.025948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
135 | LV_2262-9_0_6_line_135 |  | 134 | 136 | 0.017338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_2262-9_0_6_line_136 |  | 135 | 137 | 0.0096897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
137 | LV_2262-9_0_6_line_137 |  | 136 | 138 | 0.011796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
138 | LV_2262-9_0_6_line_138 |  | 137 | 139 | 0.026958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_2262-9_0_6_line_139 |  | 138 | 161 | 0.012482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_2262-9_0_6_line_140 |  | 139 | 147 | 0.0037707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_2262-9_0_6_line_141 |  | 140 | 141 | 0.0046784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_2262-9_0_6_line_142 |  | 140 | 142 | 0.020672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_2262-9_0_6_line_143 |  | 141 | 143 | 0.028112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
144 | LV_2262-9_0_6_line_144 |  | 142 | 144 | 0.015098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
145 | LV_2262-9_0_6_line_145 |  | 143 | 145 | 0.00072121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
146 | LV_2262-9_0_6_line_146 |  | 144 | 146 | 0.0046751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
147 | LV_2262-9_0_6_line_147 |  | 145 | 147 | 0.022772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
148 | LV_2262-9_0_6_line_148 |  | 146 | 148 | 0.017774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
149 | LV_2262-9_0_6_line_149 |  | 148 | 156 | 0.039624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
150 | LV_2262-9_0_6_line_150 |  | 149 | 150 | 0.015422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2262-9_0_6_line_151 |  | 149 | 151 | 0.020858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2262-9_0_6_line_152 |  | 150 | 152 | 0.022276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2262-9_0_6_line_153 |  | 151 | 153 | 0.00565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2262-9_0_6_line_154 |  | 151 | 154 | 0.017512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2262-9_0_6_line_155 |  | 152 | 155 | 0.075487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2262-9_0_6_line_156 |  | 155 | 156 | 0.010198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
157 | LV_2262-9_0_6_line_157 |  | 155 | 157 | 0.013163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2262-9_0_6_line_158 |  | 155 | 158 | 0.25718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_2262-9_0_6_line_159 |  | 157 | 165 | 0.013419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2262-9_0_6_line_160 |  | 159 | 160 | 0.0094201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
161 | LV_2262-9_0_6_line_161 |  | 160 | 161 | 0.021596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
162 | LV_2262-9_0_6_line_162 |  | 162 | 163 | 0.022988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2262-9_0_6_line_163 |  | 162 | 164 | 0.0066833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2262-9_0_6_line_164 |  | 163 | 165 | 0.009116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2262-9_0_6_trafo_78 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 166 | 74 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2577702.8554 | 1193218.7702 | 2577701.6613 | 1193223.8989
1 | 2577699.5241 | 1193233.0777 | 2577701.6613 | 1193223.8989
2 | 2577703.5906 | 1193215.6126 | 2577702.8554 | 1193218.7702
3 | 2577699.5241 | 1193233.0777 | 2577699.3935 | 1193233.6387
4 | 2577703.5906 | 1193215.6126 | 2577703.5906 | 1193215.6126 | 2577708.1665 | 1193194.0285
5 | 2577234.9542 | 1192533.832 | 2577452.8546 | 1192947.5798
6 | 2577234.9542 | 1192533.832 | 2577231.413 | 1192534.6349 | 2577227.6675 | 1192533.8599 | 2577224.0671 | 1192531.1722
7 | 2577452.8546 | 1192947.5798 | 2577471.2498 | 1192942.5964 | 2577488.2905 | 1192937.1601
8 | 2577207.0208 | 1192509.8387 | 2577214.8173 | 1192518.1451 | 2577217.0477 | 1192523.3616 | 2577224.0671 | 1192531.1722 | 2577224.0671 | 1192531.1722
9 | 2577708.1665 | 1193194.0285 | 2577708.1665 | 1193194.0285 | 2577708.271 | 1193187.1779
10 | 2577694.1419 | 1193119.904 | 2577694.7037 | 1193123.9192 | 2577700.0624 | 1193142.4535 | 2577707.2419 | 1193168.9408 | 2577708.3623 | 1193181.1875 | 2577708.271 | 1193187.1779
11 | 2577641.1448 | 1193035.9954 | 2577663.7661 | 1193069.7083
12 | 2577672.5333 | 1193082.7744 | 2577663.7661 | 1193069.7083
13 | 2577692.417 | 1193107.5746 | 2577685.2461 | 1193101.7206 | 2577672.5333 | 1193082.7744
14 | 2577573.8808 | 1192935.7501 | 2577587.9481 | 1192937.1424 | 2577616.5744 | 1192942.9935
15 | 2577573.8808 | 1192935.7501 | 2577572.4784 | 1192933.721
16 | 2577616.5744 | 1192942.9935 | 2577619.8874 | 1192928.162 | 2577620.4844 | 1192927.3179
17 | 2577616.5744 | 1192942.9935 | 2577620.6475 | 1192943.8231 | 2577634.6952 | 1192950.3306
18 | 2577572.4784 | 1192933.721 | 2577562.0663 | 1192933.5156 | 2577537.4399 | 1192927.2717 | 2577528.245 | 1192926.4504 | 2577517.3512 | 1192927.8589 | 2577504.646 | 1192931.9424 | 2577488.2905 | 1192937.1601
19 | 2577572.4784 | 1192933.721 | 2577560.975 | 1192917.1002
20 | 2577692.417 | 1193107.5746 | 2577694.1419 | 1193119.904
21 | 2577698.0437 | 1193097.9484 | 2577692.417 | 1193107.5746
22 | 2577620.4844 | 1192927.3179 | 2577627.2339 | 1192917.7734 | 2577635.9256 | 1192906.7637
23 | 2577634.6952 | 1192950.3306 | 2577636.7865 | 1192951.2994
24 | 2577560.975 | 1192917.1002 | 2577546.4375 | 1192896.0957
25 | 2577698.0437 | 1193097.9484 | 2577703.7629 | 1193096.7153 | 2577710.0016 | 1193095.8359 | 2577731.7496 | 1193096.8551 | 2577742.3082 | 1193095.5706 | 2577744.3497 | 1193094.5812
26 | 2577698.0437 | 1193097.9484 | 2577702.4593 | 1193079.4651
27 | 2577691.2298 | 1192983.1838 | 2577655.9745 | 1192960.1881 | 2577636.7865 | 1192951.2994
28 | 2577723.8301 | 1192974.6847 | 2577732.9713 | 1192942.6125
29 | 2577740.5207 | 1192837.7501 | 2577740.8003 | 1192838.9061 | 2577745.5722 | 1192879.8767 | 2577737.6434 | 1192926.2199 | 2577732.9713 | 1192942.6125
30 | 2577716.6769 | 1192999.782 | 2577723.8301 | 1192974.6847
31 | 2577716.6769 | 1192999.782 | 2577691.2298 | 1192983.1838
32 | 2577716.6769 | 1192999.782 | 2577716.6856 | 1193014.3341 | 2577716.0113 | 1193020.4382
33 | 2577716.0113 | 1193020.4382 | 2577714.6657 | 1193032.6181 | 2577713.499 | 1193036.9728
34 | 2577709.8676 | 1193050.528 | 2577713.499 | 1193036.9728
35 | 2577744.3497 | 1193094.5812 | 2577753.6589 | 1193090.0697 | 2577759.0412 | 1193085.4849
36 | 2577702.4593 | 1193079.4651 | 2577703.6356 | 1193074.541
37 | 2577709.8676 | 1193050.528 | 2577705.2925 | 1193067.6051 | 2577703.6356 | 1193074.541
38 | 2577816.6355 | 1193061.9738 | 2577791.1136 | 1193066.2173 | 2577780.458 | 1193070.1369 | 2577771.6039 | 1193074.7835 | 2577759.0412 | 1193085.4849
39 | 2577832.0948 | 1193058.0697 | 2577824.422 | 1193060.6792 | 2577816.6355 | 1193061.9738
40 | 2577856.2167 | 1193049.7885 | 2577845.4959 | 1193052.5631 | 2577833.5106 | 1193057.5882 | 2577832.0948 | 1193058.0697
41 | 2577856.2167 | 1193049.7885 | 2577876.351 | 1193016.4404
42 | 2577876.351 | 1193016.4404 | 2577878.8388 | 1193007.0261 | 2577880.078 | 1192999.1952
43 | 2577859.5033 | 1192871.8592 | 2577858.5171 | 1192875.1535 | 2577857.507 | 1192880.2266 | 2577856.6277 | 1192885.6217 | 2577856.787 | 1192893.6142 | 2577857.4354 | 1192904.0174 | 2577859.3253 | 1192916.2502 | 2577863.019 | 1192933.9237 | 2577866.9036 | 1192949.6732 | 2577870.4319 | 1192961.8221 | 2577873.4256 | 1192969.604 | 2577878.4581 | 1192980.4689 | 2577880.0246 | 1192985.6659 | 2577880.825 | 1192991.8329 | 2577880.3579 | 1192997.4265 | 2577880.078 | 1192999.1952
44 | 2577859.5033 | 1192871.8592 | 2577881.1678 | 1192893.2902
45 | 2577859.5033 | 1192871.8592 | 2577861.073 | 1192869.7078 | 2577862.9444 | 1192868.7559 | 2577865.6876 | 1192868.5678 | 2577869.4044 | 1192869.9214 | 2577892.399 | 1192884.177
46 | 2577207.0208 | 1192509.8387 | 2577204.7778 | 1192507.449
47 | 2577191.8846 | 1192496.515 | 2577199.3819 | 1192504.13 | 2577202.8396 | 1192505.3841 | 2577204.7778 | 1192507.449
48 | 2577191.8846 | 1192496.515 | 2577187.9647 | 1192492.5336
49 | 2577176.9643 | 1192479.3708 | 2577178.4459 | 1192482.8654 | 2577187.9647 | 1192492.5336
50 | 2577245.0988 | 1192468.7263 | 2577230.1989 | 1192451.67
51 | 2577230.1989 | 1192451.67 | 2577223.1987 | 1192443.6567
52 | 2577174.0714 | 1192474.6262 | 2577175.6461 | 1192476.2615 | 2577176.9643 | 1192479.3708
53 | 2577217.9015 | 1192435.7005 | 2577220.7644 | 1192440.8701 | 2577223.1987 | 1192443.6567
54 | 2577217.9015 | 1192435.7005 | 2577251.2302 | 1192406.286
55 | 2577217.9015 | 1192435.7005 | 2577213.4929 | 1192429.5695
56 | 2577254.4707 | 1192403.4261 | 2577251.2302 | 1192406.286
57 | 2577213.4929 | 1192429.5695 | 2577212.5603 | 1192428.2725 | 2577202.3401 | 1192416.6943 | 2577197.861 | 1192411.442 | 2577194.7946 | 1192408.8968 | 2577192.3924 | 1192407.9828
58 | 2577163.1032 | 1192463.236 | 2577174.0714 | 1192474.6262
59 | 2577163.1032 | 1192463.236 | 2577163.1032 | 1192463.236 | 2577157.5976 | 1192460.6446 | 2577154.7376 | 1192457.6625
60 | 2577148.2406 | 1192447.5846 | 2577149.0922 | 1192451.0054 | 2577151.9038 | 1192454.7077 | 2577154.7376 | 1192457.6625
61 | 2577148.2406 | 1192447.5846 | 2577148.2406 | 1192447.5846 | 2577148.4207 | 1192444.838 | 2577150.101 | 1192441.7633 | 2577150.9664 | 1192440.9324
62 | 2577150.9664 | 1192440.9324 | 2577165.3658 | 1192427.1081 | 2577169.7369 | 1192422.9518
63 | 2577169.7369 | 1192422.9518 | 2577177.6877 | 1192415.3919
64 | 2577192.3924 | 1192407.9828 | 2577190.9473 | 1192407.433 | 2577186.4367 | 1192407.9172 | 2577184.235 | 1192409.455
65 | 2577184.235 | 1192409.455 | 2577183.0918 | 1192410.2534 | 2577177.6877 | 1192415.3919
66 | 2577268.4049 | 1192391.1284 | 2577254.4707 | 1192403.4261
67 | 2577268.4049 | 1192391.1284 | 2577243.1694 | 1192356.0774
68 | 2577231.9393 | 1192292.3376 | 2577234.6414 | 1192292.3936 | 2577264.5833 | 1192293.9258
69 | 2577286.2184 | 1192297.1549 | 2577268.4006 | 1192294.1212 | 2577264.5833 | 1192293.9258
70 | 2577231.9393 | 1192292.3376 | 2577203.0731 | 1192291.7403
71 | 2577288.1952 | 1192287.8424 | 2577286.2184 | 1192297.1549
72 | 2577172.5993 | 1192291.8194 | 2577183.4842 | 1192291.8 | 2577201.5417 | 1192291.7086 | 2577203.0731 | 1192291.7403
73 | 2577288.1952 | 1192287.8424 | 2577274.8833 | 1192273.063 | 2577273.7028 | 1192271.7075
74 | 2577172.5993 | 1192291.8194 | 2577173.5691 | 1192296.2403 | 2577176.222 | 1192300.299 | 2577176.222 | 1192300.299
75 | 2577172.5993 | 1192291.8194 | 2577164.7524 | 1192290.9601 | 2577154.0054 | 1192289.1559 | 2577138.4354 | 1192283.9462 | 2577125.3698 | 1192277.8597 | 2577112.8378 | 1192271.7601 | 2577102.4747 | 1192264.774 | 2577092.5401 | 1192256.2187 | 2577083.9327 | 1192245.9352 | 2577076.6704 | 1192234.5682 | 2577076.31 | 1192233.9281
76 | 2577273.7028 | 1192271.7075 | 2577257.2359 | 1192252.7973 | 2577239.3321 | 1192231.2987 | 2577238.2926 | 1192229.8526
77 | 2577176.222 | 1192300.299 | 2577206.5037 | 1192319.5266 | 2577221.1608 | 1192331.2324 | 2577234.8329 | 1192344.4983 | 2577243.1694 | 1192356.0774
78 | 2577046.4969 | 1192184.2909 | 2577050.9529 | 1192189.3653 | 2577054.0601 | 1192192.5995 | 2577057.4985 | 1192196.6996 | 2577060.389 | 1192203.0363 | 2577063.7509 | 1192211.0276 | 2577070.2694 | 1192223.1979 | 2577076.31 | 1192233.9281
79 | 2577209.6365 | 1192189.9902 | 2577238.2926 | 1192229.8526
80 | 2577046.4969 | 1192184.2909 | 2577049.2798 | 1192178.4993 | 2577060.7134 | 1192164.5479 | 2577077.7186 | 1192144.4495 | 2577091.8307 | 1192119.3041 | 2577102.9632 | 1192064.6211 | 2577111.1362 | 1192043.1561
81 | 2577046.4969 | 1192184.2909 | 2577040.81 | 1192186.1471 | 2577031.0238 | 1192189.9861
82 | 2577111.1362 | 1192043.1561 | 2577119.0371 | 1192027.9664
83 | 2577001.2135 | 1192200.8298 | 2577027.5589 | 1192191.3454 | 2577031.0238 | 1192189.9861
84 | 2577001.2135 | 1192200.8298 | 2576979.4637 | 1192208.1288
85 | 2577001.2135 | 1192200.8298 | 2576998.6233 | 1192195.3035 | 2576995.5475 | 1192194.3037 | 2576985.6694 | 1192197.6463
86 | 2576979.4637 | 1192208.1288 | 2576979.4637 | 1192208.1288 | 2576970.0911 | 1192208.9543 | 2576961.5823 | 1192208.4758 | 2576950.1775 | 1192206.5961
87 | 2576968.0308 | 1192190.6636 | 2576968.0308 | 1192190.6636 | 2576966.2454 | 1192200.0755 | 2576978.632 | 1192200.0277 | 2576985.6694 | 1192197.6463
88 | 2577119.8773 | 1192026.3512 | 2577119.0371 | 1192027.9664
89 | 2576942.3381 | 1192205.3041 | 2576950.1775 | 1192206.5961
90 | 2577119.8773 | 1192026.3512 | 2577126.1719 | 1192014.2497 | 2577129.3087 | 1192011.1006
91 | 2576942.3381 | 1192205.3041 | 2576931.1031 | 1192203.362
92 | 2576942.3381 | 1192205.3041 | 2576938.4347 | 1192206.3124
93 | 2576931.1031 | 1192203.362 | 2576923.2153 | 1192201.9985 | 2576914.3797 | 1192200.7032
94 | 2576938.4347 | 1192206.3124 | 2576934.5175 | 1192207.3243 | 2576908.6967 | 1192213.6345
95 | 2576908.6967 | 1192213.6345 | 2576908.6326 | 1192213.6501 | 2576908.6326 | 1192213.6501
96 | 2576837.9031 | 1192177.3156 | 2576836.2377 | 1192160.0358
97 | 2576839.0813 | 1192189.5404 | 2576837.9031 | 1192177.3156
98 | 2576831.3159 | 1192131.2729 | 2576836.2377 | 1192160.0358
99 | 2576839.0813 | 1192189.5404 | 2576850.725 | 1192190.518 | 2576862.115 | 1192192.9417
100 | 2576834.1911 | 1192190.4377 | 2576839.0813 | 1192189.5404
101 | 2576831.3159 | 1192131.2729 | 2576849.7316 | 1192094.5135
102 | 2576862.115 | 1192192.9417 | 2576871.6492 | 1192194.4388 | 2576879.3929 | 1192195.5741
103 | 2576862.115 | 1192192.9417 | 2576880.419 | 1192207.1894
104 | 2576834.1911 | 1192190.4377 | 2576827.6341 | 1192193.9762 | 2576822.269 | 1192198.9911
105 | 2576834.1911 | 1192190.4377 | 2576827.0802 | 1192180.9158 | 2576811.013 | 1192162.7295
106 | 2576880.419 | 1192207.1894 | 2576880.419 | 1192207.1894 | 2576887.4207 | 1192210.2147
107 | 2576814.4491 | 1192206.3007 | 2576822.269 | 1192198.9911
108 | 2576795.5433 | 1192145.2195 | 2576811.013 | 1192162.7295
109 | 2576795.5433 | 1192145.2195 | 2576784.1367 | 1192137.9829
110 | 2576769.5083 | 1192117.0707 | 2576775.3579 | 1192127.522 | 2576779.6946 | 1192135.1648 | 2576784.1367 | 1192137.9829
111 | 2576908.6326 | 1192213.6501 | 2576897.8354 | 1192214.7147 | 2576887.4207 | 1192210.2147
112 | 2576810.933 | 1192225.3578 | 2576810.9302 | 1192218.7543 | 2576814.4491 | 1192206.3007
113 | 2576814.4491 | 1192206.3007 | 2576802.1672 | 1192194.4785
114 | 2576745.049 | 1192088.2415 | 2576754.0755 | 1192098.2894 | 2576766.4919 | 1192111.6815 | 2576769.5083 | 1192117.0707
115 | 2576758.5678 | 1192085.2427 | 2576745.049 | 1192088.2415
116 | 2576758.5678 | 1192085.2427 | 2576774.9919 | 1192082.5217 | 2576785.0876 | 1192077.4352 | 2576788.7281 | 1192074.664 | 2576791.6515 | 1192079.2414
117 | 2576744.9331 | 1192158.1458 | 2576738.1586 | 1192157.6576
118 | 2576744.9331 | 1192158.1458 | 2576760.7821 | 1192163.0541
119 | 2576760.7821 | 1192163.0541 | 2576767.3023 | 1192165.0734 | 2576783.6447 | 1192176.6492 | 2576798.4646 | 1192190.9144
120 | 2576802.1672 | 1192194.4785 | 2576798.4646 | 1192190.9144
121 | 2576810.933 | 1192225.3578 | 2576791.8703 | 1192239.4395
122 | 2576810.933 | 1192225.3578 | 2576821.15 | 1192231.9327 | 2576843.5718 | 1192255.5227
123 | 2576810.933 | 1192225.3578 | 2576809.3144 | 1192246.2308 | 2576810.466 | 1192249.2431
124 | 2576843.5718 | 1192255.5227 | 2576844.2772 | 1192256.2649
125 | 2576844.2772 | 1192256.2649 | 2576847.3111 | 1192259.4568 | 2576860.2969 | 1192269.5241
126 | 2576873.9766 | 1192281.3249 | 2576864.3761 | 1192272.6865 | 2576860.2969 | 1192269.5241
127 | 2577129.3087 | 1192011.1006 | 2577139.2218 | 1192001.1487
128 | 2576880.3115 | 1192287.025 | 2576873.9766 | 1192281.3249
129 | 2576880.3115 | 1192287.025 | 2576889.3739 | 1192295.1793 | 2576889.3739 | 1192295.1793
130 | 2576889.3739 | 1192295.1793 | 2576897.6916 | 1192305.3969 | 2576899.7086 | 1192309.6664
131 | 2577209.3417 | 1191956.697 | 2577228.3795 | 1191948.39 | 2577229.6349 | 1191948.0016
132 | 2577230.6658 | 1191947.6826 | 2577229.6349 | 1191948.0016
133 | 2577209.3417 | 1191956.697 | 2577201.5457 | 1191960.0988 | 2577199.6103 | 1191961.2242
134 | 2577255.4686 | 1191940.0679 | 2577254.7924 | 1191940.2181 | 2577230.6658 | 1191947.6826
135 | 2577199.6103 | 1191961.2242 | 2577184.6222 | 1191969.9397
136 | 2577264.9276 | 1191937.966 | 2577255.4686 | 1191940.0679
137 | 2577184.6222 | 1191969.9397 | 2577176.0655 | 1191974.9153 | 2577174.4723 | 1191975.9473
138 | 2577264.9276 | 1191937.966 | 2577283.0954 | 1191933.9291 | 2577291.1728 | 1191931.8259
139 | 2577163.9958 | 1191982.7335 | 2577174.4723 | 1191975.9473
140 | 2577294.8218 | 1191930.8758 | 2577291.1728 | 1191931.8259
141 | 2577344.7068 | 1191917.6724 | 2577349.2017 | 1191916.3749
142 | 2577369.0629 | 1191910.6419 | 2577349.2017 | 1191916.3749
143 | 2577317.5566 | 1191924.9561 | 2577337.1271 | 1191919.8604 | 2577344.7068 | 1191917.6724
144 | 2577383.569 | 1191906.4546 | 2577369.0629 | 1191910.6419
145 | 2577316.8586 | 1191925.1378 | 2577317.5566 | 1191924.9561
146 | 2577383.569 | 1191906.4546 | 2577383.569 | 1191906.4546 | 2577387.6622 | 1191904.1959
147 | 2577316.8586 | 1191925.1378 | 2577294.8218 | 1191930.8758
148 | 2577387.6622 | 1191904.1959 | 2577403.2245 | 1191895.6084
149 | 2577434.8645 | 1191872.2754 | 2577419.7788 | 1191886.4734 | 2577403.2245 | 1191895.6084
150 | 2577514.6519 | 1191859.9353 | 2577510.3838 | 1191845.1159
151 | 2577520.4244 | 1191879.9784 | 2577514.6519 | 1191859.9353
152 | 2577504.2188 | 1191823.7096 | 2577510.3838 | 1191845.1159
153 | 2577520.4244 | 1191879.9784 | 2577521.9848 | 1191885.4087
154 | 2577520.4244 | 1191879.9784 | 2577537.5408 | 1191876.2768
155 | 2577442.4464 | 1191865.4319 | 2577451.4107 | 1191857.2714 | 2577472.3922 | 1191837.8262 | 2577500.8672 | 1191824.4115 | 2577504.2188 | 1191823.7096
156 | 2577442.4464 | 1191865.4319 | 2577434.8645 | 1191872.2754
157 | 2577442.4464 | 1191865.4319 | 2577446.7212 | 1191877.8818
158 | 2577442.4464 | 1191865.4319 | 2577286.324 | 1191661.0606
159 | 2577446.7212 | 1191877.8818 | 2577451.0789 | 1191890.573
160 | 2577139.2218 | 1192001.1487 | 2577145.8698 | 1191994.4747
161 | 2577163.9958 | 1191982.7335 | 2577145.8698 | 1191994.4747 | 2577145.8698 | 1191994.4747
162 | 2577476.301 | 1191893.4606 | 2577454.0393 | 1191899.1949 | 2577454.0393 | 1191899.1949
163 | 2577482.773 | 1191891.7935 | 2577476.301 | 1191893.4606
164 | 2577454.0393 | 1191899.1949 | 2577451.0789 | 1191890.573

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2577701.6613 | 1193223.8989
1 | 2577702.8554 | 1193218.7702
2 | 2577699.5241 | 1193233.0777
3 | 2577703.5906 | 1193215.6126
4 | 2577699.3935 | 1193233.6387
5 | 2577234.9542 | 1192533.832
6 | 2577452.8546 | 1192947.5798
7 | 2577224.0671 | 1192531.1722
8 | 2577708.1665 | 1193194.0285
9 | 2577708.271 | 1193187.1779
10 | 2577641.1448 | 1193035.9954
11 | 2577663.7661 | 1193069.7083
12 | 2577672.5333 | 1193082.7744
13 | 2577573.8808 | 1192935.7501
14 | 2577616.5744 | 1192942.9935
15 | 2577572.4784 | 1192933.721
16 | 2577692.417 | 1193107.5746
17 | 2577620.4844 | 1192927.3179
18 | 2577634.6952 | 1192950.3306
19 | 2577488.2905 | 1192937.1601
20 | 2577560.975 | 1192917.1002
21 | 2577694.1419 | 1193119.904
22 | 2577698.0437 | 1193097.9484
23 | 2577635.9256 | 1192906.7637
24 | 2577636.7865 | 1192951.2994
25 | 2577546.4375 | 1192896.0957
26 | 2577732.9713 | 1192942.6125
27 | 2577723.8301 | 1192974.6847
28 | 2577740.5207 | 1192837.7501
29 | 2577716.6769 | 1192999.782
30 | 2577691.2298 | 1192983.1838
31 | 2577716.0113 | 1193020.4382
32 | 2577713.499 | 1193036.9728
33 | 2577744.3497 | 1193094.5812
34 | 2577702.4593 | 1193079.4651
35 | 2577703.6356 | 1193074.541
36 | 2577709.8676 | 1193050.528
37 | 2577759.0412 | 1193085.4849
38 | 2577816.6355 | 1193061.9738
39 | 2577832.0948 | 1193058.0697
40 | 2577856.2167 | 1193049.7885
41 | 2577876.351 | 1193016.4404
42 | 2577880.078 | 1192999.1952
43 | 2577859.5033 | 1192871.8592
44 | 2577881.1678 | 1192893.2902
45 | 2577892.399 | 1192884.177
46 | 2577207.0208 | 1192509.8387
47 | 2577204.7778 | 1192507.449
48 | 2577191.8846 | 1192496.515
49 | 2577187.9647 | 1192492.5336
50 | 2577245.0988 | 1192468.7263
51 | 2577230.1989 | 1192451.67
52 | 2577176.9643 | 1192479.3708
53 | 2577223.1987 | 1192443.6567
54 | 2577217.9015 | 1192435.7005
55 | 2577251.2302 | 1192406.286
56 | 2577213.4929 | 1192429.5695
57 | 2577163.1032 | 1192463.236
58 | 2577174.0714 | 1192474.6262
59 | 2577154.7376 | 1192457.6625
60 | 2577148.2406 | 1192447.5846
61 | 2577150.9664 | 1192440.9324
62 | 2577169.7369 | 1192422.9518
63 | 2577192.3924 | 1192407.9828
64 | 2577184.235 | 1192409.455
65 | 2577177.6877 | 1192415.3919
66 | 2577254.4707 | 1192403.4261
67 | 2577268.4049 | 1192391.1284
68 | 2577264.5833 | 1192293.9258
69 | 2577231.9393 | 1192292.3376
70 | 2577286.2184 | 1192297.1549
71 | 2577203.0731 | 1192291.7403
72 | 2577288.1952 | 1192287.8424
73 | 2577172.5993 | 1192291.8194
74 | 2577273.7028 | 1192271.7075
75 | 2577176.222 | 1192300.299
76 | 2577076.31 | 1192233.9281
77 | 2577238.2926 | 1192229.8526
78 | 2577243.1694 | 1192356.0774
79 | 2577046.4969 | 1192184.2909
80 | 2577111.1362 | 1192043.1561
81 | 2577031.0238 | 1192189.9861
82 | 2577209.6365 | 1192189.9902
83 | 2577001.2135 | 1192200.8298
84 | 2576979.4637 | 1192208.1288
85 | 2576985.6694 | 1192197.6463
86 | 2577119.0371 | 1192027.9664
87 | 2576950.1775 | 1192206.5961
88 | 2576968.0308 | 1192190.6636
89 | 2577119.8773 | 1192026.3512
90 | 2576942.3381 | 1192205.3041
91 | 2576931.1031 | 1192203.362
92 | 2576938.4347 | 1192206.3124
93 | 2576914.3797 | 1192200.7032
94 | 2576908.6967 | 1192213.6345
95 | 2576837.9031 | 1192177.3156
96 | 2576836.2377 | 1192160.0358
97 | 2576839.0813 | 1192189.5404
98 | 2576831.3159 | 1192131.2729
99 | 2576862.115 | 1192192.9417
100 | 2576834.1911 | 1192190.4377
101 | 2576849.7316 | 1192094.5135
102 | 2576879.3929 | 1192195.5741
103 | 2576880.419 | 1192207.1894
104 | 2576822.269 | 1192198.9911
105 | 2576811.013 | 1192162.7295
106 | 2576795.5433 | 1192145.2195
107 | 2576784.1367 | 1192137.9829
108 | 2576887.4207 | 1192210.2147
109 | 2576814.4491 | 1192206.3007
110 | 2576769.5083 | 1192117.0707
111 | 2576745.049 | 1192088.2415
112 | 2576758.5678 | 1192085.2427
113 | 2576744.9331 | 1192158.1458
114 | 2576738.1586 | 1192157.6576
115 | 2576760.7821 | 1192163.0541
116 | 2576791.6515 | 1192079.2414
117 | 2576798.4646 | 1192190.9144
118 | 2576802.1672 | 1192194.4785
119 | 2576810.933 | 1192225.3578
120 | 2576791.8703 | 1192239.4395
121 | 2576843.5718 | 1192255.5227
122 | 2576810.466 | 1192249.2431
123 | 2576844.2772 | 1192256.2649
124 | 2576860.2969 | 1192269.5241
125 | 2576908.6326 | 1192213.6501
126 | 2577129.3087 | 1192011.1006
127 | 2576880.3115 | 1192287.025
128 | 2576873.9766 | 1192281.3249
129 | 2576889.3739 | 1192295.1793
130 | 2576899.7086 | 1192309.6664
131 | 2577229.6349 | 1191948.0016
132 | 2577209.3417 | 1191956.697
133 | 2577230.6658 | 1191947.6826
134 | 2577199.6103 | 1191961.2242
135 | 2577255.4686 | 1191940.0679
136 | 2577184.6222 | 1191969.9397
137 | 2577264.9276 | 1191937.966
138 | 2577174.4723 | 1191975.9473
139 | 2577291.1728 | 1191931.8259
140 | 2577349.2017 | 1191916.3749
141 | 2577344.7068 | 1191917.6724
142 | 2577369.0629 | 1191910.6419
143 | 2577317.5566 | 1191924.9561
144 | 2577383.569 | 1191906.4546
145 | 2577316.8586 | 1191925.1378
146 | 2577387.6622 | 1191904.1959
147 | 2577294.8218 | 1191930.8758
148 | 2577403.2245 | 1191895.6084
149 | 2577514.6519 | 1191859.9353
150 | 2577510.3838 | 1191845.1159
151 | 2577520.4244 | 1191879.9784
152 | 2577504.2188 | 1191823.7096
153 | 2577521.9848 | 1191885.4087
154 | 2577537.5408 | 1191876.2768
155 | 2577442.4464 | 1191865.4319
156 | 2577434.8645 | 1191872.2754
157 | 2577446.7212 | 1191877.8818
158 | 2577286.324 | 1191661.0606
159 | 2577139.2218 | 1192001.1487
160 | 2577145.8698 | 1191994.4747
161 | 2577163.9958 | 1191982.7335
162 | 2577476.301 | 1191893.4606
163 | 2577454.0393 | 1191899.1949
164 | 2577482.773 | 1191891.7935
165 | 2577451.0789 | 1191890.573
166 | 2577273.7028 | 1192271.7075

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97492 | -0.48392 | 0.0030896 | 0.00077434
1 | 0.97494 | -0.4835 | 0.00027147 | 6.8036e-05
2 | 0.97491 | -0.48412 | 0.00059248 | 0.00014849
3 | 0.97496 | -0.48323 | 0.00069062 | 0.00017309
4 | 0.97491 | -0.48413 | 0.0005922 | 0.00014842
5 | 0.98436 | -0.29932 | 0 | 0
6 | 0.97961 | -0.39193 | 0 | 0
7 | 0.98449 | -0.29696 | 0.0042817 | 0.0010731
8 | 0.97506 | -0.48111 | 0.0011607 | 0.00029089
9 | 0.97511 | -0.48031 | 0.0039609 | 0.0009927
10 | 0.97581 | -0.46642 | 0.00067637 | 0.00016951
11 | 0.97584 | -0.46592 | 0.00048774 | 0.00012224
12 | 0.97585 | -0.46558 | 0.00030745 | 7.7055e-05
13 | 0.97834 | -0.41673 | 0 | 0
14 | 0.97792 | -0.42504 | 0 | 0
15 | 0.97837 | -0.41626 | 0 | 0
16 | 0.9759 | -0.46472 | 0 | 0
17 | 0.97788 | -0.42585 | 0.0015348 | 0.00038466
18 | 0.97774 | -0.42862 | 0.00096775 | 0.00024254
19 | 0.97923 | -0.39928 | 0.00079953 | 0.00020038
20 | 0.97834 | -0.4167 | 0.00020194 | 5.0611e-05
21 | 0.97577 | -0.4672 | 0.00053737 | 0.00013468
22 | 0.97602 | -0.46219 | 0 | 0
23 | 0.97785 | -0.42641 | 0.0011975 | 0.00030011
24 | 0.97771 | -0.42903 | 0.0019322 | 0.00048426
25 | 0.97832 | -0.41716 | 0.0009966 | 0.00024977
26 | 0.97653 | -0.45228 | 0.0038145 | 0.00095601
27 | 0.9767 | -0.44889 | 0.0025074 | 0.00062842
28 | 0.97636 | -0.45567 | 0.0017386 | 0.00043575
29 | 0.9769 | -0.44505 | 0 | 0
30 | 0.97716 | -0.43989 | 0.0005833 | 0.00014619
31 | 0.97675 | -0.44795 | 0.00057716 | 0.00014465
32 | 0.97663 | -0.45027 | 0.0011587 | 0.0002904
33 | 0.97504 | -0.48154 | 0.0010598 | 0.0002656
34 | 0.97633 | -0.45612 | 0.00096056 | 0.00024074
35 | 0.97637 | -0.45546 | 0.00055652 | 0.00013948
36 | 0.97654 | -0.45215 | 0.00021502 | 5.3889e-05
37 | 0.97469 | -0.48841 | 0.0013331 | 0.0003341
38 | 0.97349 | -0.51201 | 0.0054141 | 0.0013569
39 | 0.97327 | -0.51635 | 0.0019457 | 0.00048765
40 | 0.97297 | -0.52238 | 0 | 0
41 | 0.9725 | -0.53156 | 0 | 0
42 | 0.97229 | -0.53573 | 0.0032862 | 0.0008236
43 | 0.97113 | -0.55876 | 0 | 0
44 | 0.97091 | -0.56304 | 0.0076194 | 0.0019096
45 | 0.97106 | -0.5601 | 0.0018886 | 0.00047332
46 | 0.98479 | -0.2911 | 0.0034588 | 0.00086686
47 | 0.98483 | -0.29037 | 0.0025719 | 0.00064458
48 | 0.98503 | -0.28634 | 0.0020179 | 0.00050574
49 | 0.9851 | -0.28499 | 0.0021784 | 0.00054596
50 | 0.98725 | -0.24353 | 0.0038159 | 0.00095636
51 | 0.98732 | -0.24199 | 0.004453 | 0.001116
52 | 0.98533 | -0.28067 | 0.0019199 | 0.00048118
53 | 0.98741 | -0.24041 | 0.0020204 | 0.00050636
54 | 0.9875 | -0.23865 | 0 | 0
55 | 0.98832 | -0.22274 | 0.005877 | 0.0014729
56 | 0.98737 | -0.24107 | 0.0021364 | 0.00053543
57 | 0.98561 | -0.27508 | 0.0016952 | 0.00042486
58 | 0.9854 | -0.27923 | 0.0018039 | 0.00045209
59 | 0.98576 | -0.27234 | 0.0017127 | 0.00042925
60 | 0.98593 | -0.26897 | 0.0024908 | 0.00062425
61 | 0.98604 | -0.26686 | 0.0022148 | 0.00055508
62 | 0.98643 | -0.2593 | 0.0018485 | 0.00046328
63 | 0.98688 | -0.25065 | 0.0018371 | 0.00046043
64 | 0.98674 | -0.25334 | 0.00098231 | 0.00024619
65 | 0.9866 | -0.25603 | 0.0018805 | 0.00047131
66 | 0.9884 | -0.2211 | 0.002832 | 0.00070977
67 | 0.98878 | -0.21388 | 0 | 0
68 | 0.99698 | -0.057051 | 0.0017187 | 0.00043075
69 | 0.99513 | -0.092137 | 0.0014339 | 0.00035937
70 | 0.99822 | -0.033486 | 0 | 0
71 | 0.9935 | -0.12309 | 0.0015185 | 0.00038058
72 | 0.99877 | -0.023258 | 0 | 0
73 | 0.9918 | -0.15571 | 0 | 0
74 | 1 | 0 | -0.32321 | -0.082696
75 | 0.99158 | -0.1599 | 0.0069644 | 0.0017455
76 | 0.98798 | -0.22902 | 0.0072486 | 0.0018167
77 | 0.99956 | -0.008498 | 0.0043702 | 0.0010953
78 | 0.98965 | -0.19713 | 0.01024 | 0.0025665
79 | 0.98614 | -0.26433 | 0 | 0
80 | 0.98266 | -0.33186 | 0 | 0
81 | 0.98537 | -0.2793 | 0.0029258 | 0.00073326
82 | 0.99936 | -0.012366 | 0.0045151 | 0.0011316
83 | 0.98397 | -0.30648 | 0 | 0
84 | 0.98298 | -0.32572 | 0.0014038 | 0.00035182
85 | 0.98395 | -0.30689 | 0.00039835 | 9.9835e-05
86 | 0.98228 | -0.33919 | 0.0020572 | 0.00051558
87 | 0.98174 | -0.34975 | 0.00033673 | 8.4392e-05
88 | 0.98393 | -0.30728 | 0.00073877 | 0.00018515
89 | 0.98225 | -0.33995 | 0.0011652 | 0.00029203
90 | 0.98141 | -0.35619 | 0 | 0
91 | 0.9814 | -0.35641 | 0.00059792 | 0.00014985
92 | 0.98125 | -0.35937 | 0.00039575 | 9.9184e-05
93 | 0.98139 | -0.35657 | 0.0005117 | 0.00012824
94 | 0.98002 | -0.38339 | 0.00073992 | 0.00018544
95 | 0.97715 | -0.43965 | 0.0011301 | 0.00028323
96 | 0.97712 | -0.44013 | 0.00046421 | 0.00011634
97 | 0.97718 | -0.43906 | 0 | 0
98 | 0.97709 | -0.44069 | 0 | 0
99 | 0.97802 | -0.42256 | 0 | 0
100 | 0.97701 | -0.44234 | 0 | 0
101 | 0.97705 | -0.44148 | 0.0010504 | 0.00026326
102 | 0.978 | -0.42282 | 0.00080097 | 0.00020074
103 | 0.97887 | -0.4058 | 0.00094034 | 0.00023567
104 | 0.97668 | -0.44891 | 0.0047565 | 0.0011921
105 | 0.97661 | -0.45021 | 0.0023385 | 0.00058608
106 | 0.9764 | -0.4543 | 0 | 0
107 | 0.97628 | -0.45667 | 0.00019506 | 4.8887e-05
108 | 0.97916 | -0.40017 | 0.0008568 | 0.00021474
109 | 0.97648 | -0.45273 | 0 | 0
110 | 0.97605 | -0.46114 | 0.0022396 | 0.0005613
111 | 0.9758 | -0.4661 | 0 | 0
112 | 0.97571 | -0.4679 | 0 | 0
113 | 0.97634 | -0.45555 | 0 | 0
114 | 0.97634 | -0.45558 | 0.00021325 | 5.3446e-05
115 | 0.97634 | -0.45549 | 0.00016754 | 4.199e-05
116 | 0.97546 | -0.47287 | 0.0071431 | 0.0017902
117 | 0.97636 | -0.45516 | 0.0040046 | 0.0010036
118 | 0.97638 | -0.45474 | 0.0020723 | 0.00051937
119 | 0.97624 | -0.45741 | 0 | 0
120 | 0.97623 | -0.4577 | 0.00066465 | 0.00016658
121 | 0.97576 | -0.46691 | 0.00094196 | 0.00023608
122 | 0.97623 | -0.45776 | 0.00080125 | 0.00020081
123 | 0.97575 | -0.46711 | 0.00054674 | 0.00013703
124 | 0.97555 | -0.47098 | 0.0045858 | 0.0011493
125 | 0.98001 | -0.38344 | 0.0010535 | 0.00026403
126 | 0.98186 | -0.34749 | 0.0025553 | 0.00064042
127 | 0.97542 | -0.47354 | 0.00040416 | 0.00010129
128 | 0.97546 | -0.47282 | 0.00091268 | 0.00022874
129 | 0.97538 | -0.47448 | 0.0016495 | 0.00041341
130 | 0.97533 | -0.47533 | 0.0025792 | 0.00064642
131 | 0.97956 | -0.39234 | 0.0028711 | 0.00071957
132 | 0.97995 | -0.38474 | 0.0024992 | 0.00062636
133 | 0.97954 | -0.3927 | 0.0026937 | 0.00067511
134 | 0.98014 | -0.38095 | 0.0033554 | 0.00084093
135 | 0.97911 | -0.40111 | 0.002738 | 0.00068621
136 | 0.98047 | -0.37462 | 0.0024891 | 0.00062383
137 | 0.97896 | -0.40416 | 0.0038551 | 0.00096617
138 | 0.98069 | -0.37021 | 0.0030513 | 0.00076474
139 | 0.97854 | -0.41226 | 0.0024748 | 0.00062025
140 | 0.97772 | -0.42833 | 0.0037811 | 0.00094764
141 | 0.97778 | -0.42718 | 0.0029032 | 0.00072761
142 | 0.97748 | -0.43312 | 0.0021041 | 0.00052734
143 | 0.97815 | -0.41998 | 0.0041537 | 0.001041
144 | 0.97731 | -0.43651 | 0.0021704 | 0.00054394
145 | 0.97816 | -0.41978 | 0.0030647 | 0.00076808
146 | 0.97726 | -0.43752 | 0.0035623 | 0.00089279
147 | 0.97849 | -0.41336 | 0.0026099 | 0.00065411
148 | 0.97707 | -0.44114 | 0.0025039 | 0.00062754
149 | 0.9758 | -0.46626 | 0.0013208 | 0.00033102
150 | 0.97588 | -0.46463 | 0.00196 | 0.00049123
151 | 0.97571 | -0.46795 | 0 | 0
152 | 0.97604 | -0.46148 | 0 | 0
153 | 0.97569 | -0.46826 | 0.0029646 | 0.000743
154 | 0.97569 | -0.46842 | 0.0014723 | 0.00036899
155 | 0.97658 | -0.45083 | 0 | 0
156 | 0.97668 | -0.44884 | 0 | 0
157 | 0.97648 | -0.45277 | 0.0023249 | 0.00058268
158 | 0.97359 | -0.5096 | 0.037388 | 0.0093703
159 | 0.98156 | -0.35322 | 0.0012866 | 0.00032246
160 | 0.98137 | -0.35702 | 0.0042023 | 0.0010532
161 | 0.98094 | -0.36541 | 0.0011041 | 0.00027672
162 | 0.97633 | -0.45571 | 0.00074545 | 0.00018683
163 | 0.97638 | -0.45483 | 0.0017667 | 0.00044277
164 | 0.97632 | -0.45588 | 0.0013466 | 0.00033748
165 | 0.97641 | -0.45419 | 0.0019055 | 0.00047755
166 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0042743 | -0.0010711 | 0.0042744 | 0.0010711 | 8.4044e-08 | -1.1877e-08 | 0.0065238 | 0.0065238 | 0.0065238 | 0.97492 | -0.48392 | 0.97494 | -0.4835 | 1.7923
1 | 0.0011847 | 0.00029679 | -0.0011847 | -0.0002969 | 1.1555e-08 | -1.1012e-07 | 0.0018081 | 0.0018082 | 0.0018082 | 0.97492 | -0.48392 | 0.97491 | -0.48412 | 0.49675
2 | -0.0045459 | -0.0011392 | 0.0045459 | 0.0011391 | 5.8523e-08 | -2.9737e-09 | 0.0069381 | 0.0069381 | 0.0069381 | 0.97494 | -0.4835 | 0.97496 | -0.48323 | 1.9061
3 | 0.0005922 | 0.00014841 | -0.0005922 | -0.00014842 | 1.7652e-10 | -7.0692e-09 | 0.00090387 | 0.00090387 | 0.00090387 | 0.97491 | -0.48412 | 0.97491 | -0.48413 | 0.24832
4 | -0.0052366 | -0.0013122 | 0.0052371 | 0.0013123 | 5.2849e-07 | 6.3057e-08 | 0.0079922 | 0.0079921 | 0.0079922 | 0.97496 | -0.48323 | 0.97506 | -0.48111 | 2.1957
5 | 0.055151 | 0.013951 | -0.054907 | -0.013824 | 0.00024407 | 0.00012662 | 0.083416 | 0.083426 | 0.083426 | 0.98436 | -0.29932 | 0.97961 | -0.39193 | 4.5839
6 | -0.055151 | -0.013951 | 0.055158 | 0.013954 | 6.2357e-06 | 3.2312e-06 | 0.083416 | 0.083416 | 0.083416 | 0.98436 | -0.29932 | 0.98449 | -0.29696 | 4.5833
7 | 0.054907 | 0.013824 | -0.054888 | -0.013814 | 1.9286e-05 | 1.0018e-05 | 0.083426 | 0.083427 | 0.083427 | 0.97961 | -0.39193 | 0.97923 | -0.39928 | 4.5839
8 | -0.059439 | -0.015027 | 0.059456 | 0.015036 | 1.6705e-05 | 8.9379e-06 | 0.089887 | 0.089887 | 0.089887 | 0.98449 | -0.29696 | 0.98479 | -0.2911 | 4.9389
9 | -0.0063977 | -0.0016032 | 0.006398 | 0.0016033 | 2.4491e-07 | 7.1278e-08 | 0.0097633 | 0.0097633 | 0.0097633 | 0.97506 | -0.48111 | 0.97511 | -0.48031 | 2.6822
10 | -0.010359 | -0.002596 | 0.010365 | 0.0025992 | 6.473e-06 | 3.2804e-06 | 0.015808 | 0.015807 | 0.015808 | 0.97511 | -0.48031 | 0.97577 | -0.4672 | 4.3428
11 | -0.00067637 | -0.00016951 | 0.00067639 | 0.00016902 | 1.6193e-08 | -4.9682e-07 | 0.0010314 | 0.0010312 | 0.0010314 | 0.97581 | -0.46642 | 0.97584 | -0.46592 | 0.28335
12 | -0.0011641 | -0.00029126 | 0.0011641 | 0.00029107 | 1.8589e-08 | -1.8468e-07 | 0.001775 | 0.0017749 | 0.001775 | 0.97584 | -0.46592 | 0.97585 | -0.46558 | 0.48762
13 | -0.0014716 | -0.00036813 | 0.0014717 | 0.00036776 | 6.0544e-08 | -3.6197e-07 | 0.0022437 | 0.0022436 | 0.0022437 | 0.97585 | -0.46558 | 0.9759 | -0.46472 | 0.6164
14 | 0.052845 | 0.013291 | -0.052824 | -0.01328 | 2.0955e-05 | 1.0698e-05 | 0.080392 | 0.080393 | 0.080393 | 0.97834 | -0.41673 | 0.97792 | -0.42504 | 4.4172
15 | -0.052845 | -0.013291 | 0.052846 | 0.013291 | 1.1948e-06 | 6.0991e-07 | 0.080392 | 0.080392 | 0.080392 | 0.97834 | -0.41673 | 0.97837 | -0.41626 | 4.4171
16 | 0.0027324 | 0.00068434 | -0.0027323 | -0.00068447 | 1.0521e-07 | -1.3629e-07 | 0.0041575 | 0.0041576 | 0.0041576 | 0.97792 | -0.42504 | 0.97788 | -0.42585 | 1.1422
17 | 0.050092 | 0.012596 | -0.050083 | -0.012591 | 8.5602e-06 | 4.2468e-06 | 0.076235 | 0.076236 | 0.076236 | 0.97792 | -0.42504 | 0.97774 | -0.42862 | 4.1888
18 | -0.054045 | -0.013591 | 0.054089 | 0.013614 | 4.3874e-05 | 2.264e-05 | 0.082214 | 0.082212 | 0.082214 | 0.97837 | -0.41626 | 0.97923 | -0.39928 | 4.5173
19 | 0.0011986 | 0.00029984 | -0.0011986 | -0.00030008 | 2.5186e-08 | -2.3771e-07 | 0.0018228 | 0.0018229 | 0.0018229 | 0.97837 | -0.41626 | 0.97834 | -0.4167 | 0.50078
20 | 0.010904 | 0.0027346 | -0.010903 | -0.0027339 | 1.2906e-06 | 6.7047e-07 | 0.016627 | 0.016627 | 0.016627 | 0.9759 | -0.46472 | 0.97577 | -0.4672 | 4.5678
21 | -0.012376 | -0.0031023 | 0.012377 | 0.0031032 | 1.4881e-06 | 8.1312e-07 | 0.01887 | 0.01887 | 0.01887 | 0.9759 | -0.46472 | 0.97602 | -0.46219 | 5.1841
22 | 0.0011975 | 0.00029981 | -0.0011975 | -0.00030011 | 3.202e-08 | -3.0212e-07 | 0.0018221 | 0.0018222 | 0.0018222 | 0.97788 | -0.42585 | 0.97785 | -0.42641 | 0.50061
23 | 0.049115 | 0.012349 | -0.049114 | -0.012348 | 9.662e-07 | 4.7384e-07 | 0.074763 | 0.074763 | 0.074763 | 0.97774 | -0.42862 | 0.97771 | -0.42903 | 4.1078
24 | 0.00099663 | 0.00024947 | -0.0009966 | -0.00024977 | 2.2009e-08 | -3.0667e-07 | 0.0015157 | 0.0015158 | 0.0015158 | 0.97834 | -0.4167 | 0.97832 | -0.41716 | 0.41644
25 | 0.022625 | 0.0056952 | -0.022604 | -0.0056824 | 2.0903e-05 | 1.2794e-05 | 0.034502 | 0.034502 | 0.034502 | 0.97602 | -0.46219 | 0.97504 | -0.48154 | 9.4785
26 | -0.035002 | -0.0087984 | 0.035012 | 0.0088044 | 1.015e-05 | 6.0207e-06 | 0.053372 | 0.053372 | 0.053372 | 0.97602 | -0.46219 | 0.97633 | -0.45612 | 7.3313
27 | 0.047182 | 0.011864 | -0.047158 | -0.011853 | 2.4466e-05 | 1.1695e-05 | 0.071822 | 0.071823 | 0.071823 | 0.97771 | -0.42903 | 0.97716 | -0.43989 | 3.9463
28 | -0.0055534 | -0.0013906 | 0.0055543 | 0.0013908 | 8.9544e-07 | 1.5578e-07 | 0.0084618 | 0.0084616 | 0.0084618 | 0.97653 | -0.45228 | 0.9767 | -0.44889 | 2.3247
29 | 0.0017389 | 0.00043459 | -0.0017386 | -0.00043575 | 2.8036e-07 | -1.1527e-06 | 0.0026493 | 0.0026498 | 0.0026498 | 0.97653 | -0.45228 | 0.97636 | -0.45567 | 0.72796
30 | -0.0080617 | -0.0020192 | 0.0080632 | 0.0020198 | 1.4761e-06 | 6.1806e-07 | 0.012282 | 0.012282 | 0.012282 | 0.9767 | -0.44889 | 0.9769 | -0.44505 | 3.3741
31 | -0.046563 | -0.011701 | 0.046574 | 0.011706 | 1.1466e-05 | 5.4356e-06 | 0.070936 | 0.070935 | 0.070936 | 0.9769 | -0.44505 | 0.97716 | -0.43989 | 3.8976
32 | 0.0385 | 0.0096811 | -0.038494 | -0.009679 | 5.3395e-06 | 2.122e-06 | 0.058654 | 0.058655 | 0.058655 | 0.9769 | -0.44505 | 0.97675 | -0.44795 | 3.2228
33 | 0.037917 | 0.0095343 | -0.037913 | -0.0095327 | 4.1965e-06 | 1.6369e-06 | 0.057776 | 0.057776 | 0.057776 | 0.97675 | -0.44795 | 0.97663 | -0.45027 | 3.1745
34 | 0.036754 | 0.0092423 | -0.036751 | -0.0092411 | 3.3019e-06 | 1.2353e-06 | 0.056011 | 0.056011 | 0.056011 | 0.97663 | -0.45027 | 0.97654 | -0.45215 | 3.0775
35 | 0.021544 | 0.0054168 | -0.021537 | -0.0054125 | 7.0622e-06 | 4.3027e-06 | 0.032885 | 0.032885 | 0.032885 | 0.97504 | -0.48154 | 0.97469 | -0.48841 | 9.0342
36 | -0.035972 | -0.0090451 | 0.035974 | 0.0090456 | 1.1418e-06 | 4.1415e-07 | 0.054836 | 0.054836 | 0.054836 | 0.97633 | -0.45612 | 0.97637 | -0.45546 | 3.013
37 | -0.03653 | -0.009185 | 0.036536 | 0.0091872 | 5.7696e-06 | 2.1408e-06 | 0.055684 | 0.055683 | 0.055684 | 0.97637 | -0.45546 | 0.97654 | -0.45215 | 3.0595
38 | 0.020204 | 0.0050784 | -0.020181 | -0.0050647 | 2.2744e-05 | 1.3763e-05 | 0.030849 | 0.03085 | 0.03085 | 0.97469 | -0.48841 | 0.97349 | -0.51201 | 8.4752
39 | 0.014767 | 0.0037078 | -0.014764 | -0.003706 | 3.0571e-06 | 1.7577e-06 | 0.022574 | 0.022574 | 0.022574 | 0.97349 | -0.51201 | 0.97327 | -0.51635 | 6.2017
40 | 0.012818 | 0.0032183 | -0.012814 | -0.0032163 | 3.6828e-06 | 2.0394e-06 | 0.019599 | 0.0196 | 0.0196 | 0.97327 | -0.51635 | 0.97297 | -0.52238 | 5.3845
41 | 0.012814 | 0.0032163 | -0.012809 | -0.0032132 | 5.6082e-06 | 3.106e-06 | 0.0196 | 0.0196 | 0.0196 | 0.97297 | -0.52238 | 0.9725 | -0.53156 | 5.3845
42 | 0.012809 | 0.0032132 | -0.012806 | -0.0032118 | 2.5449e-06 | 1.4096e-06 | 0.0196 | 0.0196 | 0.0196 | 0.9725 | -0.53156 | 0.97229 | -0.53573 | 5.3846
43 | 0.00952 | 0.0023882 | -0.0095096 | -0.0023831 | 1.0443e-05 | 5.0585e-06 | 0.01457 | 0.014571 | 0.014571 | 0.97229 | -0.53573 | 0.97113 | -0.55876 | 4.003
44 | 0.0076209 | 0.0019102 | -0.0076194 | -0.0019096 | 1.5562e-06 | 6.1951e-07 | 0.011677 | 0.011677 | 0.011677 | 0.97113 | -0.55876 | 0.97091 | -0.56304 | 3.2081
45 | 0.0018887 | 0.00047292 | -0.0018886 | -0.00047332 | 1.2073e-07 | -3.9835e-07 | 0.0028938 | 0.002894 | 0.002894 | 0.97113 | -0.55876 | 0.97106 | -0.5601 | 0.79504
46 | -0.062915 | -0.015903 | 0.062917 | 0.015904 | 2.2237e-06 | 1.2147e-06 | 0.095113 | 0.095113 | 0.095113 | 0.98479 | -0.2911 | 0.98483 | -0.29037 | 5.226
47 | -0.065489 | -0.016549 | 0.065502 | 0.016556 | 1.264e-05 | 6.9955e-06 | 0.098999 | 0.098998 | 0.098999 | 0.98483 | -0.29037 | 0.98503 | -0.28634 | 5.4395
48 | -0.06752 | -0.017062 | 0.067524 | 0.017064 | 4.3637e-06 | 2.4371e-06 | 0.10205 | 0.10205 | 0.10205 | 0.98503 | -0.28634 | 0.9851 | -0.28499 | 5.607
49 | -0.069702 | -0.01761 | 0.069717 | 0.017618 | 1.445e-05 | 8.1422e-06 | 0.10534 | 0.10534 | 0.10534 | 0.9851 | -0.28499 | 0.98533 | -0.28067 | 5.7877
50 | -0.0038159 | -0.00095636 | 0.0038162 | 0.00095625 | 2.8094e-07 | -1.0981e-07 | 0.0057515 | 0.0057514 | 0.0057515 | 0.98725 | -0.24353 | 0.98732 | -0.24199 | 1.5801
51 | -0.0082692 | -0.0020723 | 0.0082698 | 0.0020725 | 6.1973e-07 | 2.6054e-07 | 0.012463 | 0.012463 | 0.012463 | 0.98732 | -0.24199 | 0.98741 | -0.24041 | 3.4238
52 | -0.071637 | -0.018099 | 0.071642 | 0.018102 | 4.962e-06 | 2.816e-06 | 0.10824 | 0.10824 | 0.10824 | 0.98533 | -0.28067 | 0.9854 | -0.27923 | 5.947
53 | -0.01029 | -0.0025789 | 0.010291 | 0.0025793 | 8.6657e-07 | 4.3168e-07 | 0.015507 | 0.015507 | 0.015507 | 0.98741 | -0.24041 | 0.9875 | -0.23865 | 4.2602
54 | -0.1007 | -0.025438 | 0.10077 | 0.025484 | 7.683e-05 | 4.6325e-05 | 0.15181 | 0.1518 | 0.15181 | 0.9875 | -0.23865 | 0.98832 | -0.22274 | 8.341
55 | 0.090405 | 0.022858 | -0.090394 | -0.022852 | 1.0521e-05 | 6.2507e-06 | 0.1363 | 0.1363 | 0.1363 | 0.9875 | -0.23865 | 0.98737 | -0.24107 | 7.4889
56 | -0.10665 | -0.026957 | 0.10666 | 0.026962 | 8.3661e-06 | 5.0774e-06 | 0.16065 | 0.16065 | 0.16065 | 0.98832 | -0.22274 | 0.9884 | -0.2211 | 8.8271
57 | 0.088258 | 0.022317 | -0.088217 | -0.022293 | 4.0511e-05 | 2.3978e-05 | 0.13308 | 0.13308 | 0.13308 | 0.98737 | -0.24107 | 0.98688 | -0.25065 | 7.3121
58 | 0.07346 | 0.018562 | -0.073446 | -0.018554 | 1.4601e-05 | 8.3375e-06 | 0.11096 | 0.11096 | 0.11096 | 0.98561 | -0.27508 | 0.9854 | -0.27923 | 6.0967
59 | -0.075155 | -0.018987 | 0.075165 | 0.018993 | 9.8745e-06 | 5.6685e-06 | 0.11352 | 0.11352 | 0.11352 | 0.98561 | -0.27508 | 0.98576 | -0.27234 | 6.2373
60 | -0.076878 | -0.019422 | 0.07689 | 0.019429 | 1.2403e-05 | 7.1559e-06 | 0.1161 | 0.1161 | 0.1161 | 0.98576 | -0.27234 | 0.98593 | -0.26897 | 6.3793
61 | -0.079381 | -0.020054 | 0.079389 | 0.020058 | 8.0342e-06 | 4.6664e-06 | 0.11986 | 0.11986 | 0.11986 | 0.98593 | -0.26897 | 0.98604 | -0.26686 | 6.5859
62 | -0.081604 | -0.020613 | 0.081634 | 0.020631 | 2.9592e-05 | 1.728e-05 | 0.12321 | 0.1232 | 0.12321 | 0.98604 | -0.26686 | 0.98643 | -0.2593 | 6.7695
63 | -0.083482 | -0.021094 | 0.083495 | 0.021102 | 1.3062e-05 | 7.6592e-06 | 0.12599 | 0.12599 | 0.12599 | 0.98643 | -0.2593 | 0.9866 | -0.25603 | 6.9227
64 | 0.08638 | 0.021832 | -0.086369 | -0.021826 | 1.1167e-05 | 6.5867e-06 | 0.13031 | 0.13031 | 0.13031 | 0.98688 | -0.25065 | 0.98674 | -0.25334 | 7.1599
65 | 0.085387 | 0.021579 | -0.085376 | -0.021573 | 1.1018e-05 | 6.4863e-06 | 0.12883 | 0.12883 | 0.12883 | 0.98674 | -0.25334 | 0.9866 | -0.25603 | 7.0785
66 | -0.10949 | -0.027672 | 0.10953 | 0.027695 | 3.7909e-05 | 2.3071e-05 | 0.16492 | 0.16492 | 0.16492 | 0.9884 | -0.2211 | 0.98878 | -0.21388 | 9.0614
67 | -0.10953 | -0.027695 | 0.10962 | 0.027748 | 8.8099e-05 | 5.3611e-05 | 0.16492 | 0.16492 | 0.16492 | 0.98878 | -0.21388 | 0.98965 | -0.19713 | 9.0613
68 | 0.31008 | 0.079487 | -0.30956 | -0.079152 | 0.00052648 | 0.00033482 | 0.46344 | 0.46344 | 0.46344 | 0.99698 | -0.057051 | 0.99513 | -0.092137 | 25.4637
69 | -0.3118 | -0.079918 | 0.31216 | 0.080145 | 0.00035663 | 0.00022681 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.99698 | -0.057051 | 0.99822 | -0.033486 | 25.6046
70 | 0.30812 | 0.078793 | -0.30766 | -0.0785 | 0.00046079 | 0.00029303 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.99513 | -0.092137 | 0.9935 | -0.12309 | 25.3459
71 | -0.31216 | -0.080145 | 0.31231 | 0.080243 | 0.00015507 | 9.8621e-05 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.99822 | -0.033486 | 0.99877 | -0.023258 | 25.6046
72 | 0.30614 | 0.078119 | -0.30566 | -0.077813 | 0.00048157 | 0.00030624 | 0.45902 | 0.45902 | 0.45902 | 0.9935 | -0.12309 | 0.9918 | -0.15571 | 25.221
73 | -0.31231 | -0.080243 | 0.31267 | 0.080468 | 0.00035323 | 0.00022465 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.99877 | -0.023258 | 1 | 0 | 25.6046
74 | 0.12706 | 0.032208 | -0.12704 | -0.032192 | 2.5586e-05 | 1.577e-05 | 0.19076 | 0.19076 | 0.19076 | 0.9918 | -0.15571 | 0.99158 | -0.1599 | 10.4814
75 | 0.1786 | 0.045605 | -0.17797 | -0.045209 | 0.00063043 | 0.00039597 | 0.26826 | 0.26826 | 0.26826 | 0.9918 | -0.15571 | 0.98798 | -0.22902 | 14.7398
76 | 0.0088897 | 0.0022283 | -0.0088861 | -0.0022268 | 3.5982e-06 | 1.5838e-06 | 0.013228 | 0.013228 | 0.013228 | 1 | 0 | 0.99956 | -0.008498 | 3.6342
77 | 0.12007 | 0.030446 | -0.11986 | -0.030315 | 0.00021445 | 0.00013159 | 0.18031 | 0.18031 | 0.18031 | 0.99158 | -0.1599 | 0.98965 | -0.19713 | 9.9073
78 | 0.17072 | 0.043393 | -0.17043 | -0.043211 | 0.0002898 | 0.00018174 | 0.25735 | 0.25735 | 0.25735 | 0.98798 | -0.22902 | 0.98614 | -0.26433 | 14.14
79 | 0.0045159 | 0.0011315 | -0.0045151 | -0.0011316 | 8.3204e-07 | -1.1087e-07 | 0.0067226 | 0.0067228 | 0.0067228 | 0.99956 | -0.008498 | 0.99936 | -0.012366 | 1.8469
80 | 0.11946 | 0.030285 | -0.11907 | -0.030048 | 0.00038637 | 0.00023721 | 0.18038 | 0.18038 | 0.18038 | 0.98614 | -0.26433 | 0.98266 | -0.33186 | 9.911
81 | 0.050976 | 0.012925 | -0.050939 | -0.012902 | 3.6647e-05 | 2.3244e-05 | 0.076972 | 0.076972 | 0.076972 | 0.98614 | -0.26433 | 0.98537 | -0.2793 | 21.1462
82 | 0.11907 | 0.030048 | -0.11903 | -0.030023 | 4.1781e-05 | 2.5656e-05 | 0.18038 | 0.18038 | 0.18038 | 0.98266 | -0.33186 | 0.98228 | -0.33919 | 9.911
83 | 0.048013 | 0.012169 | -0.047951 | -0.012129 | 6.2621e-05 | 3.9674e-05 | 0.072554 | 0.072554 | 0.072554 | 0.98537 | -0.2793 | 0.98397 | -0.30648 | 19.9324
84 | 0.046814 | 0.011845 | -0.04677 | -0.011818 | 4.3167e-05 | 2.7336e-05 | 0.070835 | 0.070835 | 0.070835 | 0.98397 | -0.30648 | 0.98298 | -0.32572 | 19.4601
85 | 0.0011371 | 0.00028439 | -0.0011371 | -0.00028462 | 2.1915e-08 | -2.3703e-07 | 0.0017195 | 0.0017195 | 0.0017195 | 0.98397 | -0.30648 | 0.98395 | -0.30689 | 0.4724
86 | 0.045367 | 0.011466 | -0.045314 | -0.011433 | 5.2208e-05 | 3.304e-05 | 0.06871 | 0.06871 | 0.06871 | 0.98298 | -0.32572 | 0.98174 | -0.34975 | 18.8763
87 | 0.00073878 | 0.00018479 | -0.00073877 | -0.00018515 | 1.3758e-08 | -3.6456e-07 | 0.0011171 | 0.0011173 | 0.0011173 | 0.98395 | -0.30689 | 0.98393 | -0.30728 | 0.30694
88 | 0.11697 | 0.029507 | -0.11697 | -0.029504 | 4.2906e-06 | 2.6308e-06 | 0.17726 | 0.17726 | 0.17726 | 0.98228 | -0.33919 | 0.98225 | -0.33995 | 9.7398
89 | 0.044978 | 0.011348 | -0.044964 | -0.01134 | 1.3858e-05 | 8.7686e-06 | 0.068199 | 0.068199 | 0.068199 | 0.98174 | -0.34975 | 0.98141 | -0.35619 | 18.7361
90 | 0.1158 | 0.029212 | -0.11576 | -0.029187 | 4.1777e-05 | 2.5593e-05 | 0.1755 | 0.1755 | 0.1755 | 0.98225 | -0.33995 | 0.98186 | -0.34749 | 9.6428
91 | 0.0011096 | 0.00027775 | -0.0011096 | -0.00027788 | 1.2101e-08 | -1.3632e-07 | 0.0016823 | 0.0016824 | 0.0016824 | 0.98141 | -0.35619 | 0.9814 | -0.35641 | 0.46219
92 | 0.043854 | 0.011062 | -0.043847 | -0.011058 | 6.6891e-06 | 4.2301e-06 | 0.066517 | 0.066517 | 0.066517 | 0.98141 | -0.35619 | 0.98125 | -0.35937 | 18.274
93 | 0.0005117 | 0.00012803 | -0.0005117 | -0.00012824 | 3.8224e-09 | -2.1154e-07 | 0.00077578 | 0.00077586 | 0.00077586 | 0.9814 | -0.35641 | 0.98139 | -0.35657 | 0.21315
94 | 0.043452 | 0.010958 | -0.043402 | -0.010927 | 4.9903e-05 | 3.1551e-05 | 0.065917 | 0.065917 | 0.065917 | 0.98125 | -0.35937 | 0.98002 | -0.38339 | 18.1091
95 | 0.042662 | 0.010741 | -0.042662 | -0.010741 | 1.0384e-07 | 6.5626e-08 | 0.064794 | 0.064794 | 0.064794 | 0.98002 | -0.38339 | 0.98001 | -0.38344 | 17.8005
96 | 0.0015147 | 0.00037857 | -0.0015147 | -0.00037876 | 3.4627e-08 | -1.9529e-07 | 0.0023063 | 0.0023064 | 0.0023064 | 0.97715 | -0.43965 | 0.97712 | -0.44013 | 0.63361
97 | -0.0026448 | -0.0006618 | 0.0026449 | 0.00066169 | 7.4694e-08 | -1.0604e-07 | 0.0040272 | 0.0040272 | 0.0040272 | 0.97715 | -0.43965 | 0.97718 | -0.43906 | 1.1064
98 | 0.0010505 | 0.00026242 | -0.0010505 | -0.00026277 | 2.7996e-08 | -3.4759e-07 | 0.0015994 | 0.0015996 | 0.0015996 | 0.97712 | -0.44013 | 0.97709 | -0.44069 | 0.43944
99 | -0.038904 | -0.0097591 | 0.038934 | 0.0097784 | 3.062e-05 | 1.9305e-05 | 0.059244 | 0.059244 | 0.059244 | 0.97718 | -0.43906 | 0.97802 | -0.42256 | 16.2759
100 | 0.036259 | 0.0090974 | -0.036253 | -0.0090938 | 5.6687e-06 | 3.5659e-06 | 0.055217 | 0.055217 | 0.055217 | 0.97718 | -0.43906 | 0.97701 | -0.44234 | 15.1696
101 | 0.0010505 | 0.00026277 | -0.0010504 | -0.00026326 | 3.9452e-08 | -4.8969e-07 | 0.0015996 | 0.0015997 | 0.0015997 | 0.97709 | -0.44069 | 0.97705 | -0.44148 | 0.43949
102 | 0.00080098 | 0.00020053 | -0.00080097 | -0.00020074 | 9.7331e-09 | -2.1309e-07 | 0.0012186 | 0.0012187 | 0.0012187 | 0.97802 | -0.42256 | 0.978 | -0.42282 | 0.3348
103 | -0.039735 | -0.0099789 | 0.039767 | 0.009999 | 3.1799e-05 | 2.006e-05 | 0.060463 | 0.060463 | 0.060463 | 0.97802 | -0.42256 | 0.97887 | -0.4058 | 16.6107
104 | 0.024323 | 0.0061011 | -0.024316 | -0.0060964 | 7.6146e-06 | 4.6881e-06 | 0.037047 | 0.037047 | 0.037047 | 0.97701 | -0.44234 | 0.97668 | -0.44891 | 10.1777
105 | 0.01193 | 0.0029927 | -0.011925 | -0.0029903 | 4.4759e-06 | 2.4121e-06 | 0.01817 | 0.01817 | 0.01817 | 0.97701 | -0.44234 | 0.97661 | -0.45021 | 4.9919
106 | -0.040707 | -0.010235 | 0.040718 | 0.010242 | 1.0957e-05 | 6.9163e-06 | 0.061892 | 0.061892 | 0.061892 | 0.97887 | -0.4058 | 0.97916 | -0.40017 | 17.0034
107 | 0.019559 | 0.0049043 | -0.019556 | -0.0049021 | 3.5647e-06 | 2.1475e-06 | 0.0298 | 0.0298 | 0.0298 | 0.97668 | -0.44891 | 0.97648 | -0.45273 | 8.1869
108 | 0.0095867 | 0.0024042 | -0.0095849 | -0.0024033 | 1.8696e-06 | 9.0424e-07 | 0.014607 | 0.014608 | 0.014608 | 0.97661 | -0.45021 | 0.9764 | -0.4543 | 4.0131
109 | 0.0095849 | 0.0024033 | -0.0095838 | -0.0024028 | 1.0809e-06 | 5.2286e-07 | 0.014608 | 0.014608 | 0.014608 | 0.9764 | -0.4543 | 0.97628 | -0.45667 | 4.0131
110 | 0.0093887 | 0.0023539 | -0.0093867 | -0.002353 | 1.9986e-06 | 9.5375e-07 | 0.01431 | 0.01431 | 0.01431 | 0.97628 | -0.45667 | 0.97605 | -0.46114 | 3.9314
111 | -0.041575 | -0.010456 | 0.041608 | 0.010477 | 3.3238e-05 | 2.0993e-05 | 0.063194 | 0.063194 | 0.063194 | 0.97916 | -0.40017 | 0.98001 | -0.38344 | 17.3611
112 | 0.013097 | 0.0032844 | -0.013094 | -0.0032828 | 2.9199e-06 | 1.6243e-06 | 0.019959 | 0.019959 | 0.019959 | 0.97648 | -0.45273 | 0.97624 | -0.45741 | 5.4832
113 | 0.0064584 | 0.0016178 | -0.0064578 | -0.0016176 | 6.1916e-07 | 1.8303e-07 | 0.0098414 | 0.0098415 | 0.0098415 | 0.97648 | -0.45273 | 0.97638 | -0.45474 | 2.7037
114 | 0.0071471 | 0.0017917 | -0.0071454 | -0.0017911 | 1.6894e-06 | 6.071e-07 | 0.010896 | 0.010896 | 0.010896 | 0.97605 | -0.46114 | 0.9758 | -0.4661 | 2.9935
115 | 0.0071454 | 0.0017911 | -0.0071448 | -0.0017908 | 6.1483e-07 | 2.21e-07 | 0.010896 | 0.010896 | 0.010896 | 0.9758 | -0.4661 | 0.97571 | -0.4679 | 2.9935
116 | 0.0071448 | 0.0017908 | -0.0071431 | -0.0017902 | 1.6901e-06 | 6.077e-07 | 0.010896 | 0.010897 | 0.010897 | 0.97571 | -0.4679 | 0.97546 | -0.47287 | 2.9936
117 | 0.00021325 | 5.3361e-05 | -0.00021325 | -5.3446e-05 | 2.6902e-10 | -8.4768e-08 | 0.00032498 | 0.00032501 | 0.00032501 | 0.97634 | -0.45555 | 0.97634 | -0.45558 | 0.089289
118 | -0.00021325 | -5.3361e-05 | 0.00021325 | 5.3154e-05 | 6.5695e-10 | -2.0707e-07 | 0.00032498 | 0.00032491 | 0.00032498 | 0.97634 | -0.45555 | 0.97634 | -0.45549 | 0.08928
119 | -0.00038079 | -9.5143e-05 | 0.0003808 | 9.4554e-05 | 5.9853e-09 | -5.8924e-07 | 0.00058025 | 0.00058004 | 0.00058025 | 0.97634 | -0.45549 | 0.97636 | -0.45516 | 0.15941
120 | -0.0043854 | -0.0010982 | 0.0043855 | 0.0010982 | 8.608e-08 | -9.183e-09 | 0.0066832 | 0.0066832 | 0.0066832 | 0.97636 | -0.45516 | 0.97638 | -0.45474 | 1.8361
121 | 0.00066466 | 0.00016629 | -0.00066465 | -0.00016658 | 9.1208e-09 | -2.9049e-07 | 0.001013 | 0.0010131 | 0.0010131 | 0.97624 | -0.45741 | 0.97623 | -0.4577 | 0.27832
122 | 0.011628 | 0.002916 | -0.011623 | -0.0029132 | 5.2657e-06 | 2.8115e-06 | 0.017725 | 0.017725 | 0.017725 | 0.97624 | -0.45741 | 0.97576 | -0.46691 | 4.8695
123 | 0.00080127 | 0.00020052 | -0.00080125 | -0.00020081 | 1.3513e-08 | -2.9343e-07 | 0.0012212 | 0.0012213 | 0.0012213 | 0.97624 | -0.45741 | 0.97623 | -0.45776 | 0.33553
124 | 0.010681 | 0.0026771 | -0.010681 | -0.002677 | 1.0188e-07 | 5.2411e-08 | 0.016288 | 0.016288 | 0.016288 | 0.97576 | -0.46691 | 0.97575 | -0.46711 | 4.4748
125 | 0.010134 | 0.00254 | -0.010132 | -0.0025391 | 1.8661e-06 | 9.3413e-07 | 0.015455 | 0.015455 | 0.015455 | 0.97575 | -0.46711 | 0.97555 | -0.47098 | 4.2458
126 | 0.0055465 | 0.0013898 | -0.0055461 | -0.0013897 | 4.8516e-07 | 8.4831e-08 | 0.00846 | 0.0084601 | 0.0084601 | 0.97555 | -0.47098 | 0.97546 | -0.47282 | 2.3242
127 | 0.11321 | 0.028546 | -0.11317 | -0.028527 | 3.1031e-05 | 1.8972e-05 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.98186 | -0.34749 | 0.98156 | -0.35322 | 9.43
128 | -0.0046332 | -0.0011609 | 0.0046334 | 0.0011609 | 1.5964e-07 | -4.2069e-09 | 0.0070679 | 0.0070679 | 0.0070679 | 0.97542 | -0.47354 | 0.97546 | -0.47282 | 1.9417
129 | 0.0042291 | 0.0010596 | -0.0042289 | -0.0010597 | 1.9027e-07 | -3.0391e-08 | 0.0064514 | 0.0064514 | 0.0064514 | 0.97542 | -0.47354 | 0.97538 | -0.47448 | 1.7724
130 | 0.0025793 | 0.00064626 | -0.0025792 | -0.00064642 | 1.0392e-07 | -1.5686e-07 | 0.0039349 | 0.003935 | 0.003935 | 0.97538 | -0.47448 | 0.97533 | -0.47533 | 1.081
131 | -0.094994 | -0.023902 | 0.095028 | 0.023923 | 3.4507e-05 | 2.0694e-05 | 0.14434 | 0.14433 | 0.14434 | 0.97956 | -0.39234 | 0.97995 | -0.38474 | 7.9305
132 | 0.092122 | 0.023183 | -0.092121 | -0.023182 | 1.5857e-06 | 9.4696e-07 | 0.13997 | 0.13997 | 0.13997 | 0.97956 | -0.39234 | 0.97954 | -0.3927 | 7.6909
133 | -0.097527 | -0.02455 | 0.097545 | 0.02456 | 1.7682e-05 | 1.064e-05 | 0.14813 | 0.14813 | 0.14813 | 0.97995 | -0.38474 | 0.98014 | -0.38095 | 8.139
134 | 0.089427 | 0.022507 | -0.089391 | -0.022485 | 3.5932e-05 | 2.1364e-05 | 0.13588 | 0.13588 | 0.13588 | 0.97954 | -0.3927 | 0.97911 | -0.40111 | 7.4661
135 | -0.1009 | -0.025401 | 0.10093 | 0.02542 | 3.0529e-05 | 1.8445e-05 | 0.15322 | 0.15322 | 0.15322 | 0.98014 | -0.38095 | 0.98047 | -0.37462 | 8.4189
136 | 0.086653 | 0.021799 | -0.086641 | -0.021792 | 1.2609e-05 | 7.4606e-06 | 0.13172 | 0.13172 | 0.13172 | 0.97911 | -0.40111 | 0.97896 | -0.40416 | 7.2375
137 | -0.10342 | -0.026043 | 0.10344 | 0.026057 | 2.1808e-05 | 1.3213e-05 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.98047 | -0.37462 | 0.98069 | -0.37021 | 8.6264
138 | 0.082786 | 0.020826 | -0.082754 | -0.020807 | 3.2028e-05 | 1.8804e-05 | 0.12586 | 0.12586 | 0.12586 | 0.97896 | -0.40416 | 0.97854 | -0.41226 | 6.9155
139 | -0.10649 | -0.026821 | 0.10652 | 0.026836 | 2.4457e-05 | 1.4865e-05 | 0.16163 | 0.16163 | 0.16163 | 0.98069 | -0.37021 | 0.98094 | -0.36541 | 8.8808
140 | 0.080279 | 0.020187 | -0.080274 | -0.020184 | 4.2161e-06 | 2.4615e-06 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.97854 | -0.41226 | 0.97849 | -0.41336 | 6.7088
141 | -0.067491 | -0.016963 | 0.067494 | 0.016965 | 3.7032e-06 | 2.0767e-06 | 0.10273 | 0.10273 | 0.10273 | 0.97772 | -0.42833 | 0.97778 | -0.42718 | 5.6446
142 | 0.063709 | 0.016016 | -0.063695 | -0.016008 | 1.4581e-05 | 8.036e-06 | 0.096978 | 0.096978 | 0.096978 | 0.97772 | -0.42833 | 0.97748 | -0.43312 | 5.3285
143 | -0.070397 | -0.017693 | 0.070422 | 0.017707 | 2.4207e-05 | 1.3729e-05 | 0.10715 | 0.10715 | 0.10715 | 0.97778 | -0.42718 | 0.97815 | -0.41998 | 5.8874
144 | 0.061591 | 0.01548 | -0.061581 | -0.015475 | 9.9579e-06 | 5.4269e-06 | 0.093775 | 0.093776 | 0.093776 | 0.97748 | -0.43312 | 0.97731 | -0.43651 | 5.1525
145 | -0.074575 | -0.018748 | 0.074576 | 0.018748 | 6.9643e-07 | 4.0045e-07 | 0.11347 | 0.11347 | 0.11347 | 0.97815 | -0.41998 | 0.97816 | -0.41978 | 6.2345
146 | 0.05941 | 0.014931 | -0.059408 | -0.014929 | 2.8699e-06 | 1.5439e-06 | 0.090471 | 0.090471 | 0.090471 | 0.97731 | -0.43651 | 0.97726 | -0.43752 | 4.9709
147 | -0.077641 | -0.019516 | 0.077665 | 0.01953 | 2.3833e-05 | 1.3823e-05 | 0.11813 | 0.11813 | 0.11813 | 0.97816 | -0.41978 | 0.97849 | -0.41336 | 6.4907
148 | 0.055845 | 0.014037 | -0.055836 | -0.014032 | 9.6423e-06 | 5.0578e-06 | 0.085047 | 0.085048 | 0.085048 | 0.97726 | -0.43752 | 0.97707 | -0.44114 | 4.6729
149 | 0.053332 | 0.013404 | -0.053312 | -0.013394 | 1.9611e-05 | 1.0071e-05 | 0.081234 | 0.081235 | 0.081235 | 0.97707 | -0.44114 | 0.97668 | -0.44884 | 4.4635
150 | -0.0057581 | -0.0014427 | 0.0057586 | 0.0014428 | 4.4587e-07 | 9.2695e-08 | 0.0087806 | 0.0087805 | 0.0087806 | 0.9758 | -0.46626 | 0.97588 | -0.46463 | 2.4123
151 | 0.0044373 | 0.0011117 | -0.004437 | -0.0011118 | 3.5812e-07 | -3.1332e-08 | 0.0067665 | 0.0067666 | 0.0067666 | 0.9758 | -0.46626 | 0.97571 | -0.46795 | 1.8589
152 | -0.0077186 | -0.0019341 | 0.0077198 | 0.0019345 | 1.1571e-06 | 4.6217e-07 | 0.011769 | 0.011769 | 0.011769 | 0.97588 | -0.46463 | 0.97604 | -0.46148 | 3.2333
153 | 0.0029647 | 0.00074296 | -0.0029646 | -0.000743 | 4.3311e-08 | -4.2846e-08 | 0.0045213 | 0.0045213 | 0.0045213 | 0.97571 | -0.46795 | 0.97569 | -0.46826 | 1.2421
154 | 0.0014723 | 0.00036879 | -0.0014723 | -0.00036899 | 3.3108e-08 | -1.9753e-07 | 0.0022453 | 0.0022454 | 0.0022454 | 0.97571 | -0.46795 | 0.97569 | -0.46842 | 0.61686
155 | -0.0077198 | -0.0019345 | 0.0077237 | 0.0019361 | 3.9208e-06 | 1.5654e-06 | 0.011769 | 0.011769 | 0.011769 | 0.97604 | -0.46148 | 0.97658 | -0.45083 | 3.2333
156 | -0.053307 | -0.013391 | 0.053312 | 0.013394 | 5.0474e-06 | 2.5923e-06 | 0.081235 | 0.081235 | 0.081235 | 0.97658 | -0.45083 | 0.97668 | -0.44884 | 4.4635
157 | 0.0080905 | 0.0020274 | -0.0080897 | -0.0020271 | 7.5013e-07 | 3.154e-07 | 0.012327 | 0.012327 | 0.012327 | 0.97658 | -0.45083 | 0.97648 | -0.45277 | 3.3867
158 | 0.037493 | 0.0094279 | -0.037388 | -0.0093703 | 0.00010496 | 5.7554e-05 | 0.057139 | 0.057143 | 0.057143 | 0.97658 | -0.45083 | 0.97359 | -0.5096 | 5.2329
159 | 0.0057648 | 0.0014444 | -0.0057644 | -0.0014443 | 3.8831e-07 | 8.0672e-08 | 0.0087845 | 0.0087846 | 0.0087846 | 0.97648 | -0.45277 | 0.97641 | -0.45419 | 2.4133
160 | 0.11189 | 0.028205 | -0.11187 | -0.028192 | 2.034e-05 | 1.2423e-05 | 0.16968 | 0.16968 | 0.16968 | 0.98156 | -0.35322 | 0.98137 | -0.35702 | 9.3229
161 | 0.10766 | 0.027139 | -0.10762 | -0.027113 | 4.3196e-05 | 2.6281e-05 | 0.1633 | 0.1633 | 0.1633 | 0.98137 | -0.35702 | 0.98094 | -0.36541 | 8.9728
162 | -0.002092 | -0.00052423 | 0.0020921 | 0.000524 | 8.7635e-08 | -2.3141e-07 | 0.0031884 | 0.0031883 | 0.0031884 | 0.97633 | -0.45571 | 0.97638 | -0.45483 | 0.87594
163 | 0.0013466 | 0.00033741 | -0.0013466 | -0.00033748 | 1.0556e-08 | -7.6822e-08 | 0.0020523 | 0.0020523 | 0.0020523 | 0.97633 | -0.45571 | 0.97632 | -0.45588 | 0.56382
164 | -0.0038588 | -0.00096678 | 0.0038589 | 0.00096674 | 1.1822e-07 | -3.8352e-08 | 0.0058808 | 0.0058807 | 0.0058808 | 0.97638 | -0.45483 | 0.97641 | -0.45419 | 1.6156

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.32524 | 0.083205

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0030896 | 0.00077434
1 | 0.00027147 | 6.8036e-05
2 | 0.00059248 | 0.00014849
3 | 0.00069062 | 0.00017309
4 | 0.0005922 | 0.00014842
5 | 0.0042817 | 0.0010731
6 | 0.0011607 | 0.00029089
7 | 0.0039609 | 0.0009927
8 | 0.00067637 | 0.00016951
9 | 0.00048774 | 0.00012224
10 | 0.00030745 | 7.7055e-05
11 | 0.0015348 | 0.00038466
12 | 0.00096775 | 0.00024254
13 | 0.00079953 | 0.00020038
14 | 0.00020194 | 5.0611e-05
15 | 0.00053737 | 0.00013468
16 | 0.0011975 | 0.00030011
17 | 0.0019322 | 0.00048426
18 | 0.0009966 | 0.00024977
19 | 0.0038145 | 0.00095601
20 | 0.0025074 | 0.00062842
21 | 0.0017386 | 0.00043575
22 | 0.0005833 | 0.00014619
23 | 0.00057716 | 0.00014465
24 | 0.0011587 | 0.0002904
25 | 0.0010598 | 0.0002656
26 | 0.00096056 | 0.00024074
27 | 0.00055652 | 0.00013948
28 | 0.00021502 | 5.3889e-05
29 | 0.0013331 | 0.0003341
30 | 0.0054141 | 0.0013569
31 | 0.0019457 | 0.00048765
32 | 0.0032862 | 0.0008236
33 | 0.0076194 | 0.0019096
34 | 0.0018886 | 0.00047332
35 | 0.0034588 | 0.00086686
36 | 0.0025719 | 0.00064458
37 | 0.0020179 | 0.00050574
38 | 0.0021784 | 0.00054596
39 | 0.0038159 | 0.00095636
40 | 0.004453 | 0.001116
41 | 0.0019199 | 0.00048118
42 | 0.0020204 | 0.00050636
43 | 0.005877 | 0.0014729
44 | 0.0021364 | 0.00053543
45 | 0.0016952 | 0.00042486
46 | 0.0018039 | 0.00045209
47 | 0.0017127 | 0.00042925
48 | 0.0024908 | 0.00062425
49 | 0.0022148 | 0.00055508
50 | 0.0018485 | 0.00046328
51 | 0.0018371 | 0.00046043
52 | 0.00098231 | 0.00024619
53 | 0.0018805 | 0.00047131
54 | 0.002832 | 0.00070977
55 | 0.0017187 | 0.00043075
56 | 0.0014339 | 0.00035937
57 | 0.0015185 | 0.00038058
58 | 0.0020314 | 0.00050912
59 | 0.0069644 | 0.0017455
60 | 0.0072486 | 0.0018167
61 | 0.0043702 | 0.0010953
62 | 0.01024 | 0.0025665
63 | 0.0029258 | 0.00073326
64 | 0.0045151 | 0.0011316
65 | 0.0014038 | 0.00035182
66 | 0.00039835 | 9.9835e-05
67 | 0.0020572 | 0.00051558
68 | 0.00033673 | 8.4392e-05
69 | 0.00073877 | 0.00018515
70 | 0.0011652 | 0.00029203
71 | 0.00059792 | 0.00014985
72 | 0.00039575 | 9.9184e-05
73 | 0.0005117 | 0.00012824
74 | 0.00073992 | 0.00018544
75 | 0.0011301 | 0.00028323
76 | 0.00046421 | 0.00011634
77 | 0.0010504 | 0.00026326
78 | 0.00080097 | 0.00020074
79 | 0.00094034 | 0.00023567
80 | 0.0047565 | 0.0011921
81 | 0.0023385 | 0.00058608
82 | 0.00019506 | 4.8887e-05
83 | 0.0008568 | 0.00021474
84 | 0.0022396 | 0.0005613
85 | 0.00021325 | 5.3446e-05
86 | 0.00016754 | 4.199e-05
87 | 0.0071431 | 0.0017902
88 | 0.0040046 | 0.0010036
89 | 0.0020723 | 0.00051937
90 | 0.00066465 | 0.00016658
91 | 0.00094196 | 0.00023608
92 | 0.00080125 | 0.00020081
93 | 0.00054674 | 0.00013703
94 | 0.0045858 | 0.0011493
95 | 0.0010535 | 0.00026403
96 | 0.0025553 | 0.00064042
97 | 0.00040416 | 0.00010129
98 | 0.00091268 | 0.00022874
99 | 0.0016495 | 0.00041341
100 | 0.0025792 | 0.00064642
101 | 0.0028711 | 0.00071957
102 | 0.0024992 | 0.00062636
103 | 0.0026937 | 0.00067511
104 | 0.0033554 | 0.00084093
105 | 0.002738 | 0.00068621
106 | 0.0024891 | 0.00062383
107 | 0.0038551 | 0.00096617
108 | 0.0030513 | 0.00076474
109 | 0.0024748 | 0.00062025
110 | 0.0037811 | 0.00094764
111 | 0.0029032 | 0.00072761
112 | 0.0021041 | 0.00052734
113 | 0.0041537 | 0.001041
114 | 0.0021704 | 0.00054394
115 | 0.0030647 | 0.00076808
116 | 0.0035623 | 0.00089279
117 | 0.0026099 | 0.00065411
118 | 0.0025039 | 0.00062754
119 | 0.0013208 | 0.00033102
120 | 0.00196 | 0.00049123
121 | 0.0029646 | 0.000743
122 | 0.0014723 | 0.00036899
123 | 0.0023249 | 0.00058268
124 | 0.037388 | 0.0093703
125 | 0.0012866 | 0.00032246
126 | 0.0042023 | 0.0010532
127 | 0.0011041 | 0.00027672
128 | 0.00074545 | 0.00018683
129 | 0.0017667 | 0.00044277
130 | 0.0013466 | 0.00033748
131 | 0.0019055 | 0.00047755

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1