## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2266-1_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2266-1_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2266-1_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2266-1_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2266-1_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2266-1_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2266-1_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2266-1_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2266-1_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2266-1_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2266-1_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2266-1_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2266-1_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2266-1_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2266-1_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2266-1_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2266-1_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2266-1_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2266-1_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2266-1_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2266-1_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2266-1_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2266-1_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2266-1_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2266-1_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2266-1_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2266-1_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2266-1_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2266-1_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2266-1_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2266-1_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2266-1_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2266-1_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2266-1_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2266-1_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2266-1_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2266-1_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2266-1_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2266-1_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2266-1_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2266-1_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2266-1_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2266-1_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2266-1_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2266-1_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2266-1_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2266-1_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2266-1_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2266-1_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2266-1_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2266-1_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2266-1_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2266-1_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2266-1_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2266-1_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2266-1_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2266-1_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2266-1_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2266-1_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2266-1_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2266-1_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2266-1_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2266-1_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2266-1_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2266-1_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2266-1_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2266-1_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2266-1_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2266-1_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2266-1_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2266-1_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2266-1_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2266-1_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2266-1_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2266-1_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2266-1_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2266-1_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2266-1_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2266-1_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2266-1_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2266-1_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2266-1_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2266-1_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2266-1_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2266-1_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2266-1_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2266-1_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2266-1_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2266-1_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2266-1_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2266-1_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2266-1_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2266-1_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2266-1_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2266-1_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2266-1_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2266-1_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2266-1_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2266-1_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2266-1_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2266-1_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2266-1_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2266-1_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2266-1_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2266-1_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2266-1_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2266-1_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2266-1_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2266-1_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2266-1_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2266-1_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2266-1_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2266-1_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2266-1_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2266-1_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2266-1_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2266-1_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2266-1_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2266-1_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2266-1_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2266-1_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2266-1_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2266-1_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2266-1_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2266-1_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2266-1_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2266-1_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2266-1_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2266-1_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2266-1_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2266-1_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2266-1_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2266-1_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2266-1_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2266-1_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2266-1_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2266-1_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2266-1_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2266-1_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2266-1_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2266-1_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2266-1_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2266-1_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2266-1_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2266-1_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2266-1_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2266-1_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2266-1_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2266-1_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2266-1_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2266-1_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2266-1_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2266-1_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2266-1_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2266-1_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2266-1_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2266-1_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2266-1_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2266-1_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2266-1_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2266-1_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2266-1_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2266-1_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2266-1_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2266-1_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2266-1_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2266-1_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2266-1_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2266-1_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2266-1_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2266-1_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2266-1_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2266-1_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2266-1_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2266-1_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2266-1_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2266-1_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2266-1_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2266-1_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2266-1_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2266-1_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2266-1_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2266-1_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2266-1_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2266-1_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2266-1_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2266-1_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2266-1_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2266-1_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2266-1_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2266-1_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2266-1_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2266-1_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2266-1_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2266-1_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_MV_380_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2266-1_0_6_load_0 | 0 | 0.0017304 | 0.00043367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2266-1_0_6_load_1 | 1 | 0.0017222 | 0.00043163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2266-1_0_6_load_2 | 2 | 0.013381 | 0.0033537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2266-1_0_6_load_139 | 4 | 0.0022861 | 0.00057295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2266-1_0_6_load_131 | 5 | 0.0038372 | 0.0009617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2266-1_0_6_load_128 | 6 | 0.0029618 | 0.00074231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2266-1_0_6_load_136 | 7 | 0.0046173 | 0.0011572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2266-1_0_6_load_127 | 8 | 0.0023401 | 0.00058648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2266-1_0_6_load_3 | 9 | 0.0036621 | 0.00091782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2266-1_0_6_load_4 | 10 | 0.0016546 | 0.00041469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2266-1_0_6_load_7 | 13 | 0.0017877 | 0.00044803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2266-1_0_6_load_8 | 14 | 0.0018398 | 0.0004611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2266-1_0_6_load_80 | 15 | 0.0022788 | 0.00057113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2266-1_0_6_load_81 | 16 | 0.0045139 | 0.0011313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2266-1_0_6_load_72 | 19 | 0.0019979 | 0.00050073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2266-1_0_6_load_9 | 20 | 0.006818 | 0.0017088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2266-1_0_6_load_10 | 21 | 0.0040823 | 0.0010231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2266-1_0_6_load_11 | 22 | 0.0021499 | 0.00053883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2266-1_0_6_load_148 | 23 | 0.0032392 | 0.00081181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2266-1_0_6_load_13 | 25 | 0.0030166 | 0.00075603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2266-1_0_6_load_140 | 26 | 0.0051575 | 0.0012926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2266-1_0_6_load_141 | 27 | 0.0011164 | 0.0002798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2266-1_0_6_load_142 | 28 | 0.00069505 | 0.0001742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2266-1_0_6_load_143 | 29 | 0.0012249 | 0.000307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2266-1_0_6_load_147 | 31 | 0.001274 | 0.00031928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2266-1_0_6_load_145 | 32 | 0.0005802 | 0.00014541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2266-1_0_6_load_155 | 35 | 0.000705 | 0.00017669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2266-1_0_6_load_152 | 37 | 0.00063348 | 0.00015877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2266-1_0_6_load_153 | 38 | 0.00060158 | 0.00015077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2266-1_0_6_load_154 | 39 | 0.00072882 | 0.00018266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2266-1_0_6_load_79 | 40 | 0.0037986 | 0.00095202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2266-1_0_6_load_65 | 41 | 0.0064358 | 0.001613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2266-1_0_6_load_76 | 42 | 0.0044988 | 0.0011275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2266-1_0_6_load_64 | 44 | 0.0025208 | 0.00063178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2266-1_0_6_load_75 | 45 | 0.0022754 | 0.00057028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2266-1_0_6_load_14 | 46 | 0.011971 | 0.0030002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2266-1_0_6_load_18 | 49 | 0.003498 | 0.00087667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2266-1_0_6_load_19 | 50 | 0.0035572 | 0.00089151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2266-1_0_6_load_20 | 51 | 0.029373 | 0.0073616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2266-1_0_6_load_89 | 53 | 0.0038856 | 0.00097382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2266-1_0_6_load_88 | 54 | 0.0023272 | 0.00058324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2266-1_0_6_load_38 | 55 | 0.0032905 | 0.00082469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2266-1_0_6_load_101 | 57 | 0.0065571 | 0.0016434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2266-1_0_6_load_93 | 58 | 0.011279 | 0.0028269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2266-1_0_6_load_60 | 59 | 0.0023433 | 0.00058729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2266-1_0_6_load_36 | 60 | 0.0029764 | 0.00074596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2266-1_0_6_load_63 | 61 | 0.0054017 | 0.0013538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2266-1_0_6_load_61 | 62 | 0.0037635 | 0.00094321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2266-1_0_6_load_21 | 64 | 0.003751 | 0.00094008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2266-1_0_6_load_25 | 68 | 0.0038038 | 0.00095331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2266-1_0_6_load_26 | 69 | 0.0020629 | 0.00051701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2266-1_0_6_load_27 | 70 | 0.00076678 | 0.00019217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2266-1_0_6_load_52 | 71 | 0.0055034 | 0.0013793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2266-1_0_6_load_91 | 72 | 0.0010707 | 0.00026834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2266-1_0_6_load_44 | 73 | 0.0028367 | 0.00071094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2266-1_0_6_load_92 | 75 | 0.0020698 | 0.00051874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2266-1_0_6_load_40 | 76 | 0.00245 | 0.00061402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2266-1_0_6_load_28 | 77 | 0.00083589 | 0.00020949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2266-1_0_6_load_29 | 78 | 0.0020634 | 0.00051714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2266-1_0_6_load_30 | 79 | 0.0014623 | 0.00036648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2266-1_0_6_load_31 | 80 | 0.00063341 | 0.00015875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2266-1_0_6_load_32 | 81 | 0.0023871 | 0.00059827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2266-1_0_6_load_33 | 82 | 0.0022917 | 0.00057436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2266-1_0_6_load_71 | 83 | 0.0034774 | 0.00087151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2266-1_0_6_load_34 | 84 | 0.001059 | 0.00026542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2266-1_0_6_load_45 | 86 | 0.00090191 | 0.00022604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2266-1_0_6_load_46 | 87 | 0.0012459 | 0.00031225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2266-1_0_6_load_35 | 88 | 0.0032163 | 0.00080607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2266-1_0_6_load_39 | 89 | 0.004675 | 0.0011717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2266-1_0_6_load_86 | 90 | 0.00197 | 0.00049373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2266-1_0_6_load_84 | 91 | 0.0060293 | 0.0015111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2266-1_0_6_load_41 | 92 | 0.0038761 | 0.00097145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2266-1_0_6_load_43 | 93 | 0.0056768 | 0.0014228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2266-1_0_6_load_59 | 96 | 0.0029552 | 0.00074064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2266-1_0_6_load_94 | 99 | 0.0015179 | 0.00038043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2266-1_0_6_load_47 | 100 | 0.0017186 | 0.00043071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2266-1_0_6_load_48 | 101 | 0.0013237 | 0.00033175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2266-1_0_6_load_49 | 102 | 0.0042644 | 0.0010687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2266-1_0_6_load_50 | 103 | 0.0012937 | 0.00032424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2266-1_0_6_load_120 | 104 | 0.0021434 | 0.0005372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2266-1_0_6_load_119 | 105 | 0.002536 | 0.00063559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2266-1_0_6_load_121 | 106 | 0.0012435 | 0.00031166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2266-1_0_6_load_54 | 108 | 0.0025177 | 0.000631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2266-1_0_6_load_55 | 109 | 0.0020889 | 0.00052354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2266-1_0_6_load_108 | 110 | 0.0035562 | 0.00089126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2266-1_0_6_load_124 | 114 | 0.0021909 | 0.00054909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2266-1_0_6_load_57 | 115 | 0.0045193 | 0.0011327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2266-1_0_6_load_58 | 116 | 0.002678 | 0.00067117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2266-1_0_6_load_118 | 117 | 0.0055457 | 0.0013899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2266-1_0_6_load_66 | 118 | 0.0026368 | 0.00066085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2266-1_0_6_load_67 | 119 | 0.003146 | 0.00078847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2266-1_0_6_load_90 | 120 | 0.0028332 | 0.00071006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2266-1_0_6_load_68 | 122 | 0.004381 | 0.001098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2266-1_0_6_load_73 | 124 | 0.0026836 | 0.00067256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2266-1_0_6_load_74 | 125 | 0.0018988 | 0.00047588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2266-1_0_6_load_102 | 126 | 0.001156 | 0.00028972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2266-1_0_6_load_77 | 127 | 0.0022069 | 0.0005531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2266-1_0_6_load_78 | 128 | 0.001954 | 0.00048971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2266-1_0_6_load_82 | 129 | 0.0024164 | 0.0006056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2266-1_0_6_load_83 | 130 | 0.0018258 | 0.00045758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2266-1_0_6_load_85 | 131 | 0.0023625 | 0.00059211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2266-1_0_6_load_87 | 132 | 0.0028171 | 0.00070602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2266-1_0_6_load_114 | 133 | 0.0019781 | 0.00049576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2266-1_0_6_load_95 | 134 | 0.0012011 | 0.00030102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2266-1_0_6_load_97 | 135 | 0.004325 | 0.001084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2266-1_0_6_load_167 | 136 | 0.002262 | 0.00056692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2266-1_0_6_load_99 | 137 | 0.0037922 | 0.00095042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2266-1_0_6_load_103 | 139 | 0.0027569 | 0.00069095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2266-1_0_6_load_104 | 140 | 0.0075517 | 0.0018926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2266-1_0_6_load_129 | 142 | 0.0037391 | 0.00093712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2266-1_0_6_load_130 | 143 | 0.0088289 | 0.0022127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2266-1_0_6_load_126 | 144 | 0.0045602 | 0.0011429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2266-1_0_6_load_135 | 145 | 0.0081809 | 0.0020503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2266-1_0_6_load_171 | 146 | 0.0041496 | 0.00104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2266-1_0_6_load_110 | 147 | 0.0034754 | 0.00087102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2266-1_0_6_load_111 | 148 | 0.0080167 | 0.0020092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2266-1_0_6_load_125 | 149 | 0.0051588 | 0.0012929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2266-1_0_6_load_117 | 150 | 0.0024284 | 0.00060861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2266-1_0_6_load_158 | 151 | 0.0015041 | 0.00037697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2266-1_0_6_load_187 | 154 | 0.0013869 | 0.00034758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2266-1_0_6_load_188 | 155 | 0.0015578 | 0.00039042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2266-1_0_6_load_186 | 156 | 0.0014024 | 0.00035148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2266-1_0_6_load_183 | 157 | 0.0020614 | 0.00051664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2266-1_0_6_load_115 | 158 | 0.0042893 | 0.001075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2266-1_0_6_load_122 | 161 | 0.0021901 | 0.0005489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2266-1_0_6_load_133 | 162 | 0.0021781 | 0.00054589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2266-1_0_6_load_132 | 164 | 0.0029906 | 0.00074951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2266-1_0_6_load_134 | 165 | 0.0051159 | 0.0012822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2266-1_0_6_load_172 | 166 | 0.0032693 | 0.00081936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2266-1_0_6_load_157 | 167 | 0.0014984 | 0.00037554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2266-1_0_6_load_160 | 168 | 0.0068692 | 0.0017216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2266-1_0_6_load_161 | 169 | 0.0086165 | 0.0021595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2266-1_0_6_load_162 | 170 | 0.0081433 | 0.0020409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2266-1_0_6_load_164 | 172 | 0.0070837 | 0.0017753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2266-1_0_6_load_166 | 173 | 0.0034844 | 0.00087327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2266-1_0_6_load_168 | 174 | 0.0076298 | 0.0019122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2266-1_0_6_load_169 | 175 | 0.0031193 | 0.00078177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2266-1_0_6_load_173 | 176 | 0.0017907 | 0.00044878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2266-1_0_6_load_174 | 177 | 0.001454 | 0.00036441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2266-1_0_6_load_175 | 178 | 0.001746 | 0.00043759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2266-1_0_6_load_176 | 179 | 0.0032377 | 0.00081145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2266-1_0_6_load_177 | 180 | 0.001331 | 0.00033358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2266-1_0_6_load_185 | 181 | 0.0018916 | 0.00047409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2266-1_0_6_load_182 | 182 | 0.0010038 | 0.00025159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2266-1_0_6_load_189 | 183 | 0.002137 | 0.00053559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2266-1_0_6_load_178 | 184 | 0.0017901 | 0.00044865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2266-1_0_6_load_179 | 185 | 0.00087555 | 0.00021943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2266-1_0_6_load_180 | 186 | 0.0032867 | 0.00082373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2266-1_0_6_load_181 | 187 | 0.0026723 | 0.00066975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2266-1_0_6_load_196 | 188 | 0.001136 | 0.00028472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2266-1_0_6_load_195 | 189 | 0.0010243 | 0.00025672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2266-1_0_6_load_190 | 190 | 0.0013875 | 0.00034773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2266-1_0_6_load_191 | 191 | 0.0014208 | 0.00035609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2266-1_0_6_load_192 | 192 | 0.0010552 | 0.00026446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2266-1_0_6_load_193 | 193 | 0.0010288 | 0.00025784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2266-1_0_6_load_194 | 194 | 0.0013674 | 0.00034271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 92 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2266-1_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2266-1_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0038458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2266-1_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.26994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2266-1_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0035688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2266-1_0_6_line_4 |  | 4 | 160 | 0.053323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2266-1_0_6_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0075148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2266-1_0_6_line_6 |  | 6 | 8 | 0.019617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2266-1_0_6_line_7 |  | 7 | 8 | 0.03023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2266-1_0_6_line_8 |  | 8 | 144 | 0.023925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2266-1_0_6_line_9 |  | 9 | 10 | 0.0061281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2266-1_0_6_line_10 |  | 9 | 11 | 0.02241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2266-1_0_6_line_11 |  | 10 | 12 | 0.0118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2266-1_0_6_line_12 |  | 11 | 13 | 0.046242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2266-1_0_6_line_13 |  | 11 | 14 | 0.040532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2266-1_0_6_line_14 |  | 12 | 15 | 0.020337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2266-1_0_6_line_15 |  | 12 | 16 | 0.014179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2266-1_0_6_line_16 |  | 13 | 17 | 0.034245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2266-1_0_6_line_17 |  | 17 | 18 | 0.043863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2266-1_0_6_line_18 |  | 17 | 19 | 0.041419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2266-1_0_6_line_19 |  | 18 | 151 | 0.048415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2266-1_0_6_line_20 |  | 18 | 152 | 0.030957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2266-1_0_6_line_21 |  | 19 | 85 | 0.0010231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2266-1_0_6_line_22 |  | 20 | 21 | 0.00032535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2266-1_0_6_line_23 |  | 20 | 22 | 0.0092102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2266-1_0_6_line_24 |  | 20 | 23 | 0.1655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2266-1_0_6_line_25 |  | 21 | 24 | 0.033916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2266-1_0_6_line_26 |  | 22 | 25 | 0.016998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2266-1_0_6_line_27 |  | 23 | 33 | 0.08413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2266-1_0_6_line_28 |  | 24 | 40 | 0.014611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2266-1_0_6_line_29 |  | 24 | 41 | 0.017458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2266-1_0_6_line_30 |  | 25 | 42 | 0.00079176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2266-1_0_6_line_31 |  | 26 | 27 | 0.014117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2266-1_0_6_line_32 |  | 26 | 28 | 0.020668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2266-1_0_6_line_33 |  | 27 | 29 | 0.0053859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2266-1_0_6_line_34 |  | 28 | 30 | 0.014532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2266-1_0_6_line_35 |  | 30 | 31 | 0.076219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2266-1_0_6_line_36 |  | 30 | 32 | 0.0067911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2266-1_0_6_line_37 |  | 31 | 36 | 0.026284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2266-1_0_6_line_38 |  | 32 | 33 | 0.0031153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2266-1_0_6_line_39 |  | 34 | 35 | 0.053646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2266-1_0_6_line_40 |  | 34 | 36 | 0.11317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2266-1_0_6_line_41 |  | 35 | 39 | 0.0058399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2266-1_0_6_line_42 |  | 36 | 159 | 0.008275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2266-1_0_6_line_43 |  | 37 | 38 | 0.0076045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2266-1_0_6_line_44 |  | 38 | 39 | 0.025078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2266-1_0_6_line_45 |  | 40 | 43 | 0.010287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2266-1_0_6_line_46 |  | 41 | 44 | 0.030096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2266-1_0_6_line_47 |  | 42 | 45 | 0.019256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2266-1_0_6_line_48 |  | 43 | 105 | 0.017565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2266-1_0_6_line_49 |  | 43 | 102 | 0.025092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2266-1_0_6_line_50 |  | 44 | 118 | 0.0028296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2266-1_0_6_line_51 |  | 45 | 127 | 0.0002887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2266-1_0_6_line_52 |  | 46 | 47 | 0.019558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2266-1_0_6_line_53 |  | 46 | 48 | 0.025343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2266-1_0_6_line_54 |  | 47 | 49 | 0.0334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2266-1_0_6_line_55 |  | 47 | 50 | 0.0099989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2266-1_0_6_line_56 |  | 48 | 51 | 0.012342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2266-1_0_6_line_57 |  | 49 | 55 | 0.026991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2266-1_0_6_line_58 |  | 50 | 56 | 0.0076732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2266-1_0_6_line_59 |  | 51 | 57 | 0.0098167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2266-1_0_6_line_60 |  | 52 | 53 | 0.017564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2266-1_0_6_line_61 |  | 52 | 54 | 0.016441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2266-1_0_6_line_62 |  | 53 | 58 | 0.0016105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2266-1_0_6_line_63 |  | 54 | 59 | 0.023621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2266-1_0_6_line_64 |  | 55 | 60 | 0.0061043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2266-1_0_6_line_65 |  | 56 | 61 | 0.01758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2266-1_0_6_line_66 |  | 56 | 62 | 0.017187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2266-1_0_6_line_67 |  | 57 | 63 | 0.035209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2266-1_0_6_line_68 |  | 58 | 132 | 0.026089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2266-1_0_6_line_69 |  | 59 | 116 | 0.0072285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2266-1_0_6_line_70 |  | 60 | 88 | 0.013935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2266-1_0_6_line_71 |  | 61 | 117 | 0.0041481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2266-1_0_6_line_72 |  | 63 | 137 | 0.012396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2266-1_0_6_line_73 |  | 63 | 98 | 0.011112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2266-1_0_6_line_74 |  | 64 | 65 | 0.001374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_2266-1_0_6_line_75 |  | 64 | 66 | 0.020551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_2266-1_0_6_line_76 |  | 65 | 67 | 0.03022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2266-1_0_6_line_77 |  | 65 | 68 | 0.014008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_2266-1_0_6_line_78 |  | 66 | 69 | 0.023662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2266-1_0_6_line_79 |  | 66 | 70 | 0.0082943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2266-1_0_6_line_80 |  | 67 | 71 | 0.0082424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2266-1_0_6_line_81 |  | 68 | 72 | 0.0039698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_2266-1_0_6_line_82 |  | 69 | 73 | 0.0062349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2266-1_0_6_line_83 |  | 70 | 74 | 0.021028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_2266-1_0_6_line_84 |  | 72 | 75 | 0.027113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_2266-1_0_6_line_85 |  | 74 | 76 | 0.012426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_2266-1_0_6_line_86 |  | 75 | 121 | 0.019534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2266-1_0_6_line_87 |  | 76 | 92 | 0.0088868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_2266-1_0_6_line_88 |  | 77 | 78 | 0.017104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2266-1_0_6_line_89 |  | 77 | 79 | 0.0035658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2266-1_0_6_line_90 |  | 78 | 80 | 0.012081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2266-1_0_6_line_91 |  | 79 | 81 | 0.023318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2266-1_0_6_line_92 |  | 80 | 82 | 0.020698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2266-1_0_6_line_93 |  | 81 | 83 | 0.0092116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2266-1_0_6_line_94 |  | 82 | 84 | 0.033518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2266-1_0_6_line_95 |  | 83 | 85 | 0.028114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2266-1_0_6_line_96 |  | 84 | 86 | 0.0032165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2266-1_0_6_line_97 |  | 85 | 122 | 0.051667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2266-1_0_6_line_98 |  | 86 | 87 | 0.0033586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2266-1_0_6_line_99 |  | 87 | 97 | 0.014834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2266-1_0_6_line_100 |  | 89 | 90 | 0.0087392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2266-1_0_6_line_101 |  | 90 | 91 | 0.015008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2266-1_0_6_line_102 |  | 91 | 131 | 0.021731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2266-1_0_6_line_103 |  | 92 | 93 | 0.017715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_2266-1_0_6_line_104 |  | 93 | 94 | 0.017968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_2266-1_0_6_line_105 |  | 94 | 95 | 0.00302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_2266-1_0_6_line_106 |  | 94 | 96 | 0.019111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2266-1_0_6_line_107 |  | 95 | 114 | 0.032523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_2266-1_0_6_line_108 |  | 95 | 105 | 0.013393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2266-1_0_6_line_109 |  | 96 | 115 | 0.0061688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2266-1_0_6_line_110 |  | 97 | 98 | 0.030224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2266-1_0_6_line_111 |  | 97 | 99 | 0.0043018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_2266-1_0_6_line_112 |  | 98 | 136 | 0.029654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2266-1_0_6_line_113 |  | 99 | 134 | 0.0032887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_2266-1_0_6_line_114 |  | 100 | 101 | 0.023323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2266-1_0_6_line_115 |  | 100 | 102 | 0.017318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2266-1_0_6_line_116 |  | 101 | 103 | 0.00076975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2266-1_0_6_line_117 |  | 103 | 104 | 0.016764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2266-1_0_6_line_118 |  | 104 | 106 | 0.0053371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2266-1_0_6_line_119 |  | 106 | 161 | 0.0045265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2266-1_0_6_line_120 |  | 107 | 108 | 0.014104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2266-1_0_6_line_121 |  | 107 | 109 | 0.022668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2266-1_0_6_line_122 |  | 108 | 110 | 0.0099751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2266-1_0_6_line_123 |  | 109 | 111 | 0.011488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2266-1_0_6_line_124 |  | 110 | 112 | 0.014986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2266-1_0_6_line_125 |  | 111 | 113 | 0.059309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2266-1_0_6_line_126 |  | 112 | 147 | 0.0036854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2266-1_0_6_line_127 |  | 112 | 148 | 0.029135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2266-1_0_6_line_128 |  | 113 | 141 | 0.053941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2266-1_0_6_line_129 |  | 113 | 139 | 0.013025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2266-1_0_6_line_130 |  | 114 | 135 | 0.024186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_2266-1_0_6_line_131 |  | 115 | 116 | 0.0020105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2266-1_0_6_line_132 |  | 119 | 120 | 0.022329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2266-1_0_6_line_133 |  | 120 | 121 | 0.013217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2266-1_0_6_line_134 |  | 121 | 133 | 0.012107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2266-1_0_6_line_135 |  | 122 | 123 | 0.010773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2266-1_0_6_line_136 |  | 123 | 124 | 0.021571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2266-1_0_6_line_137 |  | 123 | 125 | 0.06444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2266-1_0_6_line_138 |  | 125 | 126 | 0.0072354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2266-1_0_6_line_139 |  | 127 | 128 | 0.0081932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2266-1_0_6_line_140 |  | 128 | 129 | 0.014215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2266-1_0_6_line_141 |  | 129 | 130 | 0.0010703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2266-1_0_6_line_142 |  | 131 | 132 | 0.0005089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2266-1_0_6_line_143 |  | 133 | 158 | 0.030786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2266-1_0_6_line_144 |  | 134 | 135 | 0.0059666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_2266-1_0_6_line_145 |  | 136 | 138 | 0.011391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2266-1_0_6_line_146 |  | 138 | 173 | 0.010761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2266-1_0_6_line_147 |  | 138 | 172 | 0.016964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2266-1_0_6_line_148 |  | 139 | 140 | 0.046999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2266-1_0_6_line_149 |  | 141 | 142 | 0.015494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2266-1_0_6_line_150 |  | 141 | 143 | 0.019219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2266-1_0_6_line_151 |  | 141 | 144 | 0.04297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2266-1_0_6_line_152 |  | 142 | 145 | 0.0066698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2266-1_0_6_line_153 |  | 143 | 146 | 0.011895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2266-1_0_6_line_154 |  | 145 | 162 | 0.018752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2266-1_0_6_line_155 |  | 146 | 163 | 0.026371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2266-1_0_6_line_156 |  | 147 | 149 | 0.018458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2266-1_0_6_line_157 |  | 149 | 150 | 0.01677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2266-1_0_6_line_158 |  | 150 | 158 | 0.019661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2266-1_0_6_line_159 |  | 151 | 153 | 0.087764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2266-1_0_6_line_160 |  | 152 | 154 | 0.094158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2266-1_0_6_line_161 |  | 152 | 155 | 0.014521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2266-1_0_6_line_162 |  | 152 | 156 | 0.065151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2266-1_0_6_line_163 |  | 152 | 157 | 0.015587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2266-1_0_6_line_164 |  | 153 | 167 | 0.044894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2266-1_0_6_line_165 |  | 154 | 191 | 0.012202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2266-1_0_6_line_166 |  | 155 | 190 | 0.030849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2266-1_0_6_line_167 |  | 156 | 181 | 0.020747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2266-1_0_6_line_168 |  | 159 | 160 | 0.006102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2266-1_0_6_line_169 |  | 162 | 164 | 0.022786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2266-1_0_6_line_170 |  | 163 | 166 | 0.030167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2266-1_0_6_line_171 |  | 163 | 174 | 0.0056986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2266-1_0_6_line_172 |  | 164 | 165 | 0.0076558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2266-1_0_6_line_173 |  | 168 | 169 | 0.011278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2266-1_0_6_line_174 |  | 168 | 170 | 0.0084597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2266-1_0_6_line_175 |  | 169 | 171 | 0.026063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2266-1_0_6_line_176 |  | 171 | 172 | 0.019083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2266-1_0_6_line_177 |  | 174 | 175 | 0.010071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2266-1_0_6_line_178 |  | 176 | 177 | 0.062253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2266-1_0_6_line_179 |  | 176 | 178 | 0.0062226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2266-1_0_6_line_180 |  | 177 | 179 | 0.030035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2266-1_0_6_line_181 |  | 178 | 180 | 0.021124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2266-1_0_6_line_182 |  | 180 | 181 | 0.020675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2266-1_0_6_line_183 |  | 182 | 183 | 0.051219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2266-1_0_6_line_184 |  | 183 | 190 | 0.023496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2266-1_0_6_line_185 |  | 184 | 185 | 0.0031449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2266-1_0_6_line_186 |  | 184 | 186 | 0.060632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2266-1_0_6_line_187 |  | 186 | 187 | 0.029431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2266-1_0_6_line_188 |  | 187 | 188 | 0.012161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2266-1_0_6_line_189 |  | 188 | 189 | 0.01466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2266-1_0_6_line_190 |  | 189 | 194 | 0.0063439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2266-1_0_6_line_191 |  | 191 | 192 | 0.02678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2266-1_0_6_line_192 |  | 192 | 193 | 0.015532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2266-1_0_6_line_193 |  | 193 | 194 | 0.0090507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2266-1_0_6_trafo_41 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 195 | 92 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2581340.716 | 1192435.9406 | 2581337.6566 | 1192434.261 | 2581328.5914 | 1192428.6753
1 | 2581340.716 | 1192435.9406 | 2581344.0872 | 1192437.7914
2 | 2581393.3171 | 1192703.2073 | 2581344.0872 | 1192437.7914
3 | 2581393.3171 | 1192703.2073 | 2581396.6901 | 1192704.3732
4 | 2581447.0871 | 1192721.7938 | 2581396.6901 | 1192704.3732
5 | 2581211.0485 | 1192745.3463 | 2581203.5431 | 1192745.723
6 | 2581183.9509 | 1192746.7065 | 2581203.5431 | 1192745.723
7 | 2581183.9509 | 1192746.7065 | 2581164.8678 | 1192723.2606
8 | 2581176.087 | 1192763.3586 | 2581176.3056 | 1192747.0902 | 2581183.9509 | 1192746.7065
9 | 2581552.2366 | 1193348.1553 | 2581547.0341 | 1193351.3939
10 | 2581571.2612 | 1193336.3123 | 2581552.2366 | 1193348.1553
11 | 2581537.0168 | 1193357.6297 | 2581547.0341 | 1193351.3939
12 | 2581571.2612 | 1193336.3123 | 2581558.5584 | 1193314.7068 | 2581547.3481 | 1193296.7377
13 | 2581571.2612 | 1193336.3123 | 2581583.0395 | 1193357.187 | 2581591.9948 | 1193371.1209
14 | 2581537.0168 | 1193357.6297 | 2581536.4247 | 1193377.9583
15 | 2581523.4683 | 1193353.325 | 2581537.0168 | 1193357.6297
16 | 2581527.1776 | 1193269.1132 | 2581536.9472 | 1193281.1337 | 2581545.4687 | 1193293.7251 | 2581547.3481 | 1193296.7377
17 | 2581527.1776 | 1193269.1132 | 2581533.9338 | 1193265.4347 | 2581538.9599 | 1193264.1518 | 2581553.2551 | 1193265.8751 | 2581569.7331 | 1193268.6144
18 | 2581527.1776 | 1193269.1132 | 2581498.1759 | 1193239.542
19 | 2581569.7331 | 1193268.6144 | 2581604.7768 | 1193273.92 | 2581615.842 | 1193273.6412 | 2581617.6913 | 1193273.1922
20 | 2581569.7331 | 1193268.6144 | 2581574.6838 | 1193238.0606
21 | 2581497.4596 | 1193238.8116 | 2581498.1759 | 1193239.542
22 | 2581449.7877 | 1192964.7032 | 2581449.7877 | 1192964.7032 | 2581449.5673 | 1192964.9425
23 | 2581449.7877 | 1192964.7032 | 2581456.0501 | 1192971.4568
24 | 2581449.7877 | 1192964.7032 | 2581572.941 | 1192854.1435
25 | 2581426.5898 | 1192989.8889 | 2581449.5673 | 1192964.9425
26 | 2581467.608 | 1192983.921 | 2581456.0501 | 1192971.4568
27 | 2581557.0013 | 1192772.8017 | 2581556.7569 | 1192782.4965 | 2581556.5117 | 1192791.9023 | 2581556.4179 | 1192803.442 | 2581558.5092 | 1192814.2301 | 2581563.0028 | 1192825.4666 | 2581569.4637 | 1192841.922 | 2581572.6521 | 1192852.5956 | 2581572.941 | 1192854.1435
28 | 2581426.5898 | 1192989.8889 | 2581416.6448 | 1193000.5929
29 | 2581426.5898 | 1192989.8889 | 2581413.6115 | 1192978.2124
30 | 2581468.1464 | 1192984.5016 | 2581467.608 | 1192983.921
31 | 2581558.7894 | 1192734.8877 | 2581561.851 | 1192729.2302 | 2581560.3578 | 1192721.6923
32 | 2581551.8525 | 1192754.2075 | 2581555.1137 | 1192741.6799 | 2581558.7894 | 1192734.8877
33 | 2581559.3113 | 1192716.4091 | 2581560.3578 | 1192721.6923
34 | 2581548.1916 | 1192768.271 | 2581551.8525 | 1192754.2075
35 | 2581548.1916 | 1192768.271 | 2581535.5265 | 1192764.1637 | 2581526.0931 | 1192760.0574 | 2581514.4803 | 1192753.679 | 2581496.0695 | 1192740.1734 | 2581484.6027 | 1192731.7045 | 2581482.5751 | 1192730.6645
36 | 2581548.1916 | 1192768.271 | 2581554.2308 | 1192771.3769
37 | 2581459.2122 | 1192718.8878 | 2581466.6817 | 1192723.7783 | 2581475.06 | 1192726.8094 | 2581482.5751 | 1192730.6645
38 | 2581557.0013 | 1192772.8017 | 2581554.2308 | 1192771.3769
39 | 2581544.7362 | 1192644.505 | 2581548.2573 | 1192651.7868 | 2581550.033 | 1192666.478 | 2581551.9628 | 1192686.616 | 2581543.2691 | 1192692.5568
40 | 2581459.2122 | 1192718.8878 | 2581478.5206 | 1192702.3746 | 2581522.7083 | 1192664.0948 | 2581544.7362 | 1192644.505
41 | 2581543.2691 | 1192692.5568 | 2581540.4247 | 1192694.5004 | 2581538.652 | 1192696.1106
42 | 2581459.2122 | 1192718.8878 | 2581452.7573 | 1192724.0885
43 | 2581517.5957 | 1192708.5741 | 2581510.3175 | 1192710.7778
44 | 2581517.5957 | 1192708.5741 | 2581528.5982 | 1192705.2428 | 2581538.652 | 1192696.1106
45 | 2581409.6429 | 1193008.1292 | 2581416.6448 | 1193000.5929
46 | 2581391.2411 | 1192958.0788 | 2581395.7193 | 1192962.1149 | 2581413.6115 | 1192978.2124
47 | 2581481.2396 | 1192998.6216 | 2581468.1464 | 1192984.5016
48 | 2581409.6429 | 1193008.1292 | 2581396.9284 | 1193020.2479
49 | 2581409.6429 | 1193008.1292 | 2581426.5039 | 1193026.7113
50 | 2581391.2411 | 1192958.0788 | 2581389.1393 | 1192956.1844
51 | 2581481.4359 | 1192998.8333 | 2581481.2396 | 1192998.6216
52 | 2581309.4724 | 1193093.1101 | 2581325.4653 | 1193104.3679
53 | 2581346.6952 | 1193114.8271 | 2581342.5846 | 1193116.4186 | 2581325.4653 | 1193104.3679
54 | 2581309.4724 | 1193093.1101 | 2581307.5241 | 1193091.5487 | 2581290.5048 | 1193071.9918 | 2581287.9534 | 1193076.2663
55 | 2581309.4724 | 1193093.1101 | 2581303.5685 | 1193101.1799
56 | 2581346.6952 | 1193114.8271 | 2581356.3969 | 1193122.4561
57 | 2581268.8038 | 1193079.9053 | 2581281.5964 | 1193086.9166 | 2581287.9534 | 1193076.2663
58 | 2581299.0377 | 1193107.3726 | 2581303.5685 | 1193101.1799
59 | 2581364.1136 | 1193128.5241 | 2581356.3969 | 1193122.4561
60 | 2581336.6431 | 1193054.2376 | 2581330.5784 | 1193050.0321 | 2581325.618 | 1193050.4145 | 2581321.0433 | 1193047.9247
61 | 2581336.6431 | 1193054.2376 | 2581350.434 | 1193063.1892
62 | 2581319.6287 | 1193047.1548 | 2581321.0433 | 1193047.9247
63 | 2581366.1092 | 1193055.5968 | 2581357.7443 | 1193067.9343 | 2581350.434 | 1193063.1892
64 | 2581263.4508 | 1193076.9714 | 2581268.8038 | 1193079.9053
65 | 2581299.0377 | 1193107.3726 | 2581298.8101 | 1193112.565 | 2581303.6751 | 1193120.6318 | 2581306.0999 | 1193122.3332
66 | 2581299.0377 | 1193107.3726 | 2581287.9986 | 1193101.4931 | 2581284.5771 | 1193098.3001
67 | 2581386.2456 | 1193115.6705 | 2581384.5599 | 1193122.5461 | 2581372.5346 | 1193135.146 | 2581364.1136 | 1193128.5241
68 | 2581319.6287 | 1193047.1548 | 2581305.1267 | 1193039.2618 | 2581296.7154 | 1193034.6807
69 | 2581366.1092 | 1193055.5968 | 2581370.1657 | 1193049.6138
70 | 2581263.4508 | 1193076.9714 | 2581257.9595 | 1193073.9618 | 2581255.8339 | 1193071.8007 | 2581254.1091 | 1193067.4918
71 | 2581309.4955 | 1193124.7157 | 2581306.0999 | 1193122.3332
72 | 2581386.2456 | 1193115.6705 | 2581376.014 | 1193108.6724
73 | 2581396.9151 | 1193113.0802 | 2581390.5895 | 1193115.568 | 2581386.2456 | 1193115.6705
74 | 2581300.2936 | 1192961.28 | 2581301.4923 | 1192961.9517
75 | 2581319.2072 | 1192972.3488 | 2581314.3803 | 1192969.1733 | 2581301.4923 | 1192961.9517
76 | 2581300.2936 | 1192961.28 | 2581272.7928 | 1192948.5819
77 | 2581300.2936 | 1192961.28 | 2581307.4539 | 1192949.2402
78 | 2581319.2072 | 1192972.3488 | 2581312.044 | 1192987.2903 | 2581318.1701 | 1192990.8637
79 | 2581319.2072 | 1192972.3488 | 2581326.1355 | 1192976.9088
80 | 2581272.7928 | 1192948.5819 | 2581265.4178 | 1192944.9015
81 | 2581307.4539 | 1192949.2402 | 2581309.4831 | 1192945.8283
82 | 2581318.1701 | 1192990.8637 | 2581323.5557 | 1192994.0051
83 | 2581343.7003 | 1192988.4694 | 2581326.1355 | 1192976.9088
84 | 2581323.3422 | 1192922.5247 | 2581309.4831 | 1192945.8283
85 | 2581343.7003 | 1192988.4694 | 2581353.6919 | 1192995.6753 | 2581353.771 | 1192995.7475
86 | 2581333.3269 | 1192905.7358 | 2581323.3422 | 1192922.5247
87 | 2581360.3323 | 1193001.7413 | 2581353.771 | 1192995.7475
88 | 2581474.8074 | 1193179.7786 | 2581473.0816 | 1193175.9651 | 2581469.6796 | 1193170.1726 | 2581465.7364 | 1193165.3875
89 | 2581476.251 | 1193183.0377 | 2581476.1512 | 1193182.748 | 2581474.8074 | 1193179.7786
90 | 2581465.7364 | 1193165.3875 | 2581462.1594 | 1193161.0467 | 2581457.8291 | 1193156.2575
91 | 2581476.251 | 1193183.0377 | 2581479.2506 | 1193191.7432 | 2581480.947 | 1193200.5315 | 2581481.6827 | 1193205.6388
92 | 2581444.3672 | 1193140.5476 | 2581447.1919 | 1193144.2288 | 2581454.0604 | 1193152.0894 | 2581457.8291 | 1193156.2575
93 | 2581481.6827 | 1193205.6388 | 2581482.1778 | 1193209.0766 | 2581483.6965 | 1193214.6103
94 | 2581427.6874 | 1193111.6259 | 2581435.1358 | 1193127.4242 | 2581441.1923 | 1193136.41 | 2581444.3672 | 1193140.5476
95 | 2581497.4596 | 1193238.8116 | 2581489.5476 | 1193228.6752 | 2581484.3208 | 1193216.8852 | 2581483.6965 | 1193214.6103
96 | 2581427.6874 | 1193111.6259 | 2581426.3158 | 1193108.7166
97 | 2581497.4596 | 1193238.8116 | 2581466.1393 | 1193256.9964 | 2581452.6333 | 1193264.4989
98 | 2581426.3158 | 1193108.7166 | 2581425.1082 | 1193106.1552 | 2581424.8913 | 1193105.6751
99 | 2581418.7844 | 1193092.1564 | 2581424.8913 | 1193105.6751
100 | 2581285.5537 | 1193009.8855 | 2581285.5537 | 1193009.8855 | 2581277.7624 | 1193005.927
101 | 2581285.5537 | 1193009.8855 | 2581279.0846 | 1193023.4281
102 | 2581296.2684 | 1193034.4373 | 2581278.459 | 1193024.7379 | 2581279.0846 | 1193023.4281
103 | 2581360.3323 | 1193001.7413 | 2581368.3062 | 1193009.0255 | 2581373.1248 | 1193013.9846
104 | 2581385.4806 | 1193027.0258 | 2581381.7788 | 1193022.8908 | 2581373.1248 | 1193013.9846
105 | 2581385.4806 | 1193027.0258 | 2581387.2336 | 1193029.4883
106 | 2581385.4806 | 1193027.0258 | 2581374.7558 | 1193042.8438
107 | 2581387.2336 | 1193029.4883 | 2581394.8166 | 1193041.5155 | 2581403.226 | 1193057.7742
108 | 2581387.2336 | 1193029.4883 | 2581396.9284 | 1193020.2479
109 | 2581371.294 | 1193047.9497 | 2581374.7558 | 1193042.8438
110 | 2581418.7844 | 1193092.1564 | 2581396.9151 | 1193113.0802
111 | 2581418.7844 | 1193092.1564 | 2581417.0272 | 1193088.2299
112 | 2581396.9151 | 1193113.0802 | 2581395.0232 | 1193122.2466 | 2581398.5051 | 1193131.6407 | 2581403.8568 | 1193140.4133
113 | 2581415.6839 | 1193085.2281 | 2581417.0272 | 1193088.2299
114 | 2581438.0164 | 1193039.5875 | 2581438.5236 | 1193052.9074 | 2581446.1032 | 1193059.4205
115 | 2581438.0164 | 1193039.5875 | 2581438.0089 | 1193039.3907 | 2581426.5039 | 1193026.7113
116 | 2581446.6871 | 1193059.9222 | 2581446.1032 | 1193059.4205
117 | 2581446.6871 | 1193059.9222 | 2581459.4019 | 1193070.848
118 | 2581463.4498 | 1193074.3263 | 2581459.4019 | 1193070.848
119 | 2581466.883 | 1193077.2764 | 2581463.4498 | 1193074.3263
120 | 2581220.7735 | 1192921.5536 | 2581230.1243 | 1192910.9947
121 | 2581220.7735 | 1192921.5536 | 2581201.3887 | 1192909.8027
122 | 2581236.7375 | 1192903.527 | 2581230.1243 | 1192910.9947
123 | 2581191.5646 | 1192903.8475 | 2581201.3887 | 1192909.8027
124 | 2581246.4345 | 1192892.1015 | 2581236.7375 | 1192903.527
125 | 2581183.3063 | 1192854.3917 | 2581183.0342 | 1192857.5053 | 2581181.9078 | 1192860.4327 | 2581180.0026 | 1192862.9178 | 2581177.478 | 1192864.7712 | 2581174.5394 | 1192865.8588 | 2581175.1465 | 1192879.4642 | 2581180.1414 | 1192892.3663 | 2581191.5646 | 1192903.8475
126 | 2581246.4345 | 1192892.1015 | 2581248.8189 | 1192889.2915
127 | 2581246.4345 | 1192892.1015 | 2581271.8081 | 1192906.4193
128 | 2581183.3063 | 1192854.3917 | 2581182.8332 | 1192851.7807 | 2581181.7584 | 1192849.3495 | 2581180.1283 | 1192847.2424 | 2581178.0423 | 1192845.5815 | 2581175.6151 | 1192844.4663 | 2581172.9992 | 1192843.9632 | 2581176.2317 | 1192827.3775 | 2581175.5097 | 1192806.3242
129 | 2581183.3063 | 1192854.3917 | 2581196.2895 | 1192855.429
130 | 2581413.2466 | 1193079.782 | 2581404.5011 | 1193060.2396 | 2581403.226 | 1193057.7742
131 | 2581371.294 | 1193047.9497 | 2581370.1657 | 1193049.6138
132 | 2581343.4498 | 1192914.2342 | 2581350.9261 | 1192920.5107 | 2581360.0174 | 1192929.1874
133 | 2581333.3269 | 1192905.7358 | 2581343.4498 | 1192914.2342
134 | 2581333.3269 | 1192905.7358 | 2581323.1489 | 1192899.1797
135 | 2581443.2161 | 1193269.7301 | 2581452.6333 | 1193264.4989
136 | 2581443.2161 | 1193269.7301 | 2581438.1061 | 1193278.3062 | 2581432.1747 | 1193288.2605
137 | 2581443.2161 | 1193269.7301 | 2581438.3303 | 1193262.1969 | 2581432.216 | 1193234.668 | 2581432.4365 | 1193214.9568 | 2581429.6283 | 1193207.9495
138 | 2581426.9368 | 1193201.2334 | 2581429.6283 | 1193207.9495
139 | 2581487.0068 | 1193004.8411 | 2581481.4359 | 1192998.8333
140 | 2581487.0068 | 1193004.8411 | 2581496.6719 | 1193015.2642
141 | 2581497.3997 | 1193016.049 | 2581496.6719 | 1193015.2642
142 | 2581296.2684 | 1193034.4373 | 2581296.7154 | 1193034.6807
143 | 2581323.1489 | 1192899.1797 | 2581297.2677 | 1192882.5085
144 | 2581415.6839 | 1193085.2281 | 2581413.2466 | 1193079.782
145 | 2581409.7892 | 1193150.1375 | 2581403.8568 | 1193140.4133
146 | 2581409.7892 | 1193150.1375 | 2581415.4044 | 1193159.3249
147 | 2581409.7892 | 1193150.1375 | 2581395.3862 | 1193159.1005
148 | 2581196.2895 | 1192855.429 | 2581196.2895 | 1192855.429 | 2581223.9583 | 1192851.1284 | 2581236.5671 | 1192847.0309 | 2581241.9025 | 1192844.9144
149 | 2581175.5097 | 1192806.3242 | 2581190.9311 | 1192804.8248
150 | 2581175.5097 | 1192806.3242 | 2581156.8649 | 1192801.6611
151 | 2581175.5097 | 1192806.3242 | 2581176.087 | 1192763.3586
152 | 2581197.5696 | 1192804.1793 | 2581190.9311 | 1192804.8248
153 | 2581156.8649 | 1192801.6611 | 2581151.3674 | 1192800.2862 | 2581145.6198 | 1192797.8879
154 | 2581215.9754 | 1192801.1142 | 2581210.2547 | 1192802.946 | 2581197.5696 | 1192804.1793
155 | 2581121.4488 | 1192787.3741 | 2581126.037 | 1192789.7164 | 2581145.6198 | 1192797.8879
156 | 2581248.8189 | 1192889.2915 | 2581250.2085 | 1192887.6539 | 2581264.8213 | 1192880.4092
157 | 2581264.8213 | 1192880.4092 | 2581278.2813 | 1192873.736 | 2581280.0187 | 1192873.915
158 | 2581297.2677 | 1192882.5085 | 2581284.6704 | 1192874.3941 | 2581280.0187 | 1192873.915
159 | 2581695.8781 | 1193243.1563 | 2581688.2244 | 1193240.067 | 2581679.764 | 1193239.8263 | 2581670.6676 | 1193243.3895 | 2581659.8067 | 1193250.6379 | 2581628.2249 | 1193270.6347 | 2581617.6913 | 1193273.1922
160 | 2581574.6838 | 1193238.0606 | 2581608.9626 | 1193237.4766 | 2581583.4307 | 1193183.3186
161 | 2581574.6838 | 1193238.0606 | 2581589.2025 | 1193237.8133
162 | 2581574.6838 | 1193238.0606 | 2581537.0005 | 1193229.5173 | 2581523.5986 | 1193206.6432
163 | 2581574.6838 | 1193238.0606 | 2581559.4825 | 1193234.6143
164 | 2581695.8781 | 1193243.1563 | 2581703.9996 | 1193254.6374 | 2581720.6007 | 1193270.1947 | 2581727.6249 | 1193274.187
165 | 2581583.4307 | 1193183.3186 | 2581578.2276 | 1193172.2819
166 | 2581604.2351 | 1193227.4488 | 2581608.9626 | 1193237.4766 | 2581589.2025 | 1193237.8133
167 | 2581513.1105 | 1193188.7425 | 2581523.5986 | 1193206.6432
168 | 2581452.7573 | 1192724.0885 | 2581447.0871 | 1192721.7938
169 | 2581215.9754 | 1192801.1142 | 2581237.6765 | 1192794.1654
170 | 2581127.5601 | 1192758.0614 | 2581124.2835 | 1192770.3561 | 2581121.0319 | 1192783.3066 | 2581121.4488 | 1192787.3741
171 | 2581121.4488 | 1192787.3741 | 2581116.2322 | 1192785.0802
172 | 2581244.9677 | 1192791.8307 | 2581237.6765 | 1192794.1654
173 | 2581370.6072 | 1193178.8696 | 2581363.968 | 1193169.7528
174 | 2581358.9879 | 1193162.9143 | 2581363.968 | 1193169.7528
175 | 2581390.5187 | 1193175.8113 | 2581388.1171 | 1193180.4102 | 2581381.4682 | 1193184.2886 | 2581377.7196 | 1193184.6672 | 2581372.9941 | 1193182.1473 | 2581370.6072 | 1193178.8696
176 | 2581390.5187 | 1193175.8113 | 2581390.4904 | 1193166.7622 | 2581391.2063 | 1193161.7017 | 2581395.3862 | 1193159.1005
177 | 2581116.2322 | 1192785.0802 | 2581107.0134 | 1192781.0264
178 | 2581488.8346 | 1193147.309 | 2581475.352 | 1193124.2973 | 2581495.16 | 1193094.7385
179 | 2581488.8346 | 1193147.309 | 2581491.9802 | 1193152.6779
180 | 2581495.16 | 1193094.7385 | 2581511.8799 | 1193069.7881
181 | 2581491.9802 | 1193152.6779 | 2581502.659 | 1193170.9041
182 | 2581502.659 | 1193170.9041 | 2581513.1105 | 1193188.7425
183 | 2581594.2159 | 1193206.196 | 2581572.3751 | 1193159.8677
184 | 2581594.2159 | 1193206.196 | 2581604.2351 | 1193227.4488
185 | 2581482.7383 | 1193113.275 | 2581480.9875 | 1193115.8876
186 | 2581482.7383 | 1193113.275 | 2581511.8799 | 1193069.7881 | 2581516.5059 | 1193076.6597
187 | 2581532.9417 | 1193101.0737 | 2581516.5059 | 1193076.6597
188 | 2581532.9417 | 1193101.0737 | 2581539.7329 | 1193111.1615
189 | 2581547.9196 | 1193123.3223 | 2581539.7329 | 1193111.1615
190 | 2581547.9196 | 1193123.3223 | 2581551.4623 | 1193128.5847
191 | 2581578.2276 | 1193172.2819 | 2581572.0311 | 1193159.138 | 2581565.1907 | 1193148.9772
192 | 2581565.1907 | 1193148.9772 | 2581556.5167 | 1193136.0926
193 | 2581556.5167 | 1193136.0926 | 2581551.4623 | 1193128.5847

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2581340.716 | 1192435.9406
1 | 2581328.5914 | 1192428.6753
2 | 2581344.0872 | 1192437.7914
3 | 2581393.3171 | 1192703.2073
4 | 2581396.6901 | 1192704.3732
5 | 2581211.0485 | 1192745.3463
6 | 2581203.5431 | 1192745.723
7 | 2581164.8678 | 1192723.2606
8 | 2581183.9509 | 1192746.7065
9 | 2581552.2366 | 1193348.1553
10 | 2581547.0341 | 1193351.3939
11 | 2581571.2612 | 1193336.3123
12 | 2581537.0168 | 1193357.6297
13 | 2581547.3481 | 1193296.7377
14 | 2581591.9948 | 1193371.1209
15 | 2581536.4247 | 1193377.9583
16 | 2581523.4683 | 1193353.325
17 | 2581527.1776 | 1193269.1132
18 | 2581569.7331 | 1193268.6144
19 | 2581498.1759 | 1193239.542
20 | 2581449.7877 | 1192964.7032
21 | 2581449.5673 | 1192964.9425
22 | 2581456.0501 | 1192971.4568
23 | 2581572.941 | 1192854.1435
24 | 2581426.5898 | 1192989.8889
25 | 2581467.608 | 1192983.921
26 | 2581558.7894 | 1192734.8877
27 | 2581560.3578 | 1192721.6923
28 | 2581551.8525 | 1192754.2075
29 | 2581559.3113 | 1192716.4091
30 | 2581548.1916 | 1192768.271
31 | 2581482.5751 | 1192730.6645
32 | 2581554.2308 | 1192771.3769
33 | 2581557.0013 | 1192772.8017
34 | 2581544.7362 | 1192644.505
35 | 2581543.2691 | 1192692.5568
36 | 2581459.2122 | 1192718.8878
37 | 2581510.3175 | 1192710.7778
38 | 2581517.5957 | 1192708.5741
39 | 2581538.652 | 1192696.1106
40 | 2581416.6448 | 1193000.5929
41 | 2581413.6115 | 1192978.2124
42 | 2581468.1464 | 1192984.5016
43 | 2581409.6429 | 1193008.1292
44 | 2581391.2411 | 1192958.0788
45 | 2581481.2396 | 1192998.6216
46 | 2581325.4653 | 1193104.3679
47 | 2581309.4724 | 1193093.1101
48 | 2581346.6952 | 1193114.8271
49 | 2581287.9534 | 1193076.2663
50 | 2581303.5685 | 1193101.1799
51 | 2581356.3969 | 1193122.4561
52 | 2581336.6431 | 1193054.2376
53 | 2581321.0433 | 1193047.9247
54 | 2581350.434 | 1193063.1892
55 | 2581268.8038 | 1193079.9053
56 | 2581299.0377 | 1193107.3726
57 | 2581364.1136 | 1193128.5241
58 | 2581319.6287 | 1193047.1548
59 | 2581366.1092 | 1193055.5968
60 | 2581263.4508 | 1193076.9714
61 | 2581306.0999 | 1193122.3332
62 | 2581284.5771 | 1193098.3001
63 | 2581386.2456 | 1193115.6705
64 | 2581301.4923 | 1192961.9517
65 | 2581300.2936 | 1192961.28
66 | 2581319.2072 | 1192972.3488
67 | 2581272.7928 | 1192948.5819
68 | 2581307.4539 | 1192949.2402
69 | 2581318.1701 | 1192990.8637
70 | 2581326.1355 | 1192976.9088
71 | 2581265.4178 | 1192944.9015
72 | 2581309.4831 | 1192945.8283
73 | 2581323.5557 | 1192994.0051
74 | 2581343.7003 | 1192988.4694
75 | 2581323.3422 | 1192922.5247
76 | 2581353.771 | 1192995.7475
77 | 2581474.8074 | 1193179.7786
78 | 2581465.7364 | 1193165.3875
79 | 2581476.251 | 1193183.0377
80 | 2581457.8291 | 1193156.2575
81 | 2581481.6827 | 1193205.6388
82 | 2581444.3672 | 1193140.5476
83 | 2581483.6965 | 1193214.6103
84 | 2581427.6874 | 1193111.6259
85 | 2581497.4596 | 1193238.8116
86 | 2581426.3158 | 1193108.7166
87 | 2581424.8913 | 1193105.6751
88 | 2581254.1091 | 1193067.4918
89 | 2581277.7624 | 1193005.927
90 | 2581285.5537 | 1193009.8855
91 | 2581279.0846 | 1193023.4281
92 | 2581360.3323 | 1193001.7413
93 | 2581373.1248 | 1193013.9846
94 | 2581385.4806 | 1193027.0258
95 | 2581387.2336 | 1193029.4883
96 | 2581374.7558 | 1193042.8438
97 | 2581418.7844 | 1193092.1564
98 | 2581396.9151 | 1193113.0802
99 | 2581417.0272 | 1193088.2299
100 | 2581438.0164 | 1193039.5875
101 | 2581446.1032 | 1193059.4205
102 | 2581426.5039 | 1193026.7113
103 | 2581446.6871 | 1193059.9222
104 | 2581459.4019 | 1193070.848
105 | 2581396.9284 | 1193020.2479
106 | 2581463.4498 | 1193074.3263
107 | 2581220.7735 | 1192921.5536
108 | 2581230.1243 | 1192910.9947
109 | 2581201.3887 | 1192909.8027
110 | 2581236.7375 | 1192903.527
111 | 2581191.5646 | 1192903.8475
112 | 2581246.4345 | 1192892.1015
113 | 2581183.3063 | 1192854.3917
114 | 2581403.226 | 1193057.7742
115 | 2581371.294 | 1193047.9497
116 | 2581370.1657 | 1193049.6138
117 | 2581309.4955 | 1193124.7157
118 | 2581389.1393 | 1192956.1844
119 | 2581360.0174 | 1192929.1874
120 | 2581343.4498 | 1192914.2342
121 | 2581333.3269 | 1192905.7358
122 | 2581452.6333 | 1193264.4989
123 | 2581443.2161 | 1193269.7301
124 | 2581432.1747 | 1193288.2605
125 | 2581429.6283 | 1193207.9495
126 | 2581426.9368 | 1193201.2334
127 | 2581481.4359 | 1192998.8333
128 | 2581487.0068 | 1193004.8411
129 | 2581496.6719 | 1193015.2642
130 | 2581497.3997 | 1193016.049
131 | 2581296.2684 | 1193034.4373
132 | 2581296.7154 | 1193034.6807
133 | 2581323.1489 | 1192899.1797
134 | 2581415.6839 | 1193085.2281
135 | 2581413.2466 | 1193079.782
136 | 2581403.8568 | 1193140.4133
137 | 2581376.014 | 1193108.6724
138 | 2581409.7892 | 1193150.1375
139 | 2581196.2895 | 1192855.429
140 | 2581241.9025 | 1192844.9144
141 | 2581175.5097 | 1192806.3242
142 | 2581190.9311 | 1192804.8248
143 | 2581156.8649 | 1192801.6611
144 | 2581176.087 | 1192763.3586
145 | 2581197.5696 | 1192804.1793
146 | 2581145.6198 | 1192797.8879
147 | 2581248.8189 | 1192889.2915
148 | 2581271.8081 | 1192906.4193
149 | 2581264.8213 | 1192880.4092
150 | 2581280.0187 | 1192873.915
151 | 2581617.6913 | 1193273.1922
152 | 2581574.6838 | 1193238.0606
153 | 2581695.8781 | 1193243.1563
154 | 2581583.4307 | 1193183.3186
155 | 2581589.2025 | 1193237.8133
156 | 2581523.5986 | 1193206.6432
157 | 2581559.4825 | 1193234.6143
158 | 2581297.2677 | 1192882.5085
159 | 2581452.7573 | 1192724.0885
160 | 2581447.0871 | 1192721.7938
161 | 2581466.883 | 1193077.2764
162 | 2581215.9754 | 1192801.1142
163 | 2581121.4488 | 1192787.3741
164 | 2581237.6765 | 1192794.1654
165 | 2581244.9677 | 1192791.8307
166 | 2581127.5601 | 1192758.0614
167 | 2581727.6249 | 1193274.187
168 | 2581363.968 | 1193169.7528
169 | 2581370.6072 | 1193178.8696
170 | 2581358.9879 | 1193162.9143
171 | 2581390.5187 | 1193175.8113
172 | 2581395.3862 | 1193159.1005
173 | 2581415.4044 | 1193159.3249
174 | 2581116.2322 | 1192785.0802
175 | 2581107.0134 | 1192781.0264
176 | 2581488.8346 | 1193147.309
177 | 2581495.16 | 1193094.7385
178 | 2581491.9802 | 1193152.6779
179 | 2581511.8799 | 1193069.7881
180 | 2581502.659 | 1193170.9041
181 | 2581513.1105 | 1193188.7425
182 | 2581572.3751 | 1193159.8677
183 | 2581594.2159 | 1193206.196
184 | 2581482.7383 | 1193113.275
185 | 2581480.9875 | 1193115.8876
186 | 2581516.5059 | 1193076.6597
187 | 2581532.9417 | 1193101.0737
188 | 2581539.7329 | 1193111.1615
189 | 2581547.9196 | 1193123.3223
190 | 2581604.2351 | 1193227.4488
191 | 2581578.2276 | 1193172.2819
192 | 2581565.1907 | 1193148.9772
193 | 2581556.5167 | 1193136.0926
194 | 2581551.4623 | 1193128.5847
195 | 2581343.7003 | 1192988.4694

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97319 | -0.51821 | 0.0017304 | 0.00043367
1 | 0.97317 | -0.51865 | 0.0017222 | 0.00043163
2 | 0.9732 | -0.51796 | 0.013381 | 0.0033537
3 | 0.97744 | -0.43468 | 0 | 0
4 | 0.97749 | -0.43358 | 0.0022861 | 0.00057295
5 | 0.97013 | -0.57569 | 0.0038372 | 0.0009617
6 | 0.97015 | -0.57515 | 0.0029618 | 0.00074231
7 | 0.97015 | -0.57527 | 0.0046173 | 0.0011572
8 | 0.97028 | -0.57268 | 0.0023401 | 0.00058648
9 | 0.9752 | -0.47762 | 0.0036621 | 0.00091782
10 | 0.97515 | -0.47857 | 0.0016546 | 0.00041469
11 | 0.97545 | -0.47265 | 0 | 0
12 | 0.97508 | -0.48004 | 0 | 0
13 | 0.97605 | -0.46083 | 0.0017877 | 0.00044803
14 | 0.97538 | -0.47401 | 0.0018398 | 0.0004611
15 | 0.97503 | -0.48089 | 0.0022788 | 0.00057113
16 | 0.97502 | -0.48121 | 0.0045139 | 0.0011313
17 | 0.97655 | -0.45098 | 0 | 0
18 | 0.97487 | -0.48396 | 0 | 0
19 | 0.97874 | -0.40806 | 0.0019979 | 0.00050073
20 | 0.98904 | -0.20949 | 0.006818 | 0.0017088
21 | 0.98906 | -0.20913 | 0.0040823 | 0.0010231
22 | 0.98887 | -0.21283 | 0.0021499 | 0.00053883
23 | 0.98365 | -0.31358 | 0.0032392 | 0.00081181
24 | 0.99114 | -0.16912 | 0 | 0
25 | 0.98858 | -0.21835 | 0.0030166 | 0.00075603
26 | 0.98062 | -0.3726 | 0.0051575 | 0.0012926
27 | 0.98059 | -0.3732 | 0.0011164 | 0.0002798
28 | 0.98076 | -0.36979 | 0.00069505 | 0.0001742
29 | 0.98058 | -0.37332 | 0.0012249 | 0.000307
30 | 0.98087 | -0.36763 | 0 | 0
31 | 0.97923 | -0.39956 | 0.001274 | 0.00031928
32 | 0.98107 | -0.36379 | 0.0005802 | 0.00014541
33 | 0.98116 | -0.36199 | 0 | 0
34 | 0.97842 | -0.41549 | 0 | 0
35 | 0.97829 | -0.4181 | 0.000705 | 0.00017669
36 | 0.9787 | -0.40998 | 0 | 0
37 | 0.97824 | -0.41896 | 0.00063348 | 0.00015877
38 | 0.97825 | -0.41887 | 0.00060158 | 0.00015077
39 | 0.97828 | -0.41831 | 0.00072882 | 0.00018266
40 | 0.99219 | -0.14893 | 0.0037986 | 0.00095202
41 | 0.99095 | -0.17271 | 0.0064358 | 0.001613
42 | 0.98857 | -0.21856 | 0.0044988 | 0.0011275
43 | 0.99296 | -0.13405 | 0 | 0
44 | 0.99081 | -0.17547 | 0.0025208 | 0.00063178
45 | 0.98838 | -0.22223 | 0.0022754 | 0.00057028
46 | 0.98209 | -0.34428 | 0.011971 | 0.0030002
47 | 0.98152 | -0.35533 | 0 | 0
48 | 0.9831 | -0.3245 | 0 | 0
49 | 0.98112 | -0.36318 | 0.003498 | 0.00087667
50 | 0.98135 | -0.35864 | 0.0035572 | 0.00089151
51 | 0.98359 | -0.31489 | 0.029373 | 0.0073616
52 | 0.99335 | -0.12707 | 0 | 0
53 | 0.99282 | -0.13732 | 0.0038856 | 0.00097382
54 | 0.99384 | -0.11748 | 0.0023272 | 0.00058324
55 | 0.98088 | -0.36782 | 0.0032905 | 0.00082469
56 | 0.98125 | -0.36068 | 0 | 0
57 | 0.98425 | -0.30206 | 0.0065571 | 0.0016434
58 | 0.99277 | -0.13815 | 0.011279 | 0.0028269
59 | 0.9946 | -0.10276 | 0.0023433 | 0.00058729
60 | 0.98085 | -0.3685 | 0.0029764 | 0.00074596
61 | 0.98107 | -0.36416 | 0.0054017 | 0.0013538
62 | 0.98119 | -0.36185 | 0.0037635 | 0.00094321
63 | 0.98682 | -0.25204 | 0 | 0
64 | 0.99697 | -0.057163 | 0.003751 | 0.00094008
65 | 0.99691 | -0.058205 | 0 | 0
66 | 0.99782 | -0.041134 | 0 | 0
67 | 0.99676 | -0.061123 | 0 | 0
68 | 0.99637 | -0.068389 | 0.0038038 | 0.00095331
69 | 0.99771 | -0.043164 | 0.0020629 | 0.00051701
70 | 0.99817 | -0.034436 | 0.00076678 | 0.00019217
71 | 0.99672 | -0.061919 | 0.0055034 | 0.0013793
72 | 0.99623 | -0.071188 | 0.0010707 | 0.00026834
73 | 0.9977 | -0.043474 | 0.0028367 | 0.00071094
74 | 0.99908 | -0.017381 | 0 | 0
75 | 0.99522 | -0.09016 | 0.0020698 | 0.00051874
76 | 0.99961 | -0.0073173 | 0.00245 | 0.00061402
77 | 0.9831 | -0.32325 | 0.00083589 | 0.00020949
78 | 0.98433 | -0.2995 | 0.0020634 | 0.00051714
79 | 0.98285 | -0.32816 | 0.0014623 | 0.00036648
80 | 0.98522 | -0.2823 | 0.00063341 | 0.00015875
81 | 0.98122 | -0.35968 | 0.0023871 | 0.00059827
82 | 0.98675 | -0.25269 | 0.0022917 | 0.00057436
83 | 0.9806 | -0.37177 | 0.0034774 | 0.00087151
84 | 0.98931 | -0.20356 | 0.001059 | 0.00026542
85 | 0.9788 | -0.40697 | 0 | 0
86 | 0.98956 | -0.1988 | 0.00090191 | 0.00022604
87 | 0.98982 | -0.19377 | 0.0012459 | 0.00031225
88 | 0.98081 | -0.36931 | 0.0032163 | 0.00080607
89 | 0.99196 | -0.15389 | 0.004675 | 0.0011717
90 | 0.992 | -0.15317 | 0.00197 | 0.00049373
91 | 0.99209 | -0.1514 | 0.0060293 | 0.0015111
92 | 1 | 0 | -0.51725 | -0.13232
93 | 0.99801 | -0.037739 | 0.0056768 | 0.0014228
94 | 0.99602 | -0.075575 | 0 | 0
95 | 0.99573 | -0.081103 | 0 | 0
96 | 0.99518 | -0.091654 | 0.0029552 | 0.00074064
97 | 0.991 | -0.17129 | 0 | 0
98 | 0.98767 | -0.23556 | 0 | 0
99 | 0.99141 | -0.16348 | 0.0015179 | 0.00038043
100 | 0.99248 | -0.14338 | 0.0017186 | 0.00043071
101 | 0.9923 | -0.14677 | 0.0013237 | 0.00033175
102 | 0.99264 | -0.14035 | 0.0042644 | 0.0010687
103 | 0.9923 | -0.14686 | 0.0012937 | 0.00032424
104 | 0.99221 | -0.14852 | 0.0021434 | 0.0005372
105 | 0.99451 | -0.10431 | 0.002536 | 0.00063559
106 | 0.9922 | -0.14884 | 0.0012435 | 0.00031166
107 | 0.98156 | -0.35158 | 0 | 0
108 | 0.98262 | -0.33121 | 0.0025177 | 0.000631
109 | 0.97987 | -0.38442 | 0.0020889 | 0.00052354
110 | 0.98339 | -0.31637 | 0.0035562 | 0.00089126
111 | 0.97904 | -0.40066 | 0 | 0
112 | 0.98459 | -0.29317 | 0 | 0
113 | 0.97472 | -0.48498 | 0 | 0
114 | 0.99358 | -0.12197 | 0.0021909 | 0.00054909
115 | 0.99493 | -0.096529 | 0.0045193 | 0.0011327
116 | 0.99485 | -0.097958 | 0.002678 | 0.00067117
117 | 0.98105 | -0.36458 | 0.0055457 | 0.0013899
118 | 0.9908 | -0.1756 | 0.0026368 | 0.00066085
119 | 0.99437 | -0.10625 | 0.003146 | 0.00078847
120 | 0.99444 | -0.10501 | 0.0028332 | 0.00071006
121 | 0.99451 | -0.10361 | 0 | 0
122 | 0.97832 | -0.41649 | 0.004381 | 0.001098
123 | 0.97826 | -0.41761 | 0 | 0
124 | 0.9782 | -0.41867 | 0.0026836 | 0.00067256
125 | 0.97808 | -0.4212 | 0.0018988 | 0.00047588
126 | 0.97807 | -0.42135 | 0.001156 | 0.00028972
127 | 0.98838 | -0.22227 | 0.0022069 | 0.0005531
128 | 0.98834 | -0.22318 | 0.001954 | 0.00048971
129 | 0.98828 | -0.22425 | 0.0024164 | 0.0006056
130 | 0.98828 | -0.22429 | 0.0018258 | 0.00045758
131 | 0.99234 | -0.14652 | 0.0023625 | 0.00059211
132 | 0.99235 | -0.14639 | 0.0028171 | 0.00070602
133 | 0.99326 | -0.1274 | 0.0019781 | 0.00049576
134 | 0.99162 | -0.15947 | 0.0012011 | 0.00030102
135 | 0.992 | -0.15216 | 0.004325 | 0.001084
136 | 0.98668 | -0.2549 | 0.002262 | 0.00056692
137 | 0.98678 | -0.25288 | 0.0037922 | 0.00095042
138 | 0.98632 | -0.26187 | 0 | 0
139 | 0.9746 | -0.48745 | 0.0027569 | 0.00069095
140 | 0.97427 | -0.49396 | 0.0075517 | 0.0018926
141 | 0.97132 | -0.55204 | 0 | 0
142 | 0.971 | -0.5584 | 0.0037391 | 0.00093712
143 | 0.97084 | -0.56163 | 0.0088289 | 0.0022127
144 | 0.97059 | -0.56659 | 0.0045602 | 0.0011429
145 | 0.97089 | -0.56067 | 0.0081809 | 0.0020503
146 | 0.97064 | -0.56563 | 0.0041496 | 0.00104
147 | 0.98491 | -0.28694 | 0.0034754 | 0.00087102
148 | 0.98437 | -0.29737 | 0.0080167 | 0.0020092
149 | 0.98659 | -0.25466 | 0.0051588 | 0.0012929
150 | 0.98819 | -0.22389 | 0.0024284 | 0.00060861
151 | 0.97474 | -0.48663 | 0.0015041 | 0.00037697
152 | 0.97377 | -0.5056 | 0 | 0
153 | 0.97462 | -0.48905 | 0 | 0
154 | 0.97228 | -0.53516 | 0.0013869 | 0.00034758
155 | 0.97369 | -0.50722 | 0.0015578 | 0.00039042
156 | 0.97299 | -0.52101 | 0.0014024 | 0.00035148
157 | 0.97374 | -0.50619 | 0.0020614 | 0.00051664
158 | 0.99012 | -0.18708 | 0.0042893 | 0.001075
159 | 0.97855 | -0.41286 | 0 | 0
160 | 0.97844 | -0.41499 | 0 | 0
161 | 0.99219 | -0.14902 | 0.0021901 | 0.0005489
162 | 0.97071 | -0.56424 | 0.0021781 | 0.00054589
163 | 0.97029 | -0.57247 | 0 | 0
164 | 0.97053 | -0.56766 | 0.0029906 | 0.00074951
165 | 0.9705 | -0.56838 | 0.0051159 | 0.0012822
166 | 0.9702 | -0.5743 | 0.0032693 | 0.00081936
167 | 0.97455 | -0.49029 | 0.0014984 | 0.00037554
168 | 0.9847 | -0.29341 | 0.0068692 | 0.0017216
169 | 0.98486 | -0.29037 | 0.0086165 | 0.0021595
170 | 0.98464 | -0.29465 | 0.0081433 | 0.0020409
171 | 0.98542 | -0.2793 | 0 | 0
172 | 0.98584 | -0.27121 | 0.0070837 | 0.0017753
173 | 0.98628 | -0.26255 | 0.0034844 | 0.00087327
174 | 0.97023 | -0.5736 | 0.0076298 | 0.0019122
175 | 0.9702 | -0.57419 | 0.0031193 | 0.00078177
176 | 0.97239 | -0.53298 | 0.0017907 | 0.00044878
177 | 0.97212 | -0.53837 | 0.001454 | 0.00036441
178 | 0.97243 | -0.53223 | 0.001746 | 0.00043759
179 | 0.97203 | -0.54016 | 0.0032377 | 0.00081145
180 | 0.97259 | -0.52903 | 0.001331 | 0.00033358
181 | 0.97277 | -0.52539 | 0.0018916 | 0.00047409
182 | 0.97345 | -0.5121 | 0.0010038 | 0.00025159
183 | 0.97349 | -0.51115 | 0.002137 | 0.00053559
184 | 0.97084 | -0.56361 | 0.0017901 | 0.00044865
185 | 0.97084 | -0.56366 | 0.00087555 | 0.00021943
186 | 0.97099 | -0.56062 | 0.0032867 | 0.00082373
187 | 0.97115 | -0.55738 | 0.0026723 | 0.00066975
188 | 0.97125 | -0.55544 | 0.001136 | 0.00028472
189 | 0.97138 | -0.55279 | 0.0010243 | 0.00025672
190 | 0.97356 | -0.50979 | 0.0013875 | 0.00034773
191 | 0.9721 | -0.53868 | 0.0014208 | 0.00035609
192 | 0.97174 | -0.54572 | 0.0010552 | 0.00026446
193 | 0.97155 | -0.5495 | 0.0010288 | 0.00025784
194 | 0.97145 | -0.55153 | 0.0013674 | 0.00034271
195 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0017223 | 0.00043148 | -0.0017222 | -0.00043163 | 3.6764e-08 | -1.5214e-07 | 0.0026333 | 0.0026333 | 0.0026333 | 0.97319 | -0.51821 | 0.97317 | -0.51865 | 0.72345
1 | -0.0034526 | -0.00086515 | 0.0034527 | 0.00086513 | 4.0191e-08 | -2.2064e-08 | 0.005279 | 0.005279 | 0.005279 | 0.97319 | -0.51821 | 0.9732 | -0.51796 | 1.4503
2 | -0.016834 | -0.0042188 | 0.016901 | 0.0042583 | 6.7059e-05 | 3.9549e-05 | 0.025739 | 0.025738 | 0.025739 | 0.9732 | -0.51796 | 0.97744 | -0.43468 | 7.0711
3 | -0.016901 | -0.0042583 | 0.016902 | 0.0042589 | 8.8653e-07 | 5.2265e-07 | 0.025738 | 0.025738 | 0.025738 | 0.97744 | -0.43468 | 0.97749 | -0.43358 | 7.0708
4 | -0.019188 | -0.0048318 | 0.019205 | 0.0048421 | 1.707e-05 | 1.0256e-05 | 0.029218 | 0.029217 | 0.029218 | 0.97749 | -0.43358 | 0.97844 | -0.41499 | 8.0268
5 | -0.0038372 | -0.0009617 | 0.0038373 | 0.00096167 | 9.762e-08 | -3.0312e-08 | 0.0058857 | 0.0058857 | 0.0058857 | 0.97013 | -0.57569 | 0.97015 | -0.57515 | 1.6169
6 | -0.0067992 | -0.001704 | 0.0068 | 0.0017042 | 8.0002e-07 | 2.6976e-07 | 0.010429 | 0.010428 | 0.010429 | 0.97015 | -0.57515 | 0.97028 | -0.57268 | 2.865
7 | -0.0046173 | -0.0011572 | 0.0046179 | 0.0011572 | 5.6857e-07 | -9.4379e-09 | 0.0070821 | 0.0070819 | 0.0070821 | 0.97015 | -0.57527 | 0.97028 | -0.57268 | 1.9456
8 | -0.013758 | -0.0034479 | 0.013762 | 0.0034502 | 3.994e-06 | 2.2605e-06 | 0.021099 | 0.021099 | 0.021099 | 0.97028 | -0.57268 | 0.97059 | -0.56659 | 5.7965
9 | 0.0084486 | 0.0021172 | -0.0084482 | -0.0021171 | 3.819e-07 | 1.6796e-07 | 0.012891 | 0.012891 | 0.012891 | 0.9752 | -0.47762 | 0.97515 | -0.47857 | 3.5416
10 | -0.012111 | -0.003035 | 0.012114 | 0.0030366 | 2.8697e-06 | 1.5569e-06 | 0.018479 | 0.018479 | 0.018479 | 0.9752 | -0.47762 | 0.97545 | -0.47265 | 5.0767
11 | 0.0067936 | 0.0017024 | -0.0067931 | -0.0017022 | 4.7551e-07 | 1.5713e-07 | 0.010366 | 0.010366 | 0.010366 | 0.97515 | -0.47857 | 0.97508 | -0.48004 | 2.8479
12 | -0.013954 | -0.0034973 | 0.013961 | 0.0035017 | 7.8568e-06 | 4.4507e-06 | 0.021286 | 0.021285 | 0.021286 | 0.97545 | -0.47265 | 0.97605 | -0.46083 | 5.8477
13 | 0.0018399 | 0.00046067 | -0.0018398 | -0.0004611 | 1.1973e-07 | -4.293e-07 | 0.0028066 | 0.0028068 | 0.0028068 | 0.97545 | -0.47265 | 0.97538 | -0.47401 | 0.77109
14 | 0.0022789 | 0.00057094 | -0.0022788 | -0.00057113 | 9.224e-08 | -1.9463e-07 | 0.0034777 | 0.0034778 | 0.0034778 | 0.97508 | -0.48004 | 0.97503 | -0.48089 | 0.95544
15 | 0.0045141 | 0.0011313 | -0.0045139 | -0.0011313 | 2.5233e-07 | -1.536e-08 | 0.0068888 | 0.0068888 | 0.0068888 | 0.97508 | -0.48004 | 0.97502 | -0.48121 | 1.8925
16 | -0.015749 | -0.0039498 | 0.015756 | 0.0039541 | 7.4035e-06 | 4.31e-06 | 0.024011 | 0.024011 | 0.024011 | 0.97605 | -0.46083 | 0.97655 | -0.45098 | 6.5964
17 | 0.041209 | 0.01038 | -0.041145 | -0.010339 | 6.4895e-05 | 4.0985e-05 | 0.062811 | 0.062812 | 0.062812 | 0.97655 | -0.45098 | 0.97487 | -0.48396 | 17.2559
18 | -0.056966 | -0.014334 | 0.057083 | 0.014408 | 0.00011708 | 7.4414e-05 | 0.086822 | 0.086822 | 0.086822 | 0.97655 | -0.45098 | 0.97874 | -0.40806 | 23.8522
19 | 0.0030032 | 0.00075067 | -0.0030028 | -0.00075102 | 3.814e-07 | -3.5947e-07 | 0.0045833 | 0.0045835 | 0.0045835 | 0.97487 | -0.48396 | 0.97474 | -0.48663 | 1.2592
20 | 0.038141 | 0.0095882 | -0.038102 | -0.0095634 | 3.936e-05 | 2.4805e-05 | 0.058228 | 0.058228 | 0.058228 | 0.97487 | -0.48396 | 0.97377 | -0.5056 | 15.9968
21 | -0.059081 | -0.014909 | 0.059084 | 0.014911 | 3.0979e-06 | 1.9698e-06 | 0.089859 | 0.089859 | 0.089859 | 0.97874 | -0.40806 | 0.9788 | -0.40697 | 24.6867
22 | -0.062647 | -0.015847 | 0.062648 | 0.015848 | 1.0851e-06 | 6.9028e-07 | 0.094306 | 0.094306 | 0.094306 | 0.98904 | -0.20949 | 0.98906 | -0.20913 | 25.9081
23 | 0.020354 | 0.0051045 | -0.020351 | -0.0051025 | 3.2392e-06 | 1.9549e-06 | 0.030624 | 0.030624 | 0.030624 | 0.98904 | -0.20949 | 0.98887 | -0.21283 | 8.4133
24 | 0.035475 | 0.0090339 | -0.035298 | -0.0089227 | 0.00017713 | 0.00011125 | 0.053424 | 0.053424 | 0.053424 | 0.98904 | -0.20949 | 0.98365 | -0.31358 | 14.677
25 | -0.066731 | -0.016871 | 0.066859 | 0.016953 | 0.00012832 | 8.1692e-05 | 0.10045 | 0.10045 | 0.10045 | 0.98906 | -0.20913 | 0.99114 | -0.16912 | 27.5954
26 | 0.018201 | 0.0045637 | -0.018196 | -0.0045608 | 4.7819e-06 | 2.8424e-06 | 0.027389 | 0.027389 | 0.027389 | 0.98887 | -0.21283 | 0.98858 | -0.21835 | 7.5245
27 | 0.032059 | 0.0081108 | -0.031984 | -0.0080644 | 7.4286e-05 | 4.6478e-05 | 0.048524 | 0.048525 | 0.048525 | 0.98365 | -0.31358 | 0.98116 | -0.36199 | 13.331
28 | -0.078455 | -0.019859 | 0.078531 | 0.019908 | 7.6106e-05 | 4.8519e-05 | 0.11786 | 0.11786 | 0.11786 | 0.99114 | -0.16912 | 0.99219 | -0.14893 | 32.3782
29 | 0.011596 | 0.0029067 | -0.011594 | -0.0029056 | 1.9843e-06 | 1.045e-06 | 0.01741 | 0.01741 | 0.01741 | 0.99114 | -0.16912 | 0.99095 | -0.17271 | 4.7829
30 | 0.01518 | 0.0038048 | -0.01518 | -0.0038047 | 1.5501e-07 | 8.9052e-08 | 0.022849 | 0.022849 | 0.022849 | 0.98858 | -0.21835 | 0.98857 | -0.21856 | 6.2771
31 | 0.0023414 | 0.0005866 | -0.0023413 | -0.00058673 | 6.6825e-08 | -1.3532e-07 | 0.0035529 | 0.0035529 | 0.0035529 | 0.98062 | -0.3726 | 0.98059 | -0.3732 | 0.97608
32 | -0.0074989 | -0.0018792 | 0.0074999 | 0.0018796 | 1.0035e-06 | 3.8149e-07 | 0.011379 | 0.011379 | 0.011379 | 0.98062 | -0.3726 | 0.98076 | -0.36979 | 3.1261
33 | 0.0012249 | 0.00030693 | -0.0012249 | -0.000307 | 6.9785e-09 | -6.3475e-08 | 0.0018588 | 0.0018588 | 0.0018588 | 0.98059 | -0.3732 | 0.98058 | -0.37332 | 0.51067
34 | -0.008195 | -0.0020538 | 0.0081958 | 0.0020541 | 8.4245e-07 | 3.5576e-07 | 0.012433 | 0.012433 | 0.012433 | 0.98076 | -0.36979 | 0.98087 | -0.36763 | 3.4158
35 | 0.0232 | 0.0058595 | -0.023165 | -0.0058378 | 3.5438e-05 | 2.172e-05 | 0.035211 | 0.035212 | 0.035212 | 0.98087 | -0.36763 | 0.97923 | -0.39956 | 9.6736
36 | -0.031396 | -0.0079136 | 0.031402 | 0.0079172 | 5.781e-06 | 3.6141e-06 | 0.047645 | 0.047645 | 0.047645 | 0.98087 | -0.36763 | 0.98107 | -0.36379 | 13.0892
37 | 0.021891 | 0.0055185 | -0.02188 | -0.0055118 | 1.0914e-05 | 6.6545e-06 | 0.033276 | 0.033276 | 0.033276 | 0.97923 | -0.39956 | 0.9787 | -0.40998 | 9.1418
38 | -0.031982 | -0.0080626 | 0.031984 | 0.0080644 | 2.7508e-06 | 1.7212e-06 | 0.048525 | 0.048525 | 0.048525 | 0.98107 | -0.36379 | 0.98116 | -0.36199 | 13.331
39 | 0.0026693 | 0.00066797 | -0.0026689 | -0.00066844 | 3.3149e-07 | -4.6151e-07 | 0.0040591 | 0.0040594 | 0.0040594 | 0.97842 | -0.41549 | 0.97829 | -0.4181 | 1.1152
40 | -0.0026693 | -0.00066797 | 0.00267 | 0.000667 | 6.9916e-07 | -9.7427e-07 | 0.0040591 | 0.0040586 | 0.0040591 | 0.97842 | -0.41549 | 0.9787 | -0.40998 | 1.1152
41 | 0.0019639 | 0.00049175 | -0.0019639 | -0.00049181 | 1.954e-08 | -6.0818e-08 | 0.0029871 | 0.0029871 | 0.0029871 | 0.97829 | -0.4181 | 0.97828 | -0.41831 | 0.82063
42 | 0.01921 | 0.0048448 | -0.019207 | -0.0048432 | 2.649e-06 | 1.5914e-06 | 0.029217 | 0.029217 | 0.029217 | 0.9787 | -0.40998 | 0.97855 | -0.41286 | 8.0268
43 | -0.00063348 | -0.00015877 | 0.00063348 | 0.00015867 | 2.6477e-09 | -9.3778e-08 | 0.00096359 | 0.00096356 | 0.00096359 | 0.97824 | -0.41896 | 0.97825 | -0.41887 | 0.26472
44 | -0.0012351 | -0.00030944 | 0.0012351 | 0.00030915 | 3.3188e-08 | -2.9362e-07 | 0.0018786 | 0.0018785 | 0.0018786 | 0.97825 | -0.41887 | 0.97828 | -0.41831 | 0.51611
45 | -0.08233 | -0.02086 | 0.082389 | 0.020897 | 5.8888e-05 | 3.7556e-05 | 0.12355 | 0.12355 | 0.12355 | 0.99219 | -0.14893 | 0.99296 | -0.13405 | 33.9433
46 | 0.0051583 | 0.0012926 | -0.0051576 | -0.0012926 | 6.7714e-07 | 4.5694e-08 | 0.0077457 | 0.0077459 | 0.0077459 | 0.99095 | -0.17271 | 0.99081 | -0.17547 | 2.128
47 | 0.010681 | 0.0026772 | -0.010679 | -0.0026763 | 1.8665e-06 | 9.4769e-07 | 0.016077 | 0.016077 | 0.016077 | 0.98857 | -0.21856 | 0.98838 | -0.22223 | 4.4168
48 | -0.096574 | -0.024454 | 0.096712 | 0.024542 | 0.00013813 | 8.8174e-05 | 0.14481 | 0.14481 | 0.14481 | 0.99296 | -0.13405 | 0.99451 | -0.10431 | 39.7833
49 | 0.014185 | 0.0035568 | -0.014181 | -0.0035544 | 4.252e-06 | 2.3968e-06 | 0.021258 | 0.021258 | 0.021258 | 0.99296 | -0.13405 | 0.99264 | -0.14035 | 5.8401
50 | 0.0026368 | 0.00066082 | -0.0026368 | -0.00066085 | 1.664e-08 | -2.5793e-08 | 0.00396 | 0.0039601 | 0.0039601 | 0.99081 | -0.17547 | 0.9908 | -0.1756 | 1.0879
51 | 0.0084035 | 0.002106 | -0.0084034 | -0.002106 | 1.7328e-08 | 7.3897e-09 | 0.012651 | 0.012651 | 0.012651 | 0.98838 | -0.22223 | 0.98838 | -0.22227 | 3.4757
52 | 0.031279 | 0.0078491 | -0.031263 | -0.0078389 | 1.6476e-05 | 1.0297e-05 | 0.047397 | 0.047397 | 0.047397 | 0.98209 | -0.34428 | 0.98152 | -0.35533 | 13.0211
53 | -0.04325 | -0.010849 | 0.043291 | 0.010875 | 4.0817e-05 | 2.5802e-05 | 0.065535 | 0.065535 | 0.065535 | 0.98209 | -0.34428 | 0.9831 | -0.3245 | 18.0041
54 | 0.012988 | 0.003257 | -0.012984 | -0.0032543 | 4.8568e-06 | 2.6864e-06 | 0.019692 | 0.019692 | 0.019692 | 0.98152 | -0.35533 | 0.98112 | -0.36318 | 5.4098
55 | 0.018275 | 0.0045818 | -0.018272 | -0.0045801 | 2.8781e-06 | 1.7157e-06 | 0.027705 | 0.027705 | 0.027705 | 0.98152 | -0.35533 | 0.98135 | -0.35864 | 7.6114
56 | -0.043291 | -0.010875 | 0.043311 | 0.010888 | 1.9877e-05 | 1.2565e-05 | 0.065535 | 0.065535 | 0.065535 | 0.9831 | -0.3245 | 0.98359 | -0.31489 | 18.004
57 | 0.0094856 | 0.0023777 | -0.0094835 | -0.0023767 | 2.0949e-06 | 9.9997e-07 | 0.014387 | 0.014387 | 0.014387 | 0.98112 | -0.36318 | 0.98088 | -0.36782 | 3.9524
58 | 0.014714 | 0.0036886 | -0.014713 | -0.0036878 | 1.4324e-06 | 8.1982e-07 | 0.022312 | 0.022312 | 0.022312 | 0.98135 | -0.35864 | 0.98125 | -0.36068 | 6.1296
59 | -0.072684 | -0.018249 | 0.072729 | 0.018278 | 4.4521e-05 | 2.8368e-05 | 0.10997 | 0.10997 | 0.10997 | 0.98359 | -0.31489 | 0.98425 | -0.30206 | 30.212
60 | 0.033047 | 0.0082921 | -0.033031 | -0.008282 | 1.6143e-05 | 1.0104e-05 | 0.049507 | 0.049507 | 0.049507 | 0.99335 | -0.12707 | 0.99282 | -0.13732 | 13.6009
61 | -0.033047 | -0.0082921 | 0.033062 | 0.0083016 | 1.5112e-05 | 9.4585e-06 | 0.049507 | 0.049507 | 0.049507 | 0.99335 | -0.12707 | 0.99384 | -0.11748 | 13.6009
62 | 0.029145 | 0.0073082 | -0.029144 | -0.0073075 | 1.1525e-06 | 7.1677e-07 | 0.043684 | 0.043684 | 0.043684 | 0.99282 | -0.13732 | 0.99277 | -0.13815 | 12.001
63 | -0.035389 | -0.0088848 | 0.035414 | 0.0089004 | 2.4874e-05 | 1.5613e-05 | 0.052992 | 0.052991 | 0.052992 | 0.99384 | -0.11748 | 0.9946 | -0.10276 | 14.5581
64 | 0.006193 | 0.001552 | -0.0061928 | -0.0015519 | 2.0204e-07 | 5.226e-08 | 0.0093948 | 0.0093949 | 0.0093949 | 0.98088 | -0.36782 | 0.98085 | -0.3685 | 2.581
65 | 0.010949 | 0.0027446 | -0.010948 | -0.0027437 | 1.8176e-06 | 9.4122e-07 | 0.016604 | 0.016604 | 0.016604 | 0.98125 | -0.36068 | 0.98107 | -0.36416 | 4.5617
66 | 0.0037637 | 0.00094313 | -0.0037635 | -0.00094321 | 2.0995e-07 | -8.2725e-08 | 0.0057074 | 0.0057075 | 0.0057075 | 0.98125 | -0.36068 | 0.98119 | -0.36185 | 1.568
67 | -0.079286 | -0.019921 | 0.079476 | 0.020042 | 0.00018977 | 0.000121 | 0.11988 | 0.11988 | 0.11988 | 0.98425 | -0.30206 | 0.98682 | -0.25204 | 32.9354
68 | 0.017865 | 0.0044806 | -0.017858 | -0.0044764 | 7.0151e-06 | 4.1525e-06 | 0.026778 | 0.026778 | 0.026778 | 0.99277 | -0.13815 | 0.99235 | -0.14639 | 7.3565
69 | -0.037757 | -0.0094877 | 0.037766 | 0.0094932 | 8.6523e-06 | 5.4437e-06 | 0.056497 | 0.056497 | 0.056497 | 0.9946 | -0.10276 | 0.99485 | -0.097958 | 15.5212
70 | 0.0032164 | 0.00080598 | -0.0032163 | -0.00080607 | 1.2441e-07 | -9.6243e-08 | 0.0048795 | 0.0048795 | 0.0048795 | 0.98085 | -0.3685 | 0.98081 | -0.36931 | 1.3405
71 | 0.0055458 | 0.0013899 | -0.0055457 | -0.0013899 | 1.1006e-07 | 1.8061e-08 | 0.0084115 | 0.0084116 | 0.0084116 | 0.98107 | -0.36416 | 0.98105 | -0.36458 | 2.3109
72 | 0.0037924 | 0.00095036 | -0.0037922 | -0.00095042 | 1.5201e-07 | -6.1074e-08 | 0.0057185 | 0.0057185 | 0.0057185 | 0.98682 | -0.25204 | 0.98678 | -0.25288 | 1.571
73 | -0.083268 | -0.020992 | 0.083334 | 0.021034 | 6.5739e-05 | 4.1931e-05 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 | 0.98682 | -0.25204 | 0.98767 | -0.23556 | 34.5064
74 | 0.13203 | 0.033964 | -0.13203 | -0.033959 | 6.6913e-06 | 4.2287e-06 | 0.19738 | 0.19738 | 0.19738 | 0.99697 | -0.057163 | 0.99691 | -0.058205 | 18.0749
75 | -0.13579 | -0.034904 | 0.13589 | 0.034971 | 0.00010584 | 6.6931e-05 | 0.20298 | 0.20298 | 0.20298 | 0.99697 | -0.057163 | 0.99782 | -0.041134 | 18.5876
76 | 0.0055044 | 0.0013794 | -0.0055037 | -0.0013793 | 7.6498e-07 | 9.5629e-08 | 0.008216 | 0.0082161 | 0.0082161 | 0.99691 | -0.058205 | 0.99676 | -0.061123 | 2.2572
77 | 0.12652 | 0.03258 | -0.12646 | -0.03254 | 6.2656e-05 | 3.9552e-05 | 0.18916 | 0.18916 | 0.18916 | 0.99691 | -0.058205 | 0.99637 | -0.068389 | 17.3226
78 | 0.0049001 | 0.0012279 | -0.0048996 | -0.0012279 | 4.7381e-07 | -5.8065e-09 | 0.0073073 | 0.0073074 | 0.0073074 | 0.99782 | -0.041134 | 0.99771 | -0.043164 | 2.0075
79 | -0.14079 | -0.036198 | 0.14084 | 0.036227 | 4.5846e-05 | 2.9016e-05 | 0.21028 | 0.21028 | 0.21028 | 0.99782 | -0.041134 | 0.99817 | -0.034436 | 19.2567
80 | 0.0055037 | 0.0013793 | -0.0055034 | -0.0013793 | 2.0865e-07 | 2.6106e-08 | 0.0082161 | 0.0082162 | 0.0082162 | 0.99676 | -0.061123 | 0.99672 | -0.061919 | 2.2572
81 | 0.12266 | 0.031587 | -0.12264 | -0.031576 | 1.6706e-05 | 1.0537e-05 | 0.18348 | 0.18348 | 0.18348 | 0.99637 | -0.068389 | 0.99623 | -0.071188 | 16.8024
82 | 0.0028367 | 0.00071088 | -0.0028367 | -0.00071094 | 4.185e-08 | -5.4638e-08 | 0.0042307 | 0.0042308 | 0.0042308 | 0.99771 | -0.043164 | 0.9977 | -0.043474 | 1.1623
83 | -0.1416 | -0.03642 | 0.14172 | 0.036494 | 0.0001175 | 7.4372e-05 | 0.21143 | 0.21143 | 0.21143 | 0.99817 | -0.034436 | 0.99908 | -0.017381 | 19.3614
84 | 0.12157 | 0.031308 | -0.12146 | -0.031237 | 0.00011212 | 7.0698e-05 | 0.18188 | 0.18188 | 0.18188 | 0.99623 | -0.071188 | 0.99522 | -0.09016 | 16.656
85 | -0.14172 | -0.036494 | 0.14179 | 0.036538 | 6.9432e-05 | 4.3948e-05 | 0.21143 | 0.21143 | 0.21143 | 0.99908 | -0.017381 | 0.99961 | -0.0073173 | 19.3614
86 | 0.11939 | 0.030719 | -0.11931 | -0.03067 | 7.805e-05 | 4.9191e-05 | 0.17879 | 0.17879 | 0.17879 | 0.99522 | -0.09016 | 0.99451 | -0.10361 | 16.3726
87 | -0.14424 | -0.037152 | 0.14429 | 0.037184 | 5.1384e-05 | 3.2536e-05 | 0.21507 | 0.21507 | 0.21507 | 0.99961 | -0.0073173 | 1 | 0 | 19.6953
88 | -0.077663 | -0.01968 | 0.077751 | 0.019737 | 8.8745e-05 | 5.658e-05 | 0.11763 | 0.11763 | 0.11763 | 0.9831 | -0.32325 | 0.98433 | -0.2995 | 32.3152
89 | 0.076827 | 0.01947 | -0.076809 | -0.019459 | 1.8105e-05 | 1.1542e-05 | 0.11636 | 0.11636 | 0.11636 | 0.9831 | -0.32325 | 0.98285 | -0.32816 | 31.9676
90 | -0.079815 | -0.020254 | 0.079881 | 0.020296 | 6.6054e-05 | 4.2121e-05 | 0.12075 | 0.12075 | 0.12075 | 0.98433 | -0.2995 | 0.98522 | -0.2823 | 33.1721
91 | 0.075346 | 0.019092 | -0.075232 | -0.01902 | 0.00011394 | 7.2625e-05 | 0.11415 | 0.11415 | 0.11415 | 0.98285 | -0.32816 | 0.98122 | -0.35968 | 31.3595
92 | -0.080514 | -0.020455 | 0.080629 | 0.020528 | 0.00011496 | 7.3313e-05 | 0.1217 | 0.1217 | 0.1217 | 0.98522 | -0.2823 | 0.98675 | -0.25269 | 33.435
93 | 0.072845 | 0.018422 | -0.072803 | -0.018395 | 4.22e-05 | 2.6892e-05 | 0.11053 | 0.11053 | 0.11053 | 0.98122 | -0.35968 | 0.9806 | -0.37177 | 30.365
94 | -0.082921 | -0.021102 | 0.083118 | 0.021228 | 0.00019689 | 0.00012558 | 0.12516 | 0.12516 | 0.12516 | 0.98675 | -0.25269 | 0.98931 | -0.20356 | 34.3843
95 | 0.069326 | 0.017523 | -0.069209 | -0.017449 | 0.00011679 | 7.4394e-05 | 0.10525 | 0.10525 | 0.10525 | 0.9806 | -0.37177 | 0.9788 | -0.40697 | 28.9153
96 | -0.084177 | -0.021493 | 0.084196 | 0.021506 | 1.9378e-05 | 1.2361e-05 | 0.12675 | 0.12675 | 0.12675 | 0.98931 | -0.20356 | 0.98956 | -0.1988 | 34.8219
97 | 0.010125 | 0.0025378 | -0.01012 | -0.0025355 | 4.5905e-06 | 2.2889e-06 | 0.015392 | 0.015393 | 0.015393 | 0.9788 | -0.40697 | 0.97832 | -0.41649 | 4.2288
98 | -0.085098 | -0.021732 | 0.085119 | 0.021745 | 2.067e-05 | 1.3185e-05 | 0.12811 | 0.12811 | 0.12811 | 0.98956 | -0.1988 | 0.98982 | -0.19377 | 35.1945
99 | -0.086365 | -0.022057 | 0.086459 | 0.022117 | 9.3983e-05 | 5.9958e-05 | 0.12998 | 0.12998 | 0.12998 | 0.98982 | -0.19377 | 0.991 | -0.17129 | 35.709
100 | -0.004675 | -0.0011717 | 0.0046752 | 0.0011717 | 1.6117e-07 | -9.669e-09 | 0.0070129 | 0.0070129 | 0.0070129 | 0.99196 | -0.15389 | 0.992 | -0.15317 | 1.9266
101 | -0.0066452 | -0.0016654 | 0.0066458 | 0.0016656 | 5.592e-07 | 1.6411e-07 | 0.0099679 | 0.0099678 | 0.0099679 | 0.992 | -0.15317 | 0.99209 | -0.1514 | 2.7384
102 | -0.012675 | -0.0031767 | 0.012678 | 0.0031783 | 2.9453e-06 | 1.6043e-06 | 0.019011 | 0.019011 | 0.019011 | 0.99209 | -0.1514 | 0.99234 | -0.14652 | 5.2228
103 | 0.37131 | 0.095139 | -0.37063 | -0.094706 | 0.00067777 | 0.00043308 | 0.55325 | 0.55325 | 0.55325 | 1 | 0 | 0.99801 | -0.037739 | 50.6636
104 | 0.36495 | 0.093283 | -0.36428 | -0.092857 | 0.00066659 | 0.00042591 | 0.54478 | 0.54478 | 0.54478 | 0.99801 | -0.037739 | 0.99602 | -0.075575 | 49.8885
105 | 0.31632 | 0.080788 | -0.31623 | -0.080734 | 8.4494e-05 | 5.3958e-05 | 0.4731 | 0.4731 | 0.4731 | 0.99602 | -0.075575 | 0.99573 | -0.081103 | 43.3244
106 | 0.047969 | 0.012069 | -0.047932 | -0.012046 | 3.6823e-05 | 2.3318e-05 | 0.07168 | 0.07168 | 0.07168 | 0.99602 | -0.075575 | 0.99518 | -0.091654 | 19.6924
107 | 0.21687 | 0.055485 | -0.21644 | -0.055212 | 0.00042808 | 0.0002727 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.99573 | -0.081103 | 0.99358 | -0.12197 | 29.7159
108 | 0.099359 | 0.025249 | -0.099248 | -0.025178 | 0.00011091 | 7.081e-05 | 0.14861 | 0.14861 | 0.14861 | 0.99573 | -0.081103 | 0.99451 | -0.10431 | 40.8257
109 | 0.044977 | 0.011305 | -0.044966 | -0.011299 | 1.0466e-05 | 6.618e-06 | 0.067262 | 0.067262 | 0.067262 | 0.99518 | -0.091654 | 0.99493 | -0.096529 | 18.4785
110 | 0.12025 | 0.03046 | -0.11988 | -0.030223 | 0.00036995 | 0.00023638 | 0.18067 | 0.18067 | 0.18067 | 0.991 | -0.17129 | 0.98767 | -0.23556 | 49.6342
111 | -0.2067 | -0.052577 | 0.20678 | 0.052627 | 7.7837e-05 | 4.9705e-05 | 0.31065 | 0.31065 | 0.31065 | 0.991 | -0.17129 | 0.99141 | -0.16348 | 42.6715
112 | 0.036542 | 0.009189 | -0.036509 | -0.0091678 | 3.3719e-05 | 2.1201e-05 | 0.055065 | 0.055065 | 0.055065 | 0.98767 | -0.23556 | 0.98668 | -0.2549 | 15.1278
113 | -0.2083 | -0.053007 | 0.20834 | 0.053033 | 4.0255e-05 | 2.5636e-05 | 0.31293 | 0.31293 | 0.31293 | 0.99141 | -0.16348 | 0.99162 | -0.15947 | 28.6563
114 | 0.0081964 | 0.0020543 | -0.0081951 | -0.0020537 | 1.3208e-06 | 5.4398e-07 | 0.012289 | 0.012289 | 0.012289 | 0.99248 | -0.14338 | 0.9923 | -0.14677 | 3.3761
115 | -0.0099149 | -0.002485 | 0.0099164 | 0.0024857 | 1.4351e-06 | 6.9464e-07 | 0.014865 | 0.014865 | 0.014865 | 0.99248 | -0.14338 | 0.99264 | -0.14035 | 4.0839
116 | 0.0068714 | 0.001722 | -0.0068713 | -0.001722 | 3.0647e-08 | 9.6705e-09 | 0.010304 | 0.010304 | 0.010304 | 0.9923 | -0.14677 | 0.9923 | -0.14686 | 2.8308
117 | 0.0055776 | 0.0013977 | -0.0055772 | -0.0013977 | 4.3978e-07 | 6.4919e-08 | 0.0083639 | 0.008364 | 0.008364 | 0.9923 | -0.14686 | 0.99221 | -0.14852 | 2.2978
118 | 0.0034337 | 0.00086047 | -0.0034337 | -0.00086051 | 5.3072e-08 | -3.4965e-08 | 0.0051495 | 0.0051495 | 0.0051495 | 0.99221 | -0.14852 | 0.9922 | -0.14884 | 1.4147
119 | 0.0021902 | 0.00054885 | -0.0021901 | -0.0005489 | 1.8313e-08 | -4.6741e-08 | 0.0032846 | 0.0032846 | 0.0032846 | 0.9922 | -0.14884 | 0.99219 | -0.14902 | 0.90237
120 | -0.080693 | -0.02052 | 0.080772 | 0.02057 | 7.9283e-05 | 5.0562e-05 | 0.12243 | 0.12243 | 0.12243 | 0.98156 | -0.35158 | 0.98262 | -0.33121 | 33.6356
121 | 0.080693 | 0.02052 | -0.080565 | -0.020438 | 0.00012742 | 8.1266e-05 | 0.12243 | 0.12243 | 0.12243 | 0.98156 | -0.35158 | 0.97987 | -0.38442 | 33.6356
122 | -0.08329 | -0.021201 | 0.083349 | 0.021239 | 5.9619e-05 | 3.803e-05 | 0.12625 | 0.12625 | 0.12625 | 0.98262 | -0.33121 | 0.98339 | -0.31637 | 34.683
123 | 0.078476 | 0.019915 | -0.078415 | -0.019876 | 6.1275e-05 | 3.9071e-05 | 0.11926 | 0.11926 | 0.11926 | 0.97987 | -0.38442 | 0.97904 | -0.40066 | 32.7642
124 | -0.086905 | -0.022131 | 0.087003 | 0.022193 | 9.7365e-05 | 6.2123e-05 | 0.13163 | 0.13163 | 0.13163 | 0.98339 | -0.31637 | 0.98459 | -0.29317 | 36.1613
125 | 0.078415 | 0.019876 | -0.078099 | -0.019674 | 0.00031634 | 0.00020171 | 0.11926 | 0.11926 | 0.11926 | 0.97904 | -0.40066 | 0.97472 | -0.48498 | 32.7642
126 | -0.095021 | -0.024202 | 0.09505 | 0.024221 | 2.8556e-05 | 1.8229e-05 | 0.14375 | 0.14375 | 0.14375 | 0.98459 | -0.29317 | 0.98491 | -0.28694 | 39.4905
127 | 0.0080183 | 0.0020098 | -0.0080167 | -0.0020092 | 1.6044e-06 | 6.5639e-07 | 0.012118 | 0.012118 | 0.012118 | 0.98459 | -0.29317 | 0.98437 | -0.29737 | 3.3292
128 | 0.067786 | 0.017089 | -0.06757 | -0.016951 | 0.00021676 | 0.00013806 | 0.10352 | 0.10352 | 0.10352 | 0.97472 | -0.48498 | 0.97132 | -0.55204 | 28.4394
129 | 0.010312 | 0.0025851 | -0.010311 | -0.0025845 | 1.2105e-06 | 6.1239e-07 | 0.015743 | 0.015743 | 0.015743 | 0.97472 | -0.48498 | 0.9746 | -0.48745 | 4.325
130 | 0.21425 | 0.054663 | -0.21394 | -0.054465 | 0.00031193 | 0.0001987 | 0.32122 | 0.32122 | 0.32122 | 0.99358 | -0.12197 | 0.992 | -0.15216 | 29.4155
131 | 0.040447 | 0.010166 | -0.040444 | -0.010164 | 2.7599e-06 | 1.7402e-06 | 0.060503 | 0.060503 | 0.060503 | 0.99493 | -0.096529 | 0.99485 | -0.097958 | 16.6216
132 | -0.003146 | -0.00078847 | 0.0031462 | 0.0007883 | 1.8558e-07 | -1.709e-07 | 0.0047079 | 0.0047078 | 0.0047079 | 0.99437 | -0.10625 | 0.99444 | -0.10501 | 1.2934
133 | -0.0059794 | -0.0014984 | 0.0059798 | 0.0014984 | 3.9677e-07 | 8.2443e-08 | 0.0089472 | 0.0089471 | 0.0089472 | 0.99444 | -0.10501 | 0.99451 | -0.10361 | 2.458
134 | 0.11333 | 0.029171 | -0.1132 | -0.029087 | 0.00013096 | 8.366e-05 | 0.16984 | 0.16984 | 0.16984 | 0.99451 | -0.10361 | 0.99326 | -0.1274 | 46.66
135 | 0.0057393 | 0.0014375 | -0.005739 | -0.0014374 | 3.0782e-07 | 6.1748e-08 | 0.0087292 | 0.0087292 | 0.0087292 | 0.97832 | -0.41649 | 0.97826 | -0.41761 | 2.3981
136 | 0.0026837 | 0.00067238 | -0.0026836 | -0.00067256 | 1.3479e-07 | -1.8454e-07 | 0.0040821 | 0.0040822 | 0.0040822 | 0.97826 | -0.41761 | 0.9782 | -0.41867 | 1.1215
137 | 0.0030553 | 0.00076504 | -0.0030548 | -0.00076552 | 5.219e-07 | -4.7488e-07 | 0.0046472 | 0.0046474 | 0.0046474 | 0.97826 | -0.41761 | 0.97808 | -0.4212 | 1.2768
138 | 0.001156 | 0.00028964 | -0.001156 | -0.00028972 | 8.3923e-09 | -8.5434e-08 | 0.0017587 | 0.0017587 | 0.0017587 | 0.97808 | -0.4212 | 0.97807 | -0.42135 | 0.48317
139 | 0.0061966 | 0.0015529 | -0.0061963 | -0.0015528 | 2.6739e-07 | 6.6131e-08 | 0.0093289 | 0.009329 | 0.009329 | 0.98838 | -0.22227 | 0.98834 | -0.22318 | 2.5629
140 | 0.0042423 | 0.0010631 | -0.0042421 | -0.0010632 | 2.1746e-07 | -4.2975e-08 | 0.0063871 | 0.0063872 | 0.0063872 | 0.98834 | -0.22318 | 0.98828 | -0.22425 | 1.7547
141 | 0.0018258 | 0.00045757 | -0.0018258 | -0.00045758 | 3.0331e-09 | -1.1773e-08 | 0.002749 | 0.002749 | 0.002749 | 0.98828 | -0.22425 | 0.98828 | -0.22429 | 0.75521
142 | -0.015041 | -0.0037704 | 0.015041 | 0.0037704 | 9.7073e-08 | 5.5552e-08 | 0.022554 | 0.022554 | 0.022554 | 0.99234 | -0.14652 | 0.99235 | -0.14639 | 6.1961
143 | 0.11122 | 0.028592 | -0.1109 | -0.028386 | 0.0003215 | 0.00020536 | 0.16688 | 0.16688 | 0.16688 | 0.99326 | -0.1274 | 0.99012 | -0.18708 | 45.8459
144 | -0.20954 | -0.053334 | 0.20962 | 0.053381 | 7.3878e-05 | 4.7051e-05 | 0.31473 | 0.31473 | 0.31473 | 0.99162 | -0.15947 | 0.992 | -0.15216 | 28.8214
145 | 0.034247 | 0.0086009 | -0.034235 | -0.0085938 | 1.1397e-05 | 7.1488e-06 | 0.051654 | 0.051654 | 0.051654 | 0.98668 | -0.2549 | 0.98632 | -0.26187 | 14.1907
146 | 0.0034845 | 0.00087321 | -0.0034844 | -0.00087327 | 1.1152e-07 | -6.5963e-08 | 0.0052569 | 0.0052569 | 0.0052569 | 0.98632 | -0.26187 | 0.98628 | -0.26255 | 1.4442
147 | 0.030751 | 0.0077206 | -0.030737 | -0.007712 | 1.3694e-05 | 8.5481e-06 | 0.046397 | 0.046397 | 0.046397 | 0.98632 | -0.26187 | 0.98584 | -0.27121 | 12.7465
148 | 0.007554 | 0.0018935 | -0.0075517 | -0.0018926 | 2.3445e-06 | 9.1503e-07 | 0.011534 | 0.011534 | 0.011534 | 0.9746 | -0.48745 | 0.97427 | -0.49396 | 3.1686
149 | 0.022217 | 0.0055718 | -0.02221 | -0.0055677 | 6.731e-06 | 4.1161e-06 | 0.034036 | 0.034036 | 0.034036 | 0.97132 | -0.55204 | 0.971 | -0.5584 | 9.3506
150 | 0.027018 | 0.0067784 | -0.027006 | -0.0067708 | 1.2349e-05 | 7.6653e-06 | 0.041393 | 0.041393 | 0.041393 | 0.97132 | -0.55204 | 0.97084 | -0.56163 | 11.3717
151 | 0.018335 | 0.0046007 | -0.018322 | -0.0045931 | 1.2715e-05 | 7.6059e-06 | 0.02809 | 0.02809 | 0.02809 | 0.97132 | -0.55204 | 0.97059 | -0.56659 | 7.7171
152 | 0.018471 | 0.0046306 | -0.018469 | -0.0046294 | 2.004e-06 | 1.2001e-06 | 0.028306 | 0.028306 | 0.028306 | 0.971 | -0.5584 | 0.97089 | -0.56067 | 7.7764
153 | 0.018177 | 0.004558 | -0.018173 | -0.004556 | 3.4624e-06 | 2.0689e-06 | 0.027861 | 0.027861 | 0.027861 | 0.97084 | -0.56163 | 0.97064 | -0.56563 | 7.6541
154 | 0.010288 | 0.002579 | -0.010286 | -0.0025781 | 1.7483e-06 | 8.8706e-07 | 0.015768 | 0.015768 | 0.015768 | 0.97089 | -0.56067 | 0.97071 | -0.56424 | 4.3318
155 | 0.014024 | 0.003516 | -0.014019 | -0.0035134 | 4.5711e-06 | 2.5997e-06 | 0.0215 | 0.0215 | 0.0215 | 0.97064 | -0.56563 | 0.97029 | -0.57247 | 5.9065
156 | -0.098525 | -0.025092 | 0.098679 | 0.02519 | 0.00015366 | 9.8107e-05 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.98491 | -0.28694 | 0.98659 | -0.25466 | 40.933
157 | -0.10384 | -0.026483 | 0.10399 | 0.026581 | 0.00015457 | 9.8711e-05 | 0.15678 | 0.15678 | 0.15678 | 0.98659 | -0.25466 | 0.98819 | -0.22389 | 43.0705
158 | -0.10642 | -0.02719 | 0.10661 | 0.027311 | 0.00018977 | 0.0001212 | 0.16043 | 0.16043 | 0.16043 | 0.98819 | -0.22389 | 0.99012 | -0.18708 | 44.075
159 | 0.0014987 | 0.00037405 | -0.0014985 | -0.00037504 | 1.7222e-07 | -9.8361e-07 | 0.0022873 | 0.0022877 | 0.0022877 | 0.97474 | -0.48663 | 0.97462 | -0.48905 | 0.62849
160 | 0.017083 | 0.0042931 | -0.017059 | -0.0042789 | 2.407e-05 | 1.4235e-05 | 0.026109 | 0.026109 | 0.026109 | 0.97377 | -0.5056 | 0.97228 | -0.53516 | 7.1729
161 | 0.0060874 | 0.0015246 | -0.0060869 | -0.0015245 | 4.7114e-07 | 1.2091e-07 | 0.0093017 | 0.0093018 | 0.0093018 | 0.97377 | -0.5056 | 0.97369 | -0.50722 | 2.5554
162 | 0.01287 | 0.0032291 | -0.012861 | -0.0032239 | 9.4508e-06 | 5.2387e-06 | 0.019668 | 0.019668 | 0.019668 | 0.97377 | -0.5056 | 0.97299 | -0.52101 | 5.4033
163 | 0.0020615 | 0.00051648 | -0.0020614 | -0.00051664 | 5.8001e-08 | -1.5678e-07 | 0.00315 | 0.0031501 | 0.0031501 | 0.97377 | -0.5056 | 0.97374 | -0.50619 | 0.86542
164 | 0.0014985 | 0.00037504 | -0.0014984 | -0.00037554 | 8.8116e-08 | -5.0303e-07 | 0.0022877 | 0.0022879 | 0.0022879 | 0.97462 | -0.48905 | 0.97455 | -0.49029 | 0.62854
165 | 0.015672 | 0.0039313 | -0.01567 | -0.0039298 | 2.6327e-06 | 1.5336e-06 | 0.023987 | 0.023987 | 0.023987 | 0.97228 | -0.53516 | 0.9721 | -0.53868 | 6.5898
166 | 0.0045291 | 0.0011341 | -0.0045286 | -0.0011341 | 5.5417e-07 | -2.8985e-08 | 0.0069212 | 0.0069213 | 0.0069213 | 0.97369 | -0.50722 | 0.97356 | -0.50979 | 1.9015
167 | 0.011458 | 0.0028724 | -0.011456 | -0.0028711 | 2.389e-06 | 1.2714e-06 | 0.017523 | 0.017523 | 0.017523 | 0.97299 | -0.52101 | 0.97277 | -0.52539 | 4.8141
168 | 0.019207 | 0.0048432 | -0.019205 | -0.0048421 | 1.9534e-06 | 1.1735e-06 | 0.029217 | 0.029217 | 0.029217 | 0.97855 | -0.41286 | 0.97844 | -0.41499 | 8.0268
169 | 0.0081079 | 0.0020322 | -0.0081066 | -0.0020317 | 1.32e-06 | 5.6317e-07 | 0.012429 | 0.012429 | 0.012429 | 0.97071 | -0.56424 | 0.97053 | -0.56766 | 3.4146
170 | 0.0032696 | 0.00081917 | -0.0032693 | -0.00081936 | 2.8441e-07 | -1.9054e-07 | 0.005014 | 0.0050142 | 0.0050142 | 0.97029 | -0.57247 | 0.9702 | -0.5743 | 1.3775
171 | 0.01075 | 0.0026942 | -0.010749 | -0.0026939 | 5.8079e-07 | 3.0132e-07 | 0.016486 | 0.016486 | 0.016486 | 0.97029 | -0.57247 | 0.97023 | -0.5736 | 4.529
172 | 0.0051161 | 0.0012822 | -0.0051159 | -0.0012822 | 1.7664e-07 | 1.8446e-08 | 0.0078439 | 0.0078439 | 0.0078439 | 0.97053 | -0.56766 | 0.9705 | -0.56838 | 2.1549
173 | -0.015013 | -0.0037627 | 0.015015 | 0.0037639 | 2.1768e-06 | 1.2496e-06 | 0.022687 | 0.022687 | 0.022687 | 0.9847 | -0.29341 | 0.98486 | -0.29037 | 6.2326
174 | 0.0081437 | 0.0020411 | -0.0081433 | -0.0020409 | 4.8045e-07 | 1.9988e-07 | 0.012306 | 0.012306 | 0.012306 | 0.9847 | -0.29341 | 0.98464 | -0.29465 | 3.3809
175 | -0.023632 | -0.0059234 | 0.023644 | 0.0059311 | 1.246e-05 | 7.6427e-06 | 0.035705 | 0.035705 | 0.035705 | 0.98486 | -0.29037 | 0.98542 | -0.2793 | 9.8092
176 | -0.023644 | -0.0059311 | 0.023653 | 0.0059367 | 9.1232e-06 | 5.5956e-06 | 0.035705 | 0.035705 | 0.035705 | 0.98542 | -0.2793 | 0.98584 | -0.27121 | 9.8091
177 | 0.0031194 | 0.0007817 | -0.0031193 | -0.00078177 | 8.6436e-08 | -6.905e-08 | 0.0047841 | 0.0047841 | 0.0047841 | 0.97023 | -0.5736 | 0.9702 | -0.57419 | 1.3143
178 | 0.0046932 | 0.0011757 | -0.004692 | -0.0011757 | 1.2041e-06 | -1.3923e-09 | 0.0071817 | 0.007182 | 0.007182 | 0.97239 | -0.53298 | 0.97212 | -0.53837 | 1.9731
179 | -0.0064839 | -0.0016245 | 0.0064841 | 0.0016245 | 2.2972e-07 | 6.9826e-08 | 0.0099219 | 0.0099219 | 0.0099219 | 0.97239 | -0.53298 | 0.97243 | -0.53223 | 2.7258
180 | 0.003238 | 0.00081126 | -0.0032377 | -0.00081145 | 2.7668e-07 | -1.9525e-07 | 0.0049563 | 0.0049565 | 0.0049565 | 0.97212 | -0.53837 | 0.97203 | -0.54016 | 1.3617
181 | -0.0082301 | -0.0020621 | 0.0082314 | 0.0020627 | 1.2563e-06 | 5.4196e-07 | 0.012594 | 0.012594 | 0.012594 | 0.97243 | -0.53223 | 0.97259 | -0.52903 | 3.4598
182 | -0.0095624 | -0.0023962 | 0.0095641 | 0.002397 | 1.6594e-06 | 8.054e-07 | 0.01463 | 0.01463 | 0.01463 | 0.97259 | -0.52903 | 0.97277 | -0.52539 | 4.0192
183 | -0.0010038 | -0.00025159 | 0.0010039 | 0.00025098 | 4.5219e-08 | -6.0783e-07 | 0.0015345 | 0.0015343 | 0.0015345 | 0.97345 | -0.5121 | 0.97349 | -0.51115 | 0.42156
184 | -0.0031409 | -0.00078657 | 0.0031411 | 0.00078641 | 2.0307e-07 | -1.6218e-07 | 0.0048008 | 0.0048007 | 0.0048008 | 0.97349 | -0.51115 | 0.97356 | -0.50979 | 1.3189
185 | 0.00087556 | 0.0002194 | -0.00087555 | -0.00021943 | 2.1239e-09 | -3.7529e-08 | 0.001342 | 0.001342 | 0.001342 | 0.97084 | -0.56361 | 0.97084 | -0.56366 | 0.36868
186 | -0.0026657 | -0.00066804 | 0.0026661 | 0.00066754 | 3.7952e-07 | -5.0695e-07 | 0.0040857 | 0.0040854 | 0.0040857 | 0.97084 | -0.56361 | 0.97099 | -0.56062 | 1.1224
187 | -0.0059528 | -0.0014913 | 0.0059537 | 0.0014915 | 9.184e-07 | 2.2368e-07 | 0.0091222 | 0.0091221 | 0.0091222 | 0.97099 | -0.56062 | 0.97115 | -0.55738 | 2.5061
188 | -0.008626 | -0.0021612 | 0.0086268 | 0.0021616 | 7.9659e-07 | 3.5933e-07 | 0.013217 | 0.013217 | 0.013217 | 0.97115 | -0.55738 | 0.97125 | -0.55544 | 3.631
189 | -0.0097628 | -0.0024463 | 0.0097641 | 0.0024469 | 1.2298e-06 | 6.0564e-07 | 0.014957 | 0.014957 | 0.014957 | 0.97125 | -0.55544 | 0.97138 | -0.55279 | 4.1091
190 | -0.010788 | -0.0027036 | 0.010789 | 0.002704 | 6.4972e-07 | 3.3728e-07 | 0.016526 | 0.016526 | 0.016526 | 0.97138 | -0.55279 | 0.97145 | -0.55153 | 4.5401
191 | 0.014249 | 0.0035737 | -0.014244 | -0.003571 | 4.7779e-06 | 2.726e-06 | 0.021812 | 0.021812 | 0.021812 | 0.9721 | -0.53868 | 0.97174 | -0.54572 | 5.9923
192 | 0.013189 | 0.0033065 | -0.013186 | -0.0033052 | 2.3758e-06 | 1.3281e-06 | 0.020196 | 0.020196 | 0.020196 | 0.97174 | -0.54572 | 0.97155 | -0.5495 | 5.5484
193 | 0.012158 | 0.0030473 | -0.012156 | -0.0030467 | 1.1768e-06 | 6.4108e-07 | 0.018621 | 0.018621 | 0.018621 | 0.97155 | -0.5495 | 0.97145 | -0.55153 | 5.1156

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.52112 | 0.13329

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0017304 | 0.00043367
1 | 0.0017222 | 0.00043163
2 | 0.013381 | 0.0033537
3 | 0.0022861 | 0.00057295
4 | 0.0038372 | 0.0009617
5 | 0.0029618 | 0.00074231
6 | 0.0046173 | 0.0011572
7 | 0.0023401 | 0.00058648
8 | 0.0036621 | 0.00091782
9 | 0.0016546 | 0.00041469
10 | 0.0017877 | 0.00044803
11 | 0.0018398 | 0.0004611
12 | 0.0022788 | 0.00057113
13 | 0.0045139 | 0.0011313
14 | 0.0019979 | 0.00050073
15 | 0.006818 | 0.0017088
16 | 0.0040823 | 0.0010231
17 | 0.0021499 | 0.00053883
18 | 0.0032392 | 0.00081181
19 | 0.0030166 | 0.00075603
20 | 0.0051575 | 0.0012926
21 | 0.0011164 | 0.0002798
22 | 0.00069505 | 0.0001742
23 | 0.0012249 | 0.000307
24 | 0.001274 | 0.00031928
25 | 0.0005802 | 0.00014541
26 | 0.000705 | 0.00017669
27 | 0.00063348 | 0.00015877
28 | 0.00060158 | 0.00015077
29 | 0.00072882 | 0.00018266
30 | 0.0037986 | 0.00095202
31 | 0.0064358 | 0.001613
32 | 0.0044988 | 0.0011275
33 | 0.0025208 | 0.00063178
34 | 0.0022754 | 0.00057028
35 | 0.011971 | 0.0030002
36 | 0.003498 | 0.00087667
37 | 0.0035572 | 0.00089151
38 | 0.029373 | 0.0073616
39 | 0.0038856 | 0.00097382
40 | 0.0023272 | 0.00058324
41 | 0.0032905 | 0.00082469
42 | 0.0065571 | 0.0016434
43 | 0.011279 | 0.0028269
44 | 0.0023433 | 0.00058729
45 | 0.0029764 | 0.00074596
46 | 0.0054017 | 0.0013538
47 | 0.0037635 | 0.00094321
48 | 0.003751 | 0.00094008
49 | 0.0038038 | 0.00095331
50 | 0.0020629 | 0.00051701
51 | 0.00076678 | 0.00019217
52 | 0.0055034 | 0.0013793
53 | 0.0010707 | 0.00026834
54 | 0.0028367 | 0.00071094
55 | 0.0020698 | 0.00051874
56 | 0.00245 | 0.00061402
57 | 0.00083589 | 0.00020949
58 | 0.0020634 | 0.00051714
59 | 0.0014623 | 0.00036648
60 | 0.00063341 | 0.00015875
61 | 0.0023871 | 0.00059827
62 | 0.0022917 | 0.00057436
63 | 0.0034774 | 0.00087151
64 | 0.001059 | 0.00026542
65 | 0.00090191 | 0.00022604
66 | 0.0012459 | 0.00031225
67 | 0.0032163 | 0.00080607
68 | 0.004675 | 0.0011717
69 | 0.00197 | 0.00049373
70 | 0.0060293 | 0.0015111
71 | 0.0038761 | 0.00097145
72 | 0.0056768 | 0.0014228
73 | 0.0029552 | 0.00074064
74 | 0.0015179 | 0.00038043
75 | 0.0017186 | 0.00043071
76 | 0.0013237 | 0.00033175
77 | 0.0042644 | 0.0010687
78 | 0.0012937 | 0.00032424
79 | 0.0021434 | 0.0005372
80 | 0.002536 | 0.00063559
81 | 0.0012435 | 0.00031166
82 | 0.0025177 | 0.000631
83 | 0.0020889 | 0.00052354
84 | 0.0035562 | 0.00089126
85 | 0.0021909 | 0.00054909
86 | 0.0045193 | 0.0011327
87 | 0.002678 | 0.00067117
88 | 0.0055457 | 0.0013899
89 | 0.0026368 | 0.00066085
90 | 0.003146 | 0.00078847
91 | 0.0028332 | 0.00071006
92 | 0.004381 | 0.001098
93 | 0.0026836 | 0.00067256
94 | 0.0018988 | 0.00047588
95 | 0.001156 | 0.00028972
96 | 0.0022069 | 0.0005531
97 | 0.001954 | 0.00048971
98 | 0.0024164 | 0.0006056
99 | 0.0018258 | 0.00045758
100 | 0.0023625 | 0.00059211
101 | 0.0028171 | 0.00070602
102 | 0.0019781 | 0.00049576
103 | 0.0012011 | 0.00030102
104 | 0.004325 | 0.001084
105 | 0.002262 | 0.00056692
106 | 0.0037922 | 0.00095042
107 | 0.0027569 | 0.00069095
108 | 0.0075517 | 0.0018926
109 | 0.0037391 | 0.00093712
110 | 0.0088289 | 0.0022127
111 | 0.0045602 | 0.0011429
112 | 0.0081809 | 0.0020503
113 | 0.0041496 | 0.00104
114 | 0.0034754 | 0.00087102
115 | 0.0080167 | 0.0020092
116 | 0.0051588 | 0.0012929
117 | 0.0024284 | 0.00060861
118 | 0.0015041 | 0.00037697
119 | 0.0013869 | 0.00034758
120 | 0.0015578 | 0.00039042
121 | 0.0014024 | 0.00035148
122 | 0.0020614 | 0.00051664
123 | 0.0042893 | 0.001075
124 | 0.0021901 | 0.0005489
125 | 0.0021781 | 0.00054589
126 | 0.0029906 | 0.00074951
127 | 0.0051159 | 0.0012822
128 | 0.0032693 | 0.00081936
129 | 0.0014984 | 0.00037554
130 | 0.0068692 | 0.0017216
131 | 0.0086165 | 0.0021595
132 | 0.0081433 | 0.0020409
133 | 0.0070837 | 0.0017753
134 | 0.0034844 | 0.00087327
135 | 0.0076298 | 0.0019122
136 | 0.0031193 | 0.00078177
137 | 0.0017907 | 0.00044878
138 | 0.001454 | 0.00036441
139 | 0.001746 | 0.00043759
140 | 0.0032377 | 0.00081145
141 | 0.001331 | 0.00033358
142 | 0.0018916 | 0.00047409
143 | 0.0010038 | 0.00025159
144 | 0.002137 | 0.00053559
145 | 0.0017901 | 0.00044865
146 | 0.00087555 | 0.00021943
147 | 0.0032867 | 0.00082373
148 | 0.0026723 | 0.00066975
149 | 0.001136 | 0.00028472
150 | 0.0010243 | 0.00025672
151 | 0.0013875 | 0.00034773
152 | 0.0014208 | 0.00035609
153 | 0.0010552 | 0.00026446
154 | 0.0010288 | 0.00025784
155 | 0.0013674 | 0.00034271

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1