## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_227-10_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_227-10_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_227-10_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_227-10_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_227-10_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_227-10_0_6_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_227-10_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_227-10_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_227-10_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_227-10_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_227-10_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_227-10_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_227-10_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_227-10_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_227-10_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_227-10_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_227-10_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_227-10_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_227-10_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_227-10_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_227-10_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_227-10_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_227-10_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_227-10_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_227-10_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_227-10_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_227-10_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_227-10_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_227-10_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_227-10_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_227-10_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_227-10_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_227-10_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_227-10_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_227-10_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_227-10_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_227-10_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_227-10_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_227-10_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_227-10_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_227-10_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_227-10_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_227-10_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_227-10_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_227-10_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_227-10_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_227-10_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_227-10_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_227-10_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_227-10_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_227-10_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_227-10_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_227-10_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_227-10_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_227-10_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_227-10_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_227-10_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_227-10_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_227-10_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_227-10_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_227-10_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_227-10_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_227-10_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_227-10_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_227-10_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_227-10_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_227-10_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_227-10_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_227-10_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_227-10_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_227-10_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_227-10_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_227-10_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_227-10_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_227-10_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_227-10_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_227-10_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_227-10_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_227-10_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_227-10_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_227-10_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_227-10_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_227-10_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_227-10_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_227-10_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_227-10_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_227-10_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_227-10_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_227-10_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_227-10_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_227-10_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_227-10_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_227-10_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_227-10_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_227-10_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_227-10_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_227-10_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_227-10_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_227-10_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_227-10_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_227-10_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_227-10_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_227-10_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_227-10_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_227-10_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_227-10_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_227-10_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_227-10_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_227-10_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_227-10_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_227-10_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_227-10_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_227-10_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_227-10_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_227-10_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_227-10_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_227-10_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_227-10_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_227-10_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_227-10_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_227-10_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_227-10_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_227-10_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_227-10_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_227-10_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_227-10_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_227-10_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_227-10_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_227-10_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_227-10_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_227-10_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_227-10_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_227-10_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_227-10_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_227-10_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_227-10_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_227-10_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_227-10_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_227-10_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_227-10_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_227-10_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_227-10_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_227-10_0_6_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_227-10_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_227-10_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_227-10_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_227-10_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_227-10_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_227-10_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_227-10_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_227-10_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_227-10_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_227-10_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_227-10_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_227-10_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_227-10_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_227-10_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_227-10_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_227-10_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_227-10_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_227-10_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_227-10_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_227-10_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_227-10_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_227-10_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_227-10_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_227-10_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_227-10_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_227-10_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_227-10_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_227-10_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_227-10_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_227-10_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_227-10_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_227-10_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_227-10_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_227-10_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_227-10_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_227-10_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_227-10_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_227-10_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_227-10_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_227-10_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_227-10_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_227-10_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_227-10_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_227-10_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_227-10_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_227-10_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_227-10_0_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_227-10_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_227-10_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_227-10_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_227-10_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_227-10_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_227-10_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_227-10_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_227-10_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_227-10_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_227-10_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_227-10_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_227-10_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_227-10_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_227-10_0_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_MV_369_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_227-10_0_6_load_0 | 0 | 0.00047868 | 0.00011997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_227-10_0_6_load_247 | 5 | 0.0045374 | 0.0011372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_227-10_0_6_load_25 | 7 | 0.0053465 | 0.00134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_227-10_0_6_load_111 | 8 | 0.00099476 | 0.00024931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_227-10_0_6_load_108 | 9 | 0.0030549 | 0.00076564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_227-10_0_6_load_205 | 11 | 0.0017182 | 0.00043062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_227-10_0_6_load_216 | 13 | 0.0029538 | 0.00074029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_227-10_0_6_load_211 | 15 | 0.0046725 | 0.001171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_227-10_0_6_load_64 | 16 | 0.0018849 | 0.00047241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_227-10_0_6_load_67 | 18 | 0.0036553 | 0.00091609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_227-10_0_6_load_105 | 21 | 0.0026242 | 0.00065768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_227-10_0_6_load_66 | 22 | 0.0019969 | 0.00050048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_227-10_0_6_load_198 | 25 | 0.0011795 | 0.00029562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_227-10_0_6_load_113 | 28 | 0.0015936 | 0.00039941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_227-10_0_6_load_26 | 29 | 0.00043011 | 0.0001078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_227-10_0_6_load_109 | 30 | 0.0026485 | 0.00066377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_227-10_0_6_load_210 | 31 | 0.0028198 | 0.0007067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_227-10_0_6_load_63 | 32 | 0.0017567 | 0.00044028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_227-10_0_6_load_76 | 33 | 0.0020583 | 0.00051585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_227-10_0_6_load_73 | 34 | 0.001957 | 0.00049047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_227-10_0_6_load_106 | 35 | 0.0029041 | 0.00072783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_227-10_0_6_load_65 | 36 | 0.0019168 | 0.00048039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_227-10_0_6_load_171 | 38 | 0.001325 | 0.00033207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_227-10_0_6_load_89 | 39 | 0.001306 | 0.00032731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_227-10_0_6_load_40 | 41 | 0.0024251 | 0.00060778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_227-10_0_6_load_37 | 42 | 0.038174 | 0.0095673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_227-10_0_6_load_35 | 43 | 0.017319 | 0.0043406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_227-10_0_6_load_150 | 44 | 0.0011232 | 0.00028149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_227-10_0_6_load_199 | 45 | 0.0017707 | 0.00044377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_227-10_0_6_load_112 | 46 | 0.00086785 | 0.0002175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_227-10_0_6_load_27 | 47 | 0.0006377 | 0.00015982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_227-10_0_6_load_28 | 48 | 0.0014523 | 0.00036398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_227-10_0_6_load_134 | 51 | 0.004658 | 0.0011674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_227-10_0_6_load_62 | 54 | 0.0010479 | 0.00026264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_227-10_0_6_load_215 | 55 | 0.0029221 | 0.00073234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_227-10_0_6_load_214 | 56 | 0.0014472 | 0.00036271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_227-10_0_6_load_49 | 61 | 0.00015491 | 3.8824e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_227-10_0_6_load_59 | 62 | 0.0003178 | 7.9649e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_227-10_0_6_load_58 | 63 | 0.00070803 | 0.00017745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_227-10_0_6_load_165 | 64 | 0.0019066 | 0.00047784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_227-10_0_6_load_135 | 65 | 0.0010518 | 0.00026361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_227-10_0_6_load_61 | 66 | 0.0015694 | 0.00039332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_227-10_0_6_load_71 | 67 | 0.0028092 | 0.00070404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_227-10_0_6_load_152 | 69 | 0.0011788 | 0.00029544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_227-10_0_6_load_197 | 71 | 0.0018422 | 0.00046169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_227-10_0_6_load_200 | 73 | 0.0018074 | 0.00045298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_227-10_0_6_load_122 | 76 | 0.0020097 | 0.00050368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_227-10_0_6_load_120 | 77 | 0.0023581 | 0.00059099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_227-10_0_6_load_50 | 78 | 5.4146e-05 | 1.357e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_227-10_0_6_load_52 | 79 | 0.00076493 | 0.00019171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_227-10_0_6_load_54 | 80 | 0.00018481 | 4.6317e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_227-10_0_6_load_60 | 81 | 0.0060138 | 0.0015072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_227-10_0_6_load_55 | 82 | 0.00059664 | 0.00014953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_227-10_0_6_load_56 | 83 | 0.00010728 | 2.6888e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_227-10_0_6_load_57 | 84 | 0.00016977 | 4.2548e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_227-10_0_6_load_68 | 85 | 0.00376 | 0.00094235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_227-10_0_6_load_69 | 86 | 0.0030814 | 0.00077226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_227-10_0_6_load_151 | 87 | 0.0029222 | 0.00073238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_227-10_0_6_load_77 | 89 | 0.004294 | 0.0010762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_227-10_0_6_load_78 | 90 | 0.0036816 | 0.00092269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_227-10_0_6_load_217 | 91 | 0.0030884 | 0.00077403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_227-10_0_6_load_212 | 92 | 0.0043423 | 0.0010883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_227-10_0_6_load_218 | 93 | 0.0042044 | 0.0010537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_227-10_0_6_load_209 | 94 | 0.0017677 | 0.00044304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_227-10_0_6_load_219 | 96 | 0.0036619 | 0.00091775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_227-10_0_6_load_79 | 97 | 0.0010863 | 0.00027225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_227-10_0_6_load_80 | 98 | 0.0010835 | 0.00027154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_227-10_0_6_load_95 | 102 | 0.0034456 | 0.00086355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_227-10_0_6_load_124 | 103 | 0.0023973 | 0.00060083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_227-10_0_6_load_119 | 106 | 0.0020911 | 0.00052408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_227-10_0_6_load_116 | 107 | 0.0030139 | 0.00075534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_227-10_0_6_load_96 | 108 | 0.0025324 | 0.00063468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_227-10_0_6_load_131 | 109 | 0.0015668 | 0.00039269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_227-10_0_6_load_128 | 110 | 0.0017561 | 0.00044012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_227-10_0_6_load_84 | 111 | 0.002349 | 0.0005887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_227-10_0_6_load_85 | 112 | 0.0015532 | 0.00038927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_227-10_0_6_load_87 | 113 | 0.0024031 | 0.00060228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_227-10_0_6_load_88 | 114 | 0.0013934 | 0.00034921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_227-10_0_6_load_94 | 115 | 0.0024434 | 0.00061236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_227-10_0_6_load_160 | 116 | 0.0015976 | 0.00040039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_227-10_0_6_load_90 | 117 | 0.0025469 | 0.0006383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_227-10_0_6_load_91 | 118 | 0.0012589 | 0.00031552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_227-10_0_6_load_92 | 119 | 0.0020742 | 0.00051985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_227-10_0_6_load_159 | 121 | 0.004499 | 0.0011275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_227-10_0_6_load_136 | 122 | 0.0037943 | 0.00095095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_227-10_0_6_load_97 | 123 | 0.0022363 | 0.00056048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_227-10_0_6_load_204 | 124 | 0.0027354 | 0.00068557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_227-10_0_6_load_189 | 125 | 0.0040382 | 0.0010121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_227-10_0_6_load_117 | 126 | 0.0033604 | 0.00084219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_227-10_0_6_load_99 | 127 | 0.0039086 | 0.00097958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_227-10_0_6_load_100 | 128 | 0.0033824 | 0.0008477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_227-10_0_6_load_102 | 130 | 0.002099 | 0.00052606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_227-10_0_6_load_103 | 131 | 0.0011082 | 0.00027774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_227-10_0_6_load_104 | 132 | 0.0027358 | 0.00068565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_227-10_0_6_load_184 | 133 | 0.0015518 | 0.00038892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_227-10_0_6_load_201 | 134 | 0.0014099 | 0.00035335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_227-10_0_6_load_207 | 135 | 0.0029586 | 0.00074149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_227-10_0_6_load_202 | 136 | 0.0031792 | 0.00079679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_227-10_0_6_load_206 | 137 | 0.0029907 | 0.00074955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_227-10_0_6_load_107 | 138 | 0.0014589 | 0.00036564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_227-10_0_6_load_110 | 141 | 0.0026989 | 0.00067641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_227-10_0_6_load_248 | 142 | 0.0014531 | 0.00036419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_227-10_0_6_load_118 | 143 | 0.0011083 | 0.00027777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_227-10_0_6_load_179 | 144 | 0.00058912 | 0.00014765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_227-10_0_6_load_180 | 145 | 0.0013502 | 0.0003384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_227-10_0_6_load_123 | 146 | 0.0031172 | 0.00078124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_227-10_0_6_load_127 | 149 | 0.001868 | 0.00046817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_227-10_0_6_load_185 | 150 | 0.00060343 | 0.00015123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_227-10_0_6_load_172 | 151 | 0.0016427 | 0.00041171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_227-10_0_6_load_143 | 152 | 0.0016432 | 0.00041182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_227-10_0_6_load_191 | 153 | 0.0019325 | 0.00048433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_227-10_0_6_load_192 | 154 | 0.0020469 | 0.00051301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_227-10_0_6_load_132 | 156 | 0.0015503 | 0.00038853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_227-10_0_6_load_133 | 157 | 0.0020585 | 0.00051591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_227-10_0_6_load_142 | 158 | 0.0016111 | 0.00040379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_227-10_0_6_load_147 | 159 | 0.0016425 | 0.00041165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_227-10_0_6_load_157 | 163 | 0.0016419 | 0.00041149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_227-10_0_6_load_138 | 165 | 0.00056668 | 0.00014202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_227-10_0_6_load_139 | 166 | 0.0016419 | 0.00041149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_227-10_0_6_load_144 | 167 | 0.0016419 | 0.00041149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_227-10_0_6_load_162 | 169 | 0.0019066 | 0.00047784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_227-10_0_6_load_182 | 170 | 0.0016425 | 0.00041165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_227-10_0_6_load_156 | 172 | 0.0016425 | 0.00041166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_227-10_0_6_load_153 | 173 | 0.0019066 | 0.00047784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_227-10_0_6_load_145 | 174 | 0.0016425 | 0.00041165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_227-10_0_6_load_146 | 175 | 0.00056646 | 0.00014197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_227-10_0_6_load_161 | 176 | 0.0019066 | 0.00047784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_227-10_0_6_load_183 | 177 | 0.00056669 | 0.00014203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_227-10_0_6_load_154 | 178 | 0.0019067 | 0.00047787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_227-10_0_6_load_164 | 180 | 0.0019075 | 0.00047806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_227-10_0_6_load_166 | 181 | 0.0015575 | 0.00039036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_227-10_0_6_load_167 | 182 | 0.0018749 | 0.00046988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_227-10_0_6_load_168 | 183 | 0.0015941 | 0.00039951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_227-10_0_6_load_169 | 184 | 0.0015277 | 0.00038287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_227-10_0_6_load_170 | 185 | 0.0027644 | 0.00069282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_227-10_0_6_load_173 | 186 | 0.0012824 | 0.00032141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_227-10_0_6_load_177 | 187 | 0.0013559 | 0.00033981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_227-10_0_6_load_181 | 188 | 0.0013211 | 0.0003311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_227-10_0_6_load_224 | 189 | 0.0048845 | 0.0012242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_227-10_0_6_load_186 | 190 | 0.0035614 | 0.00089257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_227-10_0_6_load_187 | 191 | 0.0027359 | 0.00068569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_227-10_0_6_load_188 | 192 | 0.0027691 | 0.000694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_227-10_0_6_load_190 | 193 | 0.0053256 | 0.0013347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_227-10_0_6_load_196 | 195 | 0.0018095 | 0.00045351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_227-10_0_6_load_194 | 196 | 0.0021145 | 0.00052994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_227-10_0_6_load_193 | 197 | 0.00067645 | 0.00016954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_227-10_0_6_load_220 | 198 | 0.0013614 | 0.00034121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_227-10_0_6_load_203 | 199 | 0.00098463 | 0.00024677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_227-10_0_6_load_208 | 200 | 0.0014752 | 0.00036973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_227-10_0_6_load_221 | 201 | 0.0042545 | 0.0010663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_227-10_0_6_load_222 | 202 | 0.0062484 | 0.001566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_227-10_0_6_load_223 | 203 | 0.0048401 | 0.001213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 108 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_227-10_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_227-10_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.2015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_227-10_0_6_line_2 |  | 2 | 8 | 0.01207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_227-10_0_6_line_3 |  | 2 | 9 | 0.023389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_227-10_0_6_line_4 |  | 3 | 4 | 0.37435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_227-10_0_6_line_5 |  | 3 | 5 | 0.011075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_227-10_0_6_line_6 |  | 4 | 6 | 0.23295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_227-10_0_6_line_7 |  | 4 | 7 | 0.054987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_227-10_0_6_line_8 |  | 6 | 10 | 0.12129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_227-10_0_6_line_9 |  | 6 | 11 | 0.098459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_227-10_0_6_line_10 |  | 7 | 29 | 0.0014833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_227-10_0_6_line_11 |  | 9 | 30 | 0.024196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_227-10_0_6_line_12 |  | 10 | 18 | 0.13257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_227-10_0_6_line_13 |  | 11 | 14 | 0.032084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_227-10_0_6_line_14 |  | 12 | 13 | 0.012509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_227-10_0_6_line_15 |  | 12 | 14 | 0.018448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_227-10_0_6_line_16 |  | 12 | 15 | 0.044964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_227-10_0_6_line_17 |  | 14 | 16 | 0.049027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_227-10_0_6_line_18 |  | 14 | 17 | 0.027641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_227-10_0_6_line_19 |  | 15 | 31 | 0.025977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_227-10_0_6_line_20 |  | 16 | 32 | 0.025224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_227-10_0_6_line_21 |  | 17 | 33 | 0.017537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_227-10_0_6_line_22 |  | 17 | 34 | 0.021836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_227-10_0_6_line_23 |  | 19 | 20 | 0.01067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_227-10_0_6_line_24 |  | 19 | 21 | 0.038836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_227-10_0_6_line_25 |  | 20 | 22 | 0.012732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_227-10_0_6_line_26 |  | 21 | 35 | 0.0045574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_227-10_0_6_line_27 |  | 22 | 36 | 0.035166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_227-10_0_6_line_28 |  | 23 | 24 | 0.013758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_227-10_0_6_line_29 |  | 23 | 25 | 0.034167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_227-10_0_6_line_30 |  | 24 | 44 | 0.031241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_227-10_0_6_line_31 |  | 25 | 45 | 0.030828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_227-10_0_6_line_32 |  | 26 | 27 | 0.009791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_227-10_0_6_line_33 |  | 26 | 28 | 0.033967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_227-10_0_6_line_34 |  | 27 | 43 | 0.030503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_227-10_0_6_line_35 |  | 28 | 46 | 0.0096822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_227-10_0_6_line_36 |  | 29 | 47 | 0.021174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_227-10_0_6_line_37 |  | 30 | 141 | 0.025968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_227-10_0_6_line_38 |  | 31 | 141 | 0.040099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_227-10_0_6_line_39 |  | 32 | 36 | 0.043174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_227-10_0_6_line_40 |  | 33 | 91 | 0.027436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_227-10_0_6_line_41 |  | 34 | 88 | 0.033312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_227-10_0_6_line_42 |  | 35 | 138 | 0.036156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_227-10_0_6_line_43 |  | 37 | 38 | 0.049259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_227-10_0_6_line_44 |  | 37 | 39 | 0.023026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_227-10_0_6_line_45 |  | 38 | 73 | 0.026843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_227-10_0_6_line_46 |  | 39 | 74 | 0.010169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_227-10_0_6_line_47 |  | 40 | 41 | 0.035861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_227-10_0_6_line_48 |  | 40 | 42 | 0.031216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_227-10_0_6_line_49 |  | 41 | 75 | 0.00058549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_227-10_0_6_line_50 |  | 44 | 87 | 0.013723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_227-10_0_6_line_51 |  | 45 | 73 | 0.023904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_227-10_0_6_line_52 |  | 46 | 139 | 0.014023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_227-10_0_6_line_53 |  | 47 | 48 | 0.0010474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_227-10_0_6_line_54 |  | 49 | 50 | 0.003248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_227-10_0_6_line_55 |  | 49 | 51 | 0.01947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_227-10_0_6_line_56 |  | 50 | 64 | 0.013351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_227-10_0_6_line_57 |  | 51 | 65 | 0.024552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_227-10_0_6_line_58 |  | 52 | 53 | 0.022477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_227-10_0_6_line_59 |  | 52 | 54 | 0.22382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_227-10_0_6_line_60 |  | 53 | 55 | 0.015223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_227-10_0_6_line_61 |  | 53 | 56 | 0.0058704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_227-10_0_6_line_62 |  | 54 | 66 | 0.01743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_227-10_0_6_line_63 |  | 55 | 67 | 0.034086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_227-10_0_6_line_64 |  | 56 | 57 | 0.0084774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_227-10_0_6_line_65 |  | 57 | 58 | 0.032081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_227-10_0_6_line_66 |  | 58 | 71 | 0.031138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_227-10_0_6_line_67 |  | 58 | 72 | 0.002226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_227-10_0_6_line_68 |  | 59 | 60 | 0.085984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_227-10_0_6_line_69 |  | 59 | 61 | 0.038125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_227-10_0_6_line_70 |  | 60 | 81 | 0.070427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_227-10_0_6_line_71 |  | 61 | 78 | 0.015759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_227-10_0_6_line_72 |  | 62 | 63 | 0.011296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_227-10_0_6_line_73 |  | 63 | 84 | 0.022867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_227-10_0_6_line_74 |  | 64 | 164 | 0.020165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_227-10_0_6_line_75 |  | 65 | 122 | 0.025664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_227-10_0_6_line_76 |  | 66 | 81 | 0.018107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_227-10_0_6_line_77 |  | 67 | 86 | 0.031143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_227-10_0_6_line_78 |  | 68 | 69 | 0.044627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_227-10_0_6_line_79 |  | 68 | 70 | 0.003023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_227-10_0_6_line_80 |  | 69 | 87 | 0.014857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_227-10_0_6_line_81 |  | 70 | 186 | 0.012342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_227-10_0_6_line_82 |  | 70 | 184 | 0.016521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_227-10_0_6_line_83 |  | 71 | 120 | 0.040742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_227-10_0_6_line_84 |  | 72 | 187 | 0.040896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_227-10_0_6_line_85 |  | 72 | 186 | 0.011822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_227-10_0_6_line_86 |  | 74 | 114 | 0.013735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_227-10_0_6_line_87 |  | 74 | 111 | 0.017448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_227-10_0_6_line_88 |  | 75 | 76 | 0.010636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_227-10_0_6_line_89 |  | 75 | 77 | 0.022524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_227-10_0_6_line_90 |  | 76 | 133 | 0.02223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_227-10_0_6_line_91 |  | 77 | 106 | 0.022985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_227-10_0_6_line_92 |  | 78 | 79 | 0.017202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_227-10_0_6_line_93 |  | 79 | 80 | 0.0029931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_227-10_0_6_line_94 |  | 80 | 82 | 0.0060885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_227-10_0_6_line_95 |  | 82 | 83 | 0.0080792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_227-10_0_6_line_96 |  | 83 | 84 | 0.0016708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_227-10_0_6_line_97 |  | 85 | 86 | 0.023317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_227-10_0_6_line_98 |  | 88 | 89 | 0.021791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_227-10_0_6_line_99 |  | 88 | 90 | 0.012364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_227-10_0_6_line_100 |  | 89 | 92 | 0.026981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_227-10_0_6_line_101 |  | 90 | 93 | 0.011503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_227-10_0_6_line_102 |  | 91 | 94 | 0.0086344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_227-10_0_6_line_103 |  | 92 | 95 | 0.014903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_227-10_0_6_line_104 |  | 93 | 96 | 0.0064503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_227-10_0_6_line_105 |  | 94 | 200 | 0.031589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_227-10_0_6_line_106 |  | 95 | 201 | 0.02078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_227-10_0_6_line_107 |  | 95 | 189 | 0.015891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_227-10_0_6_line_108 |  | 96 | 198 | 0.01741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_227-10_0_6_line_109 |  | 97 | 98 | 0.031773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_227-10_0_6_line_110 |  | 97 | 99 | 0.019256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_227-10_0_6_line_111 |  | 99 | 100 | 0.033934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_227-10_0_6_line_112 |  | 99 | 101 | 0.008764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_227-10_0_6_line_113 |  | 100 | 102 | 0.014642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_227-10_0_6_line_114 |  | 101 | 103 | 0.015882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_227-10_0_6_line_115 |  | 101 | 104 | 0.025858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_227-10_0_6_line_116 |  | 102 | 108 | 0.016635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_227-10_0_6_line_117 |  | 104 | 109 | 0.01622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_227-10_0_6_line_118 |  | 104 | 110 | 0.00095179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_227-10_0_6_line_119 |  | 105 | 106 | 0.014897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_227-10_0_6_line_120 |  | 105 | 107 | 0.02068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_227-10_0_6_line_121 |  | 107 | 126 | 0.0010063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_227-10_0_6_line_122 |  | 108 | 123 | 0.025286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_227-10_0_6_line_123 |  | 109 | 158 | 0.02211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_227-10_0_6_line_124 |  | 111 | 112 | 0.00047309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_227-10_0_6_line_125 |  | 112 | 113 | 0.02882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_227-10_0_6_line_126 |  | 113 | 115 | 0.0027924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_227-10_0_6_line_127 |  | 114 | 116 | 0.014983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_227-10_0_6_line_128 |  | 117 | 118 | 0.0010934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_227-10_0_6_line_129 |  | 117 | 119 | 0.02789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_227-10_0_6_line_130 |  | 119 | 120 | 0.012922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_227-10_0_6_line_131 |  | 120 | 121 | 0.017023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_227-10_0_6_line_132 |  | 121 | 122 | 0.025393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_227-10_0_6_line_133 |  | 123 | 124 | 0.013596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_227-10_0_6_line_134 |  | 124 | 125 | 0.023533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_227-10_0_6_line_135 |  | 125 | 191 | 0.0031517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_227-10_0_6_line_136 |  | 127 | 128 | 0.014022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_227-10_0_6_line_137 |  | 127 | 129 | 0.035189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
138 | LV_227-10_0_6_line_138 |  | 128 | 130 | 0.024884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_227-10_0_6_line_139 |  | 129 | 131 | 0.012693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_227-10_0_6_line_140 |  | 129 | 132 | 0.001842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_227-10_0_6_line_141 |  | 130 | 133 | 0.0065649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_227-10_0_6_line_142 |  | 131 | 134 | 0.026725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_227-10_0_6_line_143 |  | 132 | 135 | 0.023781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_227-10_0_6_line_144 |  | 134 | 136 | 0.022866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_227-10_0_6_line_145 |  | 135 | 137 | 0.030133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_227-10_0_6_line_146 |  | 136 | 199 | 0.0051127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_227-10_0_6_line_147 |  | 137 | 200 | 0.033419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_227-10_0_6_line_148 |  | 138 | 139 | 0.010793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_227-10_0_6_line_149 |  | 139 | 140 | 0.028834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_227-10_0_6_line_150 |  | 140 | 142 | 0.025709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_227-10_0_6_line_151 |  | 143 | 144 | 0.026031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_227-10_0_6_line_152 |  | 144 | 145 | 0.0044431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_227-10_0_6_line_153 |  | 145 | 188 | 0.022741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_227-10_0_6_line_154 |  | 146 | 147 | 0.016046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_227-10_0_6_line_155 |  | 147 | 148 | 0.004318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_227-10_0_6_line_156 |  | 147 | 149 | 0.015529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_227-10_0_6_line_157 |  | 148 | 150 | 0.017841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_227-10_0_6_line_158 |  | 148 | 151 | 0.017521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_227-10_0_6_line_159 |  | 151 | 152 | 5.2778e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_227-10_0_6_line_160 |  | 152 | 161 | 0.0087799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_227-10_0_6_line_161 |  | 153 | 154 | 0.026885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_227-10_0_6_line_162 |  | 154 | 197 | 0.01761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_227-10_0_6_line_163 |  | 155 | 156 | 0.015468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
164 | LV_227-10_0_6_line_164 |  | 155 | 157 | 0.013651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
165 | LV_227-10_0_6_line_165 |  | 156 | 159 | 0.018618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
166 | LV_227-10_0_6_line_166 |  | 157 | 160 | 0.0092861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
167 | LV_227-10_0_6_line_167 |  | 158 | 161 | 0.023834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
168 | LV_227-10_0_6_line_168 |  | 159 | 162 | 0.020463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
169 | LV_227-10_0_6_line_169 |  | 160 | 163 | 0.014662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
170 | LV_227-10_0_6_line_170 |  | 161 | 162 | 0.020453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
171 | LV_227-10_0_6_line_171 |  | 161 | 166 | 0.023839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_227-10_0_6_line_172 |  | 162 | 167 | 0.0086928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_227-10_0_6_line_173 |  | 163 | 172 | 0.015052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
174 | LV_227-10_0_6_line_174 |  | 164 | 179 | 0.026309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_227-10_0_6_line_175 |  | 164 | 178 | 0.0085269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
176 | LV_227-10_0_6_line_176 |  | 165 | 166 | 0.015772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_227-10_0_6_line_177 |  | 167 | 174 | 0.014269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_227-10_0_6_line_178 |  | 168 | 169 | 0.013074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_227-10_0_6_line_179 |  | 168 | 170 | 0.0037236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_227-10_0_6_line_180 |  | 169 | 176 | 7.9772e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_227-10_0_6_line_181 |  | 170 | 177 | 0.012541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_227-10_0_6_line_182 |  | 171 | 172 | 0.0068416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
183 | LV_227-10_0_6_line_183 |  | 171 | 173 | 0.014102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
184 | LV_227-10_0_6_line_184 |  | 173 | 178 | 0.00045884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
185 | LV_227-10_0_6_line_185 |  | 174 | 175 | 0.015433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_227-10_0_6_line_186 |  | 176 | 179 | 0.008029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_227-10_0_6_line_187 |  | 179 | 180 | 0.019885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_227-10_0_6_line_188 |  | 181 | 182 | 0.03053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_227-10_0_6_line_189 |  | 181 | 183 | 0.027942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_227-10_0_6_line_190 |  | 182 | 184 | 0.021798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_227-10_0_6_line_191 |  | 183 | 185 | 0.018536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_227-10_0_6_line_192 |  | 187 | 188 | 0.02315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_227-10_0_6_line_193 |  | 190 | 191 | 0.012003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
194 | LV_227-10_0_6_line_194 |  | 190 | 192 | 0.023536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
195 | LV_227-10_0_6_line_195 |  | 192 | 193 | 0.0099701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
196 | LV_227-10_0_6_line_196 |  | 193 | 194 | 0.01839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
197 | LV_227-10_0_6_line_197 |  | 194 | 195 | 0.018479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
198 | LV_227-10_0_6_line_198 |  | 194 | 196 | 0.022941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_227-10_0_6_line_199 |  | 195 | 198 | 0.011821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
200 | LV_227-10_0_6_line_200 |  | 196 | 197 | 0.018051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_227-10_0_6_line_201 |  | 201 | 202 | 0.001065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_227-10_0_6_line_202 |  | 202 | 203 | 0.020271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_227-10_0_6_trafo_96 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 204 | 108 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2697408.4698 | 1266167.9822 | 2697398.3751 | 1266178.3385
1 | 2697336.7397 | 1266214.8618 | 2697348.7799 | 1266193.4201 | 2697358.4509 | 1266177.7552 | 2697378.0847 | 1266145.6298 | 2697378.5416 | 1266117.0025 | 2697386.2863 | 1266105.8319 | 2697398.3523 | 1266106.1421 | 2697398.1955 | 1266115.6474 | 2697409.6821 | 1266127.3463 | 2697409.2838 | 1266138.7158 | 2697409.2779 | 1266146.3776 | 2697408.4698 | 1266167.9822
2 | 2697336.7397 | 1266214.8618 | 2697326.5707 | 1266208.3591
3 | 2697336.7397 | 1266214.8618 | 2697356.3995 | 1266227.533
4 | 2697615.9393 | 1266591.5115 | 2697691.8641 | 1266615.0298 | 2697721.7904 | 1266631.2157 | 2697734.7487 | 1266643.5179 | 2697751.3726 | 1266667.7241 | 2697773.7012 | 1266690.7236 | 2697796.6213 | 1266712.0983 | 2697837.5892 | 1266677.1361 | 2697859.7154 | 1266658.2533 | 2697872.2628 | 1266676.6986 | 2697879.1004 | 1266673.0199 | 2697893.4908 | 1266663.8617 | 2697896.2759 | 1266662.0952 | 2697906.9909 | 1266654.8111 | 2697910.1752 | 1266652.5842
5 | 2697910.1752 | 1266652.5842 | 2697918.1718 | 1266644.9216
6 | 2697584.6498 | 1266416.2605 | 2697666.7978 | 1266462.4778 | 2697615.9393 | 1266591.5115
7 | 2697615.9393 | 1266591.5115 | 2697608.4983 | 1266609.3813 | 2697595.1591 | 1266642.42
8 | 2697584.6498 | 1266416.2605 | 2697588.3124 | 1266409.6933 | 2697591.8378 | 1266400.0435 | 2697621.8083 | 1266317.9591 | 2697627.337 | 1266302.8268
9 | 2697584.6498 | 1266416.2605 | 2697561.7724 | 1266404.0394 | 2697542.941 | 1266397.59 | 2697523.778 | 1266383.8624 | 2697513.9362 | 1266373.8362 | 2697503.4332 | 1266363.1348
10 | 2697595.1591 | 1266642.42 | 2697594.6038 | 1266643.7954
11 | 2697376.7369 | 1266240.6411 | 2697356.3995 | 1266227.533
12 | 2697627.337 | 1266302.8268 | 2697533.8227 | 1266263.4949 | 2697504.2336 | 1266253.8671
13 | 2697481.3345 | 1266339.8814 | 2697490.8608 | 1266350.3249 | 2697503.4332 | 1266363.1348
14 | 2697485.7526 | 1266314.4554 | 2697485.6131 | 1266320.1689 | 2697482.5237 | 1266326.223
15 | 2697481.3345 | 1266339.8814 | 2697485.2793 | 1266335.376 | 2697479.7325 | 1266328.3565 | 2697482.5237 | 1266326.223
16 | 2697482.5237 | 1266326.223 | 2697480.1518 | 1266323.4816 | 2697471.096 | 1266312.8123 | 2697463.8246 | 1266304.4411 | 2697455.3719 | 1266296.0058 | 2697452.2101 | 1266293.0698
17 | 2697481.3345 | 1266339.8814 | 2697450.5068 | 1266304.2658 | 2697449.052 | 1266303.0084
18 | 2697481.3345 | 1266339.8814 | 2697477.3047 | 1266347.2544 | 2697471.2502 | 1266365.5253
19 | 2697452.2101 | 1266293.0698 | 2697446.7762 | 1266288.0242 | 2697437.4879 | 1266280.487 | 2697432.15 | 1266276.6056
20 | 2697429.6228 | 1266286.9753 | 2697433.0746 | 1266289.1993 | 2697449.052 | 1266303.0084
21 | 2697471.2502 | 1266365.5253 | 2697454.1524 | 1266361.6262
22 | 2697471.2502 | 1266365.5253 | 2697468.3796 | 1266374.7523 | 2697464.563 | 1266386.3111
23 | 2697353.0661 | 1266237.6495 | 2697344.2423 | 1266231.6103
24 | 2697344.2423 | 1266231.6103 | 2697343.7778 | 1266232.3811 | 2697331.5377 | 1266249.5048 | 2697323.5028 | 1266251.8078 | 2697314.9968 | 1266251.1859
25 | 2697353.0661 | 1266237.6495 | 2697363.7685 | 1266244.5451
26 | 2697310.4515 | 1266250.8535 | 2697314.9968 | 1266251.1859
27 | 2697393.3297 | 1266263.5915 | 2697363.7685 | 1266244.5451
28 | 2697036.527 | 1266576.8928 | 2697031.9373 | 1266582.1885 | 2697029.6342 | 1266588.5449
29 | 2697036.527 | 1266576.8928 | 2697061.0118 | 1266553.0629
30 | 2697029.6342 | 1266588.5449 | 2697029.4811 | 1266593.2796 | 2697030.755 | 1266598.238 | 2697034.0252 | 1266603.1402 | 2697039.555 | 1266607.0787 | 2697046.4966 | 1266608.9609 | 2697047.9946 | 1266609.1539
31 | 2697061.0118 | 1266553.0629 | 2697080.764 | 1266533.839 | 2697083.2503 | 1266531.7225
32 | 2697209.0329 | 1266260.298 | 2697206.1371 | 1266250.9427
33 | 2697206.1371 | 1266250.9427 | 2697228.0353 | 1266248.1672 | 2697239.9269 | 1266247.9208
34 | 2697209.0329 | 1266260.298 | 2697181.0436 | 1266272.4251
35 | 2697249.607 | 1266247.7203 | 2697239.9269 | 1266247.9208
36 | 2697594.6038 | 1266643.7954 | 2697586.6769 | 1266663.4292
37 | 2697376.7369 | 1266240.6411 | 2697398.5641 | 1266254.7092
38 | 2697398.5641 | 1266254.7092 | 2697429.1318 | 1266274.4109 | 2697432.15 | 1266276.6056
39 | 2697393.3297 | 1266263.5915 | 2697429.6228 | 1266286.9753
40 | 2697454.1524 | 1266361.6262 | 2697442.6009 | 1266358.992 | 2697429.5653 | 1266354.4956 | 2697428.0026 | 1266353.6053
41 | 2697454.1505 | 1266417.9535 | 2697464.0996 | 1266387.7147 | 2697464.563 | 1266386.3111
42 | 2697310.4515 | 1266250.8535 | 2697274.3915 | 1266248.2169
43 | 2697153.4053 | 1266462.7958 | 2697152.0606 | 1266469.9241 | 2697146.0579 | 1266478.2545 | 2697121.892 | 1266498.8269
44 | 2697153.4053 | 1266462.7958 | 2697164.6786 | 1266462.7255 | 2697170.3926 | 1266460.0505 | 2697174.4613 | 1266456.4339
45 | 2697101.4522 | 1266516.2273 | 2697121.892 | 1266498.8269
46 | 2697182.0614 | 1266449.6782 | 2697174.4613 | 1266456.4339
47 | 2697229.3628 | 1266360.104 | 2697233.3114 | 1266386.0015 | 2697236.3554 | 1266395.1737
48 | 2697229.3628 | 1266360.104 | 2697224.9804 | 1266329.197
49 | 2697236.3554 | 1266395.1737 | 2697236.5398 | 1266395.7293
50 | 2697047.9946 | 1266609.1539 | 2697061.2311 | 1266610.8599 | 2697061.6074 | 1266610.8802
51 | 2697101.4522 | 1266516.2273 | 2697083.2503 | 1266531.7225
52 | 2697263.6274 | 1266247.4298 | 2697249.607 | 1266247.7203
53 | 2697586.2847 | 1266664.4004 | 2697586.6769 | 1266663.4292
54 | 2697322.381 | 1266612.355 | 2697322.4179 | 1266615.6028
55 | 2697322.4179 | 1266615.6028 | 2697302.9505 | 1266615.3073
56 | 2697322.381 | 1266612.355 | 2697335.5915 | 1266614.287
57 | 2697302.9505 | 1266615.3073 | 2697278.4011 | 1266614.9346
58 | 2697101.5711 | 1266657.8169 | 2697111.117 | 1266647.8433 | 2697109.9733 | 1266644.1325 | 2697106.0271 | 1266641.421
59 | 2697101.5711 | 1266657.8169 | 2697096.6613 | 1266662.429 | 2697086.4777 | 1266678.6752 | 2697058.3459 | 1266738.7742 | 2697040.7346 | 1266788.2483 | 2697036.0315 | 1266803.2057 | 2697033.9897 | 1266813.8255 | 2697033.5965 | 1266830.4217 | 2697031.4368 | 1266866.2979
60 | 2697106.0271 | 1266641.421 | 2697092.6314 | 1266648.6524
61 | 2697106.0271 | 1266641.421 | 2697111.6115 | 1266639.611
62 | 2697031.4368 | 1266866.2979 | 2697031.3287 | 1266868.0935 | 2697030.5633 | 1266880.7692 | 2697030.1404 | 1266883.6713
63 | 2697092.6314 | 1266648.6524 | 2697072.942 | 1266659.2813 | 2697066.9683 | 1266662.1967 | 2697061.9757 | 1266661.3534
64 | 2697119.6758 | 1266636.9971 | 2697111.6115 | 1266639.611
65 | 2697119.6758 | 1266636.9971 | 2697126.4893 | 1266629.7252 | 2697128.8822 | 1266625.2386 | 2697130.4898 | 1266619.9718 | 2697132.7488 | 1266619.5085 | 2697134.8138 | 1266618.4749 | 2697136.5407 | 1266616.9465 | 2697137.807 | 1266615.0324 | 2697138.5358 | 1266612.8425
66 | 2697138.5358 | 1266612.8425 | 2697144.187 | 1266613.0578 | 2697152.1392 | 1266613.9225 | 2697169.6196 | 1266614.2776
67 | 2697138.6777 | 1266610.6208 | 2697138.5358 | 1266612.8425
68 | 2697098.2556 | 1266942.3764 | 2697028.2602 | 1266970.0833 | 2697017.3984 | 1266971.2838
69 | 2697098.2556 | 1266942.3764 | 2697133.4009 | 1266927.601
70 | 2697017.3984 | 1266971.2838 | 2697022.4118 | 1266936.515 | 2697024.5042 | 1266922.3487 | 2697027.5293 | 1266901.5893
71 | 2697133.4009 | 1266927.601 | 2697144.2536 | 1266923.0384 | 2697147.9531 | 1266921.5538
72 | 2697213.0992 | 1266895.4114 | 2697202.6162 | 1266899.6181
73 | 2697181.3946 | 1266908.1341 | 2697202.6162 | 1266899.6181
74 | 2697355.5446 | 1266617.2051 | 2697335.5915 | 1266614.287
75 | 2697252.74 | 1266614.5451 | 2697278.4011 | 1266614.9346
76 | 2697027.5293 | 1266901.5893 | 2697030.1404 | 1266883.6713
77 | 2697033.0028 | 1266650.1133 | 2697059.0916 | 1266660.8663 | 2697061.9757 | 1266661.3534
78 | 2697121.002 | 1266611.2976 | 2697095.7166 | 1266612.7167 | 2697076.4427 | 1266611.6789
79 | 2697121.002 | 1266611.2976 | 2697121.1096 | 1266609.787 | 2697121.48 | 1266608.3252
80 | 2697076.4427 | 1266611.6789 | 2697061.6074 | 1266610.8802
81 | 2697121.48 | 1266608.3252 | 2697122.9316 | 1266605.6802 | 2697125.1934 | 1266603.6712 | 2697128.0054 | 1266602.5498 | 2697131.0265 | 1266602.4438 | 2697131.2643 | 1266602.5183
82 | 2697121.48 | 1266608.3252 | 2697117.1184 | 1266603.405 | 2697116.1448 | 1266593.5073
83 | 2697210.3289 | 1266613.9014 | 2697195.3376 | 1266614.8001 | 2697169.6196 | 1266614.2776
84 | 2697138.6777 | 1266610.6208 | 2697144.9636 | 1266607.0433 | 2697164.6253 | 1266579.7186
85 | 2697138.6777 | 1266610.6208 | 2697137.9729 | 1266607.6957 | 2697136.3203 | 1266605.1664 | 2697133.9106 | 1266603.3475 | 2697131.2643 | 1266602.5183
86 | 2697182.0614 | 1266449.6782 | 2697191.6975 | 1266439.8912
87 | 2697182.0614 | 1266449.6782 | 2697194.3286 | 1266462.0857
88 | 2697236.5398 | 1266395.7293 | 2697242.7463 | 1266387.0918
89 | 2697236.5398 | 1266395.7293 | 2697241.7974 | 1266410.2612 | 2697245.6131 | 1266416.2132
90 | 2697255.7185 | 1266369.0387 | 2697242.7463 | 1266387.0918
91 | 2697245.6131 | 1266416.2132 | 2697252.6627 | 1266427.2096 | 2697259.4128 | 1266434.4832
92 | 2697147.9531 | 1266921.5538 | 2697163.9177 | 1266915.1474
93 | 2697166.6955 | 1266914.0327 | 2697163.9177 | 1266915.1474
94 | 2697166.6955 | 1266914.0327 | 2697172.346 | 1266911.7652
95 | 2697179.844 | 1266908.7564 | 2697172.346 | 1266911.7652
96 | 2697179.844 | 1266908.7564 | 2697181.3946 | 1266908.1341
97 | 2697033.0028 | 1266650.1133 | 2697011.4455 | 1266641.228
98 | 2697454.1505 | 1266417.9535 | 2697449.257 | 1266439.1883
99 | 2697454.1505 | 1266417.9535 | 2697446.5833 | 1266416.105 | 2697442.0899 | 1266415.2494
100 | 2697443.1981 | 1266465.4807 | 2697449.257 | 1266439.1883
101 | 2697430.7899 | 1266413.0977 | 2697442.0899 | 1266415.2494
102 | 2697420.5002 | 1266349.3311 | 2697428.0026 | 1266353.6053
103 | 2697439.8516 | 1266480.0026 | 2697443.1981 | 1266465.4807
104 | 2697430.7899 | 1266413.0977 | 2697430.7899 | 1266413.0977 | 2697424.7636 | 1266410.7975
105 | 2697393.0532 | 1266333.6943 | 2697420.5002 | 1266349.3311
106 | 2697439.8516 | 1266480.0026 | 2697419.7308 | 1266474.8091
107 | 2697439.8516 | 1266480.0026 | 2697436.2959 | 1266495.4902
108 | 2697408.7833 | 1266403.9064 | 2697419.7976 | 1266408.902 | 2697424.7636 | 1266410.7975
109 | 2697272.6546 | 1266533.282 | 2697282.1264 | 1266526.9215 | 2697290.7026 | 1266519.1673 | 2697298.3385 | 1266514.7894
110 | 2697316.063 | 1266507.286 | 2697299.3 | 1266514.2381 | 2697298.3385 | 1266514.7894
111 | 2697304.2124 | 1266475.6647 | 2697310.2889 | 1266487.5524 | 2697315.0588 | 1266501.9651 | 2697316.063 | 1266507.286
112 | 2697317.6906 | 1266515.8978 | 2697316.063 | 1266507.286
113 | 2697304.2124 | 1266475.6647 | 2697312.1033 | 1266469.2893 | 2697314.4596 | 1266465.4589
114 | 2697317.6906 | 1266515.8978 | 2697333.2977 | 1266518.841
115 | 2697320.1579 | 1266541.6375 | 2697317.6906 | 1266515.8978
116 | 2697317.0275 | 1266449.2472 | 2697317.0202 | 1266456.9601 | 2697315.0898 | 1266464.4345 | 2697314.4596 | 1266465.4589
117 | 2697320.1579 | 1266541.6375 | 2697336.2511 | 1266543.6575
118 | 2697320.1579 | 1266541.6375 | 2697320.2533 | 1266542.5845
119 | 2697269.5463 | 1266445.4024 | 2697259.4128 | 1266434.4832
120 | 2697269.5463 | 1266445.4024 | 2697256.563 | 1266461.4987
121 | 2697256.563 | 1266461.4987 | 2697255.9313 | 1266462.2819
122 | 2697317.0275 | 1266449.2472 | 2697317.0518 | 1266423.9609
123 | 2697336.2511 | 1266543.6575 | 2697345.6537 | 1266544.8377 | 2697345.2551 | 1266549.8353 | 2697352.8383 | 1266550.5887
124 | 2697194.6613 | 1266462.4221 | 2697194.3286 | 1266462.0857
125 | 2697194.6613 | 1266462.4221 | 2697214.9239 | 1266482.9165
126 | 2697216.8872 | 1266484.9023 | 2697214.9239 | 1266482.9165
127 | 2697202.2093 | 1266429.2147 | 2697191.6975 | 1266439.8912
128 | 2697211.0219 | 1266573.0959 | 2697211.0404 | 1266572.0027
129 | 2697211.0219 | 1266573.0959 | 2697210.5483 | 1266600.9816
130 | 2697210.3289 | 1266613.9014 | 2697210.5483 | 1266600.9816
131 | 2697210.3289 | 1266613.9014 | 2697227.3495 | 1266614.1597
132 | 2697227.3495 | 1266614.1597 | 2697252.74 | 1266614.5451
133 | 2697317.0648 | 1266410.3647 | 2697317.0518 | 1266423.9609
134 | 2697317.0648 | 1266410.3647 | 2697317.0713 | 1266403.5833 | 2697318.3974 | 1266396.2212 | 2697321.4689 | 1266389.4106 | 2697322.7814 | 1266388.1786
135 | 2697325.0794 | 1266386.0216 | 2697322.7814 | 1266388.1786
136 | 2697274.1558 | 1266343.5633 | 2697282.7383 | 1266332.4742
137 | 2697310.4666 | 1266312.2322 | 2697302.428 | 1266314.3016 | 2697286.0471 | 1266328.199 | 2697282.7383 | 1266332.4742
138 | 2697274.1558 | 1266343.5633 | 2697272.3138 | 1266345.9433 | 2697259.5493 | 1266363.7074
139 | 2697310.4666 | 1266312.2322 | 2697297.8222 | 1266311.1213
140 | 2697310.4666 | 1266312.2322 | 2697312.2502 | 1266311.7723
141 | 2697255.7185 | 1266369.0387 | 2697259.5493 | 1266363.7074
142 | 2697297.8222 | 1266311.1213 | 2697271.1994 | 1266308.7823
143 | 2697335.6462 | 1266308.4738 | 2697333.7036 | 1266308.1669 | 2697321.2503 | 1266309.4518 | 2697312.2502 | 1266311.7723
144 | 2697271.1994 | 1266308.7823 | 2697248.4208 | 1266306.781
145 | 2697335.6462 | 1266308.4738 | 2697353.8243 | 1266311.3453 | 2697364.0155 | 1266317.1513
146 | 2697243.3277 | 1266306.3336 | 2697248.4208 | 1266306.781
147 | 2697393.0532 | 1266333.6943 | 2697364.0155 | 1266317.1513
148 | 2697263.6274 | 1266247.4298 | 2697274.3915 | 1266248.2169
149 | 2697263.6274 | 1266247.4298 | 2697263.8009 | 1266218.5977
150 | 2697288.3476 | 1266226.4748 | 2697263.8009 | 1266218.5977
151 | 2697194.1091 | 1266538.9271 | 2697210.4519 | 1266518.6657
152 | 2697194.1091 | 1266538.9271 | 2697192.8867 | 1266540.4425 | 2697191.4288 | 1266542.4686
153 | 2697191.4288 | 1266542.4686 | 2697178.1463 | 1266560.928
154 | 2697375.9552 | 1266526.922 | 2697372.2841 | 1266528.0847 | 2697360.2771 | 1266525.9512
155 | 2697379.2139 | 1266529.7669 | 2697375.9552 | 1266526.922
156 | 2697375.9552 | 1266526.922 | 2697377.3763 | 1266511.458
157 | 2697379.2139 | 1266529.7669 | 2697396.7752 | 1266532.9117
158 | 2697379.2139 | 1266529.7669 | 2697378.4614 | 1266535.2146 | 2697376.8197 | 1266547.1238
159 | 2697376.8125 | 1266547.176 | 2697376.8197 | 1266547.1238
160 | 2697375.6134 | 1266555.8737 | 2697376.8125 | 1266547.176
161 | 2697382.9718 | 1266450.5676 | 2697380.5116 | 1266477.3401
162 | 2697384.5833 | 1266433.0316 | 2697382.9718 | 1266450.5676
163 | 2697321.8087 | 1266566.6632 | 2697337.1793 | 1266568.3994
164 | 2697321.8087 | 1266566.6632 | 2697321.9781 | 1266580.3127
165 | 2697352.5388 | 1266573.3667 | 2697344.1226 | 1266572.4021 | 2697344.0553 | 1266569.1761 | 2697337.1793 | 1266568.3994
166 | 2697322.0934 | 1266589.5981 | 2697321.9781 | 1266580.3127
167 | 2697375.6134 | 1266555.8737 | 2697364.2172 | 1266554.2735 | 2697359.7487 | 1266551.2752 | 2697352.8383 | 1266550.5887
168 | 2697372.8097 | 1266576.1332 | 2697363.4147 | 1266574.6328 | 2697359.9879 | 1266574.2204 | 2697352.5388 | 1266573.3667
169 | 2697322.0934 | 1266589.5981 | 2697333.3332 | 1266591.0955 | 2697336.6292 | 1266591.5161
170 | 2697375.6134 | 1266555.8737 | 2697372.8097 | 1266576.1332
171 | 2697375.6134 | 1266555.8737 | 2697391.619 | 1266558.3172 | 2697392.4435 | 1266559.4651 | 2697398.6201 | 1266560.3135
172 | 2697372.8097 | 1266576.1332 | 2697381.4105 | 1266577.3946
173 | 2697351.5604 | 1266593.4217 | 2697336.6292 | 1266591.5161
174 | 2697355.5446 | 1266617.2051 | 2697381.7848 | 1266619.9952
175 | 2697355.5446 | 1266617.2051 | 2697356.5796 | 1266608.7413
176 | 2697414.2457 | 1266562.4599 | 2697398.6201 | 1266560.3135
177 | 2697381.4105 | 1266577.3946 | 2697383.5737 | 1266577.7118 | 2697395.5609 | 1266579.2262
178 | 2697384.9612 | 1266599.0524 | 2697383.0007 | 1266611.9781
179 | 2697384.9612 | 1266599.0524 | 2697388.6565 | 1266599.5105
180 | 2697382.9888 | 1266612.057 | 2697383.0007 | 1266611.9781
181 | 2697401.102 | 1266601.0533 | 2697388.6565 | 1266599.5105
182 | 2697358.347 | 1266594.2878 | 2697351.5604 | 1266593.4217
183 | 2697358.347 | 1266594.2878 | 2697356.6353 | 1266608.2859
184 | 2697356.5796 | 1266608.7413 | 2697356.6353 | 1266608.2859
185 | 2697395.5609 | 1266579.2262 | 2697404.7334 | 1266580.3849 | 2697405.3771 | 1266581.5298 | 2697410.2303 | 1266581.9809
186 | 2697381.7848 | 1266619.9952 | 2697382.9888 | 1266612.057
187 | 2697381.7848 | 1266619.9952 | 2697401.5579 | 1266622.1045
188 | 2697143.9083 | 1266550.7755 | 2697124.5514 | 1266574.3844
189 | 2697161.6241 | 1266529.1681 | 2697143.9083 | 1266550.7755
190 | 2697116.1448 | 1266593.5073 | 2697115.7378 | 1266589.3707 | 2697118.4368 | 1266581.8421 | 2697124.5514 | 1266574.3844
191 | 2697173.3767 | 1266514.8339 | 2697161.6241 | 1266529.1681
192 | 2697178.1463 | 1266560.928 | 2697164.6253 | 1266579.7186
193 | 2697325.0794 | 1266386.0216 | 2697328.0005 | 1266383.2797 | 2697335.2619 | 1266379.9298
194 | 2697358.7185 | 1266379.6718 | 2697343.117 | 1266378.9361 | 2697335.2619 | 1266379.9298 | 2697335.2619 | 1266379.9298
195 | 2697368.6332 | 1266380.3814 | 2697367.7736 | 1266380.0987 | 2697358.7185 | 1266379.6718
196 | 2697381.3441 | 1266392.3435 | 2697376.7355 | 1266384.1386 | 2697372.4021 | 1266381.6207 | 2697368.6332 | 1266380.3814
197 | 2697381.3441 | 1266392.3435 | 2697394.4502 | 1266399.4098 | 2697398.0182 | 1266399.0238
198 | 2697381.3441 | 1266392.3435 | 2697384.6717 | 1266415.0415
199 | 2697408.7833 | 1266403.9064 | 2697398.0182 | 1266399.0238
200 | 2697384.5833 | 1266433.0316 | 2697385.2048 | 1266426.2686 | 2697385.1143 | 1266418.0603 | 2697384.6717 | 1266415.0415
201 | 2697419.7308 | 1266474.8091 | 2697418.6996 | 1266474.5429
202 | 2697403.0751 | 1266464.517 | 2697406.5307 | 1266471.4019 | 2697418.6996 | 1266474.5429

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697398.3751 | 1266178.3385
1 | 2697408.4698 | 1266167.9822
2 | 2697336.7397 | 1266214.8618
3 | 2697910.1752 | 1266652.5842
4 | 2697615.9393 | 1266591.5115
5 | 2697918.1718 | 1266644.9216
6 | 2697584.6498 | 1266416.2605
7 | 2697595.1591 | 1266642.42
8 | 2697326.5707 | 1266208.3591
9 | 2697356.3995 | 1266227.533
10 | 2697627.337 | 1266302.8268
11 | 2697503.4332 | 1266363.1348
12 | 2697482.5237 | 1266326.223
13 | 2697485.7526 | 1266314.4554
14 | 2697481.3345 | 1266339.8814
15 | 2697452.2101 | 1266293.0698
16 | 2697449.052 | 1266303.0084
17 | 2697471.2502 | 1266365.5253
18 | 2697504.2336 | 1266253.8671
19 | 2697344.2423 | 1266231.6103
20 | 2697353.0661 | 1266237.6495
21 | 2697314.9968 | 1266251.1859
22 | 2697363.7685 | 1266244.5451
23 | 2697036.527 | 1266576.8928
24 | 2697029.6342 | 1266588.5449
25 | 2697061.0118 | 1266553.0629
26 | 2697206.1371 | 1266250.9427
27 | 2697209.0329 | 1266260.298
28 | 2697239.9269 | 1266247.9208
29 | 2697594.6038 | 1266643.7954
30 | 2697376.7369 | 1266240.6411
31 | 2697432.15 | 1266276.6056
32 | 2697429.6228 | 1266286.9753
33 | 2697454.1524 | 1266361.6262
34 | 2697464.563 | 1266386.3111
35 | 2697310.4515 | 1266250.8535
36 | 2697393.3297 | 1266263.5915
37 | 2697153.4053 | 1266462.7958
38 | 2697121.892 | 1266498.8269
39 | 2697174.4613 | 1266456.4339
40 | 2697229.3628 | 1266360.104
41 | 2697236.3554 | 1266395.1737
42 | 2697224.9804 | 1266329.197
43 | 2697181.0436 | 1266272.4251
44 | 2697047.9946 | 1266609.1539
45 | 2697083.2503 | 1266531.7225
46 | 2697249.607 | 1266247.7203
47 | 2697586.6769 | 1266663.4292
48 | 2697586.2847 | 1266664.4004
49 | 2697322.4179 | 1266615.6028
50 | 2697322.381 | 1266612.355
51 | 2697302.9505 | 1266615.3073
52 | 2697101.5711 | 1266657.8169
53 | 2697106.0271 | 1266641.421
54 | 2697031.4368 | 1266866.2979
55 | 2697092.6314 | 1266648.6524
56 | 2697111.6115 | 1266639.611
57 | 2697119.6758 | 1266636.9971
58 | 2697138.5358 | 1266612.8425
59 | 2697098.2556 | 1266942.3764
60 | 2697017.3984 | 1266971.2838
61 | 2697133.4009 | 1266927.601
62 | 2697213.0992 | 1266895.4114
63 | 2697202.6162 | 1266899.6181
64 | 2697335.5915 | 1266614.287
65 | 2697278.4011 | 1266614.9346
66 | 2697030.1404 | 1266883.6713
67 | 2697061.9757 | 1266661.3534
68 | 2697121.002 | 1266611.2976
69 | 2697076.4427 | 1266611.6789
70 | 2697121.48 | 1266608.3252
71 | 2697169.6196 | 1266614.2776
72 | 2697138.6777 | 1266610.6208
73 | 2697101.4522 | 1266516.2273
74 | 2697182.0614 | 1266449.6782
75 | 2697236.5398 | 1266395.7293
76 | 2697242.7463 | 1266387.0918
77 | 2697245.6131 | 1266416.2132
78 | 2697147.9531 | 1266921.5538
79 | 2697163.9177 | 1266915.1474
80 | 2697166.6955 | 1266914.0327
81 | 2697027.5293 | 1266901.5893
82 | 2697172.346 | 1266911.7652
83 | 2697179.844 | 1266908.7564
84 | 2697181.3946 | 1266908.1341
85 | 2697011.4455 | 1266641.228
86 | 2697033.0028 | 1266650.1133
87 | 2697061.6074 | 1266610.8802
88 | 2697454.1505 | 1266417.9535
89 | 2697449.257 | 1266439.1883
90 | 2697442.0899 | 1266415.2494
91 | 2697428.0026 | 1266353.6053
92 | 2697443.1981 | 1266465.4807
93 | 2697430.7899 | 1266413.0977
94 | 2697420.5002 | 1266349.3311
95 | 2697439.8516 | 1266480.0026
96 | 2697424.7636 | 1266410.7975
97 | 2697298.3385 | 1266514.7894
98 | 2697272.6546 | 1266533.282
99 | 2697316.0629 | 1266507.286
100 | 2697304.2124 | 1266475.6647
101 | 2697317.6906 | 1266515.8978
102 | 2697314.4596 | 1266465.4589
103 | 2697333.2977 | 1266518.841
104 | 2697320.1579 | 1266541.6375
105 | 2697269.5463 | 1266445.4024
106 | 2697259.4128 | 1266434.4832
107 | 2697256.563 | 1266461.4987
108 | 2697317.0275 | 1266449.2472
109 | 2697336.2511 | 1266543.6575
110 | 2697320.2533 | 1266542.5845
111 | 2697194.3286 | 1266462.0857
112 | 2697194.6613 | 1266462.4221
113 | 2697214.9239 | 1266482.9165
114 | 2697191.6975 | 1266439.8912
115 | 2697216.8872 | 1266484.9023
116 | 2697202.2093 | 1266429.2147
117 | 2697211.0219 | 1266573.0959
118 | 2697211.0404 | 1266572.0027
119 | 2697210.5483 | 1266600.9816
120 | 2697210.3289 | 1266613.9014
121 | 2697227.3495 | 1266614.1597
122 | 2697252.74 | 1266614.5451
123 | 2697317.0518 | 1266423.9609
124 | 2697317.0648 | 1266410.3647
125 | 2697322.7814 | 1266388.1786
126 | 2697255.9313 | 1266462.2819
127 | 2697282.7383 | 1266332.4742
128 | 2697274.1558 | 1266343.5633
129 | 2697310.4666 | 1266312.2322
130 | 2697259.5493 | 1266363.7074
131 | 2697297.8222 | 1266311.1213
132 | 2697312.2502 | 1266311.7723
133 | 2697255.7185 | 1266369.0387
134 | 2697271.1994 | 1266308.7823
135 | 2697335.6462 | 1266308.4738
136 | 2697248.4208 | 1266306.781
137 | 2697364.0155 | 1266317.1513
138 | 2697274.3915 | 1266248.2169
139 | 2697263.6274 | 1266247.4298
140 | 2697263.8009 | 1266218.5977
141 | 2697398.5641 | 1266254.7092
142 | 2697288.3476 | 1266226.4748
143 | 2697210.4519 | 1266518.6657
144 | 2697194.1091 | 1266538.9271
145 | 2697191.4288 | 1266542.4686
146 | 2697360.2771 | 1266525.9512
147 | 2697375.9552 | 1266526.922
148 | 2697379.2139 | 1266529.7669
149 | 2697377.3763 | 1266511.458
150 | 2697396.7752 | 1266532.9117
151 | 2697376.8197 | 1266547.1238
152 | 2697376.8125 | 1266547.176
153 | 2697380.5116 | 1266477.3401
154 | 2697382.9718 | 1266450.5676
155 | 2697321.8087 | 1266566.6632
156 | 2697337.1793 | 1266568.3994
157 | 2697321.9781 | 1266580.3127
158 | 2697352.8383 | 1266550.5887
159 | 2697352.5388 | 1266573.3667
160 | 2697322.0934 | 1266589.5981
161 | 2697375.6134 | 1266555.8737
162 | 2697372.8097 | 1266576.1332
163 | 2697336.6292 | 1266591.5161
164 | 2697355.5446 | 1266617.2051
165 | 2697414.2457 | 1266562.4599
166 | 2697398.62 | 1266560.3135
167 | 2697381.4105 | 1266577.3946
168 | 2697384.9612 | 1266599.0524
169 | 2697383.0007 | 1266611.9781
170 | 2697388.6565 | 1266599.5105
171 | 2697358.347 | 1266594.2878
172 | 2697351.5604 | 1266593.4217
173 | 2697356.6353 | 1266608.2859
174 | 2697395.5609 | 1266579.2262
175 | 2697410.2303 | 1266581.9809
176 | 2697382.9888 | 1266612.057
177 | 2697401.102 | 1266601.0533
178 | 2697356.5796 | 1266608.7413
179 | 2697381.7848 | 1266619.9952
180 | 2697401.5579 | 1266622.1045
181 | 2697143.9083 | 1266550.7755
182 | 2697124.5514 | 1266574.3844
183 | 2697161.6241 | 1266529.1681
184 | 2697116.1448 | 1266593.5073
185 | 2697173.3767 | 1266514.8339
186 | 2697131.2643 | 1266602.5183
187 | 2697164.6253 | 1266579.7186
188 | 2697178.1463 | 1266560.928
189 | 2697436.2959 | 1266495.4902
190 | 2697335.2619 | 1266379.9298
191 | 2697325.0794 | 1266386.0216
192 | 2697358.7185 | 1266379.6718
193 | 2697368.6332 | 1266380.3814
194 | 2697381.3441 | 1266392.3435
195 | 2697398.0182 | 1266399.0238
196 | 2697384.6717 | 1266415.0415
197 | 2697384.5833 | 1266433.0316
198 | 2697408.7833 | 1266403.9064
199 | 2697243.3277 | 1266306.3336
200 | 2697393.0532 | 1266333.6943
201 | 2697419.7308 | 1266474.8091
202 | 2697418.6996 | 1266474.5429
203 | 2697403.0751 | 1266464.517
204 | 2697304.2124 | 1266475.6647

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97917 | -0.39972 | 0.00047868 | 0.00011997
1 | 0.97918 | -0.39959 | 0 | 0
2 | 0.97927 | -0.39783 | 0 | 0
3 | 0.97505 | -0.48063 | 0 | 0
4 | 0.97663 | -0.4495 | 0 | 0
5 | 0.97501 | -0.48155 | 0.0045374 | 0.0011372
6 | 0.97932 | -0.39676 | 0 | 0
7 | 0.97623 | -0.45741 | 0.0053465 | 0.00134
8 | 0.97926 | -0.39804 | 0.00099476 | 0.00024931
9 | 0.9793 | -0.3972 | 0.0030549 | 0.00076564
10 | 0.97891 | -0.40484 | 0 | 0
11 | 0.98079 | -0.36802 | 0.0017182 | 0.00043062
12 | 0.98097 | -0.36446 | 0 | 0
13 | 0.98093 | -0.36513 | 0.0029538 | 0.00074029
14 | 0.98131 | -0.35767 | 0 | 0
15 | 0.98025 | -0.37862 | 0.0046725 | 0.001171
16 | 0.97968 | -0.38948 | 0.0018849 | 0.00047241
17 | 0.98321 | -0.32075 | 0 | 0
18 | 0.97846 | -0.41366 | 0.0036553 | 0.00091609
19 | 0.97599 | -0.46178 | 0 | 0
20 | 0.97627 | -0.45627 | 0 | 0
21 | 0.97497 | -0.48186 | 0.0026242 | 0.00065768
22 | 0.9766 | -0.4497 | 0.0019969 | 0.00050048
23 | 0.97422 | -0.49692 | 0 | 0
24 | 0.97447 | -0.49209 | 0 | 0
25 | 0.97361 | -0.50894 | 0.0011795 | 0.00029562
26 | 0.9729 | -0.52257 | 0 | 0
27 | 0.97274 | -0.52569 | 0 | 0
28 | 0.97345 | -0.51174 | 0.0015936 | 0.00039941
29 | 0.97623 | -0.45748 | 0.00043011 | 0.0001078
30 | 0.9794 | -0.3952 | 0.0026485 | 0.00066377
31 | 0.97994 | -0.38461 | 0.0028198 | 0.0007067
32 | 0.97889 | -0.40502 | 0.0017567 | 0.00044028
33 | 0.98273 | -0.33004 | 0.0020583 | 0.00051585
34 | 0.98431 | -0.2995 | 0.001957 | 0.00049047
35 | 0.97486 | -0.484 | 0.0029041 | 0.00072783
36 | 0.97759 | -0.4303 | 0.0019168 | 0.00048039
37 | 0.97178 | -0.54521 | 0 | 0
38 | 0.97238 | -0.53335 | 0.001325 | 0.00033207
39 | 0.9715 | -0.55076 | 0.001306 | 0.00032731
40 | 0.97242 | -0.53176 | 0 | 0
41 | 0.9737 | -0.50656 | 0.0024251 | 0.00060778
42 | 0.97131 | -0.55375 | 0.038174 | 0.0095673
43 | 0.97225 | -0.53543 | 0.017319 | 0.0043406
44 | 0.97503 | -0.48112 | 0.0011232 | 0.00028149
45 | 0.9731 | -0.51912 | 0.0017707 | 0.00044377
46 | 0.97362 | -0.50838 | 0.00086785 | 0.0002175
47 | 0.97619 | -0.45829 | 0.0006377 | 0.00015982
48 | 0.97619 | -0.45832 | 0.0014523 | 0.00036398
49 | 0.98724 | -0.24344 | 0 | 0
50 | 0.98732 | -0.24173 | 0 | 0
51 | 0.9867 | -0.25367 | 0.004658 | 0.0011674
52 | 0.9762 | -0.45816 | 0 | 0
53 | 0.97644 | -0.45335 | 0 | 0
54 | 0.97376 | -0.50619 | 0.0010479 | 0.00026264
55 | 0.97626 | -0.45685 | 0.0029221 | 0.00073234
56 | 0.97657 | -0.45074 | 0.0014472 | 0.00036271
57 | 0.97678 | -0.44676 | 0 | 0
58 | 0.97754 | -0.43169 | 0 | 0
59 | 0.97299 | -0.52144 | 0 | 0
60 | 0.97323 | -0.5166 | 0 | 0
61 | 0.97288 | -0.52359 | 0.00015491 | 3.8824e-05
62 | 0.97274 | -0.5264 | 0.0003178 | 7.9649e-05
63 | 0.97274 | -0.52633 | 0.00070803 | 0.00017745
64 | 0.98769 | -0.23472 | 0.0019066 | 0.00047784
65 | 0.98607 | -0.26592 | 0.0010518 | 0.00026361
66 | 0.97359 | -0.5096 | 0.0015694 | 0.00039332
67 | 0.97596 | -0.46287 | 0.0028092 | 0.00070404
68 | 0.97662 | -0.44983 | 0 | 0
69 | 0.97561 | -0.46972 | 0.0011788 | 0.00029544
70 | 0.97669 | -0.44848 | 0 | 0
71 | 0.97947 | -0.39403 | 0.0018422 | 0.00046169
72 | 0.97746 | -0.43334 | 0 | 0
73 | 0.97274 | -0.52624 | 0.0018074 | 0.00045298
74 | 0.97138 | -0.55296 | 0 | 0
75 | 0.97372 | -0.50612 | 0 | 0
76 | 0.97423 | -0.49607 | 0.0020097 | 0.00050368
77 | 0.97349 | -0.51061 | 0.0023581 | 0.00059099
78 | 0.97284 | -0.52444 | 5.4146e-05 | 1.357e-05
79 | 0.97279 | -0.52534 | 0.00076493 | 0.00019171
80 | 0.97279 | -0.52546 | 0.00018481 | 4.6317e-05
81 | 0.97343 | -0.51262 | 0.0060138 | 0.0015072
82 | 0.97278 | -0.52567 | 0.00059664 | 0.00014953
83 | 0.97277 | -0.52586 | 0.00010728 | 2.6888e-05
84 | 0.97276 | -0.5259 | 0.00016977 | 4.2548e-05
85 | 0.97568 | -0.46837 | 0.00376 | 0.00094235
86 | 0.97576 | -0.46677 | 0.0030814 | 0.00077226
87 | 0.97529 | -0.47602 | 0.0029222 | 0.00073238
88 | 0.986 | -0.26678 | 0 | 0
89 | 0.98542 | -0.27807 | 0.004294 | 0.0010762
90 | 0.98674 | -0.25254 | 0.0036816 | 0.00092269
91 | 0.982 | -0.34426 | 0.0030884 | 0.00077403
92 | 0.98481 | -0.28997 | 0.0043423 | 0.0010883
93 | 0.98744 | -0.23905 | 0.0042044 | 0.0010537
94 | 0.98178 | -0.34858 | 0.0017677 | 0.00044304
95 | 0.98453 | -0.29539 | 0 | 0
96 | 0.98784 | -0.23134 | 0.0036619 | 0.00091775
97 | 0.99724 | -0.052288 | 0.0010863 | 0.00027225
98 | 0.9972 | -0.052892 | 0.0010835 | 0.00027154
99 | 0.99727 | -0.051556 | 0 | 0
100 | 0.99868 | -0.024866 | 0 | 0
101 | 0.99692 | -0.05835 | 0 | 0
102 | 0.99929 | -0.013374 | 0.0034456 | 0.00086355
103 | 0.99688 | -0.059017 | 0.0023973 | 0.00060083
104 | 0.99588 | -0.07806 | 0 | 0
105 | 0.97322 | -0.51593 | 0 | 0
106 | 0.97331 | -0.51419 | 0.0020911 | 0.00052408
107 | 0.9731 | -0.51836 | 0.0030139 | 0.00075534
108 | 1 | 0 | -0.38434 | -0.098467
109 | 0.99524 | -0.090277 | 0.0015668 | 0.00039269
110 | 0.99588 | -0.078089 | 0.0017561 | 0.00044012
111 | 0.97124 | -0.55578 | 0.002349 | 0.0005887
112 | 0.97124 | -0.55584 | 0.0015532 | 0.00038927
113 | 0.97111 | -0.55842 | 0.0024031 | 0.00060228
114 | 0.97135 | -0.55372 | 0.0013934 | 0.00034921
115 | 0.9711 | -0.55855 | 0.0024434 | 0.00061236
116 | 0.97132 | -0.55417 | 0.0015976 | 0.00040039
117 | 0.98189 | -0.34692 | 0.0025469 | 0.0006383
118 | 0.98189 | -0.34695 | 0.0012589 | 0.00031552
119 | 0.98199 | -0.345 | 0.0020742 | 0.00051985
120 | 0.98206 | -0.34363 | 0 | 0
121 | 0.98323 | -0.32084 | 0.004499 | 0.0011275
122 | 0.98509 | -0.2849 | 0.0037943 | 0.00095095
123 | 0.99814 | -0.035006 | 0.0022363 | 0.00056048
124 | 0.99715 | -0.053704 | 0.0027354 | 0.00068557
125 | 0.99546 | -0.085779 | 0.0040382 | 0.0010121
126 | 0.9731 | -0.51842 | 0.0033604 | 0.00084219
127 | 0.97779 | -0.42622 | 0.0039086 | 0.00097958
128 | 0.977 | -0.4417 | 0.0033824 | 0.0008477
129 | 0.97885 | -0.4056 | 0 | 0
130 | 0.97568 | -0.46767 | 0.002099 | 0.00052606
131 | 0.97877 | -0.40714 | 0.0011082 | 0.00027774
132 | 0.97889 | -0.4048 | 0.0027358 | 0.00068565
133 | 0.97534 | -0.47428 | 0.0015518 | 0.00038892
134 | 0.97863 | -0.40985 | 0.0014099 | 0.00035335
135 | 0.97943 | -0.39417 | 0.0029586 | 0.00074149
136 | 0.97854 | -0.41158 | 0.0031792 | 0.00079679
137 | 0.98015 | -0.38017 | 0.0029907 | 0.00074955
138 | 0.97409 | -0.49906 | 0.0014589 | 0.00036564
139 | 0.97388 | -0.50328 | 0 | 0
140 | 0.97384 | -0.50405 | 0 | 0
141 | 0.97957 | -0.39181 | 0.0026989 | 0.00067641
142 | 0.9738 | -0.50473 | 0.0014531 | 0.00036419
143 | 0.97705 | -0.44139 | 0.0011083 | 0.00027777
144 | 0.97708 | -0.44087 | 0.00058912 | 0.00014765
145 | 0.97708 | -0.44073 | 0.0013502 | 0.0003384
146 | 0.99322 | -0.1287 | 0.0031172 | 0.00078124
147 | 0.99327 | -0.12781 | 0 | 0
148 | 0.99329 | -0.12743 | 0 | 0
149 | 0.99324 | -0.12832 | 0.001868 | 0.00046817
150 | 0.99328 | -0.12762 | 0.00060343 | 0.00015123
151 | 0.99338 | -0.1257 | 0.0016427 | 0.00041171
152 | 0.99338 | -0.12569 | 0.0016432 | 0.00041182
153 | 0.99055 | -0.17941 | 0.0019325 | 0.00048433
154 | 0.9906 | -0.17849 | 0.0020469 | 0.00051301
155 | 0.99089 | -0.17317 | 0 | 0
156 | 0.99141 | -0.16336 | 0.0015503 | 0.00038853
157 | 0.99044 | -0.18183 | 0.0020585 | 0.00051591
158 | 0.99437 | -0.10675 | 0.0016111 | 0.00040379
159 | 0.99203 | -0.1514 | 0.0016425 | 0.00041165
160 | 0.99014 | -0.18761 | 0 | 0
161 | 0.99345 | -0.12432 | 0 | 0
162 | 0.99273 | -0.13808 | 0 | 0
163 | 0.98966 | -0.19675 | 0.0016419 | 0.00041149
164 | 0.98825 | -0.2239 | 0 | 0
165 | 0.99339 | -0.12541 | 0.00056668 | 0.00014202
166 | 0.9934 | -0.12525 | 0.0016419 | 0.00041149
167 | 0.9927 | -0.13867 | 0.0016419 | 0.00041149
168 | 0.98799 | -0.22901 | 0 | 0
169 | 0.98801 | -0.2285 | 0.0019066 | 0.00047784
170 | 0.98798 | -0.22916 | 0.0016425 | 0.00041165
171 | 0.98897 | -0.21013 | 0 | 0
172 | 0.98918 | -0.20599 | 0.0016425 | 0.00041166
173 | 0.98852 | -0.21866 | 0.0019066 | 0.00047784
174 | 0.99267 | -0.13923 | 0.0016425 | 0.00041165
175 | 0.99266 | -0.13939 | 0.00056646 | 0.00014197
176 | 0.98801 | -0.22849 | 0.0019066 | 0.00047784
177 | 0.98797 | -0.22929 | 0.00056669 | 0.00014203
178 | 0.98851 | -0.21893 | 0.0019067 | 0.00047787
179 | 0.98806 | -0.22763 | 0 | 0
180 | 0.98802 | -0.22831 | 0.0019075 | 0.00047806
181 | 0.97622 | -0.4577 | 0.0015575 | 0.00039036
182 | 0.97639 | -0.4544 | 0.0018749 | 0.00046988
183 | 0.97611 | -0.45993 | 0.0015941 | 0.00039951
184 | 0.97655 | -0.45129 | 0.0015277 | 0.00038287
185 | 0.97606 | -0.46087 | 0.0027644 | 0.00069282
186 | 0.97708 | -0.44089 | 0.0012824 | 0.00032141
187 | 0.97724 | -0.43761 | 0.0013559 | 0.00033981
188 | 0.97715 | -0.43946 | 0.0013211 | 0.0003311
189 | 0.98446 | -0.29679 | 0.0048845 | 0.0012242
190 | 0.9944 | -0.10594 | 0.0035614 | 0.00089257
191 | 0.99524 | -0.090009 | 0.0027359 | 0.00068569
192 | 0.99278 | -0.13676 | 0.0027691 | 0.000694
193 | 0.9921 | -0.14969 | 0.0053256 | 0.0013347
194 | 0.99088 | -0.17299 | 0 | 0
195 | 0.98969 | -0.19572 | 0.0018095 | 0.00045351
196 | 0.99074 | -0.17575 | 0.0021145 | 0.00052994
197 | 0.99066 | -0.17724 | 0.00067645 | 0.00016954
198 | 0.98894 | -0.21017 | 0.0013614 | 0.00034121
199 | 0.97854 | -0.41168 | 0.00098463 | 0.00024677
200 | 0.98098 | -0.36406 | 0.0014752 | 0.00036973
201 | 0.98424 | -0.30113 | 0.0042545 | 0.0010663
202 | 0.98423 | -0.30134 | 0.0062484 | 0.001566
203 | 0.98414 | -0.30311 | 0.0048401 | 0.001213
204 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00047868 | -0.00011997 | 0.00047868 | 0.00011979 | 2.8696e-09 | -1.8008e-07 | 0.00072744 | 0.00072737 | 0.00072744 | 0.97917 | -0.39972 | 0.97918 | -0.39959 | 0.19985
1 | -0.00047868 | -0.00011979 | 0.00047872 | 0.00011728 | 3.9929e-08 | -2.5093e-06 | 0.00072737 | 0.00072647 | 0.00072737 | 0.97918 | -0.39959 | 0.97927 | -0.39783 | 0.19983
2 | 0.00099477 | 0.00024917 | -0.00099476 | -0.00024931 | 1.0342e-08 | -1.4524e-07 | 0.0015115 | 0.0015116 | 0.0015116 | 0.97927 | -0.39783 | 0.97926 | -0.39804 | 0.41527
3 | -0.0014735 | -0.00036644 | 0.0014735 | 0.00036618 | 4.3929e-08 | -2.6616e-07 | 0.002238 | 0.0022379 | 0.002238 | 0.97927 | -0.39783 | 0.9793 | -0.3972 | 0.61483
4 | -0.0045376 | -0.0011372 | 0.0045443 | 0.0011368 | 6.7299e-06 | -3.6969e-07 | 0.0069247 | 0.006923 | 0.0069247 | 0.97505 | -0.48063 | 0.97663 | -0.4495 | 1.9024
5 | 0.0045376 | 0.0011372 | -0.0045374 | -0.0011372 | 1.9915e-07 | -1.0675e-08 | 0.0069247 | 0.0069248 | 0.0069248 | 0.97505 | -0.48063 | 0.97501 | -0.48155 | 1.9024
6 | -0.012414 | -0.0031093 | 0.012445 | 0.0031264 | 3.1248e-05 | 1.7076e-05 | 0.018914 | 0.018912 | 0.018914 | 0.97663 | -0.4495 | 0.97932 | -0.39676 | 5.196
7 | 0.0078697 | 0.0019725 | -0.0078667 | -0.0019713 | 2.9647e-06 | 1.2096e-06 | 0.011991 | 0.011991 | 0.011991 | 0.97663 | -0.4495 | 0.97623 | -0.45741 | 3.2942
8 | 0.0036582 | 0.00091479 | -0.0036568 | -0.00091541 | 1.405e-06 | -6.2623e-07 | 0.0055577 | 0.0055582 | 0.0055582 | 0.97932 | -0.39676 | 0.97891 | -0.40484 | 1.527
9 | -0.016103 | -0.0040412 | 0.016126 | 0.0040541 | 2.2108e-05 | 1.2909e-05 | 0.02447 | 0.02447 | 0.02447 | 0.97932 | -0.39676 | 0.98079 | -0.36802 | 6.7226
10 | 0.0025202 | 0.00063136 | -0.0025202 | -0.00063138 | 8.2077e-09 | -1.3293e-08 | 0.0038413 | 0.0038413 | 0.0038413 | 0.97623 | -0.45741 | 0.97623 | -0.45748 | 1.0553
11 | -0.0045285 | -0.0011318 | 0.0045289 | 0.0011318 | 4.2945e-07 | -2.9611e-08 | 0.0068798 | 0.0068796 | 0.0068798 | 0.9793 | -0.3972 | 0.9794 | -0.3952 | 1.89
12 | 0.0036568 | 0.00091541 | -0.0036553 | -0.00091609 | 1.536e-06 | -6.8278e-07 | 0.0055582 | 0.0055588 | 0.0055588 | 0.97891 | -0.40484 | 0.97846 | -0.41366 | 1.5272
13 | -0.017844 | -0.0044847 | 0.017853 | 0.00449 | 8.8208e-06 | 5.2402e-06 | 0.027077 | 0.027076 | 0.027077 | 0.98079 | -0.36802 | 0.98131 | -0.35767 | 7.4386
14 | 0.0029539 | 0.00074019 | -0.0029538 | -0.00074029 | 9.4177e-08 | -9.7643e-08 | 0.0044807 | 0.0044807 | 0.0044807 | 0.98097 | -0.36446 | 0.98093 | -0.36513 | 1.231
15 | -0.020342 | -0.0051009 | 0.020349 | 0.0051049 | 6.5874e-06 | 3.983e-06 | 0.030858 | 0.030858 | 0.030858 | 0.98097 | -0.36446 | 0.98131 | -0.35767 | 8.4775
16 | 0.017388 | 0.0043607 | -0.017377 | -0.0043538 | 1.1732e-05 | 6.9411e-06 | 0.026377 | 0.026377 | 0.026377 | 0.98097 | -0.36446 | 0.98025 | -0.37862 | 7.2466
17 | 0.036018 | 0.0091158 | -0.035963 | -0.0090813 | 5.4905e-05 | 3.4521e-05 | 0.054648 | 0.054648 | 0.054648 | 0.98131 | -0.35767 | 0.97968 | -0.38948 | 15.0131
18 | -0.074219 | -0.018711 | 0.074351 | 0.018794 | 0.00013138 | 8.3732e-05 | 0.11258 | 0.11258 | 0.11258 | 0.98131 | -0.35767 | 0.98321 | -0.32075 | 30.9291
19 | 0.012704 | 0.0031827 | -0.012701 | -0.0031807 | 3.6228e-06 | 1.9912e-06 | 0.019285 | 0.019285 | 0.019285 | 0.98025 | -0.37862 | 0.97994 | -0.38461 | 5.298
20 | 0.034078 | 0.0086089 | -0.034053 | -0.008593 | 2.5366e-05 | 1.5917e-05 | 0.051785 | 0.051785 | 0.051785 | 0.97968 | -0.38948 | 0.97889 | -0.40502 | 14.2266
21 | 0.088833 | 0.022526 | -0.088794 | -0.022502 | 3.9677e-05 | 2.4727e-05 | 0.13454 | 0.13454 | 0.13454 | 0.98321 | -0.32075 | 0.98273 | -0.33004 | 12.3202
22 | -0.16318 | -0.041321 | 0.16335 | 0.041427 | 0.00016668 | 0.00010585 | 0.24712 | 0.24712 | 0.24712 | 0.98321 | -0.32075 | 0.98431 | -0.2995 | 22.6299
23 | -0.028299 | -0.0071196 | 0.028306 | 0.0071243 | 7.4517e-06 | 4.6357e-06 | 0.043155 | 0.043155 | 0.043155 | 0.97599 | -0.46178 | 0.97627 | -0.45627 | 11.8557
24 | 0.028299 | 0.0071196 | -0.028272 | -0.0071028 | 2.7122e-05 | 1.6873e-05 | 0.043155 | 0.043155 | 0.043155 | 0.97599 | -0.46178 | 0.97497 | -0.48186 | 11.8558
25 | -0.028306 | -0.0071243 | 0.028315 | 0.0071298 | 8.8913e-06 | 5.5312e-06 | 0.043155 | 0.043155 | 0.043155 | 0.97627 | -0.45627 | 0.9766 | -0.4497 | 11.8557
26 | 0.025647 | 0.0064451 | -0.025645 | -0.0064435 | 2.6195e-06 | 1.6196e-06 | 0.03915 | 0.03915 | 0.03915 | 0.97497 | -0.48186 | 0.97486 | -0.484 | 10.7555
27 | -0.030312 | -0.0076303 | 0.03034 | 0.0076478 | 2.8144e-05 | 1.7572e-05 | 0.046197 | 0.046197 | 0.046197 | 0.9766 | -0.4497 | 0.97759 | -0.4303 | 12.6916
28 | -0.019172 | -0.0048188 | 0.019177 | 0.0048214 | 4.4257e-06 | 2.6611e-06 | 0.029289 | 0.029288 | 0.029289 | 0.97422 | -0.49692 | 0.97447 | -0.49209 | 8.0463
29 | 0.019172 | 0.0048188 | -0.019161 | -0.0048122 | 1.0991e-05 | 6.609e-06 | 0.029289 | 0.029289 | 0.029289 | 0.97422 | -0.49692 | 0.97361 | -0.50894 | 8.0463
30 | -0.019177 | -0.0048214 | 0.019187 | 0.0048275 | 1.005e-05 | 6.0423e-06 | 0.029288 | 0.029288 | 0.029288 | 0.97447 | -0.49209 | 0.97503 | -0.48112 | 8.0463
31 | 0.017982 | 0.0045166 | -0.017973 | -0.0045113 | 8.7337e-06 | 5.2064e-06 | 0.027486 | 0.027486 | 0.027486 | 0.97361 | -0.50894 | 0.9731 | -0.51912 | 7.5511
32 | 0.01733 | 0.0043468 | -0.017327 | -0.0043453 | 2.5796e-06 | 1.5294e-06 | 0.026506 | 0.026506 | 0.026506 | 0.9729 | -0.52257 | 0.97274 | -0.52569 | 7.282
33 | -0.01733 | -0.0043468 | 0.017339 | 0.0043522 | 8.9494e-06 | 5.3056e-06 | 0.026506 | 0.026506 | 0.026506 | 0.9729 | -0.52257 | 0.97345 | -0.51174 | 7.282
34 | 0.017327 | 0.0043453 | -0.017319 | -0.0043406 | 8.0368e-06 | 4.7651e-06 | 0.026506 | 0.026507 | 0.026507 | 0.97274 | -0.52569 | 0.97225 | -0.53543 | 7.282
35 | -0.018932 | -0.0047516 | 0.018935 | 0.0047534 | 3.0414e-06 | 1.8261e-06 | 0.028942 | 0.028942 | 0.028942 | 0.97345 | -0.51174 | 0.97362 | -0.50838 | 7.9512
36 | 0.0020901 | 0.00052358 | -0.00209 | -0.00052379 | 8.0586e-08 | -2.1315e-07 | 0.0031857 | 0.0031858 | 0.0031858 | 0.97623 | -0.45748 | 0.97619 | -0.45829 | 0.87523
37 | -0.0071774 | -0.0017956 | 0.0071785 | 0.001796 | 1.1577e-06 | 4.1408e-07 | 0.010903 | 0.010903 | 0.010903 | 0.9794 | -0.3952 | 0.97957 | -0.39181 | 2.9955
38 | 0.0098808 | 0.002474 | -0.0098774 | -0.0024724 | 3.3847e-06 | 1.6612e-06 | 0.015003 | 0.015003 | 0.015003 | 0.97994 | -0.38461 | 0.97957 | -0.39181 | 4.1217
39 | 0.032296 | 0.0081527 | -0.032257 | -0.0081282 | 3.9055e-05 | 2.4453e-05 | 0.049115 | 0.049115 | 0.049115 | 0.97889 | -0.40502 | 0.97759 | -0.4303 | 13.4931
40 | 0.086736 | 0.021986 | -0.086676 | -0.021949 | 5.9232e-05 | 3.6867e-05 | 0.13142 | 0.13142 | 0.13142 | 0.98273 | -0.33004 | 0.982 | -0.34426 | 12.0349
41 | -0.16531 | -0.041917 | 0.16557 | 0.042082 | 0.00026041 | 0.00016539 | 0.25008 | 0.25008 | 0.25008 | 0.98431 | -0.2995 | 0.986 | -0.26678 | 22.9008
42 | 0.022741 | 0.0057156 | -0.022724 | -0.0057056 | 1.6342e-05 | 1.0008e-05 | 0.034717 | 0.034717 | 0.034717 | 0.97486 | -0.484 | 0.97409 | -0.49906 | 9.5377
43 | -0.013052 | -0.0032724 | 0.01306 | 0.0032765 | 7.3787e-06 | 4.1117e-06 | 0.019986 | 0.019986 | 0.019986 | 0.97178 | -0.54521 | 0.97238 | -0.53335 | 5.4908
44 | 0.013052 | 0.0032724 | -0.013049 | -0.0032705 | 3.4493e-06 | 1.9224e-06 | 0.019986 | 0.019987 | 0.019987 | 0.97178 | -0.54521 | 0.9715 | -0.55076 | 5.4908
45 | -0.014385 | -0.0036086 | 0.014389 | 0.0036114 | 4.8781e-06 | 2.7889e-06 | 0.022014 | 0.022014 | 0.022014 | 0.97238 | -0.53335 | 0.97274 | -0.52624 | 6.0477
46 | 0.011743 | 0.0029432 | -0.011742 | -0.0029425 | 1.2336e-06 | 6.6361e-07 | 0.017986 | 0.017986 | 0.017986 | 0.9715 | -0.55076 | 0.97138 | -0.55296 | 4.9413
47 | -0.038214 | -0.0095925 | 0.03826 | 0.0096215 | 4.5992e-05 | 2.8989e-05 | 0.058481 | 0.058481 | 0.058481 | 0.97242 | -0.53176 | 0.9737 | -0.50656 | 16.0662
48 | 0.038214 | 0.0095925 | -0.038174 | -0.0095673 | 4.0035e-05 | 2.5236e-05 | 0.058481 | 0.058481 | 0.058481 | 0.97242 | -0.53176 | 0.97131 | -0.55375 | 16.0662
49 | -0.040685 | -0.010229 | 0.040686 | 0.01023 | 8.4908e-07 | 5.3613e-07 | 0.062187 | 0.062187 | 0.062187 | 0.9737 | -0.50656 | 0.97372 | -0.50612 | 17.0843
50 | -0.02031 | -0.005109 | 0.020315 | 0.005112 | 4.9461e-06 | 2.9943e-06 | 0.031002 | 0.031002 | 0.031002 | 0.97503 | -0.48112 | 0.97529 | -0.47602 | 8.5171
51 | 0.016202 | 0.0040676 | -0.016197 | -0.0040643 | 5.5037e-06 | 3.2255e-06 | 0.024778 | 0.024779 | 0.024779 | 0.9731 | -0.51912 | 0.97274 | -0.52624 | 6.8073
52 | -0.019803 | -0.0049709 | 0.019808 | 0.0049738 | 4.818e-06 | 2.9091e-06 | 0.030269 | 0.030269 | 0.030269 | 0.97362 | -0.50838 | 0.97388 | -0.50328 | 8.3155
53 | 0.0014523 | 0.00036397 | -0.0014523 | -0.00036398 | 1.925e-09 | -1.1863e-08 | 0.0022138 | 0.0022138 | 0.0022138 | 0.97619 | -0.45829 | 0.97619 | -0.45832 | 0.60818
54 | -0.088983 | -0.022619 | 0.088991 | 0.022624 | 7.3157e-06 | 4.5574e-06 | 0.13423 | 0.13423 | 0.13423 | 0.98724 | -0.24344 | 0.98732 | -0.24173 | 12.2925
55 | 0.088983 | 0.022619 | -0.08894 | -0.022592 | 4.3853e-05 | 2.7319e-05 | 0.13423 | 0.13423 | 0.13423 | 0.98724 | -0.24344 | 0.9867 | -0.25367 | 12.2926
56 | -0.088991 | -0.022624 | 0.089021 | 0.022642 | 3.0071e-05 | 1.8733e-05 | 0.13423 | 0.13423 | 0.13423 | 0.98732 | -0.24173 | 0.98769 | -0.23472 | 12.2925
57 | 0.084282 | 0.021424 | -0.084232 | -0.021394 | 4.9665e-05 | 3.0845e-05 | 0.12721 | 0.12721 | 0.12721 | 0.9867 | -0.25367 | 0.98607 | -0.26592 | 11.6493
58 | -0.011721 | -0.0029432 | 0.011724 | 0.0029447 | 2.6912e-06 | 1.4413e-06 | 0.017869 | 0.017868 | 0.017869 | 0.9762 | -0.45816 | 0.97644 | -0.45335 | 4.9089
59 | 0.011721 | 0.0029432 | -0.011694 | -0.0029289 | 2.68e-05 | 1.4361e-05 | 0.017869 | 0.01787 | 0.01787 | 0.9762 | -0.45816 | 0.97376 | -0.50619 | 4.9092
60 | 0.012579 | 0.0031538 | -0.012577 | -0.0031527 | 2.0978e-06 | 1.1522e-06 | 0.01917 | 0.01917 | 0.01917 | 0.97644 | -0.45335 | 0.97626 | -0.45685 | 5.2665
61 | -0.024303 | -0.0060985 | 0.024306 | 0.0061003 | 3.0199e-06 | 1.8593e-06 | 0.037038 | 0.037038 | 0.037038 | 0.97644 | -0.45335 | 0.97657 | -0.45074 | 10.1753
62 | 0.010646 | 0.0026662 | -0.010645 | -0.0026653 | 1.7299e-06 | 8.9033e-07 | 0.016268 | 0.016268 | 0.016268 | 0.97376 | -0.50619 | 0.97359 | -0.5096 | 4.4693
63 | 0.0096549 | 0.0024203 | -0.0096521 | -0.002419 | 2.7682e-06 | 1.3456e-06 | 0.014716 | 0.014716 | 0.014716 | 0.97626 | -0.45685 | 0.97596 | -0.46287 | 4.0429
64 | -0.025753 | -0.006463 | 0.025758 | 0.0064661 | 4.8958e-06 | 3.0272e-06 | 0.039243 | 0.039243 | 0.039243 | 0.97657 | -0.45074 | 0.97678 | -0.44676 | 10.7811
65 | -0.025758 | -0.0064661 | 0.025777 | 0.0064775 | 1.8527e-05 | 1.1456e-05 | 0.039243 | 0.039243 | 0.039243 | 0.97678 | -0.44676 | 0.97754 | -0.43169 | 10.7811
66 | -0.066584 | -0.016747 | 0.066704 | 0.016823 | 0.00012 | 7.641e-05 | 0.10137 | 0.10137 | 0.10137 | 0.97754 | -0.43169 | 0.97947 | -0.39403 | 27.8503
67 | 0.040807 | 0.010269 | -0.040804 | -0.010267 | 3.2224e-06 | 2.0345e-06 | 0.062132 | 0.062132 | 0.062132 | 0.97754 | -0.43169 | 0.97746 | -0.43334 | 17.0692
68 | -0.0030589 | -0.00076534 | 0.0030596 | 0.00076473 | 7.0545e-07 | -6.1671e-07 | 0.0046776 | 0.0046773 | 0.0046776 | 0.97299 | -0.52144 | 0.97323 | -0.5166 | 1.2851
69 | 0.0030589 | 0.00076534 | -0.0030586 | -0.00076562 | 3.1283e-07 | -2.7325e-07 | 0.0046776 | 0.0046778 | 0.0046778 | 0.97299 | -0.52144 | 0.97288 | -0.52359 | 1.2851
70 | -0.0030596 | -0.00076473 | 0.0030602 | 0.00076422 | 5.7773e-07 | -5.0559e-07 | 0.0046773 | 0.0046769 | 0.0046773 | 0.97323 | -0.5166 | 0.97343 | -0.51262 | 1.285
71 | 0.0029037 | 0.00072679 | -0.0029036 | -0.00072691 | 1.1655e-07 | -1.2109e-07 | 0.0044409 | 0.004441 | 0.004441 | 0.97288 | -0.52359 | 0.97284 | -0.52444 | 1.22
72 | -0.0003178 | -7.9649e-05 | 0.0003178 | 7.951e-05 | 1.001e-09 | -1.3958e-07 | 0.00048615 | 0.0004861 | 0.00048615 | 0.97274 | -0.5264 | 0.97274 | -0.52633 | 0.13356
73 | -0.0010258 | -0.00025696 | 0.0010259 | 0.00025669 | 2.1113e-08 | -2.7036e-07 | 0.0015692 | 0.0015691 | 0.0015692 | 0.97274 | -0.52633 | 0.97276 | -0.5259 | 0.43109
74 | -0.090927 | -0.02312 | 0.090975 | 0.02315 | 4.7384e-05 | 2.9551e-05 | 0.13711 | 0.13711 | 0.13711 | 0.98769 | -0.23472 | 0.98825 | -0.2239 | 12.5556
75 | 0.08318 | 0.02113 | -0.083104 | -0.021082 | 7.594e-05 | 4.7947e-05 | 0.12562 | 0.12562 | 0.12562 | 0.98607 | -0.26592 | 0.98509 | -0.2849 | 17.256
76 | 0.0090753 | 0.002272 | -0.009074 | -0.0022714 | 1.3062e-06 | 6.1085e-07 | 0.01387 | 0.01387 | 0.01387 | 0.97359 | -0.5096 | 0.97343 | -0.51262 | 3.8104
77 | 0.0068429 | 0.0017149 | -0.0068417 | -0.0017145 | 1.2712e-06 | 4.2451e-07 | 0.010433 | 0.010433 | 0.010433 | 0.97596 | -0.46287 | 0.97576 | -0.46677 | 2.8663
78 | 0.024446 | 0.0061584 | -0.024423 | -0.0061441 | 2.3232e-05 | 1.4311e-05 | 0.037259 | 0.037259 | 0.037259 | 0.97662 | -0.44983 | 0.97561 | -0.46972 | 10.2359
79 | -0.024446 | -0.0061584 | 0.024448 | 0.0061594 | 1.5737e-06 | 9.6934e-07 | 0.037259 | 0.037259 | 0.037259 | 0.97662 | -0.44983 | 0.97669 | -0.44848 | 10.2359
80 | 0.023244 | 0.0058486 | -0.023237 | -0.0058443 | 7.0057e-06 | 4.2982e-06 | 0.035461 | 0.035461 | 0.035461 | 0.97561 | -0.46972 | 0.97529 | -0.47602 | 9.742
81 | -0.03377 | -0.0084959 | 0.033782 | 0.0085036 | 1.2257e-05 | 7.6898e-06 | 0.051462 | 0.051462 | 0.051462 | 0.97669 | -0.44848 | 0.97708 | -0.44089 | 14.1378
82 | 0.0093225 | 0.0023365 | -0.0093212 | -0.0023359 | 1.2498e-06 | 5.9312e-07 | 0.014203 | 0.014203 | 0.014203 | 0.97669 | -0.44848 | 0.97655 | -0.45129 | 3.902
83 | -0.068546 | -0.017285 | 0.068712 | 0.017391 | 0.0001658 | 0.0001056 | 0.10417 | 0.10417 | 0.10417 | 0.97947 | -0.39403 | 0.98206 | -0.34363 | 28.6191
84 | 0.0057264 | 0.0014344 | -0.0057252 | -0.0014342 | 1.1654e-06 | 2.3336e-07 | 0.0087172 | 0.0087174 | 0.0087174 | 0.97746 | -0.43334 | 0.97724 | -0.43761 | 2.3949
85 | 0.035078 | 0.0088329 | -0.035065 | -0.008825 | 1.2649e-05 | 7.9473e-06 | 0.053415 | 0.053415 | 0.053415 | 0.97746 | -0.43334 | 0.97708 | -0.44089 | 14.6744
86 | 0.0029911 | 0.00074934 | -0.002991 | -0.00074944 | 1.0812e-07 | -1.0082e-07 | 0.0045818 | 0.0045819 | 0.0045819 | 0.97138 | -0.55296 | 0.97135 | -0.55372 | 1.2588
87 | 0.0087505 | 0.0021932 | -0.0087493 | -0.0021926 | 1.1756e-06 | 5.3645e-07 | 0.013404 | 0.013405 | 0.013405 | 0.97138 | -0.55296 | 0.97124 | -0.55578 | 3.6826
88 | -0.051514 | -0.012945 | 0.051539 | 0.01296 | 2.4726e-05 | 1.5692e-05 | 0.078735 | 0.078735 | 0.078735 | 0.97372 | -0.50612 | 0.97423 | -0.49607 | 21.6305
89 | 0.010828 | 0.0027148 | -0.010826 | -0.0027136 | 2.313e-06 | 1.2002e-06 | 0.016548 | 0.016548 | 0.016548 | 0.97372 | -0.50612 | 0.97349 | -0.51061 | 4.5462
90 | -0.053549 | -0.013464 | 0.053604 | 0.013499 | 5.5787e-05 | 3.5426e-05 | 0.081804 | 0.081804 | 0.081804 | 0.97423 | -0.49607 | 0.97534 | -0.47428 | 22.4737
91 | 0.0084681 | 0.0021226 | -0.0084666 | -0.002122 | 1.4441e-06 | 6.3853e-07 | 0.012944 | 0.012944 | 0.012944 | 0.97349 | -0.51061 | 0.97331 | -0.51419 | 3.556
92 | 0.0028495 | 0.00071334 | -0.0028493 | -0.00071348 | 1.2252e-07 | -1.3516e-07 | 0.0043581 | 0.0043582 | 0.0043582 | 0.97284 | -0.52444 | 0.97279 | -0.52534 | 1.1973
93 | 0.0020844 | 0.00052177 | -0.0020844 | -0.0005218 | 1.1408e-08 | -2.9858e-08 | 0.0031881 | 0.0031882 | 0.0031882 | 0.97279 | -0.52534 | 0.97279 | -0.52546 | 0.87587
94 | 0.0018996 | 0.00047548 | -0.0018996 | -0.00047555 | 1.9274e-08 | -6.3252e-08 | 0.0029055 | 0.0029055 | 0.0029055 | 0.97279 | -0.52546 | 0.97278 | -0.52567 | 0.79821
95 | 0.0013029 | 0.00032601 | -0.0013029 | -0.0003261 | 1.2032e-08 | -9.2599e-08 | 0.0019928 | 0.0019929 | 0.0019929 | 0.97278 | -0.52567 | 0.97277 | -0.52586 | 0.54749
96 | 0.0011956 | 0.00029922 | -0.0011956 | -0.00029924 | 2.0954e-09 | -1.9401e-08 | 0.0018288 | 0.0018288 | 0.0018288 | 0.97277 | -0.52586 | 0.97276 | -0.5259 | 0.50241
97 | -0.00376 | -0.00094235 | 0.0037603 | 0.00094224 | 2.8752e-07 | -1.0721e-07 | 0.0057344 | 0.0057343 | 0.0057344 | 0.97568 | -0.46837 | 0.97576 | -0.46677 | 1.5754
98 | 0.028904 | 0.0072579 | -0.028888 | -0.0072482 | 1.5552e-05 | 9.6754e-06 | 0.043625 | 0.043625 | 0.043625 | 0.986 | -0.26678 | 0.98542 | -0.27807 | 11.9848
99 | -0.19447 | -0.04934 | 0.19461 | 0.049425 | 0.00013331 | 8.4847e-05 | 0.2937 | 0.2937 | 0.2937 | 0.986 | -0.26678 | 0.98674 | -0.25254 | 26.8957
100 | 0.024594 | 0.006172 | -0.02458 | -0.0061634 | 1.3957e-05 | 8.589e-06 | 0.037141 | 0.037141 | 0.037141 | 0.98542 | -0.27807 | 0.98481 | -0.28997 | 10.2035
101 | -0.19829 | -0.050348 | 0.19842 | 0.05043 | 0.00012876 | 8.1968e-05 | 0.29925 | 0.29925 | 0.29925 | 0.98674 | -0.25254 | 0.98744 | -0.23905 | 27.4041
102 | 0.083588 | 0.021175 | -0.083571 | -0.021164 | 1.7337e-05 | 1.0768e-05 | 0.12674 | 0.12674 | 0.12674 | 0.982 | -0.34426 | 0.98178 | -0.34858 | 11.6063
103 | 0.020238 | 0.0050751 | -0.020233 | -0.005072 | 5.2259e-06 | 3.155e-06 | 0.03058 | 0.03058 | 0.03058 | 0.98481 | -0.28997 | 0.98453 | -0.29539 | 8.401
104 | -0.20262 | -0.051484 | 0.2027 | 0.051531 | 7.5295e-05 | 4.7941e-05 | 0.30559 | 0.30559 | 0.30559 | 0.98744 | -0.23905 | 0.98784 | -0.23134 | 27.9842
105 | 0.081803 | 0.020721 | -0.081742 | -0.020683 | 6.0774e-05 | 3.7698e-05 | 0.12406 | 0.12406 | 0.12406 | 0.98178 | -0.34858 | 0.98098 | -0.36406 | 11.361
106 | 0.015348 | 0.0038478 | -0.015344 | -0.0038454 | 4.1932e-06 | 2.4195e-06 | 0.023197 | 0.023197 | 0.023197 | 0.98453 | -0.29539 | 0.98424 | -0.30113 | 6.3728
107 | 0.0048848 | 0.0012242 | -0.0048845 | -0.0012242 | 3.248e-07 | 5.8144e-09 | 0.0073828 | 0.0073829 | 0.0073829 | 0.98453 | -0.29539 | 0.98446 | -0.29679 | 2.0283
108 | -0.20636 | -0.052449 | 0.20657 | 0.052583 | 0.00021063 | 0.00013413 | 0.3111 | 0.3111 | 0.3111 | 0.98784 | -0.23134 | 0.98894 | -0.21017 | 28.4894
109 | 0.0010835 | 0.00027115 | -0.0010835 | -0.00027154 | 3.114e-08 | -3.946e-07 | 0.0016166 | 0.0016167 | 0.0016167 | 0.99724 | -0.052288 | 0.9972 | -0.052892 | 0.44415
110 | -0.0021698 | -0.00054339 | 0.0021698 | 0.00054319 | 7.5681e-08 | -2.028e-07 | 0.0032375 | 0.0032374 | 0.0032375 | 0.99724 | -0.052288 | 0.99727 | -0.051556 | 0.88941
111 | -0.13667 | -0.034969 | 0.13685 | 0.035081 | 0.00017683 | 0.00011184 | 0.20418 | 0.20418 | 0.20418 | 0.99727 | -0.051556 | 0.99868 | -0.024866 | 18.6974
112 | 0.1345 | 0.034426 | -0.13445 | -0.034398 | 4.4232e-05 | 2.7966e-05 | 0.20094 | 0.20094 | 0.20094 | 0.99727 | -0.051556 | 0.99692 | -0.05835 | 18.4009
113 | -0.13685 | -0.035081 | 0.13692 | 0.035129 | 7.6297e-05 | 4.8255e-05 | 0.20418 | 0.20417 | 0.20418 | 0.99868 | -0.024866 | 0.99929 | -0.013374 | 18.6973
114 | 0.0023974 | 0.00060067 | -0.0023973 | -0.00060083 | 7.6264e-08 | -1.5826e-07 | 0.0035783 | 0.0035784 | 0.0035784 | 0.99692 | -0.05835 | 0.99688 | -0.059017 | 0.98308
115 | 0.13206 | 0.033797 | -0.13193 | -0.033718 | 0.0001259 | 7.9565e-05 | 0.19736 | 0.19736 | 0.19736 | 0.99692 | -0.05835 | 0.99588 | -0.07806 | 18.0733
116 | -0.14037 | -0.035993 | 0.14046 | 0.036051 | 9.1096e-05 | 5.7647e-05 | 0.20931 | 0.20931 | 0.20931 | 0.99929 | -0.013374 | 1 | 0 | 19.1672
117 | 0.13017 | 0.033278 | -0.1301 | -0.033229 | 7.6885e-05 | 4.8574e-05 | 0.19474 | 0.19474 | 0.19474 | 0.99588 | -0.07806 | 0.99524 | -0.090277 | 17.833
118 | 0.0017561 | 0.00044011 | -0.0017561 | -0.00044012 | 2.4575e-09 | -1.0811e-08 | 0.0026239 | 0.0026239 | 0.0026239 | 0.99588 | -0.07806 | 0.99588 | -0.078089 | 0.72086
119 | -0.006375 | -0.0015977 | 0.0063755 | 0.0015979 | 5.3073e-07 | 1.5454e-07 | 0.0097471 | 0.009747 | 0.0097471 | 0.97322 | -0.51593 | 0.97331 | -0.51419 | 2.6778
120 | 0.006375 | 0.0015977 | -0.0063742 | -0.0015975 | 7.3677e-07 | 2.1459e-07 | 0.0097471 | 0.0097472 | 0.0097472 | 0.97322 | -0.51593 | 0.9731 | -0.51836 | 2.6778
121 | 0.0033604 | 0.00084219 | -0.0033604 | -0.00084219 | 9.9639e-09 | -6.1242e-09 | 0.0051385 | 0.0051385 | 0.0051385 | 0.9731 | -0.51836 | 0.9731 | -0.51842 | 1.4117
122 | 0.24223 | 0.062417 | -0.24182 | -0.062154 | 0.00041203 | 0.00026271 | 0.36105 | 0.36105 | 0.36105 | 1 | 0 | 0.99814 | -0.035006 | 33.0632
123 | 0.12853 | 0.032837 | -0.12843 | -0.032772 | 0.0001023 | 6.4613e-05 | 0.19239 | 0.19239 | 0.19239 | 0.99524 | -0.090277 | 0.99437 | -0.10675 | 17.6185
124 | 0.0064003 | 0.0016039 | -0.0064003 | -0.0016039 | 1.7058e-08 | 5.0623e-09 | 0.0098057 | 0.0098057 | 0.0098057 | 0.97124 | -0.55578 | 0.97124 | -0.55584 | 2.6939
125 | 0.0048471 | 0.0012146 | -0.0048465 | -0.0012146 | 5.9601e-07 | 2.4834e-08 | 0.0074261 | 0.0074262 | 0.0074262 | 0.97124 | -0.55584 | 0.97111 | -0.55842 | 2.0402
126 | 0.0024434 | 0.00061234 | -0.0024434 | -0.00061236 | 1.4678e-08 | -2.5154e-08 | 0.0037439 | 0.003744 | 0.003744 | 0.97111 | -0.55842 | 0.9711 | -0.55855 | 1.0286
127 | 0.0015976 | 0.00040022 | -0.0015976 | -0.00040039 | 3.3653e-08 | -1.6392e-07 | 0.0024473 | 0.0024474 | 0.0024474 | 0.97135 | -0.55372 | 0.97132 | -0.55417 | 0.67236
128 | 0.0012589 | 0.00031551 | -0.0012589 | -0.00031552 | 1.4924e-09 | -1.2874e-08 | 0.0019079 | 0.0019079 | 0.0019079 | 0.98189 | -0.34692 | 0.98189 | -0.34695 | 0.52415
129 | -0.0038058 | -0.00095381 | 0.0038062 | 0.00095368 | 3.479e-07 | -1.3014e-07 | 0.0057676 | 0.0057674 | 0.0057676 | 0.98189 | -0.34692 | 0.98199 | -0.345 | 1.5845
130 | -0.0058804 | -0.0014735 | 0.0058808 | 0.0014736 | 3.8473e-07 | 8.2746e-08 | 0.0089106 | 0.0089105 | 0.0089106 | 0.98199 | -0.345 | 0.98206 | -0.34363 | 2.448
131 | -0.074592 | -0.018864 | 0.074674 | 0.018916 | 8.1631e-05 | 5.2028e-05 | 0.11308 | 0.11308 | 0.11308 | 0.98206 | -0.34363 | 0.98323 | -0.32084 | 31.067
132 | -0.079173 | -0.020044 | 0.07931 | 0.020131 | 0.00013688 | 8.7279e-05 | 0.11989 | 0.11989 | 0.11989 | 0.98323 | -0.32084 | 0.98509 | -0.2849 | 32.9375
133 | 0.23958 | 0.061594 | -0.23936 | -0.061455 | 0.00021747 | 0.00013865 | 0.35772 | 0.35772 | 0.35772 | 0.99814 | -0.035006 | 0.99715 | -0.053704 | 32.7579
134 | 0.23663 | 0.060769 | -0.23626 | -0.060535 | 0.00036788 | 0.00023452 | 0.35363 | 0.35363 | 0.35363 | 0.99715 | -0.053704 | 0.99546 | -0.085779 | 32.3841
135 | 0.23222 | 0.059523 | -0.23217 | -0.059492 | 4.7601e-05 | 3.0342e-05 | 0.3476 | 0.3476 | 0.3476 | 0.99546 | -0.085779 | 0.99524 | -0.090009 | 31.8313
136 | 0.060771 | 0.015347 | -0.060726 | -0.015318 | 4.5016e-05 | 2.8634e-05 | 0.092524 | 0.092524 | 0.092524 | 0.97779 | -0.42622 | 0.977 | -0.4417 | 25.4188
137 | -0.06468 | -0.016327 | 0.064744 | 0.016367 | 6.3978e-05 | 4.0062e-05 | 0.098472 | 0.098472 | 0.098472 | 0.97779 | -0.42622 | 0.97885 | -0.4056 | 13.5264
138 | 0.057344 | 0.014471 | -0.057273 | -0.014425 | 7.1237e-05 | 4.528e-05 | 0.087373 | 0.087373 | 0.087373 | 0.977 | -0.4417 | 0.97568 | -0.46767 | 24.0036
139 | 0.0066835 | 0.0016748 | -0.006683 | -0.0016746 | 4.9134e-07 | 1.5492e-07 | 0.01016 | 0.01016 | 0.01016 | 0.97885 | -0.4056 | 0.97877 | -0.40714 | 2.7912
140 | -0.071427 | -0.018042 | 0.07143 | 0.018043 | 2.7171e-06 | 1.6695e-06 | 0.10863 | 0.10863 | 0.10863 | 0.97885 | -0.4056 | 0.97889 | -0.4048 | 9.948
141 | 0.055174 | 0.013899 | -0.055156 | -0.013888 | 1.7442e-05 | 1.1081e-05 | 0.084172 | 0.084172 | 0.084172 | 0.97568 | -0.46767 | 0.97534 | -0.47428 | 23.1241
142 | 0.0055748 | 0.0013969 | -0.0055741 | -0.0013968 | 7.1988e-07 | 1.2489e-07 | 0.0084752 | 0.0084753 | 0.0084753 | 0.97877 | -0.40714 | 0.97863 | -0.40985 | 2.3284
143 | -0.074166 | -0.018729 | 0.074204 | 0.018752 | 3.7816e-05 | 2.3305e-05 | 0.11279 | 0.11279 | 0.11279 | 0.97889 | -0.4048 | 0.97943 | -0.39417 | 10.3288
144 | 0.0041642 | 0.0010434 | -0.0041639 | -0.0010435 | 3.4377e-07 | -6.727e-08 | 0.0063316 | 0.0063317 | 0.0063317 | 0.97863 | -0.40985 | 0.97854 | -0.41158 | 1.7395
145 | -0.077162 | -0.019494 | 0.077214 | 0.019526 | 5.1812e-05 | 3.2021e-05 | 0.11729 | 0.11728 | 0.11729 | 0.97943 | -0.39417 | 0.98015 | -0.38017 | 10.7404
146 | 0.00098464 | 0.00024671 | -0.00098463 | -0.00024677 | 4.2982e-09 | -6.1477e-08 | 0.0014973 | 0.0014973 | 0.0014973 | 0.97854 | -0.41158 | 0.97854 | -0.41168 | 0.41134
147 | -0.080205 | -0.020275 | 0.080267 | 0.020314 | 6.1998e-05 | 3.8414e-05 | 0.12183 | 0.12182 | 0.12183 | 0.98015 | -0.38017 | 0.98098 | -0.36406 | 11.1561
148 | 0.021265 | 0.00534 | -0.021261 | -0.0053374 | 4.272e-06 | 2.5998e-06 | 0.032489 | 0.032489 | 0.032489 | 0.97409 | -0.49906 | 0.97388 | -0.50328 | 8.9255
149 | 0.0014532 | 0.00036358 | -0.0014532 | -0.0003639 | 5.3303e-08 | -3.2465e-07 | 0.0022202 | 0.0022204 | 0.0022204 | 0.97388 | -0.50328 | 0.97384 | -0.50405 | 0.60999
150 | 0.0014532 | 0.0003639 | -0.0014531 | -0.00036419 | 4.7532e-08 | -2.8944e-07 | 0.0022204 | 0.0022205 | 0.0022205 | 0.97384 | -0.50405 | 0.9738 | -0.50473 | 0.61002
151 | -0.0011083 | -0.00027777 | 0.0011083 | 0.00027746 | 2.7809e-08 | -3.0822e-07 | 0.0016879 | 0.0016878 | 0.0016879 | 0.97705 | -0.44139 | 0.97708 | -0.44087 | 0.46371
152 | -0.0016974 | -0.0004251 | 0.0016975 | 0.00042506 | 1.1133e-08 | -4.8523e-08 | 0.002585 | 0.0025849 | 0.002585 | 0.97708 | -0.44087 | 0.97708 | -0.44073 | 0.71016
153 | -0.0030477 | -0.00076346 | 0.0030479 | 0.00076329 | 1.837e-07 | -1.6729e-07 | 0.0046412 | 0.0046411 | 0.0046412 | 0.97708 | -0.44073 | 0.97715 | -0.43946 | 1.2751
154 | -0.0031172 | -0.00078124 | 0.0031173 | 0.00078112 | 1.3123e-07 | -1.2369e-07 | 0.0046701 | 0.00467 | 0.0046701 | 0.99322 | -0.1287 | 0.99327 | -0.12781 | 1.283
155 | -0.0049854 | -0.0012491 | 0.0049855 | 0.0012491 | 9.0318e-08 | 1.9136e-09 | 0.0074685 | 0.0074684 | 0.0074685 | 0.99327 | -0.12781 | 0.99329 | -0.12743 | 2.0518
156 | 0.0018681 | 0.00046799 | -0.001868 | -0.00046817 | 4.5607e-08 | -1.718e-07 | 0.0027985 | 0.0027985 | 0.0027985 | 0.99327 | -0.12781 | 0.99324 | -0.12832 | 0.76883
157 | 0.00060343 | 0.00015101 | -0.00060343 | -0.00015123 | 5.4667e-09 | -2.2743e-07 | 0.0009039 | 0.00090398 | 0.00090398 | 0.99329 | -0.12743 | 0.99328 | -0.12762 | 0.24835
158 | -0.0055889 | -0.0014001 | 0.0055894 | 0.0014002 | 4.6056e-07 | 6.7947e-08 | 0.0083723 | 0.0083723 | 0.0083723 | 0.99329 | -0.12743 | 0.99338 | -0.1257 | 2.3001
159 | -0.0072321 | -0.0018119 | 0.0072321 | 0.0018119 | 2.3247e-09 | 8.0345e-10 | 0.010833 | 0.010833 | 0.010833 | 0.99338 | -0.1257 | 0.99338 | -0.12569 | 2.9761
160 | -0.0088753 | -0.0022237 | 0.0088759 | 0.002224 | 5.8191e-07 | 2.5875e-07 | 0.013294 | 0.013294 | 0.013294 | 0.99338 | -0.12569 | 0.99345 | -0.12432 | 3.6523
161 | -0.0019325 | -0.00048433 | 0.0019326 | 0.00048404 | 8.4964e-08 | -2.9172e-07 | 0.002903 | 0.0029029 | 0.002903 | 0.99055 | -0.17941 | 0.9906 | -0.17849 | 0.79754
162 | -0.0039795 | -0.00099705 | 0.0039798 | 0.00099697 | 2.3597e-07 | -7.5703e-08 | 0.0059777 | 0.0059776 | 0.0059777 | 0.9906 | -0.17849 | 0.99066 | -0.17724 | 1.6422
163 | -0.10832 | -0.027593 | 0.10837 | 0.027625 | 5.1259e-05 | 3.2208e-05 | 0.16282 | 0.16282 | 0.16282 | 0.99089 | -0.17317 | 0.99141 | -0.16336 | 14.9103
164 | 0.10832 | 0.027593 | -0.10827 | -0.027564 | 4.5235e-05 | 2.8423e-05 | 0.16282 | 0.16282 | 0.16282 | 0.99089 | -0.17317 | 0.99044 | -0.18183 | 14.9103
165 | -0.10992 | -0.028013 | 0.10998 | 0.028053 | 6.3471e-05 | 3.9901e-05 | 0.16515 | 0.16515 | 0.16515 | 0.99141 | -0.16336 | 0.99203 | -0.1514 | 15.1233
166 | 0.10621 | 0.027048 | -0.10619 | -0.02703 | 2.9614e-05 | 1.8595e-05 | 0.15973 | 0.15973 | 0.15973 | 0.99044 | -0.18183 | 0.99014 | -0.18761 | 14.6271
167 | 0.12682 | 0.032368 | -0.12671 | -0.0323 | 0.00010753 | 6.7893e-05 | 0.18998 | 0.18998 | 0.18998 | 0.99437 | -0.10675 | 0.99345 | -0.12432 | 17.3978
168 | -0.11163 | -0.028465 | 0.1117 | 0.02851 | 7.186e-05 | 4.5197e-05 | 0.16761 | 0.16761 | 0.16761 | 0.99203 | -0.1514 | 0.99273 | -0.13808 | 15.3489
169 | 0.10619 | 0.02703 | -0.10614 | -0.027 | 4.6758e-05 | 2.936e-05 | 0.15973 | 0.15973 | 0.15973 | 0.99014 | -0.18761 | 0.98966 | -0.19675 | 14.6271
170 | 0.11563 | 0.029523 | -0.11555 | -0.029475 | 7.6855e-05 | 4.8393e-05 | 0.17338 | 0.17338 | 0.17338 | 0.99345 | -0.12432 | 0.99273 | -0.13808 | 15.8775
171 | 0.0022087 | 0.00055307 | -0.0022086 | -0.00055331 | 9.7829e-08 | -2.4604e-07 | 0.003308 | 0.0033081 | 0.0033081 | 0.99345 | -0.12432 | 0.9934 | -0.12525 | 0.90883
172 | 0.003851 | 0.00096472 | -0.0038509 | -0.00096476 | 1.0861e-07 | -4.2877e-08 | 0.0057722 | 0.0057722 | 0.0057722 | 0.99273 | -0.13808 | 0.9927 | -0.13867 | 1.5858
173 | 0.1045 | 0.026589 | -0.10445 | -0.02656 | 4.6532e-05 | 2.92e-05 | 0.15726 | 0.15726 | 0.15726 | 0.98966 | -0.19675 | 0.98918 | -0.20599 | 14.4011
174 | 0.0079317 | 0.0019875 | -0.0079302 | -0.0019869 | 1.4071e-06 | 5.6355e-07 | 0.011943 | 0.011943 | 0.011943 | 0.98825 | -0.2239 | 0.98806 | -0.22763 | 3.281
175 | -0.098906 | -0.025137 | 0.09893 | 0.025152 | 2.3679e-05 | 1.4827e-05 | 0.14905 | 0.14905 | 0.14905 | 0.98825 | -0.2239 | 0.98851 | -0.21893 | 13.6492
176 | -0.00056668 | -0.00014202 | 0.00056669 | 0.00014182 | 4.2614e-09 | -2.0147e-07 | 0.00084884 | 0.00084877 | 0.00084884 | 0.99339 | -0.12541 | 0.9934 | -0.12525 | 0.2332
177 | 0.002209 | 0.00055328 | -0.002209 | -0.00055342 | 5.8665e-08 | -1.4692e-07 | 0.0033111 | 0.0033112 | 0.0033112 | 0.9927 | -0.13867 | 0.99267 | -0.13923 | 0.90967
178 | -0.0022092 | -0.00055348 | 0.0022093 | 0.00055335 | 5.4273e-08 | -1.3269e-07 | 0.0033272 | 0.0033272 | 0.0033272 | 0.98799 | -0.22901 | 0.98801 | -0.2285 | 0.91408
179 | 0.0022092 | 0.00055348 | -0.0022092 | -0.00055352 | 1.5458e-08 | -3.779e-08 | 0.0033272 | 0.0033273 | 0.0033273 | 0.98799 | -0.22901 | 0.98798 | -0.22916 | 0.91408
180 | -0.0041159 | -0.0010312 | 0.0041159 | 0.0010312 | 1.1489e-09 | -2.8519e-10 | 0.0061986 | 0.0061986 | 0.0061986 | 0.98801 | -0.2285 | 0.98801 | -0.22849 | 1.7029
181 | 0.0005667 | 0.00014187 | -0.00056669 | -0.00014203 | 3.4257e-09 | -1.584e-07 | 0.00085345 | 0.00085351 | 0.00085351 | 0.98798 | -0.22916 | 0.98797 | -0.22929 | 0.23448
182 | -0.10279 | -0.026135 | 0.10281 | 0.026148 | 2.049e-05 | 1.285e-05 | 0.15479 | 0.15479 | 0.15479 | 0.98897 | -0.21013 | 0.98918 | -0.20599 | 14.1748
183 | 0.10279 | 0.026135 | -0.10274 | -0.026109 | 4.2236e-05 | 2.6488e-05 | 0.15479 | 0.15479 | 0.15479 | 0.98897 | -0.21013 | 0.98852 | -0.21866 | 14.1748
184 | 0.10084 | 0.025631 | -0.10084 | -0.02563 | 1.3237e-06 | 8.2954e-07 | 0.15192 | 0.15192 | 0.15192 | 0.98852 | -0.21866 | 0.98851 | -0.21893 | 13.912
185 | 0.00056646 | 0.00014177 | -0.00056646 | -0.00014197 | 4.1725e-09 | -1.9684e-07 | 0.00084906 | 0.00084913 | 0.00084913 | 0.99267 | -0.13923 | 0.99266 | -0.13939 | 0.23328
186 | -0.0060224 | -0.001509 | 0.0060227 | 0.0015091 | 2.4769e-07 | 5.5694e-08 | 0.0090701 | 0.00907 | 0.0090701 | 0.98801 | -0.22849 | 0.98806 | -0.22763 | 2.4918
187 | 0.0019076 | 0.00047785 | -0.0019075 | -0.00047806 | 6.1539e-08 | -2.1529e-07 | 0.0028727 | 0.0028728 | 0.0028728 | 0.98806 | -0.22763 | 0.98802 | -0.22831 | 0.78922
188 | -0.0059166 | -0.0014825 | 0.0059175 | 0.0014827 | 9.3111e-07 | 2.1414e-07 | 0.0090183 | 0.0090182 | 0.0090183 | 0.97622 | -0.4577 | 0.97639 | -0.4544 | 2.4776
189 | 0.004359 | 0.0010921 | -0.0043586 | -0.0010922 | 4.6257e-07 | -5.3261e-08 | 0.0066442 | 0.0066443 | 0.0066443 | 0.97622 | -0.4577 | 0.97611 | -0.45993 | 1.8254
190 | -0.0077924 | -0.0019526 | 0.0077935 | 0.001953 | 1.1528e-06 | 4.6511e-07 | 0.011875 | 0.011875 | 0.011875 | 0.97639 | -0.4544 | 0.97655 | -0.45129 | 3.2625
191 | 0.0027645 | 0.00069267 | -0.0027644 | -0.00069282 | 1.2346e-07 | -1.5268e-07 | 0.0042143 | 0.0042144 | 0.0042144 | 0.97611 | -0.45993 | 0.97606 | -0.46087 | 1.1578
192 | 0.0043694 | 0.0010943 | -0.004369 | -0.0010944 | 3.8424e-07 | -4.4102e-08 | 0.0066529 | 0.006653 | 0.006653 | 0.97724 | -0.43761 | 0.97715 | -0.43946 | 1.8277
193 | -0.22926 | -0.058694 | 0.22944 | 0.058807 | 0.00017704 | 0.00011284 | 0.34351 | 0.34351 | 0.34351 | 0.9944 | -0.10594 | 0.99524 | -0.090009 | 31.4568
194 | 0.2257 | 0.057801 | -0.22536 | -0.057587 | 0.00033647 | 0.00021443 | 0.33818 | 0.33818 | 0.33818 | 0.9944 | -0.10594 | 0.99278 | -0.13676 | 30.9688
195 | 0.22259 | 0.056893 | -0.22246 | -0.056804 | 0.00013905 | 8.8607e-05 | 0.33403 | 0.33403 | 0.33403 | 0.99278 | -0.13676 | 0.9921 | -0.14969 | 30.5887
196 | 0.21713 | 0.055469 | -0.21689 | -0.055314 | 0.00024436 | 0.00015568 | 0.32604 | 0.32604 | 0.32604 | 0.9921 | -0.14969 | 0.99088 | -0.17299 | 29.8573
197 | 0.21011 | 0.053617 | -0.20988 | -0.05347 | 0.00023046 | 0.00014678 | 0.31587 | 0.31587 | 0.31587 | 0.99088 | -0.17299 | 0.98969 | -0.19572 | 28.9261
198 | 0.0067719 | 0.0016967 | -0.006771 | -0.0016964 | 8.8965e-07 | 2.7392e-07 | 0.010169 | 0.010169 | 0.010169 | 0.99088 | -0.17299 | 0.99074 | -0.17575 | 2.7938
199 | 0.20807 | 0.053017 | -0.20793 | -0.052925 | 0.0001449 | 9.2279e-05 | 0.31315 | 0.31315 | 0.31315 | 0.98969 | -0.19572 | 0.98894 | -0.21017 | 28.6769
200 | 0.0046565 | 0.0011665 | -0.0046562 | -0.0011665 | 3.3109e-07 | -2.054e-08 | 0.0069936 | 0.0069937 | 0.0069937 | 0.99074 | -0.17575 | 0.99066 | -0.17724 | 1.9213
201 | 0.011089 | 0.0027791 | -0.011089 | -0.0027791 | 1.1225e-07 | 5.8306e-08 | 0.016765 | 0.016765 | 0.016765 | 0.98424 | -0.30113 | 0.98423 | -0.30134 | 4.6057
202 | 0.0048405 | 0.001213 | -0.0048401 | -0.001213 | 4.0711e-07 | 2.9553e-09 | 0.0073181 | 0.0073182 | 0.0073182 | 0.98423 | -0.30134 | 0.98414 | -0.30311 | 2.0105

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38687 | 0.099102

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00047868 | 0.00011997
1 | 0.0045374 | 0.0011372
2 | 0.0053465 | 0.00134
3 | 0.00099476 | 0.00024931
4 | 0.0030549 | 0.00076564
5 | 0.0017182 | 0.00043062
6 | 0.0029538 | 0.00074029
7 | 0.0046725 | 0.001171
8 | 0.0018849 | 0.00047241
9 | 0.0036553 | 0.00091609
10 | 0.0026242 | 0.00065768
11 | 0.0019969 | 0.00050048
12 | 0.0011795 | 0.00029562
13 | 0.0015936 | 0.00039941
14 | 0.00043011 | 0.0001078
15 | 0.0026485 | 0.00066377
16 | 0.0028198 | 0.0007067
17 | 0.0017567 | 0.00044028
18 | 0.0020583 | 0.00051585
19 | 0.001957 | 0.00049047
20 | 0.0029041 | 0.00072783
21 | 0.0019168 | 0.00048039
22 | 0.001325 | 0.00033207
23 | 0.001306 | 0.00032731
24 | 0.0024251 | 0.00060778
25 | 0.038174 | 0.0095673
26 | 0.017319 | 0.0043406
27 | 0.0011232 | 0.00028149
28 | 0.0017707 | 0.00044377
29 | 0.00086785 | 0.0002175
30 | 0.0006377 | 0.00015982
31 | 0.0014523 | 0.00036398
32 | 0.004658 | 0.0011674
33 | 0.0010479 | 0.00026264
34 | 0.0029221 | 0.00073234
35 | 0.0014472 | 0.00036271
36 | 0.00015491 | 3.8824e-05
37 | 0.0003178 | 7.9649e-05
38 | 0.00070803 | 0.00017745
39 | 0.0019066 | 0.00047784
40 | 0.0010518 | 0.00026361
41 | 0.0015694 | 0.00039332
42 | 0.0028092 | 0.00070404
43 | 0.0011788 | 0.00029544
44 | 0.0018422 | 0.00046169
45 | 0.0018074 | 0.00045298
46 | 0.0020097 | 0.00050368
47 | 0.0023581 | 0.00059099
48 | 5.4146e-05 | 1.357e-05
49 | 0.00076493 | 0.00019171
50 | 0.00018481 | 4.6317e-05
51 | 0.0060138 | 0.0015072
52 | 0.00059664 | 0.00014953
53 | 0.00010728 | 2.6888e-05
54 | 0.00016977 | 4.2548e-05
55 | 0.00376 | 0.00094235
56 | 0.0030814 | 0.00077226
57 | 0.0029222 | 0.00073238
58 | 0.004294 | 0.0010762
59 | 0.0036816 | 0.00092269
60 | 0.0030884 | 0.00077403
61 | 0.0043423 | 0.0010883
62 | 0.0042044 | 0.0010537
63 | 0.0017677 | 0.00044304
64 | 0.0036619 | 0.00091775
65 | 0.0010863 | 0.00027225
66 | 0.0010835 | 0.00027154
67 | 0.0034456 | 0.00086355
68 | 0.0023973 | 0.00060083
69 | 0.0020911 | 0.00052408
70 | 0.0030139 | 0.00075534
71 | 0.0025324 | 0.00063468
72 | 0.0015668 | 0.00039269
73 | 0.0017561 | 0.00044012
74 | 0.002349 | 0.0005887
75 | 0.0015532 | 0.00038927
76 | 0.0024031 | 0.00060228
77 | 0.0013934 | 0.00034921
78 | 0.0024434 | 0.00061236
79 | 0.0015976 | 0.00040039
80 | 0.0025469 | 0.0006383
81 | 0.0012589 | 0.00031552
82 | 0.0020742 | 0.00051985
83 | 0.004499 | 0.0011275
84 | 0.0037943 | 0.00095095
85 | 0.0022363 | 0.00056048
86 | 0.0027354 | 0.00068557
87 | 0.0040382 | 0.0010121
88 | 0.0033604 | 0.00084219
89 | 0.0039086 | 0.00097958
90 | 0.0033824 | 0.0008477
91 | 0.002099 | 0.00052606
92 | 0.0011082 | 0.00027774
93 | 0.0027358 | 0.00068565
94 | 0.0015518 | 0.00038892
95 | 0.0014099 | 0.00035335
96 | 0.0029586 | 0.00074149
97 | 0.0031792 | 0.00079679
98 | 0.0029907 | 0.00074955
99 | 0.0014589 | 0.00036564
100 | 0.0026989 | 0.00067641
101 | 0.0014531 | 0.00036419
102 | 0.0011083 | 0.00027777
103 | 0.00058912 | 0.00014765
104 | 0.0013502 | 0.0003384
105 | 0.0031172 | 0.00078124
106 | 0.001868 | 0.00046817
107 | 0.00060343 | 0.00015123
108 | 0.0016427 | 0.00041171
109 | 0.0016432 | 0.00041182
110 | 0.0019325 | 0.00048433
111 | 0.0020469 | 0.00051301
112 | 0.0015503 | 0.00038853
113 | 0.0020585 | 0.00051591
114 | 0.0016111 | 0.00040379
115 | 0.0016425 | 0.00041165
116 | 0.0016419 | 0.00041149
117 | 0.00056668 | 0.00014202
118 | 0.0016419 | 0.00041149
119 | 0.0016419 | 0.00041149
120 | 0.0019066 | 0.00047784
121 | 0.0016425 | 0.00041165
122 | 0.0016425 | 0.00041166
123 | 0.0019066 | 0.00047784
124 | 0.0016425 | 0.00041165
125 | 0.00056646 | 0.00014197
126 | 0.0019066 | 0.00047784
127 | 0.00056669 | 0.00014203
128 | 0.0019067 | 0.00047787
129 | 0.0019075 | 0.00047806
130 | 0.0015575 | 0.00039036
131 | 0.0018749 | 0.00046988
132 | 0.0015941 | 0.00039951
133 | 0.0015277 | 0.00038287
134 | 0.0027644 | 0.00069282
135 | 0.0012824 | 0.00032141
136 | 0.0013559 | 0.00033981
137 | 0.0013211 | 0.0003311
138 | 0.0048845 | 0.0012242
139 | 0.0035614 | 0.00089257
140 | 0.0027359 | 0.00068569
141 | 0.0027691 | 0.000694
142 | 0.0053256 | 0.0013347
143 | 0.0018095 | 0.00045351
144 | 0.0021145 | 0.00052994
145 | 0.00067645 | 0.00016954
146 | 0.0013614 | 0.00034121
147 | 0.00098463 | 0.00024677
148 | 0.0014752 | 0.00036973
149 | 0.0042545 | 0.0010663
150 | 0.0062484 | 0.001566
151 | 0.0048401 | 0.001213

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1