## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_227-14_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_227-14_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_227-14_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_227-14_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_227-14_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_227-14_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_227-14_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_227-14_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_227-14_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_227-14_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_227-14_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_227-14_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_227-14_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_227-14_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_227-14_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_227-14_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_227-14_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_227-14_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_227-14_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_227-14_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_227-14_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_227-14_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_227-14_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_227-14_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_227-14_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_227-14_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_227-14_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_227-14_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_227-14_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_227-14_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_227-14_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_227-14_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_227-14_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_227-14_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_227-14_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_227-14_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_227-14_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_227-14_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_227-14_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_227-14_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_227-14_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_227-14_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_227-14_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_227-14_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_227-14_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_227-14_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_227-14_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_227-14_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_227-14_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_227-14_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_227-14_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_227-14_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_227-14_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_227-14_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_227-14_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_227-14_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_227-14_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_227-14_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_227-14_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_227-14_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_227-14_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_227-14_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_227-14_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_227-14_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_227-14_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_227-14_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_227-14_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_227-14_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_227-14_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_227-14_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_227-14_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_227-14_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_227-14_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_227-14_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_227-14_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_227-14_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_227-14_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_227-14_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_227-14_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_227-14_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_227-14_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_227-14_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_227-14_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_227-14_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_227-14_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_227-14_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_227-14_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_227-14_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_227-14_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_227-14_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_227-14_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_227-14_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_227-14_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_227-14_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_227-14_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_227-14_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_227-14_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_227-14_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_227-14_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_227-14_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_227-14_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_227-14_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_227-14_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_227-14_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_227-14_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_227-14_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_227-14_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_227-14_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_227-14_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_227-14_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_227-14_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_227-14_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_227-14_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_227-14_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_227-14_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_227-14_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_369_0_node_177 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_227-14_0_4_load_0 | 0 | 0.011577 | 0.0029015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_227-14_0_4_load_87 | 4 | 0.0011021 | 0.00027622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_227-14_0_4_load_102 | 6 | 0.0011979 | 0.00030022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_227-14_0_4_load_100 | 7 | 0.0011973 | 0.00030007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_227-14_0_4_load_95 | 9 | 0.0021578 | 0.00054081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_227-14_0_4_load_108 | 10 | 0.0021583 | 0.00054092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_227-14_0_4_load_106 | 11 | 0.0011973 | 0.00030007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_227-14_0_4_load_88 | 12 | 0.0011027 | 0.00027636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_227-14_0_4_load_101 | 13 | 0.0011985 | 0.00030036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_227-14_0_4_load_94 | 14 | 0.0021568 | 0.00054055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_227-14_0_4_load_107 | 15 | 0.0021575 | 0.00054072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_227-14_0_4_load_6 | 16 | 0.0020016 | 0.00050166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_227-14_0_4_load_7 | 17 | 0.00097437 | 0.0002442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_227-14_0_4_load_10 | 20 | 0.0029092 | 0.00072912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_227-14_0_4_load_33 | 22 | 0.0077606 | 0.001945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_227-14_0_4_load_82 | 23 | 0.0088318 | 0.0022135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_227-14_0_4_load_81 | 25 | 0.012484 | 0.0031289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_227-14_0_4_load_114 | 29 | 0.0021281 | 0.00053334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_227-14_0_4_load_115 | 33 | 0.010307 | 0.0025833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_227-14_0_4_load_116 | 36 | 0.0068346 | 0.0017129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_227-14_0_4_load_86 | 38 | 0.0014331 | 0.00035917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_227-14_0_4_load_59 | 39 | 0.0026467 | 0.00066332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_227-14_0_4_load_40 | 42 | 0.0066974 | 0.0016785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_227-14_0_4_load_112 | 45 | 0.0086947 | 0.0021791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_227-14_0_4_load_120 | 47 | 0.0045266 | 0.0011345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_227-14_0_4_load_34 | 48 | 0.012696 | 0.003182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_227-14_0_4_load_25 | 50 | 0.0021313 | 0.00053414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_227-14_0_4_load_32 | 51 | 0.0045461 | 0.0011394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_227-14_0_4_load_57 | 52 | 0.032326 | 0.0081016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_227-14_0_4_load_64 | 53 | 0.022771 | 0.0057071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_227-14_0_4_load_27 | 54 | 0.0014493 | 0.00036324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_227-14_0_4_load_113 | 55 | 0.0060514 | 0.0015166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_227-14_0_4_load_26 | 56 | 0.0040275 | 0.0010094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_227-14_0_4_load_35 | 57 | 0.030797 | 0.0077183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_227-14_0_4_load_61 | 58 | 0.00085803 | 0.00021504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_227-14_0_4_load_58 | 59 | 0.0011458 | 0.00028717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_227-14_0_4_load_111 | 60 | 0.0083278 | 0.0020871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_227-14_0_4_load_52 | 61 | 0.01386 | 0.0034736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_227-14_0_4_load_119 | 62 | 0.0044306 | 0.0011104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_227-14_0_4_load_54 | 63 | 0.014162 | 0.0035492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_227-14_0_4_load_41 | 64 | 0.011972 | 0.0030005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_227-14_0_4_load_56 | 65 | 0.013272 | 0.0033264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_227-14_0_4_load_63 | 66 | 0.0048712 | 0.0012208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_227-14_0_4_load_29 | 67 | 0.0032797 | 0.00082198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_227-14_0_4_load_30 | 68 | 0.0016319 | 0.00040899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_227-14_0_4_load_31 | 69 | 0.0023469 | 0.00058818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_227-14_0_4_load_71 | 70 | 0.0042212 | 0.0010579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_227-14_0_4_load_69 | 71 | 0.0036881 | 0.00092432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_227-14_0_4_load_55 | 74 | 0.012737 | 0.0031923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_227-14_0_4_load_39 | 75 | 0.0070265 | 0.001761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_227-14_0_4_load_62 | 76 | 0.0032273 | 0.00080884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_227-14_0_4_load_48 | 77 | 0.0056734 | 0.0014219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_227-14_0_4_load_45 | 78 | 0.0048382 | 0.0012126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_227-14_0_4_load_46 | 79 | 0.00083475 | 0.00020921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_227-14_0_4_load_50 | 81 | 0.0034956 | 0.00087608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_227-14_0_4_load_51 | 82 | 0.0015783 | 0.00039556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_227-14_0_4_load_49 | 83 | 0.0034957 | 0.0008761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_227-14_0_4_load_78 | 84 | 0.0044397 | 0.0011127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_227-14_0_4_load_110 | 85 | 0.0037977 | 0.00095179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_227-14_0_4_load_118 | 86 | 0.0037761 | 0.00094639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_227-14_0_4_load_79 | 87 | 0.0034958 | 0.00087613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_227-14_0_4_load_109 | 88 | 0.0042994 | 0.0010775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_227-14_0_4_load_117 | 89 | 0.003127 | 0.00078371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_227-14_0_4_load_90 | 90 | 0.0027519 | 0.00068969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_227-14_0_4_load_91 | 91 | 0.0027263 | 0.00068327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_227-14_0_4_load_66 | 93 | 0.0029947 | 0.00075054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_227-14_0_4_load_67 | 94 | 0.0015355 | 0.00038483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_227-14_0_4_load_92 | 95 | 0.0023928 | 0.00059968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_227-14_0_4_load_68 | 97 | 0.0022326 | 0.00055955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_227-14_0_4_load_70 | 98 | 0.0020095 | 0.00050364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_227-14_0_4_load_72 | 99 | 0.0024105 | 0.00060414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_227-14_0_4_load_73 | 100 | 0.0039506 | 0.00099011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_227-14_0_4_load_74 | 101 | 0.0019413 | 0.00048654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_227-14_0_4_load_75 | 102 | 0.0019406 | 0.00048636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_227-14_0_4_load_77 | 103 | 0.0010786 | 0.00027031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_227-14_0_4_load_85 | 104 | 0.008358 | 0.0020947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_227-14_0_4_load_84 | 105 | 0.0034959 | 0.00087615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_227-14_0_4_load_80 | 106 | 0.0025801 | 0.00064664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_227-14_0_4_load_83 | 107 | 0.0070953 | 0.0017782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_227-14_0_4_load_93 | 108 | 0.0021815 | 0.00054675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_227-14_0_4_load_104 | 109 | 0.0026362 | 0.00066068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_227-14_0_4_load_103 | 110 | 0.0026391 | 0.00066143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_227-14_0_4_load_96 | 111 | 0.0021573 | 0.00054067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_227-14_0_4_load_97 | 112 | 0.0021585 | 0.00054097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_227-14_0_4_load_98 | 113 | 0.002157 | 0.0005406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_227-14_0_4_load_99 | 114 | 0.0021592 | 0.00054114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_227-14_0_4_load_105 | 115 | 0.0019355 | 0.00048508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 73 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_227-14_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.038814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_227-14_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.062825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_227-14_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.025201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_227-14_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.018374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_227-14_0_4_line_4 |  | 3 | 11 | 0.0085993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_227-14_0_4_line_5 |  | 4 | 12 | 0.027341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_227-14_0_4_line_6 |  | 5 | 6 | 0.018569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_227-14_0_4_line_7 |  | 5 | 7 | 0.00019268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_227-14_0_4_line_8 |  | 6 | 11 | 0.0076643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_227-14_0_4_line_9 |  | 7 | 13 | 0.0076366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_227-14_0_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.035904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_227-14_0_4_line_11 |  | 8 | 10 | 0.022254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_227-14_0_4_line_12 |  | 9 | 14 | 0.0075978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_227-14_0_4_line_13 |  | 10 | 15 | 0.00040959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_227-14_0_4_line_14 |  | 12 | 96 | 0.023537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_227-14_0_4_line_15 |  | 13 | 114 | 0.017185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_227-14_0_4_line_16 |  | 14 | 111 | 0.017356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_227-14_0_4_line_17 |  | 15 | 88 | 0.0013811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_227-14_0_4_line_18 |  | 16 | 17 | 0.0094194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_227-14_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.0081725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_227-14_0_4_line_20 |  | 17 | 19 | 0.011684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_227-14_0_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.011203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_227-14_0_4_line_22 |  | 19 | 21 | 0.013572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_227-14_0_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.038059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_227-14_0_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.012962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_227-14_0_4_line_25 |  | 22 | 51 | 0.029994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_227-14_0_4_line_26 |  | 23 | 24 | 0.022453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_227-14_0_4_line_27 |  | 24 | 25 | 0.029289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_227-14_0_4_line_28 |  | 26 | 27 | 0.028927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_227-14_0_4_line_29 |  | 26 | 28 | 0.041509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_227-14_0_4_line_30 |  | 26 | 29 | 0.023552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_227-14_0_4_line_31 |  | 27 | 48 | 0.006988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_227-14_0_4_line_32 |  | 27 | 49 | 0.016286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_227-14_0_4_line_33 |  | 28 | 52 | 0.031881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_227-14_0_4_line_34 |  | 28 | 53 | 0.031799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_227-14_0_4_line_35 |  | 28 | 54 | 0.017336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_227-14_0_4_line_36 |  | 29 | 55 | 0.05858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_227-14_0_4_line_37 |  | 30 | 31 | 0.033059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_227-14_0_4_line_38 |  | 30 | 32 | 0.00764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_227-14_0_4_line_39 |  | 30 | 33 | 0.029459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_227-14_0_4_line_40 |  | 31 | 46 | 0.009437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_227-14_0_4_line_41 |  | 31 | 47 | 0.069213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_227-14_0_4_line_42 |  | 32 | 57 | 0.024963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_227-14_0_4_line_43 |  | 33 | 36 | 0.036629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_227-14_0_4_line_44 |  | 34 | 35 | 0.007106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_227-14_0_4_line_45 |  | 34 | 36 | 0.033633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_227-14_0_4_line_46 |  | 35 | 58 | 0.027215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_227-14_0_4_line_47 |  | 35 | 59 | 0.017452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_227-14_0_4_line_48 |  | 37 | 38 | 0.009463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_227-14_0_4_line_49 |  | 37 | 39 | 0.032742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_227-14_0_4_line_50 |  | 39 | 59 | 0.019992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_227-14_0_4_line_51 |  | 40 | 41 | 0.035979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_227-14_0_4_line_52 |  | 40 | 42 | 0.02005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_227-14_0_4_line_53 |  | 41 | 46 | 0.039784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_227-14_0_4_line_54 |  | 41 | 60 | 0.0097021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_227-14_0_4_line_55 |  | 43 | 44 | 0.035725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_227-14_0_4_line_56 |  | 43 | 45 | 0.01944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_227-14_0_4_line_57 |  | 44 | 63 | 0.032715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_227-14_0_4_line_58 |  | 44 | 64 | 0.020694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_227-14_0_4_line_59 |  | 45 | 50 | 0.039207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_227-14_0_4_line_60 |  | 46 | 61 | 0.022136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_227-14_0_4_line_61 |  | 47 | 62 | 0.010106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_227-14_0_4_line_62 |  | 48 | 51 | 0.029065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_227-14_0_4_line_63 |  | 49 | 63 | 0.021194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_227-14_0_4_line_64 |  | 52 | 65 | 0.022651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_227-14_0_4_line_65 |  | 53 | 66 | 0.023247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_227-14_0_4_line_66 |  | 54 | 56 | 0.030412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_227-14_0_4_line_67 |  | 57 | 72 | 0.017802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_227-14_0_4_line_68 |  | 58 | 90 | 0.0025779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_227-14_0_4_line_69 |  | 65 | 74 | 0.029638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_227-14_0_4_line_70 |  | 66 | 92 | 0.010897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_227-14_0_4_line_71 |  | 67 | 68 | 0.018284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_227-14_0_4_line_72 |  | 68 | 69 | 0.0086429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_227-14_0_4_line_73 |  | 69 | 70 | 0.004956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_227-14_0_4_line_74 |  | 70 | 71 | 0.010634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_227-14_0_4_line_75 |  | 71 | 97 | 0.0041429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_227-14_0_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.024654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_227-14_0_4_line_77 |  | 73 | 74 | 0.004802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_227-14_0_4_line_78 |  | 75 | 76 | 0.022047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_227-14_0_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.0046133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_227-14_0_4_line_80 |  | 77 | 79 | 0.013113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_227-14_0_4_line_81 |  | 78 | 79 | 0.018367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_227-14_0_4_line_82 |  | 78 | 80 | 0.0063075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_227-14_0_4_line_83 |  | 80 | 81 | 0.030519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_227-14_0_4_line_84 |  | 80 | 82 | 0.027663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_227-14_0_4_line_85 |  | 81 | 85 | 0.017135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_227-14_0_4_line_86 |  | 82 | 86 | 0.00093685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_227-14_0_4_line_87 |  | 83 | 84 | 0.0051506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_227-14_0_4_line_88 |  | 84 | 87 | 0.021476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_227-14_0_4_line_89 |  | 85 | 88 | 0.017607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_227-14_0_4_line_90 |  | 86 | 89 | 0.005008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_227-14_0_4_line_91 |  | 87 | 106 | 0.0085588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_227-14_0_4_line_92 |  | 89 | 99 | 0.0065354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_227-14_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.011826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_227-14_0_4_line_94 |  | 91 | 108 | 0.0092546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_227-14_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.0087304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_227-14_0_4_line_96 |  | 92 | 94 | 0.021873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_227-14_0_4_line_97 |  | 93 | 95 | 0.021354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_227-14_0_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.0017077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_227-14_0_4_line_99 |  | 96 | 101 | 0.044328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_227-14_0_4_line_100 |  | 97 | 98 | 0.0010113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_227-14_0_4_line_101 |  | 98 | 99 | 0.01568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_227-14_0_4_line_102 |  | 100 | 101 | 0.013915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_227-14_0_4_line_103 |  | 100 | 102 | 0.012462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_227-14_0_4_line_104 |  | 102 | 103 | 0.022276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_227-14_0_4_line_105 |  | 103 | 104 | 0.00054047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_227-14_0_4_line_106 |  | 104 | 105 | 0.0038519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_227-14_0_4_line_107 |  | 105 | 107 | 0.019085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_227-14_0_4_line_108 |  | 106 | 107 | 4.8077e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_227-14_0_4_line_109 |  | 108 | 109 | 0.012081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_227-14_0_4_line_110 |  | 109 | 110 | 0.0071064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_227-14_0_4_line_111 |  | 110 | 115 | 0.00089474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_227-14_0_4_line_112 |  | 111 | 112 | 0.0090588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_227-14_0_4_line_113 |  | 112 | 113 | 0.017509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_227-14_0_4_line_114 |  | 113 | 114 | 0.007638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_227-14_0_4_trafo_38 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 116 | 73 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2697409.2779 | 1266146.3776 | 2697448.0878 | 1266146.9066
1 | 2697409.2779 | 1266146.3776 | 2697409.2838 | 1266138.7158 | 2697409.6821 | 1266127.3463 | 2697398.1955 | 1266115.6474 | 2697398.3523 | 1266106.1421 | 2697416.2373 | 1266106.1145
2 | 2697441.5059 | 1266106.7648 | 2697416.2373 | 1266106.1145
3 | 2697416.2373 | 1266106.1145 | 2697413.488 | 1266087.9478
4 | 2697441.5059 | 1266106.7648 | 2697450.1023 | 1266106.989
5 | 2697413.488 | 1266087.9478 | 2697409.397 | 1266060.9147
6 | 2697476.3262 | 1266107.673 | 2697457.764 | 1266107.1888
7 | 2697476.3262 | 1266107.673 | 2697476.5188 | 1266107.6679
8 | 2697450.1023 | 1266106.989 | 2697457.764 | 1266107.1888
9 | 2697476.5188 | 1266107.6679 | 2697484.1528 | 1266107.466
10 | 2697596.1511 | 1266100.7108 | 2697560.3767 | 1266103.7555
11 | 2697596.1511 | 1266100.7108 | 2697597.7167 | 1266088.9047 | 2697598.8267 | 1266078.6195
12 | 2697552.8063 | 1266104.3998 | 2697560.3767 | 1266103.7555
13 | 2697598.8267 | 1266078.6195 | 2697598.8707 | 1266078.2123
14 | 2697405.8751 | 1266037.6426 | 2697409.397 | 1266060.9147
15 | 2697501.3321 | 1266107.0118 | 2697484.1528 | 1266107.466
16 | 2697552.8063 | 1266104.3998 | 2697535.5128 | 1266105.8715
17 | 2697598.8707 | 1266078.2123 | 2697599.0189 | 1266076.8391
18 | 2697309.7603 | 1265857.0814 | 2697312.0069 | 1265847.9338
19 | 2697307.8112 | 1265865.0181 | 2697309.7603 | 1265857.0814
20 | 2697314.7935 | 1265836.5873 | 2697312.0069 | 1265847.9338
21 | 2697307.8112 | 1265865.0181 | 2697318.65 | 1265867.8494
22 | 2697314.7935 | 1265836.5873 | 2697312.643 | 1265834.5613 | 2697307.4923 | 1265828.6049 | 2697305.6969 | 1265826.507
23 | 2697318.65 | 1265867.8494 | 2697355.473 | 1265877.4681
24 | 2697305.6969 | 1265826.507 | 2697318.559 | 1265824.9037
25 | 2697384.4932 | 1265885.0487 | 2697355.473 | 1265877.4681
26 | 2697340.8395 | 1265822.1263 | 2697318.559 | 1265824.9037
27 | 2697340.8395 | 1265822.1263 | 2697369.7468 | 1265817.4158
28 | 2697400.1071 | 1265898.7881 | 2697400.7427 | 1265894.0391 | 2697418.0493 | 1265898.528 | 2697419.6627 | 1265892.4829
29 | 2697399.085 | 1265940.2278 | 2697399.0842 | 1265906.4777 | 2697400.1071 | 1265898.7881
30 | 2697400.1071 | 1265898.7881 | 2697377.3378 | 1265892.7669
31 | 2697419.6627 | 1265892.4829 | 2697412.9252 | 1265890.6287
32 | 2697434.9505 | 1265897.9171 | 2697430.7277 | 1265895.5233 | 2697419.6627 | 1265892.4829
33 | 2697399.085 | 1265940.2278 | 2697430.9213 | 1265941.9067
34 | 2697399.085 | 1265940.2278 | 2697400.384 | 1265972.0005
35 | 2697399.085 | 1265940.2278 | 2697381.7489 | 1265940.1192
36 | 2697320.7048 | 1265877.7906 | 2697377.3378 | 1265892.7669
37 | 2697526.3623 | 1265906.2647 | 2697526.5209 | 1265909.8814 | 2697534.9924 | 1265909.4541 | 2697538.9298 | 1265909.5192 | 2697543.7521 | 1265909.8101 | 2697546.1612 | 1265910.3058 | 2697547.1368 | 1265910.5109 | 2697550.3177 | 1265911.6977 | 2697551.7162 | 1265916.8473
38 | 2697553.7256 | 1265924.2199 | 2697551.7162 | 1265916.8473
39 | 2697551.7162 | 1265916.8473 | 2697556.3077 | 1265915.6109 | 2697562.5933 | 1265914.8474 | 2697580.8154 | 1265912.5046
40 | 2697526.3623 | 1265906.2647 | 2697516.9351 | 1265907.1099
41 | 2697526.3623 | 1265906.2647 | 2697543.3692 | 1265904.7218 | 2697557.8624 | 1265906.2844 | 2697595.1363 | 1265901.6659
42 | 2697553.7256 | 1265924.2199 | 2697528.9179 | 1265927.004
43 | 2697580.8154 | 1265912.5046 | 2697617.1452 | 1265907.8338
44 | 2697653.1056 | 1265910.1601 | 2697650.504 | 1265903.545
45 | 2697650.504 | 1265903.545 | 2697617.1452 | 1265907.8338
46 | 2697653.1056 | 1265910.1601 | 2697663.0498 | 1265935.4928
47 | 2697653.1056 | 1265910.1601 | 2697669.8848 | 1265907.8243 | 2697670.3911 | 1265907.7539
48 | 2697722.6224 | 1265900.4897 | 2697729.1737 | 1265907.337
49 | 2697722.6224 | 1265900.4897 | 2697716.1537 | 1265901.3946 | 2697690.1932 | 1265905.0022
50 | 2697670.3911 | 1265907.7539 | 2697690.1932 | 1265905.0022
51 | 2697524.3866 | 1265846.6716 | 2697530.6671 | 1265863.5559 | 2697535.1808 | 1265875.696 | 2697536.9256 | 1265880.3953
52 | 2697524.3866 | 1265846.6716 | 2697505.432 | 1265853.2091
53 | 2697516.9351 | 1265907.1099 | 2697518.7801 | 1265886.5789 | 2697528.9358 | 1265883.1213 | 2697536.9256 | 1265880.3953
54 | 2697536.9256 | 1265880.3953 | 2697546.1076 | 1265877.2614
55 | 2697433.1384 | 1265817.3984 | 2697436.473 | 1265835.2904 | 2697441.8988 | 1265851.9603
56 | 2697433.1384 | 1265817.3984 | 2697414.7595 | 1265823.7322
57 | 2697441.8988 | 1265851.9603 | 2697433.357 | 1265854.8219 | 2697440.4391 | 1265877.4462
58 | 2697441.8988 | 1265851.9603 | 2697461.5563 | 1265845.4926
59 | 2697414.7595 | 1265823.7322 | 2697399.511 | 1265828.9872 | 2697376.7313 | 1265832.6914
60 | 2697516.9351 | 1265907.1099 | 2697498.1484 | 1265908.8014 | 2697494.8868 | 1265908.524
61 | 2697605.1658 | 1265900.4232 | 2697595.1363 | 1265901.6659
62 | 2697384.4932 | 1265885.0487 | 2697399.051 | 1265888.8514 | 2697410.4643 | 1265889.9515 | 2697412.9252 | 1265890.6287
63 | 2697434.9505 | 1265897.9171 | 2697440.4391 | 1265877.4462
64 | 2697453.54 | 1265942.0893 | 2697453.0089 | 1265942.1959 | 2697442.6565 | 1265942.5255 | 2697430.9213 | 1265941.9067
65 | 2697401.3337 | 1265995.2278 | 2697400.384 | 1265972.0005
66 | 2697351.3371 | 1265939.9285 | 2697381.7489 | 1265940.1192
67 | 2697511.2272 | 1265928.9894 | 2697528.9179 | 1265927.004
68 | 2697663.0498 | 1265935.4928 | 2697663.9918 | 1265937.8924
69 | 2697482.4162 | 1265935.4415 | 2697463.5036 | 1265940.0894 | 2697453.54 | 1265942.0893
70 | 2697401.7788 | 1266006.1157 | 2697401.3337 | 1265995.2278
71 | 2697697.7795 | 1266056.3363 | 2697694.272 | 1266050.1452 | 2697684.4296 | 1266044.8679
72 | 2697676.8126 | 1266040.7838 | 2697684.4296 | 1266044.8679
73 | 2697676.8126 | 1266040.7838 | 2697672.4448 | 1266038.4419
74 | 2697663.0728 | 1266033.4169 | 2697672.4448 | 1266038.4419
75 | 2697659.3328 | 1266031.6564 | 2697660.8023 | 1266032.1995 | 2697663.0728 | 1266033.4169
76 | 2697487.0794 | 1265934.2955 | 2697511.2272 | 1265928.9894
77 | 2697487.0794 | 1265934.2955 | 2697482.4162 | 1265935.4415
78 | 2697573.0239 | 1265956.5963 | 2697584.312 | 1265975.534
79 | 2697586.674 | 1265979.4967 | 2697584.312 | 1265975.534
80 | 2697593.388 | 1265990.7607 | 2697586.674 | 1265979.4967
81 | 2697593.388 | 1265990.7607 | 2697602.7921 | 1266006.5378
82 | 2697606.0216 | 1266011.9558 | 2697602.7921 | 1266006.5378
83 | 2697606.0216 | 1266011.9558 | 2697602.7468 | 1266042.2982
84 | 2697606.0216 | 1266011.9558 | 2697631.9694 | 1266021.5446
85 | 2697600.9081 | 1266059.3342 | 2697602.7468 | 1266042.2982
86 | 2697632.8481 | 1266021.8693 | 2697631.9694 | 1266021.5446
87 | 2697551.0163 | 1266017.6604 | 2697556.1395 | 1266017.1291
88 | 2697551.0163 | 1266017.6604 | 2697529.6545 | 1266019.8758
89 | 2697600.9081 | 1266059.3342 | 2697599.0189 | 1266076.8391
90 | 2697637.5457 | 1266023.6052 | 2697632.8481 | 1266021.8693
91 | 2697521.1414 | 1266020.7587 | 2697529.6545 | 1266019.8758
92 | 2697637.5457 | 1266023.6052 | 2697643.6759 | 1266025.8706
93 | 2697663.9918 | 1265937.8924 | 2697668.313 | 1265948.9005
94 | 2697668.313 | 1265948.9005 | 2697668.3168 | 1265948.9102 | 2697674.532 | 1265955.7531
95 | 2697401.7788 | 1266006.1157 | 2697402.9037 | 1266014.7733
96 | 2697401.7788 | 1266006.1157 | 2697379.9183 | 1266006.8453
97 | 2697402.9037 | 1266014.7733 | 2697405.6551 | 1266035.9491
98 | 2697405.8751 | 1266037.6426 | 2697405.6551 | 1266035.9491
99 | 2697405.8751 | 1266037.6426 | 2697449.705 | 1266031.0129
100 | 2697659.3328 | 1266031.6564 | 2697658.3841 | 1266031.3059
101 | 2697643.6759 | 1266025.8706 | 2697658.3841 | 1266031.3059
102 | 2697463.4635 | 1266028.9318 | 2697449.705 | 1266031.0129
103 | 2697463.4635 | 1266028.9318 | 2697475.7857 | 1266027.068
104 | 2697497.8117 | 1266023.7364 | 2697475.7857 | 1266027.068
105 | 2697497.8117 | 1266023.7364 | 2697498.346 | 1266023.6555
106 | 2697498.346 | 1266023.6555 | 2697502.1547 | 1266023.0795
107 | 2697521.0935 | 1266020.7637 | 2697509.5493 | 1266021.961 | 2697502.1547 | 1266023.0795
108 | 2697521.0935 | 1266020.7637 | 2697521.1414 | 1266020.7587
109 | 2697683.0727 | 1265964.2089 | 2697680.9194 | 1265962.7855 | 2697674.532 | 1265955.7531
110 | 2697689.0009 | 1265968.1278 | 2697683.0727 | 1265964.2089
111 | 2697689.0009 | 1265968.1278 | 2697689.7473 | 1265968.6212
112 | 2697526.4704 | 1266106.3472 | 2697531.4799 | 1266106.2148 | 2697535.5128 | 1266105.8715
113 | 2697526.4704 | 1266106.3472 | 2697508.9674 | 1266106.81
114 | 2697501.3321 | 1266107.0118 | 2697508.9674 | 1266106.81

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697448.0878 | 1266146.9066
1 | 2697409.2779 | 1266146.3776
2 | 2697416.2373 | 1266106.1145
3 | 2697441.5059 | 1266106.7648
4 | 2697413.488 | 1266087.9478
5 | 2697476.3262 | 1266107.673
6 | 2697457.764 | 1266107.1888
7 | 2697476.5188 | 1266107.6679
8 | 2697596.1511 | 1266100.7108
9 | 2697560.3767 | 1266103.7555
10 | 2697598.8267 | 1266078.6195
11 | 2697450.1023 | 1266106.989
12 | 2697409.397 | 1266060.9147
13 | 2697484.1528 | 1266107.466
14 | 2697552.8063 | 1266104.3998
15 | 2697598.8707 | 1266078.2123
16 | 2697309.7603 | 1265857.0814
17 | 2697312.0069 | 1265847.9338
18 | 2697307.8112 | 1265865.0181
19 | 2697314.7935 | 1265836.5873
20 | 2697318.65 | 1265867.8494
21 | 2697305.6969 | 1265826.507
22 | 2697355.473 | 1265877.4681
23 | 2697318.559 | 1265824.9037
24 | 2697340.8395 | 1265822.1263
25 | 2697369.7468 | 1265817.4158
26 | 2697400.1071 | 1265898.7881
27 | 2697419.6627 | 1265892.4829
28 | 2697399.085 | 1265940.2278
29 | 2697377.3378 | 1265892.7669
30 | 2697551.7162 | 1265916.8473
31 | 2697526.3623 | 1265906.2647
32 | 2697553.7256 | 1265924.2199
33 | 2697580.8154 | 1265912.5046
34 | 2697650.504 | 1265903.545
35 | 2697653.1056 | 1265910.1601
36 | 2697617.1452 | 1265907.8338
37 | 2697722.6224 | 1265900.4897
38 | 2697729.1737 | 1265907.337
39 | 2697690.1932 | 1265905.0022
40 | 2697524.3866 | 1265846.6716
41 | 2697536.9256 | 1265880.3953
42 | 2697505.432 | 1265853.2091
43 | 2697433.1384 | 1265817.3984
44 | 2697441.8988 | 1265851.9603
45 | 2697414.7595 | 1265823.7322
46 | 2697516.9351 | 1265907.1099
47 | 2697595.1363 | 1265901.6659
48 | 2697412.9252 | 1265890.6287
49 | 2697434.9505 | 1265897.9171
50 | 2697376.7313 | 1265832.6914
51 | 2697384.4932 | 1265885.0487
52 | 2697430.9213 | 1265941.9067
53 | 2697400.384 | 1265972.0005
54 | 2697381.7489 | 1265940.1192
55 | 2697320.7048 | 1265877.7906
56 | 2697351.3371 | 1265939.9285
57 | 2697528.9179 | 1265927.004
58 | 2697663.0498 | 1265935.4928
59 | 2697670.3911 | 1265907.7539
60 | 2697546.1076 | 1265877.2614
61 | 2697494.8868 | 1265908.524
62 | 2697605.1658 | 1265900.4232
63 | 2697440.4391 | 1265877.4462
64 | 2697461.5563 | 1265845.4926
65 | 2697453.54 | 1265942.0893
66 | 2697401.3337 | 1265995.2278
67 | 2697697.7795 | 1266056.3363
68 | 2697684.4296 | 1266044.8679
69 | 2697676.8126 | 1266040.7838
70 | 2697672.4448 | 1266038.4419
71 | 2697663.0728 | 1266033.4169
72 | 2697511.2272 | 1265928.9894
73 | 2697487.0794 | 1265934.2955
74 | 2697482.4162 | 1265935.4415
75 | 2697573.0239 | 1265956.5963
76 | 2697584.312 | 1265975.534
77 | 2697586.674 | 1265979.4967
78 | 2697602.7921 | 1266006.5378
79 | 2697593.388 | 1265990.7607
80 | 2697606.0216 | 1266011.9558
81 | 2697602.7468 | 1266042.2982
82 | 2697631.9694 | 1266021.5446
83 | 2697556.1395 | 1266017.1291
84 | 2697551.0163 | 1266017.6604
85 | 2697600.9081 | 1266059.3342
86 | 2697632.8481 | 1266021.8693
87 | 2697529.6545 | 1266019.8758
88 | 2697599.0189 | 1266076.8391
89 | 2697637.5457 | 1266023.6052
90 | 2697663.9918 | 1265937.8924
91 | 2697668.313 | 1265948.9005
92 | 2697401.7788 | 1266006.1157
93 | 2697402.9037 | 1266014.7733
94 | 2697379.9183 | 1266006.8453
95 | 2697405.6551 | 1266035.9491
96 | 2697405.8751 | 1266037.6426
97 | 2697659.3328 | 1266031.6564
98 | 2697658.3841 | 1266031.3059
99 | 2697643.6759 | 1266025.8706
100 | 2697463.4635 | 1266028.9318
101 | 2697449.705 | 1266031.0129
102 | 2697475.7857 | 1266027.068
103 | 2697497.8117 | 1266023.7364
104 | 2697498.346 | 1266023.6555
105 | 2697502.1547 | 1266023.0795
106 | 2697521.1414 | 1266020.7587
107 | 2697521.0935 | 1266020.7637
108 | 2697674.532 | 1265955.7531
109 | 2697683.0727 | 1265964.2089
110 | 2697689.0009 | 1265968.1278
111 | 2697535.5128 | 1266105.8715
112 | 2697526.4704 | 1266106.3472
113 | 2697508.9674 | 1266106.81
114 | 2697501.3321 | 1266107.0118
115 | 2697689.7473 | 1265968.6212
116 | 2697511.2272 | 1265928.9894

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9837 | -0.31212 | 0.011577 | 0.0029015
1 | 0.98411 | -0.30403 | 0 | 0
2 | 0.98478 | -0.29095 | 0 | 0
3 | 0.98411 | -0.30387 | 0 | 0
4 | 0.98533 | -0.28026 | 0.0011021 | 0.00027622
5 | 0.9832 | -0.32145 | 0 | 0
6 | 0.98368 | -0.31217 | 0.0011979 | 0.00030022
7 | 0.9832 | -0.32154 | 0.0011973 | 0.00030007
8 | 0.97657 | -0.45046 | 0 | 0
9 | 0.97884 | -0.40606 | 0.0021578 | 0.00054081
10 | 0.97516 | -0.47808 | 0.0021583 | 0.00054092
11 | 0.98388 | -0.30829 | 0.0011973 | 0.00030007
12 | 0.98617 | -0.2642 | 0.0011027 | 0.00027636
13 | 0.983 | -0.32531 | 0.0011985 | 0.00030036
14 | 0.97934 | -0.39639 | 0.0021568 | 0.00054055
15 | 0.97513 | -0.47857 | 0.0021575 | 0.00054072
16 | 0.98177 | -0.35047 | 0.0020016 | 0.00050166
17 | 0.98158 | -0.35427 | 0.00097437 | 0.0002442
18 | 0.98195 | -0.34688 | 0 | 0
19 | 0.98135 | -0.35877 | 0 | 0
20 | 0.98221 | -0.34196 | 0.0029092 | 0.00072912
21 | 0.98108 | -0.36401 | 0 | 0
22 | 0.98316 | -0.32327 | 0.0077606 | 0.001945
23 | 0.98082 | -0.36902 | 0.0088318 | 0.0022135
24 | 0.98056 | -0.3741 | 0 | 0
25 | 0.98023 | -0.38073 | 0.012484 | 0.0031289
26 | 0.98791 | -0.231 | 0 | 0
27 | 0.98553 | -0.27718 | 0 | 0
28 | 0.99164 | -0.1591 | 0 | 0
29 | 0.98773 | -0.23445 | 0.0021281 | 0.00053334
30 | 0.99359 | -0.12295 | 0 | 0
31 | 0.99245 | -0.14506 | 0 | 0
32 | 0.99413 | -0.11271 | 0 | 0
33 | 0.99257 | -0.14278 | 0.010307 | 0.0025833
34 | 0.99099 | -0.17332 | 0 | 0
35 | 0.99086 | -0.17596 | 0 | 0
36 | 0.99164 | -0.16081 | 0.0068346 | 0.0017129
37 | 0.99065 | -0.17986 | 0 | 0
38 | 0.99064 | -0.1801 | 0.0014331 | 0.00035917
39 | 0.9907 | -0.17903 | 0.0026467 | 0.00066332
40 | 0.99144 | -0.16475 | 0 | 0
41 | 0.99166 | -0.16048 | 0 | 0
42 | 0.99131 | -0.16713 | 0.0066974 | 0.0016785
43 | 0.98321 | -0.32248 | 0 | 0
44 | 0.98356 | -0.31551 | 0 | 0
45 | 0.98301 | -0.32628 | 0.0086947 | 0.0021791
46 | 0.9922 | -0.14989 | 0 | 0
47 | 0.99188 | -0.15604 | 0.0045266 | 0.0011345
48 | 0.98519 | -0.28373 | 0.012696 | 0.003182
49 | 0.98497 | -0.28799 | 0 | 0
50 | 0.98294 | -0.32778 | 0.0021313 | 0.00053414
51 | 0.98413 | -0.30438 | 0.0045461 | 0.0011394
52 | 0.99438 | -0.10676 | 0.032326 | 0.0081016
53 | 0.98991 | -0.19219 | 0.022771 | 0.0057071
54 | 0.99155 | -0.16079 | 0.0014493 | 0.00036324
55 | 0.98741 | -0.24078 | 0.0060514 | 0.0015166
56 | 0.99144 | -0.16296 | 0.0040275 | 0.0010094
57 | 0.99586 | -0.079324 | 0.030797 | 0.0077183
58 | 0.99046 | -0.18356 | 0.00085803 | 0.00021504
59 | 0.99077 | -0.17758 | 0.0011458 | 0.00028717
60 | 0.99158 | -0.16191 | 0.0083278 | 0.0020871
61 | 0.99192 | -0.15532 | 0.01386 | 0.0034736
62 | 0.99184 | -0.15683 | 0.0044306 | 0.0011104
63 | 0.98425 | -0.30208 | 0.014162 | 0.0035492
64 | 0.98334 | -0.31997 | 0.011972 | 0.0030005
65 | 0.99654 | -0.065461 | 0.013272 | 0.0033264
66 | 0.98881 | -0.21331 | 0.0048712 | 0.0012208
67 | 0.97005 | -0.57884 | 0.0032797 | 0.00082198
68 | 0.97011 | -0.57773 | 0.0016319 | 0.00040899
69 | 0.97015 | -0.57694 | 0.0023469 | 0.00058818
70 | 0.97018 | -0.57628 | 0.0042212 | 0.0010579
71 | 0.9703 | -0.57402 | 0.0036881 | 0.00092432
72 | 0.9976 | -0.045983 | 0 | 0
73 | 1 | 0 | -0.4511 | -0.11486
74 | 0.9995 | -0.0094064 | 0.012737 | 0.0031923
75 | 0.97091 | -0.56176 | 0.0070265 | 0.001761
76 | 0.97106 | -0.5589 | 0.0032273 | 0.00080884
77 | 0.9711 | -0.55802 | 0.0056734 | 0.0014219
78 | 0.97159 | -0.54848 | 0.0048382 | 0.0012126
79 | 0.9713 | -0.55416 | 0.00083475 | 0.00020921
80 | 0.97171 | -0.54596 | 0 | 0
81 | 0.97319 | -0.51676 | 0.0034956 | 0.00087608
82 | 0.97093 | -0.56145 | 0.0015783 | 0.00039556
83 | 0.98282 | -0.32968 | 0.0034957 | 0.0008761
84 | 0.98283 | -0.32936 | 0.0044397 | 0.0011127
85 | 0.97408 | -0.49931 | 0.0037977 | 0.00095179
86 | 0.9709 | -0.56195 | 0.0037761 | 0.00094639
87 | 0.98299 | -0.32628 | 0.0034958 | 0.00087613
88 | 0.97505 | -0.48018 | 0.0042994 | 0.0010775
89 | 0.97079 | -0.56426 | 0.003127 | 0.00078371
90 | 0.99043 | -0.18424 | 0.0027519 | 0.00068969
91 | 0.9903 | -0.18679 | 0.0027263 | 0.00068327
92 | 0.98831 | -0.2229 | 0 | 0
93 | 0.98792 | -0.23052 | 0.0029947 | 0.00075054
94 | 0.98828 | -0.2235 | 0.0015355 | 0.00038483
95 | 0.98697 | -0.2488 | 0.0023928 | 0.00059968
96 | 0.98689 | -0.25024 | 0 | 0
97 | 0.97035 | -0.57285 | 0.0022326 | 0.00055955
98 | 0.97037 | -0.57253 | 0.0020095 | 0.00050364
99 | 0.97065 | -0.56689 | 0.0024105 | 0.00060414
100 | 0.98467 | -0.2935 | 0.0039506 | 0.00099011
101 | 0.98518 | -0.28351 | 0.0019413 | 0.00048654
102 | 0.98426 | -0.30156 | 0.0019406 | 0.00048636
103 | 0.98356 | -0.31521 | 0.0010786 | 0.00027031
104 | 0.98354 | -0.31553 | 0.008358 | 0.0020947
105 | 0.98345 | -0.31724 | 0.0034959 | 0.00087615
106 | 0.98308 | -0.32452 | 0.0025801 | 0.00064664
107 | 0.98308 | -0.3245 | 0.0070953 | 0.0017782
108 | 0.99022 | -0.18833 | 0.0021815 | 0.00054675
109 | 0.99014 | -0.18988 | 0.0026362 | 0.00066068
110 | 0.99011 | -0.19046 | 0.0026391 | 0.00066143
111 | 0.98051 | -0.37367 | 0.0021573 | 0.00054067
112 | 0.98113 | -0.36147 | 0.0021585 | 0.00054097
113 | 0.98238 | -0.33727 | 0.002157 | 0.0005406
114 | 0.98257 | -0.33365 | 0.0021592 | 0.00054114
115 | 0.99011 | -0.19049 | 0.0019355 | 0.00048508
116 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.011577 | -0.0029015 | 0.011582 | 0.0029039 | 4.4639e-06 | 2.3639e-06 | 0.017513 | 0.017512 | 0.017513 | 0.9837 | -0.31212 | 0.98411 | -0.30403 | 4.8112
1 | -0.011582 | -0.0029039 | 0.011589 | 0.0029077 | 7.2252e-06 | 3.8254e-06 | 0.017512 | 0.017512 | 0.017512 | 0.98411 | -0.30403 | 0.98478 | -0.29095 | 4.8111
2 | 0.086445 | 0.022006 | -0.086391 | -0.021973 | 5.3846e-05 | 3.35e-05 | 0.13074 | 0.13074 | 0.13074 | 0.98478 | -0.29095 | 0.98411 | -0.30387 | 11.9727
3 | -0.098033 | -0.024914 | 0.098084 | 0.024946 | 5.0479e-05 | 3.1605e-05 | 0.14825 | 0.14825 | 0.14825 | 0.98478 | -0.29095 | 0.98533 | -0.28026 | 13.5763
4 | 0.086391 | 0.021973 | -0.086372 | -0.021961 | 1.8374e-05 | 1.1432e-05 | 0.13074 | 0.13074 | 0.13074 | 0.98411 | -0.30387 | 0.98388 | -0.30829 | 11.9727
5 | -0.099186 | -0.025222 | 0.099263 | 0.02527 | 7.6812e-05 | 4.8114e-05 | 0.14992 | 0.14992 | 0.14992 | 0.98533 | -0.28026 | 0.98617 | -0.2642 | 13.7287
6 | -0.083924 | -0.021328 | 0.083961 | 0.021351 | 3.7507e-05 | 2.3298e-05 | 0.12712 | 0.12712 | 0.12712 | 0.9832 | -0.32145 | 0.98368 | -0.31217 | 11.641
7 | 0.083924 | 0.021328 | -0.083923 | -0.021328 | 3.8919e-07 | 2.4175e-07 | 0.12712 | 0.12712 | 0.12712 | 0.9832 | -0.32145 | 0.9832 | -0.32154 | 11.641
8 | -0.085159 | -0.021651 | 0.085175 | 0.021661 | 1.5926e-05 | 9.9005e-06 | 0.12893 | 0.12893 | 0.12893 | 0.98368 | -0.31217 | 0.98388 | -0.30829 | 11.8069
9 | 0.082726 | 0.021027 | -0.082711 | -0.021018 | 1.4989e-05 | 9.3023e-06 | 0.12531 | 0.12531 | 0.12531 | 0.9832 | -0.32154 | 0.983 | -0.32531 | 11.475
10 | -0.068128 | -0.017195 | 0.068274 | 0.017288 | 0.00014521 | 9.2485e-05 | 0.10385 | 0.10385 | 0.10385 | 0.97657 | -0.45046 | 0.97884 | -0.40606 | 28.5308
11 | 0.068128 | 0.017195 | -0.068038 | -0.017138 | 9.0007e-05 | 5.7327e-05 | 0.10385 | 0.10385 | 0.10385 | 0.97657 | -0.45046 | 0.97516 | -0.47808 | 28.5308
12 | -0.070431 | -0.017828 | 0.070464 | 0.017849 | 3.2701e-05 | 2.0833e-05 | 0.10713 | 0.10713 | 0.10713 | 0.97884 | -0.40606 | 0.97934 | -0.39639 | 29.4319
13 | 0.06588 | 0.016597 | -0.065878 | -0.016596 | 1.5532e-06 | 9.8892e-07 | 0.10056 | 0.10056 | 0.10056 | 0.97516 | -0.47808 | 0.97513 | -0.47857 | 27.626
14 | -0.10037 | -0.025546 | 0.10043 | 0.025589 | 6.7601e-05 | 4.2363e-05 | 0.15158 | 0.15158 | 0.15158 | 0.98617 | -0.2642 | 0.98689 | -0.25024 | 13.881
15 | 0.081513 | 0.020718 | -0.08148 | -0.020698 | 3.2761e-05 | 2.0314e-05 | 0.12349 | 0.12349 | 0.12349 | 0.983 | -0.32531 | 0.98257 | -0.33365 | 11.3089
16 | -0.072621 | -0.01839 | 0.0727 | 0.01844 | 7.934e-05 | 5.0559e-05 | 0.11041 | 0.11041 | 0.11041 | 0.97934 | -0.39639 | 0.98051 | -0.37367 | 30.3322
17 | 0.063721 | 0.016055 | -0.063716 | -0.016052 | 4.9e-06 | 3.1188e-06 | 0.097266 | 0.097266 | 0.097266 | 0.97513 | -0.47857 | 0.97505 | -0.48018 | 26.7215
18 | 0.022316 | 0.0056019 | -0.022312 | -0.0055994 | 4.0419e-06 | 2.4677e-06 | 0.033827 | 0.033827 | 0.033827 | 0.98177 | -0.35047 | 0.98158 | -0.35427 | 9.2932
19 | -0.024318 | -0.0061036 | 0.024322 | 0.0061061 | 4.164e-06 | 2.5616e-06 | 0.036861 | 0.036861 | 0.036861 | 0.98177 | -0.35047 | 0.98195 | -0.34688 | 10.1266
20 | 0.021338 | 0.0053552 | -0.021333 | -0.0053525 | 4.5852e-06 | 2.7869e-06 | 0.03235 | 0.03235 | 0.03235 | 0.98158 | -0.35427 | 0.98135 | -0.35877 | 8.8874
21 | -0.024322 | -0.0061061 | 0.024328 | 0.0061096 | 5.7079e-06 | 3.5113e-06 | 0.036861 | 0.036861 | 0.036861 | 0.98195 | -0.34688 | 0.98221 | -0.34196 | 10.1266
22 | 0.021333 | 0.0053525 | -0.021328 | -0.0053492 | 5.3263e-06 | 3.2374e-06 | 0.03235 | 0.03235 | 0.03235 | 0.98135 | -0.35877 | 0.98108 | -0.36401 | 8.8874
23 | -0.027237 | -0.0068388 | 0.027262 | 0.0068538 | 2.4306e-05 | 1.5074e-05 | 0.041268 | 0.041268 | 0.041268 | 0.98221 | -0.34196 | 0.98316 | -0.32327 | 11.3374
24 | 0.021328 | 0.0053492 | -0.021323 | -0.0053461 | 5.0868e-06 | 3.0919e-06 | 0.03235 | 0.03235 | 0.03235 | 0.98108 | -0.36401 | 0.98082 | -0.36902 | 8.8874
25 | -0.035022 | -0.0087988 | 0.035054 | 0.0088187 | 3.1611e-05 | 1.985e-05 | 0.053014 | 0.053013 | 0.053014 | 0.98316 | -0.32327 | 0.98413 | -0.30438 | 14.5642
26 | 0.012491 | 0.0031327 | -0.012488 | -0.003131 | 3.024e-06 | 1.6521e-06 | 0.018951 | 0.018951 | 0.018951 | 0.98082 | -0.36902 | 0.98056 | -0.3741 | 5.2064
27 | 0.012488 | 0.003131 | -0.012484 | -0.0031289 | 3.9447e-06 | 2.1553e-06 | 0.018951 | 0.018952 | 0.018952 | 0.98056 | -0.3741 | 0.98023 | -0.38073 | 5.2065
28 | 0.089575 | 0.022604 | -0.089378 | -0.022478 | 0.00019763 | 0.00012611 | 0.13498 | 0.13498 | 0.13498 | 0.98791 | -0.231 | 0.98553 | -0.27718 | 37.0813
29 | -0.097758 | -0.024655 | 0.098096 | 0.024871 | 0.00033774 | 0.00021562 | 0.1473 | 0.1473 | 0.1473 | 0.98791 | -0.231 | 0.99164 | -0.1591 | 40.4673
30 | 0.0081826 | 0.0020509 | -0.0081813 | -0.0020504 | 1.3416e-06 | 5.5713e-07 | 0.012325 | 0.012325 | 0.012325 | 0.98791 | -0.231 | 0.98773 | -0.23445 | 3.386
31 | 0.052351 | 0.013175 | -0.052335 | -0.013165 | 1.6381e-05 | 1.0395e-05 | 0.079063 | 0.079063 | 0.079063 | 0.98553 | -0.27718 | 0.98519 | -0.28373 | 21.7206
32 | 0.037026 | 0.0093033 | -0.037007 | -0.0092913 | 1.9093e-05 | 1.2012e-05 | 0.055913 | 0.055913 | 0.055913 | 0.98553 | -0.27718 | 0.98497 | -0.28799 | 15.3607
33 | -0.28128 | -0.071518 | 0.28199 | 0.071972 | 0.00071116 | 0.00045391 | 0.42244 | 0.42244 | 0.42244 | 0.99164 | -0.1591 | 0.99438 | -0.10676 | 38.6851
34 | 0.17771 | 0.045274 | -0.17742 | -0.045094 | 0.0002832 | 0.00018002 | 0.26692 | 0.26692 | 0.26692 | 0.99164 | -0.1591 | 0.98991 | -0.19219 | 24.4434
35 | 0.0054777 | 0.0013726 | -0.0054773 | -0.0013725 | 4.3923e-07 | 5.7475e-08 | 0.0082196 | 0.0082197 | 0.0082197 | 0.99164 | -0.1591 | 0.99155 | -0.16079 | 2.2581
36 | 0.0060532 | 0.001517 | -0.0060514 | -0.0015166 | 1.8268e-06 | 4.1963e-07 | 0.0091191 | 0.0091194 | 0.0091194 | 0.98773 | -0.23445 | 0.98741 | -0.24078 | 2.5053
37 | 0.037908 | 0.0095228 | -0.037868 | -0.0094976 | 3.9966e-05 | 2.5151e-05 | 0.056779 | 0.056779 | 0.056779 | 0.99359 | -0.12295 | 0.99245 | -0.14506 | 15.5986
38 | -0.076089 | -0.019122 | 0.076126 | 0.019145 | 3.7214e-05 | 2.3718e-05 | 0.11397 | 0.11397 | 0.11397 | 0.99359 | -0.12295 | 0.99413 | -0.11271 | 31.3103
39 | 0.038181 | 0.0095988 | -0.038145 | -0.0095761 | 3.6133e-05 | 2.2744e-05 | 0.057191 | 0.057191 | 0.057191 | 0.99359 | -0.12295 | 0.99257 | -0.14278 | 15.7118
40 | 0.028906 | 0.0072506 | -0.028899 | -0.0072465 | 6.6477e-06 | 4.1326e-06 | 0.043341 | 0.043341 | 0.043341 | 0.99245 | -0.14506 | 0.9922 | -0.14989 | 11.907
41 | 0.0089621 | 0.002247 | -0.0089574 | -0.0022449 | 4.6867e-06 | 2.1056e-06 | 0.013437 | 0.013438 | 0.013438 | 0.99245 | -0.14506 | 0.99188 | -0.15604 | 3.6917
42 | -0.076126 | -0.019145 | 0.076247 | 0.019223 | 0.00012159 | 7.7496e-05 | 0.11397 | 0.11397 | 0.11397 | 0.99413 | -0.11271 | 0.99586 | -0.079324 | 31.3103
43 | 0.027838 | 0.0069928 | -0.027814 | -0.006978 | 2.3929e-05 | 1.4842e-05 | 0.041739 | 0.041739 | 0.041739 | 0.99257 | -0.14278 | 0.99164 | -0.16081 | 11.4667
44 | 0.020966 | 0.0052575 | -0.020964 | -0.0052559 | 2.6413e-06 | 1.5989e-06 | 0.031483 | 0.031483 | 0.031483 | 0.99099 | -0.17332 | 0.99086 | -0.17596 | 8.6492
45 | -0.020966 | -0.0052575 | 0.020979 | 0.0052651 | 1.2501e-05 | 7.5672e-06 | 0.031483 | 0.031483 | 0.031483 | 0.99099 | -0.17332 | 0.99164 | -0.16081 | 8.6492
46 | 0.015738 | 0.0039468 | -0.015732 | -0.0039435 | 5.7008e-06 | 3.2981e-06 | 0.023635 | 0.023635 | 0.023635 | 0.99086 | -0.17596 | 0.99046 | -0.18356 | 6.4931
47 | 0.0052263 | 0.0013091 | -0.0052259 | -0.0013091 | 4.0313e-07 | 3.3232e-08 | 0.0078484 | 0.0078485 | 0.0078485 | 0.99086 | -0.17596 | 0.99077 | -0.17758 | 2.1562
48 | 0.0014331 | 0.00035906 | -0.0014331 | -0.00035917 | 1.6444e-08 | -1.1131e-07 | 0.0021526 | 0.0021527 | 0.0021527 | 0.99065 | -0.17986 | 0.99064 | -0.1801 | 0.59139
49 | -0.0014331 | -0.00035906 | 0.0014332 | 0.00035868 | 5.689e-08 | -3.8517e-07 | 0.0021526 | 0.0021525 | 0.0021526 | 0.99065 | -0.17986 | 0.9907 | -0.17903 | 0.59138
50 | -0.0040799 | -0.001022 | 0.0040801 | 0.0010219 | 2.8151e-07 | -7.7284e-08 | 0.0061277 | 0.0061276 | 0.0061277 | 0.9907 | -0.17903 | 0.99077 | -0.17758 | 1.6834
51 | -0.0066981 | -0.0016787 | 0.0066995 | 0.0016792 | 1.3636e-06 | 4.086e-07 | 0.010053 | 0.010053 | 0.010053 | 0.99144 | -0.16475 | 0.99166 | -0.16048 | 2.7618
52 | 0.0066981 | 0.0016787 | -0.0066974 | -0.0016785 | 7.5989e-07 | 2.278e-07 | 0.010053 | 0.010053 | 0.010053 | 0.99144 | -0.16475 | 0.99131 | -0.16713 | 2.7618
53 | -0.015028 | -0.0037665 | 0.015035 | 0.0037709 | 7.5862e-06 | 4.3416e-06 | 0.02255 | 0.02255 | 0.02255 | 0.99166 | -0.16048 | 0.9922 | -0.14989 | 6.195
54 | 0.0083284 | 0.0020874 | -0.0083278 | -0.0020871 | 5.6822e-07 | 2.385e-07 | 0.012497 | 0.012497 | 0.012497 | 0.99166 | -0.16048 | 0.99158 | -0.16191 | 3.4333
55 | -0.010828 | -0.0027138 | 0.010832 | 0.0027157 | 3.5977e-06 | 1.8493e-06 | 0.016388 | 0.016387 | 0.016388 | 0.98321 | -0.32248 | 0.98356 | -0.31551 | 4.5021
56 | 0.010828 | 0.0027138 | -0.010826 | -0.0027128 | 1.9577e-06 | 1.0064e-06 | 0.016388 | 0.016388 | 0.016388 | 0.98321 | -0.32248 | 0.98301 | -0.32628 | 4.5021
57 | -0.022806 | -0.0057175 | 0.022821 | 0.0057265 | 1.4605e-05 | 8.9319e-06 | 0.034504 | 0.034504 | 0.034504 | 0.98356 | -0.31551 | 0.98425 | -0.30208 | 9.479
58 | 0.011975 | 0.0030018 | -0.011972 | -0.0030005 | 2.5469e-06 | 1.3675e-06 | 0.018116 | 0.018116 | 0.018116 | 0.98356 | -0.31551 | 0.98334 | -0.31997 | 4.977
59 | 0.0021314 | 0.00053374 | -0.0021313 | -0.00053414 | 1.5304e-07 | -3.9906e-07 | 0.0032262 | 0.0032264 | 0.0032264 | 0.98301 | -0.32628 | 0.98294 | -0.32778 | 0.88637
60 | 0.013864 | 0.0034756 | -0.01386 | -0.0034736 | 3.5885e-06 | 2.0108e-06 | 0.020792 | 0.020792 | 0.020792 | 0.9922 | -0.14989 | 0.99192 | -0.15532 | 5.712
61 | 0.0044308 | 0.0011104 | -0.0044306 | -0.0011104 | 1.6745e-07 | -2.3272e-08 | 0.006647 | 0.0066471 | 0.0066471 | 0.99188 | -0.15604 | 0.99184 | -0.15683 | 1.8261
62 | 0.039639 | 0.0099827 | -0.0396 | -0.009958 | 3.909e-05 | 2.4648e-05 | 0.059887 | 0.059887 | 0.059887 | 0.98519 | -0.28373 | 0.98413 | -0.30438 | 16.4525
63 | 0.037007 | 0.0092913 | -0.036982 | -0.0092757 | 2.4847e-05 | 1.5632e-05 | 0.055913 | 0.055913 | 0.055913 | 0.98497 | -0.28799 | 0.98425 | -0.30208 | 15.3608
64 | -0.31432 | -0.080073 | 0.31494 | 0.080474 | 0.00062762 | 0.00040079 | 0.47081 | 0.47081 | 0.47081 | 0.99438 | -0.10676 | 0.99654 | -0.065461 | 43.1149
65 | 0.15465 | 0.039387 | -0.15449 | -0.039287 | 0.00015734 | 9.9801e-05 | 0.23269 | 0.23269 | 0.23269 | 0.98991 | -0.19219 | 0.98881 | -0.21331 | 21.3089
66 | 0.0040279 | 0.0010093 | -0.0040275 | -0.0010094 | 4.1671e-07 | -1.2554e-07 | 0.0060446 | 0.0060448 | 0.0060448 | 0.99155 | -0.16079 | 0.99144 | -0.16296 | 1.6607
67 | -0.10704 | -0.026941 | 0.10721 | 0.02705 | 0.00017087 | 0.00010912 | 0.15999 | 0.15999 | 0.15999 | 0.99586 | -0.079324 | 0.9976 | -0.045983 | 43.9521
68 | 0.014874 | 0.0037284 | -0.014873 | -0.0037282 | 4.8272e-07 | 2.7576e-07 | 0.022346 | 0.022346 | 0.022346 | 0.99046 | -0.18356 | 0.99043 | -0.18424 | 6.139
69 | -0.32822 | -0.0838 | 0.32911 | 0.08437 | 0.00089179 | 0.00056959 | 0.49063 | 0.49063 | 0.49063 | 0.99654 | -0.065461 | 0.9995 | -0.0094064 | 44.9296
70 | 0.14962 | 0.038066 | -0.14955 | -0.038022 | 6.918e-05 | 4.3856e-05 | 0.22536 | 0.22536 | 0.22536 | 0.98881 | -0.21331 | 0.98831 | -0.2229 | 20.6376
71 | -0.0032797 | -0.00082198 | 0.0032799 | 0.00082187 | 1.7354e-07 | -1.1467e-07 | 0.005031 | 0.0050309 | 0.005031 | 0.97005 | -0.57884 | 0.97011 | -0.57773 | 1.3821
72 | -0.0049118 | -0.0012309 | 0.004912 | 0.0012309 | 1.8397e-07 | 1.1023e-08 | 0.007534 | 0.007534 | 0.007534 | 0.97011 | -0.57773 | 0.97015 | -0.57694 | 2.0698
73 | -0.0072589 | -0.001819 | 0.0072591 | 0.0018191 | 2.3037e-07 | 8.6242e-08 | 0.011134 | 0.011134 | 0.011134 | 0.97015 | -0.57694 | 0.97018 | -0.57628 | 3.0587
74 | -0.01148 | -0.0028771 | 0.011481 | 0.0028777 | 1.2364e-06 | 6.5994e-07 | 0.017608 | 0.017608 | 0.017608 | 0.97018 | -0.57628 | 0.9703 | -0.57402 | 4.8373
75 | -0.01517 | -0.003802 | 0.01517 | 0.0038025 | 8.408e-07 | 4.8694e-07 | 0.023264 | 0.023264 | 0.023264 | 0.9703 | -0.57402 | 0.97035 | -0.57285 | 6.3911
76 | -0.10721 | -0.02705 | 0.10745 | 0.027201 | 0.00023664 | 0.00015112 | 0.15999 | 0.15999 | 0.15999 | 0.9976 | -0.045983 | 1 | 0 | 43.952
77 | 0.342 | 0.087662 | -0.34184 | -0.087562 | 0.00015587 | 9.9571e-05 | 0.50959 | 0.50959 | 0.50959 | 1 | 0 | 0.9995 | -0.0094064 | 46.6661
78 | -0.0070265 | -0.001761 | 0.0070274 | 0.0017613 | 9.5874e-07 | 3.4089e-07 | 0.010769 | 0.010769 | 0.010769 | 0.97091 | -0.56176 | 0.97106 | -0.5589 | 2.9584
79 | -0.010255 | -0.0025702 | 0.010255 | 0.0025704 | 4.2718e-07 | 2.1633e-07 | 0.015714 | 0.015714 | 0.015714 | 0.97106 | -0.5589 | 0.9711 | -0.55802 | 4.3171
80 | -0.015929 | -0.0039923 | 0.015932 | 0.003994 | 2.9294e-06 | 1.7125e-06 | 0.024407 | 0.024407 | 0.024407 | 0.9711 | -0.55802 | 0.9713 | -0.55416 | 6.7053
81 | 0.016771 | 0.0042059 | -0.016766 | -0.0042032 | 4.5443e-06 | 2.681e-06 | 0.025686 | 0.025686 | 0.025686 | 0.97159 | -0.54848 | 0.9713 | -0.55416 | 7.0566
82 | -0.021609 | -0.0054185 | 0.021612 | 0.00542 | 2.5908e-06 | 1.58e-06 | 0.033096 | 0.033096 | 0.033096 | 0.97159 | -0.54848 | 0.97171 | -0.54596 | 9.0923
83 | -0.05195 | -0.013037 | 0.052023 | 0.013083 | 7.2439e-05 | 4.5983e-05 | 0.079559 | 0.079559 | 0.079559 | 0.97171 | -0.54596 | 0.97319 | -0.51676 | 21.8569
84 | 0.030339 | 0.0076166 | -0.030316 | -0.0076026 | 2.2395e-05 | 1.399e-05 | 0.046463 | 0.046463 | 0.046463 | 0.97171 | -0.54596 | 0.97093 | -0.56145 | 12.7647
85 | -0.055518 | -0.013959 | 0.055565 | 0.013988 | 4.632e-05 | 2.9432e-05 | 0.084904 | 0.084904 | 0.084904 | 0.97319 | -0.51676 | 0.97408 | -0.49931 | 23.3252
86 | 0.028738 | 0.007207 | -0.028737 | -0.0072066 | 6.8153e-07 | 4.2459e-07 | 0.044044 | 0.044045 | 0.044045 | 0.97093 | -0.56145 | 0.9709 | -0.56195 | 12.1001
87 | -0.0034957 | -0.0008761 | 0.0034957 | 0.00087607 | 5.4104e-08 | -3.0645e-08 | 0.0052926 | 0.0052926 | 0.0052926 | 0.98282 | -0.32968 | 0.98283 | -0.32936 | 1.454
88 | -0.0079354 | -0.0019888 | 0.0079366 | 0.0019892 | 1.1625e-06 | 4.7177e-07 | 0.012014 | 0.012014 | 0.012014 | 0.98283 | -0.32936 | 0.98299 | -0.32628 | 3.3006
89 | -0.059362 | -0.01494 | 0.059417 | 0.014974 | 5.4321e-05 | 3.4546e-05 | 0.090705 | 0.090705 | 0.090705 | 0.97408 | -0.49931 | 0.97505 | -0.48018 | 24.919
90 | 0.024961 | 0.0062602 | -0.024958 | -0.0062585 | 2.7487e-06 | 1.6972e-06 | 0.038257 | 0.038257 | 0.038257 | 0.9709 | -0.56195 | 0.97079 | -0.56426 | 10.5102
91 | -0.011432 | -0.0028654 | 0.011433 | 0.0028659 | 9.6124e-07 | 5.0669e-07 | 0.017306 | 0.017306 | 0.017306 | 0.98299 | -0.32628 | 0.98308 | -0.32452 | 4.7544
92 | 0.021831 | 0.0054748 | -0.021829 | -0.0054731 | 2.7445e-06 | 1.6757e-06 | 0.033464 | 0.033464 | 0.033464 | 0.97079 | -0.56426 | 0.97065 | -0.56689 | 9.1934
93 | 0.012121 | 0.0030385 | -0.01212 | -0.0030377 | 1.4708e-06 | 7.8913e-07 | 0.018211 | 0.018211 | 0.018211 | 0.99043 | -0.18424 | 0.9903 | -0.18679 | 5.0031
94 | 0.0093937 | 0.0023544 | -0.009393 | -0.0023541 | 6.9143e-07 | 3.2346e-07 | 0.014115 | 0.014115 | 0.014115 | 0.9903 | -0.18679 | 0.99022 | -0.18833 | 3.8777
95 | 0.14802 | 0.037638 | -0.14796 | -0.037603 | 5.4294e-05 | 3.4413e-05 | 0.22305 | 0.22305 | 0.22305 | 0.98831 | -0.2229 | 0.98792 | -0.23052 | 20.4259
96 | 0.0015355 | 0.00038457 | -0.0015355 | -0.00038483 | 4.3838e-08 | -2.5222e-07 | 0.0023118 | 0.0023119 | 0.0023119 | 0.98831 | -0.2229 | 0.98828 | -0.2235 | 0.63514
97 | 0.14497 | 0.036853 | -0.14484 | -0.036772 | 0.00012748 | 8.0769e-05 | 0.21854 | 0.21854 | 0.21854 | 0.98792 | -0.23052 | 0.98697 | -0.2488 | 20.0129
98 | 0.14245 | 0.036173 | -0.14244 | -0.036166 | 9.8612e-06 | 6.2457e-06 | 0.21493 | 0.21493 | 0.21493 | 0.98697 | -0.2488 | 0.98689 | -0.25024 | 19.6825
99 | 0.042005 | 0.010578 | -0.041939 | -0.010536 | 6.6718e-05 | 4.2134e-05 | 0.063353 | 0.063353 | 0.063353 | 0.98689 | -0.25024 | 0.98518 | -0.28351 | 17.4046
100 | -0.017403 | -0.0043621 | 0.017403 | 0.0043622 | 2.701e-07 | 1.6037e-07 | 0.026687 | 0.026687 | 0.026687 | 0.97035 | -0.57285 | 0.97037 | -0.57253 | 7.3317
101 | -0.019413 | -0.0048659 | 0.019418 | 0.004869 | 5.2109e-06 | 3.1412e-06 | 0.029769 | 0.029769 | 0.029769 | 0.97037 | -0.57253 | 0.97065 | -0.56689 | 8.1783
102 | -0.039978 | -0.010037 | 0.039997 | 0.010049 | 1.905e-05 | 1.2015e-05 | 0.060421 | 0.060421 | 0.060421 | 0.98467 | -0.2935 | 0.98518 | -0.28351 | 16.5991
103 | 0.036028 | 0.0090469 | -0.036014 | -0.0090382 | 1.3856e-05 | 8.7094e-06 | 0.054451 | 0.054451 | 0.054451 | 0.98467 | -0.2935 | 0.98426 | -0.30156 | 14.959
104 | 0.034073 | 0.0085518 | -0.034051 | -0.0085379 | 2.2171e-05 | 1.3906e-05 | 0.051517 | 0.051517 | 0.051517 | 0.98426 | -0.30156 | 0.98356 | -0.31521 | 14.153
105 | 0.032972 | 0.0082676 | -0.032972 | -0.0082673 | 5.0437e-07 | 3.1594e-07 | 0.049885 | 0.049885 | 0.049885 | 0.98356 | -0.31521 | 0.98354 | -0.31553 | 13.7047
106 | 0.024614 | 0.0061726 | -0.024612 | -0.0061713 | 2.0032e-06 | 1.2332e-06 | 0.03724 | 0.03724 | 0.03724 | 0.98354 | -0.31553 | 0.98345 | -0.31724 | 10.2308
107 | 0.021116 | 0.0052952 | -0.021109 | -0.0052907 | 7.3061e-06 | 4.4338e-06 | 0.031951 | 0.031951 | 0.031951 | 0.98345 | -0.31724 | 0.98308 | -0.3245 | 8.7777
108 | -0.014013 | -0.0035125 | 0.014013 | 0.0035125 | 8.1153e-09 | 4.5834e-09 | 0.021211 | 0.021211 | 0.021211 | 0.98308 | -0.32452 | 0.98308 | -0.3245 | 5.8273
109 | 0.0072114 | 0.0018074 | -0.0072109 | -0.0018072 | 5.3205e-07 | 1.8511e-07 | 0.010837 | 0.010837 | 0.010837 | 0.99022 | -0.18833 | 0.99014 | -0.18988 | 2.9771
110 | 0.0045747 | 0.0011465 | -0.0045746 | -0.0011465 | 1.2596e-07 | -1.0783e-08 | 0.0068751 | 0.0068751 | 0.0068751 | 0.99014 | -0.18988 | 0.99011 | -0.19046 | 1.8888
111 | 0.0019355 | 0.00048507 | -0.0019355 | -0.00048508 | 2.8389e-09 | -9.6903e-09 | 0.0029088 | 0.0029088 | 0.0029088 | 0.99011 | -0.19046 | 0.99011 | -0.19049 | 0.79913
112 | -0.074858 | -0.018981 | 0.074901 | 0.019009 | 4.3903e-05 | 2.7983e-05 | 0.11368 | 0.11368 | 0.11368 | 0.98051 | -0.37367 | 0.98113 | -0.36147 | 31.2316
113 | -0.07706 | -0.01955 | 0.07715 | 0.019607 | 8.9814e-05 | 5.726e-05 | 0.11696 | 0.11696 | 0.11696 | 0.98113 | -0.36147 | 0.98238 | -0.33727 | 32.1309
114 | -0.079307 | -0.020148 | 0.079321 | 0.020156 | 1.38e-05 | 8.5417e-06 | 0.12022 | 0.12022 | 0.12022 | 0.98238 | -0.33727 | 0.98257 | -0.33365 | 11.0095

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4511 | 0.11486

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.011577 | 0.0029015
1 | 0.0011021 | 0.00027622
2 | 0.0011979 | 0.00030022
3 | 0.0011973 | 0.00030007
4 | 0.0021578 | 0.00054081
5 | 0.0021583 | 0.00054092
6 | 0.0011973 | 0.00030007
7 | 0.0011027 | 0.00027636
8 | 0.0011985 | 0.00030036
9 | 0.0021568 | 0.00054055
10 | 0.0021575 | 0.00054072
11 | 0.0020016 | 0.00050166
12 | 0.00097437 | 0.0002442
13 | 0.0029092 | 0.00072912
14 | 0.0077606 | 0.001945
15 | 0.0088318 | 0.0022135
16 | 0.012484 | 0.0031289
17 | 0.0021281 | 0.00053334
18 | 0.010307 | 0.0025833
19 | 0.0068346 | 0.0017129
20 | 0.0014331 | 0.00035917
21 | 0.0026467 | 0.00066332
22 | 0.0066974 | 0.0016785
23 | 0.0086947 | 0.0021791
24 | 0.0045266 | 0.0011345
25 | 0.012696 | 0.003182
26 | 0.0021313 | 0.00053414
27 | 0.0045461 | 0.0011394
28 | 0.032326 | 0.0081016
29 | 0.022771 | 0.0057071
30 | 0.0014493 | 0.00036324
31 | 0.0060514 | 0.0015166
32 | 0.0040275 | 0.0010094
33 | 0.030797 | 0.0077183
34 | 0.00085803 | 0.00021504
35 | 0.0011458 | 0.00028717
36 | 0.0083278 | 0.0020871
37 | 0.01386 | 0.0034736
38 | 0.0044306 | 0.0011104
39 | 0.014162 | 0.0035492
40 | 0.011972 | 0.0030005
41 | 0.013272 | 0.0033264
42 | 0.0048712 | 0.0012208
43 | 0.0032797 | 0.00082198
44 | 0.0016319 | 0.00040899
45 | 0.0023469 | 0.00058818
46 | 0.0042212 | 0.0010579
47 | 0.0036881 | 0.00092432
48 | 0.012737 | 0.0031923
49 | 0.0070265 | 0.001761
50 | 0.0032273 | 0.00080884
51 | 0.0056734 | 0.0014219
52 | 0.0048382 | 0.0012126
53 | 0.00083475 | 0.00020921
54 | 0.0034956 | 0.00087608
55 | 0.0015783 | 0.00039556
56 | 0.0034957 | 0.0008761
57 | 0.0044397 | 0.0011127
58 | 0.0037977 | 0.00095179
59 | 0.0037761 | 0.00094639
60 | 0.0034958 | 0.00087613
61 | 0.0042994 | 0.0010775
62 | 0.003127 | 0.00078371
63 | 0.0027519 | 0.00068969
64 | 0.0027263 | 0.00068327
65 | 0.0029947 | 0.00075054
66 | 0.0015355 | 0.00038483
67 | 0.0023928 | 0.00059968
68 | 0.0022326 | 0.00055955
69 | 0.0020095 | 0.00050364
70 | 0.0024105 | 0.00060414
71 | 0.0039506 | 0.00099011
72 | 0.0019413 | 0.00048654
73 | 0.0019406 | 0.00048636
74 | 0.0010786 | 0.00027031
75 | 0.008358 | 0.0020947
76 | 0.0034959 | 0.00087615
77 | 0.0025801 | 0.00064664
78 | 0.0070953 | 0.0017782
79 | 0.0021815 | 0.00054675
80 | 0.0026362 | 0.00066068
81 | 0.0026391 | 0.00066143
82 | 0.0021573 | 0.00054067
83 | 0.0021585 | 0.00054097
84 | 0.002157 | 0.0005406
85 | 0.0021592 | 0.00054114
86 | 0.0019355 | 0.00048508

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1