## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_227-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_227-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_227-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_227-3_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_227-3_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_227-3_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_227-3_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_227-3_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_227-3_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_227-3_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_227-3_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_227-3_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_227-3_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_227-3_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_227-3_0_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_227-3_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_227-3_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_227-3_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_227-3_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_227-3_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_227-3_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_227-3_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_227-3_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_227-3_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_227-3_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_227-3_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_227-3_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_227-3_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_227-3_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_227-3_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_227-3_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_227-3_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_227-3_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_227-3_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_227-3_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_227-3_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_227-3_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_227-3_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_227-3_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_227-3_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_227-3_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_227-3_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_227-3_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_227-3_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_227-3_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_227-3_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_227-3_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_227-3_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_227-3_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_227-3_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_227-3_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_227-3_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_227-3_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_227-3_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_227-3_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_227-3_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_227-3_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_227-3_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_227-3_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_227-3_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_227-3_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_227-3_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_227-3_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_227-3_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_227-3_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_227-3_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_227-3_0_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_227-3_0_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_227-3_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_227-3_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_227-3_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_227-3_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_227-3_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_227-3_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_227-3_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_227-3_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_227-3_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_227-3_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_227-3_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_227-3_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_227-3_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_227-3_0_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_227-3_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_227-3_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_227-3_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_227-3_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_227-3_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_227-3_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_227-3_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_227-3_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_227-3_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_227-3_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_227-3_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_227-3_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_227-3_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_227-3_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_227-3_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_227-3_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_227-3_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_227-3_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_227-3_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_227-3_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_227-3_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_227-3_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_227-3_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_227-3_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_227-3_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_227-3_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_227-3_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_227-3_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_227-3_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_227-3_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_227-3_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_227-3_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_227-3_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_227-3_0_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_227-3_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_227-3_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_227-3_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_227-3_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_227-3_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_227-3_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_227-3_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_227-3_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_227-3_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_227-3_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_227-3_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_227-3_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_227-3_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_227-3_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_227-3_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_227-3_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_227-3_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_227-3_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_227-3_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_227-3_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_227-3_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_227-3_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_227-3_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_227-3_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_227-3_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_227-3_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_227-3_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_227-3_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_227-3_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_227-3_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_227-3_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_227-3_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_227-3_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_227-3_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_227-3_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_227-3_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_227-3_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_227-3_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_227-3_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_227-3_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_227-3_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_227-3_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_227-3_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_227-3_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_227-3_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_227-3_0_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_227-3_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_227-3_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_227-3_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_227-3_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_227-3_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_227-3_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_227-3_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_227-3_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_227-3_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_227-3_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_227-3_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_227-3_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_227-3_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_227-3_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_227-3_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_227-3_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_227-3_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_227-3_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_227-3_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_227-3_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_227-3_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_227-3_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_227-3_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_227-3_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_227-3_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_227-3_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_227-3_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_227-3_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_227-3_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_227-3_0_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_227-3_0_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_227-3_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_227-3_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_227-3_0_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_227-3_0_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_227-3_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_227-3_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_227-3_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_227-3_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_227-3_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_227-3_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_227-3_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_227-3_0_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_227-3_0_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_227-3_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_227-3_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_227-3_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_227-3_0_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_227-3_0_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_227-3_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_227-3_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_227-3_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_227-3_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_227-3_0_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_227-3_0_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_227-3_0_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_227-3_0_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_227-3_0_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_MV_369_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_227-3_0_5_load_0 | 0 | 0.0013992 | 0.00035067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_227-3_0_5_load_1 | 1 | 0.0034266 | 0.0008588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_227-3_0_5_load_3 | 3 | 0.00028686 | 7.1893e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_227-3_0_5_load_4 | 4 | 0.011494 | 0.0028806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_227-3_0_5_load_42 | 5 | 0.00052337 | 0.00013117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_227-3_0_5_load_76 | 8 | 0.00037213 | 9.3265e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_227-3_0_5_load_67 | 10 | 0.00040709 | 0.00010203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_227-3_0_5_load_232 | 14 | 0.027235 | 0.0068257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_227-3_0_5_load_137 | 16 | 0.0020481 | 0.0005133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_227-3_0_5_load_136 | 19 | 0.0031737 | 0.00079541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_227-3_0_5_load_116 | 21 | 0.003718 | 0.00093181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_227-3_0_5_load_113 | 23 | 0.0015475 | 0.00038784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_227-3_0_5_load_196 | 25 | 0.0025885 | 0.00064875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_227-3_0_5_load_197 | 26 | 0.0026924 | 0.00067477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_227-3_0_5_load_50 | 27 | 0.021415 | 0.0053671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_227-3_0_5_load_199 | 30 | 0.00080742 | 0.00020236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_227-3_0_5_load_88 | 33 | 0.0088398 | 0.0022155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_227-3_0_5_load_44 | 37 | 0.0089471 | 0.0022423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_227-3_0_5_load_125 | 40 | 0.0014013 | 0.00035121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_227-3_0_5_load_77 | 41 | 0.0042534 | 0.001066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_227-3_0_5_load_70 | 42 | 0.0025241 | 0.00063259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_227-3_0_5_load_101 | 44 | 0.0014426 | 0.00036154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_227-3_0_5_load_99 | 45 | 0.0064131 | 0.0016073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_227-3_0_5_load_133 | 48 | 0.00069834 | 0.00017502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_227-3_0_5_load_96 | 49 | 0.0054452 | 0.0013647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_227-3_0_5_load_167 | 51 | 0.0040092 | 0.0010048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_227-3_0_5_load_192 | 52 | 0.002431 | 0.00060926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_227-3_0_5_load_95 | 53 | 0.0005225 | 0.00013095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_227-3_0_5_load_143 | 54 | 0.00073265 | 0.00018362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_227-3_0_5_load_97 | 55 | 0.001468 | 0.00036792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_227-3_0_5_load_149 | 58 | 0.010123 | 0.0025371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_227-3_0_5_load_120 | 61 | 0.0021248 | 0.00053252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_227-3_0_5_load_108 | 63 | 0.0010668 | 0.00026737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_227-3_0_5_load_105 | 64 | 0.00060687 | 0.0001521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_227-3_0_5_load_227 | 66 | 0.0010804 | 0.00027076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_227-3_0_5_load_226 | 67 | 0.0016773 | 0.00042037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_227-3_0_5_load_165 | 69 | 0.006023 | 0.0015095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_227-3_0_5_load_57 | 72 | 0.0014672 | 0.0003677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_227-3_0_5_load_56 | 73 | 0.0050195 | 0.001258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_227-3_0_5_load_75 | 74 | 0.00037591 | 9.4212e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_227-3_0_5_load_52 | 75 | 0.0021739 | 0.00054482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_227-3_0_5_load_53 | 76 | 0.0051951 | 0.001302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_227-3_0_5_load_55 | 77 | 0.0048325 | 0.0012111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_227-3_0_5_load_47 | 80 | 0.015349 | 0.0038468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_227-3_0_5_load_210 | 81 | 0.0061015 | 0.0015292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_227-3_0_5_load_207 | 82 | 0.0040296 | 0.0010099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_227-3_0_5_load_138 | 83 | 0.0025679 | 0.00064357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_227-3_0_5_load_119 | 84 | 0.0037056 | 0.0009287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_227-3_0_5_load_118 | 85 | 0.00066585 | 0.00016688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_227-3_0_5_load_114 | 86 | 0.00026138 | 6.5507e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_227-3_0_5_load_198 | 87 | 0.0022698 | 0.00056887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_227-3_0_5_load_91 | 91 | 0.00018869 | 4.729e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_227-3_0_5_load_94 | 92 | 0.00090712 | 0.00022735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_227-3_0_5_load_89 | 93 | 0.018386 | 0.0046081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_227-3_0_5_load_49 | 94 | 0.00079173 | 0.00019843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_227-3_0_5_load_78 | 97 | 0.0022054 | 0.00055273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_227-3_0_5_load_148 | 99 | 0.0068607 | 0.0017195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_227-3_0_5_load_150 | 100 | 0.0068615 | 0.0017196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_227-3_0_5_load_151 | 102 | 0.0011723 | 0.0002938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_227-3_0_5_load_130 | 103 | 0.0012414 | 0.00031112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_227-3_0_5_load_129 | 104 | 0.0011217 | 0.00028113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_227-3_0_5_load_100 | 105 | 0.0025746 | 0.00064526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_227-3_0_5_load_145 | 106 | 0.0058116 | 0.0014565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_227-3_0_5_load_193 | 107 | 0.001868 | 0.00046816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_227-3_0_5_load_144 | 108 | 0.0012319 | 0.00030874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_227-3_0_5_load_153 | 109 | 0.002368 | 0.00059347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_227-3_0_5_load_134 | 110 | 0.0019747 | 0.00049491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_227-3_0_5_load_147 | 111 | 0.0058128 | 0.0014568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_227-3_0_5_load_112 | 112 | 0.00095071 | 0.00023827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_227-3_0_5_load_110 | 113 | 0.00038096 | 9.5477e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_227-3_0_5_load_106 | 114 | 0.0012579 | 0.00031527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_227-3_0_5_load_225 | 115 | 0.0017098 | 0.00042853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_227-3_0_5_load_203 | 116 | 0.00096074 | 0.00024078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_227-3_0_5_load_202 | 117 | 0.00028696 | 7.1918e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_227-3_0_5_load_164 | 118 | 0.000861 | 0.00021579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_227-3_0_5_load_126 | 119 | 0.0028083 | 0.00070383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_227-3_0_5_load_127 | 120 | 0.003355 | 0.00084084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_227-3_0_5_load_63 | 122 | 0.0023022 | 0.00057699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_227-3_0_5_load_64 | 123 | 0.0019844 | 0.00049733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_227-3_0_5_load_58 | 124 | 0.0075699 | 0.0018972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_227-3_0_5_load_60 | 126 | 0.0066535 | 0.0016675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_227-3_0_5_load_61 | 127 | 0.0088942 | 0.0022291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_227-3_0_5_load_81 | 128 | 0.0030153 | 0.00075572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_227-3_0_5_load_68 | 129 | 0.0024024 | 0.00060211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_227-3_0_5_load_85 | 130 | 0.010886 | 0.0027283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_227-3_0_5_load_65 | 131 | 0.0016856 | 0.00042245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_227-3_0_5_load_66 | 132 | 0.0017184 | 0.00043066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_227-3_0_5_load_71 | 133 | 0.0015002 | 0.00037598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_227-3_0_5_load_72 | 134 | 0.00041113 | 0.00010304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_227-3_0_5_load_73 | 135 | 0.00033671 | 8.4387e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_227-3_0_5_load_74 | 136 | 0.00034022 | 8.5267e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_227-3_0_5_load_79 | 137 | 0.0037755 | 0.00094623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_227-3_0_5_load_80 | 138 | 0.0045697 | 0.0011453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_227-3_0_5_load_82 | 140 | 0.0068073 | 0.0017061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_227-3_0_5_load_84 | 141 | 0.016594 | 0.0041589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_227-3_0_5_load_86 | 142 | 0.025837 | 0.0064754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_227-3_0_5_load_87 | 143 | 0.0092246 | 0.0023119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_227-3_0_5_load_104 | 144 | 0.0031522 | 0.00079002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_227-3_0_5_load_103 | 145 | 0.0065261 | 0.0016356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_227-3_0_5_load_90 | 146 | 0.017673 | 0.0044293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_227-3_0_5_load_102 | 147 | 0.0022303 | 0.00055896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_227-3_0_5_load_107 | 148 | 0.0012883 | 0.00032288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_227-3_0_5_load_109 | 149 | 0.0017078 | 0.00042801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_227-3_0_5_load_111 | 150 | 0.00091079 | 0.00022827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_227-3_0_5_load_115 | 151 | 0.00019914 | 4.9908e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_227-3_0_5_load_117 | 152 | 0.00069367 | 0.00017385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_227-3_0_5_load_122 | 153 | 0.00077652 | 0.00019461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_227-3_0_5_load_123 | 154 | 0.0011812 | 0.00029603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_227-3_0_5_load_124 | 155 | 0.00097795 | 0.0002451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_227-3_0_5_load_135 | 156 | 0.0011897 | 0.00029817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_227-3_0_5_load_128 | 158 | 0.0033566 | 0.00084124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_227-3_0_5_load_131 | 159 | 0.00095546 | 0.00023946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_227-3_0_5_load_132 | 160 | 0.0019744 | 0.00049483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_227-3_0_5_load_161 | 162 | 0.00064395 | 0.00016139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_227-3_0_5_load_140 | 163 | 0.0013122 | 0.00032888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_227-3_0_5_load_139 | 164 | 0.0010905 | 0.00027331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_227-3_0_5_load_141 | 165 | 0.00044678 | 0.00011197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_227-3_0_5_load_142 | 166 | 0.0021002 | 0.00052636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_227-3_0_5_load_166 | 167 | 0.0015301 | 0.00038347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_227-3_0_5_load_154 | 168 | 0.0012837 | 0.00032174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_227-3_0_5_load_155 | 169 | 0.0018187 | 0.0004558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_227-3_0_5_load_158 | 172 | 0.001281 | 0.00032105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_227-3_0_5_load_159 | 173 | 0.00073008 | 0.00018297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_227-3_0_5_load_160 | 174 | 0.0015832 | 0.0003968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_227-3_0_5_load_162 | 175 | 0.0030127 | 0.00075506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_227-3_0_5_load_163 | 176 | 0.00075986 | 0.00019044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_227-3_0_5_load_168 | 177 | 0.0086924 | 0.0021785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_227-3_0_5_load_179 | 178 | 0.0014078 | 0.00035284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_227-3_0_5_load_183 | 179 | 0.0028517 | 0.00071469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_227-3_0_5_load_180 | 180 | 0.0012535 | 0.00031415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_227-3_0_5_load_177 | 181 | 0.0035269 | 0.00088393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_227-3_0_5_load_170 | 182 | 0.0018623 | 0.00046673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_227-3_0_5_load_171 | 183 | 0.0018627 | 0.00046684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_227-3_0_5_load_173 | 185 | 0.0029232 | 0.00073263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_227-3_0_5_load_174 | 186 | 0.0049433 | 0.0012389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_227-3_0_5_load_175 | 187 | 0.0033439 | 0.00083806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_227-3_0_5_load_176 | 188 | 0.0018618 | 0.00046662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_227-3_0_5_load_220 | 191 | 0.00085385 | 0.000214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_227-3_0_5_load_190 | 193 | 0.0016582 | 0.00041558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_227-3_0_5_load_186 | 194 | 0.0018609 | 0.00046639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_227-3_0_5_load_231 | 195 | 0.0025261 | 0.00063311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_227-3_0_5_load_217 | 196 | 0.0091848 | 0.0023019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_227-3_0_5_load_181 | 197 | 0.0013862 | 0.00034742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_227-3_0_5_load_182 | 198 | 0.0013891 | 0.00034814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_227-3_0_5_load_184 | 199 | 0.0018609 | 0.00046639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_227-3_0_5_load_185 | 200 | 0.0018426 | 0.0004618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_227-3_0_5_load_187 | 201 | 0.0020427 | 0.00051196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_227-3_0_5_load_189 | 202 | 0.0015109 | 0.00037866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_227-3_0_5_load_191 | 203 | 0.0023771 | 0.00059575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_227-3_0_5_load_221 | 204 | 0.002111 | 0.00052906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_227-3_0_5_load_222 | 205 | 0.0011393 | 0.00028553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_227-3_0_5_load_194 | 206 | 0.002949 | 0.0007391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_227-3_0_5_load_195 | 207 | 0.0016024 | 0.0004016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_227-3_0_5_load_206 | 208 | 0.0031446 | 0.0007881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_227-3_0_5_load_219 | 209 | 0.0064619 | 0.0016195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_227-3_0_5_load_214 | 210 | 0.0034686 | 0.00086931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_227-3_0_5_load_208 | 211 | 0.0035612 | 0.00089253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_227-3_0_5_load_211 | 213 | 0.014204 | 0.0035598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_227-3_0_5_load_215 | 215 | 0.0098834 | 0.002477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_227-3_0_5_load_216 | 216 | 0.004809 | 0.0012052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_227-3_0_5_load_230 | 217 | 0.00092399 | 0.00023157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_227-3_0_5_load_224 | 219 | 0.0015135 | 0.00037932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 84 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_227-3_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.031576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_227-3_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.028616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_227-3_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.027683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_227-3_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0090149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_227-3_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.0040797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_227-3_0_5_line_5 |  | 5 | 7 | 0.028142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_227-3_0_5_line_6 |  | 6 | 7 | 0.31099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_227-3_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.15372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_227-3_0_5_line_8 |  | 8 | 74 | 0.0062341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_227-3_0_5_line_9 |  | 9 | 10 | 0.0029628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_227-3_0_5_line_10 |  | 9 | 11 | 0.04989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_227-3_0_5_line_11 |  | 11 | 77 | 0.0089927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_227-3_0_5_line_12 |  | 11 | 76 | 0.048879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_227-3_0_5_line_13 |  | 12 | 13 | 0.035702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_227-3_0_5_line_14 |  | 12 | 14 | 0.020667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_227-3_0_5_line_15 |  | 13 | 27 | 0.0161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_227-3_0_5_line_16 |  | 15 | 16 | 0.025352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_227-3_0_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.036946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_227-3_0_5_line_18 |  | 15 | 18 | 0.010133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_227-3_0_5_line_19 |  | 15 | 19 | 0.016972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_227-3_0_5_line_20 |  | 16 | 83 | 0.021699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_227-3_0_5_line_21 |  | 17 | 54 | 0.025392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_227-3_0_5_line_22 |  | 17 | 47 | 0.031528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_227-3_0_5_line_23 |  | 18 | 55 | 0.0017654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_227-3_0_5_line_24 |  | 19 | 84 | 0.026373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_227-3_0_5_line_25 |  | 20 | 21 | 0.017313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_227-3_0_5_line_26 |  | 20 | 22 | 0.020196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_227-3_0_5_line_27 |  | 20 | 23 | 0.01643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_227-3_0_5_line_28 |  | 21 | 85 | 0.0033982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_227-3_0_5_line_29 |  | 22 | 31 | 0.010187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_227-3_0_5_line_30 |  | 23 | 86 | 0.0016856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_227-3_0_5_line_31 |  | 24 | 25 | 0.020718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_227-3_0_5_line_32 |  | 24 | 26 | 0.020398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_227-3_0_5_line_33 |  | 25 | 87 | 0.019695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_227-3_0_5_line_34 |  | 26 | 66 | 0.027191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_227-3_0_5_line_35 |  | 27 | 36 | 0.010949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_227-3_0_5_line_36 |  | 28 | 29 | 0.26991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_227-3_0_5_line_37 |  | 28 | 30 | 0.16218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_227-3_0_5_line_38 |  | 29 | 32 | 0.056579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_227-3_0_5_line_39 |  | 29 | 33 | 0.024352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_227-3_0_5_line_40 |  | 30 | 88 | 0.00067252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_227-3_0_5_line_41 |  | 31 | 44 | 0.02089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_227-3_0_5_line_42 |  | 31 | 61 | 0.0044486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_227-3_0_5_line_43 |  | 32 | 41 | 0.019282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_227-3_0_5_line_44 |  | 32 | 42 | 0.017013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_227-3_0_5_line_45 |  | 33 | 93 | 0.032951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_227-3_0_5_line_46 |  | 34 | 35 | 0.004491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_227-3_0_5_line_47 |  | 34 | 36 | 0.038381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_227-3_0_5_line_48 |  | 34 | 37 | 0.030925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_227-3_0_5_line_49 |  | 35 | 94 | 0.016844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_227-3_0_5_line_50 |  | 35 | 38 | 0.0128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_227-3_0_5_line_51 |  | 37 | 95 | 0.026216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_227-3_0_5_line_52 |  | 38 | 39 | 0.038972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_227-3_0_5_line_53 |  | 38 | 40 | 0.008594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_227-3_0_5_line_54 |  | 39 | 53 | 0.033095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_227-3_0_5_line_55 |  | 40 | 96 | 0.02228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_227-3_0_5_line_56 |  | 41 | 97 | 0.0010175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_227-3_0_5_line_57 |  | 42 | 98 | 0.016636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_227-3_0_5_line_58 |  | 43 | 44 | 0.0058179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_227-3_0_5_line_59 |  | 43 | 45 | 0.011704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_227-3_0_5_line_60 |  | 43 | 46 | 0.011557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_227-3_0_5_line_61 |  | 45 | 101 | 0.0023217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_227-3_0_5_line_62 |  | 46 | 49 | 0.015436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_227-3_0_5_line_63 |  | 47 | 48 | 0.020027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_227-3_0_5_line_64 |  | 48 | 102 | 0.01311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_227-3_0_5_line_65 |  | 49 | 55 | 0.026638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_227-3_0_5_line_66 |  | 50 | 51 | 0.034723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_227-3_0_5_line_67 |  | 50 | 52 | 0.020491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_227-3_0_5_line_68 |  | 51 | 68 | 0.017941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_227-3_0_5_line_69 |  | 52 | 107 | 0.0027435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_227-3_0_5_line_70 |  | 53 | 70 | 0.023712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_227-3_0_5_line_71 |  | 54 | 108 | 0.01937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_227-3_0_5_line_72 |  | 56 | 57 | 0.005241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_227-3_0_5_line_73 |  | 56 | 58 | 0.012585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_227-3_0_5_line_74 |  | 57 | 109 | 0.037343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_227-3_0_5_line_75 |  | 57 | 110 | 0.015539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_227-3_0_5_line_76 |  | 57 | 68 | 0.035025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_227-3_0_5_line_77 |  | 58 | 59 | 0.027672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_227-3_0_5_line_78 |  | 59 | 60 | 0.034598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_227-3_0_5_line_79 |  | 60 | 111 | 0.02521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_227-3_0_5_line_80 |  | 60 | 106 | 0.012667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_227-3_0_5_line_81 |  | 61 | 112 | 0.0019443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_227-3_0_5_line_82 |  | 62 | 63 | 0.027322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_227-3_0_5_line_83 |  | 62 | 64 | 0.012793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_227-3_0_5_line_84 |  | 63 | 113 | 0.0088949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_227-3_0_5_line_85 |  | 64 | 114 | 0.036191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_227-3_0_5_line_86 |  | 65 | 66 | 0.036951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_227-3_0_5_line_87 |  | 65 | 67 | 0.016995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_227-3_0_5_line_88 |  | 67 | 115 | 0.031051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_227-3_0_5_line_89 |  | 68 | 69 | 0.019148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_227-3_0_5_line_90 |  | 69 | 118 | 0.026566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_227-3_0_5_line_91 |  | 70 | 71 | 0.010171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_227-3_0_5_line_92 |  | 71 | 90 | 0.035711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_227-3_0_5_line_93 |  | 71 | 92 | 0.025302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_227-3_0_5_line_94 |  | 72 | 73 | 0.11181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_227-3_0_5_line_95 |  | 73 | 124 | 0.044777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_227-3_0_5_line_96 |  | 74 | 136 | 0.0060446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_227-3_0_5_line_97 |  | 75 | 76 | 0.0083912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_227-3_0_5_line_98 |  | 77 | 121 | 0.013348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_227-3_0_5_line_99 |  | 78 | 79 | 0.01192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_227-3_0_5_line_100 |  | 78 | 80 | 0.019335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_227-3_0_5_line_101 |  | 79 | 81 | 0.015808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_227-3_0_5_line_102 |  | 79 | 82 | 0.017061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_227-3_0_5_line_103 |  | 80 | 95 | 0.029994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_227-3_0_5_line_104 |  | 82 | 208 | 0.012782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_227-3_0_5_line_105 |  | 83 | 163 | 0.0099795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_227-3_0_5_line_106 |  | 85 | 153 | 0.031333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_227-3_0_5_line_107 |  | 86 | 151 | 0.016992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_227-3_0_5_line_108 |  | 87 | 202 | 0.006081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_227-3_0_5_line_109 |  | 88 | 89 | 0.022128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_227-3_0_5_line_110 |  | 89 | 117 | 0.030411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_227-3_0_5_line_111 |  | 90 | 91 | 0.046164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_227-3_0_5_line_112 |  | 93 | 146 | 0.031566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_227-3_0_5_line_113 |  | 94 | 119 | 0.021648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_227-3_0_5_line_114 |  | 96 | 152 | 0.01913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_227-3_0_5_line_115 |  | 97 | 137 | 0.012581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_227-3_0_5_line_116 |  | 98 | 129 | 0.0098916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_227-3_0_5_line_117 |  | 98 | 131 | 0.011834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_227-3_0_5_line_118 |  | 99 | 100 | 0.0057907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_227-3_0_5_line_119 |  | 100 | 111 | 0.028951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_227-3_0_5_line_120 |  | 101 | 105 | 0.019162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_227-3_0_5_line_121 |  | 103 | 104 | 0.007135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_227-3_0_5_line_122 |  | 104 | 159 | 0.011779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_227-3_0_5_line_123 |  | 105 | 147 | 0.0054735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_227-3_0_5_line_124 |  | 107 | 206 | 0.024447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_227-3_0_5_line_125 |  | 109 | 167 | 0.018825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_227-3_0_5_line_126 |  | 110 | 160 | 0.0074718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_227-3_0_5_line_127 |  | 112 | 149 | 0.013072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_227-3_0_5_line_128 |  | 113 | 150 | 0.011594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_227-3_0_5_line_129 |  | 114 | 148 | 0.0039908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_227-3_0_5_line_130 |  | 115 | 218 | 0.018085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_227-3_0_5_line_131 |  | 116 | 117 | 0.0010559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_227-3_0_5_line_132 |  | 118 | 175 | 0.0015143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_227-3_0_5_line_133 |  | 119 | 120 | 0.018097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_227-3_0_5_line_134 |  | 120 | 158 | 0.012777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_227-3_0_5_line_135 |  | 121 | 122 | 0.003355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_227-3_0_5_line_136 |  | 121 | 123 | 0.0046581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_227-3_0_5_line_137 |  | 122 | 131 | 0.00077867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_227-3_0_5_line_138 |  | 123 | 132 | 0.039671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_227-3_0_5_line_139 |  | 124 | 125 | 0.014723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_227-3_0_5_line_140 |  | 125 | 126 | 0.015074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_227-3_0_5_line_141 |  | 125 | 127 | 0.0071053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_227-3_0_5_line_142 |  | 126 | 128 | 0.018082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_227-3_0_5_line_143 |  | 127 | 129 | 0.021049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
144 | LV_227-3_0_5_line_144 |  | 128 | 130 | 0.014732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
145 | LV_227-3_0_5_line_145 |  | 130 | 139 | 0.0035087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
146 | LV_227-3_0_5_line_146 |  | 132 | 133 | 0.0087053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_227-3_0_5_line_147 |  | 133 | 134 | 0.013513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_227-3_0_5_line_148 |  | 134 | 135 | 0.0051906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_227-3_0_5_line_149 |  | 135 | 136 | 0.0054731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_227-3_0_5_line_150 |  | 137 | 138 | 0.0048826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_227-3_0_5_line_151 |  | 139 | 142 | 0.015066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
152 | LV_227-3_0_5_line_152 |  | 139 | 140 | 0.027827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_227-3_0_5_line_153 |  | 140 | 141 | 0.0052935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_227-3_0_5_line_154 |  | 142 | 143 | 0.010206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
155 | LV_227-3_0_5_line_155 |  | 143 | 144 | 0.020457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
156 | LV_227-3_0_5_line_156 |  | 144 | 145 | 0.0029821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
157 | LV_227-3_0_5_line_157 |  | 145 | 147 | 0.00707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
158 | LV_227-3_0_5_line_158 |  | 148 | 149 | 0.0020978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_227-3_0_5_line_159 |  | 151 | 152 | 0.0041264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
160 | LV_227-3_0_5_line_160 |  | 153 | 154 | 0.034808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
161 | LV_227-3_0_5_line_161 |  | 154 | 155 | 0.0011337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
162 | LV_227-3_0_5_line_162 |  | 155 | 156 | 0.0090255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
163 | LV_227-3_0_5_line_163 |  | 156 | 157 | 0.01111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
164 | LV_227-3_0_5_line_164 |  | 157 | 161 | 0.040257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_227-3_0_5_line_165 |  | 157 | 162 | 0.020974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
166 | LV_227-3_0_5_line_166 |  | 159 | 160 | 0.018419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_227-3_0_5_line_167 |  | 161 | 181 | 0.03177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_227-3_0_5_line_168 |  | 162 | 171 | 0.013866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
169 | LV_227-3_0_5_line_169 |  | 163 | 164 | 0.0050354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_227-3_0_5_line_170 |  | 164 | 165 | 0.020719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_227-3_0_5_line_171 |  | 165 | 166 | 0.002043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_227-3_0_5_line_172 |  | 168 | 169 | 0.032364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
173 | LV_227-3_0_5_line_173 |  | 168 | 170 | 0.007722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
174 | LV_227-3_0_5_line_174 |  | 169 | 171 | 0.0039036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
175 | LV_227-3_0_5_line_175 |  | 170 | 172 | 0.02005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_227-3_0_5_line_176 |  | 170 | 173 | 0.0092916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_227-3_0_5_line_177 |  | 171 | 174 | 0.017716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_227-3_0_5_line_178 |  | 172 | 175 | 0.027378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_227-3_0_5_line_179 |  | 173 | 176 | 0.0053099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_227-3_0_5_line_180 |  | 174 | 177 | 0.018452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_227-3_0_5_line_181 |  | 176 | 178 | 0.014752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_227-3_0_5_line_182 |  | 177 | 179 | 0.0067257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_227-3_0_5_line_183 |  | 178 | 180 | 0.0052616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_227-3_0_5_line_184 |  | 180 | 197 | 0.015089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_227-3_0_5_line_185 |  | 181 | 186 | 0.0011345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_227-3_0_5_line_186 |  | 182 | 183 | 0.021915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_227-3_0_5_line_187 |  | 182 | 184 | 0.022349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_227-3_0_5_line_188 |  | 183 | 185 | 0.0028227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_227-3_0_5_line_189 |  | 184 | 186 | 0.014469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_227-3_0_5_line_190 |  | 184 | 187 | 0.02926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_227-3_0_5_line_191 |  | 185 | 188 | 0.0056753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_227-3_0_5_line_192 |  | 187 | 189 | 0.010839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_227-3_0_5_line_193 |  | 188 | 190 | 0.012743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_227-3_0_5_line_194 |  | 189 | 191 | 0.0072087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_227-3_0_5_line_195 |  | 189 | 192 | 0.020589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_227-3_0_5_line_196 |  | 190 | 193 | 0.035192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_227-3_0_5_line_197 |  | 190 | 194 | 0.011645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_227-3_0_5_line_198 |  | 191 | 195 | 0.015529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_227-3_0_5_line_199 |  | 192 | 196 | 0.029564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_227-3_0_5_line_200 |  | 193 | 203 | 0.010269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_227-3_0_5_line_201 |  | 194 | 199 | 0.0074826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_227-3_0_5_line_202 |  | 195 | 217 | 0.017419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_227-3_0_5_line_203 |  | 197 | 198 | 0.0053105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_227-3_0_5_line_204 |  | 199 | 200 | 0.0013283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_227-3_0_5_line_205 |  | 200 | 201 | 0.021666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_227-3_0_5_line_206 |  | 201 | 202 | 0.0094589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_227-3_0_5_line_207 |  | 203 | 204 | 0.018887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_227-3_0_5_line_208 |  | 204 | 205 | 0.0060039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_227-3_0_5_line_209 |  | 206 | 207 | 0.0031195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_227-3_0_5_line_210 |  | 208 | 211 | 0.010277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_227-3_0_5_line_211 |  | 209 | 210 | 0.026055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_227-3_0_5_line_212 |  | 210 | 214 | 0.031693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_227-3_0_5_line_213 |  | 211 | 212 | 0.031479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_227-3_0_5_line_214 |  | 212 | 213 | 0.02578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_227-3_0_5_line_215 |  | 212 | 214 | 0.007653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_227-3_0_5_line_216 |  | 214 | 215 | 0.0030718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_227-3_0_5_line_217 |  | 215 | 216 | 0.028537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_227-3_0_5_line_218 |  | 218 | 219 | 0.025621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_227-3_0_5_trafo_119 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 220 | 84 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2696711.2618 | 1265268.6692 | 2696713.7945 | 1265250.0523 | 2696715.0806 | 1265237.3297
1 | 2696708.0085 | 1265297.0964 | 2696710.113 | 1265277.1143 | 2696711.2618 | 1265268.6692
2 | 2696718.9146 | 1265209.9277 | 2696716.2299 | 1265225.9611 | 2696715.0806 | 1265237.3297
3 | 2696708.0085 | 1265297.0964 | 2696698.9957 | 1265297.2941
4 | 2696694.917 | 1265297.3835 | 2696698.9957 | 1265297.2941
5 | 2696666.7822 | 1265298.0007 | 2696694.917 | 1265297.3835
6 | 2696666.7822 | 1265298.0007 | 2696668.455 | 1265351.7946 | 2696665.3788 | 1265385.6055 | 2696650.538 | 1265532.2504 | 2696723.2123 | 1265553.879
7 | 2696723.2123 | 1265553.879 | 2696857.7099 | 1265594.6812 | 2696870.3879 | 1265598.2422
8 | 2696876.3897 | 1265599.928 | 2696870.3879 | 1265598.2422
9 | 2696892.3784 | 1265586.6649 | 2696889.5343 | 1265585.8347
10 | 2696892.3784 | 1265586.6649 | 2696899.4324 | 1265588.6599 | 2696941.8524 | 1265583.7291
11 | 2696941.8524 | 1265583.7291 | 2696943.1403 | 1265585.5628 | 2696946.7979 | 1265589.8374 | 2696947.6623 | 1265590.5591
12 | 2696927.8841 | 1265540.9425 | 2696925.3262 | 1265548.5846 | 2696923.9624 | 1265557.3473 | 2696931.116 | 1265565.6603 | 2696941.8524 | 1265583.7291
13 | 2697262.9922 | 1265836.4569 | 2697243.0281 | 1265836.9289 | 2697238.2011 | 1265836.0043 | 2697235.525 | 1265832.9689 | 2697235.6289 | 1265826.1983
14 | 2697262.9922 | 1265836.4569 | 2697266.3854 | 1265836.1903 | 2697281.5524 | 1265827.9441
15 | 2697235.6289 | 1265826.1983 | 2697235.9689 | 1265820.6438 | 2697236.271 | 1265815.0997 | 2697238.7686 | 1265810.7885
16 | 2697157.7259 | 1265587.5314 | 2697159.1452 | 1265587.3212 | 2697182.543 | 1265582.3654
17 | 2697157.7259 | 1265587.5314 | 2697154.8115 | 1265556.847 | 2697160.8182 | 1265555.6559
18 | 2697148.2718 | 1265585.8635 | 2697152.7128 | 1265588.2941 | 2697157.7259 | 1265587.5314
19 | 2697157.7259 | 1265587.5314 | 2697159.6069 | 1265604.3987
20 | 2697203.7712 | 1265577.8691 | 2697182.543 | 1265582.3654
21 | 2697160.8182 | 1265555.6559 | 2697185.7323 | 1265550.7543
22 | 2697160.8182 | 1265555.6559 | 2697154.8115 | 1265556.847 | 2697152.8784 | 1265531.5166
23 | 2697148.2718 | 1265585.8635 | 2697148.4433 | 1265587.6205
24 | 2697163.6411 | 1265630.4451 | 2697162.2625 | 1265623.9805 | 2697160.1411 | 1265609.189 | 2697159.6069 | 1265604.3987
25 | 2697184.3066 | 1265675.1851 | 2697200.0075 | 1265667.8886
26 | 2697172.6982 | 1265660.282 | 2697175.8066 | 1265666.8051 | 2697177.2085 | 1265669.0189 | 2697178.8795 | 1265670.4476 | 2697180.5933 | 1265671.0985 | 2697182.6247 | 1265671.2209 | 2697184.3066 | 1265675.1851
27 | 2697184.3066 | 1265675.1851 | 2697185.858 | 1265678.847 | 2697185.0618 | 1265679.6346 | 2697184.1043 | 1265681.5315 | 2697183.8393 | 1265683.4509 | 2697184.3823 | 1265686.151 | 2697186.263 | 1265690.2569
28 | 2697200.0075 | 1265667.8886 | 2697203.0892 | 1265666.4565
29 | 2697163.3316 | 1265664.2869 | 2697168.1022 | 1265662.2414 | 2697172.6982 | 1265660.282
30 | 2697186.263 | 1265690.2569 | 2697186.965 | 1265691.7894
31 | 2697370.6177 | 1265453.3117 | 2697370.4457 | 1265474.0289
32 | 2697370.6177 | 1265453.3117 | 2697390.8985 | 1265451.1335
33 | 2697370.2823 | 1265493.7233 | 2697370.4457 | 1265474.0289
34 | 2697390.8985 | 1265451.1335 | 2697417.934 | 1265448.2299
35 | 2697239.3541 | 1265800.2715 | 2697240.2084 | 1265808.3033 | 2697238.7686 | 1265810.7885
36 | 2696815.2646 | 1265789.558 | 2696831.5011 | 1265791.381 | 2696847.5238 | 1265789.2417 | 2696856.709 | 1265788.9252 | 2696865.1417 | 1265789.4861 | 2696871.7442 | 1265790.9844 | 2696878.5267 | 1265796.6557 | 2696911.3905 | 1265800.3419 | 2696925.3123 | 1265801.8714 | 2696925.9123 | 1265791.4615 | 2696970.4726 | 1265795.9848 | 2696970.179 | 1265790.9314 | 2696970.3326 | 1265780.2028 | 2696970.1503 | 1265777.5421 | 2696969.987 | 1265769.5995 | 2696969.8846 | 1265764.3713 | 2696969.8746 | 1265752.5947 | 2696969.8372 | 1265709.9144 | 2696969.8316 | 1265698.327 | 2696969.8249 | 1265694.1456
37 | 2696815.2646 | 1265789.558 | 2696674.7464 | 1265774.535 | 2696653.9711 | 1265772.6006
38 | 2696970.7233 | 1265637.5803 | 2696969.6816 | 1265680.8545 | 2696969.8249 | 1265694.1456
39 | 2696969.8249 | 1265694.1456 | 2696994.1762 | 1265694.381
40 | 2696653.9711 | 1265772.6006 | 2696653.3014 | 1265772.5383
41 | 2697163.3316 | 1265664.2869 | 2697160.13 | 1265656.1053 | 2697157.9677 | 1265650.2094 | 2697156.1033 | 1265647.7211 | 2697153.752 | 1265646.3631
42 | 2697163.3316 | 1265664.2869 | 2697165.1531 | 1265668.3455
43 | 2696970.7233 | 1265637.5803 | 2696989.9476 | 1265636.0949
44 | 2696970.7233 | 1265637.5803 | 2696972.1059 | 1265620.6231
45 | 2696994.1762 | 1265694.381 | 2697027.1256 | 1265694.6995
46 | 2697226.3323 | 1265761.9145 | 2697227.935 | 1265766.111
47 | 2697227.935 | 1265766.111 | 2697229.7112 | 1265770.7551 | 2697228.733 | 1265774.3643 | 2697230.1623 | 1265782.2387 | 2697234.2868 | 1265790.1575 | 2697238.4993 | 1265792.273 | 2697239.3541 | 1265800.2715
48 | 2697227.935 | 1265766.111 | 2697242.6308 | 1265761.7935 | 2697258.1567 | 1265760.19
49 | 2697226.3323 | 1265761.9145 | 2697231.8353 | 1265760.2036 | 2697240.9978 | 1265758.0636 | 2697242.661 | 1265757.8936
50 | 2697216.2304 | 1265756.6106 | 2697217.5448 | 1265759.568 | 2697219.6914 | 1265761.3826 | 2697222.6142 | 1265762.2425 | 2697226.3323 | 1265761.9145
51 | 2697284.2338 | 1265757.4967 | 2697258.1567 | 1265760.19
52 | 2697189.0713 | 1265778.3154 | 2697190.9073 | 1265776.5775 | 2697199.3634 | 1265771.6012 | 2697201.5505 | 1265767.2892 | 2697206.0953 | 1265765.6848 | 2697204.6264 | 1265761.5906 | 2697210.8685 | 1265758.9021 | 2697216.2304 | 1265756.6106
53 | 2697216.2304 | 1265756.6106 | 2697212.75 | 1265748.7529
54 | 2697189.0713 | 1265778.3154 | 2697179.4707 | 1265774.5878 | 2697167.5872 | 1265774.1254 | 2697156.9942 | 1265776.709
55 | 2697203.727 | 1265728.3817 | 2697212.75 | 1265748.7529
56 | 2696990.9621 | 1265636.0166 | 2696989.9476 | 1265636.0949
57 | 2696973.4579 | 1265604.0419 | 2696972.1059 | 1265620.6231
58 | 2697152.4591 | 1265640.8111 | 2697153.4476 | 1265646.1873 | 2697153.752 | 1265646.3631
59 | 2697152.4591 | 1265640.8111 | 2697141.3921 | 1265637.0008
60 | 2697152.4591 | 1265640.8111 | 2697150.3641 | 1265629.445
61 | 2697139.1969 | 1265636.2449 | 2697141.3921 | 1265637.0008
62 | 2697150.3641 | 1265629.445 | 2697149.3345 | 1265623.8235 | 2697150.1678 | 1265614.1379
63 | 2697152.8784 | 1265531.5166 | 2697172.46 | 1265527.3156
64 | 2697185.2784 | 1265524.5655 | 2697172.46 | 1265527.3156
65 | 2697148.4433 | 1265587.6205 | 2697150.5728 | 1265609.4319 | 2697150.1678 | 1265614.1379
66 | 2697316.7302 | 1265458.918 | 2697282.2035 | 1265462.6093
67 | 2697316.7302 | 1265458.918 | 2697318.0502 | 1265479.3664
68 | 2697264.3643 | 1265464.5165 | 2697282.2035 | 1265462.6093
69 | 2697318.2269 | 1265482.1041 | 2697318.0502 | 1265479.3664
70 | 2697139.5937 | 1265792.5473 | 2697148.2275 | 1265782.7144 | 2697156.9942 | 1265776.709
71 | 2697204.7383 | 1265547.0151 | 2697185.7323 | 1265550.7543
72 | 2697228.735 | 1265463.107 | 2697229.4403 | 1265468.3007
73 | 2697228.735 | 1265463.107 | 2697216.22 | 1265464.4366
74 | 2697229.4403 | 1265468.3007 | 2697234.4591 | 1265505.3051
75 | 2697229.4403 | 1265468.3007 | 2697213.9889 | 1265469.9514
76 | 2697229.4403 | 1265468.3007 | 2697264.3643 | 1265464.5165
77 | 2697188.7045 | 1265467.3746 | 2697196.1058 | 1265466.5734 | 2697216.22 | 1265464.4366
78 | 2697185.7093 | 1265432.908 | 2697188.7045 | 1265467.3746
79 | 2697185.7093 | 1265432.908 | 2697180.511 | 1265415.6194 | 2697180.7445 | 1265408.4666
80 | 2697185.7093 | 1265432.908 | 2697174.1633 | 1265438.1185
81 | 2697165.9492 | 1265670.1194 | 2697165.1531 | 1265668.3455
82 | 2697193.85 | 1265732.2892 | 2697175.906 | 1265737.6654 | 2697167.5037 | 1265739.4487
83 | 2697193.85 | 1265732.2892 | 2697188.6122 | 1265720.6181
84 | 2697158.8026 | 1265741.2956 | 2697167.5037 | 1265739.4487
85 | 2697188.6122 | 1265720.6181 | 2697173.7943 | 1265687.6002
86 | 2697447.609 | 1265456.9499 | 2697442.8995 | 1265458.9295 | 2697439.7606 | 1265451.5272 | 2697437.7516 | 1265448.6806 | 2697434.6312 | 1265447.0056 | 2697430.9362 | 1265446.8334 | 2697417.934 | 1265448.2299
87 | 2697447.609 | 1265456.9499 | 2697454.5334 | 1265472.4705
88 | 2697454.5334 | 1265472.4705 | 2697467.1846 | 1265500.8277
89 | 2697264.3643 | 1265464.5165 | 2697265.8957 | 1265483.603
90 | 2697268.0204 | 1265510.084 | 2697265.8957 | 1265483.603
91 | 2697129.3986 | 1265792.9134 | 2697139.5937 | 1265792.5473
92 | 2697115.7356 | 1265764.6545 | 2697124.7579 | 1265769.2065 | 2697130.2898 | 1265776.2699 | 2697129.3986 | 1265792.9134
93 | 2697129.3986 | 1265792.9134 | 2697104.1231 | 1265791.7462
94 | 2697007.0603 | 1265545.8149 | 2697004.4222 | 1265517.5451 | 2696999.4975 | 1265458.3377 | 2696998.2716 | 1265443.561 | 2696997.5092 | 1265434.4174
95 | 2697010.2041 | 1265590.4763 | 2697008.2647 | 1265558.72 | 2697007.0603 | 1265545.8149
96 | 2696876.3897 | 1265599.928 | 2696882.2091 | 1265601.5626
97 | 2696927.8841 | 1265540.9425 | 2696930.3474 | 1265532.921
98 | 2696958.7294 | 1265597.9509 | 2696951.1589 | 1265593.4786 | 2696947.6623 | 1265590.5591
99 | 2697333.3176 | 1265752.5783 | 2697341.8316 | 1265751.4064 | 2697341.4946 | 1265748.0981
100 | 2697333.3176 | 1265752.5783 | 2697314.0787 | 1265754.5061
101 | 2697341.4946 | 1265748.0981 | 2697325.763 | 1265749.6545
102 | 2697341.4946 | 1265748.0981 | 2697339.7809 | 1265731.1237
103 | 2697284.2338 | 1265757.4967 | 2697314.0787 | 1265754.5061
104 | 2697338.497 | 1265718.4068 | 2697339.7809 | 1265731.1237
105 | 2697203.7712 | 1265577.8691 | 2697203.7712 | 1265577.8691 | 2697205.5878 | 1265587.6819
106 | 2697203.0892 | 1265666.4565 | 2697231.5036 | 1265653.2517
107 | 2697186.965 | 1265691.7894 | 2697194.0414 | 1265707.2376
108 | 2697370.2318 | 1265499.8042 | 2697370.2823 | 1265493.7233
109 | 2696631.2904 | 1265769.6984 | 2696653.3014 | 1265772.5383
110 | 2696631.2904 | 1265769.6984 | 2696633.3896 | 1265739.3601
111 | 2697115.7356 | 1265764.6545 | 2697114.3093 | 1265749.7187 | 2697111.8744 | 1265746.6651 | 2697108.0603 | 1265745.0455 | 2697102.5545 | 1265744.1766 | 2697101.0715 | 1265738.6477 | 2697100.4746 | 1265726.8504
112 | 2697027.1256 | 1265694.6995 | 2697058.6898 | 1265695.0046
113 | 2697264.2021 | 1265755.745 | 2697247.9303 | 1265757.3548 | 2697242.661 | 1265757.8936
114 | 2697203.727 | 1265728.3817 | 2697195.7599 | 1265710.9891
115 | 2696990.9621 | 1265636.0166 | 2696999.2113 | 1265635.3792 | 2697001.9826 | 1265638.594 | 2697001.9872 | 1265638.6568
116 | 2696973.4579 | 1265604.0419 | 2696980.4019 | 1265604.0114 | 2696983.2639 | 1265603.3067
117 | 2696973.4579 | 1265604.0419 | 2696966.0461 | 1265600.4507 | 2696962.641 | 1265599.2873
118 | 2697179.842 | 1265379.5645 | 2697179.0365 | 1265373.8301
119 | 2697180.7445 | 1265408.4666 | 2697181.0727 | 1265398.4145 | 2697179.9943 | 1265380.6487 | 2697179.842 | 1265379.5645
120 | 2697139.1969 | 1265636.2449 | 2697120.6116 | 1265631.5811
121 | 2697176.5326 | 1265473.9529 | 2697169.438 | 1265474.7109
122 | 2697176.5326 | 1265473.9529 | 2697188.2445 | 1265472.7017
123 | 2697120.6116 | 1265631.5811 | 2697115.3026 | 1265630.2489
124 | 2697318.2269 | 1265482.1041 | 2697319.8017 | 1265506.5007
125 | 2697236.9891 | 1265523.9597 | 2697234.4591 | 1265505.3051
126 | 2697213.9889 | 1265469.9514 | 2697206.5594 | 1265470.7451
127 | 2697165.9492 | 1265670.1194 | 2697171.3013 | 1265682.0453
128 | 2697147.4608 | 1265743.7029 | 2697158.8026 | 1265741.2956
129 | 2697173.7943 | 1265687.6002 | 2697172.1603 | 1265683.9592
130 | 2697474.5531 | 1265517.344 | 2697467.1846 | 1265500.8277
131 | 2696633.4624 | 1265738.3067 | 2696633.3896 | 1265739.3601
132 | 2697268.0204 | 1265510.084 | 2697268.1415 | 1265511.5935
133 | 2697264.2021 | 1265755.745 | 2697282.211 | 1265753.9633
134 | 2697282.211 | 1265753.9633 | 2697294.9258 | 1265752.7053
135 | 2696958.7294 | 1265597.9509 | 2696961.9042 | 1265599.0356
136 | 2696958.7294 | 1265597.9509 | 2696954.0796 | 1265598.2291
137 | 2696962.641 | 1265599.2873 | 2696961.9042 | 1265599.0356
138 | 2696954.0796 | 1265598.2291 | 2696938.602 | 1265599.1552 | 2696914.6631 | 1265602.4563
139 | 2697011.1016 | 1265605.1715 | 2697010.2041 | 1265590.4763
140 | 2697011.1016 | 1265605.1715 | 2697025.7635 | 1265608.6739
141 | 2697011.1016 | 1265605.1715 | 2697004.0754 | 1265604.1139
142 | 2697025.7635 | 1265608.6739 | 2697043.3503 | 1265612.875
143 | 2696983.2639 | 1265603.3067 | 2696987.177 | 1265602.3433 | 2696991.4316 | 1265602.3687 | 2696998.1653 | 1265603.2243 | 2697004.0754 | 1265604.1139
144 | 2697043.3503 | 1265612.875 | 2697057.679 | 1265616.2978
145 | 2697061.0917 | 1265617.113 | 2697057.679 | 1265616.2978
146 | 2696906.0394 | 1265603.6455 | 2696914.6631 | 1265602.4563
147 | 2696906.0394 | 1265603.6455 | 2696903.8659 | 1265603.9452 | 2696899.9182 | 1265604.4921 | 2696892.634 | 1265603.6433
148 | 2696892.634 | 1265603.6433 | 2696887.4783 | 1265603.0426 | 2696887.4783 | 1265603.0426
149 | 2696887.4783 | 1265603.0426 | 2696882.2091 | 1265601.5626
150 | 2697002.3459 | 1265643.5262 | 2697001.9872 | 1265638.6568
151 | 2697061.0917 | 1265617.113 | 2697075.7453 | 1265620.6133
152 | 2697061.0917 | 1265617.113 | 2697060.4147 | 1265633.571 | 2697052.2866 | 1265641.4997
153 | 2697046.9937 | 1265641.4127 | 2697052.2866 | 1265641.4997
154 | 2697085.6719 | 1265622.9844 | 2697075.7453 | 1265620.6133
155 | 2697105.5528 | 1265627.8023 | 2697099.837 | 1265626.368 | 2697085.6719 | 1265622.9844
156 | 2697105.5528 | 1265627.8023 | 2697108.4452 | 1265628.5281
157 | 2697108.4452 | 1265628.5281 | 2697115.3026 | 1265630.2489
158 | 2697172.1603 | 1265683.9592 | 2697171.3013 | 1265682.0453
159 | 2697194.0414 | 1265707.2376 | 2697195.7599 | 1265710.9891
160 | 2697264.5938 | 1265642.5685 | 2697235.3118 | 1265651.482 | 2697231.5036 | 1265653.2517
161 | 2697265.6784 | 1265642.2383 | 2697264.5938 | 1265642.5685
162 | 2697265.6784 | 1265642.2383 | 2697274.3127 | 1265639.61
163 | 2697284.9408 | 1265636.3748 | 2697274.3127 | 1265639.61
164 | 2697284.9408 | 1265636.3748 | 2697324.126 | 1265626.6673
165 | 2697284.9408 | 1265636.3748 | 2697283.7487 | 1265615.4345
166 | 2697206.5594 | 1265470.7451 | 2697188.2445 | 1265472.7017
167 | 2697324.126 | 1265626.6673 | 2697355.2085 | 1265620.0949
168 | 2697282.9606 | 1265601.5913 | 2697283.7487 | 1265615.4345
169 | 2697206.5045 | 1265592.6331 | 2697205.5878 | 1265587.6819
170 | 2697206.5045 | 1265592.6331 | 2697210.2762 | 1265613.0061
171 | 2697210.6481 | 1265615.015 | 2697210.2762 | 1265613.0061
172 | 2697277.1276 | 1265565.8928 | 2697282.3019 | 1265589.9152 | 2697282.7407 | 1265597.6938
173 | 2697275.5017 | 1265558.3439 | 2697277.1276 | 1265565.8928
174 | 2697282.9606 | 1265601.5913 | 2697282.7407 | 1265597.6938
175 | 2697275.5017 | 1265558.3439 | 2697271.2791 | 1265538.7441
176 | 2697275.5017 | 1265558.3439 | 2697284.7526 | 1265557.4752
177 | 2697282.9606 | 1265601.5913 | 2697300.0822 | 1265597.0425
178 | 2697271.2791 | 1265538.7441 | 2697269.7507 | 1265531.6494 | 2697268.1415 | 1265511.5935
179 | 2697290.0392 | 1265556.9788 | 2697284.7526 | 1265557.4752
180 | 2697317.9158 | 1265592.3046 | 2697300.0822 | 1265597.0425
181 | 2697290.0392 | 1265556.9788 | 2697304.7263 | 1265555.5996
182 | 2697317.9158 | 1265592.3046 | 2697324.416 | 1265590.5776
183 | 2697309.9649 | 1265555.1076 | 2697304.7263 | 1265555.5996
184 | 2697309.9649 | 1265555.1076 | 2697324.988 | 1265553.6969
185 | 2697356.3185 | 1265619.8602 | 2697355.2085 | 1265620.0949
186 | 2697370.7108 | 1265572.6036 | 2697370.594 | 1265594.518
187 | 2697370.4748 | 1265616.8668 | 2697370.594 | 1265594.518
188 | 2697370.7258 | 1265569.7809 | 2697370.7108 | 1265572.6036
189 | 2697370.4748 | 1265616.8668 | 2697356.3185 | 1265619.8602
190 | 2697370.4748 | 1265616.8668 | 2697399.4912 | 1265613.1014
191 | 2697370.7258 | 1265569.7809 | 2697370.7561 | 1265564.1056
192 | 2697410.2405 | 1265611.7065 | 2697399.4912 | 1265613.1014
193 | 2697370.824 | 1265551.3628 | 2697370.7561 | 1265564.1056
194 | 2697410.2405 | 1265611.7065 | 2697417.2006 | 1265609.8294
195 | 2697416.0146 | 1265631.4735 | 2697410.2405 | 1265611.7065
196 | 2697370.824 | 1265551.3628 | 2697398.2219 | 1265545.4314 | 2697405.0321 | 1265543.222
197 | 2697370.824 | 1265551.3628 | 2697370.2608 | 1265539.7319
198 | 2697417.2006 | 1265609.8294 | 2697432.1937 | 1265605.786
199 | 2697416.0146 | 1265631.4735 | 2697395.5544 | 1265637.7861 | 2697387.5024 | 1265639.057
200 | 2697405.0321 | 1265543.222 | 2697414.8002 | 1265540.0529
201 | 2697370.2608 | 1265539.7319 | 2697369.9532 | 1265533.3781 | 2697369.9625 | 1265532.2567
202 | 2697432.1937 | 1265605.786 | 2697446.0288 | 1265602.0549 | 2697448.9228 | 1265600.9721
203 | 2697330.2753 | 1265553.2004 | 2697324.988 | 1265553.6969
204 | 2697369.9735 | 1265530.9284 | 2697369.9625 | 1265532.2567
205 | 2697370.1533 | 1265509.2627 | 2697369.9735 | 1265530.9284
206 | 2697370.2318 | 1265499.8042 | 2697370.1533 | 1265509.2627
207 | 2697432.7144 | 1265534.0712 | 2697421.4135 | 1265537.9073 | 2697414.8002 | 1265540.0529
208 | 2697432.7144 | 1265534.0712 | 2697438.3997 | 1265532.1413
209 | 2697320.0026 | 1265509.6137 | 2697319.8017 | 1265506.5007
210 | 2697338.497 | 1265718.4068 | 2697337.6295 | 1265709.8139 | 2697337.3702 | 1265708.1945
211 | 2697384.8346 | 1265681.9724 | 2697368.1601 | 1265685.1073 | 2697365.4469 | 1265686.6083 | 2697359.5583 | 1265687.691
212 | 2697340.033 | 1265676.3814 | 2697342.8007 | 1265690.7722 | 2697359.5583 | 1265687.691
213 | 2697332.3922 | 1265677.1117 | 2697337.3702 | 1265708.1945
214 | 2697332.3922 | 1265677.1117 | 2697312.7089 | 1265680.168 | 2697312.7996 | 1265686.0855
215 | 2697340.033 | 1265676.3814 | 2697332.3922 | 1265677.1117
216 | 2697340.033 | 1265676.3814 | 2697339.4875 | 1265673.3584
217 | 2697339.4875 | 1265673.3584 | 2697337.0864 | 1265660.0527 | 2697351.8812 | 1265657.4835
218 | 2697474.5531 | 1265517.344 | 2697485.9204 | 1265540.3049

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696711.2618 | 1265268.6692
1 | 2696715.0806 | 1265237.3297
2 | 2696708.0085 | 1265297.0964
3 | 2696718.9146 | 1265209.9277
4 | 2696698.9957 | 1265297.2941
5 | 2696694.917 | 1265297.3835
6 | 2696723.2123 | 1265553.879
7 | 2696666.7822 | 1265298.0007
8 | 2696870.3879 | 1265598.2422
9 | 2696892.3784 | 1265586.6649
10 | 2696889.5343 | 1265585.8347
11 | 2696941.8524 | 1265583.7291
12 | 2697262.9922 | 1265836.4569
13 | 2697235.6289 | 1265826.1983
14 | 2697281.5524 | 1265827.9441
15 | 2697157.7259 | 1265587.5314
16 | 2697182.543 | 1265582.3654
17 | 2697160.8182 | 1265555.6559
18 | 2697148.2718 | 1265585.8635
19 | 2697159.6069 | 1265604.3987
20 | 2697184.3066 | 1265675.1851
21 | 2697200.0075 | 1265667.8886
22 | 2697172.6982 | 1265660.282
23 | 2697186.263 | 1265690.2569
24 | 2697370.6177 | 1265453.3117
25 | 2697370.4457 | 1265474.0289
26 | 2697390.8985 | 1265451.1335
27 | 2697238.7686 | 1265810.7885
28 | 2696815.2646 | 1265789.558
29 | 2696969.8249 | 1265694.1456
30 | 2696653.9711 | 1265772.6006
31 | 2697163.3316 | 1265664.2869
32 | 2696970.7233 | 1265637.5803
33 | 2696994.1762 | 1265694.381
34 | 2697227.935 | 1265766.111
35 | 2697226.3323 | 1265761.9145
36 | 2697239.3541 | 1265800.2715
37 | 2697258.1567 | 1265760.19
38 | 2697216.2304 | 1265756.6106
39 | 2697189.0713 | 1265778.3154
40 | 2697212.75 | 1265748.7529
41 | 2696989.9476 | 1265636.0949
42 | 2696972.1059 | 1265620.6231
43 | 2697152.4591 | 1265640.8111
44 | 2697153.752 | 1265646.3631
45 | 2697141.3921 | 1265637.0008
46 | 2697150.3641 | 1265629.445
47 | 2697152.8784 | 1265531.5166
48 | 2697172.46 | 1265527.3156
49 | 2697150.1678 | 1265614.1379
50 | 2697316.7302 | 1265458.918
51 | 2697282.2035 | 1265462.6093
52 | 2697318.0502 | 1265479.3664
53 | 2697156.9942 | 1265776.709
54 | 2697185.7323 | 1265550.7543
55 | 2697148.4433 | 1265587.6205
56 | 2697228.735 | 1265463.1071
57 | 2697229.4403 | 1265468.3007
58 | 2697216.22 | 1265464.4366
59 | 2697188.7045 | 1265467.3746
60 | 2697185.7093 | 1265432.908
61 | 2697165.1531 | 1265668.3455
62 | 2697193.85 | 1265732.2892
63 | 2697167.5037 | 1265739.4487
64 | 2697188.6122 | 1265720.6181
65 | 2697447.609 | 1265456.9499
66 | 2697417.934 | 1265448.2299
67 | 2697454.5334 | 1265472.4705
68 | 2697264.3643 | 1265464.5165
69 | 2697265.8957 | 1265483.603
70 | 2697139.5937 | 1265792.5473
71 | 2697129.3986 | 1265792.9134
72 | 2696997.5092 | 1265434.4174
73 | 2697007.0603 | 1265545.8149
74 | 2696876.3897 | 1265599.928
75 | 2696930.3474 | 1265532.921
76 | 2696927.8841 | 1265540.9425
77 | 2696947.6623 | 1265590.5591
78 | 2697333.3176 | 1265752.5783
79 | 2697341.4946 | 1265748.0981
80 | 2697314.0787 | 1265754.5061
81 | 2697325.763 | 1265749.6545
82 | 2697339.7809 | 1265731.1237
83 | 2697203.7712 | 1265577.8691
84 | 2697163.6411 | 1265630.4451
85 | 2697203.0892 | 1265666.4565
86 | 2697186.965 | 1265691.7894
87 | 2697370.2823 | 1265493.7233
88 | 2696653.3014 | 1265772.5383
89 | 2696631.2904 | 1265769.6984
90 | 2697115.7356 | 1265764.6545
91 | 2697100.4746 | 1265726.8504
92 | 2697104.1231 | 1265791.7462
93 | 2697027.1256 | 1265694.6995
94 | 2697242.661 | 1265757.8936
95 | 2697284.2338 | 1265757.4967
96 | 2697203.727 | 1265728.3817
97 | 2696990.9621 | 1265636.0166
98 | 2696973.4579 | 1265604.0419
99 | 2697179.0365 | 1265373.8301
100 | 2697179.842 | 1265379.5645
101 | 2697139.1969 | 1265636.2449
102 | 2697185.2784 | 1265524.5655
103 | 2697169.438 | 1265474.7109
104 | 2697176.5326 | 1265473.9529
105 | 2697120.6116 | 1265631.5811
106 | 2697174.1633 | 1265438.1185
107 | 2697318.2269 | 1265482.1041
108 | 2697204.7383 | 1265547.0151
109 | 2697234.4591 | 1265505.3051
110 | 2697213.9889 | 1265469.9514
111 | 2697180.7445 | 1265408.4666
112 | 2697165.9492 | 1265670.1194
113 | 2697158.8026 | 1265741.2956
114 | 2697173.7943 | 1265687.6002
115 | 2697467.1846 | 1265500.8277
116 | 2696633.4624 | 1265738.3067
117 | 2696633.3896 | 1265739.3601
118 | 2697268.0204 | 1265510.084
119 | 2697264.2021 | 1265755.745
120 | 2697282.211 | 1265753.9633
121 | 2696958.7294 | 1265597.9509
122 | 2696961.9042 | 1265599.0356
123 | 2696954.0796 | 1265598.2291
124 | 2697010.2041 | 1265590.4763
125 | 2697011.1016 | 1265605.1715
126 | 2697025.7635 | 1265608.6739
127 | 2697004.0754 | 1265604.1139
128 | 2697043.3503 | 1265612.875
129 | 2696983.2639 | 1265603.3067
130 | 2697057.679 | 1265616.2978
131 | 2696962.641 | 1265599.2873
132 | 2696914.663 | 1265602.4563
133 | 2696906.0394 | 1265603.6455
134 | 2696892.634 | 1265603.6433
135 | 2696887.4783 | 1265603.0426
136 | 2696882.2091 | 1265601.5626
137 | 2697001.9872 | 1265638.6568
138 | 2697002.3459 | 1265643.5262
139 | 2697061.0917 | 1265617.113
140 | 2697052.2866 | 1265641.4997
141 | 2697046.9937 | 1265641.4127
142 | 2697075.7453 | 1265620.6133
143 | 2697085.6719 | 1265622.9844
144 | 2697105.5528 | 1265627.8023
145 | 2697108.4452 | 1265628.5281
146 | 2697058.6898 | 1265695.0046
147 | 2697115.3026 | 1265630.2489
148 | 2697172.1603 | 1265683.9592
149 | 2697171.3013 | 1265682.0453
150 | 2697147.4608 | 1265743.7029
151 | 2697194.0414 | 1265707.2376
152 | 2697195.7599 | 1265710.9891
153 | 2697231.5036 | 1265653.2517
154 | 2697264.5938 | 1265642.5685
155 | 2697265.6784 | 1265642.2383
156 | 2697274.3127 | 1265639.61
157 | 2697284.9408 | 1265636.3748
158 | 2697294.9258 | 1265752.7053
159 | 2697188.2445 | 1265472.7017
160 | 2697206.5594 | 1265470.7451
161 | 2697324.126 | 1265626.6673
162 | 2697283.7487 | 1265615.4345
163 | 2697205.5878 | 1265587.6819
164 | 2697206.5045 | 1265592.6331
165 | 2697210.2762 | 1265613.0061
166 | 2697210.6481 | 1265615.015
167 | 2697236.9891 | 1265523.9597
168 | 2697277.1276 | 1265565.8928
169 | 2697282.7407 | 1265597.6938
170 | 2697275.5017 | 1265558.3439
171 | 2697282.9606 | 1265601.5913
172 | 2697271.2791 | 1265538.7441
173 | 2697284.7526 | 1265557.4752
174 | 2697300.0822 | 1265597.0425
175 | 2697268.1415 | 1265511.5935
176 | 2697290.0392 | 1265556.9788
177 | 2697317.9158 | 1265592.3046
178 | 2697304.7263 | 1265555.5996
179 | 2697324.416 | 1265590.5776
180 | 2697309.9649 | 1265555.1076
181 | 2697355.2085 | 1265620.0949
182 | 2697370.594 | 1265594.518
183 | 2697370.7108 | 1265572.6036
184 | 2697370.4748 | 1265616.8668
185 | 2697370.7258 | 1265569.7809
186 | 2697356.3185 | 1265619.8602
187 | 2697399.4912 | 1265613.1014
188 | 2697370.7561 | 1265564.1056
189 | 2697410.2405 | 1265611.7065
190 | 2697370.824 | 1265551.3628
191 | 2697417.2006 | 1265609.8294
192 | 2697416.0146 | 1265631.4735
193 | 2697405.0321 | 1265543.222
194 | 2697370.2608 | 1265539.7319
195 | 2697432.1937 | 1265605.786
196 | 2697387.5024 | 1265639.057
197 | 2697324.988 | 1265553.6969
198 | 2697330.2753 | 1265553.2004
199 | 2697369.9625 | 1265532.2567
200 | 2697369.9735 | 1265530.9284
201 | 2697370.1533 | 1265509.2627
202 | 2697370.2318 | 1265499.8042
203 | 2697414.8002 | 1265540.0529
204 | 2697432.7144 | 1265534.0712
205 | 2697438.3997 | 1265532.1413
206 | 2697319.8017 | 1265506.5007
207 | 2697320.0026 | 1265509.6137
208 | 2697338.497 | 1265718.4068
209 | 2697384.8346 | 1265681.9724
210 | 2697359.5583 | 1265687.691
211 | 2697337.3702 | 1265708.1945
212 | 2697332.3922 | 1265677.1117
213 | 2697312.7996 | 1265686.0855
214 | 2697340.033 | 1265676.3814
215 | 2697339.4875 | 1265673.3584
216 | 2697351.8812 | 1265657.4835
217 | 2697448.9228 | 1265600.9721
218 | 2697474.5531 | 1265517.344
219 | 2697485.9204 | 1265540.3049
220 | 2697172.6982 | 1265660.282

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97101 | -0.55996 | 0.0013992 | 0.00035067
1 | 0.9709 | -0.56213 | 0.0034266 | 0.0008588
2 | 0.97115 | -0.55726 | 0 | 0
3 | 0.9709 | -0.56228 | 0.00028686 | 7.1893e-05
4 | 0.97119 | -0.55641 | 0.011494 | 0.0028806
5 | 0.97126 | -0.55515 | 0.00052337 | 0.00013117
6 | 0.97668 | -0.44836 | 0 | 0
7 | 0.97171 | -0.54625 | 0 | 0
8 | 0.97914 | -0.40033 | 0.00037213 | 9.3265e-05
9 | 0.98062 | -0.37158 | 0 | 0
10 | 0.98062 | -0.3716 | 0.00040709 | 0.00010203
11 | 0.98064 | -0.37121 | 0 | 0
12 | 0.97888 | -0.4053 | 0 | 0
13 | 0.97978 | -0.38763 | 0 | 0
14 | 0.97836 | -0.41554 | 0.027235 | 0.0068257
15 | 0.99537 | -0.08742 | 0 | 0
16 | 0.99515 | -0.091688 | 0.0020481 | 0.0005133
17 | 0.99524 | -0.089916 | 0 | 0
18 | 0.99431 | -0.10743 | 0 | 0
19 | 0.99718 | -0.053208 | 0.0031737 | 0.00079541
20 | 0.98524 | -0.28141 | 0 | 0
21 | 0.9847 | -0.29178 | 0.003718 | 0.00093181
22 | 0.98641 | -0.25884 | 0 | 0
23 | 0.9848 | -0.28995 | 0.0015475 | 0.00038784
24 | 0.97339 | -0.51279 | 0 | 0
25 | 0.97356 | -0.50949 | 0.0025885 | 0.00064875
26 | 0.97323 | -0.51605 | 0.0026924 | 0.00067477
27 | 0.98019 | -0.37967 | 0.021415 | 0.0053671
28 | 0.97649 | -0.45242 | 0 | 0
29 | 0.97701 | -0.44223 | 0 | 0
30 | 0.97618 | -0.45852 | 0.00080742 | 0.00020236
31 | 0.987 | -0.24748 | 0 | 0
32 | 0.97948 | -0.39382 | 0 | 0
33 | 0.97599 | -0.46221 | 0.0088398 | 0.0022155
34 | 0.98241 | -0.33623 | 0 | 0
35 | 0.98254 | -0.33362 | 0 | 0
36 | 0.98068 | -0.37001 | 0 | 0
37 | 0.98011 | -0.381 | 0.0089471 | 0.0022423
38 | 0.98287 | -0.3272 | 0 | 0
39 | 0.98282 | -0.32834 | 0 | 0
40 | 0.9831 | -0.32284 | 0.0014013 | 0.00035121
41 | 0.97921 | -0.39901 | 0.0042534 | 0.001066
42 | 0.98045 | -0.37474 | 0.0025241 | 0.00063259
43 | 0.9886 | -0.21675 | 0 | 0
44 | 0.98825 | -0.22346 | 0.0014426 | 0.00036154
45 | 0.9881 | -0.22637 | 0.0064131 | 0.0016073
46 | 0.98978 | -0.19395 | 0 | 0
47 | 0.99519 | -0.090954 | 0 | 0
48 | 0.99515 | -0.091614 | 0.00069834 | 0.00017502
49 | 0.99137 | -0.16359 | 0.0054452 | 0.0013647
50 | 0.97418 | -0.49703 | 0 | 0
51 | 0.97446 | -0.49139 | 0.0040092 | 0.0010048
52 | 0.97401 | -0.50036 | 0.002431 | 0.00060926
53 | 0.98277 | -0.32931 | 0.0005225 | 0.00013095
54 | 0.99519 | -0.090794 | 0.00073265 | 0.00018362
55 | 0.99413 | -0.11092 | 0.001468 | 0.00036792
56 | 0.97298 | -0.52059 | 0 | 0
57 | 0.97315 | -0.51717 | 0 | 0
58 | 0.97256 | -0.52882 | 0.010123 | 0.0025371
59 | 0.97191 | -0.54175 | 0 | 0
60 | 0.97109 | -0.55795 | 0 | 0
61 | 0.98695 | -0.2483 | 0.0021248 | 0.00053252
62 | 0.9867 | -0.25325 | 0 | 0
63 | 0.98664 | -0.2544 | 0.0010668 | 0.00026737
64 | 0.98673 | -0.25271 | 0.00060687 | 0.0001521
65 | 0.97291 | -0.52238 | 0 | 0
66 | 0.97308 | -0.51904 | 0.0010804 | 0.00027076
67 | 0.97283 | -0.52392 | 0.0016773 | 0.00042037
68 | 0.97468 | -0.48715 | 0 | 0
69 | 0.97574 | -0.46627 | 0.006023 | 0.0015095
70 | 0.98274 | -0.32978 | 0 | 0
71 | 0.98273 | -0.32999 | 0 | 0
72 | 0.98301 | -0.32512 | 0.0014672 | 0.0003677
73 | 0.98316 | -0.32215 | 0.0050195 | 0.001258
74 | 0.97924 | -0.39834 | 0.00037591 | 9.4212e-05
75 | 0.98029 | -0.37808 | 0.0021739 | 0.00054482
76 | 0.9803 | -0.37774 | 0.0051951 | 0.001302
77 | 0.9807 | -0.36994 | 0.0048325 | 0.0012111
78 | 0.97538 | -0.4734 | 0 | 0
79 | 0.97476 | -0.48557 | 0 | 0
80 | 0.97639 | -0.4537 | 0.015349 | 0.0038468
81 | 0.97467 | -0.48734 | 0.0061015 | 0.0015292
82 | 0.97397 | -0.50109 | 0.0040296 | 0.0010099
83 | 0.995 | -0.09456 | 0.0025679 | 0.00064357
84 | 1 | 0 | -0.58993 | -0.15177
85 | 0.9846 | -0.29378 | 0.00066585 | 0.00016688
86 | 0.98475 | -0.29081 | 0.00026138 | 6.5507e-05
87 | 0.97377 | -0.5054 | 0.0022698 | 0.00056887
88 | 0.97618 | -0.45854 | 0 | 0
89 | 0.97616 | -0.45904 | 0 | 0
90 | 0.98273 | -0.33011 | 0 | 0
91 | 0.98272 | -0.33027 | 0.00018869 | 4.729e-05
92 | 0.98271 | -0.3304 | 0.00090712 | 0.00022735
93 | 0.97488 | -0.48398 | 0.018386 | 0.0046081
94 | 0.98238 | -0.33676 | 0.00079173 | 0.00019843
95 | 0.97837 | -0.41484 | 0 | 0
96 | 0.98369 | -0.31144 | 0 | 0
97 | 0.9792 | -0.3992 | 0.0022054 | 0.00055273
98 | 0.98145 | -0.35537 | 0 | 0
99 | 0.97022 | -0.57514 | 0.0068607 | 0.0017195
100 | 0.97026 | -0.57441 | 0.0068615 | 0.0017196
101 | 0.988 | -0.22823 | 0 | 0
102 | 0.99514 | -0.091884 | 0.0011723 | 0.0002938
103 | 0.97292 | -0.52178 | 0.0012414 | 0.00031112
104 | 0.97293 | -0.52162 | 0.0011217 | 0.00028113
105 | 0.98721 | -0.24357 | 0.0025746 | 0.00064526
106 | 0.97102 | -0.55931 | 0.0058116 | 0.0014565
107 | 0.97399 | -0.50069 | 0.001868 | 0.00046816
108 | 0.99517 | -0.091214 | 0.0012319 | 0.00030874
109 | 0.97302 | -0.51985 | 0.002368 | 0.00059347
110 | 0.97305 | -0.51925 | 0.0019747 | 0.00049491
111 | 0.97063 | -0.56706 | 0.0058128 | 0.0014568
112 | 0.98694 | -0.24859 | 0.00095071 | 0.00023827
113 | 0.98663 | -0.25461 | 0.00038096 | 9.5477e-05
114 | 0.98683 | -0.25078 | 0.0012579 | 0.00031527
115 | 0.97274 | -0.52576 | 0.0017098 | 0.00042853
116 | 0.97612 | -0.45976 | 0.00096074 | 0.00024078
117 | 0.97612 | -0.45974 | 0.00028696 | 7.1918e-05
118 | 0.97736 | -0.43445 | 0.000861 | 0.00021579
119 | 0.98219 | -0.34048 | 0.0028083 | 0.00070383
120 | 0.98208 | -0.34268 | 0.003355 | 0.00084084
121 | 0.98086 | -0.36689 | 0 | 0
122 | 0.98097 | -0.36466 | 0.0023022 | 0.00057699
123 | 0.98075 | -0.36894 | 0.0019844 | 0.00049733
124 | 0.98343 | -0.31691 | 0.0075699 | 0.0018972
125 | 0.98362 | -0.31318 | 0 | 0
126 | 0.98398 | -0.3061 | 0.0066535 | 0.0016675
127 | 0.98346 | -0.31616 | 0.0088942 | 0.0022291
128 | 0.98444 | -0.29718 | 0.0030153 | 0.00075572
129 | 0.98241 | -0.33657 | 0.0024024 | 0.00060211
130 | 0.98482 | -0.28976 | 0.010886 | 0.0027283
131 | 0.981 | -0.36411 | 0.0016856 | 0.00042245
132 | 0.97993 | -0.38491 | 0.0017184 | 0.00043066
133 | 0.97976 | -0.38815 | 0.0015002 | 0.00037598
134 | 0.97953 | -0.39281 | 0.00041113 | 0.00010304
135 | 0.97944 | -0.39456 | 0.00033671 | 8.4387e-05
136 | 0.97934 | -0.39637 | 0.00034022 | 8.5267e-05
137 | 0.97911 | -0.40111 | 0.0037755 | 0.00094623
138 | 0.97908 | -0.40152 | 0.0045697 | 0.0011453
139 | 0.98492 | -0.28785 | 0 | 0
140 | 0.98432 | -0.29956 | 0.0068073 | 0.0017061
141 | 0.98424 | -0.30114 | 0.016594 | 0.0041589
142 | 0.98541 | -0.27841 | 0.025837 | 0.0064754
143 | 0.98579 | -0.27108 | 0.0092246 | 0.0023119
144 | 0.98658 | -0.25572 | 0.0031522 | 0.00079002
145 | 0.9867 | -0.25345 | 0.0065261 | 0.0016356
146 | 0.97436 | -0.49422 | 0.017673 | 0.0044293
147 | 0.98698 | -0.2479 | 0.0022303 | 0.00055896
148 | 0.98684 | -0.25048 | 0.0012883 | 0.00032288
149 | 0.98685 | -0.25028 | 0.0017078 | 0.00042801
150 | 0.98662 | -0.2548 | 0.00091079 | 0.00022827
151 | 0.9843 | -0.29954 | 0.00019914 | 4.9908e-05
152 | 0.98419 | -0.30166 | 0.00069367 | 0.00017385
153 | 0.98365 | -0.31209 | 0.00077652 | 0.00019461
154 | 0.9826 | -0.33238 | 0.0011812 | 0.00029603
155 | 0.98257 | -0.33304 | 0.00097795 | 0.0002451
156 | 0.9823 | -0.33824 | 0.0011897 | 0.00029817
157 | 0.98198 | -0.34459 | 0 | 0
158 | 0.98204 | -0.34345 | 0.0033566 | 0.00084124
159 | 0.97295 | -0.5211 | 0.00095546 | 0.00023946
160 | 0.97301 | -0.51998 | 0.0019744 | 0.00049483
161 | 0.97959 | -0.3911 | 0 | 0
162 | 0.98161 | -0.35176 | 0.00064395 | 0.00016139
163 | 0.99495 | -0.09543 | 0.0013122 | 0.00032888
164 | 0.99494 | -0.095753 | 0.0010905 | 0.00027331
165 | 0.99489 | -0.096682 | 0.00044678 | 0.00011197
166 | 0.99489 | -0.096757 | 0.0021002 | 0.00052636
167 | 0.97299 | -0.52038 | 0.0015301 | 0.00038347
168 | 0.98083 | -0.36686 | 0.0012837 | 0.00032174
169 | 0.98131 | -0.35761 | 0.0018187 | 0.0004558
170 | 0.98055 | -0.37229 | 0 | 0
171 | 0.98136 | -0.35647 | 0 | 0
172 | 0.97923 | -0.39801 | 0.001281 | 0.00032105
173 | 0.98049 | -0.37345 | 0.00073008 | 0.00018297
174 | 0.98115 | -0.36068 | 0.0015832 | 0.0003968
175 | 0.97746 | -0.43262 | 0.0030127 | 0.00075506
176 | 0.98046 | -0.37405 | 0.00075986 | 0.00019044
177 | 0.98095 | -0.36454 | 0.0086924 | 0.0021785
178 | 0.98039 | -0.37551 | 0.0014078 | 0.00035284
179 | 0.98093 | -0.36488 | 0.0028517 | 0.00071469
180 | 0.98037 | -0.37589 | 0.0012535 | 0.00031415
181 | 0.9777 | -0.42797 | 0.0035269 | 0.00088393
182 | 0.9761 | -0.45953 | 0.0018623 | 0.00046673
183 | 0.97535 | -0.47421 | 0.0018627 | 0.00046684
184 | 0.9769 | -0.44382 | 0 | 0
185 | 0.97526 | -0.47601 | 0.0029232 | 0.00073263
186 | 0.97764 | -0.42922 | 0.0049433 | 0.0012389
187 | 0.97644 | -0.45282 | 0.0033439 | 0.00083806
188 | 0.97509 | -0.47932 | 0.0018618 | 0.00046662
189 | 0.9763 | -0.45549 | 0 | 0
190 | 0.97474 | -0.48631 | 0 | 0
191 | 0.97628 | -0.45606 | 0.00085385 | 0.000214
192 | 0.97613 | -0.45895 | 0 | 0
193 | 0.9745 | -0.49102 | 0.0016582 | 0.00041558
194 | 0.97449 | -0.49116 | 0.0018609 | 0.00046639
195 | 0.97623 | -0.45704 | 0.0025261 | 0.00063311
196 | 0.97588 | -0.46392 | 0.0091848 | 0.0023019
197 | 0.98033 | -0.37665 | 0.0013862 | 0.00034742
198 | 0.98032 | -0.37678 | 0.0013891 | 0.00034814
199 | 0.97435 | -0.49401 | 0.0018609 | 0.00046639
200 | 0.97432 | -0.49447 | 0.0018426 | 0.0004618
201 | 0.97398 | -0.50128 | 0.0020427 | 0.00051196
202 | 0.97385 | -0.50389 | 0.0015109 | 0.00037866
203 | 0.97444 | -0.49208 | 0.0023771 | 0.00059575
204 | 0.97439 | -0.49321 | 0.002111 | 0.00052906
205 | 0.97438 | -0.49333 | 0.0011393 | 0.00028553
206 | 0.97389 | -0.50273 | 0.002949 | 0.0007391
207 | 0.97388 | -0.50282 | 0.0016024 | 0.0004016
208 | 0.97343 | -0.51179 | 0.0031446 | 0.0007881
209 | 0.97126 | -0.55474 | 0.0064619 | 0.0016195
210 | 0.97141 | -0.55163 | 0.0034686 | 0.00086931
211 | 0.97302 | -0.51981 | 0.0035612 | 0.00089253
212 | 0.97188 | -0.54234 | 0 | 0
213 | 0.97154 | -0.5491 | 0.014204 | 0.0035598
214 | 0.97171 | -0.54582 | 0 | 0
215 | 0.97167 | -0.54665 | 0.0098834 | 0.002477
216 | 0.97154 | -0.54919 | 0.004809 | 0.0012052
217 | 0.97621 | -0.45734 | 0.00092399 | 0.00023157
218 | 0.97271 | -0.52626 | 0 | 0
219 | 0.97268 | -0.52698 | 0.0015135 | 0.00037932
220 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0037139 | 0.0009302 | -0.0037135 | -0.00093035 | 3.8352e-07 | -1.4509e-07 | 0.0056911 | 0.0056912 | 0.0056912 | 0.97101 | -0.55996 | 0.9709 | -0.56213 | 1.5635
1 | -0.0051131 | -0.0012809 | 0.0051137 | 0.0012809 | 6.5877e-07 | 6.7597e-08 | 0.0078353 | 0.0078351 | 0.0078353 | 0.97101 | -0.55996 | 0.97115 | -0.55726 | 2.1525
2 | 0.00028686 | 7.1552e-05 | -0.00028686 | -7.1893e-05 | 2.006e-09 | -3.4107e-07 | 0.00043952 | 0.00043964 | 0.00043964 | 0.9709 | -0.56213 | 0.9709 | -0.56228 | 0.12078
3 | -0.0051137 | -0.0012809 | 0.005114 | 0.001281 | 2.0753e-07 | 2.1272e-08 | 0.0078351 | 0.0078351 | 0.0078351 | 0.97115 | -0.55726 | 0.97119 | -0.55641 | 2.1525
4 | -0.016608 | -0.0041616 | 0.016609 | 0.0041622 | 9.9055e-07 | 5.8347e-07 | 0.025445 | 0.025445 | 0.025445 | 0.97119 | -0.55641 | 0.97126 | -0.55515 | 6.9905
5 | -0.017132 | -0.0042933 | 0.017139 | 0.0042976 | 7.2701e-06 | 4.3044e-06 | 0.026247 | 0.026247 | 0.026247 | 0.97126 | -0.55515 | 0.97171 | -0.54625 | 7.2108
6 | 0.01722 | 0.0043452 | -0.017139 | -0.0042976 | 8.0337e-05 | 4.7543e-05 | 0.026246 | 0.026247 | 0.026247 | 0.97668 | -0.44836 | 0.97171 | -0.54625 | 7.2107
7 | -0.01722 | -0.0043452 | 0.017259 | 0.0043687 | 3.9707e-05 | 2.3484e-05 | 0.026246 | 0.026245 | 0.026246 | 0.97668 | -0.44836 | 0.97914 | -0.40033 | 7.2103
8 | -0.017632 | -0.0044619 | 0.017633 | 0.0044629 | 1.6804e-06 | 9.9704e-07 | 0.02681 | 0.02681 | 0.02681 | 0.97914 | -0.40033 | 0.97924 | -0.39834 | 7.3655
9 | 0.00040709 | 0.00010199 | -0.00040709 | -0.00010203 | 4.2398e-10 | -3.7106e-08 | 0.00061772 | 0.00061774 | 0.00061774 | 0.98062 | -0.37158 | 0.98062 | -0.3716 | 0.16971
10 | -0.00040709 | -0.00010199 | 0.0004071 | 0.00010137 | 7.1363e-09 | -6.2484e-07 | 0.00061772 | 0.0006175 | 0.00061772 | 0.98062 | -0.37158 | 0.98064 | -0.37121 | 0.1697
11 | -0.0077784 | -0.001949 | 0.0077789 | 0.0019492 | 4.6978e-07 | 1.872e-07 | 0.011803 | 0.011803 | 0.011803 | 0.98064 | -0.37121 | 0.9807 | -0.36994 | 3.2425
12 | 0.0073713 | 0.0018476 | -0.007369 | -0.0018468 | 2.2933e-06 | 8.5125e-07 | 0.011185 | 0.011186 | 0.011186 | 0.98064 | -0.37121 | 0.9803 | -0.37774 | 3.073
13 | -0.027248 | -0.006834 | 0.027271 | 0.0068482 | 2.2972e-05 | 1.4253e-05 | 0.041422 | 0.041422 | 0.041422 | 0.97888 | -0.4053 | 0.97978 | -0.38763 | 11.3798
14 | 0.027248 | 0.006834 | -0.027235 | -0.0068257 | 1.3298e-05 | 8.2511e-06 | 0.041422 | 0.041423 | 0.041423 | 0.97888 | -0.4053 | 0.97836 | -0.41554 | 11.3798
15 | -0.027271 | -0.0068482 | 0.027282 | 0.0068547 | 1.0359e-05 | 6.4269e-06 | 0.041422 | 0.041422 | 0.041422 | 0.97978 | -0.38763 | 0.98019 | -0.37967 | 11.3798
16 | 0.0095691 | 0.0023984 | -0.0095671 | -0.0023975 | 1.9455e-06 | 9.1567e-07 | 0.014305 | 0.014305 | 0.014305 | 0.99537 | -0.08742 | 0.99515 | -0.091688 | 3.93
17 | 0.0038359 | 0.00095974 | -0.0038354 | -0.00095993 | 4.5551e-07 | -1.8864e-07 | 0.0057338 | 0.005734 | 0.005734 | 0.99537 | -0.08742 | 0.99524 | -0.089916 | 1.5753
18 | 0.56921 | 0.14603 | -0.56866 | -0.14567 | 0.00055186 | 0.00035253 | 0.85213 | 0.85213 | 0.85213 | 0.99537 | -0.08742 | 0.99431 | -0.10743 | 46.8205
19 | -0.58261 | -0.14938 | 0.58358 | 0.15 | 0.00096827 | 0.00061859 | 0.87217 | 0.87217 | 0.87217 | 0.99537 | -0.08742 | 0.99718 | -0.053208 | 47.9215
20 | 0.0075191 | 0.0018842 | -0.007518 | -0.0018839 | 1.0286e-06 | 3.7641e-07 | 0.011243 | 0.011243 | 0.011243 | 0.99515 | -0.091688 | 0.995 | -0.09456 | 3.0887
21 | 0.0019646 | 0.00049185 | -0.0019646 | -0.00049212 | 8.2151e-08 | -2.7737e-07 | 0.0029372 | 0.0029373 | 0.0029373 | 0.99524 | -0.089916 | 0.99519 | -0.090794 | 0.80696
22 | 0.0018708 | 0.00046808 | -0.0018707 | -0.00046843 | 9.2482e-08 | -3.5048e-07 | 0.0027968 | 0.0027969 | 0.0027969 | 0.99524 | -0.089916 | 0.99519 | -0.090954 | 0.76838
23 | 0.56866 | 0.14567 | -0.56856 | -0.14561 | 9.6141e-05 | 6.1416e-05 | 0.85213 | 0.85213 | 0.85213 | 0.99431 | -0.10743 | 0.99413 | -0.11092 | 46.8205
24 | -0.58675 | -0.1508 | 0.58828 | 0.15177 | 0.001521 | 0.0009717 | 0.87691 | 0.87691 | 0.87691 | 0.99718 | -0.053208 | 1 | 0 | 48.1817
25 | 0.16827 | 0.042745 | -0.16819 | -0.042692 | 8.4003e-05 | 5.266e-05 | 0.25435 | 0.25435 | 0.25435 | 0.98524 | -0.28141 | 0.9847 | -0.29178 | 13.975
26 | -0.31408 | -0.079726 | 0.31442 | 0.079943 | 0.00034135 | 0.00021718 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.98524 | -0.28141 | 0.98641 | -0.25884 | 26.0834
27 | 0.14581 | 0.036981 | -0.14575 | -0.036944 | 5.9842e-05 | 3.7253e-05 | 0.22037 | 0.22037 | 0.22037 | 0.98524 | -0.28141 | 0.9848 | -0.28995 | 12.1084
28 | 0.16447 | 0.041761 | -0.16445 | -0.041751 | 1.5767e-05 | 9.8749e-06 | 0.24873 | 0.24873 | 0.24873 | 0.9847 | -0.29178 | 0.9846 | -0.29378 | 13.6664
29 | -0.31442 | -0.079943 | 0.31459 | 0.080053 | 0.00017217 | 0.00010954 | 0.47472 | 0.47472 | 0.47472 | 0.98641 | -0.25884 | 0.987 | -0.24748 | 26.0834
30 | 0.1442 | 0.036556 | -0.14419 | -0.036552 | 6.01e-06 | 3.7392e-06 | 0.21803 | 0.21803 | 0.21803 | 0.9848 | -0.28995 | 0.98475 | -0.29081 | 11.9799
31 | -0.0086771 | -0.0021739 | 0.0086784 | 0.0021745 | 1.3669e-06 | 6.1724e-07 | 0.013264 | 0.013264 | 0.013264 | 0.97339 | -0.51279 | 0.97356 | -0.50949 | 3.644
32 | 0.0086771 | 0.0021739 | -0.0086757 | -0.0021733 | 1.3458e-06 | 6.078e-07 | 0.013264 | 0.013264 | 0.013264 | 0.97339 | -0.51279 | 0.97323 | -0.51605 | 3.644
33 | -0.011267 | -0.0028233 | 0.011269 | 0.0028245 | 2.1902e-06 | 1.1568e-06 | 0.017221 | 0.01722 | 0.017221 | 0.97356 | -0.50949 | 0.97377 | -0.5054 | 4.7309
34 | 0.0059834 | 0.0014986 | -0.0059825 | -0.0014983 | 8.533e-07 | 2.0828e-07 | 0.0091479 | 0.009148 | 0.009148 | 0.97323 | -0.51605 | 0.97308 | -0.51904 | 2.5132
35 | -0.048697 | -0.012222 | 0.048719 | 0.012236 | 2.2443e-05 | 1.4226e-05 | 0.073932 | 0.073932 | 0.073932 | 0.98019 | -0.37967 | 0.98068 | -0.37001 | 20.311
36 | -0.0020558 | -0.00051278 | 0.0020568 | 0.00051004 | 9.9235e-07 | -2.7431e-06 | 0.0031318 | 0.0031306 | 0.0031318 | 0.97649 | -0.45242 | 0.97701 | -0.44223 | 0.86039
37 | 0.0020558 | 0.00051278 | -0.0020552 | -0.00051443 | 5.9666e-07 | -1.6464e-06 | 0.0031318 | 0.0031325 | 0.0031325 | 0.97649 | -0.45242 | 0.97618 | -0.45852 | 0.86059
38 | -0.047045 | -0.011819 | 0.047154 | 0.011888 | 0.00010896 | 6.9023e-05 | 0.071662 | 0.071662 | 0.071662 | 0.97701 | -0.44223 | 0.97948 | -0.39382 | 19.6873
39 | 0.044988 | 0.011309 | -0.044946 | -0.011282 | 4.289e-05 | 2.7145e-05 | 0.068531 | 0.068531 | 0.068531 | 0.97701 | -0.44223 | 0.97599 | -0.46221 | 18.8273
40 | 0.0012478 | 0.00031207 | -0.0012478 | -0.00031208 | 9.123e-10 | -7.824e-09 | 0.0019018 | 0.0019018 | 0.0019018 | 0.97618 | -0.45852 | 0.97618 | -0.45854 | 0.52246
41 | -0.32489 | -0.082632 | 0.32526 | 0.082872 | 0.00037655 | 0.00023965 | 0.49024 | 0.49024 | 0.49024 | 0.987 | -0.24748 | 0.98825 | -0.22346 | 26.9363
42 | 0.010297 | 0.0025797 | -0.010296 | -0.0025795 | 4.0199e-07 | 2.0042e-07 | 0.015523 | 0.015523 | 0.015523 | 0.987 | -0.24748 | 0.98695 | -0.2483 | 4.2646
43 | 0.014809 | 0.0037127 | -0.014805 | -0.0037106 | 3.6597e-06 | 2.0996e-06 | 0.022498 | 0.022498 | 0.022498 | 0.97948 | -0.39382 | 0.97921 | -0.39901 | 6.1807
44 | -0.061963 | -0.0156 | 0.062019 | 0.015636 | 5.6565e-05 | 3.5987e-05 | 0.094159 | 0.094159 | 0.094159 | 0.97948 | -0.39382 | 0.98045 | -0.37474 | 25.8679
45 | 0.036106 | 0.0090661 | -0.036068 | -0.0090425 | 3.7452e-05 | 2.3558e-05 | 0.055054 | 0.055054 | 0.055054 | 0.97599 | -0.46221 | 0.97488 | -0.48398 | 15.1247
46 | -0.1294 | -0.03273 | 0.12941 | 0.03274 | 1.6191e-05 | 1.0134e-05 | 0.1961 | 0.1961 | 0.1961 | 0.98241 | -0.33623 | 0.98254 | -0.33362 | 13.4683
47 | 0.048798 | 0.012286 | -0.048719 | -0.012236 | 7.867e-05 | 4.9864e-05 | 0.073932 | 0.073932 | 0.073932 | 0.98241 | -0.33623 | 0.98068 | -0.37001 | 20.311
48 | 0.080598 | 0.020444 | -0.080425 | -0.020334 | 0.00017308 | 0.00011038 | 0.12217 | 0.12217 | 0.12217 | 0.98241 | -0.33623 | 0.98011 | -0.381 | 33.5623
49 | 0.010316 | 0.0025861 | -0.010314 | -0.0025853 | 1.5417e-06 | 7.7338e-07 | 0.015623 | 0.015623 | 0.015623 | 0.98254 | -0.33362 | 0.98238 | -0.33676 | 4.292
50 | -0.13973 | -0.035326 | 0.13977 | 0.035353 | 4.3033e-05 | 2.673e-05 | 0.21172 | 0.21172 | 0.21172 | 0.98254 | -0.33362 | 0.98287 | -0.3272 | 11.633
51 | 0.071478 | 0.018092 | -0.071362 | -0.018018 | 0.00011591 | 7.3853e-05 | 0.10858 | 0.10858 | 0.10858 | 0.98011 | -0.381 | 0.97837 | -0.41484 | 29.8306
52 | 0.0016185 | 0.00040302 | -0.0016184 | -0.00040346 | 8.7688e-08 | -4.3777e-07 | 0.0024494 | 0.0024496 | 0.0024496 | 0.98287 | -0.3272 | 0.98282 | -0.32834 | 0.67297
53 | -0.14139 | -0.035756 | 0.14142 | 0.035775 | 2.9565e-05 | 1.8377e-05 | 0.21417 | 0.21417 | 0.21417 | 0.98287 | -0.3272 | 0.9831 | -0.32284 | 11.7676
54 | 0.0016184 | 0.00040346 | -0.0016184 | -0.00040383 | 7.4475e-08 | -3.717e-07 | 0.0024496 | 0.0024497 | 0.0024497 | 0.98282 | -0.32834 | 0.98277 | -0.32931 | 0.67301
55 | -0.14282 | -0.036126 | 0.1429 | 0.036174 | 7.8173e-05 | 4.8617e-05 | 0.21629 | 0.21629 | 0.21629 | 0.9831 | -0.32284 | 0.98369 | -0.31144 | 11.8841
56 | 0.010552 | 0.0026446 | -0.010551 | -0.0026445 | 9.81e-08 | 4.9984e-08 | 0.016034 | 0.016034 | 0.016034 | 0.97921 | -0.39901 | 0.9792 | -0.3992 | 4.405
57 | -0.064543 | -0.016269 | 0.064603 | 0.016307 | 5.9903e-05 | 3.8128e-05 | 0.09799 | 0.09799 | 0.09799 | 0.98045 | -0.37474 | 0.98145 | -0.35537 | 26.9203
58 | 0.32681 | 0.083301 | -0.32671 | -0.083234 | 0.0001058 | 6.7339e-05 | 0.49241 | 0.49241 | 0.49241 | 0.9886 | -0.21675 | 0.98825 | -0.22346 | 27.0556
59 | 0.23196 | 0.05874 | -0.23185 | -0.058672 | 0.00010714 | 6.7818e-05 | 0.34935 | 0.34935 | 0.34935 | 0.9886 | -0.21675 | 0.9881 | -0.22637 | 19.1952
60 | -0.55877 | -0.14204 | 0.55938 | 0.14243 | 0.00061417 | 0.00039232 | 0.84176 | 0.84176 | 0.84176 | 0.9886 | -0.21675 | 0.98978 | -0.19395 | 46.2507
61 | 0.22544 | 0.057065 | -0.22542 | -0.057052 | 2.0093e-05 | 1.2711e-05 | 0.33969 | 0.33969 | 0.33969 | 0.9881 | -0.22637 | 0.988 | -0.22823 | 18.6645
62 | -0.55938 | -0.14243 | 0.5602 | 0.14296 | 0.00082033 | 0.00052402 | 0.84176 | 0.84176 | 0.84176 | 0.98978 | -0.19395 | 0.99137 | -0.16359 | 46.2507
63 | 0.0018707 | 0.00046843 | -0.0018706 | -0.00046865 | 5.8752e-08 | -2.2261e-07 | 0.0027969 | 0.002797 | 0.002797 | 0.99519 | -0.090954 | 0.99515 | -0.091614 | 0.76841
64 | 0.0011723 | 0.00029363 | -0.0011723 | -0.0002938 | 1.5105e-08 | -1.6066e-07 | 0.0017528 | 0.0017529 | 0.0017529 | 0.99515 | -0.091614 | 0.99514 | -0.091884 | 0.48155
65 | -0.56565 | -0.14432 | 0.56709 | 0.14524 | 0.0014433 | 0.00092196 | 0.84994 | 0.84994 | 0.84994 | 0.99137 | -0.16359 | 0.99413 | -0.11092 | 46.6998
66 | -0.0088523 | -0.0022187 | 0.0088547 | 0.0022198 | 2.3807e-06 | 1.0912e-06 | 0.013522 | 0.013521 | 0.013522 | 0.97418 | -0.49703 | 0.97446 | -0.49139 | 3.7147
67 | 0.0088523 | 0.0022187 | -0.0088509 | -0.0022181 | 1.4049e-06 | 6.4407e-07 | 0.013522 | 0.013522 | 0.013522 | 0.97418 | -0.49703 | 0.97401 | -0.50036 | 3.7148
68 | -0.012864 | -0.0032246 | 0.012866 | 0.0032261 | 2.596e-06 | 1.4379e-06 | 0.019644 | 0.019643 | 0.019644 | 0.97446 | -0.49139 | 0.97468 | -0.48715 | 5.3966
69 | 0.0064199 | 0.0016088 | -0.0064198 | -0.0016088 | 9.8965e-08 | 2.9192e-08 | 0.0098079 | 0.0098079 | 0.0098079 | 0.97401 | -0.50036 | 0.97399 | -0.50069 | 2.6945
70 | 0.0010959 | 0.00027288 | -0.0010958 | -0.00027317 | 2.4464e-08 | -2.8479e-07 | 0.0016586 | 0.0016587 | 0.0016587 | 0.98277 | -0.32931 | 0.98274 | -0.32978 | 0.4557
71 | 0.0012319 | 0.0003085 | -0.0012319 | -0.00030874 | 2.4644e-08 | -2.3591e-07 | 0.0018419 | 0.001842 | 0.001842 | 0.99519 | -0.090794 | 0.99517 | -0.091214 | 0.50603
72 | -0.035533 | -0.0089281 | 0.035539 | 0.0089318 | 5.8056e-06 | 3.6505e-06 | 0.05435 | 0.05435 | 0.05435 | 0.97298 | -0.52059 | 0.97315 | -0.51717 | 14.9313
73 | 0.035533 | 0.0089281 | -0.035519 | -0.0089194 | 1.3941e-05 | 8.7661e-06 | 0.05435 | 0.05435 | 0.05435 | 0.97298 | -0.52059 | 0.97256 | -0.52882 | 14.9313
74 | 0.0038986 | 0.00097658 | -0.0038981 | -0.00097673 | 4.9761e-07 | -1.4543e-07 | 0.005961 | 0.0059611 | 0.0059611 | 0.97315 | -0.51717 | 0.97302 | -0.51985 | 1.6377
75 | 0.0072688 | 0.0018214 | -0.0072681 | -0.0018212 | 7.1984e-07 | 2.6766e-07 | 0.011114 | 0.011114 | 0.011114 | 0.97315 | -0.51717 | 0.97305 | -0.51925 | 3.0534
76 | -0.046706 | -0.01173 | 0.046773 | 0.011772 | 6.7006e-05 | 4.2448e-05 | 0.071425 | 0.071425 | 0.071425 | 0.97315 | -0.51717 | 0.97468 | -0.48715 | 19.6224
77 | 0.025396 | 0.0063823 | -0.02538 | -0.0063726 | 1.5672e-05 | 9.6867e-06 | 0.038862 | 0.038862 | 0.038862 | 0.97256 | -0.52882 | 0.97191 | -0.54175 | 10.6763
78 | 0.02538 | 0.0063726 | -0.025361 | -0.0063605 | 1.9594e-05 | 1.2112e-05 | 0.038862 | 0.038862 | 0.038862 | 0.97191 | -0.54175 | 0.97109 | -0.55795 | 10.6764
79 | 0.019549 | 0.0049038 | -0.01954 | -0.0048987 | 8.4835e-06 | 5.1177e-06 | 0.029956 | 0.029956 | 0.029956 | 0.97109 | -0.55795 | 0.97063 | -0.56706 | 8.2297
80 | 0.005812 | 0.0014566 | -0.0058116 | -0.0014565 | 3.7676e-07 | 8.4424e-08 | 0.0089058 | 0.0089059 | 0.0089059 | 0.97109 | -0.55795 | 0.97102 | -0.55931 | 2.4467
81 | 0.0081714 | 0.002047 | -0.0081713 | -0.0020469 | 1.1066e-07 | 4.5975e-08 | 0.01232 | 0.01232 | 0.01232 | 0.98695 | -0.2483 | 0.98694 | -0.24859 | 3.3845
82 | 0.0023587 | 0.0005906 | -0.0023586 | -0.00059087 | 1.2963e-07 | -2.6599e-07 | 0.0035569 | 0.003557 | 0.003557 | 0.9867 | -0.25325 | 0.98664 | -0.2544 | 0.97721
83 | -0.0023587 | -0.0005906 | 0.0023588 | 0.00059047 | 6.0692e-08 | -1.2456e-07 | 0.0035569 | 0.0035569 | 0.0035569 | 0.9867 | -0.25325 | 0.98673 | -0.25271 | 0.97718
84 | 0.0012918 | 0.00032349 | -0.0012918 | -0.0003236 | 1.2659e-08 | -1.055e-07 | 0.0019481 | 0.0019481 | 0.0019481 | 0.98664 | -0.2544 | 0.98663 | -0.25461 | 0.5352
85 | -0.0029656 | -0.00074257 | 0.0029659 | 0.00074228 | 2.7141e-07 | -2.8862e-07 | 0.004472 | 0.0044719 | 0.004472 | 0.98673 | -0.25271 | 0.98683 | -0.25078 | 1.2286
86 | -0.0049014 | -0.0012275 | 0.0049021 | 0.0012276 | 7.786e-07 | 3.9365e-08 | 0.0074961 | 0.0074959 | 0.0074961 | 0.97291 | -0.52238 | 0.97308 | -0.51904 | 2.0594
87 | 0.0049014 | 0.0012275 | -0.004901 | -0.0012275 | 3.5812e-07 | 1.8166e-08 | 0.0074961 | 0.0074962 | 0.0074962 | 0.97291 | -0.52238 | 0.97283 | -0.52392 | 2.0594
88 | 0.0032237 | 0.00080715 | -0.0032234 | -0.00080736 | 2.8309e-07 | -2.0432e-07 | 0.0049306 | 0.0049307 | 0.0049307 | 0.97283 | -0.52392 | 0.97274 | -0.52576 | 1.3546
89 | -0.05964 | -0.014998 | 0.059699 | 0.015036 | 5.9551e-05 | 3.7874e-05 | 0.091069 | 0.091069 | 0.091069 | 0.97468 | -0.48715 | 0.97574 | -0.46627 | 25.0189
90 | -0.065722 | -0.016546 | 0.065822 | 0.016609 | 0.00010013 | 6.375e-05 | 0.10025 | 0.10025 | 0.10025 | 0.97574 | -0.46627 | 0.97736 | -0.43445 | 27.5422
91 | 0.0010958 | 0.00027317 | -0.0010958 | -0.00027329 | 1.0494e-08 | -1.2215e-07 | 0.0016587 | 0.0016588 | 0.0016588 | 0.98274 | -0.32978 | 0.98273 | -0.32999 | 0.45571
92 | 0.00018869 | 4.6254e-05 | -0.00018869 | -4.6706e-05 | 1.0909e-09 | -4.5176e-07 | 0.00028534 | 0.0002855 | 0.0002855 | 0.98273 | -0.32999 | 0.98273 | -0.33011 | 0.078434
93 | 0.00090714 | 0.00022704 | -0.00090712 | -0.00022735 | 1.79e-08 | -3.0912e-07 | 0.0013734 | 0.0013736 | 0.0013736 | 0.98273 | -0.32999 | 0.98271 | -0.3304 | 0.37735
94 | -0.0014672 | -0.0003677 | 0.0014674 | 0.00036642 | 2.0675e-07 | -1.2853e-06 | 0.0022209 | 0.0022204 | 0.0022209 | 0.98301 | -0.32512 | 0.98316 | -0.32215 | 0.61013
95 | -0.0064869 | -0.0016244 | 0.0064885 | 0.0016249 | 1.6184e-06 | 4.6778e-07 | 0.0098175 | 0.0098173 | 0.0098175 | 0.98316 | -0.32215 | 0.98343 | -0.31691 | 2.6971
96 | -0.018009 | -0.0045571 | 0.018011 | 0.0045581 | 1.6995e-06 | 1.0116e-06 | 0.027382 | 0.027382 | 0.027382 | 0.97924 | -0.39834 | 0.97934 | -0.39637 | 7.5224
97 | -0.0021739 | -0.00054482 | 0.0021739 | 0.00054474 | 3.4263e-08 | -8.3862e-08 | 0.0032998 | 0.0032998 | 0.0032998 | 0.98029 | -0.37808 | 0.9803 | -0.37774 | 0.90654
98 | -0.012611 | -0.0031603 | 0.012613 | 0.0031613 | 1.8328e-06 | 1.0045e-06 | 0.019135 | 0.019135 | 0.019135 | 0.9807 | -0.36994 | 0.98086 | -0.36689 | 5.2569
99 | 0.055828 | 0.014053 | -0.055796 | -0.014033 | 3.2441e-05 | 2.0614e-05 | 0.085192 | 0.085192 | 0.085192 | 0.97538 | -0.4734 | 0.97476 | -0.48557 | 23.4044
100 | -0.055828 | -0.014053 | 0.055881 | 0.014087 | 5.2623e-05 | 3.3437e-05 | 0.085192 | 0.085192 | 0.085192 | 0.97538 | -0.4734 | 0.97639 | -0.4537 | 23.4043
101 | 0.006102 | 0.0015293 | -0.0061015 | -0.0015292 | 5.1438e-07 | 1.3216e-07 | 0.009315 | 0.009315 | 0.009315 | 0.97476 | -0.48557 | 0.97467 | -0.48734 | 2.5591
102 | 0.049694 | 0.012503 | -0.049657 | -0.01248 | 3.6834e-05 | 2.3361e-05 | 0.075877 | 0.075877 | 0.075877 | 0.97476 | -0.48557 | 0.97397 | -0.50109 | 20.8453
103 | -0.071229 | -0.017933 | 0.071362 | 0.018018 | 0.00013262 | 8.4499e-05 | 0.10858 | 0.10858 | 0.10858 | 0.97639 | -0.4537 | 0.97837 | -0.41484 | 29.8306
104 | 0.045627 | 0.01147 | -0.045604 | -0.011455 | 2.3299e-05 | 1.4752e-05 | 0.069721 | 0.069721 | 0.069721 | 0.97397 | -0.50109 | 0.97343 | -0.51179 | 19.154
105 | 0.0049501 | 0.0012403 | -0.0049499 | -0.0012403 | 2.0508e-07 | 1.6421e-09 | 0.0074028 | 0.0074028 | 0.0074028 | 0.995 | -0.09456 | 0.99495 | -0.09543 | 2.0337
106 | 0.16379 | 0.041584 | -0.16364 | -0.041494 | 0.00014421 | 9.0302e-05 | 0.24772 | 0.24772 | 0.24772 | 0.9846 | -0.29378 | 0.98365 | -0.31209 | 13.6111
107 | 0.14393 | 0.036487 | -0.14387 | -0.036449 | 6.0364e-05 | 3.7553e-05 | 0.21764 | 0.21764 | 0.21764 | 0.98475 | -0.29081 | 0.9843 | -0.29954 | 11.9582
108 | -0.013539 | -0.0033933 | 0.01354 | 0.0033939 | 9.7608e-07 | 5.4904e-07 | 0.020689 | 0.020689 | 0.020689 | 0.97377 | -0.5054 | 0.97385 | -0.50389 | 5.6838
109 | 0.0012478 | 0.00031208 | -0.0012477 | -0.00031234 | 3.0013e-08 | -2.5742e-07 | 0.0019018 | 0.0019019 | 0.0019019 | 0.97618 | -0.45854 | 0.97616 | -0.45904 | 0.52249
110 | 0.0012477 | 0.00031234 | -0.0012477 | -0.00031269 | 4.1253e-08 | -3.5375e-07 | 0.0019019 | 0.001902 | 0.001902 | 0.97616 | -0.45904 | 0.97612 | -0.45974 | 0.52253
111 | 0.00018869 | 4.6706e-05 | -0.00018869 | -4.729e-05 | 1.4121e-09 | -5.8398e-07 | 0.0002855 | 0.00028571 | 0.00028571 | 0.98273 | -0.33011 | 0.98272 | -0.33027 | 0.078491
112 | 0.017682 | 0.0044344 | -0.017673 | -0.0044293 | 8.6228e-06 | 5.1252e-06 | 0.02699 | 0.02699 | 0.02699 | 0.97488 | -0.48398 | 0.97436 | -0.49422 | 7.4148
113 | 0.0095224 | 0.0023869 | -0.0095207 | -0.002386 | 1.6889e-06 | 8.0687e-07 | 0.014424 | 0.014424 | 0.014424 | 0.98238 | -0.33676 | 0.98219 | -0.34048 | 3.9626
114 | -0.1429 | -0.036174 | 0.14297 | 0.036216 | 6.7121e-05 | 4.1743e-05 | 0.21629 | 0.21629 | 0.21629 | 0.98369 | -0.31144 | 0.98419 | -0.30166 | 11.8841
115 | 0.008346 | 0.0020918 | -0.0083453 | -0.0020915 | 7.589e-07 | 3.2745e-07 | 0.012683 | 0.012683 | 0.012683 | 0.9792 | -0.3992 | 0.97911 | -0.40111 | 3.4843
116 | -0.10556 | -0.026635 | 0.10565 | 0.026696 | 9.5085e-05 | 6.073e-05 | 0.16011 | 0.16011 | 0.16011 | 0.98145 | -0.35537 | 0.98241 | -0.33657 | 43.9852
117 | 0.040955 | 0.010328 | -0.040938 | -0.010317 | 1.7123e-05 | 1.0809e-05 | 0.062117 | 0.062117 | 0.062117 | 0.98145 | -0.35537 | 0.981 | -0.36411 | 17.065
118 | -0.0068607 | -0.0017195 | 0.006861 | 0.0017195 | 2.4042e-07 | 8.2355e-08 | 0.010522 | 0.010522 | 0.010522 | 0.97022 | -0.57514 | 0.97026 | -0.57441 | 2.8907
119 | -0.013722 | -0.0034392 | 0.013727 | 0.0034419 | 4.8083e-06 | 2.7196e-06 | 0.021045 | 0.021045 | 0.021045 | 0.97026 | -0.57441 | 0.97063 | -0.56706 | 5.7816
120 | 0.22542 | 0.057052 | -0.22525 | -0.056948 | 0.00016583 | 0.00010491 | 0.33969 | 0.3397 | 0.3397 | 0.988 | -0.22823 | 0.98721 | -0.24357 | 18.6646
121 | -0.0012414 | -0.00031112 | 0.0012414 | 0.00031104 | 9.6449e-09 | -8.2433e-08 | 0.0018986 | 0.0018986 | 0.0018986 | 0.97292 | -0.52178 | 0.97293 | -0.52162 | 0.5216
122 | -0.0023631 | -0.00059217 | 0.0023632 | 0.00059206 | 5.7695e-08 | -1.0935e-07 | 0.0036142 | 0.0036141 | 0.0036142 | 0.97293 | -0.52162 | 0.97295 | -0.5211 | 0.99291
123 | 0.22268 | 0.056302 | -0.22263 | -0.056273 | 4.6294e-05 | 2.9279e-05 | 0.33581 | 0.33581 | 0.33581 | 0.98721 | -0.24357 | 0.98698 | -0.2479 | 18.4514
124 | 0.0045519 | 0.0011406 | -0.0045514 | -0.0011407 | 4.4335e-07 | -2.0489e-08 | 0.0069541 | 0.0069542 | 0.0069542 | 0.97399 | -0.50069 | 0.97389 | -0.50273 | 1.9105
125 | 0.0015301 | 0.00038326 | -0.0015301 | -0.00038347 | 3.8652e-08 | -2.0908e-07 | 0.0023399 | 0.0023399 | 0.0023399 | 0.97302 | -0.51985 | 0.97299 | -0.52038 | 0.64284
126 | 0.0052934 | 0.0013263 | -0.0052932 | -0.0013262 | 1.8359e-07 | 2.4692e-08 | 0.0080947 | 0.0080947 | 0.0080947 | 0.97305 | -0.51925 | 0.97301 | -0.51998 | 2.2238
127 | 0.0072206 | 0.0018086 | -0.00722 | -0.0018084 | 5.8093e-07 | 2.0477e-07 | 0.010886 | 0.010886 | 0.010886 | 0.98694 | -0.24859 | 0.98685 | -0.25028 | 2.9907
128 | 0.0009108 | 0.00022812 | -0.00091079 | -0.00022827 | 8.2038e-09 | -1.4282e-07 | 0.0013736 | 0.0013736 | 0.0013736 | 0.98663 | -0.25461 | 0.98662 | -0.2548 | 0.37738
129 | -0.0042239 | -0.0010575 | 0.0042239 | 0.0010575 | 6.07e-08 | -1.2139e-08 | 0.0063687 | 0.0063687 | 0.0063687 | 0.98683 | -0.25078 | 0.98684 | -0.25048 | 1.7496
130 | 0.0015136 | 0.00037883 | -0.0015135 | -0.00037903 | 3.6353e-08 | -2.0124e-07 | 0.0023152 | 0.0023152 | 0.0023152 | 0.97274 | -0.52576 | 0.97271 | -0.52626 | 0.63606
131 | -0.00096074 | -0.00024078 | 0.00096074 | 0.00024077 | 8.4931e-10 | -1.2656e-08 | 0.0014646 | 0.0014646 | 0.0014646 | 0.97612 | -0.45976 | 0.97612 | -0.45974 | 0.40235
132 | -0.066683 | -0.016825 | 0.066689 | 0.016829 | 5.8578e-06 | 3.73e-06 | 0.10156 | 0.10156 | 0.10156 | 0.97736 | -0.43445 | 0.97746 | -0.43262 | 27.9023
133 | 0.0067124 | 0.0016822 | -0.0067117 | -0.001682 | 7.0179e-07 | 2.2014e-07 | 0.010169 | 0.010169 | 0.010169 | 0.98219 | -0.34048 | 0.98208 | -0.34268 | 2.7938
134 | 0.0033567 | 0.00084116 | -0.0033566 | -0.00084124 | 1.2394e-07 | -8.2344e-08 | 0.0050859 | 0.005086 | 0.005086 | 0.98208 | -0.34268 | 0.98204 | -0.34345 | 1.3973
135 | -0.036945 | -0.0093144 | 0.036949 | 0.0093169 | 3.955e-06 | 2.4888e-06 | 0.056068 | 0.056068 | 0.056068 | 0.98086 | -0.36689 | 0.98097 | -0.36466 | 15.4032
136 | 0.024332 | 0.0061531 | -0.02433 | -0.0061517 | 2.3827e-06 | 1.4661e-06 | 0.036933 | 0.036933 | 0.036933 | 0.98086 | -0.36689 | 0.98075 | -0.36894 | 10.1464
137 | -0.039251 | -0.0098939 | 0.039252 | 0.0098946 | 1.0358e-06 | 6.5311e-07 | 0.05956 | 0.05956 | 0.05956 | 0.98097 | -0.36466 | 0.981 | -0.36411 | 16.3626
138 | 0.022345 | 0.0056543 | -0.022328 | -0.0056439 | 1.7119e-05 | 1.0456e-05 | 0.033922 | 0.033922 | 0.033922 | 0.98075 | -0.36894 | 0.97993 | -0.38491 | 9.3193
139 | -0.014058 | -0.0035221 | 0.014061 | 0.0035235 | 2.4981e-06 | 1.4119e-06 | 0.021271 | 0.021271 | 0.021271 | 0.98343 | -0.31691 | 0.98362 | -0.31318 | 5.8438
140 | -0.13113 | -0.033128 | 0.13118 | 0.033155 | 4.4535e-05 | 2.7546e-05 | 0.19847 | 0.19847 | 0.19847 | 0.98362 | -0.31318 | 0.98398 | -0.3061 | 10.9051
141 | 0.11707 | 0.029604 | -0.11706 | -0.029594 | 1.6733e-05 | 1.0258e-05 | 0.1772 | 0.1772 | 0.1772 | 0.98362 | -0.31318 | 0.98346 | -0.31616 | 9.7364
142 | -0.13783 | -0.034823 | 0.13789 | 0.03486 | 5.8973e-05 | 3.6594e-05 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.98398 | -0.3061 | 0.98444 | -0.29718 | 11.4579
143 | 0.10816 | 0.027365 | -0.10806 | -0.027298 | 0.00010582 | 6.7192e-05 | 0.16374 | 0.16375 | 0.16375 | 0.98346 | -0.31616 | 0.98241 | -0.33657 | 22.4925
144 | -0.14091 | -0.035615 | 0.14096 | 0.035646 | 5.0171e-05 | 3.1173e-05 | 0.21309 | 0.21309 | 0.21309 | 0.98444 | -0.29718 | 0.98482 | -0.28976 | 11.7083
145 | -0.15184 | -0.038375 | 0.15186 | 0.038383 | 1.3865e-05 | 8.6505e-06 | 0.22954 | 0.22954 | 0.22954 | 0.98482 | -0.28976 | 0.98492 | -0.28785 | 12.6121
146 | 0.02061 | 0.0052132 | -0.020607 | -0.0052113 | 3.2008e-06 | 1.9389e-06 | 0.031313 | 0.031313 | 0.031313 | 0.97993 | -0.38491 | 0.97976 | -0.38815 | 8.6025
147 | 0.019106 | 0.0048353 | -0.019102 | -0.0048327 | 4.2718e-06 | 2.5638e-06 | 0.029035 | 0.029035 | 0.029035 | 0.97976 | -0.38815 | 0.97953 | -0.39281 | 7.9765
148 | 0.018691 | 0.0047297 | -0.018689 | -0.0047288 | 1.5711e-06 | 9.4015e-07 | 0.02841 | 0.02841 | 0.02841 | 0.97953 | -0.39281 | 0.97944 | -0.39456 | 7.805
149 | 0.018353 | 0.0046444 | -0.018351 | -0.0046434 | 1.5974e-06 | 9.5349e-07 | 0.027899 | 0.027899 | 0.027899 | 0.97944 | -0.39456 | 0.97934 | -0.39637 | 7.6644
150 | 0.0045698 | 0.0011453 | -0.0045697 | -0.0011453 | 8.8315e-08 | -4.8851e-09 | 0.006945 | 0.006945 | 0.006945 | 0.97911 | -0.40111 | 0.97908 | -0.40152 | 1.908
151 | -0.17527 | -0.044257 | 0.17535 | 0.044307 | 7.9301e-05 | 4.9793e-05 | 0.26492 | 0.26492 | 0.26492 | 0.98492 | -0.28785 | 0.98541 | -0.27841 | 14.5559
152 | 0.023416 | 0.0058737 | -0.023403 | -0.0058657 | 1.3061e-05 | 8.005e-06 | 0.035378 | 0.035378 | 0.035378 | 0.98492 | -0.28785 | 0.98432 | -0.29956 | 9.7194
153 | 0.016595 | 0.0041596 | -0.016594 | -0.0041589 | 1.2494e-06 | 7.3233e-07 | 0.025088 | 0.025088 | 0.025088 | 0.98432 | -0.29956 | 0.98424 | -0.30114 | 6.8923
154 | -0.20119 | -0.050782 | 0.20126 | 0.050827 | 7.0707e-05 | 4.4602e-05 | 0.30393 | 0.30393 | 0.30393 | 0.98541 | -0.27841 | 0.98579 | -0.27108 | 16.6996
155 | -0.21048 | -0.053139 | 0.21064 | 0.053237 | 0.00015501 | 9.7901e-05 | 0.31786 | 0.31786 | 0.31786 | 0.98579 | -0.27108 | 0.98658 | -0.25572 | 17.4647
156 | -0.21379 | -0.054027 | 0.21381 | 0.054041 | 2.3278e-05 | 1.4707e-05 | 0.32261 | 0.32261 | 0.32261 | 0.98658 | -0.25572 | 0.9867 | -0.25345 | 17.7259
157 | -0.22034 | -0.055677 | 0.2204 | 0.055714 | 5.8606e-05 | 3.7056e-05 | 0.33245 | 0.33245 | 0.33245 | 0.9867 | -0.25345 | 0.98698 | -0.2479 | 18.2666
158 | -0.0055122 | -0.0013804 | 0.0055123 | 0.0013804 | 5.4342e-08 | 7.9758e-09 | 0.0083112 | 0.0083112 | 0.0083112 | 0.98684 | -0.25048 | 0.98685 | -0.25028 | 2.2833
159 | 0.14367 | 0.036399 | -0.14366 | -0.03639 | 1.4619e-05 | 9.0937e-06 | 0.21734 | 0.21734 | 0.21734 | 0.9843 | -0.29954 | 0.98419 | -0.30166 | 11.9417
160 | 0.16287 | 0.041299 | -0.16271 | -0.0412 | 0.00015869 | 9.9353e-05 | 0.24655 | 0.24655 | 0.24655 | 0.98365 | -0.31209 | 0.9826 | -0.33238 | 13.5466
161 | 0.16153 | 0.040904 | -0.16152 | -0.0409 | 5.0939e-06 | 3.1883e-06 | 0.24476 | 0.24476 | 0.24476 | 0.9826 | -0.33238 | 0.98257 | -0.33304 | 13.4483
162 | 0.16054 | 0.040655 | -0.1605 | -0.04063 | 4.0062e-05 | 2.5069e-05 | 0.24328 | 0.24328 | 0.24328 | 0.98257 | -0.33304 | 0.9823 | -0.33824 | 13.367
163 | 0.15931 | 0.040332 | -0.15926 | -0.040302 | 4.8586e-05 | 3.0392e-05 | 0.24148 | 0.24148 | 0.24148 | 0.9823 | -0.33824 | 0.98198 | -0.34459 | 13.268
164 | 0.064158 | 0.016231 | -0.064015 | -0.01614 | 0.00014285 | 9.0914e-05 | 0.097275 | 0.097275 | 0.097275 | 0.98198 | -0.34459 | 0.97959 | -0.3911 | 26.7238
165 | 0.095107 | 0.024071 | -0.095074 | -0.024051 | 3.2711e-05 | 1.9609e-05 | 0.1442 | 0.1442 | 0.1442 | 0.98198 | -0.34459 | 0.98161 | -0.35176 | 7.9232
166 | -0.0033186 | -0.00083152 | 0.0033188 | 0.00083141 | 1.7792e-07 | -1.1489e-07 | 0.0050754 | 0.0050753 | 0.0050754 | 0.97295 | -0.5211 | 0.97301 | -0.51998 | 1.3943
167 | 0.064015 | 0.01614 | -0.063902 | -0.016068 | 0.00011273 | 7.1749e-05 | 0.097275 | 0.097275 | 0.097275 | 0.97959 | -0.3911 | 0.9777 | -0.42797 | 26.7239
168 | 0.09443 | 0.02389 | -0.094409 | -0.023877 | 2.1333e-05 | 1.2777e-05 | 0.14323 | 0.14323 | 0.14323 | 0.98161 | -0.35176 | 0.98136 | -0.35647 | 7.8696
169 | 0.0036377 | 0.0009114 | -0.0036376 | -0.00091143 | 5.5887e-08 | -2.9627e-08 | 0.0054403 | 0.0054403 | 0.0054403 | 0.99495 | -0.09543 | 0.99494 | -0.095753 | 1.4946
170 | 0.0025471 | 0.00063812 | -0.002547 | -0.00063832 | 1.1275e-07 | -1.969e-07 | 0.0038094 | 0.0038094 | 0.0038094 | 0.99494 | -0.095753 | 0.99489 | -0.096682 | 1.0466
171 | 0.0021002 | 0.00052634 | -0.0021002 | -0.00052636 | 7.5596e-09 | -2.1691e-08 | 0.0031412 | 0.0031412 | 0.0031412 | 0.99489 | -0.096682 | 0.99489 | -0.096757 | 0.86297
172 | -0.079418 | -0.020105 | 0.079453 | 0.020126 | 3.5279e-05 | 2.0535e-05 | 0.12056 | 0.12056 | 0.12056 | 0.98083 | -0.36686 | 0.98131 | -0.35761 | 6.624
173 | 0.078134 | 0.019784 | -0.078114 | -0.019771 | 2.0369e-05 | 1.2841e-05 | 0.11861 | 0.11861 | 0.11861 | 0.98083 | -0.36686 | 0.98055 | -0.37229 | 16.2926
174 | -0.081272 | -0.020582 | 0.081277 | 0.020584 | 4.452e-06 | 2.6027e-06 | 0.12331 | 0.12331 | 0.12331 | 0.98131 | -0.35761 | 0.98136 | -0.35647 | 6.7755
175 | 0.071186 | 0.018035 | -0.071099 | -0.017979 | 8.7855e-05 | 5.5974e-05 | 0.1081 | 0.1081 | 0.1081 | 0.98055 | -0.37229 | 0.97923 | -0.39801 | 29.6971
176 | 0.0069277 | 0.001736 | -0.0069273 | -0.0017359 | 3.851e-07 | 1.2927e-07 | 0.010513 | 0.010513 | 0.010513 | 0.98055 | -0.37229 | 0.98049 | -0.37345 | 2.8882
177 | 0.013132 | 0.0032925 | -0.013129 | -0.0032911 | 2.6341e-06 | 1.462e-06 | 0.019912 | 0.019912 | 0.019912 | 0.98136 | -0.35647 | 0.98115 | -0.36068 | 5.4704
178 | 0.069818 | 0.017658 | -0.069702 | -0.017584 | 0.00011568 | 7.3694e-05 | 0.10615 | 0.10615 | 0.10615 | 0.97923 | -0.39801 | 0.97746 | -0.43262 | 29.1623
179 | 0.0061972 | 0.0015529 | -0.0061971 | -0.0015528 | 1.7613e-07 | 4.5754e-08 | 0.009405 | 0.009405 | 0.009405 | 0.98049 | -0.37345 | 0.98046 | -0.37405 | 2.5838
180 | 0.011546 | 0.0028943 | -0.011544 | -0.0028931 | 2.1218e-06 | 1.125e-06 | 0.017511 | 0.017511 | 0.017511 | 0.98115 | -0.36068 | 0.98095 | -0.36454 | 4.8108
181 | 0.0054372 | 0.0013624 | -0.0054368 | -0.0013623 | 3.7668e-07 | 5.5045e-08 | 0.0082518 | 0.0082518 | 0.0082518 | 0.98046 | -0.37405 | 0.98039 | -0.37551 | 2.267
182 | 0.0028517 | 0.00071464 | -0.0028517 | -0.00071469 | 4.7195e-08 | -5.4701e-08 | 0.0043257 | 0.0043258 | 0.0043258 | 0.98095 | -0.36454 | 0.98093 | -0.36488 | 1.1884
183 | 0.004029 | 0.0010095 | -0.0040289 | -0.0010095 | 7.3781e-08 | -1.9126e-08 | 0.006115 | 0.006115 | 0.006115 | 0.98039 | -0.37551 | 0.98037 | -0.37589 | 1.68
184 | 0.0027754 | 0.00069538 | -0.0027753 | -0.0006955 | 1.0041e-07 | -1.2599e-07 | 0.0042125 | 0.0042126 | 0.0042126 | 0.98037 | -0.37589 | 0.98033 | -0.37665 | 1.1573
185 | 0.060375 | 0.015184 | -0.060372 | -0.015182 | 3.5936e-06 | 2.2857e-06 | 0.091907 | 0.091907 | 0.091907 | 0.9777 | -0.42797 | 0.97764 | -0.42922 | 25.2492
186 | 0.036653 | 0.0092085 | -0.036627 | -0.0091923 | 2.5665e-05 | 1.6152e-05 | 0.055884 | 0.055884 | 0.055884 | 0.9761 | -0.45953 | 0.97535 | -0.47421 | 15.3527
187 | -0.038515 | -0.0096752 | 0.038544 | 0.0096934 | 2.89e-05 | 1.8217e-05 | 0.058723 | 0.058723 | 0.058723 | 0.9761 | -0.45953 | 0.9769 | -0.44382 | 16.1326
188 | 0.034765 | 0.0087255 | -0.034762 | -0.0087236 | 2.9781e-06 | 1.8708e-06 | 0.053042 | 0.053042 | 0.053042 | 0.97535 | -0.47421 | 0.97526 | -0.47601 | 14.572
189 | -0.05539 | -0.013919 | 0.055428 | 0.013943 | 3.8636e-05 | 2.4546e-05 | 0.084383 | 0.084383 | 0.084383 | 0.9769 | -0.44382 | 0.97764 | -0.42922 | 23.1822
190 | 0.016846 | 0.0042253 | -0.016838 | -0.0042211 | 7.225e-06 | 4.2578e-06 | 0.025661 | 0.025661 | 0.025661 | 0.9769 | -0.44382 | 0.97644 | -0.45282 | 7.0496
191 | 0.031838 | 0.007991 | -0.031833 | -0.0079878 | 5.0231e-06 | 3.144e-06 | 0.048582 | 0.048582 | 0.048582 | 0.97526 | -0.47601 | 0.97509 | -0.47932 | 13.3467
192 | 0.013494 | 0.003383 | -0.013493 | -0.003382 | 1.7191e-06 | 9.6463e-07 | 0.020565 | 0.020565 | 0.020565 | 0.97644 | -0.45282 | 0.9763 | -0.45549 | 5.6497
193 | 0.029971 | 0.0075212 | -0.029961 | -0.007515 | 9.9979e-06 | 6.2398e-06 | 0.045741 | 0.045741 | 0.045741 | 0.97509 | -0.47932 | 0.97474 | -0.48631 | 12.5662
194 | 0.0043043 | 0.0010784 | -0.0043042 | -0.0010784 | 1.1634e-07 | -1.5686e-08 | 0.0065601 | 0.0065602 | 0.0065602 | 0.9763 | -0.45549 | 0.97628 | -0.45606 | 1.8022
195 | 0.0091885 | 0.0023037 | -0.009187 | -0.002303 | 1.5143e-06 | 7.1176e-07 | 0.014005 | 0.014005 | 0.014005 | 0.9763 | -0.45549 | 0.97613 | -0.45895 | 3.8475
196 | 0.0072876 | 0.0018264 | -0.007286 | -0.0018258 | 1.6334e-06 | 6.0682e-07 | 0.011125 | 0.011125 | 0.011125 | 0.97474 | -0.48631 | 0.9745 | -0.49102 | 3.0564
197 | 0.022674 | 0.0056886 | -0.022669 | -0.0056854 | 5.2324e-06 | 3.2036e-06 | 0.034616 | 0.034616 | 0.034616 | 0.97474 | -0.48631 | 0.97449 | -0.49116 | 9.5098
198 | 0.0034503 | 0.00086438 | -0.0034501 | -0.00086448 | 1.6104e-07 | -9.1097e-08 | 0.0052588 | 0.0052588 | 0.0052588 | 0.97628 | -0.45606 | 0.97623 | -0.45704 | 1.4447
199 | 0.009187 | 0.002303 | -0.0091848 | -0.0023019 | 2.1745e-06 | 1.0222e-06 | 0.014005 | 0.014005 | 0.014005 | 0.97613 | -0.45895 | 0.97588 | -0.46392 | 3.8475
200 | 0.0056278 | 0.0014102 | -0.0056275 | -0.0014101 | 2.8438e-07 | 5.4065e-08 | 0.0085933 | 0.0085933 | 0.0085933 | 0.9745 | -0.49102 | 0.97444 | -0.49208 | 2.3608
201 | 0.020808 | 0.005219 | -0.020805 | -0.0052173 | 2.8329e-06 | 1.7199e-06 | 0.031774 | 0.031774 | 0.031774 | 0.97449 | -0.49116 | 0.97435 | -0.49401 | 8.7292
202 | 0.000924 | 0.00023136 | -0.00092399 | -0.00023157 | 1.2957e-08 | -2.095e-07 | 0.0014083 | 0.0014084 | 0.0014084 | 0.97623 | -0.45704 | 0.97621 | -0.45734 | 0.38693
203 | 0.0013891 | 0.00034808 | -0.0013891 | -0.00034814 | 8.8533e-09 | -6.129e-08 | 0.0021085 | 0.0021085 | 0.0021085 | 0.98033 | -0.37665 | 0.98032 | -0.37678 | 0.57925
204 | 0.018944 | 0.0047509 | -0.018944 | -0.0047507 | 4.1697e-07 | 2.5031e-07 | 0.028932 | 0.028932 | 0.028932 | 0.97435 | -0.49401 | 0.97432 | -0.49447 | 7.9484
205 | 0.017101 | 0.0042889 | -0.017095 | -0.0042856 | 5.5425e-06 | 3.2775e-06 | 0.026118 | 0.026118 | 0.026118 | 0.97432 | -0.49447 | 0.97398 | -0.50128 | 7.1754
206 | 0.015053 | 0.0037736 | -0.015051 | -0.0037725 | 1.876e-06 | 1.0829e-06 | 0.022997 | 0.022998 | 0.022998 | 0.97398 | -0.50128 | 0.97385 | -0.50389 | 6.318
207 | 0.0032504 | 0.00081439 | -0.0032502 | -0.00081451 | 1.7449e-07 | -1.236e-07 | 0.0049634 | 0.0049635 | 0.0049635 | 0.97444 | -0.49208 | 0.97439 | -0.49321 | 1.3636
208 | 0.0011393 | 0.00028546 | -0.0011393 | -0.00028553 | 6.8151e-09 | -7.0422e-08 | 0.0017398 | 0.0017398 | 0.0017398 | 0.97439 | -0.49321 | 0.97438 | -0.49333 | 0.47797
209 | 0.0016024 | 0.00040156 | -0.0016024 | -0.0004016 | 7.0122e-09 | -3.4328e-08 | 0.0024483 | 0.0024483 | 0.0024483 | 0.97389 | -0.50273 | 0.97388 | -0.50282 | 0.67262
210 | 0.042459 | 0.010667 | -0.042443 | -0.010657 | 1.6239e-05 | 1.0265e-05 | 0.064914 | 0.064914 | 0.064914 | 0.97343 | -0.51179 | 0.97302 | -0.51981 | 17.8335
211 | -0.0064619 | -0.0016195 | 0.0064628 | 0.0016198 | 9.5758e-07 | 2.9035e-07 | 0.0098999 | 0.0098998 | 0.0098999 | 0.97126 | -0.55474 | 0.97141 | -0.55163 | 2.7198
212 | -0.0099314 | -0.0024891 | 0.0099341 | 0.0024905 | 2.7506e-06 | 1.3679e-06 | 0.015213 | 0.015213 | 0.015213 | 0.97141 | -0.55163 | 0.97171 | -0.54582 | 4.1794
213 | 0.038882 | 0.0097643 | -0.03884 | -0.009738 | 4.1746e-05 | 2.6327e-05 | 0.059468 | 0.059468 | 0.059468 | 0.97302 | -0.51981 | 0.97188 | -0.54234 | 16.3373
214 | 0.014208 | 0.0035624 | -0.014204 | -0.0035598 | 4.5751e-06 | 2.6087e-06 | 0.021754 | 0.021754 | 0.021754 | 0.97188 | -0.54234 | 0.97154 | -0.5491 | 5.9765
215 | 0.024632 | 0.0061756 | -0.024628 | -0.0061731 | 4.0819e-06 | 2.5176e-06 | 0.037714 | 0.037714 | 0.037714 | 0.97188 | -0.54234 | 0.97171 | -0.54582 | 10.3609
216 | 0.014694 | 0.0036826 | -0.014693 | -0.0036823 | 5.832e-07 | 3.352e-07 | 0.022501 | 0.022501 | 0.022501 | 0.97171 | -0.54582 | 0.97167 | -0.54665 | 6.1815
217 | 0.0048096 | 0.0012053 | -0.004809 | -0.0012052 | 5.8055e-07 | 1.8127e-08 | 0.0073654 | 0.0073655 | 0.0073655 | 0.97167 | -0.54665 | 0.97154 | -0.54919 | 2.0235
218 | 0.0015135 | 0.00037903 | -0.0015135 | -0.00037932 | 5.1504e-08 | -2.8506e-07 | 0.0023152 | 0.0023154 | 0.0023154 | 0.97271 | -0.52626 | 0.97268 | -0.52698 | 0.63609

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.59363 | 0.1527

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013992 | 0.00035067
1 | 0.0034266 | 0.0008588
2 | 0.00028686 | 7.1893e-05
3 | 0.011494 | 0.0028806
4 | 0.00052337 | 0.00013117
5 | 0.00037213 | 9.3265e-05
6 | 0.00040709 | 0.00010203
7 | 0.027235 | 0.0068257
8 | 0.0020481 | 0.0005133
9 | 0.0031737 | 0.00079541
10 | 0.003718 | 0.00093181
11 | 0.0015475 | 0.00038784
12 | 0.0025885 | 0.00064875
13 | 0.0026924 | 0.00067477
14 | 0.021415 | 0.0053671
15 | 0.00080742 | 0.00020236
16 | 0.0088398 | 0.0022155
17 | 0.0089471 | 0.0022423
18 | 0.0014013 | 0.00035121
19 | 0.0042534 | 0.001066
20 | 0.0025241 | 0.00063259
21 | 0.0014426 | 0.00036154
22 | 0.0064131 | 0.0016073
23 | 0.00069834 | 0.00017502
24 | 0.0054452 | 0.0013647
25 | 0.0040092 | 0.0010048
26 | 0.002431 | 0.00060926
27 | 0.0005225 | 0.00013095
28 | 0.00073265 | 0.00018362
29 | 0.001468 | 0.00036792
30 | 0.010123 | 0.0025371
31 | 0.0021248 | 0.00053252
32 | 0.0010668 | 0.00026737
33 | 0.00060687 | 0.0001521
34 | 0.0010804 | 0.00027076
35 | 0.0016773 | 0.00042037
36 | 0.006023 | 0.0015095
37 | 0.0014672 | 0.0003677
38 | 0.0050195 | 0.001258
39 | 0.00037591 | 9.4212e-05
40 | 0.0021739 | 0.00054482
41 | 0.0051951 | 0.001302
42 | 0.0048325 | 0.0012111
43 | 0.015349 | 0.0038468
44 | 0.0061015 | 0.0015292
45 | 0.0040296 | 0.0010099
46 | 0.0025679 | 0.00064357
47 | 0.0037056 | 0.0009287
48 | 0.00066585 | 0.00016688
49 | 0.00026138 | 6.5507e-05
50 | 0.0022698 | 0.00056887
51 | 0.00018869 | 4.729e-05
52 | 0.00090712 | 0.00022735
53 | 0.018386 | 0.0046081
54 | 0.00079173 | 0.00019843
55 | 0.0022054 | 0.00055273
56 | 0.0068607 | 0.0017195
57 | 0.0068615 | 0.0017196
58 | 0.0011723 | 0.0002938
59 | 0.0012414 | 0.00031112
60 | 0.0011217 | 0.00028113
61 | 0.0025746 | 0.00064526
62 | 0.0058116 | 0.0014565
63 | 0.001868 | 0.00046816
64 | 0.0012319 | 0.00030874
65 | 0.002368 | 0.00059347
66 | 0.0019747 | 0.00049491
67 | 0.0058128 | 0.0014568
68 | 0.00095071 | 0.00023827
69 | 0.00038096 | 9.5477e-05
70 | 0.0012579 | 0.00031527
71 | 0.0017098 | 0.00042853
72 | 0.00096074 | 0.00024078
73 | 0.00028696 | 7.1918e-05
74 | 0.000861 | 0.00021579
75 | 0.0028083 | 0.00070383
76 | 0.003355 | 0.00084084
77 | 0.0023022 | 0.00057699
78 | 0.0019844 | 0.00049733
79 | 0.0075699 | 0.0018972
80 | 0.0066535 | 0.0016675
81 | 0.0088942 | 0.0022291
82 | 0.0030153 | 0.00075572
83 | 0.0024024 | 0.00060211
84 | 0.010886 | 0.0027283
85 | 0.0016856 | 0.00042245
86 | 0.0017184 | 0.00043066
87 | 0.0015002 | 0.00037598
88 | 0.00041113 | 0.00010304
89 | 0.00033671 | 8.4387e-05
90 | 0.00034022 | 8.5267e-05
91 | 0.0037755 | 0.00094623
92 | 0.0045697 | 0.0011453
93 | 0.0068073 | 0.0017061
94 | 0.016594 | 0.0041589
95 | 0.025837 | 0.0064754
96 | 0.0092246 | 0.0023119
97 | 0.0031522 | 0.00079002
98 | 0.0065261 | 0.0016356
99 | 0.017673 | 0.0044293
100 | 0.0022303 | 0.00055896
101 | 0.0012883 | 0.00032288
102 | 0.0017078 | 0.00042801
103 | 0.00091079 | 0.00022827
104 | 0.00019914 | 4.9908e-05
105 | 0.00069367 | 0.00017385
106 | 0.00077652 | 0.00019461
107 | 0.0011812 | 0.00029603
108 | 0.00097795 | 0.0002451
109 | 0.0011897 | 0.00029817
110 | 0.0033566 | 0.00084124
111 | 0.00095546 | 0.00023946
112 | 0.0019744 | 0.00049483
113 | 0.00064395 | 0.00016139
114 | 0.0013122 | 0.00032888
115 | 0.0010905 | 0.00027331
116 | 0.00044678 | 0.00011197
117 | 0.0021002 | 0.00052636
118 | 0.0015301 | 0.00038347
119 | 0.0012837 | 0.00032174
120 | 0.0018187 | 0.0004558
121 | 0.001281 | 0.00032105
122 | 0.00073008 | 0.00018297
123 | 0.0015832 | 0.0003968
124 | 0.0030127 | 0.00075506
125 | 0.00075986 | 0.00019044
126 | 0.0086924 | 0.0021785
127 | 0.0014078 | 0.00035284
128 | 0.0028517 | 0.00071469
129 | 0.0012535 | 0.00031415
130 | 0.0035269 | 0.00088393
131 | 0.0018623 | 0.00046673
132 | 0.0018627 | 0.00046684
133 | 0.0029232 | 0.00073263
134 | 0.0049433 | 0.0012389
135 | 0.0033439 | 0.00083806
136 | 0.0018618 | 0.00046662
137 | 0.00085385 | 0.000214
138 | 0.0016582 | 0.00041558
139 | 0.0018609 | 0.00046639
140 | 0.0025261 | 0.00063311
141 | 0.0091848 | 0.0023019
142 | 0.0013862 | 0.00034742
143 | 0.0013891 | 0.00034814
144 | 0.0018609 | 0.00046639
145 | 0.0018426 | 0.0004618
146 | 0.0020427 | 0.00051196
147 | 0.0015109 | 0.00037866
148 | 0.0023771 | 0.00059575
149 | 0.002111 | 0.00052906
150 | 0.0011393 | 0.00028553
151 | 0.002949 | 0.0007391
152 | 0.0016024 | 0.0004016
153 | 0.0031446 | 0.0007881
154 | 0.0064619 | 0.0016195
155 | 0.0034686 | 0.00086931
156 | 0.0035612 | 0.00089253
157 | 0.014204 | 0.0035598
158 | 0.0098834 | 0.002477
159 | 0.004809 | 0.0012052
160 | 0.00092399 | 0.00023157
161 | 0.0015135 | 0.00037932

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1