## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_227-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_227-6_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_227-6_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_227-6_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_227-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_227-6_0_4_node_356 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_227-6_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_227-6_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_227-6_0_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_227-6_0_4_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_227-6_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_227-6_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_227-6_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_227-6_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_227-6_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_227-6_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_227-6_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_227-6_0_4_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_227-6_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_227-6_0_4_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_227-6_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_227-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_227-6_0_4_node_355 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_227-6_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_227-6_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_227-6_0_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_227-6_0_4_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_227-6_0_4_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_227-6_0_4_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_227-6_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_227-6_0_4_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_227-6_0_4_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_227-6_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_227-6_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_227-6_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_227-6_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_227-6_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_227-6_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_227-6_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_227-6_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_227-6_0_4_node_346 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_227-6_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_227-6_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_227-6_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_227-6_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_227-6_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_227-6_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_227-6_0_4_node_354 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_227-6_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_227-6_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_227-6_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_227-6_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_227-6_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_227-6_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_227-6_0_4_node_357 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_227-6_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_227-6_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_227-6_0_4_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_227-6_0_4_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_227-6_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_227-6_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_227-6_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_227-6_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_227-6_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_227-6_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_227-6_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_227-6_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_227-6_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_227-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_227-6_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_227-6_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_227-6_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_227-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_227-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_227-6_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_227-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_227-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_227-6_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_227-6_0_4_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_227-6_0_4_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_227-6_0_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_227-6_0_4_node_347 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_227-6_0_4_node_344 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_227-6_0_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_227-6_0_4_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_227-6_0_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_227-6_0_4_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_227-6_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_227-6_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_227-6_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_227-6_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_227-6_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_227-6_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_227-6_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_227-6_0_4_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_227-6_0_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_227-6_0_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_227-6_0_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_227-6_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_227-6_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_227-6_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_227-6_0_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_227-6_0_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_227-6_0_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_227-6_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_227-6_0_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_227-6_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_227-6_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_227-6_0_4_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_227-6_0_4_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_227-6_0_4_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_227-6_0_4_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_227-6_0_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_227-6_0_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_227-6_0_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_227-6_0_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_227-6_0_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_227-6_0_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_227-6_0_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_227-6_0_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_227-6_0_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_227-6_0_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_227-6_0_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_227-6_0_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_227-6_0_4_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_227-6_0_4_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_227-6_0_4_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_227-6_0_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_227-6_0_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_227-6_0_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_227-6_0_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_227-6_0_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_227-6_0_4_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_227-6_0_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_227-6_0_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_227-6_0_4_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_227-6_0_4_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_227-6_0_4_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_227-6_0_4_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_227-6_0_4_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_227-6_0_4_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_227-6_0_4_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_227-6_0_4_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_227-6_0_4_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_227-6_0_4_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_227-6_0_4_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_227-6_0_4_node_358 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_227-6_0_4_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_227-6_0_4_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_227-6_0_4_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_227-6_0_4_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_227-6_0_4_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_227-6_0_4_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_227-6_0_4_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_227-6_0_4_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_227-6_0_4_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_227-6_0_4_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_227-6_0_4_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_227-6_0_4_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_227-6_0_4_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_227-6_0_4_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_227-6_0_4_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_227-6_0_4_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_227-6_0_4_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_227-6_0_4_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_227-6_0_4_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_227-6_0_4_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_227-6_0_4_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_227-6_0_4_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_227-6_0_4_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_227-6_0_4_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_227-6_0_4_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_227-6_0_4_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_227-6_0_4_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_227-6_0_4_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_227-6_0_4_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_227-6_0_4_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_227-6_0_4_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_227-6_0_4_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_227-6_0_4_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_227-6_0_4_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_227-6_0_4_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_227-6_0_4_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_227-6_0_4_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_227-6_0_4_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_227-6_0_4_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_227-6_0_4_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_227-6_0_4_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_227-6_0_4_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_227-6_0_4_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_227-6_0_4_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_227-6_0_4_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_227-6_0_4_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_227-6_0_4_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_227-6_0_4_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_227-6_0_4_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_227-6_0_4_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_227-6_0_4_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_227-6_0_4_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_227-6_0_4_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_227-6_0_4_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_227-6_0_4_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_227-6_0_4_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_227-6_0_4_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_227-6_0_4_node_348 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_227-6_0_4_node_349 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_227-6_0_4_node_350 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_227-6_0_4_node_351 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_227-6_0_4_node_352 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_227-6_0_4_node_353 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_MV_371_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_227-6_0_4_load_0 | 0 | 0.0014636 | 0.00036682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_227-6_0_4_load_2 | 2 | 0.00082854 | 0.00020765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_227-6_0_4_load_356 | 5 | 0.0020153 | 0.00050509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_227-6_0_4_load_36 | 6 | 0.001915 | 0.00047994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_227-6_0_4_load_247 | 9 | 0.0014996 | 0.00037582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_227-6_0_4_load_203 | 12 | 0.0011543 | 0.0002893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_227-6_0_4_load_204 | 14 | 0.0090139 | 0.0022591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_227-6_0_4_load_245 | 17 | 0.001084 | 0.00027166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_227-6_0_4_load_345 | 19 | 0.0059531 | 0.001492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_227-6_0_4_load_50 | 21 | 0.0027636 | 0.00069261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_227-6_0_4_load_355 | 22 | 0.0019689 | 0.00049345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_227-6_0_4_load_199 | 23 | 0.0020497 | 0.00051369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_227-6_0_4_load_242 | 25 | 0.0019016 | 0.00047658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_227-6_0_4_load_330 | 26 | 0.0021894 | 0.00054871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_227-6_0_4_load_269 | 27 | 0.0009468 | 0.00023729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_227-6_0_4_load_246 | 28 | 0.0027349 | 0.00068543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_227-6_0_4_load_295 | 30 | 0.0012882 | 0.00032285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_227-6_0_4_load_283 | 31 | 0.0018295 | 0.00045852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_227-6_0_4_load_15 | 33 | 0.0014396 | 0.0003608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_227-6_0_4_load_34 | 34 | 0.0021564 | 0.00054045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_227-6_0_4_load_202 | 35 | 0.0057936 | 0.001452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_227-6_0_4_load_206 | 36 | 0.0022561 | 0.00056543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_227-6_0_4_load_208 | 38 | 0.0024486 | 0.00061367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_227-6_0_4_load_346 | 40 | 0.0016398 | 0.00041096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_227-6_0_4_load_197 | 41 | 0.0064497 | 0.0016164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_227-6_0_4_load_48 | 42 | 0.0018984 | 0.00047578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_227-6_0_4_load_200 | 43 | 0.0017071 | 0.00042785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_227-6_0_4_load_201 | 44 | 0.0014843 | 0.000372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_227-6_0_4_load_25 | 45 | 0.0022671 | 0.00056819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_227-6_0_4_load_23 | 46 | 0.0023962 | 0.00060054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_227-6_0_4_load_354 | 47 | 0.001943 | 0.00048697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_227-6_0_4_load_13 | 48 | 0.001451 | 0.00036365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_227-6_0_4_load_14 | 49 | 0.0014567 | 0.00036508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_227-6_0_4_load_16 | 50 | 0.0014609 | 0.00036614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_227-6_0_4_load_33 | 52 | 0.0014597 | 0.00036584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_227-6_0_4_load_29 | 53 | 0.0014694 | 0.00036826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_227-6_0_4_load_357 | 54 | 0.0014687 | 0.0003681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_227-6_0_4_load_27 | 55 | 0.0014623 | 0.00036649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_227-6_0_4_load_35 | 56 | 0.002085 | 0.00052255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_227-6_0_4_load_293 | 57 | 0.0012879 | 0.00032278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_227-6_0_4_load_281 | 58 | 0.0017067 | 0.00042773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_227-6_0_4_load_21 | 59 | 0.013482 | 0.0033788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_227-6_0_4_load_22 | 60 | 0.0016652 | 0.00041734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_227-6_0_4_load_24 | 61 | 0.0022074 | 0.00055324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_227-6_0_4_load_26 | 62 | 0.0020802 | 0.00052135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_227-6_0_4_load_32 | 63 | 0.0015594 | 0.00039081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_227-6_0_4_load_28 | 65 | 0.0014723 | 0.00036898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_227-6_0_4_load_31 | 66 | 0.0021134 | 0.00052967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_227-6_0_4_load_37 | 67 | 0.0016837 | 0.00042198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_227-6_0_4_load_38 | 68 | 0.0021063 | 0.0005279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_227-6_0_4_load_39 | 69 | 0.0021045 | 0.00052745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_227-6_0_4_load_40 | 70 | 0.0014614 | 0.00036627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_227-6_0_4_load_42 | 72 | 0.0016225 | 0.00040663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_227-6_0_4_load_43 | 73 | 0.0031106 | 0.00077958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_227-6_0_4_load_44 | 74 | 0.0009017 | 0.00022599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_227-6_0_4_load_45 | 75 | 0.0011365 | 0.00028483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_227-6_0_4_load_47 | 77 | 0.0041536 | 0.001041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_227-6_0_4_load_259 | 79 | 0.00058088 | 0.00014558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_227-6_0_4_load_257 | 80 | 0.0015054 | 0.00037728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_227-6_0_4_load_347 | 81 | 0.0015807 | 0.00039617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_227-6_0_4_load_344 | 82 | 0.00092611 | 0.00023211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_227-6_0_4_load_241 | 83 | 0.00090404 | 0.00022657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_227-6_0_4_load_299 | 84 | 0.0021566 | 0.00054049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_227-6_0_4_load_240 | 85 | 0.00092232 | 0.00023115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_227-6_0_4_load_297 | 86 | 0.001493 | 0.00037419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_227-6_0_4_load_209 | 87 | 0.001663 | 0.00041678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_227-6_0_4_load_210 | 88 | 0.0030802 | 0.00077198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_227-6_0_4_load_211 | 89 | 0.0013471 | 0.00033761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_227-6_0_4_load_212 | 90 | 0.0028895 | 0.00072418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_227-6_0_4_load_213 | 91 | 0.0013556 | 0.00033975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_227-6_0_4_load_214 | 92 | 0.0030623 | 0.00076748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_227-6_0_4_load_215 | 93 | 0.0032247 | 0.00080819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_227-6_0_4_load_323 | 94 | 0.0029849 | 0.00074809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_227-6_0_4_load_230 | 95 | 0.0012357 | 0.0003097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_227-6_0_4_load_228 | 97 | 0.0012409 | 0.000311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_227-6_0_4_load_216 | 98 | 0.0012144 | 0.00030436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_227-6_0_4_load_217 | 99 | 0.00096081 | 0.0002408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_227-6_0_4_load_218 | 100 | 0.0015233 | 0.00038177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_227-6_0_4_load_219 | 101 | 0.00089389 | 0.00022403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_227-6_0_4_load_220 | 102 | 0.0022522 | 0.00056444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_227-6_0_4_load_221 | 103 | 0.0009015 | 0.00022594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_227-6_0_4_load_223 | 105 | 0.0012064 | 0.00030235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_227-6_0_4_load_224 | 106 | 0.0019196 | 0.0004811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_227-6_0_4_load_225 | 107 | 0.0028463 | 0.00071335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_227-6_0_4_load_308 | 108 | 0.010837 | 0.0027159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_227-6_0_4_load_309 | 109 | 0.0013089 | 0.00032803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_227-6_0_4_load_322 | 110 | 0.00087337 | 0.00021889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_227-6_0_4_load_227 | 112 | 0.0011002 | 0.00027574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_227-6_0_4_load_229 | 113 | 0.0011959 | 0.00029972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_227-6_0_4_load_231 | 114 | 0.001623 | 0.00040677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_227-6_0_4_load_232 | 115 | 0.0011961 | 0.00029976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_227-6_0_4_load_233 | 116 | 0.0013028 | 0.0003265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_227-6_0_4_load_234 | 117 | 0.0012273 | 0.00030759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_227-6_0_4_load_235 | 118 | 0.0010048 | 0.00025183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_227-6_0_4_load_236 | 119 | 0.00099986 | 0.00025059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_227-6_0_4_load_238 | 121 | 0.0011772 | 0.00029504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_227-6_0_4_load_239 | 122 | 0.001001 | 0.00025087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_227-6_0_4_load_244 | 123 | 0.0019022 | 0.00047673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_227-6_0_4_load_331 | 124 | 0.0011782 | 0.00029528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_227-6_0_4_load_332 | 125 | 0.005551 | 0.0013912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_227-6_0_4_load_248 | 126 | 0.0019034 | 0.00047704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_227-6_0_4_load_249 | 127 | 0.0013063 | 0.0003274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_227-6_0_4_load_251 | 129 | 0.0012153 | 0.00030458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_227-6_0_4_load_252 | 130 | 0.0015707 | 0.00039366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_227-6_0_4_load_253 | 131 | 0.0013309 | 0.00033356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_227-6_0_4_load_254 | 132 | 0.002629 | 0.00065889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_227-6_0_4_load_255 | 133 | 0.0027402 | 0.00068676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_227-6_0_4_load_256 | 134 | 0.0012059 | 0.00030222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_227-6_0_4_load_270 | 135 | 0.0013839 | 0.00034683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_227-6_0_4_load_271 | 136 | 0.00099841 | 0.00025023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_227-6_0_4_load_329 | 137 | 0.0013019 | 0.00032629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_227-6_0_4_load_263 | 139 | 0.00044794 | 0.00011226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_227-6_0_4_load_261 | 140 | 0.0011367 | 0.00028488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_227-6_0_4_load_268 | 145 | 0.0009468 | 0.00023729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_227-6_0_4_load_358 | 146 | 0.00053426 | 0.0001339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_227-6_0_4_load_312 | 148 | 0.0010222 | 0.00025618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_227-6_0_4_load_342 | 149 | 0.0019471 | 0.00048798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_227-6_0_4_load_317 | 150 | 0.0015436 | 0.00038685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_227-6_0_4_load_307 | 151 | 0.0030031 | 0.00075266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_227-6_0_4_load_313 | 152 | 0.00096435 | 0.00024169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_227-6_0_4_load_340 | 153 | 0.00092759 | 0.00023248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_227-6_0_4_load_272 | 154 | 0.000426 | 0.00010677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_227-6_0_4_load_302 | 156 | 0.0011647 | 0.0002919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_227-6_0_4_load_285 | 157 | 0.0013075 | 0.00032769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_227-6_0_4_load_273 | 158 | 0.0031705 | 0.0007946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_227-6_0_4_load_274 | 159 | 0.0013851 | 0.00034713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_227-6_0_4_load_275 | 160 | 0.0022249 | 0.00055761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_227-6_0_4_load_276 | 161 | 0.0013851 | 0.00034713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_227-6_0_4_load_277 | 162 | 0.0013369 | 0.00033507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_227-6_0_4_load_278 | 163 | 0.0020195 | 0.00050614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_227-6_0_4_load_279 | 164 | 0.001338 | 0.00033533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_227-6_0_4_load_286 | 165 | 0.0033785 | 0.00084672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_227-6_0_4_load_333 | 166 | 0.0013414 | 0.00033619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_227-6_0_4_load_287 | 167 | 0.0013413 | 0.00033617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_227-6_0_4_load_334 | 168 | 0.0013408 | 0.00033603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_227-6_0_4_load_280 | 169 | 0.0021483 | 0.00053841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_227-6_0_4_load_282 | 170 | 0.0021099 | 0.0005288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_227-6_0_4_load_284 | 171 | 0.00091263 | 0.00022873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_227-6_0_4_load_288 | 172 | 0.0038192 | 0.00095719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_227-6_0_4_load_305 | 174 | 0.0012603 | 0.00031586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_227-6_0_4_load_304 | 175 | 0.00050851 | 0.00012744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_227-6_0_4_load_290 | 176 | 0.00098623 | 0.00024717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_227-6_0_4_load_291 | 177 | 0.0012881 | 0.00032284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_227-6_0_4_load_292 | 178 | 0.0011247 | 0.00028187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_227-6_0_4_load_294 | 179 | 0.0009917 | 0.00024854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_227-6_0_4_load_296 | 180 | 0.0019232 | 0.00048201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_227-6_0_4_load_300 | 181 | 0.0018997 | 0.00047612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_227-6_0_4_load_298 | 182 | 0.001902 | 0.00047668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_227-6_0_4_load_303 | 183 | 0.0013073 | 0.00032764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_227-6_0_4_load_318 | 184 | 0.0013073 | 0.00032764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_227-6_0_4_load_319 | 185 | 0.0014394 | 0.00036074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_227-6_0_4_load_306 | 186 | 0.00098721 | 0.00024742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_227-6_0_4_load_310 | 187 | 0.001262 | 0.00031628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_227-6_0_4_load_311 | 188 | 0.0012694 | 0.00031813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_227-6_0_4_load_328 | 189 | 0.0012619 | 0.00031626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_227-6_0_4_load_326 | 190 | 0.00086419 | 0.00021659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_227-6_0_4_load_314 | 191 | 0.0015298 | 0.0003834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_227-6_0_4_load_316 | 192 | 0.0011297 | 0.00028314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_227-6_0_4_load_324 | 193 | 0.0021509 | 0.00053907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_227-6_0_4_load_320 | 194 | 0.0013085 | 0.00032795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_227-6_0_4_load_325 | 195 | 0.00087471 | 0.00021922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_227-6_0_4_load_327 | 196 | 0.00088013 | 0.00022058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_227-6_0_4_load_336 | 197 | 0.00061695 | 0.00015462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_227-6_0_4_load_335 | 198 | 0.0014755 | 0.00036979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_227-6_0_4_load_338 | 200 | 0.00092728 | 0.0002324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_227-6_0_4_load_339 | 201 | 0.0023479 | 0.00058843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_227-6_0_4_load_341 | 202 | 0.0017225 | 0.0004317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_227-6_0_4_load_343 | 203 | 0.0039604 | 0.00099257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_227-6_0_4_load_348 | 204 | 0.0016527 | 0.00041419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_227-6_0_4_load_349 | 205 | 0.0016444 | 0.00041213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_227-6_0_4_load_350 | 206 | 0.0016399 | 0.00041101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_227-6_0_4_load_351 | 207 | 0.0016239 | 0.000407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_227-6_0_4_load_352 | 208 | 0.0016582 | 0.00041559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_227-6_0_4_load_353 | 209 | 0.0018811 | 0.00047145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 102 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_227-6_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.024535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_227-6_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0073949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_227-6_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.25167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_227-6_0_4_line_3 |  | 3 | 22 | 0.038824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_227-6_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.027569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_227-6_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.014233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_227-6_0_4_line_6 |  | 5 | 23 | 0.0055808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_227-6_0_4_line_7 |  | 6 | 24 | 0.02361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_227-6_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.038547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_227-6_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.049617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_227-6_0_4_line_10 |  | 8 | 25 | 0.02978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_227-6_0_4_line_11 |  | 9 | 28 | 0.0019645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_227-6_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.038271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_227-6_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.050496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_227-6_0_4_line_14 |  | 11 | 17 | 0.040631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_227-6_0_4_line_15 |  | 12 | 35 | 0.0052398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_227-6_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.055611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_227-6_0_4_line_17 |  | 13 | 15 | 0.013268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_227-6_0_4_line_18 |  | 13 | 16 | 0.028332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_227-6_0_4_line_19 |  | 14 | 36 | 0.0079988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_227-6_0_4_line_20 |  | 15 | 37 | 0.008417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_227-6_0_4_line_21 |  | 15 | 38 | 0.031031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_227-6_0_4_line_22 |  | 16 | 18 | 0.023314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_227-6_0_4_line_23 |  | 16 | 19 | 0.02213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_227-6_0_4_line_24 |  | 17 | 28 | 0.0036534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_227-6_0_4_line_25 |  | 18 | 41 | 7.9807e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_227-6_0_4_line_26 |  | 19 | 20 | 0.016334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_227-6_0_4_line_27 |  | 20 | 21 | 0.0044417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_227-6_0_4_line_28 |  | 21 | 42 | 0.0094444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_227-6_0_4_line_29 |  | 22 | 47 | 0.011153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_227-6_0_4_line_30 |  | 23 | 72 | 0.020697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_227-6_0_4_line_31 |  | 24 | 34 | 0.020729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_227-6_0_4_line_32 |  | 25 | 122 | 0.0187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_227-6_0_4_line_33 |  | 26 | 27 | 0.027215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_227-6_0_4_line_34 |  | 27 | 143 | 0.0051848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_227-6_0_4_line_35 |  | 29 | 30 | 0.036437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_227-6_0_4_line_36 |  | 29 | 31 | 0.018558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_227-6_0_4_line_37 |  | 29 | 32 | 0.038368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_227-6_0_4_line_38 |  | 30 | 57 | 0.017713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_227-6_0_4_line_39 |  | 31 | 58 | 0.030664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_227-6_0_4_line_40 |  | 32 | 33 | 0.0096598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_227-6_0_4_line_41 |  | 33 | 48 | 0.0095229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_227-6_0_4_line_42 |  | 34 | 56 | 0.022153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_227-6_0_4_line_43 |  | 37 | 82 | 0.007758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_227-6_0_4_line_44 |  | 37 | 83 | 0.012481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_227-6_0_4_line_45 |  | 38 | 84 | 0.018422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_227-6_0_4_line_46 |  | 39 | 40 | 0.0098161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_227-6_0_4_line_47 |  | 39 | 41 | 0.012418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_227-6_0_4_line_48 |  | 40 | 81 | 0.0072956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_227-6_0_4_line_49 |  | 42 | 76 | 0.022108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_227-6_0_4_line_50 |  | 43 | 44 | 0.0066864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_227-6_0_4_line_51 |  | 44 | 54 | 0.0073901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_227-6_0_4_line_52 |  | 45 | 46 | 0.021734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_227-6_0_4_line_53 |  | 46 | 59 | 0.0037744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_227-6_0_4_line_54 |  | 47 | 209 | 0.0069997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_227-6_0_4_line_55 |  | 48 | 49 | 0.021766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_227-6_0_4_line_56 |  | 49 | 50 | 0.0055978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_227-6_0_4_line_57 |  | 50 | 51 | 0.015359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_227-6_0_4_line_58 |  | 51 | 52 | 0.021463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_227-6_0_4_line_59 |  | 51 | 53 | 0.015267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_227-6_0_4_line_60 |  | 52 | 54 | 0.0065981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_227-6_0_4_line_61 |  | 53 | 55 | 2.2144e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_227-6_0_4_line_62 |  | 55 | 65 | 1.165e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_227-6_0_4_line_63 |  | 56 | 66 | 0.020398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_227-6_0_4_line_64 |  | 57 | 177 | 0.016244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_227-6_0_4_line_65 |  | 58 | 169 | 0.019114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_227-6_0_4_line_66 |  | 59 | 60 | 0.020466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_227-6_0_4_line_67 |  | 60 | 61 | 0.019791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_227-6_0_4_line_68 |  | 61 | 62 | 0.023759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_227-6_0_4_line_69 |  | 62 | 63 | 0.0015213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_227-6_0_4_line_70 |  | 63 | 64 | 0.020391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_227-6_0_4_line_71 |  | 64 | 66 | 0.0017325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_227-6_0_4_line_72 |  | 64 | 65 | 0.017515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_227-6_0_4_line_73 |  | 67 | 68 | 0.017975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_227-6_0_4_line_74 |  | 67 | 69 | 0.022902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_227-6_0_4_line_75 |  | 68 | 70 | 0.0041561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_227-6_0_4_line_76 |  | 69 | 71 | 0.028582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_227-6_0_4_line_77 |  | 70 | 72 | 0.041596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_227-6_0_4_line_78 |  | 71 | 73 | 0.004354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_227-6_0_4_line_79 |  | 71 | 74 | 0.0095691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_227-6_0_4_line_80 |  | 75 | 76 | 0.0079338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_227-6_0_4_line_81 |  | 76 | 77 | 0.010382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_227-6_0_4_line_82 |  | 78 | 79 | 0.016486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_227-6_0_4_line_83 |  | 78 | 80 | 0.030579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_227-6_0_4_line_84 |  | 79 | 137 | 0.015218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_227-6_0_4_line_85 |  | 80 | 132 | 0.012187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_227-6_0_4_line_86 |  | 81 | 204 | 0.0064994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_227-6_0_4_line_87 |  | 83 | 85 | 0.0038524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_227-6_0_4_line_88 |  | 84 | 86 | 0.016532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_227-6_0_4_line_89 |  | 85 | 103 | 0.0079832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_227-6_0_4_line_90 |  | 86 | 182 | 0.017802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_227-6_0_4_line_91 |  | 87 | 88 | 0.0022479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_227-6_0_4_line_92 |  | 87 | 89 | 0.0072518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_227-6_0_4_line_93 |  | 88 | 90 | 0.0086599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_227-6_0_4_line_94 |  | 89 | 91 | 0.020789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_227-6_0_4_line_95 |  | 90 | 92 | 0.01486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_227-6_0_4_line_96 |  | 91 | 93 | 0.0023151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_227-6_0_4_line_97 |  | 92 | 94 | 0.025308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_227-6_0_4_line_98 |  | 93 | 95 | 0.0072214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_227-6_0_4_line_99 |  | 94 | 96 | 0.0072698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_227-6_0_4_line_100 |  | 95 | 97 | 0.010891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_227-6_0_4_line_101 |  | 96 | 106 | 0.017785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_227-6_0_4_line_102 |  | 97 | 112 | 0.0094602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_227-6_0_4_line_103 |  | 98 | 99 | 0.015268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_227-6_0_4_line_104 |  | 98 | 100 | 0.006721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_227-6_0_4_line_105 |  | 99 | 101 | 0.0040944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_227-6_0_4_line_106 |  | 100 | 102 | 0.015044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_227-6_0_4_line_107 |  | 101 | 103 | 0.0039628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_227-6_0_4_line_108 |  | 102 | 104 | 0.0056754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_227-6_0_4_line_109 |  | 104 | 105 | 0.0074922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_227-6_0_4_line_110 |  | 104 | 106 | 0.012819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_227-6_0_4_line_111 |  | 105 | 107 | 0.0082249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_227-6_0_4_line_112 |  | 107 | 108 | 0.0099212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_227-6_0_4_line_113 |  | 108 | 109 | 0.002155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_227-6_0_4_line_114 |  | 109 | 187 | 0.0098984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_227-6_0_4_line_115 |  | 110 | 111 | 0.0098368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_227-6_0_4_line_116 |  | 111 | 194 | 0.023745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_227-6_0_4_line_117 |  | 111 | 150 | 0.017065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_227-6_0_4_line_118 |  | 112 | 113 | 0.00073609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_227-6_0_4_line_119 |  | 113 | 114 | 0.008223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_227-6_0_4_line_120 |  | 114 | 115 | 0.0014546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_227-6_0_4_line_121 |  | 115 | 116 | 0.017499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_227-6_0_4_line_122 |  | 116 | 117 | 0.0091619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_227-6_0_4_line_123 |  | 117 | 118 | 0.01387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_227-6_0_4_line_124 |  | 118 | 119 | 0.0074179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_227-6_0_4_line_125 |  | 119 | 120 | 0.0036455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_227-6_0_4_line_126 |  | 120 | 121 | 0.016585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_227-6_0_4_line_127 |  | 120 | 122 | 0.0036751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_227-6_0_4_line_128 |  | 121 | 123 | 0.0088908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_227-6_0_4_line_129 |  | 123 | 124 | 0.00071984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_227-6_0_4_line_130 |  | 124 | 125 | 0.016383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_227-6_0_4_line_131 |  | 126 | 127 | 0.012172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_227-6_0_4_line_132 |  | 126 | 128 | 0.024758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_227-6_0_4_line_133 |  | 127 | 129 | 0.018992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_227-6_0_4_line_134 |  | 128 | 130 | 0.0067951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_227-6_0_4_line_135 |  | 128 | 131 | 0.021357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_227-6_0_4_line_136 |  | 129 | 132 | 0.013261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_227-6_0_4_line_137 |  | 130 | 133 | 0.0097495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_227-6_0_4_line_138 |  | 131 | 134 | 0.019403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_227-6_0_4_line_139 |  | 133 | 135 | 0.013505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_227-6_0_4_line_140 |  | 135 | 136 | 0.018359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_227-6_0_4_line_141 |  | 136 | 154 | 0.017921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_227-6_0_4_line_142 |  | 138 | 139 | 0.03189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_227-6_0_4_line_143 |  | 138 | 140 | 0.020877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_227-6_0_4_line_144 |  | 139 | 141 | 0.02543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_227-6_0_4_line_145 |  | 141 | 147 | 0.014809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_227-6_0_4_line_146 |  | 141 | 148 | 0.027329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_227-6_0_4_line_147 |  | 142 | 143 | 0.054577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_227-6_0_4_line_148 |  | 142 | 144 | 0.1571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_227-6_0_4_line_149 |  | 143 | 145 | 0.019168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_227-6_0_4_line_150 |  | 144 | 146 | 0.013697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_227-6_0_4_line_151 |  | 145 | 149 | 0.029749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_227-6_0_4_line_152 |  | 147 | 150 | 0.019549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_227-6_0_4_line_153 |  | 147 | 151 | 0.026168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_227-6_0_4_line_154 |  | 148 | 152 | 0.010968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_227-6_0_4_line_155 |  | 149 | 153 | 0.015867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_227-6_0_4_line_156 |  | 151 | 173 | 0.004106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
157 | LV_227-6_0_4_line_157 |  | 152 | 191 | 0.016014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_227-6_0_4_line_158 |  | 153 | 200 | 0.009372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_227-6_0_4_line_159 |  | 154 | 155 | 0.022315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_227-6_0_4_line_160 |  | 155 | 156 | 0.0075001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_227-6_0_4_line_161 |  | 155 | 157 | 0.010818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
162 | LV_227-6_0_4_line_162 |  | 156 | 183 | 0.013619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
163 | LV_227-6_0_4_line_163 |  | 157 | 171 | 0.0064856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
164 | LV_227-6_0_4_line_164 |  | 158 | 159 | 0.0075093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_227-6_0_4_line_165 |  | 158 | 160 | 0.022581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_227-6_0_4_line_166 |  | 159 | 161 | 0.0029209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_227-6_0_4_line_167 |  | 160 | 162 | 0.00053496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_227-6_0_4_line_168 |  | 161 | 163 | 0.010613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_227-6_0_4_line_169 |  | 162 | 164 | 0.0038768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_227-6_0_4_line_170 |  | 163 | 165 | 0.016718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_227-6_0_4_line_171 |  | 164 | 166 | 0.020437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_227-6_0_4_line_172 |  | 165 | 167 | 0.0068231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_227-6_0_4_line_173 |  | 166 | 168 | 0.0017945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_227-6_0_4_line_174 |  | 167 | 172 | 0.017909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
175 | LV_227-6_0_4_line_175 |  | 168 | 197 | 0.0084926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_227-6_0_4_line_176 |  | 169 | 170 | 0.023575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
177 | LV_227-6_0_4_line_177 |  | 170 | 171 | 0.0051515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
178 | LV_227-6_0_4_line_178 |  | 172 | 173 | 0.027787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
179 | LV_227-6_0_4_line_179 |  | 173 | 174 | 0.021874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_227-6_0_4_line_180 |  | 174 | 175 | 0.0021384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_227-6_0_4_line_181 |  | 175 | 186 | 0.020158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_227-6_0_4_line_182 |  | 176 | 177 | 0.015408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
183 | LV_227-6_0_4_line_183 |  | 176 | 178 | 0.018638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
184 | LV_227-6_0_4_line_184 |  | 178 | 179 | 0.019178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
185 | LV_227-6_0_4_line_185 |  | 179 | 180 | 0.0080628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
186 | LV_227-6_0_4_line_186 |  | 180 | 181 | 0.015409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
187 | LV_227-6_0_4_line_187 |  | 181 | 182 | 0.0082744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
188 | LV_227-6_0_4_line_188 |  | 183 | 184 | 0.015735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
189 | LV_227-6_0_4_line_189 |  | 184 | 185 | 0.0019368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
190 | LV_227-6_0_4_line_190 |  | 185 | 194 | 0.018912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
191 | LV_227-6_0_4_line_191 |  | 187 | 188 | 0.011747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_227-6_0_4_line_192 |  | 188 | 189 | 0.0053832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_227-6_0_4_line_193 |  | 189 | 190 | 0.0065085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_227-6_0_4_line_194 |  | 190 | 195 | 0.0056626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_227-6_0_4_line_195 |  | 191 | 192 | 0.0094688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_227-6_0_4_line_196 |  | 192 | 193 | 0.0078127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_227-6_0_4_line_197 |  | 195 | 196 | 0.0013156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_227-6_0_4_line_198 |  | 197 | 198 | 0.0098778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_227-6_0_4_line_199 |  | 198 | 199 | 0.0028518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_227-6_0_4_line_200 |  | 199 | 200 | 0.025435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_227-6_0_4_line_201 |  | 199 | 201 | 0.019032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_227-6_0_4_line_202 |  | 201 | 202 | 0.0096943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_227-6_0_4_line_203 |  | 202 | 203 | 0.012672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_227-6_0_4_line_204 |  | 204 | 205 | 0.0071266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_227-6_0_4_line_205 |  | 205 | 206 | 0.01197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_227-6_0_4_line_206 |  | 206 | 207 | 0.0070695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_227-6_0_4_line_207 |  | 207 | 208 | 0.0065662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_227-6_0_4_line_208 |  | 208 | 209 | 0.0071078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_227-6_0_4_trafo_220 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 210 | 102 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2695867.517 | 1264693.9246 | 2695849.742 | 1264689.2437 | 2695843.7578 | 1264687.8082
1 | 2695836.5669 | 1264686.0831 | 2695843.7578 | 1264687.8082
2 | 2695867.517 | 1264693.9246 | 2695869.0274 | 1264764.2401 | 2695869.5149 | 1264795.4625 | 2695868.2708 | 1264826.6457 | 2695868.1143 | 1264830.7242 | 2695867.7856 | 1264842.1616 | 2695867.5422 | 1264853.9118 | 2695868.303 | 1264863.1873 | 2695870.886 | 1264872.0364 | 2695877.717 | 1264869.7342 | 2695893.2229 | 1264861.0563 | 2695901.7262 | 1264861.9949 | 2695908.6312 | 1264867.6672 | 2695912.1401 | 1264864.01 | 2695928.144 | 1264845.9992 | 2695927.2287 | 1264844.8501
3 | 2695927.2287 | 1264844.8501 | 2695939.096 | 1264835.7574 | 2695948.926 | 1264827.3545 | 2695956.1744 | 1264819.7659 | 2695956.4582 | 1264819.4191
4 | 2696062.7976 | 1264488.9147 | 2696050.3606 | 1264513.5185
5 | 2696062.7976 | 1264488.9147 | 2696076.7929 | 1264491.5053
6 | 2696050.3606 | 1264513.5185 | 2696047.8429 | 1264518.4991
7 | 2696100.0084 | 1264495.8027 | 2696076.7929 | 1264491.5053
8 | 2695992.9039 | 1264914.5621 | 2696023.9147 | 1264937.5845
9 | 2695992.9039 | 1264914.5621 | 2695989.1228 | 1264902.513 | 2695993.4641 | 1264895.8447 | 2695994.9865 | 1264887.4403 | 2696001.5558 | 1264878.5396 | 2695993.9574 | 1264872.9579
10 | 2696023.9147 | 1264937.5845 | 2696032.318 | 1264909.0144
11 | 2695993.9574 | 1264872.9579 | 2695992.3742 | 1264871.7949
12 | 2695960.8498 | 1264880.6361 | 2695958.9326 | 1264873.4658 | 2695955.4426 | 1264866.2143 | 2695950.6645 | 1264860.8324 | 2695953.9789 | 1264857.5613 | 2695953.9921 | 1264854.8926 | 2695954.4418 | 1264851.3192 | 2695956.4461 | 1264847.0927
13 | 2695956.4461 | 1264847.0927 | 2695968.7757 | 1264832.7255 | 2695975.6426 | 1264824.052 | 2695987.342 | 1264807.217 | 2695987.342 | 1264807.217
14 | 2695960.8498 | 1264880.6361 | 2695977.5148 | 1264860.8793 | 2695989.4298 | 1264869.632
15 | 2695990.1878 | 1264802.8174 | 2695987.342 | 1264807.217
16 | 2696021.3881 | 1264749.1777 | 2696053.2575 | 1264767.6216 | 2696043.7959 | 1264783.8552
17 | 2696021.3881 | 1264749.1777 | 2696028.0001 | 1264737.6645
18 | 2696012.6723 | 1264730.7211 | 2696008.3687 | 1264738.7689 | 2696012.802 | 1264741.2763 | 2696017.7073 | 1264743.9359 | 2696016.3364 | 1264746.26 | 2696021.3881 | 1264749.1777
19 | 2696039.7681 | 1264790.7659 | 2696043.7959 | 1264783.8552
20 | 2696028.0001 | 1264737.6645 | 2696035.8587 | 1264740.7391
21 | 2696028.0001 | 1264737.6645 | 2696043.4362 | 1264710.7456
22 | 2695995.6274 | 1264735.3481 | 2696001.4931 | 1264735.9216 | 2696006.6019 | 1264726.9861 | 2696012.6723 | 1264730.7211
23 | 2696012.6723 | 1264730.7211 | 2696019.029 | 1264718.2251 | 2696021.9709 | 1264710.6678
24 | 2695989.4298 | 1264869.632 | 2695992.3742 | 1264871.7949
25 | 2695995.615 | 1264735.4269 | 2695995.6274 | 1264735.3481
26 | 2696027.8579 | 1264695.4387 | 2696024.5313 | 1264704.5477 | 2696023.3521 | 1264707.1196 | 2696021.9709 | 1264710.6678
27 | 2696027.8579 | 1264695.4387 | 2696023.7911 | 1264693.6527
28 | 2696023.7911 | 1264693.6527 | 2696018.7862 | 1264691.4548 | 2696016.7008 | 1264690.4646 | 2696015.1551 | 1264689.8335
29 | 2695963.5204 | 1264810.7871 | 2695956.4582 | 1264819.4191
30 | 2696038.5057 | 1264536.9706 | 2696047.8429 | 1264518.4991
31 | 2696100.0084 | 1264495.8027 | 2696091.7904 | 1264514.833
32 | 2696037.5946 | 1264891.0748 | 2696032.318 | 1264909.0144
33 | 2696076.5183 | 1264970.8578 | 2696094.8812 | 1264974.957 | 2696103.2588 | 1264975.5746
34 | 2696108.4296 | 1264975.9558 | 2696103.2588 | 1264975.5746
35 | 2696144.2322 | 1264529.0377 | 2696138.9036 | 1264535.2562 | 2696132.5965 | 1264544.6725 | 2696126.7466 | 1264557.0097 | 2696125.3495 | 1264559.9554
36 | 2696144.2322 | 1264529.0377 | 2696157.6729 | 1264541.8337
37 | 2696128.6745 | 1264509.8135 | 2696132.9859 | 1264511.4849 | 2696140.6298 | 1264514.8119 | 2696152.4569 | 1264519.3524 | 2696150.2061 | 1264522.5073 | 2696147.5853 | 1264525.7229 | 2696144.2322 | 1264529.0377
38 | 2696117.759 | 1264575.9594 | 2696125.3495 | 1264559.9554
39 | 2696183.0045 | 1264558.5572 | 2696166.3953 | 1264550.1376 | 2696157.6729 | 1264541.8337
40 | 2696128.6745 | 1264509.8135 | 2696124.7879 | 1264518.6569
41 | 2696120.9564 | 1264527.375 | 2696124.7879 | 1264518.6569
42 | 2696083.0077 | 1264535.171 | 2696091.7904 | 1264514.833
43 | 2696035.8587 | 1264740.7391 | 2696036.2751 | 1264748.4856
44 | 2696035.8587 | 1264740.7391 | 2696047.45 | 1264736.11
45 | 2696043.4362 | 1264710.7456 | 2696052.6 | 1264694.7651
46 | 2695993.6794 | 1264747.6933 | 2695991.0195 | 1264757.1421
47 | 2695993.6794 | 1264747.6933 | 2695995.615 | 1264735.4269
48 | 2695991.0195 | 1264757.1421 | 2695989.6907 | 1264761.8624 | 2695988.8451 | 1264764.0997
49 | 2695994.6875 | 1264681.4776 | 2696015.1551 | 1264689.8335
50 | 2696092.549 | 1264600.1656 | 2696089.9303 | 1264606.3179
51 | 2696095.231 | 1264593.2815 | 2696093.5825 | 1264597.7374 | 2696092.549 | 1264600.1656
52 | 2696021.198 | 1264653.3446 | 2696032.0815 | 1264634.5315
53 | 2696032.0815 | 1264634.5315 | 2696033.9715 | 1264631.2644
54 | 2695967.6255 | 1264805.1188 | 2695963.8512 | 1264810.3828 | 2695963.5204 | 1264810.7871
55 | 2696120.9564 | 1264527.375 | 2696112.1988 | 1264547.302
56 | 2696112.1988 | 1264547.302 | 2696110.958 | 1264550.1252 | 2696110.1153 | 1264552.4937
57 | 2696104.9671 | 1264566.9639 | 2696110.1153 | 1264552.4937
58 | 2696104.9671 | 1264566.9639 | 2696097.5203 | 1264587.0932
59 | 2696104.9671 | 1264566.9639 | 2696090.6678 | 1264561.6143
60 | 2696097.5203 | 1264587.0932 | 2696095.231 | 1264593.2815
61 | 2696090.6678 | 1264561.6143 | 2696090.647 | 1264561.6065
62 | 2696090.647 | 1264561.6065 | 2696090.6459 | 1264561.6061
63 | 2696074.9207 | 1264553.8979 | 2696083.0077 | 1264535.171
64 | 2696117.759 | 1264575.9594 | 2696110.7977 | 1264590.6366
65 | 2696194.1865 | 1264569.444 | 2696195.8818 | 1264565.0851 | 2696183.0045 | 1264558.5572
66 | 2696044.2199 | 1264613.549 | 2696033.9715 | 1264631.2644
67 | 2696044.2199 | 1264613.549 | 2696054.1305 | 1264596.4177
68 | 2696054.1305 | 1264596.4177 | 2696063.4354 | 1264580.3333 | 2696065.4992 | 1264575.585
69 | 2696066.1056 | 1264574.1898 | 2696065.4992 | 1264575.585
70 | 2696074.2339 | 1264555.4884 | 2696066.1056 | 1264574.1898
71 | 2696074.2339 | 1264555.4884 | 2696074.9207 | 1264553.8979
72 | 2696074.2339 | 1264555.4884 | 2696076.3679 | 1264556.2681 | 2696081.2568 | 1264558.0935 | 2696090.6459 | 1264561.6061
73 | 2696017.587 | 1264577.6537 | 2696008.7255 | 1264593.2927
74 | 2695997.4348 | 1264613.2187 | 2696008.7255 | 1264593.2927
75 | 2696017.587 | 1264577.6537 | 2696019.6359 | 1264574.0378
76 | 2695995.7717 | 1264634.679 | 2695987.889 | 1264630.2919 | 2695992.2509 | 1264622.3673 | 2695997.4348 | 1264613.2187
77 | 2696019.6359 | 1264574.0378 | 2696020.8653 | 1264571.8683 | 2696038.5057 | 1264536.9706
78 | 2695999.5862 | 1264636.7982 | 2695995.7717 | 1264634.679
79 | 2695995.7717 | 1264634.679 | 2695990.9121 | 1264642.9223
80 | 2695994.6875 | 1264681.4776 | 2695993.0466 | 1264676.7693 | 2695990.6817 | 1264675.0096
81 | 2695994.6875 | 1264681.4776 | 2695996.1419 | 1264691.1647 | 2695996.2137 | 1264691.7467
82 | 2696365.1246 | 1264514.7105 | 2696357.0119 | 1264500.359
83 | 2696365.1246 | 1264514.7105 | 2696350.033 | 1264524.2168 | 2696338.8357 | 1264530.2994
84 | 2696349.5233 | 1264487.1114 | 2696357.0119 | 1264500.359
85 | 2696328.1268 | 1264536.1167 | 2696338.8357 | 1264530.2994
86 | 2695988.8451 | 1264764.0997 | 2695986.5472 | 1264770.1793
87 | 2696047.45 | 1264736.11 | 2696051.0276 | 1264734.6812
88 | 2696060.8239 | 1264680.4235 | 2696052.6 | 1264694.7651
89 | 2696051.0276 | 1264734.6812 | 2696055.5775 | 1264732.8641 | 2696058.6331 | 1264732.447
90 | 2696060.8239 | 1264680.4235 | 2696069.6794 | 1264664.9805
91 | 2696098.6525 | 1264785.2759 | 2696100.0573 | 1264783.5211
92 | 2696098.6525 | 1264785.2759 | 2696094.1203 | 1264790.9369
93 | 2696100.0573 | 1264783.5211 | 2696105.4696 | 1264776.7608
94 | 2696094.1203 | 1264790.9369 | 2696081.1273 | 1264807.166
95 | 2696114.7568 | 1264765.1604 | 2696105.4696 | 1264776.7608
96 | 2696079.6804 | 1264808.9733 | 2696081.1273 | 1264807.166
97 | 2696114.7568 | 1264765.1604 | 2696130.5736 | 1264745.4042
98 | 2696079.6804 | 1264808.9733 | 2696075.1672 | 1264814.6106
99 | 2696135.1171 | 1264739.729 | 2696130.5736 | 1264745.4042
100 | 2696068.3607 | 1264823.1125 | 2696068.3607 | 1264823.1125 | 2696075.1672 | 1264814.6106
101 | 2696135.1171 | 1264739.729 | 2696120.825 | 1264729.1433
102 | 2696063.1599 | 1264831.0148 | 2696068.3607 | 1264823.1125
103 | 2696081.7439 | 1264729.2921 | 2696066.6163 | 1264731.3572
104 | 2696081.7439 | 1264729.2921 | 2696088.4031 | 1264728.3831
105 | 2696062.5595 | 1264731.911 | 2696066.6163 | 1264731.3572
106 | 2696103.3092 | 1264726.3483 | 2696088.4031 | 1264728.3831
107 | 2696062.5595 | 1264731.911 | 2696058.6331 | 1264732.447
108 | 2696108.9324 | 1264725.5806 | 2696103.3092 | 1264726.3483
109 | 2696108.9324 | 1264725.5806 | 2696112.4052 | 1264718.9419
110 | 2696108.9324 | 1264725.5806 | 2696117.2331 | 1264726.483 | 2696120.825 | 1264729.1433
111 | 2696112.4052 | 1264718.9419 | 2696116.2175 | 1264711.6539
112 | 2696120.8161 | 1264702.8628 | 2696116.2175 | 1264711.6539
113 | 2696120.8161 | 1264702.8628 | 2696121.815 | 1264700.9533
114 | 2696121.815 | 1264700.9533 | 2696126.4031 | 1264692.1824
115 | 2696169.8286 | 1264689.5078 | 2696165.6575 | 1264698.4165
116 | 2696169.8286 | 1264689.5078 | 2696173.9417 | 1264666.122
117 | 2696169.8286 | 1264689.5078 | 2696186.2642 | 1264694.1011
118 | 2696062.7552 | 1264831.6297 | 2696063.1599 | 1264831.0148
119 | 2696058.2346 | 1264838.4986 | 2696062.7552 | 1264831.6297
120 | 2696058.2346 | 1264838.4986 | 2696057.4349 | 1264839.7136
121 | 2696049.7712 | 1264855.3916 | 2696055.0081 | 1264843.4011 | 2696057.4349 | 1264839.7136
122 | 2696049.7712 | 1264855.3916 | 2696046.1042 | 1264863.7876
123 | 2696041.7553 | 1264876.9357 | 2696044.6347 | 1264867.1521 | 2696046.1042 | 1264863.7876
124 | 2696041.7553 | 1264876.9357 | 2696039.6609 | 1264884.0519
125 | 2696038.6317 | 1264887.5491 | 2696039.6609 | 1264884.0519
126 | 2696038.6317 | 1264887.5491 | 2696054.5319 | 1264892.2646
127 | 2696038.6317 | 1264887.5491 | 2696037.5946 | 1264891.0748
128 | 2696063.0558 | 1264894.7926 | 2696054.5319 | 1264892.2646
129 | 2696063.7459 | 1264894.9972 | 2696063.0558 | 1264894.7926
130 | 2696079.4531 | 1264899.6555 | 2696063.7459 | 1264894.9972
131 | 2696289.0897 | 1264557.3223 | 2696299.7852 | 1264551.5123
132 | 2696267.3344 | 1264569.1401 | 2696289.0897 | 1264557.3223
133 | 2696299.7852 | 1264551.5123 | 2696316.4738 | 1264542.4467
134 | 2696267.3344 | 1264569.1401 | 2696261.0622 | 1264571.754
135 | 2696267.3344 | 1264569.1401 | 2696277.4589 | 1264587.9443
136 | 2696328.1268 | 1264536.1167 | 2696316.4738 | 1264542.4467
137 | 2696252.0629 | 1264575.5044 | 2696261.0622 | 1264571.754
138 | 2696286.6573 | 1264605.0286 | 2696277.4589 | 1264587.9443
139 | 2696252.0629 | 1264575.5044 | 2696239.5974 | 1264580.6992
140 | 2696222.7136 | 1264587.8939 | 2696224.1148 | 1264587.1514 | 2696239.5974 | 1264580.6992
141 | 2696207.1689 | 1264596.735 | 2696209.6183 | 1264594.833 | 2696222.7136 | 1264587.8939
142 | 2696264.2257 | 1264729.8881 | 2696233.9334 | 1264719.9205
143 | 2696264.2257 | 1264729.8881 | 2696258.4236 | 1264748.5312 | 2696257.9091 | 1264749.7809
144 | 2696210.1901 | 1264710.9709 | 2696216.7945 | 1264714.2811 | 2696233.9334 | 1264719.9205
145 | 2696195.3366 | 1264710.9848 | 2696210.1901 | 1264710.9709
146 | 2696210.1901 | 1264710.9709 | 2696216.6894 | 1264707.7851 | 2696221.0422 | 1264703.2078 | 2696224.8224 | 1264689.9626
147 | 2696161.395 | 1264975.3498 | 2696142.1074 | 1264982.2195 | 2696108.4296 | 1264975.9558
148 | 2696161.395 | 1264975.3498 | 2696144.3746 | 1264991.931 | 2696127.3477 | 1265010.7697 | 2696183.1341 | 1265013.5903 | 2696235.2257 | 1265013.4378
149 | 2696108.4296 | 1264975.9558 | 2696116.9444 | 1264972.4691 | 2696122.1477 | 1264968.8396 | 2696124.9049 | 1264966.49
150 | 2696235.2257 | 1265013.4378 | 2696246.4841 | 1265021.2386
151 | 2696124.9049 | 1264966.49 | 2696128.2043 | 1264963.6783 | 2696133.1771 | 1264955.697 | 2696135.8681 | 1264946.7667 | 2696136.0973 | 1264940.0872
152 | 2696195.3366 | 1264710.9848 | 2696192.2938 | 1264701.2606 | 2696186.2642 | 1264694.1011
153 | 2696195.3366 | 1264710.9848 | 2696188.7523 | 1264736.311
154 | 2696224.8224 | 1264689.9626 | 2696227.8325 | 1264679.4156
155 | 2696133.9445 | 1264924.3702 | 2696135.0092 | 1264933.364 | 2696136.0973 | 1264940.0872 | 2696136.0973 | 1264940.0872
156 | 2696187.7192 | 1264740.2849 | 2696188.7523 | 1264736.311
157 | 2696227.8325 | 1264679.4156 | 2696232.2274 | 1264664.0169
158 | 2696132.8427 | 1264915.0632 | 2696133.9445 | 1264924.3702
159 | 2696190.531 | 1264611.525 | 2696197.9769 | 1264603.8732 | 2696207.1689 | 1264596.735
160 | 2696190.531 | 1264611.525 | 2696186.5649 | 1264617.8906
161 | 2696190.531 | 1264611.525 | 2696184.0436 | 1264602.8679
162 | 2696180.8979 | 1264630.229 | 2696184.5911 | 1264621.0584 | 2696186.5649 | 1264617.8906
163 | 2696184.0436 | 1264602.8679 | 2696184.0436 | 1264602.8679 | 2696184.5898 | 1264596.4054
164 | 2696159.2014 | 1264825.7723 | 2696162.3374 | 1264818.9492
165 | 2696159.2014 | 1264825.7723 | 2696157.62 | 1264829.2128 | 2696148.0239 | 1264845.3731
166 | 2696163.5573 | 1264816.2953 | 2696162.3374 | 1264818.9492
167 | 2696147.7508 | 1264845.8331 | 2696148.0239 | 1264845.3731
168 | 2696167.9896 | 1264806.6518 | 2696163.5573 | 1264816.2953
169 | 2696147.7508 | 1264845.8331 | 2696145.7714 | 1264849.1665
170 | 2696172.7536 | 1264790.6267 | 2696167.9896 | 1264806.6518 | 2696167.9896 | 1264806.6518
171 | 2696145.7714 | 1264849.1665 | 2696139.1116 | 1264860.3819 | 2696136.8389 | 1264867.4171
172 | 2696172.7536 | 1264790.6267 | 2696174.6979 | 1264784.0865
173 | 2696136.8389 | 1264867.4171 | 2696136.2872 | 1264869.1247
174 | 2696174.6979 | 1264784.0865 | 2696179.8011 | 1264766.9202
175 | 2696136.2872 | 1264869.1247 | 2696133.7262 | 1264877.0525 | 2696133.6974 | 1264877.2113
176 | 2696194.1865 | 1264569.444 | 2696185.6413 | 1264591.4153
177 | 2696185.6413 | 1264591.4153 | 2696184.8366 | 1264593.4842 | 2696184.5898 | 1264596.4054
178 | 2696187.7192 | 1264740.2849 | 2696179.8011 | 1264766.9202
179 | 2696187.7192 | 1264740.2849 | 2696208.7169 | 1264746.4135
180 | 2696210.7696 | 1264747.0126 | 2696208.7169 | 1264746.4135
181 | 2696227.4514 | 1264756.4224 | 2696223.3496 | 1264750.6843 | 2696210.7696 | 1264747.0126
182 | 2696103.6083 | 1264604.2634 | 2696110.3281 | 1264591.6268 | 2696110.7977 | 1264590.6366
183 | 2696103.6083 | 1264604.2634 | 2696094.8576 | 1264620.7193
184 | 2696094.8576 | 1264620.7193 | 2696092.271 | 1264625.5834 | 2696085.4715 | 1264637.4409
185 | 2696081.4607 | 1264644.4353 | 2696085.4715 | 1264637.4409
186 | 2696081.4607 | 1264644.4353 | 2696073.7955 | 1264657.8025
187 | 2696069.6794 | 1264664.9805 | 2696073.7955 | 1264657.8025
188 | 2696180.8979 | 1264630.229 | 2696180.5957 | 1264630.9794 | 2696178.3863 | 1264640.8515 | 2696177.5532 | 1264645.5884
189 | 2696177.5532 | 1264645.5884 | 2696177.2177 | 1264647.4959
190 | 2696173.9417 | 1264666.122 | 2696177.2177 | 1264647.4959
191 | 2696131.8479 | 1264681.7738 | 2696126.4031 | 1264692.1824
192 | 2696134.6958 | 1264677.2671 | 2696133.6999 | 1264678.2333 | 2696131.8479 | 1264681.7738
193 | 2696134.6958 | 1264677.2671 | 2696139.3672 | 1264672.7352
194 | 2696143.4314 | 1264668.7923 | 2696139.3672 | 1264672.7352
195 | 2696232.2274 | 1264664.0169 | 2696234.826 | 1264654.9117
196 | 2696236.9702 | 1264647.3989 | 2696234.826 | 1264654.9117
197 | 2696144.3757 | 1264667.8761 | 2696143.4314 | 1264668.7923
198 | 2696131.9348 | 1264886.9305 | 2696133.6974 | 1264877.2113
199 | 2696131.4259 | 1264889.7366 | 2696131.9348 | 1264886.9305
200 | 2696131.4259 | 1264889.7366 | 2696131.0958 | 1264900.3066 | 2696132.8427 | 1264915.0632
201 | 2696131.4259 | 1264889.7366 | 2696149.6907 | 1264895.0848
202 | 2696158.9943 | 1264897.809 | 2696149.6907 | 1264895.0848
203 | 2696171.1553 | 1264901.37 | 2696158.9943 | 1264897.809
204 | 2695986.5472 | 1264770.1793 | 2695985.4172 | 1264773.1689 | 2695983.7805 | 1264776.7425
205 | 2695983.7805 | 1264776.7425 | 2695980.7006 | 1264783.4675 | 2695978.5061 | 1264787.4798
206 | 2695978.5061 | 1264787.4798 | 2695975.6006 | 1264792.7924 | 2695975.0663 | 1264793.6545
207 | 2695975.0663 | 1264793.6545 | 2695971.6073 | 1264799.2357
208 | 2695971.6073 | 1264799.2357 | 2695970.1012 | 1264801.6659 | 2695967.6255 | 1264805.1188

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2695843.7578 | 1264687.8082
1 | 2695867.517 | 1264693.9246
2 | 2695836.5669 | 1264686.0831
3 | 2695927.2287 | 1264844.8501
4 | 2696062.7976 | 1264488.9147
5 | 2696050.3606 | 1264513.5185
6 | 2696076.7929 | 1264491.5053
7 | 2695992.9039 | 1264914.5621
8 | 2696023.9147 | 1264937.5845
9 | 2695993.9574 | 1264872.9579
10 | 2695956.4461 | 1264847.0927
11 | 2695960.8498 | 1264880.6361
12 | 2695987.342 | 1264807.217
13 | 2696021.3881 | 1264749.1777
14 | 2696043.7959 | 1264783.8552
15 | 2696028.0001 | 1264737.6645
16 | 2696012.6723 | 1264730.7211
17 | 2695989.4298 | 1264869.632
18 | 2695995.6274 | 1264735.3481
19 | 2696021.9709 | 1264710.6678
20 | 2696027.8579 | 1264695.4387
21 | 2696023.7911 | 1264693.6527
22 | 2695956.4582 | 1264819.4191
23 | 2696047.8429 | 1264518.4991
24 | 2696100.0084 | 1264495.8027
25 | 2696032.318 | 1264909.0144
26 | 2696076.5183 | 1264970.8578
27 | 2696103.2588 | 1264975.5746
28 | 2695992.3742 | 1264871.7949
29 | 2696144.2322 | 1264529.0377
30 | 2696125.3495 | 1264559.9554
31 | 2696157.6729 | 1264541.8337
32 | 2696128.6745 | 1264509.8135
33 | 2696124.7879 | 1264518.6569
34 | 2696091.7904 | 1264514.833
35 | 2695990.1878 | 1264802.8174
36 | 2696039.7681 | 1264790.7659
37 | 2696035.8587 | 1264740.7391
38 | 2696043.4362 | 1264710.7456
39 | 2695993.6794 | 1264747.6933
40 | 2695991.0195 | 1264757.1421
41 | 2695995.615 | 1264735.4269
42 | 2696015.1551 | 1264689.8335
43 | 2696089.9303 | 1264606.3179
44 | 2696092.549 | 1264600.1656
45 | 2696021.198 | 1264653.3446
46 | 2696032.0815 | 1264634.5315
47 | 2695963.5204 | 1264810.7871
48 | 2696120.9564 | 1264527.375
49 | 2696112.1988 | 1264547.302
50 | 2696110.1153 | 1264552.4937
51 | 2696104.9671 | 1264566.9639
52 | 2696097.5203 | 1264587.0932
53 | 2696090.6678 | 1264561.6143
54 | 2696095.231 | 1264593.2815
55 | 2696090.647 | 1264561.6065
56 | 2696083.0077 | 1264535.171
57 | 2696117.759 | 1264575.9594
58 | 2696183.0045 | 1264558.5572
59 | 2696033.9715 | 1264631.2644
60 | 2696044.2199 | 1264613.549
61 | 2696054.1305 | 1264596.4177
62 | 2696065.4992 | 1264575.585
63 | 2696066.1056 | 1264574.1898
64 | 2696074.2339 | 1264555.4884
65 | 2696090.6459 | 1264561.6061
66 | 2696074.9207 | 1264553.8979
67 | 2696008.7255 | 1264593.2927
68 | 2696017.587 | 1264577.6537
69 | 2695997.4348 | 1264613.2187
70 | 2696019.6359 | 1264574.0378
71 | 2695995.7717 | 1264634.679
72 | 2696038.5057 | 1264536.9706
73 | 2695999.5862 | 1264636.7982
74 | 2695990.9121 | 1264642.9223
75 | 2695990.6817 | 1264675.0096
76 | 2695994.6875 | 1264681.4776
77 | 2695996.2137 | 1264691.7467
78 | 2696365.1246 | 1264514.7105
79 | 2696357.0119 | 1264500.359
80 | 2696338.8357 | 1264530.2994
81 | 2695988.8451 | 1264764.0997
82 | 2696036.2751 | 1264748.4856
83 | 2696047.45 | 1264736.11
84 | 2696052.6 | 1264694.7651
85 | 2696051.0276 | 1264734.6812
86 | 2696060.8239 | 1264680.4235
87 | 2696098.6525 | 1264785.2759
88 | 2696100.0573 | 1264783.5211
89 | 2696094.1203 | 1264790.9369
90 | 2696105.4696 | 1264776.7608
91 | 2696081.1273 | 1264807.166
92 | 2696114.7568 | 1264765.1604
93 | 2696079.6804 | 1264808.9733
94 | 2696130.5736 | 1264745.4042
95 | 2696075.1672 | 1264814.6106
96 | 2696135.1171 | 1264739.729
97 | 2696068.3607 | 1264823.1125
98 | 2696081.7439 | 1264729.2921
99 | 2696066.6163 | 1264731.3572
100 | 2696088.4031 | 1264728.3831
101 | 2696062.5595 | 1264731.911
102 | 2696103.3092 | 1264726.3483
103 | 2696058.6331 | 1264732.447
104 | 2696108.9324 | 1264725.5806
105 | 2696112.4052 | 1264718.9419
106 | 2696120.825 | 1264729.1433
107 | 2696116.2175 | 1264711.6539
108 | 2696120.8161 | 1264702.8628
109 | 2696121.815 | 1264700.9533
110 | 2696165.6575 | 1264698.4165
111 | 2696169.8286 | 1264689.5078
112 | 2696063.1599 | 1264831.0148
113 | 2696062.7552 | 1264831.6297
114 | 2696058.2346 | 1264838.4986
115 | 2696057.4349 | 1264839.7136
116 | 2696049.7712 | 1264855.3916
117 | 2696046.1042 | 1264863.7876
118 | 2696041.7553 | 1264876.9357
119 | 2696039.6609 | 1264884.0519
120 | 2696038.6317 | 1264887.5491
121 | 2696054.5319 | 1264892.2646
122 | 2696037.5946 | 1264891.0748
123 | 2696063.0558 | 1264894.7926
124 | 2696063.7459 | 1264894.9972
125 | 2696079.4531 | 1264899.6555
126 | 2696289.0897 | 1264557.3223
127 | 2696299.7852 | 1264551.5123
128 | 2696267.3344 | 1264569.1401
129 | 2696316.4738 | 1264542.4467
130 | 2696261.0622 | 1264571.754
131 | 2696277.4589 | 1264587.9443
132 | 2696328.1268 | 1264536.1167
133 | 2696252.0629 | 1264575.5044
134 | 2696286.6573 | 1264605.0286
135 | 2696239.5974 | 1264580.6992
136 | 2696222.7136 | 1264587.8939
137 | 2696349.5233 | 1264487.1114
138 | 2696264.2257 | 1264729.8881
139 | 2696233.9334 | 1264719.9205
140 | 2696257.9091 | 1264749.7809
141 | 2696210.1901 | 1264710.9709
142 | 2696161.395 | 1264975.3498
143 | 2696108.4296 | 1264975.9558
144 | 2696235.2257 | 1265013.4378
145 | 2696124.9049 | 1264966.49
146 | 2696246.4841 | 1265021.2386
147 | 2696195.3366 | 1264710.9848
148 | 2696224.8224 | 1264689.9626
149 | 2696136.0973 | 1264940.0872
150 | 2696186.2642 | 1264694.1011
151 | 2696188.7523 | 1264736.311
152 | 2696227.8325 | 1264679.4156
153 | 2696133.9445 | 1264924.3702
154 | 2696207.1689 | 1264596.735
155 | 2696190.531 | 1264611.525
156 | 2696186.5649 | 1264617.8906
157 | 2696184.0436 | 1264602.8679
158 | 2696159.2014 | 1264825.7723
159 | 2696162.3374 | 1264818.9492
160 | 2696148.0239 | 1264845.3731
161 | 2696163.5573 | 1264816.2953
162 | 2696147.7508 | 1264845.8331
163 | 2696167.9896 | 1264806.6518
164 | 2696145.7714 | 1264849.1665
165 | 2696172.7536 | 1264790.6267
166 | 2696136.8389 | 1264867.4171
167 | 2696174.6979 | 1264784.0865
168 | 2696136.2872 | 1264869.1247
169 | 2696194.1865 | 1264569.444
170 | 2696185.6413 | 1264591.4153
171 | 2696184.5898 | 1264596.4054
172 | 2696179.8011 | 1264766.9202
173 | 2696187.7192 | 1264740.2849
174 | 2696208.7169 | 1264746.4135
175 | 2696210.7696 | 1264747.0126
176 | 2696103.6083 | 1264604.2634
177 | 2696110.7977 | 1264590.6366
178 | 2696094.8576 | 1264620.7193
179 | 2696085.4715 | 1264637.4409
180 | 2696081.4607 | 1264644.4353
181 | 2696073.7955 | 1264657.8025
182 | 2696069.6794 | 1264664.9805
183 | 2696180.8979 | 1264630.229
184 | 2696177.5532 | 1264645.5884
185 | 2696177.2177 | 1264647.4959
186 | 2696227.4514 | 1264756.4224
187 | 2696126.4031 | 1264692.1824
188 | 2696131.8479 | 1264681.7738
189 | 2696134.6958 | 1264677.2671
190 | 2696139.3672 | 1264672.7352
191 | 2696232.2274 | 1264664.0169
192 | 2696234.826 | 1264654.9117
193 | 2696236.9702 | 1264647.3989
194 | 2696173.9417 | 1264666.122
195 | 2696143.4314 | 1264668.7923
196 | 2696144.3757 | 1264667.8762
197 | 2696133.6974 | 1264877.2113
198 | 2696131.9348 | 1264886.9305
199 | 2696131.4259 | 1264889.7366
200 | 2696132.8427 | 1264915.0632
201 | 2696149.6907 | 1264895.0848
202 | 2696158.9943 | 1264897.809
203 | 2696171.1553 | 1264901.37
204 | 2695986.5472 | 1264770.1793
205 | 2695983.7805 | 1264776.7425
206 | 2695978.5061 | 1264787.4798
207 | 2695975.0663 | 1264793.6545
208 | 2695971.6073 | 1264799.2357
209 | 2695967.6255 | 1264805.1188
210 | 2696108.9324 | 1264725.5806

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99018 | -0.18764 | 0.0014636 | 0.00036682
1 | 0.99023 | -0.18664 | 0 | 0
2 | 0.99018 | -0.18775 | 0.00082854 | 0.00020765
3 | 0.99076 | -0.17636 | 0 | 0
4 | 0.97308 | -0.51861 | 0 | 0
5 | 0.97264 | -0.52727 | 0.0020153 | 0.00050509
6 | 0.97331 | -0.51414 | 0.001915 | 0.00047994
7 | 0.99045 | -0.18388 | 0 | 0
8 | 0.99088 | -0.17548 | 0 | 0
9 | 0.98989 | -0.1947 | 0.0014996 | 0.00037582
10 | 0.98934 | -0.20536 | 0 | 0
11 | 0.98958 | -0.20063 | 0 | 0
12 | 0.98902 | -0.21161 | 0.0011543 | 0.0002893
13 | 0.9936 | -0.12132 | 0 | 0
14 | 0.99303 | -0.13239 | 0.0090139 | 0.0022591
15 | 0.99425 | -0.10887 | 0 | 0
16 | 0.99252 | -0.1423 | 0 | 0
17 | 0.98984 | -0.1956 | 0.001084 | 0.00027166
18 | 0.99196 | -0.15303 | 0 | 0
19 | 0.9922 | -0.14853 | 0.0059531 | 0.001492
20 | 0.99205 | -0.15141 | 0 | 0
21 | 0.99201 | -0.15219 | 0.0027636 | 0.00069261
22 | 0.99084 | -0.17478 | 0.0019689 | 0.00049345
23 | 0.97256 | -0.52882 | 0.0020497 | 0.00051369
24 | 0.97372 | -0.5059 | 0 | 0
25 | 0.99122 | -0.16899 | 0.0019016 | 0.00047658
26 | 0.97148 | -0.55033 | 0.0021894 | 0.00054871
27 | 0.97154 | -0.54923 | 0.0009468 | 0.00023729
28 | 0.98987 | -0.19508 | 0.0027349 | 0.00068543
29 | 0.98154 | -0.35291 | 0 | 0
30 | 0.98338 | -0.31712 | 0.0012882 | 0.00032285
31 | 0.98099 | -0.36365 | 0.0018295 | 0.00045852
32 | 0.98033 | -0.37631 | 0 | 0
33 | 0.97973 | -0.38811 | 0.0014396 | 0.0003608
34 | 0.97409 | -0.49867 | 0.0021564 | 0.00054045
35 | 0.98899 | -0.21215 | 0.0057936 | 0.001452
36 | 0.99301 | -0.13271 | 0.0022561 | 0.00056543
37 | 0.99486 | -0.097245 | 0 | 0
38 | 0.9925 | -0.14213 | 0.0024486 | 0.00061367
39 | 0.99174 | -0.15736 | 0 | 0
40 | 0.99156 | -0.16076 | 0.0016398 | 0.00041096
41 | 0.99196 | -0.15306 | 0.0064497 | 0.0016164
42 | 0.99195 | -0.15339 | 0.0018984 | 0.00047578
43 | 0.97645 | -0.45233 | 0.0017071 | 0.00042785
44 | 0.97646 | -0.45212 | 0.0014843 | 0.000372
45 | 0.97323 | -0.51573 | 0.0022671 | 0.00056819
46 | 0.97327 | -0.51482 | 0.0023962 | 0.00060054
47 | 0.99089 | -0.17393 | 0.001943 | 0.00048697
48 | 0.97914 | -0.39951 | 0.001451 | 0.00036365
49 | 0.97784 | -0.42505 | 0.0014567 | 0.00036508
50 | 0.97751 | -0.43148 | 0.0014609 | 0.00036614
51 | 0.97663 | -0.44873 | 0 | 0
52 | 0.97651 | -0.45113 | 0.0014597 | 0.00036584
53 | 0.97584 | -0.4642 | 0.0014694 | 0.00036826
54 | 0.97648 | -0.45169 | 0.0014687 | 0.0003681
55 | 0.97584 | -0.46422 | 0.0014623 | 0.00036649
56 | 0.97453 | -0.49008 | 0.002085 | 0.00052255
57 | 0.98428 | -0.29963 | 0.0012879 | 0.00032278
58 | 0.98009 | -0.38108 | 0.0017067 | 0.00042773
59 | 0.97329 | -0.5145 | 0.013482 | 0.0033788
60 | 0.97364 | -0.50767 | 0.0016652 | 0.00041734
61 | 0.974 | -0.50046 | 0.0022074 | 0.00055324
62 | 0.97449 | -0.49085 | 0.0020802 | 0.00052135
63 | 0.97452 | -0.49018 | 0.0015594 | 0.00039081
64 | 0.97501 | -0.48058 | 0 | 0
65 | 0.97584 | -0.46422 | 0.0014723 | 0.00036898
66 | 0.97497 | -0.48139 | 0.0021134 | 0.00052967
67 | 0.9717 | -0.54585 | 0.0016837 | 0.00042198
68 | 0.97183 | -0.54326 | 0.0021063 | 0.0005279
69 | 0.97157 | -0.54844 | 0.0021045 | 0.00052745
70 | 0.97187 | -0.5425 | 0.0014614 | 0.00036627
71 | 0.97146 | -0.55056 | 0 | 0
72 | 0.97231 | -0.53378 | 0.0016225 | 0.00040663
73 | 0.97145 | -0.55081 | 0.0031106 | 0.00077958
74 | 0.97146 | -0.55071 | 0.0009017 | 0.00022599
75 | 0.99183 | -0.15563 | 0.0011365 | 0.00028483
76 | 0.99184 | -0.15547 | 0 | 0
77 | 0.9918 | -0.15623 | 0.0041536 | 0.001041
78 | 0.97616 | -0.4582 | 0 | 0
79 | 0.97613 | -0.45876 | 0.00058088 | 0.00014558
80 | 0.97621 | -0.45714 | 0.0015054 | 0.00037728
81 | 0.99145 | -0.16308 | 0.0015807 | 0.00039617
82 | 0.99485 | -0.097372 | 0.00092611 | 0.00023211
83 | 0.99577 | -0.079961 | 0.00090404 | 0.00022657
84 | 0.99147 | -0.16166 | 0.0021566 | 0.00054049
85 | 0.99605 | -0.074612 | 0.00092232 | 0.00023115
86 | 0.99056 | -0.17901 | 0.001493 | 0.00037419
87 | 0.99519 | -0.092155 | 0.001663 | 0.00041678
88 | 0.99529 | -0.090386 | 0.0030802 | 0.00077198
89 | 0.99491 | -0.09765 | 0.0013471 | 0.00033761
90 | 0.99566 | -0.083107 | 0.0028895 | 0.00072418
91 | 0.99412 | -0.11293 | 0.0013556 | 0.00033975
92 | 0.99635 | -0.069876 | 0.0030623 | 0.00076748
93 | 0.99403 | -0.11457 | 0.0032247 | 0.00080819
94 | 0.99759 | -0.046026 | 0.0029849 | 0.00074809
95 | 0.99378 | -0.1193 | 0.0012357 | 0.0003097
96 | 0.99797 | -0.038806 | 0 | 0
97 | 0.99343 | -0.1262 | 0.0012409 | 0.000311
98 | 0.99837 | -0.030776 | 0.0012144 | 0.00030436
99 | 0.99723 | -0.052223 | 0.00096081 | 0.0002408
100 | 0.99887 | -0.021303 | 0.0015233 | 0.00038177
101 | 0.99693 | -0.057959 | 0.00089389 | 0.00022403
102 | 1 | 0 | -0.3311 | -0.084414
103 | 0.99664 | -0.063494 | 0.0009015 | 0.00022594
104 | 0.99958 | -0.0080417 | 0 | 0
105 | 0.99943 | -0.010997 | 0.0012064 | 0.00030235
106 | 0.99889 | -0.021166 | 0.0019196 | 0.0004811
107 | 0.99927 | -0.01407 | 0.0028463 | 0.00071335
108 | 0.9991 | -0.017285 | 0.010837 | 0.0027159
109 | 0.99908 | -0.017575 | 0.0013089 | 0.00032803
110 | 0.97671 | -0.44725 | 0.00087337 | 0.00021889
111 | 0.97672 | -0.4471 | 0 | 0
112 | 0.99313 | -0.13199 | 0.0011002 | 0.00027574
113 | 0.9931 | -0.13243 | 0.0011959 | 0.00029972
114 | 0.99286 | -0.13713 | 0.001623 | 0.00040677
115 | 0.99282 | -0.13792 | 0.0011961 | 0.00029976
116 | 0.99235 | -0.14706 | 0.0013028 | 0.0003265
117 | 0.99211 | -0.15164 | 0.0012273 | 0.00030759
118 | 0.99177 | -0.15827 | 0.0010048 | 0.00025183
119 | 0.99159 | -0.16168 | 0.00099986 | 0.00025059
120 | 0.99151 | -0.1633 | 0 | 0
121 | 0.99136 | -0.16618 | 0.0011772 | 0.00029504
122 | 0.99146 | -0.16429 | 0.001001 | 0.00025087
123 | 0.99129 | -0.16755 | 0.0019022 | 0.00047673
124 | 0.99129 | -0.16763 | 0.0011782 | 0.00029528
125 | 0.9912 | -0.16924 | 0.005551 | 0.0013912
126 | 0.97655 | -0.45051 | 0.0019034 | 0.00047704
127 | 0.97645 | -0.45241 | 0.0013063 | 0.0003274
128 | 0.97679 | -0.44579 | 0 | 0
129 | 0.97633 | -0.45493 | 0.0012153 | 0.00030458
130 | 0.97687 | -0.44418 | 0.0015707 | 0.00039366
131 | 0.97674 | -0.44678 | 0.0013309 | 0.00033356
132 | 0.97625 | -0.45639 | 0.002629 | 0.00065889
133 | 0.977 | -0.44159 | 0.0027402 | 0.00068676
134 | 0.97672 | -0.44721 | 0.0012059 | 0.00030222
135 | 0.97722 | -0.43732 | 0.0013839 | 0.00034683
136 | 0.97754 | -0.43106 | 0.00099841 | 0.00025023
137 | 0.97611 | -0.45913 | 0.0013019 | 0.00032629
138 | 0.97588 | -0.46361 | 0 | 0
139 | 0.97591 | -0.46294 | 0.00044794 | 0.00011226
140 | 0.97586 | -0.46404 | 0.0011367 | 0.00028488
141 | 0.97595 | -0.4622 | 0 | 0
142 | 0.97153 | -0.54947 | 0 | 0
143 | 0.97155 | -0.54893 | 0 | 0
144 | 0.97145 | -0.55103 | 0 | 0
145 | 0.97162 | -0.54763 | 0.0009468 | 0.00023729
146 | 0.97144 | -0.55117 | 0.00053426 | 0.0001339
147 | 0.97607 | -0.45993 | 0 | 0
148 | 0.97578 | -0.4656 | 0.0010222 | 0.00025618
149 | 0.97175 | -0.54509 | 0.0019471 | 0.00048798
150 | 0.97641 | -0.45316 | 0.0015436 | 0.00038685
151 | 0.97567 | -0.46766 | 0.0030031 | 0.00075266
152 | 0.97572 | -0.46676 | 0.00096435 | 0.00024169
153 | 0.97185 | -0.54316 | 0.00092759 | 0.00023248
154 | 0.97787 | -0.42463 | 0.000426 | 0.00010677
155 | 0.97828 | -0.41646 | 0 | 0
156 | 0.97813 | -0.41945 | 0.0011647 | 0.0002919
157 | 0.97857 | -0.41082 | 0.0013075 | 0.00032769
158 | 0.97355 | -0.50951 | 0.0031705 | 0.0007946
159 | 0.97375 | -0.50546 | 0.0013851 | 0.00034713
160 | 0.973 | -0.52037 | 0.0022249 | 0.00055761
161 | 0.97384 | -0.50382 | 0.0013851 | 0.00034713
162 | 0.97299 | -0.52061 | 0.0013369 | 0.00033507
163 | 0.97415 | -0.49756 | 0.0020195 | 0.00050614
164 | 0.9729 | -0.52222 | 0.001338 | 0.00033533
165 | 0.97469 | -0.48709 | 0.0033785 | 0.00084672
166 | 0.9725 | -0.53021 | 0.0013414 | 0.00033619
167 | 0.97492 | -0.4824 | 0.0013413 | 0.00033617
168 | 0.97247 | -0.53087 | 0.0013408 | 0.00033603
169 | 0.97955 | -0.39176 | 0.0021483 | 0.00053841
170 | 0.97889 | -0.40464 | 0.0021099 | 0.0005288
171 | 0.97875 | -0.40739 | 0.00091263 | 0.00022873
172 | 0.97525 | -0.47603 | 0.0038192 | 0.00095719
173 | 0.97562 | -0.4688 | 0 | 0
174 | 0.97556 | -0.4699 | 0.0012603 | 0.00031586
175 | 0.97556 | -0.46996 | 0.00050851 | 0.00012744
176 | 0.98592 | -0.26809 | 0.00098623 | 0.00024717
177 | 0.98512 | -0.28349 | 0.0012881 | 0.00032284
178 | 0.98689 | -0.24938 | 0.0011247 | 0.00028187
179 | 0.9879 | -0.23005 | 0.0009917 | 0.00024854
180 | 0.98832 | -0.22188 | 0.0019232 | 0.00048201
181 | 0.98914 | -0.20612 | 0.0018997 | 0.00047612
182 | 0.98959 | -0.19757 | 0.001902 | 0.00047668
183 | 0.97786 | -0.42479 | 0.0013073 | 0.00032764
184 | 0.97755 | -0.43085 | 0.0013073 | 0.00032764
185 | 0.97751 | -0.43158 | 0.0014394 | 0.00036074
186 | 0.97554 | -0.47032 | 0.00098721 | 0.00024742
187 | 0.99903 | -0.018684 | 0.001262 | 0.00031628
188 | 0.99897 | -0.019741 | 0.0012694 | 0.00031813
189 | 0.99895 | -0.020106 | 0.0012619 | 0.00031626
190 | 0.99894 | -0.020403 | 0.00086419 | 0.00021659
191 | 0.97565 | -0.46817 | 0.0015298 | 0.0003834
192 | 0.97562 | -0.46874 | 0.0011297 | 0.00028314
193 | 0.9756 | -0.46905 | 0.0021509 | 0.00053907
194 | 0.97716 | -0.43854 | 0.0013085 | 0.00032795
195 | 0.99893 | -0.020577 | 0.00087471 | 0.00021922
196 | 0.99893 | -0.020597 | 0.00088013 | 0.00022058
197 | 0.97232 | -0.53378 | 0.00061695 | 0.00015462
198 | 0.97215 | -0.53704 | 0.0014755 | 0.00036979
199 | 0.97211 | -0.53791 | 0 | 0
200 | 0.97191 | -0.54186 | 0.00092728 | 0.0002324
201 | 0.97197 | -0.54073 | 0.0023479 | 0.00058843
202 | 0.97192 | -0.54174 | 0.0017225 | 0.0004317
203 | 0.97187 | -0.54267 | 0.0039604 | 0.00099257
204 | 0.99135 | -0.16496 | 0.0016527 | 0.00041419
205 | 0.99125 | -0.16681 | 0.0016444 | 0.00041213
206 | 0.99111 | -0.16957 | 0.0016399 | 0.00041101
207 | 0.99104 | -0.171 | 0.0016239 | 0.000407
208 | 0.99098 | -0.17214 | 0.0016582 | 0.00041559
209 | 0.99093 | -0.17316 | 0.0018811 | 0.00047145
210 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0022922 | -0.00057438 | 0.0022923 | 0.00057414 | 1.0916e-07 | -2.4574e-07 | 0.0034446 | 0.0034445 | 0.0034446 | 0.99018 | -0.18764 | 0.99023 | -0.18664 | 0.94632
1 | 0.00082854 | 0.00020756 | -0.00082854 | -0.00020765 | 4.299e-09 | -9.2368e-08 | 0.0012451 | 0.0012451 | 0.0012451 | 0.99018 | -0.18764 | 0.99018 | -0.18775 | 0.34206
2 | -0.0022923 | -0.00057414 | 0.0022934 | 0.00057161 | 1.1193e-06 | -2.5229e-06 | 0.0034445 | 0.0034433 | 0.0034445 | 0.99023 | -0.18664 | 0.99076 | -0.17636 | 0.94629
3 | -0.0022934 | -0.00057161 | 0.0022936 | 0.00057122 | 1.7261e-07 | -3.8955e-07 | 0.0034433 | 0.0034432 | 0.0034433 | 0.99076 | -0.17636 | 0.99084 | -0.17478 | 0.94597
4 | 0.017074 | 0.0042841 | -0.017067 | -0.00428 | 7.0487e-06 | 4.1689e-06 | 0.026111 | 0.026112 | 0.026112 | 0.97308 | -0.51861 | 0.97264 | -0.52727 | 7.1735
5 | -0.017074 | -0.0042841 | 0.017078 | 0.0042863 | 3.6391e-06 | 2.1522e-06 | 0.026111 | 0.026111 | 0.026111 | 0.97308 | -0.51861 | 0.97331 | -0.51414 | 7.1735
6 | 0.015052 | 0.0037749 | -0.015051 | -0.0037743 | 1.1098e-06 | 6.4103e-07 | 0.023028 | 0.023028 | 0.023028 | 0.97264 | -0.52727 | 0.97256 | -0.52882 | 6.3265
7 | -0.018993 | -0.0047662 | 0.019 | 0.0047707 | 7.466e-06 | 4.4847e-06 | 0.029039 | 0.029039 | 0.029039 | 0.97331 | -0.51414 | 0.97372 | -0.5059 | 7.9778
8 | -0.012278 | -0.0030796 | 0.012283 | 0.0030822 | 4.9192e-06 | 2.652e-06 | 0.018448 | 0.018447 | 0.018448 | 0.99045 | -0.18388 | 0.99088 | -0.17548 | 5.068
9 | 0.012278 | 0.0030796 | -0.012272 | -0.0030762 | 6.3321e-06 | 3.4143e-06 | 0.018448 | 0.018448 | 0.018448 | 0.99045 | -0.18388 | 0.98989 | -0.1947 | 5.0681
10 | -0.012283 | -0.0030822 | 0.012287 | 0.0030843 | 3.8004e-06 | 2.0485e-06 | 0.018447 | 0.018447 | 0.018447 | 0.99088 | -0.17548 | 0.99122 | -0.16899 | 5.068
11 | 0.010773 | 0.0027003 | -0.010772 | -0.0027002 | 1.9319e-07 | 9.8387e-08 | 0.016194 | 0.016194 | 0.016194 | 0.98989 | -0.1947 | 0.98987 | -0.19508 | 4.4488
12 | -0.0069501 | -0.001742 | 0.0069517 | 0.0017425 | 1.5682e-06 | 5.1211e-07 | 0.010453 | 0.010453 | 0.010453 | 0.98934 | -0.20536 | 0.98958 | -0.20063 | 2.8718
13 | 0.0069501 | 0.001742 | -0.0069481 | -0.0017413 | 2.0692e-06 | 6.761e-07 | 0.010453 | 0.010454 | 0.010454 | 0.98934 | -0.20536 | 0.98902 | -0.21161 | 2.8719
14 | -0.0069517 | -0.0017425 | 0.0069534 | 0.0017431 | 1.6649e-06 | 5.4338e-07 | 0.010453 | 0.010453 | 0.010453 | 0.98958 | -0.20063 | 0.98984 | -0.1956 | 2.8718
15 | 0.0057938 | 0.001452 | -0.0057936 | -0.001452 | 1.493e-07 | 2.8316e-08 | 0.0087169 | 0.0087169 | 0.0087169 | 0.98902 | -0.21161 | 0.98899 | -0.21215 | 2.3948
16 | 0.011276 | 0.0028275 | -0.01127 | -0.0028245 | 5.9474e-06 | 3.0865e-06 | 0.016887 | 0.016888 | 0.016888 | 0.9936 | -0.12132 | 0.99303 | -0.13239 | 4.6395
17 | -0.053236 | -0.013368 | 0.053267 | 0.013388 | 3.1632e-05 | 2.0073e-05 | 0.079735 | 0.079735 | 0.079735 | 0.9936 | -0.12132 | 0.99425 | -0.10887 | 21.9051
18 | 0.04196 | 0.01054 | -0.041918 | -0.010513 | 4.1964e-05 | 2.649e-05 | 0.062847 | 0.062847 | 0.062847 | 0.9936 | -0.12132 | 0.99252 | -0.1423 | 17.2657
19 | 0.0022561 | 0.00056535 | -0.0022561 | -0.00056543 | 3.4283e-08 | -8.1539e-08 | 0.0033807 | 0.0033807 | 0.0033807 | 0.99303 | -0.13239 | 0.99301 | -0.13271 | 0.92877
20 | -0.23828 | -0.060915 | 0.23841 | 0.061001 | 0.00013412 | 8.551e-05 | 0.35704 | 0.35704 | 0.35704 | 0.99425 | -0.10887 | 0.99486 | -0.097245 | 32.6958
21 | 0.18501 | 0.047528 | -0.18471 | -0.047338 | 0.00029827 | 0.00018969 | 0.2773 | 0.2773 | 0.2773 | 0.99425 | -0.10887 | 0.9925 | -0.14213 | 25.3942
22 | 0.026005 | 0.0065237 | -0.025992 | -0.0065154 | 1.3291e-05 | 8.2049e-06 | 0.03899 | 0.03899 | 0.03899 | 0.99252 | -0.1423 | 0.99196 | -0.15303 | 10.7115
23 | 0.015913 | 0.0039898 | -0.015908 | -0.0039871 | 4.7234e-06 | 2.7371e-06 | 0.023857 | 0.023858 | 0.023858 | 0.99252 | -0.1423 | 0.9922 | -0.14853 | 6.5543
24 | -0.0080373 | -0.0020147 | 0.0080375 | 0.0020148 | 2.0001e-07 | 8.1041e-08 | 0.012083 | 0.012082 | 0.012083 | 0.98984 | -0.1956 | 0.98987 | -0.19508 | 3.3194
25 | 0.025992 | 0.0065154 | -0.025992 | -0.0065154 | 4.5495e-08 | 2.8087e-08 | 0.03899 | 0.03899 | 0.03899 | 0.99196 | -0.15303 | 0.99196 | -0.15306 | 10.7115
26 | 0.0099549 | 0.0024951 | -0.0099535 | -0.0024945 | 1.3653e-06 | 6.6287e-07 | 0.01493 | 0.01493 | 0.01493 | 0.9922 | -0.14853 | 0.99205 | -0.15141 | 4.1016
27 | 0.0099535 | 0.0024945 | -0.0099532 | -0.0024943 | 3.7126e-07 | 1.8026e-07 | 0.01493 | 0.01493 | 0.01493 | 0.99205 | -0.15141 | 0.99201 | -0.15219 | 4.1016
28 | 0.0071896 | 0.0018017 | -0.0071892 | -0.0018015 | 4.119e-07 | 1.4169e-07 | 0.010784 | 0.010784 | 0.010784 | 0.99201 | -0.15219 | 0.99195 | -0.15339 | 2.9628
29 | -0.0042625 | -0.0010647 | 0.0042627 | 0.0010646 | 1.7131e-07 | -3.402e-08 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.99084 | -0.17478 | 0.99089 | -0.17393 | 1.7582
30 | 0.013001 | 0.0032606 | -0.012998 | -0.0032588 | 3.0713e-06 | 1.7089e-06 | 0.019892 | 0.019893 | 0.019893 | 0.97256 | -0.52882 | 0.97231 | -0.53378 | 5.465
31 | -0.019 | -0.0047707 | 0.019007 | 0.0047747 | 6.5549e-06 | 3.9372e-06 | 0.029039 | 0.029039 | 0.029039 | 0.97372 | -0.5059 | 0.97409 | -0.49867 | 7.9777
32 | -0.014189 | -0.0035609 | 0.014192 | 0.0035627 | 3.182e-06 | 1.7954e-06 | 0.021302 | 0.021302 | 0.021302 | 0.99122 | -0.16899 | 0.99146 | -0.16429 | 5.8522
33 | -0.0021894 | -0.00054871 | 0.0021895 | 0.00054845 | 1.1477e-07 | -2.6354e-07 | 0.0033535 | 0.0033534 | 0.0033535 | 0.97148 | -0.55033 | 0.97154 | -0.54923 | 0.92129
34 | -0.0031363 | -0.00078574 | 0.0031364 | 0.00078571 | 4.4861e-08 | -3.5494e-08 | 0.0048035 | 0.0048035 | 0.0048035 | 0.97154 | -0.54923 | 0.97155 | -0.54893 | 1.3196
35 | -0.16417 | -0.041519 | 0.16446 | 0.041699 | 0.00028244 | 0.00017938 | 0.24902 | 0.24902 | 0.24902 | 0.98154 | -0.35291 | 0.98338 | -0.31712 | 22.8044
36 | 0.096387 | 0.024354 | -0.096338 | -0.024323 | 4.9579e-05 | 3.1027e-05 | 0.14619 | 0.14619 | 0.14619 | 0.98154 | -0.35291 | 0.98099 | -0.36365 | 13.3878
37 | 0.067788 | 0.017166 | -0.067711 | -0.017118 | 7.607e-05 | 4.7716e-05 | 0.10283 | 0.10283 | 0.10283 | 0.98154 | -0.35291 | 0.98033 | -0.37631 | 14.125
38 | -0.16575 | -0.042021 | 0.16588 | 0.04211 | 0.00013946 | 8.858e-05 | 0.25097 | 0.25097 | 0.25097 | 0.98338 | -0.31712 | 0.98428 | -0.29963 | 22.9829
39 | 0.094508 | 0.023864 | -0.094429 | -0.023815 | 7.8843e-05 | 4.9299e-05 | 0.14342 | 0.14342 | 0.14342 | 0.98099 | -0.36365 | 0.98009 | -0.38108 | 13.1337
40 | 0.067711 | 0.017118 | -0.067673 | -0.017094 | 3.8304e-05 | 2.4393e-05 | 0.10283 | 0.10283 | 0.10283 | 0.98033 | -0.37631 | 0.97973 | -0.38811 | 28.25
41 | 0.066234 | 0.016733 | -0.066197 | -0.01671 | 3.6172e-05 | 2.303e-05 | 0.10064 | 0.10064 | 0.10064 | 0.97973 | -0.38811 | 0.97914 | -0.39951 | 27.6494
42 | -0.021163 | -0.0053151 | 0.021172 | 0.0053204 | 8.6849e-06 | 5.2824e-06 | 0.032333 | 0.032333 | 0.032333 | 0.97409 | -0.49867 | 0.97453 | -0.49008 | 8.8827
43 | 0.00092612 | 0.00023201 | -0.00092611 | -0.00023211 | 5.5821e-09 | -9.7162e-08 | 0.0013852 | 0.0013852 | 0.0013852 | 0.99486 | -0.097245 | 0.99485 | -0.097372 | 0.38055
44 | -0.23934 | -0.061233 | 0.23954 | 0.061361 | 0.00020043 | 0.00012779 | 0.35842 | 0.35842 | 0.35842 | 0.99486 | -0.097245 | 0.99577 | -0.079961 | 32.8226
45 | 0.18226 | 0.046725 | -0.18209 | -0.046615 | 0.00017242 | 0.00010963 | 0.27363 | 0.27363 | 0.27363 | 0.9925 | -0.14213 | 0.99147 | -0.16166 | 25.0581
46 | 0.019538 | 0.0048966 | -0.019535 | -0.0048947 | 3.1634e-06 | 1.8979e-06 | 0.029315 | 0.029315 | 0.029315 | 0.99174 | -0.15736 | 0.99156 | -0.16076 | 8.0536
47 | -0.019538 | -0.0048966 | 0.019542 | 0.004899 | 4.0019e-06 | 2.4009e-06 | 0.029315 | 0.029315 | 0.029315 | 0.99174 | -0.15736 | 0.99196 | -0.15306 | 8.0536
48 | 0.017895 | 0.0044837 | -0.017893 | -0.0044826 | 1.973e-06 | 1.1686e-06 | 0.026854 | 0.026854 | 0.026854 | 0.99156 | -0.16076 | 0.99145 | -0.16308 | 7.3776
49 | 0.0052908 | 0.0013257 | -0.0052903 | -0.0013257 | 5.2222e-07 | 4.887e-08 | 0.0079367 | 0.0079368 | 0.0079368 | 0.99195 | -0.15339 | 0.99184 | -0.15547 | 2.1804
50 | -0.0017071 | -0.00042785 | 0.0017072 | 0.00042778 | 1.697e-08 | -7.2778e-08 | 0.0026015 | 0.0026015 | 0.0026015 | 0.97645 | -0.45233 | 0.97646 | -0.45212 | 0.7147
51 | -0.0031915 | -0.00079978 | 0.0031915 | 0.00079973 | 6.5548e-08 | -5.0493e-08 | 0.0048634 | 0.0048634 | 0.0048634 | 0.97646 | -0.45212 | 0.97648 | -0.45169 | 1.3361
52 | -0.0022671 | -0.00056819 | 0.0022672 | 0.00056798 | 9.7926e-08 | -2.0742e-07 | 0.0034663 | 0.0034662 | 0.0034663 | 0.97323 | -0.51573 | 0.97327 | -0.51482 | 0.95228
53 | -0.0046634 | -0.0011685 | 0.0046635 | 0.0011685 | 7.1949e-08 | -8.5973e-10 | 0.0071297 | 0.0071297 | 0.0071297 | 0.97327 | -0.51482 | 0.97329 | -0.5145 | 1.9587
54 | -0.0062057 | -0.0015516 | 0.0062059 | 0.0015517 | 2.2789e-07 | 5.5685e-08 | 0.0093178 | 0.0093178 | 0.0093178 | 0.99089 | -0.17393 | 0.99093 | -0.17316 | 2.5598
55 | 0.064746 | 0.016346 | -0.064667 | -0.016296 | 7.9095e-05 | 5.0348e-05 | 0.098439 | 0.098439 | 0.098439 | 0.97914 | -0.39951 | 0.97784 | -0.42505 | 27.0436
56 | 0.063211 | 0.015931 | -0.063191 | -0.015918 | 1.9436e-05 | 1.2369e-05 | 0.096222 | 0.096222 | 0.096222 | 0.97784 | -0.42505 | 0.97751 | -0.43148 | 26.4346
57 | 0.06173 | 0.015552 | -0.061679 | -0.01552 | 5.0889e-05 | 3.2377e-05 | 0.093998 | 0.093998 | 0.093998 | 0.97751 | -0.43148 | 0.97663 | -0.44873 | 25.8237
58 | 0.0061208 | 0.0015338 | -0.0061201 | -0.0015337 | 6.9998e-07 | 1.7945e-07 | 0.0093257 | 0.0093258 | 0.0093258 | 0.97663 | -0.44873 | 0.97651 | -0.45113 | 2.562
59 | 0.055559 | 0.013986 | -0.055518 | -0.01396 | 4.1047e-05 | 2.6079e-05 | 0.084673 | 0.084673 | 0.084673 | 0.97663 | -0.44873 | 0.97584 | -0.4642 | 23.2617
60 | 0.0046604 | 0.0011678 | -0.0046602 | -0.0011678 | 1.2478e-07 | -2.6809e-09 | 0.0071015 | 0.0071015 | 0.0071015 | 0.97651 | -0.45113 | 0.97648 | -0.45169 | 1.951
61 | 0.054048 | 0.013592 | -0.054048 | -0.013592 | 5.6422e-08 | 3.5831e-08 | 0.082432 | 0.082432 | 0.082432 | 0.97584 | -0.4642 | 0.97584 | -0.46422 | 22.6462
62 | 0.052586 | 0.013225 | -0.052586 | -0.013225 | 2.8101e-09 | 1.7985e-09 | 0.080202 | 0.080202 | 0.080202 | 0.97584 | -0.46422 | 0.97584 | -0.46422 | 22.0336
63 | -0.023257 | -0.0058429 | 0.023267 | 0.0058489 | 9.6491e-06 | 5.9212e-06 | 0.035517 | 0.035516 | 0.035517 | 0.97453 | -0.49008 | 0.97497 | -0.48139 | 9.7573
64 | -0.16717 | -0.042433 | 0.1673 | 0.042515 | 0.00012989 | 8.251e-05 | 0.25292 | 0.25292 | 0.25292 | 0.98428 | -0.29963 | 0.98512 | -0.28349 | 23.1611
65 | 0.092723 | 0.023387 | -0.092675 | -0.023357 | 4.7386e-05 | 2.9605e-05 | 0.14083 | 0.14083 | 0.14083 | 0.98009 | -0.38108 | 0.97955 | -0.39176 | 12.8964
66 | -0.018145 | -0.0045473 | 0.018151 | 0.0045508 | 5.9062e-06 | 3.5255e-06 | 0.027741 | 0.027741 | 0.027741 | 0.97329 | -0.5145 | 0.97364 | -0.50767 | 7.6211
67 | -0.019816 | -0.0049682 | 0.019823 | 0.0049723 | 6.8075e-06 | 4.1105e-06 | 0.030286 | 0.030286 | 0.030286 | 0.97364 | -0.50767 | 0.974 | -0.50046 | 8.3203
68 | -0.02203 | -0.0055255 | 0.02204 | 0.0055317 | 1.0094e-05 | 6.164e-06 | 0.033658 | 0.033658 | 0.033658 | 0.974 | -0.50046 | 0.97449 | -0.49085 | 9.2467
69 | -0.024121 | -0.006053 | 0.024121 | 0.0060535 | 7.74e-07 | 4.7641e-07 | 0.036834 | 0.036834 | 0.036834 | 0.97449 | -0.49085 | 0.97452 | -0.49018 | 10.1193
70 | -0.025681 | -0.0064443 | 0.025693 | 0.0064516 | 1.176e-05 | 7.2719e-06 | 0.039215 | 0.039215 | 0.039215 | 0.97452 | -0.49018 | 0.97501 | -0.48058 | 10.7735
71 | 0.025381 | 0.0063791 | -0.02538 | -0.0063785 | 9.7513e-07 | 6.0248e-07 | 0.038742 | 0.038742 | 0.038742 | 0.97501 | -0.48058 | 0.97497 | -0.48139 | 10.6434
72 | -0.051074 | -0.012831 | 0.051114 | 0.012856 | 3.9917e-05 | 2.5328e-05 | 0.077957 | 0.077957 | 0.077957 | 0.97501 | -0.48058 | 0.97584 | -0.46422 | 21.4168
73 | -0.0078018 | -0.001955 | 0.0078027 | 0.0019554 | 9.6211e-07 | 3.9306e-07 | 0.011947 | 0.011947 | 0.011947 | 0.9717 | -0.54585 | 0.97183 | -0.54326 | 3.2822
74 | 0.006118 | 0.001533 | -0.0061173 | -0.0015328 | 7.5384e-07 | 1.988e-07 | 0.0093687 | 0.0093688 | 0.0093688 | 0.9717 | -0.54585 | 0.97157 | -0.54844 | 2.5739
75 | -0.0099091 | -0.0024833 | 0.0099094 | 0.0024834 | 3.5876e-07 | 1.7811e-07 | 0.015172 | 0.015172 | 0.015172 | 0.97183 | -0.54326 | 0.97187 | -0.5425 | 4.1682
76 | 0.0040127 | 0.0010053 | -0.0040123 | -0.0010054 | 4.0482e-07 | -9.4835e-08 | 0.0061456 | 0.0061457 | 0.0061457 | 0.97157 | -0.54844 | 0.97146 | -0.55056 | 1.6884
77 | -0.011371 | -0.0028497 | 0.011376 | 0.0028522 | 4.7279e-06 | 2.5102e-06 | 0.01741 | 0.01741 | 0.01741 | 0.97187 | -0.5425 | 0.97231 | -0.53378 | 4.7829
78 | 0.0031106 | 0.00077955 | -0.0031106 | -0.00077958 | 3.7066e-08 | -3.0185e-08 | 0.0047646 | 0.0047646 | 0.0047646 | 0.97146 | -0.55056 | 0.97145 | -0.55081 | 1.309
79 | 0.00090171 | 0.00022587 | -0.0009017 | -0.00022599 | 6.8452e-09 | -1.141e-07 | 0.0013811 | 0.0013812 | 0.0013812 | 0.97146 | -0.55056 | 0.97146 | -0.55071 | 0.37944
80 | -0.0011365 | -0.00028483 | 0.0011365 | 0.00028474 | 8.6493e-09 | -9.6857e-08 | 0.0017051 | 0.001705 | 0.0017051 | 0.99183 | -0.15563 | 0.99184 | -0.15547 | 0.46842
81 | 0.0041538 | 0.001041 | -0.0041536 | -0.001041 | 1.512e-07 | -3.7221e-08 | 0.0062318 | 0.0062318 | 0.0062318 | 0.99184 | -0.15547 | 0.9918 | -0.15623 | 1.712
82 | 0.0018829 | 0.00047152 | -0.0018828 | -0.0004717 | 5.0925e-08 | -1.735e-07 | 0.00287 | 0.0028701 | 0.0028701 | 0.97616 | -0.4582 | 0.97613 | -0.45876 | 0.78849
83 | -0.0018829 | -0.00047152 | 0.001883 | 0.0004712 | 9.4451e-08 | -3.2185e-07 | 0.00287 | 0.0028699 | 0.00287 | 0.97616 | -0.4582 | 0.97621 | -0.45714 | 0.78847
84 | 0.0013019 | 0.00032612 | -0.0013019 | -0.00032629 | 2.2477e-08 | -1.7584e-07 | 0.0019846 | 0.0019847 | 0.0019847 | 0.97613 | -0.45876 | 0.97611 | -0.45913 | 0.54524
85 | -0.0033883 | -0.00084848 | 0.0033885 | 0.00084841 | 1.2189e-07 | -7.4363e-08 | 0.0051645 | 0.0051644 | 0.0051645 | 0.97621 | -0.45714 | 0.97625 | -0.45639 | 1.4188
86 | 0.016312 | 0.0040864 | -0.016311 | -0.0040855 | 1.4608e-06 | 8.511e-07 | 0.024482 | 0.024482 | 0.024482 | 0.99145 | -0.16308 | 0.99135 | -0.16496 | 6.7258
87 | -0.24044 | -0.061587 | 0.2405 | 0.061627 | 6.233e-05 | 3.9741e-05 | 0.35977 | 0.35977 | 0.35977 | 0.99577 | -0.079961 | 0.99605 | -0.074612 | 32.9463
88 | 0.17993 | 0.046074 | -0.17978 | -0.045978 | 0.00015109 | 9.6061e-05 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.99147 | -0.16166 | 0.99056 | -0.17901 | 24.7617
89 | -0.24143 | -0.061858 | 0.24156 | 0.061941 | 0.00013016 | 8.2989e-05 | 0.36115 | 0.36115 | 0.36115 | 0.99605 | -0.074612 | 0.99664 | -0.063494 | 33.0725
90 | 0.17829 | 0.045604 | -0.17813 | -0.045502 | 0.00016001 | 0.00010172 | 0.26815 | 0.26816 | 0.26816 | 0.99056 | -0.17901 | 0.98959 | -0.19757 | 24.5563
91 | -0.044839 | -0.011289 | 0.044843 | 0.011291 | 3.791e-06 | 2.397e-06 | 0.067062 | 0.067062 | 0.067062 | 0.99519 | -0.092155 | 0.99529 | -0.090386 | 18.4236
92 | 0.043176 | 0.010872 | -0.043165 | -0.010865 | 1.134e-05 | 7.1634e-06 | 0.064575 | 0.064575 | 0.064575 | 0.99519 | -0.092155 | 0.99491 | -0.09765 | 17.7405
93 | -0.047923 | -0.012063 | 0.04794 | 0.012073 | 1.6679e-05 | 1.0562e-05 | 0.071667 | 0.071667 | 0.071667 | 0.99529 | -0.090386 | 0.99566 | -0.083107 | 19.6887
94 | 0.041818 | 0.010527 | -0.041787 | -0.010508 | 3.0512e-05 | 1.9258e-05 | 0.062561 | 0.062561 | 0.062561 | 0.99491 | -0.09765 | 0.99412 | -0.11293 | 17.187
95 | -0.05083 | -0.012798 | 0.050862 | 0.012818 | 3.2175e-05 | 2.0398e-05 | 0.075985 | 0.075985 | 0.075985 | 0.99566 | -0.083107 | 0.99635 | -0.069876 | 20.8751
96 | 0.040432 | 0.010168 | -0.040429 | -0.010166 | 3.1811e-06 | 2.0059e-06 | 0.060532 | 0.060532 | 0.060532 | 0.99412 | -0.11293 | 0.99403 | -0.11457 | 16.6296
97 | -0.053924 | -0.013586 | 0.053986 | 0.013625 | 6.1589e-05 | 3.9087e-05 | 0.080559 | 0.080558 | 0.080559 | 0.99635 | -0.069876 | 0.99759 | -0.046026 | 22.1315
98 | 0.037204 | 0.0093578 | -0.037196 | -0.0093525 | 8.4029e-06 | 5.2843e-06 | 0.055704 | 0.055704 | 0.055704 | 0.99403 | -0.11457 | 0.99378 | -0.1193 | 15.3034
99 | -0.05697 | -0.014373 | 0.05699 | 0.014385 | 1.9702e-05 | 1.2514e-05 | 0.085011 | 0.085011 | 0.085011 | 0.99759 | -0.046026 | 0.99797 | -0.038806 | 23.3546
100 | 0.03596 | 0.0090428 | -0.035948 | -0.0090353 | 1.1845e-05 | 7.4397e-06 | 0.053854 | 0.053854 | 0.053854 | 0.99378 | -0.1193 | 0.99343 | -0.1262 | 14.7951
101 | -0.05699 | -0.014385 | 0.057038 | 0.014416 | 4.8199e-05 | 3.0615e-05 | 0.085011 | 0.085011 | 0.085011 | 0.99797 | -0.038806 | 0.99889 | -0.021166 | 23.3546
102 | 0.034707 | 0.0087243 | -0.034697 | -0.0087183 | 9.591e-06 | 6.0158e-06 | 0.051996 | 0.051996 | 0.051996 | 0.99343 | -0.1262 | 0.99313 | -0.13199 | 14.2845
103 | 0.2447 | 0.062879 | -0.24445 | -0.062717 | 0.00025463 | 0.00016236 | 0.36526 | 0.36527 | 0.36527 | 0.99837 | -0.030776 | 0.99723 | -0.052223 | 33.4492
104 | -0.24591 | -0.063183 | 0.24603 | 0.063256 | 0.0001132 | 7.2185e-05 | 0.36707 | 0.36707 | 0.36707 | 0.99837 | -0.030776 | 0.99887 | -0.021303 | 33.6149
105 | 0.24348 | 0.062476 | -0.24342 | -0.062433 | 6.7749e-05 | 4.3199e-05 | 0.36383 | 0.36383 | 0.36383 | 0.99723 | -0.052223 | 0.99693 | -0.057959 | 33.3179
106 | -0.24755 | -0.063637 | 0.24781 | 0.063801 | 0.00025653 | 0.00016359 | 0.36934 | 0.36934 | 0.36934 | 0.99887 | -0.021303 | 1 | 0 | 33.8227
107 | 0.24252 | 0.062209 | -0.24246 | -0.062167 | 6.5091e-05 | 4.1503e-05 | 0.3625 | 0.3625 | 0.3625 | 0.99693 | -0.057959 | 0.99664 | -0.063494 | 33.1957
108 | 0.081647 | 0.020613 | -0.081616 | -0.020593 | 3.1441e-05 | 2.0048e-05 | 0.12154 | 0.12154 | 0.12154 | 1 | 0 | 0.99958 | -0.0080417 | 33.3915
109 | 0.02262 | 0.0056722 | -0.022617 | -0.0056703 | 3.186e-06 | 1.9409e-06 | 0.033675 | 0.033675 | 0.033675 | 0.99958 | -0.0080417 | 0.99943 | -0.010997 | 9.2513
110 | 0.058995 | 0.01492 | -0.058958 | -0.014897 | 3.7118e-05 | 2.3587e-05 | 0.08787 | 0.08787 | 0.08787 | 0.99958 | -0.0080417 | 0.99889 | -0.021166 | 24.1402
111 | 0.021411 | 0.0053679 | -0.021408 | -0.005366 | 3.1345e-06 | 1.8983e-06 | 0.031879 | 0.031879 | 0.031879 | 0.99943 | -0.010997 | 0.99927 | -0.01407 | 8.7579
112 | 0.018561 | 0.0046527 | -0.018559 | -0.004651 | 2.8424e-06 | 1.6892e-06 | 0.02764 | 0.02764 | 0.02764 | 0.99927 | -0.01407 | 0.9991 | -0.017285 | 7.5935
113 | 0.007722 | 0.0019351 | -0.0077218 | -0.001935 | 1.0689e-07 | 4.0188e-08 | 0.011501 | 0.011501 | 0.011501 | 0.9991 | -0.017285 | 0.99908 | -0.017575 | 3.1595
114 | 0.006413 | 0.001607 | -0.0064126 | -0.0016069 | 3.3863e-07 | 8.7106e-08 | 0.0095513 | 0.0095513 | 0.0095513 | 0.99908 | -0.017575 | 0.99903 | -0.018684 | 2.624
115 | -0.00087337 | -0.00021889 | 0.00087337 | 0.00021877 | 6.5305e-09 | -1.1893e-07 | 0.0013306 | 0.0013305 | 0.0013306 | 0.97671 | -0.44725 | 0.97672 | -0.4471 | 0.36554
116 | -0.059345 | -0.014924 | 0.059369 | 0.014939 | 2.4272e-05 | 1.4642e-05 | 0.09043 | 0.090429 | 0.09043 | 0.97672 | -0.4471 | 0.97716 | -0.43854 | 8.2811
117 | 0.058472 | 0.014705 | -0.058455 | -0.014695 | 1.6935e-05 | 1.0198e-05 | 0.089099 | 0.089099 | 0.089099 | 0.97672 | -0.4471 | 0.97641 | -0.45316 | 8.1593
118 | 0.033597 | 0.0084426 | -0.033597 | -0.0084421 | 6.997e-07 | 4.3828e-07 | 0.050347 | 0.050347 | 0.050347 | 0.99313 | -0.13199 | 0.9931 | -0.13243 | 13.8316
119 | 0.032401 | 0.0081424 | -0.032393 | -0.0081379 | 7.27e-06 | 4.5464e-06 | 0.048555 | 0.048555 | 0.048555 | 0.9931 | -0.13243 | 0.99286 | -0.13713 | 13.3393
120 | 0.03077 | 0.0077311 | -0.030769 | -0.0077304 | 1.1604e-06 | 7.2383e-07 | 0.046123 | 0.046123 | 0.046123 | 0.99286 | -0.13713 | 0.99282 | -0.13792 | 12.6711
121 | 0.029573 | 0.0074306 | -0.02956 | -0.0074226 | 1.2895e-05 | 8.0269e-06 | 0.04433 | 0.04433 | 0.04433 | 0.99282 | -0.13792 | 0.99235 | -0.14706 | 12.1786
122 | 0.028257 | 0.0070961 | -0.028251 | -0.0070923 | 6.1698e-06 | 3.8303e-06 | 0.042377 | 0.042377 | 0.042377 | 0.99235 | -0.14706 | 0.99211 | -0.15164 | 11.642
123 | 0.027024 | 0.0067847 | -0.027015 | -0.0067794 | 8.5465e-06 | 5.2907e-06 | 0.040536 | 0.040536 | 0.040536 | 0.99211 | -0.15164 | 0.99177 | -0.15827 | 11.1363
124 | 0.026011 | 0.0065276 | -0.026006 | -0.0065249 | 4.2372e-06 | 2.6161e-06 | 0.039029 | 0.039029 | 0.039029 | 0.99177 | -0.15827 | 0.99159 | -0.16168 | 10.7221
125 | 0.025007 | 0.0062744 | -0.025005 | -0.0062732 | 1.9253e-06 | 1.1852e-06 | 0.037528 | 0.037528 | 0.037528 | 0.99159 | -0.16168 | 0.99151 | -0.1633 | 10.3099
126 | 0.009811 | 0.0024592 | -0.0098096 | -0.0024586 | 1.3483e-06 | 6.4906e-07 | 0.014724 | 0.014724 | 0.014724 | 0.99151 | -0.1633 | 0.99136 | -0.16618 | 4.0451
127 | 0.015194 | 0.0038139 | -0.015193 | -0.0038135 | 7.1668e-07 | 4.1128e-07 | 0.022804 | 0.022804 | 0.022804 | 0.99151 | -0.1633 | 0.99146 | -0.16429 | 6.2649
128 | 0.0086324 | 0.0021635 | -0.0086318 | -0.0021633 | 5.5974e-07 | 2.4361e-07 | 0.012957 | 0.012957 | 0.012957 | 0.99136 | -0.16618 | 0.99129 | -0.16755 | 3.5596
129 | 0.0067296 | 0.0016866 | -0.0067296 | -0.0016866 | 2.7546e-08 | 8.3497e-09 | 0.010102 | 0.010102 | 0.010102 | 0.99129 | -0.16755 | 0.99129 | -0.16763 | 2.7752
130 | 0.0055514 | 0.0013913 | -0.005551 | -0.0013912 | 4.2664e-07 | 6.186e-08 | 0.0083332 | 0.0083333 | 0.0083333 | 0.99129 | -0.16763 | 0.9912 | -0.16924 | 2.2894
131 | 0.0085412 | 0.00214 | -0.0085404 | -0.0021397 | 7.7309e-07 | 3.4251e-07 | 0.013014 | 0.013014 | 0.013014 | 0.97655 | -0.45051 | 0.97645 | -0.45241 | 3.5754
132 | -0.010445 | -0.0026171 | 0.010447 | 0.0026183 | 2.3514e-06 | 1.1951e-06 | 0.015915 | 0.015915 | 0.015915 | 0.97655 | -0.45051 | 0.97679 | -0.44579 | 4.3722
133 | 0.0072341 | 0.0018123 | -0.0072332 | -0.001812 | 8.6549e-07 | 3.1638e-07 | 0.011024 | 0.011024 | 0.011024 | 0.97645 | -0.45241 | 0.97633 | -0.45493 | 3.0285
134 | -0.012984 | -0.0032536 | 0.012985 | 0.0032542 | 9.9686e-07 | 5.5293e-07 | 0.019779 | 0.019779 | 0.019779 | 0.97679 | -0.44579 | 0.97687 | -0.44418 | 5.4338
135 | 0.0025369 | 0.00063536 | -0.0025368 | -0.00063555 | 1.1961e-07 | -1.9076e-07 | 0.0038645 | 0.0038646 | 0.0038646 | 0.97679 | -0.44579 | 0.97674 | -0.44678 | 1.0617
136 | 0.0060179 | 0.0015074 | -0.0060175 | -0.0015073 | 4.1832e-07 | 1.019e-07 | 0.0091716 | 0.0091716 | 0.0091716 | 0.97633 | -0.45493 | 0.97625 | -0.45639 | 2.5197
137 | -0.014556 | -0.0036479 | 0.014557 | 0.0036489 | 1.7973e-06 | 1.0282e-06 | 0.022172 | 0.022172 | 0.022172 | 0.97687 | -0.44418 | 0.977 | -0.44159 | 6.0911
138 | 0.0012059 | 0.00030199 | -0.0012059 | -0.00030222 | 2.4556e-08 | -2.2713e-07 | 0.001837 | 0.0018371 | 0.0018371 | 0.97674 | -0.44678 | 0.97672 | -0.44721 | 0.5047
139 | -0.017298 | -0.0043356 | 0.017301 | 0.0043377 | 3.5149e-06 | 2.0804e-06 | 0.026345 | 0.026345 | 0.026345 | 0.977 | -0.44159 | 0.97722 | -0.43732 | 7.2377
140 | -0.018685 | -0.0046845 | 0.018691 | 0.0046879 | 5.5733e-06 | 3.3368e-06 | 0.028452 | 0.028452 | 0.028452 | 0.97722 | -0.43732 | 0.97754 | -0.43106 | 7.8165
141 | -0.019689 | -0.0049381 | 0.019695 | 0.0049417 | 6.0371e-06 | 3.639e-06 | 0.029972 | 0.029972 | 0.029972 | 0.97754 | -0.43106 | 0.97787 | -0.42463 | 8.234
142 | -0.0011367 | -0.00028463 | 0.0011367 | 0.00028425 | 3.5918e-08 | -3.7546e-07 | 0.0017331 | 0.001733 | 0.0017331 | 0.97588 | -0.46361 | 0.97591 | -0.46294 | 0.47613
143 | 0.0011367 | 0.00028463 | -0.0011367 | -0.00028488 | 2.3517e-08 | -2.4578e-07 | 0.0017331 | 0.0017332 | 0.0017332 | 0.97588 | -0.46361 | 0.97586 | -0.46404 | 0.47616
144 | -0.0015847 | -0.00039652 | 0.0015847 | 0.00039624 | 5.5661e-08 | -2.8214e-07 | 0.002416 | 0.0024159 | 0.002416 | 0.97591 | -0.46294 | 0.97595 | -0.4622 | 0.66373
145 | -0.0083836 | -0.0021 | 0.0083845 | 0.0021004 | 9.0729e-07 | 3.9559e-07 | 0.012782 | 0.012782 | 0.012782 | 0.97595 | -0.4622 | 0.97607 | -0.45993 | 3.5115
146 | 0.0067988 | 0.0017038 | -0.0067977 | -0.0017034 | 1.1012e-06 | 3.6335e-07 | 0.010366 | 0.010366 | 0.010366 | 0.97595 | -0.4622 | 0.97578 | -0.4656 | 2.8478
147 | -0.0005343 | -0.00013181 | 0.00053431 | 0.00013114 | 1.3677e-08 | -6.6708e-07 | 0.0008176 | 0.00081736 | 0.0008176 | 0.97153 | -0.54947 | 0.97155 | -0.54893 | 0.22461
148 | 0.0005343 | 0.00013181 | -0.00053426 | -0.00013373 | 3.9415e-08 | -1.92e-06 | 0.0008176 | 0.00081829 | 0.00081829 | 0.97153 | -0.54947 | 0.97145 | -0.55103 | 0.22481
149 | -0.0036707 | -0.00091685 | 0.0036709 | 0.00091676 | 2.2709e-07 | -9.2044e-08 | 0.0056208 | 0.0056207 | 0.0056208 | 0.97155 | -0.54893 | 0.97162 | -0.54763 | 1.5442
150 | 0.00053426 | 0.00013373 | -0.00053426 | -0.0001339 | 3.4396e-09 | -1.6738e-07 | 0.00081829 | 0.00081835 | 0.00081835 | 0.97145 | -0.55103 | 0.97144 | -0.55117 | 0.22482
151 | -0.0046177 | -0.001154 | 0.0046183 | 0.001154 | 5.5773e-07 | -1.1548e-08 | 0.0070707 | 0.0070706 | 0.0070707 | 0.97162 | -0.54763 | 0.97175 | -0.54509 | 1.9425
152 | -0.056893 | -0.014297 | 0.056911 | 0.014308 | 1.8389e-05 | 1.1036e-05 | 0.086747 | 0.086747 | 0.086747 | 0.97607 | -0.45993 | 0.97641 | -0.45316 | 7.9439
153 | 0.048508 | 0.012197 | -0.048491 | -0.012186 | 1.7895e-05 | 1.0472e-05 | 0.073965 | 0.073966 | 0.073966 | 0.97607 | -0.45993 | 0.97567 | -0.46766 | 6.7734
154 | 0.0057756 | 0.0014472 | -0.0057752 | -0.0014472 | 3.1905e-07 | 6.7192e-08 | 0.0088074 | 0.0088074 | 0.0088074 | 0.97578 | -0.4656 | 0.97572 | -0.46676 | 2.4196
155 | -0.0065653 | -0.001642 | 0.0065659 | 0.0016422 | 6.0124e-07 | 1.882e-07 | 0.010052 | 0.010052 | 0.010052 | 0.97175 | -0.54509 | 0.97185 | -0.54316 | 2.7616
156 | 0.045487 | 0.011434 | -0.045485 | -0.011432 | 2.471e-06 | 1.4276e-06 | 0.069386 | 0.069386 | 0.069386 | 0.97567 | -0.46766 | 0.97562 | -0.4688 | 6.354
157 | 0.0048109 | 0.0012055 | -0.0048106 | -0.0012055 | 3.2324e-07 | 6.8813e-09 | 0.0073367 | 0.0073368 | 0.0073368 | 0.97572 | -0.46676 | 0.97565 | -0.46817 | 2.0156
158 | -0.0074935 | -0.0018747 | 0.007494 | 0.0018749 | 4.6255e-07 | 1.799e-07 | 0.011472 | 0.011472 | 0.011472 | 0.97185 | -0.54316 | 0.97191 | -0.54186 | 3.1517
159 | -0.020121 | -0.0050485 | 0.020129 | 0.0050533 | 7.8458e-06 | 4.7412e-06 | 0.03062 | 0.03062 | 0.03062 | 0.97787 | -0.42463 | 0.97828 | -0.41646 | 8.4121
160 | 0.065963 | 0.016615 | -0.065954 | -0.016609 | 9.4433e-06 | 5.7613e-06 | 0.10036 | 0.10036 | 0.10036 | 0.97828 | -0.41646 | 0.97813 | -0.41945 | 9.1908
161 | -0.086092 | -0.021668 | 0.086115 | 0.021683 | 2.32e-05 | 1.4441e-05 | 0.13098 | 0.13098 | 0.13098 | 0.97828 | -0.41646 | 0.97857 | -0.41082 | 11.9948
162 | 0.064789 | 0.016317 | -0.064773 | -0.016307 | 1.6547e-05 | 1.0078e-05 | 0.098592 | 0.098592 | 0.098592 | 0.97813 | -0.41945 | 0.97786 | -0.42479 | 9.0286
163 | -0.087423 | -0.02201 | 0.087437 | 0.022019 | 1.4334e-05 | 8.9295e-06 | 0.13297 | 0.13297 | 0.13297 | 0.97857 | -0.41082 | 0.97875 | -0.40739 | 12.1769
164 | -0.02933 | -0.0073589 | 0.029336 | 0.0073624 | 5.66e-06 | 3.529e-06 | 0.044833 | 0.044833 | 0.044833 | 0.97355 | -0.50951 | 0.97375 | -0.50546 | 12.3167
165 | 0.02616 | 0.0065643 | -0.026146 | -0.0065559 | 1.354e-05 | 8.3849e-06 | 0.039987 | 0.039987 | 0.039987 | 0.97355 | -0.50951 | 0.973 | -0.52037 | 10.9854
166 | -0.030721 | -0.0077095 | 0.030723 | 0.007711 | 2.4143e-06 | 1.5088e-06 | 0.046949 | 0.046949 | 0.046949 | 0.97375 | -0.50546 | 0.97384 | -0.50382 | 12.8982
167 | 0.023921 | 0.0059983 | -0.023921 | -0.0059981 | 2.685e-07 | 1.652e-07 | 0.036584 | 0.036584 | 0.036584 | 0.973 | -0.52037 | 0.97299 | -0.52061 | 10.0507
168 | -0.032109 | -0.0080582 | 0.032118 | 0.0080642 | 9.5816e-06 | 6.0001e-06 | 0.049066 | 0.049066 | 0.049066 | 0.97384 | -0.50382 | 0.97415 | -0.49756 | 13.4796
169 | 0.022584 | 0.0056631 | -0.022583 | -0.005662 | 1.7344e-06 | 1.0618e-06 | 0.03454 | 0.03454 | 0.03454 | 0.97299 | -0.52061 | 0.9729 | -0.52222 | 9.489
170 | -0.034138 | -0.0085703 | 0.034155 | 0.008581 | 1.705e-05 | 1.0704e-05 | 0.05215 | 0.05215 | 0.05215 | 0.97415 | -0.49756 | 0.97469 | -0.48709 | 14.327
171 | 0.021245 | 0.0053267 | -0.021236 | -0.0053217 | 8.0917e-06 | 4.925e-06 | 0.032493 | 0.032493 | 0.032493 | 0.9729 | -0.52222 | 0.9725 | -0.53021 | 8.9268
172 | -0.037533 | -0.0094277 | 0.037542 | 0.009433 | 8.4032e-06 | 5.293e-06 | 0.057308 | 0.057308 | 0.057308 | 0.97469 | -0.48709 | 0.97492 | -0.4824 | 15.744
173 | 0.019895 | 0.0049855 | -0.019894 | -0.0049852 | 6.2358e-07 | 3.7683e-07 | 0.030441 | 0.030441 | 0.030441 | 0.9725 | -0.53021 | 0.97247 | -0.53087 | 8.3629
174 | -0.038883 | -0.0097692 | 0.038895 | 0.0097763 | 1.183e-05 | 7.1245e-06 | 0.059355 | 0.059355 | 0.059355 | 0.97492 | -0.4824 | 0.97525 | -0.47603 | 8.1532
175 | 0.018554 | 0.0046491 | -0.018551 | -0.0046476 | 2.5668e-06 | 1.5374e-06 | 0.028389 | 0.02839 | 0.02839 | 0.97247 | -0.53087 | 0.97232 | -0.53378 | 7.7993
176 | 0.090527 | 0.022819 | -0.090471 | -0.022784 | 5.5767e-05 | 3.4801e-05 | 0.13757 | 0.13757 | 0.13757 | 0.97955 | -0.39176 | 0.97889 | -0.40464 | 12.5976
177 | 0.088361 | 0.022255 | -0.08835 | -0.022248 | 1.1624e-05 | 7.2454e-06 | 0.13436 | 0.13436 | 0.13436 | 0.97889 | -0.40464 | 0.97875 | -0.40739 | 12.3039
178 | -0.042714 | -0.010734 | 0.042729 | 0.010742 | 1.4758e-05 | 8.4043e-06 | 0.065183 | 0.065182 | 0.065183 | 0.97525 | -0.47603 | 0.97562 | -0.4688 | 5.9691
179 | 0.0027562 | 0.00069028 | -0.002756 | -0.00069046 | 1.4494e-07 | -1.8036e-07 | 0.0042036 | 0.0042037 | 0.0042037 | 0.97562 | -0.4688 | 0.97556 | -0.4699 | 1.1549
180 | 0.0014957 | 0.0003746 | -0.0014957 | -0.00037462 | 4.1734e-09 | -2.4028e-08 | 0.0022813 | 0.0022814 | 0.0022814 | 0.97556 | -0.4699 | 0.97556 | -0.46996 | 0.62675
181 | 0.00098722 | 0.00024718 | -0.00098721 | -0.00024742 | 1.714e-08 | -2.4072e-07 | 0.0015057 | 0.0015058 | 0.0015058 | 0.97556 | -0.46996 | 0.97554 | -0.47032 | 0.41368
182 | 0.16872 | 0.042918 | -0.16859 | -0.042838 | 0.00012511 | 7.9479e-05 | 0.25486 | 0.25487 | 0.25487 | 0.98592 | -0.26809 | 0.98512 | -0.28349 | 23.3393
183 | -0.1697 | -0.043165 | 0.16986 | 0.043262 | 0.0001531 | 9.7272e-05 | 0.25635 | 0.25635 | 0.25635 | 0.98592 | -0.26809 | 0.98689 | -0.24938 | 23.4756
184 | -0.17098 | -0.043544 | 0.17114 | 0.043645 | 0.00015963 | 0.00010143 | 0.25805 | 0.25805 | 0.25805 | 0.98689 | -0.24938 | 0.9879 | -0.23005 | 23.6308
185 | -0.17213 | -0.043894 | 0.1722 | 0.043937 | 6.7891e-05 | 4.314e-05 | 0.25954 | 0.25954 | 0.25954 | 0.9879 | -0.23005 | 0.98832 | -0.22188 | 23.7676
186 | -0.17412 | -0.044419 | 0.17426 | 0.044503 | 0.00013266 | 8.4309e-05 | 0.26244 | 0.26244 | 0.26244 | 0.98832 | -0.22188 | 0.98914 | -0.20612 | 24.0328
187 | -0.17615 | -0.044979 | 0.17623 | 0.045026 | 7.2796e-05 | 4.6271e-05 | 0.2653 | 0.2653 | 0.2653 | 0.98914 | -0.20612 | 0.98959 | -0.19757 | 24.2944
188 | 0.063465 | 0.01598 | -0.063447 | -0.015969 | 1.8355e-05 | 1.1155e-05 | 0.096602 | 0.096603 | 0.096603 | 0.97786 | -0.42479 | 0.97755 | -0.43085 | 8.8464
189 | 0.06214 | 0.015641 | -0.062138 | -0.01564 | 2.1672e-06 | 1.3141e-06 | 0.094613 | 0.094613 | 0.094613 | 0.97755 | -0.43085 | 0.97751 | -0.43158 | 8.6642
190 | 0.060698 | 0.015279 | -0.060678 | -0.015267 | 2.0193e-05 | 1.2212e-05 | 0.092422 | 0.092422 | 0.092422 | 0.97751 | -0.43158 | 0.97716 | -0.43854 | 8.4635
191 | 0.0051506 | 0.0012906 | -0.0051504 | -0.0012906 | 2.5926e-07 | 1.2123e-08 | 0.0076716 | 0.0076717 | 0.0076717 | 0.99903 | -0.018684 | 0.99897 | -0.019741 | 2.1076
192 | 0.003881 | 0.00097248 | -0.003881 | -0.00097251 | 6.7463e-08 | -2.7301e-08 | 0.0057809 | 0.0057809 | 0.0057809 | 0.99897 | -0.019741 | 0.99895 | -0.020106 | 1.5882
193 | 0.0026191 | 0.00065625 | -0.002619 | -0.00065631 | 3.7147e-08 | -6.1433e-08 | 0.0039013 | 0.0039013 | 0.0039013 | 0.99895 | -0.020106 | 0.99894 | -0.020403 | 1.0718
194 | 0.0017549 | 0.00043972 | -0.0017548 | -0.00043979 | 1.451e-08 | -6.4844e-08 | 0.002614 | 0.002614 | 0.002614 | 0.99894 | -0.020403 | 0.99893 | -0.020577 | 0.71814
195 | 0.0032808 | 0.00082207 | -0.0032807 | -0.00082213 | 8.8899e-08 | -6.1348e-08 | 0.0050036 | 0.0050037 | 0.0050037 | 0.97565 | -0.46817 | 0.97562 | -0.46874 | 1.3746
196 | 0.0021509 | 0.00053899 | -0.0021509 | -0.00053907 | 3.1531e-08 | -7.7379e-08 | 0.0032806 | 0.0032806 | 0.0032806 | 0.97562 | -0.46874 | 0.9756 | -0.46905 | 0.90127
197 | 0.00088013 | 0.00022056 | -0.00088013 | -0.00022058 | 8.4796e-10 | -1.6681e-08 | 0.001311 | 0.0013111 | 0.0013111 | 0.99893 | -0.020577 | 0.99893 | -0.020597 | 0.36018
198 | 0.017934 | 0.004493 | -0.017931 | -0.0044913 | 2.7902e-06 | 1.6632e-06 | 0.027445 | 0.027445 | 0.027445 | 0.97232 | -0.53378 | 0.97215 | -0.53704 | 7.5399
199 | 0.016456 | 0.0041215 | -0.016455 | -0.0041211 | 6.7843e-07 | 3.9884e-07 | 0.025187 | 0.025187 | 0.025187 | 0.97215 | -0.53704 | 0.97211 | -0.53791 | 6.9195
200 | 0.0084228 | 0.002108 | -0.0084212 | -0.0021073 | 1.5852e-06 | 6.9927e-07 | 0.012892 | 0.012892 | 0.012892 | 0.97211 | -0.53791 | 0.97191 | -0.54186 | 3.5417
201 | 0.0080323 | 0.0020132 | -0.0080313 | -0.0020127 | 1.0789e-06 | 4.5458e-07 | 0.012295 | 0.012295 | 0.012295 | 0.97211 | -0.53791 | 0.97197 | -0.54073 | 3.3778
202 | 0.0056834 | 0.0014243 | -0.0056831 | -0.0014242 | 2.7521e-07 | 5.5991e-08 | 0.0087008 | 0.0087009 | 0.0087009 | 0.97197 | -0.54073 | 0.97192 | -0.54174 | 2.3903
203 | 0.0039606 | 0.00099253 | -0.0039604 | -0.00099257 | 1.7472e-07 | -4.5208e-08 | 0.0060637 | 0.0060637 | 0.0060637 | 0.97192 | -0.54174 | 0.97187 | -0.54267 | 1.6659
204 | 0.014658 | 0.0036713 | -0.014657 | -0.0036706 | 1.2936e-06 | 7.3604e-07 | 0.022001 | 0.022001 | 0.022001 | 0.99135 | -0.16496 | 0.99125 | -0.16681 | 6.0443
205 | 0.013013 | 0.0032585 | -0.013011 | -0.0032575 | 1.7126e-06 | 9.4176e-07 | 0.019533 | 0.019533 | 0.019533 | 0.99125 | -0.16681 | 0.99111 | -0.16957 | 5.3661
206 | 0.011371 | 0.0028465 | -0.01137 | -0.0028461 | 7.7253e-07 | 4.0332e-07 | 0.017071 | 0.017071 | 0.017071 | 0.99111 | -0.16957 | 0.99104 | -0.171 | 4.6897
207 | 0.0097461 | 0.0024391 | -0.0097456 | -0.0024389 | 5.272e-07 | 2.528e-07 | 0.014632 | 0.014632 | 0.014632 | 0.99104 | -0.171 | 0.99098 | -0.17214 | 4.0199
208 | 0.0080874 | 0.0020233 | -0.008087 | -0.0020231 | 3.9299e-07 | 1.5994e-07 | 0.012142 | 0.012142 | 0.012142 | 0.99098 | -0.17214 | 0.99093 | -0.17316 | 3.3359

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33336 | 0.084978

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0014636 | 0.00036682
1 | 0.00082854 | 0.00020765
2 | 0.0020153 | 0.00050509
3 | 0.001915 | 0.00047994
4 | 0.0014996 | 0.00037582
5 | 0.0011543 | 0.0002893
6 | 0.0090139 | 0.0022591
7 | 0.001084 | 0.00027166
8 | 0.0059531 | 0.001492
9 | 0.0027636 | 0.00069261
10 | 0.0019689 | 0.00049345
11 | 0.0020497 | 0.00051369
12 | 0.0019016 | 0.00047658
13 | 0.0021894 | 0.00054871
14 | 0.0009468 | 0.00023729
15 | 0.0027349 | 0.00068543
16 | 0.0012882 | 0.00032285
17 | 0.0018295 | 0.00045852
18 | 0.0014396 | 0.0003608
19 | 0.0021564 | 0.00054045
20 | 0.0057936 | 0.001452
21 | 0.0022561 | 0.00056543
22 | 0.0024486 | 0.00061367
23 | 0.0016398 | 0.00041096
24 | 0.0064497 | 0.0016164
25 | 0.0018984 | 0.00047578
26 | 0.0017071 | 0.00042785
27 | 0.0014843 | 0.000372
28 | 0.0022671 | 0.00056819
29 | 0.0023962 | 0.00060054
30 | 0.001943 | 0.00048697
31 | 0.001451 | 0.00036365
32 | 0.0014567 | 0.00036508
33 | 0.0014609 | 0.00036614
34 | 0.0014597 | 0.00036584
35 | 0.0014694 | 0.00036826
36 | 0.0014687 | 0.0003681
37 | 0.0014623 | 0.00036649
38 | 0.002085 | 0.00052255
39 | 0.0012879 | 0.00032278
40 | 0.0017067 | 0.00042773
41 | 0.013482 | 0.0033788
42 | 0.0016652 | 0.00041734
43 | 0.0022074 | 0.00055324
44 | 0.0020802 | 0.00052135
45 | 0.0015594 | 0.00039081
46 | 0.0014723 | 0.00036898
47 | 0.0021134 | 0.00052967
48 | 0.0016837 | 0.00042198
49 | 0.0021063 | 0.0005279
50 | 0.0021045 | 0.00052745
51 | 0.0014614 | 0.00036627
52 | 0.0016225 | 0.00040663
53 | 0.0031106 | 0.00077958
54 | 0.0009017 | 0.00022599
55 | 0.0011365 | 0.00028483
56 | 0.0041536 | 0.001041
57 | 0.00058088 | 0.00014558
58 | 0.0015054 | 0.00037728
59 | 0.0015807 | 0.00039617
60 | 0.00092611 | 0.00023211
61 | 0.00090404 | 0.00022657
62 | 0.0021566 | 0.00054049
63 | 0.00092232 | 0.00023115
64 | 0.001493 | 0.00037419
65 | 0.001663 | 0.00041678
66 | 0.0030802 | 0.00077198
67 | 0.0013471 | 0.00033761
68 | 0.0028895 | 0.00072418
69 | 0.0013556 | 0.00033975
70 | 0.0030623 | 0.00076748
71 | 0.0032247 | 0.00080819
72 | 0.0029849 | 0.00074809
73 | 0.0012357 | 0.0003097
74 | 0.0012409 | 0.000311
75 | 0.0012144 | 0.00030436
76 | 0.00096081 | 0.0002408
77 | 0.0015233 | 0.00038177
78 | 0.00089389 | 0.00022403
79 | 0.0022522 | 0.00056444
80 | 0.0009015 | 0.00022594
81 | 0.0012064 | 0.00030235
82 | 0.0019196 | 0.0004811
83 | 0.0028463 | 0.00071335
84 | 0.010837 | 0.0027159
85 | 0.0013089 | 0.00032803
86 | 0.00087337 | 0.00021889
87 | 0.0011002 | 0.00027574
88 | 0.0011959 | 0.00029972
89 | 0.001623 | 0.00040677
90 | 0.0011961 | 0.00029976
91 | 0.0013028 | 0.0003265
92 | 0.0012273 | 0.00030759
93 | 0.0010048 | 0.00025183
94 | 0.00099986 | 0.00025059
95 | 0.0011772 | 0.00029504
96 | 0.001001 | 0.00025087
97 | 0.0019022 | 0.00047673
98 | 0.0011782 | 0.00029528
99 | 0.005551 | 0.0013912
100 | 0.0019034 | 0.00047704
101 | 0.0013063 | 0.0003274
102 | 0.0012153 | 0.00030458
103 | 0.0015707 | 0.00039366
104 | 0.0013309 | 0.00033356
105 | 0.002629 | 0.00065889
106 | 0.0027402 | 0.00068676
107 | 0.0012059 | 0.00030222
108 | 0.0013839 | 0.00034683
109 | 0.00099841 | 0.00025023
110 | 0.0013019 | 0.00032629
111 | 0.00044794 | 0.00011226
112 | 0.0011367 | 0.00028488
113 | 0.0009468 | 0.00023729
114 | 0.00053426 | 0.0001339
115 | 0.0010222 | 0.00025618
116 | 0.0019471 | 0.00048798
117 | 0.0015436 | 0.00038685
118 | 0.0030031 | 0.00075266
119 | 0.00096435 | 0.00024169
120 | 0.00092759 | 0.00023248
121 | 0.000426 | 0.00010677
122 | 0.0011647 | 0.0002919
123 | 0.0013075 | 0.00032769
124 | 0.0031705 | 0.0007946
125 | 0.0013851 | 0.00034713
126 | 0.0022249 | 0.00055761
127 | 0.0013851 | 0.00034713
128 | 0.0013369 | 0.00033507
129 | 0.0020195 | 0.00050614
130 | 0.001338 | 0.00033533
131 | 0.0033785 | 0.00084672
132 | 0.0013414 | 0.00033619
133 | 0.0013413 | 0.00033617
134 | 0.0013408 | 0.00033603
135 | 0.0021483 | 0.00053841
136 | 0.0021099 | 0.0005288
137 | 0.00091263 | 0.00022873
138 | 0.0038192 | 0.00095719
139 | 0.0012603 | 0.00031586
140 | 0.00050851 | 0.00012744
141 | 0.00098623 | 0.00024717
142 | 0.0012881 | 0.00032284
143 | 0.0011247 | 0.00028187
144 | 0.0009917 | 0.00024854
145 | 0.0019232 | 0.00048201
146 | 0.0018997 | 0.00047612
147 | 0.001902 | 0.00047668
148 | 0.0013073 | 0.00032764
149 | 0.0013073 | 0.00032764
150 | 0.0014394 | 0.00036074
151 | 0.00098721 | 0.00024742
152 | 0.001262 | 0.00031628
153 | 0.0012694 | 0.00031813
154 | 0.0012619 | 0.00031626
155 | 0.00086419 | 0.00021659
156 | 0.0015298 | 0.0003834
157 | 0.0011297 | 0.00028314
158 | 0.0021509 | 0.00053907
159 | 0.0013085 | 0.00032795
160 | 0.00087471 | 0.00021922
161 | 0.00088013 | 0.00022058
162 | 0.00061695 | 0.00015462
163 | 0.0014755 | 0.00036979
164 | 0.00092728 | 0.0002324
165 | 0.0023479 | 0.00058843
166 | 0.0017225 | 0.0004317
167 | 0.0039604 | 0.00099257
168 | 0.0016527 | 0.00041419
169 | 0.0016444 | 0.00041213
170 | 0.0016399 | 0.00041101
171 | 0.0016239 | 0.000407
172 | 0.0016582 | 0.00041559
173 | 0.0018811 | 0.00047145

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1