## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_227-9_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_227-9_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_227-9_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_227-9_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_227-9_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_227-9_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_227-9_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_227-9_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_227-9_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_227-9_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_227-9_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_227-9_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_227-9_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_227-9_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_227-9_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_227-9_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_227-9_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_227-9_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_227-9_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_227-9_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_227-9_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_227-9_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_227-9_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_227-9_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_227-9_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_227-9_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_227-9_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_227-9_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_227-9_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_227-9_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_227-9_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_227-9_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_227-9_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_227-9_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_227-9_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_227-9_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_227-9_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_227-9_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_227-9_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_227-9_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_227-9_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_227-9_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_227-9_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_227-9_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_227-9_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_227-9_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_227-9_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_227-9_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_227-9_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_227-9_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_227-9_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_227-9_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_227-9_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_227-9_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_227-9_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_227-9_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_227-9_0_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_227-9_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_227-9_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_227-9_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_227-9_0_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_227-9_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_227-9_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_227-9_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_227-9_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_227-9_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_227-9_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_227-9_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_227-9_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_227-9_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_227-9_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_227-9_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_227-9_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_227-9_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_227-9_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_227-9_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_227-9_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_227-9_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_227-9_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_227-9_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_227-9_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_227-9_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_227-9_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_227-9_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_227-9_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_227-9_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_227-9_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_227-9_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_227-9_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_227-9_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_227-9_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_227-9_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_227-9_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_227-9_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_227-9_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_227-9_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_227-9_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_227-9_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_227-9_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_227-9_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_227-9_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_227-9_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_227-9_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_227-9_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_227-9_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_227-9_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_227-9_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_227-9_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_227-9_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_227-9_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_227-9_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_227-9_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_227-9_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_227-9_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_227-9_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_227-9_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_227-9_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_227-9_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_227-9_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_227-9_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_227-9_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_227-9_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_227-9_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_227-9_0_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_227-9_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_227-9_0_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_227-9_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_227-9_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_227-9_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_227-9_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_227-9_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_227-9_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_227-9_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_227-9_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_227-9_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_227-9_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_227-9_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_227-9_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_227-9_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_227-9_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_227-9_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_227-9_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_227-9_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_227-9_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_227-9_0_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_227-9_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_227-9_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_227-9_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_227-9_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_227-9_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_227-9_0_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_227-9_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_227-9_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_227-9_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_227-9_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_227-9_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_227-9_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_227-9_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_227-9_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_227-9_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_227-9_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_227-9_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_227-9_0_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_227-9_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_227-9_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_227-9_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_227-9_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_227-9_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_227-9_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_227-9_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_227-9_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_227-9_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_227-9_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_227-9_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_227-9_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_227-9_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_227-9_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_227-9_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_227-9_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_227-9_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_227-9_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_227-9_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_227-9_0_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_227-9_0_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_227-9_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_227-9_0_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_227-9_0_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_227-9_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_227-9_0_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_227-9_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_227-9_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_227-9_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_227-9_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_227-9_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_227-9_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_227-9_0_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_227-9_0_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_227-9_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_227-9_0_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_227-9_0_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_227-9_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_227-9_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_227-9_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_227-9_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_227-9_0_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_227-9_0_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_227-9_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_227-9_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_227-9_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_227-9_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_227-9_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_227-9_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_227-9_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_227-9_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_227-9_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_227-9_0_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_227-9_0_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_227-9_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_227-9_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_227-9_0_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_227-9_0_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_227-9_0_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_227-9_0_5_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_227-9_0_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_227-9_0_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_227-9_0_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_227-9_0_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_MV_369_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_227-9_0_5_load_0 | 0 | 0.0034652 | 0.00086847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_227-9_0_5_load_123 | 5 | 0.00077626 | 0.00019455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_227-9_0_5_load_193 | 6 | 0.0024308 | 0.00060922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_227-9_0_5_load_121 | 9 | 0.00047393 | 0.00011878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_227-9_0_5_load_188 | 11 | 0.0019337 | 0.00048462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_227-9_0_5_load_5 | 12 | 0.0078924 | 0.001978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_227-9_0_5_load_17 | 19 | 0.0044274 | 0.0011096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_227-9_0_5_load_18 | 20 | 0.0038532 | 0.00096571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_227-9_0_5_load_19 | 21 | 0.015156 | 0.0037984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_227-9_0_5_load_20 | 22 | 0.013287 | 0.0033301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_227-9_0_5_load_109 | 23 | 0.0053973 | 0.0013527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_227-9_0_5_load_108 | 24 | 0.0092895 | 0.0023282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_227-9_0_5_load_47 | 26 | 0.0020499 | 0.00051376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_227-9_0_5_load_44 | 28 | 0.001063 | 0.00026642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_227-9_0_5_load_90 | 30 | 0.0016864 | 0.00042266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_227-9_0_5_load_21 | 32 | 0.0045914 | 0.0011507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_227-9_0_5_load_139 | 33 | 0.0062 | 0.0015539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_227-9_0_5_load_50 | 37 | 0.0021508 | 0.00053904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_227-9_0_5_load_51 | 38 | 0.0018778 | 0.00047062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_227-9_0_5_load_52 | 39 | 0.0028751 | 0.00072056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_227-9_0_5_load_45 | 40 | 0.0061842 | 0.0015499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_227-9_0_5_load_39 | 41 | 0.0013652 | 0.00034214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_227-9_0_5_load_37 | 42 | 0.0014456 | 0.00036231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_227-9_0_5_load_63 | 43 | 0.0012341 | 0.00030931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_227-9_0_5_load_62 | 44 | 0.0015976 | 0.0004004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_227-9_0_5_load_55 | 45 | 0.0031287 | 0.00078412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_227-9_0_5_load_56 | 46 | 0.0028625 | 0.0007174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_227-9_0_5_load_84 | 47 | 0.002305 | 0.00057768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_227-9_0_5_load_140 | 48 | 0.0063099 | 0.0015814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_227-9_0_5_load_141 | 53 | 0.0025387 | 0.00063626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_227-9_0_5_load_238 | 56 | 0.0061362 | 0.0015379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_227-9_0_5_load_148 | 59 | 0.0023674 | 0.00059333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_227-9_0_5_load_239 | 60 | 0.0064477 | 0.001616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_227-9_0_5_load_151 | 63 | 0.0010176 | 0.00025503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_227-9_0_5_load_118 | 64 | 0.0039557 | 0.00099139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_227-9_0_5_load_130 | 67 | 0.0051501 | 0.0012907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_227-9_0_5_load_143 | 68 | 0.0021331 | 0.0005346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_227-9_0_5_load_115 | 69 | 0.003297 | 0.00082629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_227-9_0_5_load_112 | 70 | 0.01403 | 0.0035161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_227-9_0_5_load_150 | 71 | 0.001995 | 0.00049998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_227-9_0_5_load_149 | 72 | 0.0031277 | 0.00078388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_227-9_0_5_load_128 | 73 | 0.0060378 | 0.0015132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_227-9_0_5_load_145 | 74 | 0.0053044 | 0.0013294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_227-9_0_5_load_144 | 75 | 0.00049058 | 0.00012295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_227-9_0_5_load_152 | 76 | 0.00036514 | 9.1513e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_227-9_0_5_load_116 | 77 | 0.0033279 | 0.00083405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_227-9_0_5_load_36 | 78 | 0.0016786 | 0.0004207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_227-9_0_5_load_40 | 80 | 0.0038678 | 0.00096936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_227-9_0_5_load_41 | 81 | 0.0028781 | 0.00072133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_227-9_0_5_load_42 | 82 | 0.0044325 | 0.0011109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_227-9_0_5_load_43 | 83 | 0.0028794 | 0.00072165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_227-9_0_5_load_53 | 84 | 0.0044865 | 0.0011244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_227-9_0_5_load_70 | 85 | 0.0028809 | 0.00072203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_227-9_0_5_load_54 | 86 | 0.0040869 | 0.0010243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_227-9_0_5_load_46 | 88 | 0.0018341 | 0.00045966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_227-9_0_5_load_49 | 89 | 0.0018957 | 0.00047512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_227-9_0_5_load_95 | 90 | 0.0034703 | 0.00086974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_227-9_0_5_load_60 | 92 | 0.0010916 | 0.00027359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_227-9_0_5_load_96 | 93 | 0.0024565 | 0.00061565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_227-9_0_5_load_206 | 94 | 0.0018895 | 0.00047354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_227-9_0_5_load_157 | 95 | 0.0028732 | 0.00072008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_227-9_0_5_load_61 | 96 | 0.0028766 | 0.00072093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_227-9_0_5_load_58 | 98 | 0.0023669 | 0.00059321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_227-9_0_5_load_59 | 99 | 0.0026978 | 0.00067612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_227-9_0_5_load_73 | 100 | 0.0015787 | 0.00039565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_227-9_0_5_load_74 | 101 | 0.0018116 | 0.00045403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_227-9_0_5_load_81 | 102 | 0.0047304 | 0.0011855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_227-9_0_5_load_94 | 103 | 0.0033547 | 0.00084077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_227-9_0_5_load_64 | 104 | 0.0029803 | 0.00074692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_227-9_0_5_load_65 | 105 | 0.0021912 | 0.00054916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_227-9_0_5_load_66 | 106 | 0.0022387 | 0.00056108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_227-9_0_5_load_67 | 107 | 0.0035227 | 0.00088288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_227-9_0_5_load_69 | 108 | 0.0010362 | 0.00025969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_227-9_0_5_load_71 | 109 | 0.0022778 | 0.00057087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_227-9_0_5_load_77 | 110 | 0.0024322 | 0.00060956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_227-9_0_5_load_72 | 111 | 0.0029663 | 0.00074342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_227-9_0_5_load_154 | 112 | 0.0017352 | 0.00043487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_227-9_0_5_load_75 | 113 | 0.0048447 | 0.0012142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_227-9_0_5_load_155 | 114 | 0.0024891 | 0.00062384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_227-9_0_5_load_91 | 116 | 0.0029637 | 0.00074278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_227-9_0_5_load_76 | 117 | 0.0012171 | 0.00030502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_227-9_0_5_load_79 | 118 | 0.0013099 | 0.0003283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_227-9_0_5_load_82 | 119 | 0.0019511 | 0.000489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_227-9_0_5_load_80 | 120 | 0.0010357 | 0.00025956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_227-9_0_5_load_83 | 121 | 0.0016023 | 0.00040157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_227-9_0_5_load_93 | 122 | 0.0018722 | 0.00046923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_227-9_0_5_load_217 | 123 | 0.0011717 | 0.00029365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_227-9_0_5_load_215 | 125 | 0.0016689 | 0.00041825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_227-9_0_5_load_124 | 128 | 0.00096323 | 0.00024141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_227-9_0_5_load_122 | 129 | 0.0027235 | 0.00068257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_227-9_0_5_load_88 | 130 | 0.001768 | 0.00044311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_227-9_0_5_load_92 | 131 | 0.0021335 | 0.00053471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_227-9_0_5_load_120 | 132 | 0.00034475 | 8.6402e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_227-9_0_5_load_111 | 133 | 0.0022156 | 0.00055528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_227-9_0_5_load_97 | 135 | 0.0023464 | 0.00058807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_227-9_0_5_load_98 | 136 | 0.0018555 | 0.00046504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_227-9_0_5_load_104 | 137 | 0.0017452 | 0.00043739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_227-9_0_5_load_102 | 138 | 0.0033726 | 0.00084526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_227-9_0_5_load_99 | 139 | 0.0036586 | 0.00091692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_227-9_0_5_load_100 | 140 | 0.0018351 | 0.00045991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_227-9_0_5_load_101 | 141 | 0.0018236 | 0.00045704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_227-9_0_5_load_237 | 144 | 0.0019979 | 0.00050073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_227-9_0_5_load_147 | 146 | 0.00064178 | 0.00016085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_227-9_0_5_load_137 | 147 | 0.00084385 | 0.00021149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_227-9_0_5_load_232 | 150 | 0.0012965 | 0.00032492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_227-9_0_5_load_174 | 151 | 0.0028183 | 0.00070633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_227-9_0_5_load_196 | 152 | 0.0044512 | 0.0011156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_227-9_0_5_load_194 | 153 | 0.00071231 | 0.00017852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_227-9_0_5_load_146 | 154 | 0.000866 | 0.00021704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_227-9_0_5_load_135 | 155 | 0.0013098 | 0.00032826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_227-9_0_5_load_131 | 156 | 0.00049559 | 0.00012421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_227-9_0_5_load_185 | 157 | 0.0015846 | 0.00039714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_227-9_0_5_load_181 | 158 | 0.0012463 | 0.00031236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_227-9_0_5_load_129 | 159 | 0.0056363 | 0.0014126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_227-9_0_5_load_177 | 160 | 0.0034157 | 0.00085605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_227-9_0_5_load_176 | 161 | 0.0014544 | 0.00036452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_227-9_0_5_load_166 | 163 | 0.0025039 | 0.00062754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_227-9_0_5_load_132 | 164 | 0.00030128 | 7.5507e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_227-9_0_5_load_134 | 165 | 0.0026929 | 0.00067491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_227-9_0_5_load_136 | 166 | 0.00028647 | 7.1797e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_227-9_0_5_load_138 | 167 | 0.0035484 | 0.00088931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_227-9_0_5_load_153 | 168 | 0.001046 | 0.00026216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_227-9_0_5_load_156 | 169 | 0.0039771 | 0.00099676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_227-9_0_5_load_208 | 170 | 0.0020485 | 0.00051341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_227-9_0_5_load_209 | 171 | 0.0024879 | 0.00062352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_227-9_0_5_load_158 | 172 | 0.0021706 | 0.000544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_227-9_0_5_load_159 | 173 | 0.0022742 | 0.00056997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_227-9_0_5_load_161 | 175 | 0.0022719 | 0.00056939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_227-9_0_5_load_162 | 176 | 0.0021787 | 0.00054603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_227-9_0_5_load_163 | 177 | 0.0021695 | 0.00054374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_227-9_0_5_load_164 | 178 | 0.0025992 | 0.00065143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_227-9_0_5_load_167 | 180 | 0.0021038 | 0.00052726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_227-9_0_5_load_168 | 181 | 0.0021035 | 0.00052717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_227-9_0_5_load_216 | 182 | 0.0022725 | 0.00056955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_227-9_0_5_load_218 | 183 | 0.0013878 | 0.00034782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_227-9_0_5_load_179 | 184 | 0.0028538 | 0.00071523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_227-9_0_5_load_235 | 185 | 0.0024725 | 0.00061966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_227-9_0_5_load_214 | 186 | 0.0025997 | 0.00065154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_227-9_0_5_load_180 | 187 | 0.0050236 | 0.001259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_227-9_0_5_load_236 | 188 | 0.0021908 | 0.00054908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_227-9_0_5_load_169 | 189 | 0.0035378 | 0.00088666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_227-9_0_5_load_170 | 190 | 0.0039975 | 0.0010019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_227-9_0_5_load_171 | 191 | 0.0035316 | 0.0008851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_227-9_0_5_load_172 | 192 | 0.0035311 | 0.00088498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_227-9_0_5_load_173 | 193 | 0.0028297 | 0.00070918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_227-9_0_5_load_175 | 194 | 0.0039986 | 0.0010022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_227-9_0_5_load_210 | 195 | 0.0022771 | 0.0005707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_227-9_0_5_load_220 | 196 | 0.0013097 | 0.00032824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_227-9_0_5_load_207 | 197 | 0.0017968 | 0.00045033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_227-9_0_5_load_234 | 198 | 0.0010884 | 0.00027278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_227-9_0_5_load_233 | 199 | 0.0010881 | 0.0002727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_227-9_0_5_load_182 | 200 | 0.0019166 | 0.00048034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_227-9_0_5_load_184 | 201 | 0.001201 | 0.00030099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_227-9_0_5_load_186 | 202 | 0.0017157 | 0.00042999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_227-9_0_5_load_187 | 203 | 0.00086449 | 0.00021666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_227-9_0_5_load_225 | 204 | 0.00075716 | 0.00018976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_227-9_0_5_load_223 | 205 | 0.00066801 | 0.00016742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_227-9_0_5_load_189 | 206 | 0.0013368 | 0.00033503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_227-9_0_5_load_191 | 207 | 0.0011554 | 0.00028957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_227-9_0_5_load_202 | 208 | 0.0010882 | 0.00027273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_227-9_0_5_load_203 | 209 | 0.002103 | 0.00052707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_227-9_0_5_load_195 | 210 | 0.0018178 | 0.00045557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_227-9_0_5_load_197 | 211 | 0.001128 | 0.0002827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_227-9_0_5_load_198 | 212 | 0.0010884 | 0.00027277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_227-9_0_5_load_204 | 213 | 0.0014463 | 0.00036248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_227-9_0_5_load_205 | 214 | 0.0020574 | 0.00051564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_227-9_0_5_load_231 | 215 | 0.0022777 | 0.00057084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_227-9_0_5_load_230 | 216 | 0.0011409 | 0.00028595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_227-9_0_5_load_211 | 217 | 0.0022722 | 0.00056948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_227-9_0_5_load_212 | 218 | 0.0010351 | 0.00025941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_227-9_0_5_load_213 | 219 | 0.001307 | 0.00032757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_227-9_0_5_load_221 | 220 | 0.00082393 | 0.0002065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_227-9_0_5_load_222 | 221 | 0.00082094 | 0.00020575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_227-9_0_5_load_224 | 222 | 0.0006118 | 0.00015333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_227-9_0_5_load_226 | 223 | 0.0017373 | 0.0004354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_227-9_0_5_load_227 | 224 | 0.0039587 | 0.00099214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_227-9_0_5_load_228 | 225 | 0.0096047 | 0.0024072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_227-9_0_5_load_229 | 226 | 0.0022777 | 0.00057086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 226 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_227-9_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_227-9_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.55785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_227-9_0_5_line_2 |  | 2 | 6 | 0.020145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_227-9_0_5_line_3 |  | 2 | 7 | 0.029414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_227-9_0_5_line_4 |  | 3 | 4 | 0.014954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_227-9_0_5_line_5 |  | 3 | 5 | 0.021594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_227-9_0_5_line_6 |  | 4 | 8 | 0.041706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_227-9_0_5_line_7 |  | 5 | 9 | 0.0067198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_227-9_0_5_line_8 |  | 6 | 10 | 0.02758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_227-9_0_5_line_9 |  | 7 | 11 | 0.0029606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_227-9_0_5_line_10 |  | 8 | 160 | 0.015989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_227-9_0_5_line_11 |  | 8 | 161 | 0.032849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_227-9_0_5_line_12 |  | 9 | 132 | 0.018141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_227-9_0_5_line_13 |  | 10 | 208 | 0.0089867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_227-9_0_5_line_14 |  | 10 | 209 | 0.028433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_227-9_0_5_line_15 |  | 11 | 206 | 0.033238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_227-9_0_5_line_16 |  | 12 | 13 | 0.006929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_227-9_0_5_line_17 |  | 12 | 14 | 0.0088332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_227-9_0_5_line_18 |  | 13 | 15 | 0.004025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_227-9_0_5_line_19 |  | 14 | 16 | 0.020816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_227-9_0_5_line_20 |  | 14 | 17 | 0.020487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_227-9_0_5_line_21 |  | 14 | 18 | 0.072709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_227-9_0_5_line_22 |  | 15 | 19 | 0.025571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_227-9_0_5_line_23 |  | 16 | 20 | 0.019311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_227-9_0_5_line_24 |  | 17 | 21 | 0.020103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_227-9_0_5_line_25 |  | 17 | 22 | 0.023277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_227-9_0_5_line_26 |  | 18 | 23 | 0.091269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_227-9_0_5_line_27 |  | 18 | 24 | 0.0025636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_227-9_0_5_line_28 |  | 19 | 32 | 0.0043449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_227-9_0_5_line_29 |  | 20 | 33 | 0.049791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_227-9_0_5_line_30 |  | 21 | 34 | 0.011839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_227-9_0_5_line_31 |  | 22 | 35 | 0.0027836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_227-9_0_5_line_32 |  | 23 | 36 | 0.071839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_227-9_0_5_line_33 |  | 25 | 26 | 0.019101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_227-9_0_5_line_34 |  | 25 | 27 | 0.035141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_227-9_0_5_line_35 |  | 25 | 28 | 0.014123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_227-9_0_5_line_36 |  | 26 | 37 | 0.025374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_227-9_0_5_line_37 |  | 27 | 38 | 0.0041305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_227-9_0_5_line_38 |  | 27 | 39 | 0.018342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_227-9_0_5_line_39 |  | 28 | 40 | 0.010601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_227-9_0_5_line_40 |  | 29 | 30 | 0.02981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_227-9_0_5_line_41 |  | 29 | 31 | 0.1079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_227-9_0_5_line_42 |  | 31 | 47 | 0.035833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_227-9_0_5_line_43 |  | 33 | 48 | 0.014758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_227-9_0_5_line_44 |  | 34 | 49 | 0.010906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_227-9_0_5_line_45 |  | 35 | 50 | 0.05337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_227-9_0_5_line_46 |  | 36 | 147 | 0.039072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_227-9_0_5_line_47 |  | 36 | 148 | 0.019212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_227-9_0_5_line_48 |  | 36 | 145 | 0.032709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_227-9_0_5_line_49 |  | 37 | 90 | 0.0095452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_227-9_0_5_line_50 |  | 38 | 91 | 0.011482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_227-9_0_5_line_51 |  | 39 | 92 | 0.024059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_227-9_0_5_line_52 |  | 40 | 88 | 0.031861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_227-9_0_5_line_53 |  | 41 | 42 | 0.0056224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_227-9_0_5_line_54 |  | 42 | 78 | 0.0093166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_227-9_0_5_line_55 |  | 43 | 44 | 0.0013785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_227-9_0_5_line_56 |  | 44 | 89 | 0.016996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_227-9_0_5_line_57 |  | 45 | 46 | 0.031126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_227-9_0_5_line_58 |  | 46 | 97 | 0.0077955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_227-9_0_5_line_59 |  | 47 | 126 | 0.017335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_227-9_0_5_line_60 |  | 48 | 53 | 0.039588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_227-9_0_5_line_61 |  | 49 | 69 | 0.051938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_227-9_0_5_line_62 |  | 49 | 70 | 0.019453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_227-9_0_5_line_63 |  | 50 | 73 | 0.017766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_227-9_0_5_line_64 |  | 50 | 66 | 0.024113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_227-9_0_5_line_65 |  | 51 | 52 | 0.004625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_227-9_0_5_line_66 |  | 51 | 53 | 0.018214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_227-9_0_5_line_67 |  | 52 | 68 | 0.009463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_227-9_0_5_line_68 |  | 52 | 61 | 0.069981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_227-9_0_5_line_69 |  | 54 | 55 | 0.019033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_227-9_0_5_line_70 |  | 54 | 56 | 0.001876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_227-9_0_5_line_71 |  | 54 | 57 | 0.025151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_227-9_0_5_line_72 |  | 55 | 60 | 0.005945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_227-9_0_5_line_73 |  | 55 | 58 | 0.008827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_227-9_0_5_line_74 |  | 57 | 64 | 0.021938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_227-9_0_5_line_75 |  | 57 | 65 | 0.020375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_227-9_0_5_line_76 |  | 58 | 59 | 0.0084302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_227-9_0_5_line_77 |  | 59 | 72 | 0.033438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_227-9_0_5_line_78 |  | 61 | 62 | 0.21661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_227-9_0_5_line_79 |  | 62 | 63 | 0.096379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_227-9_0_5_line_80 |  | 63 | 76 | 0.013658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_227-9_0_5_line_81 |  | 65 | 70 | 0.037249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_227-9_0_5_line_82 |  | 66 | 67 | 0.012287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_227-9_0_5_line_83 |  | 69 | 77 | 0.020784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_227-9_0_5_line_84 |  | 71 | 72 | 0.0095825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_227-9_0_5_line_85 |  | 73 | 159 | 0.017424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_227-9_0_5_line_86 |  | 74 | 75 | 0.022595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_227-9_0_5_line_87 |  | 75 | 166 | 2.544e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_227-9_0_5_line_88 |  | 76 | 168 | 0.0037985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_227-9_0_5_line_89 |  | 78 | 79 | 0.055787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_227-9_0_5_line_90 |  | 79 | 80 | 0.01722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_227-9_0_5_line_91 |  | 79 | 81 | 0.0015078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_227-9_0_5_line_92 |  | 80 | 82 | 0.0011482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_227-9_0_5_line_93 |  | 81 | 83 | 0.015053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_227-9_0_5_line_94 |  | 82 | 84 | 0.024358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_227-9_0_5_line_95 |  | 83 | 85 | 0.022784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_227-9_0_5_line_96 |  | 84 | 86 | 0.00026798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_227-9_0_5_line_97 |  | 85 | 87 | 0.039712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_227-9_0_5_line_98 |  | 87 | 109 | 0.01746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_227-9_0_5_line_99 |  | 87 | 106 | 0.016417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_227-9_0_5_line_100 |  | 88 | 89 | 0.0065048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_227-9_0_5_line_101 |  | 90 | 93 | 0.017442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_227-9_0_5_line_102 |  | 91 | 94 | 0.019852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_227-9_0_5_line_103 |  | 91 | 95 | 0.01433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_227-9_0_5_line_104 |  | 92 | 96 | 0.040069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_227-9_0_5_line_105 |  | 93 | 135 | 0.01678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_227-9_0_5_line_106 |  | 94 | 197 | 0.012543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_227-9_0_5_line_107 |  | 95 | 109 | 0.0018166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_227-9_0_5_line_108 |  | 97 | 98 | 0.017871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_227-9_0_5_line_109 |  | 97 | 99 | 0.022623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_227-9_0_5_line_110 |  | 98 | 100 | 0.019898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_227-9_0_5_line_111 |  | 99 | 101 | 0.0040573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_227-9_0_5_line_112 |  | 100 | 102 | 0.0078712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_227-9_0_5_line_113 |  | 101 | 103 | 0.021847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_227-9_0_5_line_114 |  | 102 | 115 | 0.035956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_227-9_0_5_line_115 |  | 103 | 116 | 0.025874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_227-9_0_5_line_116 |  | 104 | 105 | 0.022222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_227-9_0_5_line_117 |  | 104 | 106 | 0.0006556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_227-9_0_5_line_118 |  | 105 | 107 | 0.0013297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_227-9_0_5_line_119 |  | 107 | 108 | 0.019775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_227-9_0_5_line_120 |  | 108 | 110 | 0.001498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_227-9_0_5_line_121 |  | 110 | 113 | 0.016162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_227-9_0_5_line_122 |  | 111 | 112 | 0.0076177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_227-9_0_5_line_123 |  | 112 | 114 | 0.0049968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_227-9_0_5_line_124 |  | 113 | 117 | 0.0064753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_227-9_0_5_line_125 |  | 114 | 169 | 0.020104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_227-9_0_5_line_126 |  | 115 | 118 | 0.017399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_227-9_0_5_line_127 |  | 115 | 117 | 0.016335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_227-9_0_5_line_128 |  | 116 | 130 | 6.2001e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_227-9_0_5_line_129 |  | 118 | 119 | 0.011809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_227-9_0_5_line_130 |  | 119 | 122 | 0.030196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_227-9_0_5_line_131 |  | 120 | 121 | 0.0021754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_227-9_0_5_line_132 |  | 121 | 123 | 0.022496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_227-9_0_5_line_133 |  | 122 | 124 | 0.0019201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_227-9_0_5_line_134 |  | 123 | 125 | 0.0010202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_227-9_0_5_line_135 |  | 124 | 131 | 0.017361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_227-9_0_5_line_136 |  | 124 | 126 | 0.013214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_227-9_0_5_line_137 |  | 125 | 219 | 0.0039205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_227-9_0_5_line_138 |  | 127 | 128 | 0.01438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_227-9_0_5_line_139 |  | 127 | 129 | 0.035344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_227-9_0_5_line_140 |  | 129 | 132 | 0.0093588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_227-9_0_5_line_141 |  | 131 | 133 | 0.0057415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_227-9_0_5_line_142 |  | 133 | 134 | 0.017226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_227-9_0_5_line_143 |  | 134 | 157 | 0.022487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_227-9_0_5_line_144 |  | 134 | 158 | 0.010271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_227-9_0_5_line_145 |  | 135 | 136 | 0.012683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_227-9_0_5_line_146 |  | 136 | 137 | 0.021841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_227-9_0_5_line_147 |  | 137 | 138 | 0.00092891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_227-9_0_5_line_148 |  | 138 | 140 | 0.017633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_227-9_0_5_line_149 |  | 139 | 140 | 0.017799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_227-9_0_5_line_150 |  | 139 | 141 | 0.0070555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
151 | LV_227-9_0_5_line_151 |  | 141 | 142 | 0.02854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_227-9_0_5_line_152 |  | 142 | 143 | 0.003266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_227-9_0_5_line_153 |  | 143 | 144 | 0.004082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_227-9_0_5_line_154 |  | 143 | 145 | 0.031722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_227-9_0_5_line_155 |  | 145 | 146 | 0.01364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_227-9_0_5_line_156 |  | 147 | 154 | 0.048496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_227-9_0_5_line_157 |  | 148 | 155 | 0.018204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_227-9_0_5_line_158 |  | 148 | 156 | 0.011217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_227-9_0_5_line_159 |  | 149 | 150 | 0.030199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
160 | LV_227-9_0_5_line_160 |  | 149 | 151 | 0.024431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
161 | LV_227-9_0_5_line_161 |  | 150 | 199 | 0.0074394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
162 | LV_227-9_0_5_line_162 |  | 151 | 192 | 0.020356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_227-9_0_5_line_163 |  | 152 | 153 | 0.0021306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_227-9_0_5_line_164 |  | 153 | 210 | 0.030114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_227-9_0_5_line_165 |  | 155 | 167 | 0.010462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_227-9_0_5_line_166 |  | 156 | 164 | 0.0042876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_227-9_0_5_line_167 |  | 157 | 203 | 0.032931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_227-9_0_5_line_168 |  | 158 | 200 | 0.0082013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
169 | LV_227-9_0_5_line_169 |  | 160 | 162 | 0.031774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
170 | LV_227-9_0_5_line_170 |  | 161 | 163 | 0.022244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
171 | LV_227-9_0_5_line_171 |  | 162 | 196 | 0.0080746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_227-9_0_5_line_172 |  | 163 | 176 | 0.028153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
173 | LV_227-9_0_5_line_173 |  | 164 | 165 | 0.010447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_227-9_0_5_line_174 |  | 165 | 166 | 0.0013637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_227-9_0_5_line_175 |  | 169 | 170 | 0.0086878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_227-9_0_5_line_176 |  | 170 | 171 | 0.011131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_227-9_0_5_line_177 |  | 171 | 195 | 0.012239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_227-9_0_5_line_178 |  | 172 | 173 | 0.023847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
179 | LV_227-9_0_5_line_179 |  | 172 | 174 | 0.012051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
180 | LV_227-9_0_5_line_180 |  | 173 | 175 | 0.001149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
181 | LV_227-9_0_5_line_181 |  | 174 | 176 | 0.027187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
182 | LV_227-9_0_5_line_182 |  | 174 | 177 | 0.04249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
183 | LV_227-9_0_5_line_183 |  | 174 | 178 | 0.020852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
184 | LV_227-9_0_5_line_184 |  | 175 | 179 | 0.011373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
185 | LV_227-9_0_5_line_185 |  | 177 | 180 | 0.0087816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
186 | LV_227-9_0_5_line_186 |  | 178 | 181 | 0.013769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_227-9_0_5_line_187 |  | 179 | 182 | 0.0099037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
188 | LV_227-9_0_5_line_188 |  | 179 | 183 | 0.023625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_227-9_0_5_line_189 |  | 180 | 184 | 0.010632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
190 | LV_227-9_0_5_line_190 |  | 181 | 185 | 0.0081615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_227-9_0_5_line_191 |  | 182 | 186 | 0.0010609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
192 | LV_227-9_0_5_line_192 |  | 184 | 187 | 0.009956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
193 | LV_227-9_0_5_line_193 |  | 185 | 188 | 0.014981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_227-9_0_5_line_194 |  | 186 | 218 | 0.024693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
195 | LV_227-9_0_5_line_195 |  | 187 | 198 | 0.0092036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
196 | LV_227-9_0_5_line_196 |  | 188 | 214 | 0.011832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_227-9_0_5_line_197 |  | 189 | 190 | 0.0038102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_227-9_0_5_line_198 |  | 189 | 191 | 0.012228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_227-9_0_5_line_199 |  | 190 | 192 | 0.0091245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_227-9_0_5_line_200 |  | 191 | 193 | 0.01045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_227-9_0_5_line_201 |  | 193 | 194 | 0.0080937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_227-9_0_5_line_202 |  | 194 | 195 | 0.0025813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_227-9_0_5_line_203 |  | 196 | 202 | 0.01127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
204 | LV_227-9_0_5_line_204 |  | 197 | 215 | 0.0051444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
205 | LV_227-9_0_5_line_205 |  | 198 | 199 | 0.026532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
206 | LV_227-9_0_5_line_206 |  | 200 | 201 | 0.016064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
207 | LV_227-9_0_5_line_207 |  | 201 | 202 | 0.013101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
208 | LV_227-9_0_5_line_208 |  | 203 | 204 | 0.0034544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_227-9_0_5_line_209 |  | 204 | 205 | 0.025859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_227-9_0_5_line_210 |  | 205 | 222 | 0.011002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_227-9_0_5_line_211 |  | 206 | 207 | 0.032752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_227-9_0_5_line_212 |  | 208 | 213 | 0.02788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_227-9_0_5_line_213 |  | 209 | 214 | 0.0027221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_227-9_0_5_line_214 |  | 210 | 211 | 0.0074298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_227-9_0_5_line_215 |  | 211 | 212 | 0.030084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_227-9_0_5_line_216 |  | 212 | 213 | 0.028921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_227-9_0_5_line_217 |  | 215 | 216 | 0.0035202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
218 | LV_227-9_0_5_line_218 |  | 216 | 226 | 0.029938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
219 | LV_227-9_0_5_line_219 |  | 217 | 218 | 0.00035944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_227-9_0_5_line_220 |  | 217 | 219 | 0.014555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_227-9_0_5_line_221 |  | 220 | 221 | 0.01372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_227-9_0_5_line_222 |  | 221 | 222 | 0.013848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_227-9_0_5_line_223 |  | 223 | 224 | 0.034491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_227-9_0_5_line_224 |  | 223 | 225 | 0.047516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_227-9_0_5_line_225 |  | 224 | 226 | 0.0086942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_227-9_0_5_trafo_229 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 227 | 226 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2698050.8207 | 1266727.033 | 2698051.7412 | 1266737.3457 | 2698053.9158 | 1266751.9199
1 | 2697899.1353 | 1266225.1795 | 2697913.1944 | 1266239.7022 | 2697915.5822 | 1266241.9325 | 2697943.5034 | 1266267.861 | 2697977.2925 | 1266307.2759 | 2698006.8157 | 1266342.3611 | 2698020.4081 | 1266360.4682 | 2698036.8368 | 1266382.3588 | 2698046.5876 | 1266424.5778 | 2698046.4701 | 1266452.0654 | 2698040.4835 | 1266477.9432 | 2698038.9794 | 1266495.9777 | 2698046.8115 | 1266587.0834 | 2698054.1595 | 1266644.2973 | 2698056.1592 | 1266690.291 | 2698049.9974 | 1266707.681 | 2698049.8553 | 1266716.2413 | 2698050.8207 | 1266727.033
2 | 2697899.1353 | 1266225.1795 | 2697896.1834 | 1266208.3722 | 2697896.539 | 1266205.3124
3 | 2697899.1353 | 1266225.1795 | 2697875.4344 | 1266207.6614
4 | 2698092.5307 | 1266195.8833 | 2698088.0917 | 1266210.166
5 | 2698088.0917 | 1266210.166 | 2698108.2355 | 1266217.947
6 | 2698092.5307 | 1266195.8833 | 2698092.4511 | 1266184.8061 | 2698089.7401 | 1266170.3047 | 2698085.5131 | 1266163.6512 | 2698080.1984 | 1266157.6581
7 | 2698114.5039 | 1266220.3683 | 2698108.2355 | 1266217.947
8 | 2697899.7229 | 1266177.9167 | 2697896.539 | 1266205.3124
9 | 2697875.4344 | 1266207.6614 | 2697873.0369 | 1266205.9244
10 | 2698080.1984 | 1266157.6581 | 2698072.387 | 1266143.7075
11 | 2698080.1984 | 1266157.6581 | 2698049.1167 | 1266147.0279
12 | 2698132.2438 | 1266218.4161 | 2698129.4232 | 1266217.5358 | 2698114.5039 | 1266220.3683 | 2698114.5039 | 1266220.3683
13 | 2697899.7229 | 1266177.9167 | 2697891.4435 | 1266174.422
14 | 2697899.7229 | 1266177.9167 | 2697920.9971 | 1266182.8398 | 2697927.4335 | 1266181.3964
15 | 2697846.1236 | 1266186.4194 | 2697862.7104 | 1266198.4431 | 2697873.0369 | 1266205.9244
16 | 2697880.8617 | 1265823.3213 | 2697876.2734 | 1265828.5134
17 | 2697869.8623 | 1265834.504 | 2697872.8034 | 1265832.4399 | 2697876.2734 | 1265828.5134
18 | 2697880.8617 | 1265823.3213 | 2697877.864 | 1265820.625
19 | 2697869.8623 | 1265834.504 | 2697866.6978 | 1265835.964 | 2697854.058 | 1265839.8024 | 2697850.1907 | 1265838.2259
20 | 2697869.8623 | 1265834.504 | 2697867.7965 | 1265831.9233 | 2697857.6036 | 1265818.0653
21 | 2697869.8623 | 1265834.504 | 2697892.1407 | 1265854.8008 | 2697862.476 | 1265885.335
22 | 2697877.864 | 1265820.625 | 2697894.8241 | 1265806.483 | 2697897.3876 | 1265804.1177
23 | 2697850.1907 | 1265838.2259 | 2697833.7852 | 1265848.4128
24 | 2697857.6036 | 1265818.0653 | 2697870.2008 | 1265808.6215 | 2697873.5436 | 1265805.8247
25 | 2697857.6036 | 1265818.0653 | 2697853.8878 | 1265820.984 | 2697838.6952 | 1265831.6302
26 | 2697862.476 | 1265885.335 | 2697848.4968 | 1265898.6591 | 2697826.5747 | 1265921.4263 | 2697805.6057 | 1265947.5788 | 2697801.6999 | 1265953.1822
27 | 2697862.476 | 1265885.335 | 2697864.1763 | 1265887.2536
28 | 2697897.3876 | 1265804.1177 | 2697900.5808 | 1265801.1713
29 | 2697833.7852 | 1265848.4128 | 2697831.1075 | 1265850.0755 | 2697817.5143 | 1265858.2796 | 2697799.078 | 1265867.9048 | 2697789.9743 | 1265871.9552
30 | 2697882.3253 | 1265801.8055 | 2697880.6555 | 1265799.8651 | 2697878.0207 | 1265802.0789 | 2697873.5436 | 1265805.8247
31 | 2697840.3907 | 1265833.8379 | 2697838.6952 | 1265831.6302
32 | 2697768.4658 | 1266016.6884 | 2697769.7713 | 1266012.8847 | 2697771.377 | 1266008.2296 | 2697797.4831 | 1265959.2319 | 2697801.6999 | 1265953.1822
33 | 2697956.5087 | 1265865.0422 | 2697942.118 | 1265877.6026
34 | 2697974.6017 | 1265895.2003 | 2697956.5087 | 1265865.0422
35 | 2697956.5087 | 1265865.0422 | 2697966.6591 | 1265855.2229
36 | 2697942.118 | 1265877.6026 | 2697925.6382 | 1265891.9864 | 2697923.0018 | 1265894.2881
37 | 2697974.6017 | 1265895.2003 | 2697976.5919 | 1265898.8198
38 | 2697974.6017 | 1265895.2003 | 2697987.8496 | 1265882.5146
39 | 2697974.2782 | 1265847.8523 | 2697966.6591 | 1265855.2229
40 | 2698223.9317 | 1265956.4441 | 2698197.5572 | 1265942.5499
41 | 2698192.6967 | 1266059.622 | 2698208.0368 | 1266017.464 | 2698223.9317 | 1265956.4441
42 | 2698192.6967 | 1266059.622 | 2698161.0325 | 1266042.8474
43 | 2697789.9743 | 1265871.9552 | 2697781.9931 | 1265875.5062 | 2697776.3748 | 1265877.6766
44 | 2697882.3253 | 1265801.8055 | 2697890.5771 | 1265794.6473
45 | 2697840.3907 | 1265833.8379 | 2697815.717 | 1265848.5751 | 2697793.881 | 1265860.2235
46 | 2697768.4658 | 1266016.6884 | 2697762.4077 | 1266036.0154 | 2697755.7553 | 1266053.6185
47 | 2697768.4658 | 1266016.6884 | 2697758.636 | 1266012.2889 | 2697756.1684 | 1266010.7802 | 2697751.0943 | 1266008.4165
48 | 2697768.4658 | 1266016.6884 | 2697791.7202 | 1266023.0339 | 2697800.2056 | 1266024.9425
49 | 2697915.8114 | 1265900.5657 | 2697923.0018 | 1265894.2881
50 | 2697982.1238 | 1265908.8808 | 2697976.5919 | 1265898.8198
51 | 2697987.8496 | 1265882.5146 | 2698005.2262 | 1265865.8753
52 | 2697997.1777 | 1265825.6997 | 2697974.2782 | 1265847.8523
53 | 2698068.8615 | 1265809.2858 | 2698069.496 | 1265814.8722
54 | 2698069.496 | 1265814.8722 | 2698070.3238 | 1265822.1602 | 2698070.2712 | 1265824.1412
55 | 2698015.3395 | 1265808.7184 | 2698014.267 | 1265809.5845
56 | 2698001.8529 | 1265821.177 | 2698011.66 | 1265811.6898 | 2698014.267 | 1265809.5845
57 | 2698143.8466 | 1265936.8572 | 2698166.3961 | 1265915.402
58 | 2698138.199 | 1265942.2307 | 2698143.8466 | 1265936.8572
59 | 2698145.7138 | 1266034.7322 | 2698161.0325 | 1266042.8474
60 | 2697739.4462 | 1265891.7824 | 2697741.9527 | 1265890.9792 | 2697748.3706 | 1265887.6825 | 2697753.8091 | 1265885.782 | 2697770.7306 | 1265879.8569 | 2697776.3748 | 1265877.6766
61 | 2697890.5771 | 1265794.6473 | 2697911.2107 | 1265774.6947 | 2697927.4456 | 1265758.0718
62 | 2697890.5771 | 1265794.6473 | 2697877.2635 | 1265780.4633
63 | 2697793.881 | 1265860.2235 | 2697782.1447 | 1265846.8864
64 | 2697793.881 | 1265860.2235 | 2697771.5137 | 1265869.3945
65 | 2697722.6224 | 1265900.4897 | 2697721.7411 | 1265895.9491
66 | 2697721.7411 | 1265895.9491 | 2697734.1321 | 1265893.4853 | 2697739.4462 | 1265891.7824
67 | 2697722.6224 | 1265900.4897 | 2697729.1737 | 1265907.337
68 | 2697653.1056 | 1265910.1601 | 2697669.8848 | 1265907.8243 | 2697716.1537 | 1265901.3946 | 2697722.6224 | 1265900.4897
69 | 2697827.2887 | 1265761.9059 | 2697813.3818 | 1265774.9422
70 | 2697828.5534 | 1265763.2946 | 2697827.2887 | 1265761.9059
71 | 2697837.117 | 1265745.0435 | 2697832.059 | 1265748.5182 | 2697822.9328 | 1265757.0854 | 2697825.6027 | 1265760.032 | 2697827.2887 | 1265761.9059
72 | 2697817.4824 | 1265779.258 | 2697813.3818 | 1265774.9422
73 | 2697807.3204 | 1265768.5254 | 2697808.9263 | 1265770.2312 | 2697810.636 | 1265772.0388 | 2697813.3818 | 1265774.9422
74 | 2697837.117 | 1265745.0435 | 2697842.3957 | 1265741.4278 | 2697855.5332 | 1265733.1286
75 | 2697837.117 | 1265745.0435 | 2697839.04 | 1265747.1548 | 2697841.5019 | 1265747.1956 | 2697844.7647 | 1265744.8032 | 2697845.177 | 1265745.3771 | 2697847.6635 | 1265748.9323 | 2697851.7707 | 1265753.3039
76 | 2697807.3204 | 1265768.5254 | 2697801.1285 | 1265774.2464
77 | 2697801.1285 | 1265774.2464 | 2697776.5686 | 1265796.9385
78 | 2697606.0216 | 1266011.9558 | 2697553.7256 | 1265924.2199 | 2697551.7162 | 1265916.8473 | 2697556.3077 | 1265915.6109 | 2697562.5933 | 1265914.8474 | 2697650.504 | 1265903.545 | 2697653.1056 | 1265910.1601
79 | 2697606.0216 | 1266011.9558 | 2697660.8023 | 1266032.1995 | 2697694.272 | 1266050.1452 | 2697694.272 | 1266050.1452
80 | 2697694.272 | 1266050.1452 | 2697701.0042 | 1266062.0283
81 | 2697851.7707 | 1265753.3039 | 2697877.2635 | 1265780.4633
82 | 2697771.5137 | 1265869.3945 | 2697767.4887 | 1265857.785
83 | 2697941.9469 | 1265743.1822 | 2697930.9297 | 1265754.5045 | 2697927.4456 | 1265758.0718
84 | 2697769.5304 | 1265803.4414 | 2697776.5686 | 1265796.9385
85 | 2697770.6343 | 1265833.806 | 2697782.1447 | 1265846.8864
86 | 2697709.1274 | 1265981.4327 | 2697727.9766 | 1265993.8932
87 | 2697727.9766 | 1265993.8932 | 2697727.9978 | 1265993.9072
88 | 2697702.8766 | 1266065.3333 | 2697701.0042 | 1266062.0283
89 | 2698055.5252 | 1265877.0937 | 2698059.3314 | 1265871.0073 | 2698064.1772 | 1265859.9007 | 2698067.754 | 1265848.128 | 2698069.9625 | 1265835.7544 | 2698070.2712 | 1265824.1412
90 | 2698055.5252 | 1265877.0937 | 2698067.8248 | 1265889.1462
91 | 2698055.5252 | 1265877.0937 | 2698054.7247 | 1265878.3714
92 | 2698068.6449 | 1265889.9498 | 2698067.8248 | 1265889.1462
93 | 2698054.7247 | 1265878.3714 | 2698050.1877 | 1265885.6122 | 2698045.8622 | 1265890.475
94 | 2698068.6449 | 1265889.9498 | 2698086.0428 | 1265906.9983
95 | 2698030.3188 | 1265907.1228 | 2698037.6717 | 1265899.683 | 2698045.8622 | 1265890.475
96 | 2698086.2342 | 1265907.1858 | 2698086.0428 | 1265906.9983
97 | 2698002.385 | 1265935.4276 | 2698030.3188 | 1265907.1228
98 | 2698002.385 | 1265935.4276 | 2697990.6525 | 1265922.4965
99 | 2698002.385 | 1265935.4276 | 2698014.8149 | 1265946.152
100 | 2697997.1777 | 1265825.6997 | 2698001.8529 | 1265821.177
101 | 2697902.6723 | 1265912.0367 | 2697915.8114 | 1265900.5657
102 | 2697982.1238 | 1265908.8808 | 2697966.9179 | 1265921.6439
103 | 2697982.1238 | 1265908.8808 | 2697988.0232 | 1265919.5986 | 2697989.4319 | 1265921.1511
104 | 2698034.1668 | 1265838.1627 | 2698005.2262 | 1265865.8753
105 | 2697902.6723 | 1265912.0367 | 2697890.0316 | 1265923.0726
106 | 2697966.9179 | 1265921.6439 | 2697957.3104 | 1265929.708
107 | 2697990.6525 | 1265922.4965 | 2697989.4319 | 1265921.1511
108 | 2698138.199 | 1265942.2307 | 2698125.458 | 1265954.7615
109 | 2698138.199 | 1265942.2307 | 2698157.7052 | 1265953.6887
110 | 2698125.458 | 1265954.7615 | 2698111.2714 | 1265968.7142
111 | 2698161.2036 | 1265955.7437 | 2698157.7052 | 1265953.6887
112 | 2698105.6595 | 1265974.2335 | 2698111.2714 | 1265968.7142
113 | 2698168.5125 | 1265973.5649 | 2698169.3456 | 1265970.7715 | 2698167.8511 | 1265959.6485 | 2698161.2036 | 1265955.7437
114 | 2698080.0241 | 1265999.446 | 2698105.6595 | 1265974.2335
115 | 2698168.5125 | 1265973.5649 | 2698161.1182 | 1265998.3597
116 | 2698015.3112 | 1265946.5803 | 2698032.1361 | 1265961.0968
117 | 2698015.3112 | 1265946.5803 | 2698014.8149 | 1265946.152
118 | 2698032.1361 | 1265961.0968 | 2698033.1429 | 1265961.9654
119 | 2698033.1429 | 1265961.9654 | 2698048.115 | 1265974.8833
120 | 2698049.2492 | 1265975.8619 | 2698048.115 | 1265974.8833
121 | 2698049.2492 | 1265975.8619 | 2698061.4861 | 1265986.4199
122 | 2697967.158 | 1265971.5856 | 2697972.4739 | 1265966.1292
123 | 2697967.158 | 1265971.5856 | 2697963.6711 | 1265975.1646
124 | 2698061.4861 | 1265986.4199 | 2698066.3888 | 1265990.6499
125 | 2697963.6711 | 1265975.1646 | 2697949.6421 | 1265989.5644
126 | 2698080.0241 | 1265999.446 | 2698095.3209 | 1266007.736
127 | 2698080.0241 | 1265999.446 | 2698071.4304 | 1265994.9998 | 2698066.3888 | 1265990.6499
128 | 2698161.1182 | 1265998.3597 | 2698161.1005 | 1265998.4191
129 | 2698095.3209 | 1266007.736 | 2698105.703 | 1266013.3626
130 | 2698105.703 | 1266013.3626 | 2698132.2509 | 1266027.7501
131 | 2698052.071 | 1266026.9743 | 2698050.521 | 1266028.5008
132 | 2698034.4925 | 1266044.2857 | 2698050.521 | 1266028.5008
133 | 2698133.939 | 1266028.665 | 2698132.2509 | 1266027.7501
134 | 2698034.4925 | 1266044.2857 | 2698033.7656 | 1266045.0015
135 | 2698133.939 | 1266028.665 | 2698124.0905 | 1266042.9626
136 | 2698133.939 | 1266028.665 | 2698145.7138 | 1266034.7322
137 | 2698033.7656 | 1266045.0015 | 2698030.9723 | 1266047.7524
138 | 2698166.7276 | 1266210.7607 | 2698153.1567 | 1266206.0065
139 | 2698166.7276 | 1266210.7607 | 2698160.939 | 1266224.2202 | 2698155.8452 | 1266225.7813 | 2698141.1777 | 1266221.2041
140 | 2698132.2438 | 1266218.4161 | 2698141.1777 | 1266221.2041
141 | 2698121.0251 | 1266047.8143 | 2698122.9275 | 1266044.6511 | 2698124.0905 | 1266042.9626
142 | 2698112.1474 | 1266062.5759 | 2698121.0251 | 1266047.8143
143 | 2698112.1474 | 1266062.5759 | 2698131.0652 | 1266074.7333 | 2698131.0652 | 1266074.7333
144 | 2698112.1474 | 1266062.5759 | 2698105.4263 | 1266070.3422
145 | 2697880.4776 | 1265931.4136 | 2697890.0316 | 1265923.0726
146 | 2697880.4776 | 1265931.4136 | 2697880.1503 | 1265931.6994 | 2697870.6905 | 1265939.9607 | 2697864.0064 | 1265945.7573
147 | 2697864.0064 | 1265945.7573 | 2697863.3047 | 1265946.3659
148 | 2697863.3047 | 1265946.3659 | 2697849.983 | 1265957.9188
149 | 2697836.536 | 1265969.5804 | 2697849.983 | 1265957.9188
150 | 2697831.3881 | 1265974.3911 | 2697832.9932 | 1265972.6528 | 2697836.536 | 1265969.5804
151 | 2697814.1178 | 1265996.9939 | 2697822.9094 | 1265983.595 | 2697827.8556 | 1265978.2168 | 2697831.3881 | 1265974.3911
152 | 2697814.1178 | 1265996.9939 | 2697811.2833 | 1265995.3568
153 | 2697813.2254 | 1265991.7637 | 2697811.2833 | 1265995.3568
154 | 2697800.2056 | 1266024.9425 | 2697802.85 | 1266014.4109 | 2697805.5407 | 1266006.9937 | 2697808.8283 | 1265999.9089 | 2697811.2833 | 1265995.3568
155 | 2697800.2056 | 1266024.9425 | 2697798.1367 | 1266038.425
156 | 2697747.6665 | 1266101.2527 | 2697752.9022 | 1266061.168 | 2697755.7553 | 1266053.6185
157 | 2697751.0943 | 1266008.4165 | 2697757.7494 | 1265991.4722
158 | 2697751.0943 | 1266008.4165 | 2697747.1563 | 1266006.5721 | 2697741.4269 | 1266002.7847
159 | 2697855.2376 | 1266065.4312 | 2697868.9176 | 1266092.3535
160 | 2697855.2376 | 1266065.4312 | 2697872.4196 | 1266060.1224 | 2697878.029 | 1266056.9431
161 | 2697872.2877 | 1266098.9858 | 2697868.9176 | 1266092.3535
162 | 2697878.029 | 1266056.9431 | 2697887.2127 | 1266051.7381 | 2697894.6203 | 1266045.322
163 | 2697804.9281 | 1266095.3925 | 2697805.049 | 1266097.5196
164 | 2697805.049 | 1266097.5196 | 2697805.7851 | 1266110.4724 | 2697811.5069 | 1266126.6294
165 | 2697761.5741 | 1265981.7344 | 2697757.7494 | 1265991.4722
166 | 2697741.4269 | 1266002.7847 | 2697737.8502 | 1266000.4202
167 | 2698131.0652 | 1266074.7333 | 2698136.3138 | 1266107.2433
168 | 2698100.0594 | 1266076.5436 | 2698105.4263 | 1266070.3422
169 | 2698068.3153 | 1266113.224 | 2698066.4353 | 1266125.314 | 2698069.0234 | 1266137.7005 | 2698072.387 | 1266143.7075
170 | 2698049.1167 | 1266147.0279 | 2698028.8695 | 1266140.1032 | 2698028.0319 | 1266139.9887
171 | 2698068.3153 | 1266113.224 | 2698073.5993 | 1266107.1184
172 | 2698000.8505 | 1266133.1635 | 2698016.097 | 1266138.3566 | 2698028.0319 | 1266139.9887
173 | 2697729.1354 | 1265994.6592 | 2697737.8502 | 1266000.4202
174 | 2697729.1354 | 1265994.6592 | 2697727.9978 | 1265993.9072
175 | 2697943.5795 | 1265995.7872 | 2697949.6421 | 1265989.5644
176 | 2697943.5795 | 1265995.7872 | 2697935.8118 | 1266003.7602
177 | 2697935.8118 | 1266003.7602 | 2697930.7169 | 1266008.9898 | 2697927.2567 | 1266012.5126
178 | 2697981.133 | 1266118.8747 | 2697994.8523 | 1266099.3697
179 | 2697974.1998 | 1266128.7319 | 2697981.133 | 1266118.8747
180 | 2697995.5134 | 1266098.4299 | 2697994.8523 | 1266099.3697
181 | 2697974.1998 | 1266128.7319 | 2697986.9089 | 1266129.3097 | 2698000.447 | 1266133.0261 | 2698000.8505 | 1266133.1635
182 | 2697974.1998 | 1266128.7319 | 2697949.972 | 1266125.2609 | 2697937.1815 | 1266124.5929 | 2697932.3883 | 1266122.5591
183 | 2697974.1998 | 1266128.7319 | 2697967.9087 | 1266137.1013 | 2697961.8957 | 1266145.5649
184 | 2698002.0564 | 1266089.1274 | 2697995.5134 | 1266098.4299
185 | 2697924.3043 | 1266119.1291 | 2697932.3883 | 1266122.5591
186 | 2697961.8957 | 1266145.5649 | 2697956.8675 | 1266152.6423 | 2697953.9634 | 1266156.819
187 | 2698002.0564 | 1266089.1274 | 2698007.5647 | 1266080.8969
188 | 2698002.0564 | 1266089.1274 | 2698022.8815 | 1266100.283
189 | 2697914.5165 | 1266114.9761 | 2697914.5165 | 1266114.9761 | 2697924.3043 | 1266119.1291
190 | 2697949.3041 | 1266163.5198 | 2697953.9634 | 1266156.819
191 | 2698007.5647 | 1266080.8969 | 2698008.1547 | 1266080.0152
192 | 2697904.8518 | 1266112.5854 | 2697914.5165 | 1266114.9761
193 | 2697949.3041 | 1266163.5198 | 2697941.7322 | 1266174.4096 | 2697940.3576 | 1266175.439
194 | 2698021.8884 | 1266059.494 | 2698008.1547 | 1266080.0152
195 | 2697904.8518 | 1266112.5854 | 2697895.9175 | 1266110.3754 | 2697895.9175 | 1266110.3754
196 | 2697940.3576 | 1266175.439 | 2697934.5266 | 1266179.8058 | 2697930.0896 | 1266180.8008
197 | 2697903.8845 | 1266036.3074 | 2697901.2146 | 1266039.0257
198 | 2697912.4534 | 1266027.5835 | 2697903.8845 | 1266036.3074
199 | 2697894.6203 | 1266045.322 | 2697897.3664 | 1266042.9434 | 2697901.2146 | 1266039.0257
200 | 2697919.7762 | 1266020.1284 | 2697912.4534 | 1266027.5835
201 | 2697919.7762 | 1266020.1284 | 2697925.4478 | 1266014.3542
202 | 2697927.2567 | 1266012.5126 | 2697925.4478 | 1266014.3542
203 | 2698073.5993 | 1266107.1184 | 2698080.974 | 1266098.5969
204 | 2697957.3104 | 1265929.708 | 2697953.3701 | 1265933.0154
205 | 2697872.2877 | 1266098.9858 | 2697872.2877 | 1266098.9858 | 2697883.0964 | 1266102.0117 | 2697895.9175 | 1266110.3754
206 | 2698100.0594 | 1266076.5436 | 2698089.5475 | 1266088.6901
207 | 2698089.5475 | 1266088.6901 | 2698080.974 | 1266098.5969
208 | 2698136.8643 | 1266110.6535 | 2698136.3138 | 1266107.2433
209 | 2698140.9859 | 1266136.1824 | 2698136.8643 | 1266110.6535
210 | 2698140.9859 | 1266136.1824 | 2698134.495 | 1266145.0654
211 | 2697846.1236 | 1266186.4194 | 2697819.6062 | 1266167.1971
212 | 2697891.4435 | 1266174.422 | 2697865.758 | 1266163.5804
213 | 2697930.0896 | 1266180.8008 | 2697927.4335 | 1266181.3964
214 | 2697816.4622 | 1266132.0216 | 2697811.8856 | 1266127.6988 | 2697811.5069 | 1266126.6294
215 | 2697816.4622 | 1266132.0216 | 2697828.4344 | 1266143.33 | 2697840.1646 | 1266150.2425
216 | 2697840.1646 | 1266150.2425 | 2697855.3262 | 1266159.1771 | 2697865.758 | 1266163.5804
217 | 2697950.6738 | 1265935.2785 | 2697953.3701 | 1265933.0154
218 | 2697950.6738 | 1265935.2785 | 2697927.7426 | 1265954.5259
219 | 2698021.8884 | 1266059.494 | 2698022.0883 | 1266059.1953
220 | 2698030.9723 | 1266047.7524 | 2698027.3764 | 1266051.2936 | 2698022.0883 | 1266059.1953
221 | 2698131.652 | 1266157.712 | 2698135.5105 | 1266160.2559 | 2698138.9485 | 1266159.5458 | 2698142.734 | 1266156.962 | 2698142.9074 | 1266155.9729
222 | 2698131.652 | 1266157.712 | 2698131.652 | 1266157.712 | 2698130.412 | 1266153.032 | 2698132.7409 | 1266147.466 | 2698134.495 | 1266145.0654
223 | 2697894.6652 | 1265982.2895 | 2697921.0833 | 1265960.1154
224 | 2697858.2702 | 1266012.8378 | 2697894.6652 | 1265982.2895
225 | 2697927.7426 | 1265954.5259 | 2697921.0833 | 1265960.1154

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2698053.9158 | 1266751.9199
1 | 2698050.8207 | 1266727.033
2 | 2697899.1353 | 1266225.1795
3 | 2698088.0917 | 1266210.166
4 | 2698092.5307 | 1266195.8833
5 | 2698108.2355 | 1266217.947
6 | 2697896.539 | 1266205.3124
7 | 2697875.4344 | 1266207.6614
8 | 2698080.1984 | 1266157.6581
9 | 2698114.5039 | 1266220.3683
10 | 2697899.7229 | 1266177.9167
11 | 2697873.0369 | 1266205.9244
12 | 2697876.2734 | 1265828.5134
13 | 2697880.8617 | 1265823.3213
14 | 2697869.8623 | 1265834.504
15 | 2697877.864 | 1265820.625
16 | 2697850.1907 | 1265838.2259
17 | 2697857.6036 | 1265818.0653
18 | 2697862.476 | 1265885.335
19 | 2697897.3876 | 1265804.1177
20 | 2697833.7852 | 1265848.4128
21 | 2697873.5436 | 1265805.8247
22 | 2697838.6952 | 1265831.6302
23 | 2697801.6999 | 1265953.1822
24 | 2697864.1763 | 1265887.2536
25 | 2697956.5087 | 1265865.0422
26 | 2697942.118 | 1265877.6026
27 | 2697974.6017 | 1265895.2003
28 | 2697966.6591 | 1265855.2229
29 | 2698223.9317 | 1265956.444
30 | 2698197.5572 | 1265942.5499
31 | 2698192.6967 | 1266059.622
32 | 2697900.5808 | 1265801.1713
33 | 2697789.9743 | 1265871.9552
34 | 2697882.3253 | 1265801.8055
35 | 2697840.3907 | 1265833.8379
36 | 2697768.4658 | 1266016.6884
37 | 2697923.0018 | 1265894.2881
38 | 2697976.5919 | 1265898.8198
39 | 2697987.8496 | 1265882.5146
40 | 2697974.2782 | 1265847.8523
41 | 2698068.8615 | 1265809.2858
42 | 2698069.496 | 1265814.8722
43 | 2698015.3395 | 1265808.7184
44 | 2698014.267 | 1265809.5845
45 | 2698166.3961 | 1265915.402
46 | 2698143.8466 | 1265936.8572
47 | 2698161.0325 | 1266042.8474
48 | 2697776.3748 | 1265877.6766
49 | 2697890.5771 | 1265794.6473
50 | 2697793.881 | 1265860.2235
51 | 2697721.7411 | 1265895.9491
52 | 2697722.6224 | 1265900.4897
53 | 2697739.4462 | 1265891.7824
54 | 2697827.2887 | 1265761.9059
55 | 2697813.3818 | 1265774.9422
56 | 2697828.5534 | 1265763.2946
57 | 2697837.117 | 1265745.0435
58 | 2697807.3204 | 1265768.5254
59 | 2697801.1285 | 1265774.2464
60 | 2697817.4824 | 1265779.258
61 | 2697653.1056 | 1265910.1601
62 | 2697606.0216 | 1266011.9558
63 | 2697694.272 | 1266050.1452
64 | 2697855.5332 | 1265733.1286
65 | 2697851.7707 | 1265753.3039
66 | 2697771.5137 | 1265869.3945
67 | 2697767.4887 | 1265857.785
68 | 2697729.1737 | 1265907.337
69 | 2697927.4456 | 1265758.0718
70 | 2697877.2635 | 1265780.4633
71 | 2697769.5304 | 1265803.4414
72 | 2697776.5686 | 1265796.9385
73 | 2697782.1447 | 1265846.8864
74 | 2697709.1274 | 1265981.4327
75 | 2697727.9766 | 1265993.8932
76 | 2697701.0042 | 1266062.0283
77 | 2697941.9469 | 1265743.1822
78 | 2698070.2712 | 1265824.1412
79 | 2698055.5252 | 1265877.0937
80 | 2698067.8248 | 1265889.1462
81 | 2698054.7247 | 1265878.3714
82 | 2698068.6449 | 1265889.9498
83 | 2698045.8622 | 1265890.475
84 | 2698086.0428 | 1265906.9983
85 | 2698030.3188 | 1265907.1228
86 | 2698086.2342 | 1265907.1858
87 | 2698002.385 | 1265935.4276
88 | 2697997.1777 | 1265825.6997
89 | 2698001.8529 | 1265821.177
90 | 2697915.8113 | 1265900.5657
91 | 2697982.1238 | 1265908.8808
92 | 2698005.2262 | 1265865.8753
93 | 2697902.6723 | 1265912.0367
94 | 2697966.9179 | 1265921.6439
95 | 2697989.4319 | 1265921.1511
96 | 2698034.1668 | 1265838.1627
97 | 2698138.199 | 1265942.2306
98 | 2698125.458 | 1265954.7615
99 | 2698157.7052 | 1265953.6887
100 | 2698111.2714 | 1265968.7142
101 | 2698161.2036 | 1265955.7437
102 | 2698105.6595 | 1265974.2335
103 | 2698168.5125 | 1265973.5649
104 | 2698015.3112 | 1265946.5803
105 | 2698032.1361 | 1265961.0968
106 | 2698014.8149 | 1265946.152
107 | 2698033.1429 | 1265961.9654
108 | 2698048.115 | 1265974.8833
109 | 2697990.6525 | 1265922.4965
110 | 2698049.2492 | 1265975.8619
111 | 2697972.4739 | 1265966.1292
112 | 2697967.158 | 1265971.5856
113 | 2698061.4861 | 1265986.4199
114 | 2697963.6711 | 1265975.1646
115 | 2698080.0241 | 1265999.446
116 | 2698161.1182 | 1265998.3597
117 | 2698066.3888 | 1265990.6499
118 | 2698095.3209 | 1266007.736
119 | 2698105.703 | 1266013.3626
120 | 2698052.071 | 1266026.9743
121 | 2698050.521 | 1266028.5008
122 | 2698132.2509 | 1266027.7501
123 | 2698034.4925 | 1266044.2857
124 | 2698133.939 | 1266028.665
125 | 2698033.7656 | 1266045.0015
126 | 2698145.7138 | 1266034.7322
127 | 2698166.7276 | 1266210.7607
128 | 2698153.1567 | 1266206.0065
129 | 2698141.1777 | 1266221.2041
130 | 2698161.1005 | 1265998.4191
131 | 2698124.0905 | 1266042.9626
132 | 2698132.2438 | 1266218.4161
133 | 2698121.0251 | 1266047.8143
134 | 2698112.1474 | 1266062.5759
135 | 2697890.0316 | 1265923.0726
136 | 2697880.4776 | 1265931.4136
137 | 2697864.0064 | 1265945.7573
138 | 2697863.3047 | 1265946.3659
139 | 2697836.536 | 1265969.5804
140 | 2697849.983 | 1265957.9188
141 | 2697831.3881 | 1265974.3911
142 | 2697814.1178 | 1265996.9939
143 | 2697811.2833 | 1265995.3568
144 | 2697813.2254 | 1265991.7637
145 | 2697800.2056 | 1266024.9425
146 | 2697798.1367 | 1266038.425
147 | 2697755.7553 | 1266053.6185
148 | 2697751.0943 | 1266008.4165
149 | 2697855.2376 | 1266065.4312
150 | 2697868.9176 | 1266092.3535
151 | 2697878.029 | 1266056.9431
152 | 2697804.9281 | 1266095.3925
153 | 2697805.049 | 1266097.5196
154 | 2697747.6665 | 1266101.2527
155 | 2697757.7494 | 1265991.4722
156 | 2697741.4269 | 1266002.7847
157 | 2698131.0652 | 1266074.7333
158 | 2698105.4263 | 1266070.3422
159 | 2697770.6343 | 1265833.806
160 | 2698072.387 | 1266143.7075
161 | 2698049.1167 | 1266147.0279
162 | 2698068.3153 | 1266113.224
163 | 2698028.0319 | 1266139.9887
164 | 2697737.8502 | 1266000.4202
165 | 2697729.1354 | 1265994.6592
166 | 2697727.9978 | 1265993.9072
167 | 2697761.5741 | 1265981.7344
168 | 2697702.8766 | 1266065.3333
169 | 2697949.6421 | 1265989.5644
170 | 2697943.5795 | 1265995.7872
171 | 2697935.8118 | 1266003.7602
172 | 2697981.133 | 1266118.8747
173 | 2697994.8523 | 1266099.3697
174 | 2697974.1998 | 1266128.7319
175 | 2697995.5134 | 1266098.4299
176 | 2698000.8505 | 1266133.1635
177 | 2697932.3883 | 1266122.5591
178 | 2697961.8957 | 1266145.5649
179 | 2698002.0564 | 1266089.1274
180 | 2697924.3043 | 1266119.1291
181 | 2697953.9634 | 1266156.819
182 | 2698007.5647 | 1266080.8969
183 | 2698022.8815 | 1266100.283
184 | 2697914.5165 | 1266114.9761
185 | 2697949.3041 | 1266163.5198
186 | 2698008.1547 | 1266080.0152
187 | 2697904.8518 | 1266112.5854
188 | 2697940.3576 | 1266175.439
189 | 2697903.8845 | 1266036.3074
190 | 2697901.2146 | 1266039.0257
191 | 2697912.4535 | 1266027.5835
192 | 2697894.6203 | 1266045.322
193 | 2697919.7762 | 1266020.1284
194 | 2697925.4478 | 1266014.3542
195 | 2697927.2567 | 1266012.5126
196 | 2698073.5993 | 1266107.1184
197 | 2697957.3104 | 1265929.708
198 | 2697895.9175 | 1266110.3754
199 | 2697872.2877 | 1266098.9858
200 | 2698100.0594 | 1266076.5436
201 | 2698089.5475 | 1266088.6901
202 | 2698080.974 | 1266098.5969
203 | 2698136.3138 | 1266107.2433
204 | 2698136.8643 | 1266110.6535
205 | 2698140.9859 | 1266136.1824
206 | 2697846.1236 | 1266186.4194
207 | 2697819.6062 | 1266167.1971
208 | 2697891.4435 | 1266174.422
209 | 2697927.4335 | 1266181.3964
210 | 2697811.5069 | 1266126.6294
211 | 2697816.4622 | 1266132.0216
212 | 2697840.1646 | 1266150.2425
213 | 2697865.758 | 1266163.5804
214 | 2697930.0896 | 1266180.8008
215 | 2697953.3701 | 1265933.0154
216 | 2697950.6738 | 1265935.2785
217 | 2698022.0883 | 1266059.1953
218 | 2698021.8884 | 1266059.494
219 | 2698030.9723 | 1266047.7524
220 | 2698142.9074 | 1266155.9729
221 | 2698131.652 | 1266157.712
222 | 2698134.495 | 1266145.0654
223 | 2697894.6652 | 1265982.2895
224 | 2697921.0833 | 1265960.1154
225 | 2697858.2702 | 1266012.8378
226 | 2697927.7426 | 1265954.5259
227 | 2697982.1238 | 1265908.8808

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97113 | -0.55758 | 0.0034652 | 0.00086847
1 | 0.97121 | -0.55597 | 0 | 0
2 | 0.97302 | -0.52022 | 0 | 0
3 | 0.97857 | -0.41105 | 0 | 0
4 | 0.97864 | -0.40961 | 0 | 0
5 | 0.97846 | -0.41313 | 0.00077626 | 0.00019455
6 | 0.97317 | -0.51728 | 0.0024308 | 0.00060922
7 | 0.9729 | -0.52261 | 0 | 0
8 | 0.97885 | -0.4056 | 0 | 0
9 | 0.97844 | -0.41368 | 0.00047393 | 0.00011878
10 | 0.97343 | -0.51203 | 0 | 0
11 | 0.97288 | -0.52286 | 0.0019337 | 0.00048462
12 | 0.97163 | -0.54643 | 0.0078924 | 0.001978
13 | 0.97157 | -0.54758 | 0 | 0
14 | 0.97177 | -0.54367 | 0 | 0
15 | 0.97154 | -0.54825 | 0 | 0
16 | 0.97165 | -0.54593 | 0 | 0
17 | 0.97134 | -0.55218 | 0 | 0
18 | 0.97398 | -0.50002 | 0 | 0
19 | 0.97132 | -0.55251 | 0.0044274 | 0.0011096
20 | 0.97155 | -0.54802 | 0.0038532 | 0.00096571
21 | 0.97106 | -0.55774 | 0.015156 | 0.0037984
22 | 0.97117 | -0.55542 | 0.013287 | 0.0033301
23 | 0.97696 | -0.44163 | 0.0053973 | 0.0013527
24 | 0.97396 | -0.50046 | 0.0092895 | 0.0023282
25 | 0.99 | -0.18953 | 0 | 0
26 | 0.98915 | -0.20574 | 0.0020499 | 0.00051376
27 | 0.99167 | -0.15763 | 0 | 0
28 | 0.98982 | -0.193 | 0.001063 | 0.00026642
29 | 0.98344 | -0.31621 | 0 | 0
30 | 0.9834 | -0.31712 | 0.0016864 | 0.00042266
31 | 0.98361 | -0.31293 | 0 | 0
32 | 0.9713 | -0.55288 | 0.0045914 | 0.0011507
33 | 0.97132 | -0.55254 | 0.0062 | 0.0015539
34 | 0.97093 | -0.56019 | 0 | 0
35 | 0.97113 | -0.55629 | 0 | 0
36 | 0.97939 | -0.39416 | 0 | 0
37 | 0.98804 | -0.22708 | 0.0021508 | 0.00053904
38 | 0.99188 | -0.15376 | 0.0018778 | 0.00047062
39 | 0.99156 | -0.15986 | 0.0028751 | 0.00072056
40 | 0.9897 | -0.1954 | 0.0061842 | 0.0015499
41 | 0.98831 | -0.22281 | 0.0013652 | 0.00034214
42 | 0.98831 | -0.22267 | 0.0014456 | 0.00036231
43 | 0.98943 | -0.20056 | 0.0012341 | 0.00030931
44 | 0.98944 | -0.20053 | 0.0015976 | 0.0004004
45 | 0.98457 | -0.29457 | 0.0031287 | 0.00078412
46 | 0.98466 | -0.29282 | 0.0028625 | 0.0007174
47 | 0.98367 | -0.31183 | 0.002305 | 0.00057768
48 | 0.97127 | -0.55345 | 0.0063099 | 0.0015814
49 | 0.97082 | -0.56244 | 0 | 0
50 | 0.97029 | -0.5729 | 0 | 0
51 | 0.97117 | -0.55552 | 0 | 0
52 | 0.97115 | -0.55591 | 0 | 0
53 | 0.97121 | -0.55475 | 0.0025387 | 0.00063626
54 | 0.97021 | -0.57462 | 0 | 0
55 | 0.97014 | -0.57584 | 0 | 0
56 | 0.97019 | -0.57483 | 0.0061362 | 0.0015379
57 | 0.97032 | -0.57228 | 0 | 0
58 | 0.97013 | -0.57615 | 0 | 0
59 | 0.97011 | -0.57644 | 0.0023674 | 0.00059333
60 | 0.97011 | -0.57655 | 0.0064477 | 0.001616
61 | 0.97099 | -0.55907 | 0 | 0
62 | 0.9705 | -0.56883 | 0 | 0
63 | 0.97028 | -0.57317 | 0.0010176 | 0.00025503
64 | 0.97024 | -0.57388 | 0.0039557 | 0.00099139
65 | 0.97044 | -0.57001 | 0 | 0
66 | 0.97018 | -0.5752 | 0 | 0
67 | 0.97012 | -0.57637 | 0.0051501 | 0.0012907
68 | 0.97113 | -0.55629 | 0.0021331 | 0.0005346
69 | 0.9705 | -0.56881 | 0.003297 | 0.00082629
70 | 0.97065 | -0.56587 | 0.01403 | 0.0035161
71 | 0.97004 | -0.57786 | 0.001995 | 0.00049998
72 | 0.97006 | -0.5775 | 0.0031277 | 0.00078388
73 | 0.9701 | -0.57674 | 0.0060378 | 0.0015132
74 | 0.97879 | -0.40586 | 0.0053044 | 0.0013294
75 | 0.9789 | -0.40368 | 0.00049058 | 0.00012295
76 | 0.97026 | -0.57352 | 0.00036514 | 9.1513e-05
77 | 0.97043 | -0.57009 | 0.0033279 | 0.00083405
78 | 0.98834 | -0.2222 | 0.0016786 | 0.0004207
79 | 0.98857 | -0.21773 | 0 | 0
80 | 0.9883 | -0.22292 | 0.0038678 | 0.00096936
81 | 0.9886 | -0.21716 | 0.0028781 | 0.00072133
82 | 0.98829 | -0.22318 | 0.0044325 | 0.0011109
83 | 0.98893 | -0.21065 | 0.0028794 | 0.00072165
84 | 0.98809 | -0.22691 | 0.0044865 | 0.0011244
85 | 0.9895 | -0.19965 | 0.0028809 | 0.00072203
86 | 0.98809 | -0.22693 | 0.0040869 | 0.0010243
87 | 0.99059 | -0.17846 | 0 | 0
88 | 0.98951 | -0.19912 | 0.0018341 | 0.00045966
89 | 0.98948 | -0.19967 | 0.0018957 | 0.00047512
90 | 0.98762 | -0.23503 | 0.0034703 | 0.00086974
91 | 0.99245 | -0.14293 | 0 | 0
92 | 0.99147 | -0.16155 | 0.0010916 | 0.00027359
93 | 0.98688 | -0.2493 | 0.0024565 | 0.00061565
94 | 0.99454 | -0.10308 | 0.0018895 | 0.00047354
95 | 0.99165 | -0.15824 | 0.0028732 | 0.00072008
96 | 0.99137 | -0.16359 | 0.0028766 | 0.00072093
97 | 0.9847 | -0.29198 | 0 | 0
98 | 0.98501 | -0.28601 | 0.0023669 | 0.00059321
99 | 0.98444 | -0.2971 | 0.0026978 | 0.00067612
100 | 0.98539 | -0.27852 | 0.0015787 | 0.00039565
101 | 0.98441 | -0.29782 | 0.0018116 | 0.00045403
102 | 0.98556 | -0.27534 | 0.0047304 | 0.0011855
103 | 0.98424 | -0.301 | 0.0033547 | 0.00084077
104 | 0.98977 | -0.19409 | 0.0029803 | 0.00074692
105 | 0.98874 | -0.21398 | 0.0021912 | 0.00054916
106 | 0.98981 | -0.1935 | 0.0022387 | 0.00056108
107 | 0.98868 | -0.21516 | 0.0035227 | 0.00088288
108 | 0.98778 | -0.23239 | 0.0010362 | 0.00025969
109 | 0.99155 | -0.16016 | 0.0022778 | 0.00057087
110 | 0.98771 | -0.23368 | 0.0024322 | 0.00060956
111 | 0.97107 | -0.55855 | 0.0029663 | 0.00074342
112 | 0.97109 | -0.55813 | 0.0017352 | 0.00043487
113 | 0.98699 | -0.24754 | 0.0048447 | 0.0012142
114 | 0.97112 | -0.5577 | 0.0024891 | 0.00062384
115 | 0.98601 | -0.26654 | 0 | 0
116 | 0.98413 | -0.30321 | 0.0029637 | 0.00074278
117 | 0.98671 | -0.25296 | 0.0012171 | 0.00030502
118 | 0.98537 | -0.27891 | 0.0013099 | 0.0003283
119 | 0.98494 | -0.28724 | 0.0019511 | 0.000489
120 | 0.97521 | -0.477 | 0.0010357 | 0.00025956
121 | 0.97521 | -0.47696 | 0.0016023 | 0.00040157
122 | 0.98385 | -0.30831 | 0.0018722 | 0.00046923
123 | 0.97526 | -0.47587 | 0.0011717 | 0.00029365
124 | 0.98378 | -0.30963 | 0 | 0
125 | 0.97527 | -0.4758 | 0.0016689 | 0.00041825
126 | 0.98373 | -0.31059 | 0 | 0
127 | 0.9783 | -0.41626 | 0 | 0
128 | 0.97829 | -0.41651 | 0.00096323 | 0.00024141
129 | 0.97834 | -0.41564 | 0.0027235 | 0.00068257
130 | 0.98413 | -0.30321 | 0.001768 | 0.00044311
131 | 0.98318 | -0.32131 | 0.0021335 | 0.00053471
132 | 0.97837 | -0.41501 | 0.00034475 | 8.6402e-05
133 | 0.98298 | -0.32512 | 0.0022156 | 0.00055528
134 | 0.9824 | -0.33639 | 0 | 0
135 | 0.98617 | -0.26286 | 0.0023464 | 0.00058807
136 | 0.98565 | -0.273 | 0.0018555 | 0.00046504
137 | 0.98475 | -0.29029 | 0.0017452 | 0.00043739
138 | 0.98471 | -0.29102 | 0.0033726 | 0.00084526
139 | 0.98331 | -0.31817 | 0.0036586 | 0.00091692
140 | 0.98401 | -0.30459 | 0.0018351 | 0.00045991
141 | 0.98303 | -0.32344 | 0.0018236 | 0.00045704
142 | 0.98194 | -0.34456 | 0 | 0
143 | 0.98182 | -0.34698 | 0 | 0
144 | 0.98181 | -0.34713 | 0.0019979 | 0.00050073
145 | 0.98062 | -0.37023 | 0 | 0
146 | 0.98061 | -0.37038 | 0.00064178 | 0.00016085
147 | 0.97933 | -0.39537 | 0.00084385 | 0.00021149
148 | 0.97913 | -0.3992 | 0 | 0
149 | 0.97408 | -0.49914 | 0 | 0
150 | 0.97438 | -0.49328 | 0.0012965 | 0.00032492
151 | 0.9736 | -0.50862 | 0.0028183 | 0.00070633
152 | 0.97238 | -0.53283 | 0.0044512 | 0.0011156
153 | 0.97239 | -0.53265 | 0.00071231 | 0.00017852
154 | 0.97929 | -0.39614 | 0.000866 | 0.00021704
155 | 0.97905 | -0.40081 | 0.0013098 | 0.00032826
156 | 0.97903 | -0.40115 | 0.00049559 | 0.00012421
157 | 0.98227 | -0.33888 | 0.0015846 | 0.00039714
158 | 0.98207 | -0.34283 | 0.0012463 | 0.00031236
159 | 0.97001 | -0.57856 | 0.0056363 | 0.0014126
160 | 0.97932 | -0.3963 | 0.0034157 | 0.00085605
161 | 0.97791 | -0.42395 | 0.0014544 | 0.00036452
162 | 0.98029 | -0.37735 | 0 | 0
163 | 0.97728 | -0.43625 | 0.0025039 | 0.00062754
164 | 0.979 | -0.40186 | 0.00030128 | 7.5507e-05
165 | 0.97891 | -0.40352 | 0.0026929 | 0.00067491
166 | 0.9789 | -0.40368 | 0.00028647 | 7.1797e-05
167 | 0.97902 | -0.40148 | 0.0035484 | 0.00088931
168 | 0.97026 | -0.5736 | 0.001046 | 0.00026216
169 | 0.97125 | -0.55503 | 0.0039771 | 0.00099676
170 | 0.97134 | -0.55323 | 0.0020485 | 0.00051341
171 | 0.97148 | -0.55052 | 0.0024879 | 0.00062352
172 | 0.9757 | -0.46728 | 0.0021706 | 0.000544
173 | 0.97558 | -0.46956 | 0.0022742 | 0.00056997
174 | 0.97577 | -0.46601 | 0 | 0
175 | 0.97558 | -0.46966 | 0.0022719 | 0.00056939
176 | 0.9765 | -0.45151 | 0.0021787 | 0.00054603
177 | 0.97519 | -0.47727 | 0.0021695 | 0.00054374
178 | 0.97542 | -0.47281 | 0.0025992 | 0.00065143
179 | 0.97554 | -0.47051 | 0 | 0
180 | 0.97508 | -0.47951 | 0.0021038 | 0.00052726
181 | 0.975 | -0.48114 | 0.0021035 | 0.00052717
182 | 0.9755 | -0.47119 | 0.0022725 | 0.00056955
183 | 0.97551 | -0.47111 | 0.0013878 | 0.00034782
184 | 0.97495 | -0.48212 | 0.0028538 | 0.00071523
185 | 0.97476 | -0.48576 | 0.0024725 | 0.00061966
186 | 0.9755 | -0.47125 | 0.0025997 | 0.00065154
187 | 0.97483 | -0.48444 | 0.0050236 | 0.001259
188 | 0.97437 | -0.49358 | 0.0021908 | 0.00054908
189 | 0.97243 | -0.53165 | 0.0035378 | 0.00088666
190 | 0.97255 | -0.52941 | 0.0039975 | 0.0010019
191 | 0.97211 | -0.53804 | 0.0035316 | 0.0008851
192 | 0.97285 | -0.52338 | 0.0035311 | 0.00088498
193 | 0.97187 | -0.54283 | 0.0028297 | 0.00070918
194 | 0.9717 | -0.54611 | 0.0039986 | 0.0010022
195 | 0.97166 | -0.54697 | 0.0022771 | 0.0005707
196 | 0.98054 | -0.37253 | 0.0013097 | 0.00032824
197 | 0.99587 | -0.077892 | 0.0017968 | 0.00045033
198 | 0.97473 | -0.48637 | 0.0010884 | 0.00027278
199 | 0.97445 | -0.4918 | 0.0010881 | 0.0002727
200 | 0.98181 | -0.34793 | 0.0019166 | 0.00048034
201 | 0.9813 | -0.35778 | 0.001201 | 0.00030099
202 | 0.98089 | -0.36576 | 0.0017157 | 0.00042999
203 | 0.98213 | -0.34159 | 0.00086449 | 0.00021666
204 | 0.98212 | -0.34182 | 0.00075716 | 0.00018976
205 | 0.98205 | -0.34318 | 0.00066801 | 0.00016742
206 | 0.97281 | -0.52438 | 0.0013368 | 0.00033503
207 | 0.97277 | -0.52508 | 0.0011554 | 0.00028957
208 | 0.97333 | -0.51397 | 0.0010882 | 0.00027273
209 | 0.97401 | -0.50049 | 0.002103 | 0.00052707
210 | 0.97253 | -0.52979 | 0.0018178 | 0.00045557
211 | 0.97258 | -0.52883 | 0.001128 | 0.0002827
212 | 0.97281 | -0.52433 | 0.0010884 | 0.00027277
213 | 0.97306 | -0.51944 | 0.0014463 | 0.00036248
214 | 0.97408 | -0.49928 | 0.0020574 | 0.00051564
215 | 0.99642 | -0.067539 | 0.0022777 | 0.00057084
216 | 0.99679 | -0.060426 | 0.0011409 | 0.00028595
217 | 0.97538 | -0.4736 | 0.0022722 | 0.00056948
218 | 0.97538 | -0.47354 | 0.0010351 | 0.00025941
219 | 0.97529 | -0.4754 | 0.001307 | 0.00032757
220 | 0.982 | -0.34425 | 0.00082393 | 0.0002065
221 | 0.98201 | -0.34405 | 0.00082094 | 0.00020575
222 | 0.98203 | -0.34363 | 0.0006118 | 0.00015333
223 | 0.99952 | -0.0091429 | 0.0017373 | 0.0004354
224 | 0.99988 | -0.0023193 | 0.0039587 | 0.00099214
225 | 0.99911 | -0.017109 | 0.0096047 | 0.0024072
226 | 1 | 0 | -0.48785 | -0.12543
227 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0034652 | -0.00086847 | 0.0034655 | 0.00086833 | 2.6524e-07 | -1.407e-07 | 0.0053096 | 0.0053095 | 0.0053096 | 0.97113 | -0.55758 | 0.97121 | -0.55597 | 1.4587
1 | -0.0034655 | -0.00086833 | 0.0034714 | 0.00086518 | 5.8945e-06 | -3.1436e-06 | 0.0053095 | 0.005307 | 0.0053095 | 0.97121 | -0.55597 | 0.97302 | -0.52022 | 1.4586
2 | -0.007898 | -0.0019737 | 0.0078991 | 0.0019741 | 1.1017e-06 | 4.5482e-07 | 0.012076 | 0.012076 | 0.012076 | 0.97302 | -0.52022 | 0.97317 | -0.51728 | 3.3176
3 | 0.0044266 | 0.0011085 | -0.0044261 | -0.0011085 | 5.0544e-07 | -4.1819e-08 | 0.0067692 | 0.0067693 | 0.0067693 | 0.97302 | -0.52022 | 0.9729 | -0.52261 | 1.8597
4 | -0.0052827 | -0.0013231 | 0.0052831 | 0.0013231 | 3.6182e-07 | 4.3685e-08 | 0.0080326 | 0.0080325 | 0.0080326 | 0.97857 | -0.41105 | 0.97864 | -0.40961 | 2.2068
5 | 0.0052827 | 0.0013231 | -0.0052822 | -0.001323 | 5.225e-07 | 6.314e-08 | 0.0080326 | 0.0080327 | 0.0080327 | 0.97857 | -0.41105 | 0.97846 | -0.41313 | 2.2068
6 | -0.0052831 | -0.0013231 | 0.0052841 | 0.0013232 | 1.0091e-06 | 1.2167e-07 | 0.0080325 | 0.0080323 | 0.0080325 | 0.97864 | -0.40961 | 0.97885 | -0.4056 | 2.2067
7 | 0.0045059 | 0.0011284 | -0.0045058 | -0.0011285 | 1.1832e-07 | -8.6776e-09 | 0.0068522 | 0.0068522 | 0.0068522 | 0.97846 | -0.41313 | 0.97844 | -0.41368 | 1.8825
8 | -0.01033 | -0.0025834 | 0.010332 | 0.0025847 | 2.5796e-06 | 1.3082e-06 | 0.015793 | 0.015793 | 0.015793 | 0.97317 | -0.51728 | 0.97343 | -0.51203 | 4.3387
9 | 0.0044261 | 0.0011085 | -0.0044261 | -0.0011085 | 5.0874e-08 | -4.2035e-09 | 0.0067693 | 0.0067694 | 0.0067694 | 0.9729 | -0.52261 | 0.97288 | -0.52286 | 1.8597
10 | -0.12852 | -0.032413 | 0.12858 | 0.032448 | 5.726e-05 | 3.5842e-05 | 0.19545 | 0.19545 | 0.19545 | 0.97885 | -0.4056 | 0.97932 | -0.3963 | 13.4237
11 | 0.12324 | 0.031089 | -0.12313 | -0.031022 | 0.00010817 | 6.758e-05 | 0.18742 | 0.18742 | 0.18742 | 0.97885 | -0.4056 | 0.97791 | -0.42395 | 12.8721
12 | 0.0040319 | 0.0010097 | -0.0040316 | -0.0010097 | 2.5575e-07 | -6.4142e-08 | 0.0061314 | 0.0061315 | 0.0061315 | 0.97844 | -0.41368 | 0.97837 | -0.41501 | 1.6845
13 | 0.011741 | 0.0029443 | -0.01174 | -0.0029437 | 1.0856e-06 | 5.8309e-07 | 0.017948 | 0.017948 | 0.017948 | 0.97343 | -0.51203 | 0.97333 | -0.51397 | 4.9308
14 | -0.022073 | -0.005529 | 0.022086 | 0.0055364 | 1.2138e-05 | 7.415e-06 | 0.033741 | 0.033741 | 0.033741 | 0.97343 | -0.51203 | 0.97401 | -0.50049 | 9.2695
15 | 0.0024924 | 0.00062392 | -0.0024922 | -0.00062422 | 1.8112e-07 | -2.9679e-07 | 0.0038119 | 0.003812 | 0.003812 | 0.97288 | -0.52286 | 0.97281 | -0.52438 | 1.0473
16 | 0.0090216 | 0.0022616 | -0.0090211 | -0.0022613 | 4.9601e-07 | 2.3163e-07 | 0.013816 | 0.013816 | 0.013816 | 0.97163 | -0.54643 | 0.97157 | -0.54758 | 3.7957
17 | -0.016914 | -0.0042396 | 0.016916 | 0.0042409 | 2.2226e-06 | 1.313e-06 | 0.025903 | 0.025903 | 0.025903 | 0.97163 | -0.54643 | 0.97177 | -0.54367 | 7.1163
18 | 0.0090211 | 0.0022613 | -0.0090208 | -0.0022612 | 2.8813e-07 | 1.3456e-07 | 0.013816 | 0.013816 | 0.013816 | 0.97157 | -0.54758 | 0.97154 | -0.54825 | 3.7957
19 | 0.023476 | 0.0058758 | -0.023474 | -0.0058752 | 2.5214e-06 | 5.8227e-07 | 0.035945 | 0.035945 | 0.035945 | 0.97177 | -0.54367 | 0.97165 | -0.54593 | 2.4688
20 | 0.090056 | 0.022596 | -0.09002 | -0.022573 | 3.6528e-05 | 2.2363e-05 | 0.13791 | 0.13791 | 0.13791 | 0.97177 | -0.54367 | 0.97134 | -0.55218 | 9.4717
21 | -0.13045 | -0.032712 | 0.13072 | 0.032883 | 0.00027199 | 0.00017046 | 0.19976 | 0.19975 | 0.19976 | 0.97177 | -0.54367 | 0.97398 | -0.50002 | 13.7195
22 | 0.0090208 | 0.0022612 | -0.0090189 | -0.0022603 | 1.8305e-06 | 8.5494e-07 | 0.013816 | 0.013817 | 0.013817 | 0.97154 | -0.54825 | 0.97132 | -0.55251 | 3.7958
23 | 0.023474 | 0.0058752 | -0.023471 | -0.0058747 | 2.3392e-06 | 5.4042e-07 | 0.035945 | 0.035946 | 0.035946 | 0.97165 | -0.54593 | 0.97155 | -0.54802 | 2.4688
24 | 0.059886 | 0.015015 | -0.05987 | -0.015006 | 1.5862e-05 | 9.1569e-06 | 0.091743 | 0.091743 | 0.091743 | 0.97134 | -0.55218 | 0.97106 | -0.55774 | 6.301
25 | 0.030134 | 0.0075581 | -0.030129 | -0.0075563 | 4.6506e-06 | 1.8241e-06 | 0.046165 | 0.046165 | 0.046165 | 0.97134 | -0.55218 | 0.97117 | -0.55542 | 3.1707
26 | -0.14001 | -0.035211 | 0.1404 | 0.035457 | 0.00039165 | 0.0002461 | 0.21395 | 0.21394 | 0.21395 | 0.97398 | -0.50002 | 0.97696 | -0.44163 | 14.6941
27 | 0.0092897 | 0.0023283 | -0.0092895 | -0.0023282 | 1.9364e-07 | 9.2027e-08 | 0.014193 | 0.014193 | 0.014193 | 0.97398 | -0.50002 | 0.97396 | -0.50046 | 3.8991
28 | 0.0045915 | 0.0011507 | -0.0045914 | -0.0011507 | 8.0615e-08 | -2.1855e-09 | 0.0070339 | 0.007034 | 0.007034 | 0.97132 | -0.55251 | 0.9713 | -0.55288 | 1.9324
29 | 0.019618 | 0.0049089 | -0.019614 | -0.0049087 | 4.2136e-06 | 2.3094e-07 | 0.030044 | 0.030045 | 0.030045 | 0.97155 | -0.54802 | 0.97132 | -0.55254 | 2.0635
30 | 0.044714 | 0.011207 | -0.044709 | -0.011205 | 5.2107e-06 | 2.7491e-06 | 0.068519 | 0.068519 | 0.068519 | 0.97106 | -0.55774 | 0.97093 | -0.56019 | 4.706
31 | 0.016842 | 0.0042262 | -0.016841 | -0.0042257 | 6.9518e-07 | 4.1047e-07 | 0.025806 | 0.025806 | 0.025806 | 0.97117 | -0.55542 | 0.97113 | -0.55629 | 7.0897
32 | -0.1458 | -0.03681 | 0.14613 | 0.037019 | 0.00033241 | 0.00020914 | 0.22217 | 0.22216 | 0.22217 | 0.97696 | -0.44163 | 0.97939 | -0.39416 | 15.2586
33 | 0.19342 | 0.049533 | -0.19327 | -0.049437 | 0.00015174 | 9.6132e-05 | 0.29109 | 0.29109 | 0.29109 | 0.99 | -0.18953 | 0.98915 | -0.20574 | 19.9927
34 | -0.20723 | -0.052996 | 0.20755 | 0.053199 | 0.0003204 | 0.00020325 | 0.31186 | 0.31186 | 0.31186 | 0.99 | -0.18953 | 0.99167 | -0.15763 | 21.4188
35 | 0.013814 | 0.0034631 | -0.013812 | -0.0034618 | 2.2832e-06 | 1.2797e-06 | 0.020763 | 0.020763 | 0.020763 | 0.99 | -0.18953 | 0.98982 | -0.193 | 5.7042
36 | 0.19122 | 0.048923 | -0.19102 | -0.048798 | 0.00019732 | 0.00012499 | 0.28801 | 0.28801 | 0.28801 | 0.98915 | -0.20574 | 0.98804 | -0.22708 | 19.781
37 | -0.2144 | -0.054914 | 0.21444 | 0.054939 | 4.0182e-05 | 2.5503e-05 | 0.32213 | 0.32213 | 0.32213 | 0.99167 | -0.15763 | 0.99188 | -0.15376 | 22.1241
38 | 0.0068446 | 0.0017149 | -0.0068439 | -0.0017146 | 7.2551e-07 | 2.2771e-07 | 0.01027 | 0.01027 | 0.01027 | 0.99167 | -0.15763 | 0.99156 | -0.15986 | 2.8215
39 | 0.012749 | 0.0031954 | -0.012747 | -0.0031946 | 1.4602e-06 | 7.9826e-07 | 0.019165 | 0.019165 | 0.019165 | 0.98982 | -0.193 | 0.9897 | -0.1954 | 5.2652
40 | 0.0016865 | 0.00042232 | -0.0016864 | -0.00042266 | 7.2788e-08 | -3.3165e-07 | 0.0025516 | 0.0025518 | 0.0025518 | 0.98344 | -0.31621 | 0.9834 | -0.31712 | 0.70104
41 | -0.0016865 | -0.00042232 | 0.0016868 | 0.00042112 | 2.6339e-07 | -1.2007e-06 | 0.0025516 | 0.0025512 | 0.0025516 | 0.98344 | -0.31621 | 0.98361 | -0.31293 | 0.701
42 | -0.0016868 | -0.00042112 | 0.0016868 | 0.00042072 | 8.745e-08 | -3.9888e-07 | 0.0025512 | 0.002551 | 0.0025512 | 0.98361 | -0.31293 | 0.98367 | -0.31183 | 0.70087
43 | 0.013414 | 0.0033548 | -0.013413 | -0.0033552 | 5.8412e-07 | -3.5682e-07 | 0.020547 | 0.020547 | 0.020547 | 0.97132 | -0.55254 | 0.97127 | -0.55345 | 1.4112
44 | 0.044709 | 0.011205 | -0.044704 | -0.011202 | 4.8002e-06 | 2.5327e-06 | 0.068519 | 0.068519 | 0.068519 | 0.97093 | -0.56019 | 0.97082 | -0.56244 | 4.706
45 | 0.016841 | 0.0042257 | -0.016828 | -0.0042179 | 1.3329e-05 | 7.8706e-06 | 0.025806 | 0.025807 | 0.025807 | 0.97113 | -0.55629 | 0.97029 | -0.5729 | 7.0897
46 | 0.00171 | 0.00042751 | -0.0017099 | -0.00042794 | 9.8876e-08 | -4.2838e-07 | 0.0025977 | 0.0025978 | 0.0025978 | 0.97939 | -0.39416 | 0.97933 | -0.39537 | 0.71369
47 | 0.014436 | 0.0036192 | -0.014432 | -0.0036173 | 3.4659e-06 | 1.9765e-06 | 0.021933 | 0.021933 | 0.021933 | 0.97939 | -0.39416 | 0.97913 | -0.3992 | 6.0256
48 | -0.16228 | -0.041066 | 0.16246 | 0.041183 | 0.00018662 | 0.00011779 | 0.2467 | 0.24669 | 0.2467 | 0.97939 | -0.39416 | 0.98062 | -0.37023 | 16.9433
49 | 0.18887 | 0.048259 | -0.1888 | -0.048213 | 7.2569e-05 | 4.5955e-05 | 0.28477 | 0.28477 | 0.28477 | 0.98804 | -0.22708 | 0.98762 | -0.23503 | 19.5585
50 | -0.21631 | -0.05541 | 0.21643 | 0.055482 | 0.00011365 | 7.2146e-05 | 0.32494 | 0.32494 | 0.32494 | 0.99188 | -0.15376 | 0.99245 | -0.14293 | 22.3175
51 | 0.0039688 | 0.00099408 | -0.0039685 | -0.00099419 | 3.2002e-07 | -1.0548e-07 | 0.0059557 | 0.0059558 | 0.0059558 | 0.99156 | -0.15986 | 0.99147 | -0.16155 | 1.6362
52 | 0.006563 | 0.0016447 | -0.0065618 | -0.0016443 | 1.1633e-06 | 3.3518e-07 | 0.0098674 | 0.0098675 | 0.0098675 | 0.9897 | -0.1954 | 0.98951 | -0.19912 | 2.7109
53 | -0.0013652 | -0.00034214 | 0.0013652 | 0.00034208 | 8.9073e-09 | -6.6346e-08 | 0.0020554 | 0.0020554 | 0.0020554 | 0.98831 | -0.22281 | 0.98831 | -0.22267 | 0.56468
54 | -0.0028108 | -0.00070439 | 0.0028109 | 0.00070431 | 6.257e-08 | -7.9344e-08 | 0.004232 | 0.0042319 | 0.004232 | 0.98831 | -0.22267 | 0.98834 | -0.2222 | 1.1626
55 | -0.0012341 | -0.00030931 | 0.0012342 | 0.00030929 | 1.7808e-09 | -1.6565e-08 | 0.001856 | 0.001856 | 0.001856 | 0.98943 | -0.20056 | 0.98944 | -0.20053 | 0.5099
56 | -0.0028318 | -0.00070969 | 0.0028319 | 0.00070954 | 1.1559e-07 | -1.4432e-07 | 0.0042587 | 0.0042586 | 0.0042587 | 0.98944 | -0.20053 | 0.98948 | -0.19967 | 1.17
57 | -0.0031287 | -0.00078412 | 0.0031289 | 0.00078389 | 2.6096e-07 | -2.2886e-07 | 0.0047285 | 0.0047283 | 0.0047285 | 0.98457 | -0.29457 | 0.98466 | -0.29282 | 1.299
58 | -0.0059914 | -0.0015013 | 0.0059917 | 0.0015014 | 2.3964e-07 | 5.4208e-08 | 0.0090541 | 0.0090541 | 0.0090541 | 0.98466 | -0.29282 | 0.9847 | -0.29198 | 2.4874
59 | -0.0039918 | -0.0009984 | 0.003992 | 0.00099834 | 2.3698e-07 | -6.8407e-08 | 0.0060378 | 0.0060377 | 0.0060378 | 0.98367 | -0.31183 | 0.98373 | -0.31059 | 1.6587
60 | 0.0071033 | 0.0017738 | -0.0071029 | -0.0017755 | 4.3936e-07 | -1.6785e-06 | 0.01088 | 0.010881 | 0.010881 | 0.97127 | -0.55345 | 0.97121 | -0.55475 | 0.74731
61 | 0.0066271 | 0.0016609 | -0.0066251 | -0.0016602 | 2.0096e-06 | 6.4415e-07 | 0.010158 | 0.010158 | 0.010158 | 0.97082 | -0.56244 | 0.9705 | -0.56881 | 2.7906
62 | 0.038077 | 0.0095413 | -0.038071 | -0.0095383 | 6.2119e-06 | 3.0136e-06 | 0.058362 | 0.058362 | 0.058362 | 0.97082 | -0.56244 | 0.97065 | -0.56587 | 4.0084
63 | 0.011677 | 0.002927 | -0.011675 | -0.0029259 | 2.1364e-06 | 1.1479e-06 | 0.017907 | 0.017907 | 0.017907 | 0.97029 | -0.5729 | 0.9701 | -0.57674 | 4.9196
64 | 0.005151 | 0.0012908 | -0.0051504 | -0.0012908 | 5.6425e-07 | 6.3326e-08 | 0.0078993 | 0.0078994 | 0.0078994 | 0.97029 | -0.5729 | 0.97018 | -0.5752 | 2.1702
65 | 0.004564 | 0.0011395 | -0.0045639 | -0.0011396 | 8.4774e-08 | -2.9722e-09 | 0.0069913 | 0.0069913 | 0.0069913 | 0.97117 | -0.55552 | 0.97115 | -0.55591 | 1.9207
66 | -0.004564 | -0.0011395 | 0.0045641 | 0.0011392 | 1.6692e-07 | -3.4394e-07 | 0.0069913 | 0.0069912 | 0.0069913 | 0.97117 | -0.55552 | 0.97121 | -0.55475 | 0.96035
67 | 0.0021331 | 0.00053451 | -0.0021331 | -0.0005346 | 3.7908e-08 | -9.2825e-08 | 0.0032684 | 0.0032684 | 0.0032684 | 0.97115 | -0.55591 | 0.97113 | -0.55629 | 0.89792
68 | 0.0024308 | 0.00060504 | -0.0024304 | -0.00060567 | 3.6377e-07 | -6.3294e-07 | 0.003723 | 0.0037233 | 0.0037233 | 0.97115 | -0.55591 | 0.97099 | -0.55907 | 1.0229
69 | 0.013939 | 0.0034909 | -0.013939 | -0.0034913 | 8.1549e-07 | -4.1819e-07 | 0.021378 | 0.021378 | 0.021378 | 0.97021 | -0.57462 | 0.97014 | -0.57584 | 1.4683
70 | 0.0061363 | 0.0015379 | -0.0061362 | -0.0015379 | 6.2311e-08 | 1.6712e-08 | 0.0094113 | 0.0094113 | 0.0094113 | 0.97021 | -0.57462 | 0.97019 | -0.57483 | 2.5855
71 | -0.020076 | -0.0050288 | 0.020078 | 0.005029 | 2.2352e-06 | 1.8801e-07 | 0.030789 | 0.030789 | 0.030789 | 0.97021 | -0.57462 | 0.97032 | -0.57228 | 2.1147
72 | 0.0064479 | 0.001616 | -0.0064477 | -0.001616 | 2.1806e-07 | 6.6153e-08 | 0.0098899 | 0.00989 | 0.00989 | 0.97014 | -0.57584 | 0.97011 | -0.57655 | 2.717
73 | 0.0074906 | 0.0018753 | -0.0074905 | -0.0018757 | 1.0922e-07 | -3.6606e-07 | 0.011488 | 0.011489 | 0.011489 | 0.97014 | -0.57584 | 0.97013 | -0.57615 | 0.78905
74 | 0.003956 | 0.00099131 | -0.0039557 | -0.00099139 | 3.0277e-07 | -7.7181e-08 | 0.0060666 | 0.0060667 | 0.0060667 | 0.97032 | -0.57228 | 0.97024 | -0.57388 | 1.6667
75 | -0.024034 | -0.0060203 | 0.024036 | 0.006021 | 2.5946e-06 | 6.5371e-07 | 0.036855 | 0.036855 | 0.036855 | 0.97032 | -0.57228 | 0.97044 | -0.57001 | 2.5313
76 | 0.0074905 | 0.0018757 | -0.0074904 | -0.001876 | 1.0432e-07 | -3.4959e-07 | 0.011489 | 0.011489 | 0.011489 | 0.97013 | -0.57615 | 0.97011 | -0.57644 | 0.78906
77 | 0.005123 | 0.0012827 | -0.0051227 | -0.0012838 | 2.5807e-07 | -1.0733e-06 | 0.0078575 | 0.0078579 | 0.0078579 | 0.97011 | -0.57644 | 0.97006 | -0.5775 | 0.71959
78 | 0.0024304 | 0.00060567 | -0.0024293 | -0.00060763 | 1.1263e-06 | -1.9571e-06 | 0.0037233 | 0.0037242 | 0.0037242 | 0.97099 | -0.55907 | 0.9705 | -0.56883 | 1.0231
79 | 0.0024293 | 0.00060763 | -0.0024288 | -0.0006085 | 5.0134e-07 | -8.6979e-07 | 0.0037242 | 0.0037247 | 0.0037247 | 0.9705 | -0.56883 | 0.97028 | -0.57317 | 1.0233
80 | 0.0014112 | 0.00035347 | -0.0014112 | -0.00035362 | 2.3987e-08 | -1.5333e-07 | 0.0021641 | 0.0021642 | 0.0021642 | 0.97028 | -0.57317 | 0.97026 | -0.57352 | 0.59455
81 | -0.024036 | -0.006021 | 0.024041 | 0.0060222 | 4.7433e-06 | 1.1944e-06 | 0.036855 | 0.036854 | 0.036855 | 0.97044 | -0.57001 | 0.97065 | -0.56587 | 2.5313
82 | 0.0051504 | 0.0012908 | -0.0051501 | -0.0012907 | 2.8753e-07 | 3.2301e-08 | 0.0078994 | 0.0078995 | 0.0078995 | 0.97018 | -0.5752 | 0.97012 | -0.57637 | 2.1702
83 | 0.0033281 | 0.00083393 | -0.0033279 | -0.00083405 | 2.0295e-07 | -1.2692e-07 | 0.0051028 | 0.0051029 | 0.0051029 | 0.9705 | -0.56881 | 0.97043 | -0.57009 | 1.4019
84 | -0.001995 | -0.00049998 | 0.001995 | 0.00049989 | 3.3652e-08 | -9.6761e-08 | 0.0030602 | 0.0030602 | 0.0030602 | 0.97004 | -0.57786 | 0.97006 | -0.5775 | 0.84072
85 | 0.0056368 | 0.0014127 | -0.0056363 | -0.0014126 | 4.8845e-07 | 9.751e-08 | 0.0086462 | 0.0086462 | 0.0086462 | 0.9701 | -0.57674 | 0.97001 | -0.57856 | 2.3753
86 | -0.0053044 | -0.0013294 | 0.005305 | 0.0013295 | 5.51e-07 | 6.8612e-08 | 0.008064 | 0.0080639 | 0.008064 | 0.97879 | -0.40586 | 0.9789 | -0.40368 | 2.2154
87 | -0.0057955 | -0.0014524 | 0.0057955 | 0.0014524 | 7.3815e-10 | 1.5336e-10 | 0.0088097 | 0.0088097 | 0.0088097 | 0.9789 | -0.40368 | 0.9789 | -0.40368 | 2.4202
88 | 0.001046 | 0.00026211 | -0.001046 | -0.00026216 | 3.6657e-09 | -4.4568e-08 | 0.0016042 | 0.0016042 | 0.0016042 | 0.97026 | -0.57352 | 0.97026 | -0.5736 | 0.44071
89 | -0.0044895 | -0.001125 | 0.0044905 | 0.0011249 | 9.5574e-07 | -1.034e-07 | 0.0067592 | 0.006759 | 0.0067592 | 0.98834 | -0.2222 | 0.98857 | -0.21773 | 1.8569
90 | 0.01688 | 0.0042322 | -0.016875 | -0.0042297 | 4.169e-06 | 2.4474e-06 | 0.025408 | 0.025408 | 0.025408 | 0.98857 | -0.21773 | 0.9883 | -0.22292 | 6.9803
91 | -0.02137 | -0.0053571 | 0.021371 | 0.0053574 | 5.8507e-07 | 3.5511e-07 | 0.032167 | 0.032167 | 0.032167 | 0.98857 | -0.21773 | 0.9886 | -0.21716 | 8.8372
92 | 0.013008 | 0.0032604 | -0.013008 | -0.0032603 | 1.6516e-07 | 9.0986e-08 | 0.019585 | 0.019585 | 0.019585 | 0.9883 | -0.22292 | 0.98829 | -0.22318 | 5.3805
93 | -0.024249 | -0.0060788 | 0.024256 | 0.0060834 | 7.5201e-06 | 4.6198e-06 | 0.036499 | 0.036499 | 0.036499 | 0.9886 | -0.21716 | 0.98893 | -0.21065 | 10.0273
94 | 0.008575 | 0.0021494 | -0.0085735 | -0.0021487 | 1.5227e-06 | 6.6245e-07 | 0.012911 | 0.012911 | 0.012911 | 0.98829 | -0.22318 | 0.98809 | -0.22691 | 3.547
95 | -0.027136 | -0.006805 | 0.02715 | 0.0068139 | 1.4245e-05 | 8.8242e-06 | 0.040832 | 0.040832 | 0.040832 | 0.98893 | -0.21065 | 0.9895 | -0.19965 | 11.2176
96 | 0.0040869 | 0.0010243 | -0.0040869 | -0.0010243 | 3.8066e-09 | -9.9663e-10 | 0.0061547 | 0.0061547 | 0.0061547 | 0.98809 | -0.22691 | 0.98809 | -0.22693 | 1.6908
97 | -0.030031 | -0.0075359 | 0.030061 | 0.0075548 | 3.0377e-05 | 1.893e-05 | 0.045164 | 0.045164 | 0.045164 | 0.9895 | -0.19965 | 0.99059 | -0.17846 | 12.4077
98 | -0.23856 | -0.060703 | 0.23877 | 0.060837 | 0.00021058 | 0.00013387 | 0.35868 | 0.35867 | 0.35868 | 0.99059 | -0.17846 | 0.99155 | -0.16016 | 24.6343
99 | 0.2085 | 0.053148 | -0.20834 | -0.053052 | 0.00015128 | 9.5972e-05 | 0.31351 | 0.31351 | 0.31351 | 0.99059 | -0.17846 | 0.98981 | -0.1935 | 21.5324
100 | 0.0047277 | 0.0011847 | -0.0047276 | -0.0011847 | 1.2329e-07 | -4.6469e-09 | 0.0071095 | 0.0071095 | 0.0071095 | 0.98951 | -0.19912 | 0.98948 | -0.19967 | 1.9532
101 | 0.18533 | 0.047343 | -0.1852 | -0.047262 | 0.00012778 | 8.0887e-05 | 0.27954 | 0.27954 | 0.27954 | 0.98762 | -0.23503 | 0.98688 | -0.2493 | 19.1995
102 | -0.46055 | -0.11774 | 0.46144 | 0.11831 | 0.00088956 | 0.00056829 | 0.69135 | 0.69135 | 0.69135 | 0.99245 | -0.14293 | 0.99454 | -0.10308 | 47.4826
103 | 0.24412 | 0.062256 | -0.24394 | -0.062142 | 0.00018037 | 0.00011469 | 0.3664 | 0.3664 | 0.3664 | 0.99245 | -0.14293 | 0.99165 | -0.15824 | 25.1651
104 | 0.0028768 | 0.0007206 | -0.0028766 | -0.00072093 | 2.801e-07 | -3.3743e-07 | 0.0043175 | 0.0043177 | 0.0043177 | 0.99147 | -0.16155 | 0.99137 | -0.16359 | 1.1862
105 | 0.18274 | 0.046647 | -0.18262 | -0.046571 | 0.0001197 | 7.575e-05 | 0.27584 | 0.27584 | 0.27584 | 0.98688 | -0.2493 | 0.98617 | -0.26286 | 18.9451
106 | -0.46333 | -0.11878 | 0.4639 | 0.11914 | 0.00056665 | 0.00036201 | 0.69417 | 0.69417 | 0.69417 | 0.99454 | -0.10308 | 0.99587 | -0.077892 | 47.6768
107 | 0.24107 | 0.061422 | -0.24105 | -0.061407 | 2.2329e-05 | 1.4197e-05 | 0.36209 | 0.36209 | 0.36209 | 0.99165 | -0.15824 | 0.99155 | -0.16016 | 24.869
108 | -0.018593 | -0.0046605 | 0.018598 | 0.0046637 | 5.29e-06 | 3.1582e-06 | 0.028096 | 0.028096 | 0.028096 | 0.9847 | -0.29198 | 0.98501 | -0.28601 | 7.7187
109 | 0.012601 | 0.0031591 | -0.012598 | -0.0031575 | 3.0761e-06 | 1.681e-06 | 0.019042 | 0.019042 | 0.019042 | 0.9847 | -0.29198 | 0.98444 | -0.2971 | 5.2314
110 | -0.020965 | -0.0052569 | 0.020972 | 0.0052614 | 7.4849e-06 | 4.5369e-06 | 0.031672 | 0.031672 | 0.031672 | 0.98501 | -0.28601 | 0.98539 | -0.27852 | 8.701
111 | 0.0099001 | 0.0024813 | -0.0098998 | -0.0024812 | 3.4071e-07 | 1.6647e-07 | 0.014964 | 0.014964 | 0.014964 | 0.98444 | -0.2971 | 0.98441 | -0.29782 | 4.1111
112 | -0.022551 | -0.0056571 | 0.022554 | 0.0056591 | 3.4233e-06 | 2.0906e-06 | 0.034055 | 0.034055 | 0.034055 | 0.98539 | -0.27852 | 0.98556 | -0.27534 | 9.3559
113 | 0.0080882 | 0.0020271 | -0.0080869 | -0.0020266 | 1.2246e-06 | 5.0606e-07 | 0.012226 | 0.012226 | 0.012226 | 0.98441 | -0.29782 | 0.98424 | -0.301 | 3.3588
114 | -0.027285 | -0.0068447 | 0.027296 | 0.0068511 | 1.1442e-05 | 6.4062e-06 | 0.041197 | 0.041197 | 0.041197 | 0.98556 | -0.27534 | 0.98601 | -0.26654 | 5.659
115 | 0.0047322 | 0.0011859 | -0.0047317 | -0.0011859 | 4.9663e-07 | -1.0949e-08 | 0.0071543 | 0.0071544 | 0.0071544 | 0.98424 | -0.301 | 0.98413 | -0.30321 | 1.9655
116 | 0.20312 | 0.05174 | -0.20292 | -0.051617 | 0.00019464 | 0.00012343 | 0.30567 | 0.30567 | 0.30567 | 0.98977 | -0.19409 | 0.98874 | -0.21398 | 20.9936
117 | -0.2061 | -0.052487 | 0.20611 | 0.052491 | 5.9122e-06 | 3.7501e-06 | 0.31015 | 0.31015 | 0.31015 | 0.98977 | -0.19409 | 0.98981 | -0.1935 | 21.3012
118 | 0.20073 | 0.051068 | -0.20072 | -0.05106 | 1.1397e-05 | 7.2259e-06 | 0.30237 | 0.30237 | 0.30237 | 0.98874 | -0.21398 | 0.98868 | -0.21516 | 20.7671
119 | 0.1972 | 0.050177 | -0.19704 | -0.050074 | 0.0001636 | 0.00010369 | 0.29707 | 0.29707 | 0.29707 | 0.98868 | -0.21516 | 0.98778 | -0.23239 | 20.403
120 | 0.196 | 0.049814 | -0.19599 | -0.049806 | 1.2263e-05 | 7.7719e-06 | 0.29551 | 0.29551 | 0.29551 | 0.98778 | -0.23239 | 0.98771 | -0.23368 | 20.2958
121 | 0.19356 | 0.049197 | -0.19343 | -0.049115 | 0.00012905 | 8.1766e-05 | 0.29184 | 0.29184 | 0.29184 | 0.98771 | -0.23368 | 0.98699 | -0.24754 | 20.0441
122 | -0.0029663 | -0.00074342 | 0.0029663 | 0.00074336 | 5.9019e-08 | -5.6471e-08 | 0.0045454 | 0.0045453 | 0.0045454 | 0.97107 | -0.55855 | 0.97109 | -0.55813 | 1.2487
123 | -0.0047015 | -0.0011782 | 0.0047016 | 0.0011782 | 9.7249e-08 | 4.1871e-10 | 0.0072041 | 0.0072041 | 0.0072041 | 0.97109 | -0.55813 | 0.97112 | -0.5577 | 1.9792
124 | 0.18858 | 0.047901 | -0.18853 | -0.04787 | 4.9149e-05 | 3.1124e-05 | 0.28454 | 0.28454 | 0.28454 | 0.98699 | -0.24754 | 0.98671 | -0.25296 | 19.5425
125 | -0.0071907 | -0.0018021 | 0.0071917 | 0.0018024 | 9.1523e-07 | 3.3698e-07 | 0.011018 | 0.011018 | 0.011018 | 0.97112 | -0.5577 | 0.97125 | -0.55503 | 3.027
126 | 0.1599 | 0.040636 | -0.1598 | -0.040576 | 9.5136e-05 | 6e-05 | 0.24151 | 0.24151 | 0.24151 | 0.98601 | -0.26654 | 0.98537 | -0.27891 | 16.587
127 | -0.18719 | -0.047487 | 0.18732 | 0.047565 | 0.00012239 | 7.7495e-05 | 0.2827 | 0.2827 | 0.2827 | 0.98601 | -0.26654 | 0.98671 | -0.25296 | 19.4164
128 | 0.001768 | 0.00044311 | -0.001768 | -0.00044311 | 1.6734e-10 | -6.8491e-10 | 0.0026733 | 0.0026733 | 0.0026733 | 0.98413 | -0.30321 | 0.98413 | -0.30321 | 0.73442
129 | 0.15849 | 0.040248 | -0.15843 | -0.040208 | 6.3517e-05 | 4.005e-05 | 0.23953 | 0.23953 | 0.23953 | 0.98537 | -0.27891 | 0.98494 | -0.28724 | 16.4512
130 | 0.15648 | 0.039719 | -0.15632 | -0.039619 | 0.00015845 | 9.987e-05 | 0.23658 | 0.23658 | 0.23658 | 0.98494 | -0.28724 | 0.98385 | -0.30831 | 16.2487
131 | -0.0010357 | -0.00025956 | 0.0010357 | 0.00025953 | 2.0372e-09 | -2.5839e-08 | 0.0015803 | 0.0015802 | 0.0015803 | 0.97521 | -0.477 | 0.97521 | -0.47696 | 0.43414
132 | -0.0026379 | -0.00066111 | 0.0026381 | 0.00066091 | 1.3667e-07 | -1.9323e-07 | 0.0040251 | 0.004025 | 0.0040251 | 0.97521 | -0.47696 | 0.97526 | -0.47587 | 1.1058
133 | 0.15445 | 0.03915 | -0.15444 | -0.039143 | 9.8355e-06 | 6.1972e-06 | 0.23375 | 0.23375 | 0.23375 | 0.98385 | -0.30831 | 0.98378 | -0.30963 | 16.0543
134 | -0.0038098 | -0.00095456 | 0.0038098 | 0.00095456 | 1.2925e-08 | -4.4575e-09 | 0.0058127 | 0.0058127 | 0.0058127 | 0.97526 | -0.47587 | 0.97527 | -0.4758 | 1.5969
135 | 0.15044 | 0.038145 | -0.15036 | -0.038092 | 8.4397e-05 | 5.3133e-05 | 0.22771 | 0.22771 | 0.22771 | 0.98378 | -0.30963 | 0.98318 | -0.32131 | 15.6396
136 | 0.0039922 | 0.00099828 | -0.003992 | -0.00099834 | 1.8064e-07 | -5.2165e-08 | 0.0060376 | 0.0060377 | 0.0060377 | 0.98378 | -0.30963 | 0.98373 | -0.31059 | 1.6587
137 | -0.0054786 | -0.0013728 | 0.0054787 | 0.0013728 | 1.0272e-07 | 1.6821e-08 | 0.0083589 | 0.0083589 | 0.0083589 | 0.97527 | -0.4758 | 0.97529 | -0.4754 | 2.2964
138 | 0.00096324 | 0.00024124 | -0.00096323 | -0.00024141 | 1.1574e-08 | -1.7314e-07 | 0.001465 | 0.0014651 | 0.0014651 | 0.9783 | -0.41626 | 0.97829 | -0.41651 | 0.4025
139 | -0.00096324 | -0.00024124 | 0.00096327 | 0.00024081 | 2.8445e-08 | -4.256e-07 | 0.001465 | 0.0014649 | 0.001465 | 0.9783 | -0.41626 | 0.97834 | -0.41564 | 0.40248
140 | -0.0036868 | -0.00092338 | 0.0036869 | 0.00092334 | 1.1034e-07 | -4.6903e-08 | 0.0056072 | 0.0056072 | 0.0056072 | 0.97834 | -0.41564 | 0.97837 | -0.41501 | 1.5404
141 | 0.14823 | 0.037557 | -0.1482 | -0.03754 | 2.7125e-05 | 1.7069e-05 | 0.22448 | 0.22448 | 0.22448 | 0.98318 | -0.32131 | 0.98298 | -0.32512 | 15.4179
142 | 0.14598 | 0.036985 | -0.1459 | -0.036935 | 7.8966e-05 | 4.9665e-05 | 0.22113 | 0.22113 | 0.22113 | 0.98298 | -0.32512 | 0.9824 | -0.33639 | 15.1875
143 | 0.0061326 | 0.001536 | -0.0061318 | -0.0015359 | 7.2755e-07 | 1.8095e-07 | 0.0092885 | 0.0092886 | 0.0092886 | 0.9824 | -0.33639 | 0.98227 | -0.33888 | 2.5518
144 | 0.13977 | 0.035399 | -0.13973 | -0.035372 | 4.3212e-05 | 2.7135e-05 | 0.21184 | 0.21184 | 0.21184 | 0.9824 | -0.33639 | 0.98207 | -0.34283 | 14.5496
145 | 0.18027 | 0.045983 | -0.18019 | -0.045927 | 8.8162e-05 | 5.5777e-05 | 0.2723 | 0.2723 | 0.2723 | 0.98617 | -0.26286 | 0.98565 | -0.273 | 18.7019
146 | 0.17833 | 0.045462 | -0.17818 | -0.045368 | 0.00014872 | 9.4067e-05 | 0.2695 | 0.2695 | 0.2695 | 0.98565 | -0.273 | 0.98475 | -0.29029 | 18.5096
147 | 0.17644 | 0.04493 | -0.17643 | -0.044927 | 6.2019e-06 | 3.9219e-06 | 0.26686 | 0.26686 | 0.26686 | 0.98475 | -0.29029 | 0.98471 | -0.29102 | 18.3285
148 | 0.17306 | 0.044081 | -0.17295 | -0.04401 | 0.00011328 | 7.1599e-05 | 0.26177 | 0.26177 | 0.26177 | 0.98471 | -0.29102 | 0.98401 | -0.30459 | 17.9785
149 | -0.171 | -0.043479 | 0.17111 | 0.04355 | 0.00011193 | 7.0731e-05 | 0.25899 | 0.25899 | 0.25899 | 0.98331 | -0.31817 | 0.98401 | -0.30459 | 17.7879
150 | 0.16734 | 0.042562 | -0.1673 | -0.042535 | 4.2491e-05 | 2.6837e-05 | 0.25346 | 0.25346 | 0.25346 | 0.98331 | -0.31817 | 0.98303 | -0.32344 | 17.4077
151 | 0.16547 | 0.042078 | -0.16531 | -0.041972 | 0.00016816 | 0.00010617 | 0.2507 | 0.2507 | 0.2507 | 0.98303 | -0.32344 | 0.98194 | -0.34456 | 17.2181
152 | 0.16531 | 0.041972 | -0.16529 | -0.04196 | 1.9243e-05 | 1.2151e-05 | 0.2507 | 0.2507 | 0.2507 | 0.98194 | -0.34456 | 0.98182 | -0.34698 | 17.2181
153 | 0.0019979 | 0.00050068 | -0.0019979 | -0.00050073 | 1.4035e-08 | -4.264e-08 | 0.003028 | 0.003028 | 0.003028 | 0.98182 | -0.34698 | 0.98181 | -0.34713 | 0.83188
154 | 0.16329 | 0.041459 | -0.16311 | -0.041344 | 0.00018242 | 0.00011515 | 0.24767 | 0.24767 | 0.24767 | 0.98182 | -0.34698 | 0.98062 | -0.37023 | 17.0102
155 | 0.00064178 | 0.00016068 | -0.00064178 | -0.00016085 | 4.8509e-09 | -1.6898e-07 | 0.0009738 | 0.00097386 | 0.00097386 | 0.98062 | -0.37023 | 0.98061 | -0.37038 | 0.26754
156 | 0.00086604 | 0.00021645 | -0.000866 | -0.00021704 | 3.1485e-08 | -5.9002e-07 | 0.0013157 | 0.0013159 | 0.0013159 | 0.97933 | -0.39537 | 0.97929 | -0.39614 | 0.36151
157 | 0.0048586 | 0.0012175 | -0.0048583 | -0.0012175 | 3.7219e-07 | 9.2564e-09 | 0.0073837 | 0.0073838 | 0.0073838 | 0.97913 | -0.3992 | 0.97905 | -0.40081 | 2.0285
158 | 0.0095737 | 0.0023997 | -0.0095728 | -0.0023993 | 8.9043e-07 | 4.2881e-07 | 0.01455 | 0.01455 | 0.01455 | 0.97913 | -0.3992 | 0.97903 | -0.40115 | 3.9972
159 | -0.042311 | -0.010635 | 0.042323 | 0.010641 | 1.1832e-05 | 6.0681e-06 | 0.064647 | 0.064646 | 0.064647 | 0.97408 | -0.49914 | 0.97438 | -0.49328 | 4.44
160 | 0.042311 | 0.010635 | -0.042292 | -0.010624 | 1.9144e-05 | 1.1644e-05 | 0.064647 | 0.064647 | 0.064647 | 0.97408 | -0.49914 | 0.9736 | -0.50862 | 8.8801
161 | -0.04362 | -0.010966 | 0.043623 | 0.010968 | 3.096e-06 | 1.6107e-06 | 0.066626 | 0.066626 | 0.066626 | 0.97438 | -0.49328 | 0.97445 | -0.4918 | 4.576
162 | 0.039474 | 0.0099173 | -0.039446 | -0.0098998 | 2.7793e-05 | 1.7534e-05 | 0.060339 | 0.06034 | 0.06034 | 0.9736 | -0.50862 | 0.97285 | -0.52338 | 16.5768
163 | -0.0044512 | -0.0011156 | 0.0044512 | 0.0011156 | 3.707e-08 | -2.704e-09 | 0.0068116 | 0.0068116 | 0.0068116 | 0.97238 | -0.53283 | 0.97239 | -0.53265 | 1.8713
164 | -0.0051635 | -0.0012941 | 0.0051643 | 0.0012942 | 7.0506e-07 | 7.7625e-08 | 0.0079016 | 0.0079015 | 0.0079016 | 0.97239 | -0.53265 | 0.97253 | -0.52979 | 2.1708
165 | 0.0035485 | 0.00088925 | -0.0035484 | -0.00088931 | 1.1411e-07 | -5.8526e-08 | 0.0053932 | 0.0053932 | 0.0053932 | 0.97905 | -0.40081 | 0.97902 | -0.40148 | 1.4817
166 | 0.0090773 | 0.0022751 | -0.0090769 | -0.002275 | 3.0604e-07 | 1.4195e-07 | 0.013796 | 0.013796 | 0.013796 | 0.97903 | -0.40115 | 0.979 | -0.40186 | 3.7902
167 | 0.0045472 | 0.0011387 | -0.0045466 | -0.0011388 | 5.8593e-07 | -4.1793e-08 | 0.0068881 | 0.0068883 | 0.0068883 | 0.98227 | -0.33888 | 0.98213 | -0.34159 | 1.8924
168 | 0.13848 | 0.03506 | -0.13845 | -0.035038 | 3.3892e-05 | 2.1276e-05 | 0.20995 | 0.20995 | 0.20995 | 0.98207 | -0.34283 | 0.98181 | -0.34793 | 14.4199
169 | -0.132 | -0.033305 | 0.13212 | 0.03338 | 0.00011991 | 7.5145e-05 | 0.20064 | 0.20064 | 0.20064 | 0.97932 | -0.3963 | 0.98029 | -0.37735 | 13.7802
170 | 0.12168 | 0.030657 | -0.1216 | -0.030613 | 7.153e-05 | 4.4664e-05 | 0.1852 | 0.18521 | 0.18521 | 0.97791 | -0.42395 | 0.97728 | -0.43625 | 12.7201
171 | -0.13212 | -0.03338 | 0.13215 | 0.033399 | 3.0473e-05 | 1.9096e-05 | 0.20064 | 0.20064 | 0.20064 | 0.98029 | -0.37735 | 0.98054 | -0.37253 | 13.7801
172 | 0.1191 | 0.029985 | -0.11901 | -0.029931 | 8.6842e-05 | 5.4169e-05 | 0.18139 | 0.18139 | 0.18139 | 0.97728 | -0.43625 | 0.9765 | -0.45151 | 12.4583
173 | 0.0087757 | 0.0021995 | -0.008775 | -0.0021991 | 6.97e-07 | 3.1473e-07 | 0.013339 | 0.013339 | 0.013339 | 0.979 | -0.40186 | 0.97891 | -0.40352 | 3.6644
174 | 0.0060821 | 0.0015242 | -0.006082 | -0.0015242 | 4.371e-08 | 1.083e-08 | 0.0092451 | 0.0092451 | 0.0092451 | 0.97891 | -0.40352 | 0.9789 | -0.40368 | 2.5399
175 | -0.011169 | -0.0027992 | 0.01117 | 0.0027997 | 9.539e-07 | 5.0297e-07 | 0.017111 | 0.017111 | 0.017111 | 0.97125 | -0.55503 | 0.97134 | -0.55323 | 4.7009
176 | -0.013218 | -0.0033131 | 0.01322 | 0.003314 | 1.7116e-06 | 9.5762e-07 | 0.020249 | 0.020249 | 0.020249 | 0.97134 | -0.55323 | 0.97148 | -0.55052 | 5.563
177 | -0.015708 | -0.0039376 | 0.01571 | 0.0039391 | 2.6569e-06 | 1.5488e-06 | 0.02406 | 0.02406 | 0.02406 | 0.97148 | -0.55052 | 0.97166 | -0.54697 | 6.6099
178 | 0.020904 | 0.0052375 | -0.020902 | -0.0052372 | 2.2722e-06 | 2.6303e-07 | 0.03188 | 0.031881 | 0.031881 | 0.9757 | -0.46728 | 0.97558 | -0.46956 | 2.1896
179 | -0.023075 | -0.0057815 | 0.023076 | 0.0057818 | 1.3991e-06 | 2.9334e-07 | 0.035191 | 0.03519 | 0.035191 | 0.9757 | -0.46728 | 0.97577 | -0.46601 | 2.4169
180 | 0.018628 | 0.0046673 | -0.018628 | -0.0046673 | 8.6956e-08 | -1.7366e-09 | 0.028412 | 0.028412 | 0.028412 | 0.97558 | -0.46956 | 0.97558 | -0.46966 | 1.9514
181 | -0.11675 | -0.029335 | 0.11684 | 0.029385 | 8.0824e-05 | 5.0368e-05 | 0.17807 | 0.17807 | 0.17807 | 0.97577 | -0.46601 | 0.9765 | -0.45151 | 12.2303
182 | 0.058015 | 0.014595 | -0.057984 | -0.014577 | 3.1194e-05 | 1.7842e-05 | 0.088492 | 0.088492 | 0.088492 | 0.97577 | -0.46601 | 0.97519 | -0.47727 | 6.0778
183 | 0.035663 | 0.0089577 | -0.035651 | -0.0089508 | 1.1567e-05 | 6.8822e-06 | 0.054392 | 0.054392 | 0.054392 | 0.97577 | -0.46601 | 0.97542 | -0.47281 | 7.4714
184 | 0.016356 | 0.0040979 | -0.016355 | -0.004098 | 6.6356e-07 | -1.4333e-07 | 0.024947 | 0.024947 | 0.024947 | 0.97558 | -0.46966 | 0.97554 | -0.47051 | 1.7134
185 | 0.055815 | 0.014033 | -0.055809 | -0.01403 | 5.9736e-06 | 3.3849e-06 | 0.085182 | 0.085182 | 0.085182 | 0.97519 | -0.47727 | 0.97508 | -0.47951 | 5.8504
186 | 0.033052 | 0.0082994 | -0.033039 | -0.0082911 | 1.313e-05 | 8.2312e-06 | 0.050427 | 0.050427 | 0.050427 | 0.97542 | -0.47281 | 0.975 | -0.48114 | 13.8535
187 | 0.014967 | 0.0037505 | -0.014967 | -0.0037506 | 4.8393e-07 | -1.8486e-07 | 0.02283 | 0.02283 | 0.02283 | 0.97554 | -0.47051 | 0.9755 | -0.47119 | 1.568
188 | 0.0013879 | 0.00034755 | -0.0013878 | -0.00034782 | 3.97e-08 | -2.6954e-07 | 0.0021168 | 0.0021169 | 0.0021169 | 0.97554 | -0.47051 | 0.97551 | -0.47111 | 0.58158
189 | 0.053705 | 0.013503 | -0.053698 | -0.013499 | 6.6978e-06 | 3.7562e-06 | 0.081972 | 0.081972 | 0.081972 | 0.97508 | -0.47951 | 0.97495 | -0.48212 | 5.6299
190 | 0.030935 | 0.007764 | -0.030929 | -0.0077597 | 6.8232e-06 | 4.2651e-06 | 0.047217 | 0.047217 | 0.047217 | 0.975 | -0.48114 | 0.97476 | -0.48576 | 12.9716
191 | 0.012694 | 0.0031811 | -0.012694 | -0.0031811 | 3.7294e-08 | -2.9112e-08 | 0.019364 | 0.019364 | 0.019364 | 0.9755 | -0.47119 | 0.9755 | -0.47125 | 1.3299
192 | 0.050844 | 0.012784 | -0.050839 | -0.012781 | 5.6229e-06 | 3.1021e-06 | 0.077616 | 0.077616 | 0.077616 | 0.97495 | -0.48212 | 0.97483 | -0.48444 | 5.3308
193 | 0.028456 | 0.00714 | -0.028445 | -0.0071334 | 1.0602e-05 | 6.5987e-06 | 0.043442 | 0.043442 | 0.043442 | 0.97476 | -0.48576 | 0.97437 | -0.49358 | 11.9347
194 | 0.010095 | 0.0025296 | -0.010094 | -0.0025295 | 1.0978e-06 | 8.612e-08 | 0.015398 | 0.015399 | 0.015399 | 0.9755 | -0.47125 | 0.97538 | -0.47354 | 2.1152
195 | 0.045815 | 0.011522 | -0.045811 | -0.011519 | 4.2217e-06 | 2.2429e-06 | 0.069948 | 0.069948 | 0.069948 | 0.97483 | -0.48444 | 0.97473 | -0.48637 | 4.8041
196 | 0.026255 | 0.0065844 | -0.026247 | -0.00658 | 7.1337e-06 | 4.4182e-06 | 0.040097 | 0.040097 | 0.040097 | 0.97437 | -0.49358 | 0.97408 | -0.49928 | 11.0156
197 | -0.031904 | -0.0080043 | 0.031907 | 0.0080065 | 3.4058e-06 | 2.1324e-06 | 0.048822 | 0.048822 | 0.048822 | 0.97243 | -0.53165 | 0.97255 | -0.52941 | 13.4127
198 | 0.028366 | 0.0071177 | -0.028357 | -0.0071123 | 8.6408e-06 | 5.3785e-06 | 0.043409 | 0.043409 | 0.043409 | 0.97243 | -0.53165 | 0.97211 | -0.53804 | 11.9255
199 | -0.035905 | -0.0090083 | 0.035915 | 0.0090148 | 1.0327e-05 | 6.4963e-06 | 0.054939 | 0.054939 | 0.054939 | 0.97255 | -0.52941 | 0.97285 | -0.52338 | 15.093
200 | 0.024826 | 0.0062272 | -0.02482 | -0.0062237 | 5.6596e-06 | 3.4926e-06 | 0.038003 | 0.038003 | 0.038003 | 0.97211 | -0.53804 | 0.97187 | -0.54283 | 10.4404
201 | 0.02199 | 0.0055145 | -0.021987 | -0.0055124 | 3.441e-06 | 2.1019e-06 | 0.03367 | 0.033671 | 0.033671 | 0.97187 | -0.54283 | 0.9717 | -0.54611 | 9.2501
202 | 0.017988 | 0.0045102 | -0.017988 | -0.0045098 | 7.3455e-07 | 4.3814e-07 | 0.027547 | 0.027547 | 0.027547 | 0.9717 | -0.54611 | 0.97166 | -0.54697 | 7.5679
203 | -0.13346 | -0.033727 | 0.1335 | 0.033754 | 4.3378e-05 | 2.7193e-05 | 0.20263 | 0.20263 | 0.20263 | 0.98054 | -0.37253 | 0.98089 | -0.36576 | 13.9166
204 | -0.46569 | -0.11959 | 0.46593 | 0.11974 | 0.0002342 | 0.00014962 | 0.69686 | 0.69686 | 0.69686 | 0.99587 | -0.077892 | 0.99642 | -0.067539 | 47.8611
205 | 0.044722 | 0.011247 | -0.044711 | -0.011241 | 1.1599e-05 | 6.1009e-06 | 0.068287 | 0.068287 | 0.068287 | 0.97473 | -0.48637 | 0.97445 | -0.4918 | 4.6901
206 | 0.13653 | 0.034558 | -0.13647 | -0.034518 | 6.4559e-05 | 4.0506e-05 | 0.20705 | 0.20705 | 0.20705 | 0.98181 | -0.34793 | 0.9813 | -0.35778 | 14.2204
207 | 0.13527 | 0.034217 | -0.13521 | -0.034184 | 5.1733e-05 | 3.2447e-05 | 0.20523 | 0.20523 | 0.20523 | 0.9813 | -0.35778 | 0.98089 | -0.36576 | 14.0954
208 | 0.0036822 | 0.0009221 | -0.0036821 | -0.00092212 | 4.0312e-08 | -1.7914e-08 | 0.0055785 | 0.0055785 | 0.0055785 | 0.98213 | -0.34159 | 0.98212 | -0.34182 | 1.5326
209 | 0.002925 | 0.00073236 | -0.0029248 | -0.00073256 | 1.9043e-07 | -2.0534e-07 | 0.0044313 | 0.0044315 | 0.0044315 | 0.98212 | -0.34182 | 0.98205 | -0.34318 | 1.2174
210 | 0.0022568 | 0.00056514 | -0.0022567 | -0.00056525 | 4.8236e-08 | -1.0833e-07 | 0.0034193 | 0.0034193 | 0.0034193 | 0.98205 | -0.34318 | 0.98203 | -0.34363 | 0.93938
211 | 0.0011554 | 0.00028918 | -0.0011554 | -0.00028957 | 3.836e-08 | -3.8206e-07 | 0.0017672 | 0.0017674 | 0.0017674 | 0.97281 | -0.52438 | 0.97277 | -0.52508 | 0.48554
212 | 0.010652 | 0.002671 | -0.010649 | -0.0026696 | 2.7726e-06 | 1.428e-06 | 0.016285 | 0.016285 | 0.016285 | 0.97333 | -0.51397 | 0.97306 | -0.51944 | 4.4738
213 | -0.024189 | -0.0060635 | 0.02419 | 0.0060643 | 1.394e-06 | 8.5825e-07 | 0.036954 | 0.036954 | 0.036954 | 0.97401 | -0.50049 | 0.97408 | -0.49928 | 10.1521
214 | -0.006982 | -0.0017497 | 0.0069823 | 0.0017499 | 3.1796e-07 | 1.113e-07 | 0.010683 | 0.010683 | 0.010683 | 0.97253 | -0.52979 | 0.97258 | -0.52883 | 2.9348
215 | -0.0081103 | -0.0020326 | 0.0081121 | 0.0020333 | 1.737e-06 | 7.3826e-07 | 0.012408 | 0.012408 | 0.012408 | 0.97258 | -0.52883 | 0.97281 | -0.52433 | 3.4089
216 | -0.0092004 | -0.0023061 | 0.0092026 | 0.0023071 | 2.148e-06 | 1.0155e-06 | 0.014073 | 0.014073 | 0.014073 | 0.97281 | -0.52433 | 0.97306 | -0.51944 | 3.8662
217 | -0.4682 | -0.12031 | 0.46837 | 0.12042 | 0.00016183 | 0.00010339 | 0.70026 | 0.70026 | 0.70026 | 0.99642 | -0.067539 | 0.99679 | -0.060426 | 48.0948
218 | -0.46951 | -0.1207 | 0.47089 | 0.12159 | 0.001383 | 0.00088356 | 0.70196 | 0.70196 | 0.70196 | 0.99679 | -0.060426 | 1 | 0 | 48.2117
219 | -0.0090586 | -0.0022701 | 0.0090586 | 0.0022701 | 2.5742e-08 | 1.1988e-08 | 0.013819 | 0.013819 | 0.013819 | 0.97538 | -0.4736 | 0.97538 | -0.47354 | 3.7966
220 | 0.0067863 | 0.0017006 | -0.0067857 | -0.0017004 | 5.8502e-07 | 1.9277e-07 | 0.010353 | 0.010353 | 0.010353 | 0.97538 | -0.4736 | 0.97529 | -0.4754 | 2.8442
221 | -0.00082393 | -0.0002065 | 0.00082393 | 0.00020633 | 8.0191e-09 | -1.6844e-07 | 0.0012485 | 0.0012484 | 0.0012485 | 0.982 | -0.34425 | 0.98201 | -0.34405 | 0.34299
222 | -0.0016449 | -0.00041207 | 0.0016449 | 0.00041192 | 3.2258e-08 | -1.5456e-07 | 0.0024924 | 0.0024923 | 0.0024924 | 0.98201 | -0.34405 | 0.98203 | -0.34363 | 0.68472
223 | -0.011346 | -0.0028443 | 0.011349 | 0.0028462 | 3.69e-06 | 1.9094e-06 | 0.016891 | 0.016891 | 0.016891 | 0.99952 | -0.0091429 | 0.99988 | -0.0023193 | 4.6403
224 | 0.0096083 | 0.0024089 | -0.0096047 | -0.0024072 | 3.6461e-06 | 1.7109e-06 | 0.014304 | 0.014305 | 0.014305 | 0.99952 | -0.0091429 | 0.99911 | -0.017109 | 3.9299
225 | -0.015308 | -0.0038383 | 0.01531 | 0.0038393 | 1.6921e-06 | 9.6893e-07 | 0.022782 | 0.022782 | 0.022782 | 0.99988 | -0.0023193 | 1 | 0 | 6.2588

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.49013 | 0.126

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0034652 | 0.00086847
1 | 0.00077626 | 0.00019455
2 | 0.0024308 | 0.00060922
3 | 0.00047393 | 0.00011878
4 | 0.0019337 | 0.00048462
5 | 0.0078924 | 0.001978
6 | 0.0044274 | 0.0011096
7 | 0.0038532 | 0.00096571
8 | 0.015156 | 0.0037984
9 | 0.013287 | 0.0033301
10 | 0.0053973 | 0.0013527
11 | 0.0092895 | 0.0023282
12 | 0.0020499 | 0.00051376
13 | 0.001063 | 0.00026642
14 | 0.0016864 | 0.00042266
15 | 0.0045914 | 0.0011507
16 | 0.0062 | 0.0015539
17 | 0.0021508 | 0.00053904
18 | 0.0018778 | 0.00047062
19 | 0.0028751 | 0.00072056
20 | 0.0061842 | 0.0015499
21 | 0.0013652 | 0.00034214
22 | 0.0014456 | 0.00036231
23 | 0.0012341 | 0.00030931
24 | 0.0015976 | 0.0004004
25 | 0.0031287 | 0.00078412
26 | 0.0028625 | 0.0007174
27 | 0.002305 | 0.00057768
28 | 0.0063099 | 0.0015814
29 | 0.0025387 | 0.00063626
30 | 0.0061362 | 0.0015379
31 | 0.0023674 | 0.00059333
32 | 0.0064477 | 0.001616
33 | 0.0010176 | 0.00025503
34 | 0.0039557 | 0.00099139
35 | 0.0051501 | 0.0012907
36 | 0.0021331 | 0.0005346
37 | 0.003297 | 0.00082629
38 | 0.01403 | 0.0035161
39 | 0.001995 | 0.00049998
40 | 0.0031277 | 0.00078388
41 | 0.0060378 | 0.0015132
42 | 0.0053044 | 0.0013294
43 | 0.00049058 | 0.00012295
44 | 0.00036514 | 9.1513e-05
45 | 0.0033279 | 0.00083405
46 | 0.0016786 | 0.0004207
47 | 0.0038678 | 0.00096936
48 | 0.0028781 | 0.00072133
49 | 0.0044325 | 0.0011109
50 | 0.0028794 | 0.00072165
51 | 0.0044865 | 0.0011244
52 | 0.0028809 | 0.00072203
53 | 0.0040869 | 0.0010243
54 | 0.0018341 | 0.00045966
55 | 0.0018957 | 0.00047512
56 | 0.0034703 | 0.00086974
57 | 0.0010916 | 0.00027359
58 | 0.0024565 | 0.00061565
59 | 0.0018895 | 0.00047354
60 | 0.0028732 | 0.00072008
61 | 0.0028766 | 0.00072093
62 | 0.0023669 | 0.00059321
63 | 0.0026978 | 0.00067612
64 | 0.0015787 | 0.00039565
65 | 0.0018116 | 0.00045403
66 | 0.0047304 | 0.0011855
67 | 0.0033547 | 0.00084077
68 | 0.0029803 | 0.00074692
69 | 0.0021912 | 0.00054916
70 | 0.0022387 | 0.00056108
71 | 0.0035227 | 0.00088288
72 | 0.0010362 | 0.00025969
73 | 0.0022778 | 0.00057087
74 | 0.0024322 | 0.00060956
75 | 0.0029663 | 0.00074342
76 | 0.0017352 | 0.00043487
77 | 0.0048447 | 0.0012142
78 | 0.0024891 | 0.00062384
79 | 0.0029637 | 0.00074278
80 | 0.0012171 | 0.00030502
81 | 0.0013099 | 0.0003283
82 | 0.0019511 | 0.000489
83 | 0.0010357 | 0.00025956
84 | 0.0016023 | 0.00040157
85 | 0.0018722 | 0.00046923
86 | 0.0011717 | 0.00029365
87 | 0.0016689 | 0.00041825
88 | 0.00096323 | 0.00024141
89 | 0.0027235 | 0.00068257
90 | 0.001768 | 0.00044311
91 | 0.0021335 | 0.00053471
92 | 0.00034475 | 8.6402e-05
93 | 0.0022156 | 0.00055528
94 | 0.0023464 | 0.00058807
95 | 0.0018555 | 0.00046504
96 | 0.0017452 | 0.00043739
97 | 0.0033726 | 0.00084526
98 | 0.0036586 | 0.00091692
99 | 0.0018351 | 0.00045991
100 | 0.0018236 | 0.00045704
101 | 0.0019979 | 0.00050073
102 | 0.00064178 | 0.00016085
103 | 0.00084385 | 0.00021149
104 | 0.0012965 | 0.00032492
105 | 0.0028183 | 0.00070633
106 | 0.0044512 | 0.0011156
107 | 0.00071231 | 0.00017852
108 | 0.000866 | 0.00021704
109 | 0.0013098 | 0.00032826
110 | 0.00049559 | 0.00012421
111 | 0.0015846 | 0.00039714
112 | 0.0012463 | 0.00031236
113 | 0.0056363 | 0.0014126
114 | 0.0034157 | 0.00085605
115 | 0.0014544 | 0.00036452
116 | 0.0025039 | 0.00062754
117 | 0.00030128 | 7.5507e-05
118 | 0.0026929 | 0.00067491
119 | 0.00028647 | 7.1797e-05
120 | 0.0035484 | 0.00088931
121 | 0.001046 | 0.00026216
122 | 0.0039771 | 0.00099676
123 | 0.0020485 | 0.00051341
124 | 0.0024879 | 0.00062352
125 | 0.0021706 | 0.000544
126 | 0.0022742 | 0.00056997
127 | 0.0022719 | 0.00056939
128 | 0.0021787 | 0.00054603
129 | 0.0021695 | 0.00054374
130 | 0.0025992 | 0.00065143
131 | 0.0021038 | 0.00052726
132 | 0.0021035 | 0.00052717
133 | 0.0022725 | 0.00056955
134 | 0.0013878 | 0.00034782
135 | 0.0028538 | 0.00071523
136 | 0.0024725 | 0.00061966
137 | 0.0025997 | 0.00065154
138 | 0.0050236 | 0.001259
139 | 0.0021908 | 0.00054908
140 | 0.0035378 | 0.00088666
141 | 0.0039975 | 0.0010019
142 | 0.0035316 | 0.0008851
143 | 0.0035311 | 0.00088498
144 | 0.0028297 | 0.00070918
145 | 0.0039986 | 0.0010022
146 | 0.0022771 | 0.0005707
147 | 0.0013097 | 0.00032824
148 | 0.0017968 | 0.00045033
149 | 0.0010884 | 0.00027278
150 | 0.0010881 | 0.0002727
151 | 0.0019166 | 0.00048034
152 | 0.001201 | 0.00030099
153 | 0.0017157 | 0.00042999
154 | 0.00086449 | 0.00021666
155 | 0.00075716 | 0.00018976
156 | 0.00066801 | 0.00016742
157 | 0.0013368 | 0.00033503
158 | 0.0011554 | 0.00028957
159 | 0.0010882 | 0.00027273
160 | 0.002103 | 0.00052707
161 | 0.0018178 | 0.00045557
162 | 0.001128 | 0.0002827
163 | 0.0010884 | 0.00027277
164 | 0.0014463 | 0.00036248
165 | 0.0020574 | 0.00051564
166 | 0.0022777 | 0.00057084
167 | 0.0011409 | 0.00028595
168 | 0.0022722 | 0.00056948
169 | 0.0010351 | 0.00025941
170 | 0.001307 | 0.00032757
171 | 0.00082393 | 0.0002065
172 | 0.00082094 | 0.00020575
173 | 0.0006118 | 0.00015333
174 | 0.0017373 | 0.0004354
175 | 0.0039587 | 0.00099214
176 | 0.0096047 | 0.0024072
177 | 0.0022777 | 0.00057086

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1