## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2272-2_1_4_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2272-2_1_4_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2272-2_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2272-2_1_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2272-2_1_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2272-2_1_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2272-2_1_4_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2272-2_1_4_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2272-2_1_4_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2272-2_1_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2272-2_1_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2272-2_1_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2272-2_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2272-2_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2272-2_1_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2272-2_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2272-2_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2272-2_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2272-2_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2272-2_1_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2272-2_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2272-2_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2272-2_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2272-2_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2272-2_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2272-2_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2272-2_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2272-2_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2272-2_1_4_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2272-2_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2272-2_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2272-2_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2272-2_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2272-2_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2272-2_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2272-2_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2272-2_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2272-2_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2272-2_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2272-2_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2272-2_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2272-2_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2272-2_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2272-2_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2272-2_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2272-2_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2272-2_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2272-2_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2272-2_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2272-2_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2272-2_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2272-2_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2272-2_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2272-2_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2272-2_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2272-2_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2272-2_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2272-2_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2272-2_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2272-2_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2272-2_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2272-2_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2272-2_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2272-2_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2272-2_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2272-2_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2272-2_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2272-2_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2272-2_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2272-2_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2272-2_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2272-2_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2272-2_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2272-2_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2272-2_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2272-2_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2272-2_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2272-2_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2272-2_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2272-2_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2272-2_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2272-2_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2272-2_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2272-2_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2272-2_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2272-2_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2272-2_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2272-2_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2272-2_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2272-2_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2272-2_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2272-2_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2272-2_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2272-2_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2272-2_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2272-2_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2272-2_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2272-2_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2272-2_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2272-2_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2272-2_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2272-2_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2272-2_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2272-2_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2272-2_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2272-2_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2272-2_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2272-2_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2272-2_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2272-2_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2272-2_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2272-2_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2272-2_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2272-2_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2272-2_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2272-2_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2272-2_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2272-2_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2272-2_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2272-2_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2272-2_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2272-2_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2272-2_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2272-2_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2272-2_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2272-2_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2272-2_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2272-2_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2272-2_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2272-2_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2272-2_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2272-2_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2272-2_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2272-2_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2272-2_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2272-2_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2272-2_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2272-2_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2272-2_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2272-2_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2272-2_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2272-2_1_4_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2272-2_1_4_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2272-2_1_4_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2272-2_1_4_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2272-2_1_4_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2272-2_1_4_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2272-2_1_4_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2272-2_1_4_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2272-2_1_4_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2272-2_1_4_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2272-2_1_4_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2272-2_1_4_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2272-2_1_4_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_375_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2272-2_1_4_load_289 | 0 | 0.00051564 | 0.00012923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2272-2_1_4_load_288 | 1 | 0.00067719 | 0.00016972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2272-2_1_4_load_121 | 2 | 0.00040571 | 0.00010168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2272-2_1_4_load_3 | 3 | 0.0022847 | 0.00057259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2272-2_1_4_load_4 | 4 | 0.0012673 | 0.00031761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2272-2_1_4_load_5 | 5 | 0.0052046 | 0.0013044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2272-2_1_4_load_284 | 7 | 0.0009824 | 0.00024621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2272-2_1_4_load_281 | 8 | 0.0011074 | 0.00027754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2272-2_1_4_load_6 | 9 | 0.0047482 | 0.00119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2272-2_1_4_load_7 | 10 | 0.0035172 | 0.00088149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2272-2_1_4_load_8 | 11 | 0.0026492 | 0.00066396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2272-2_1_4_load_12 | 12 | 0.00085603 | 0.00021454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2272-2_1_4_load_10 | 13 | 0.0016041 | 0.00040203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2272-2_1_4_load_11 | 15 | 0.00079973 | 0.00020043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2272-2_1_4_load_15 | 18 | 0.00066873 | 0.0001676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2272-2_1_4_load_19 | 19 | 0.0017443 | 0.00043716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2272-2_1_4_load_16 | 20 | 0.00077987 | 0.00019545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2272-2_1_4_load_17 | 22 | 0.0027606 | 0.00069187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2272-2_1_4_load_18 | 23 | 0.00043077 | 0.00010796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2272-2_1_4_load_20 | 24 | 0.00029631 | 7.4261e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2272-2_1_4_load_22 | 25 | 0.00061473 | 0.00015407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2272-2_1_4_load_23 | 26 | 0.002639 | 0.00066139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2272-2_1_4_load_24 | 27 | 0.0013353 | 0.00033466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2272-2_1_4_load_290 | 28 | 0.0035354 | 0.00088605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2272-2_1_4_load_28 | 30 | 0.0026544 | 0.00066525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2272-2_1_4_load_33 | 31 | 0.00035265 | 8.8382e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2272-2_1_4_load_26 | 32 | 0.00055938 | 0.00014019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2272-2_1_4_load_31 | 33 | 0.0030035 | 0.00075275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2272-2_1_4_load_27 | 34 | 0.00043959 | 0.00011017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2272-2_1_4_load_29 | 35 | 0.00049613 | 0.00012434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2272-2_1_4_load_30 | 36 | 0.00074332 | 0.00018629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2272-2_1_4_load_32 | 37 | 0.0029761 | 0.00074588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2272-2_1_4_load_34 | 38 | 0.004337 | 0.001087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2272-2_1_4_load_49 | 40 | 0.0051572 | 0.0012925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2272-2_1_4_load_46 | 41 | 0.0059596 | 0.0014936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2272-2_1_4_load_35 | 42 | 0.0047201 | 0.001183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2272-2_1_4_load_36 | 43 | 0.00036017 | 9.0266e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2272-2_1_4_load_37 | 44 | 0.0038359 | 0.00096138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2272-2_1_4_load_40 | 45 | 0.016224 | 0.0040662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2272-2_1_4_load_42 | 46 | 0.0084998 | 0.0021302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2272-2_1_4_load_38 | 47 | 0.002673 | 0.0006699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2272-2_1_4_load_45 | 48 | 0.0024812 | 0.00062184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2272-2_1_4_load_39 | 49 | 0.0010887 | 0.00027287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2272-2_1_4_load_43 | 51 | 0.00058349 | 0.00014624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2272-2_1_4_load_44 | 52 | 0.0005117 | 0.00012824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2272-2_1_4_load_104 | 53 | 0.00030592 | 7.6671e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2272-2_1_4_load_107 | 54 | 0.00054768 | 0.00013726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2272-2_1_4_load_105 | 55 | 0.00088972 | 0.00022298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2272-2_1_4_load_90 | 56 | 0.007497 | 0.0018789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2272-2_1_4_load_48 | 57 | 0.0052385 | 0.0013129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2272-2_1_4_load_50 | 58 | 0.0051081 | 0.0012802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2272-2_1_4_load_51 | 59 | 0.0059648 | 0.0014949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2272-2_1_4_load_52 | 60 | 0.00068068 | 0.0001706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2272-2_1_4_load_53 | 61 | 0.0048471 | 0.0012148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2272-2_1_4_load_54 | 62 | 0.0022352 | 0.0005602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2272-2_1_4_load_55 | 63 | 0.0034263 | 0.0008587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2272-2_1_4_load_56 | 64 | 0.0057412 | 0.0014389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2272-2_1_4_load_57 | 65 | 0.0027903 | 0.00069931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2272-2_1_4_load_58 | 66 | 0.0018865 | 0.0004728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2272-2_1_4_load_59 | 67 | 0.0033676 | 0.00084399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2272-2_1_4_load_60 | 68 | 0.0035169 | 0.00088143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2272-2_1_4_load_61 | 69 | 0.0032205 | 0.00080714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2272-2_1_4_load_62 | 70 | 0.0027816 | 0.00069713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2272-2_1_4_load_63 | 71 | 0.0031808 | 0.00079718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2272-2_1_4_load_64 | 72 | 0.0031957 | 0.00080093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2272-2_1_4_load_65 | 73 | 0.0065032 | 0.0016299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2272-2_1_4_load_66 | 74 | 0.0040163 | 0.0010066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2272-2_1_4_load_67 | 75 | 0.0038394 | 0.00096224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2272-2_1_4_load_68 | 76 | 0.0045869 | 0.0011496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2272-2_1_4_load_69 | 77 | 0.0022899 | 0.00057391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2272-2_1_4_load_126 | 78 | 0.0027746 | 0.00069537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2272-2_1_4_load_124 | 79 | 0.0027524 | 0.0006898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2272-2_1_4_load_70 | 80 | 0.0023156 | 0.00058034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2272-2_1_4_load_71 | 81 | 0.0027829 | 0.00069745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2272-2_1_4_load_72 | 82 | 0.0018926 | 0.00047433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2272-2_1_4_load_74 | 84 | 0.0021831 | 0.00054713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2272-2_1_4_load_75 | 85 | 0.0017328 | 0.00043427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2272-2_1_4_load_76 | 86 | 0.0021066 | 0.00052796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2272-2_1_4_load_79 | 87 | 0.0019326 | 0.00048436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2272-2_1_4_load_77 | 88 | 0.0020242 | 0.00050731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2272-2_1_4_load_78 | 90 | 0.0026197 | 0.00065656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2272-2_1_4_load_81 | 91 | 0.0023274 | 0.00058329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2272-2_1_4_load_82 | 92 | 0.0020389 | 0.000511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2272-2_1_4_load_83 | 93 | 0.0004589 | 0.00011501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2272-2_1_4_load_84 | 94 | 0.0025086 | 0.00062871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2272-2_1_4_load_93 | 96 | 0.00046377 | 0.00011623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2272-2_1_4_load_85 | 97 | 0.0023809 | 0.0005967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2272-2_1_4_load_87 | 98 | 0.0030889 | 0.00077415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2272-2_1_4_load_94 | 99 | 0.00043571 | 0.0001092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2272-2_1_4_load_98 | 100 | 0.0021964 | 0.00055046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2272-2_1_4_load_86 | 101 | 0.0021602 | 0.0005414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2272-2_1_4_load_91 | 103 | 0.00097517 | 0.0002444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2272-2_1_4_load_102 | 104 | 0.0016846 | 0.00042219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2272-2_1_4_load_92 | 105 | 0.0020216 | 0.00050666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2272-2_1_4_load_95 | 106 | 0.00066907 | 0.00016769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2272-2_1_4_load_100 | 107 | 0.0035347 | 0.00088587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2272-2_1_4_load_96 | 108 | 0.00048611 | 0.00012183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2272-2_1_4_load_120 | 110 | 0.0014283 | 0.00035796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2272-2_1_4_load_117 | 111 | 0.0039763 | 0.00099656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2272-2_1_4_load_122 | 112 | 0.0021289 | 0.00053356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2272-2_1_4_load_118 | 113 | 0.0021588 | 0.00054105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2272-2_1_4_load_99 | 114 | 0.00051744 | 0.00012968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2272-2_1_4_load_101 | 115 | 0.0015923 | 0.00039906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2272-2_1_4_load_103 | 116 | 0.00060449 | 0.0001515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2272-2_1_4_load_109 | 118 | 0.0004947 | 0.00012398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2272-2_1_4_load_110 | 119 | 0.0016891 | 0.00042333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2272-2_1_4_load_106 | 120 | 0.00022607 | 5.6658e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2272-2_1_4_load_136 | 121 | 0.00023291 | 5.8373e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2272-2_1_4_load_111 | 122 | 0.00036844 | 9.2339e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2272-2_1_4_load_112 | 123 | 0.00067012 | 0.00016795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2272-2_1_4_load_113 | 124 | 0.0059936 | 0.0015021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2272-2_1_4_load_137 | 125 | 0.0010702 | 0.00026821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2272-2_1_4_load_114 | 126 | 0.0012608 | 0.00031599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2272-2_1_4_load_115 | 127 | 0.00081232 | 0.00020359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2272-2_1_4_load_125 | 131 | 0.0032634 | 0.00081788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2272-2_1_4_load_127 | 132 | 0.0014236 | 0.0003568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2272-2_1_4_load_128 | 133 | 0.0012757 | 0.00031972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2272-2_1_4_load_129 | 134 | 0.0017811 | 0.00044639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2272-2_1_4_load_130 | 135 | 0.0010058 | 0.00025208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2272-2_1_4_load_131 | 136 | 0.00091417 | 0.00022911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2272-2_1_4_load_132 | 137 | 0.001651 | 0.00041379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2272-2_1_4_load_133 | 138 | 0.0024154 | 0.00060536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2272-2_1_4_load_134 | 139 | 0.0009837 | 0.00024654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2272-2_1_4_load_135 | 140 | 0.0026032 | 0.00065241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2272-2_1_4_load_286 | 141 | 0.002438 | 0.00061103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2272-2_1_4_load_285 | 142 | 0.00023169 | 5.8066e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2272-2_1_4_load_287 | 143 | 0.00021077 | 5.2823e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2272-2_1_4_load_277 | 144 | 0.00030316 | 7.5978e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2272-2_1_4_load_270 | 145 | 0.00058785 | 0.00014733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2272-2_1_4_load_271 | 146 | 0.00070681 | 0.00017714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2272-2_1_4_load_273 | 148 | 0.00068693 | 0.00017216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2272-2_1_4_load_278 | 150 | 0.00037129 | 9.3054e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2272-2_1_4_load_275 | 152 | 0.0014647 | 0.00036708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2272-2_1_4_load_276 | 153 | 0.0013139 | 0.00032928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 71 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2272-2_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.19262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2272-2_1_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.087947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2272-2_1_4_line_2 |  | 2 | 128 | 0.020567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2272-2_1_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.026199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2272-2_1_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0073448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2272-2_1_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.30207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2272-2_1_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.029953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2272-2_1_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.035715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2272-2_1_4_line_8 |  | 7 | 142 | 0.030437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2272-2_1_4_line_9 |  | 8 | 151 | 0.041201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2272-2_1_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.046303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2272-2_1_4_line_11 |  | 10 | 11 | 0.012174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2272-2_1_4_line_12 |  | 11 | 12 | 0.069459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2272-2_1_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.011424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2272-2_1_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.019021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2272-2_1_4_line_15 |  | 14 | 15 | 0.0076429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2272-2_1_4_line_16 |  | 15 | 16 | 0.023205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2272-2_1_4_line_17 |  | 16 | 17 | 0.026834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2272-2_1_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.013523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2272-2_1_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.014929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2272-2_1_4_line_20 |  | 17 | 20 | 0.019708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2272-2_1_4_line_21 |  | 19 | 21 | 0.027611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2272-2_1_4_line_22 |  | 20 | 22 | 0.0014368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2272-2_1_4_line_23 |  | 21 | 25 | 0.016536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2272-2_1_4_line_24 |  | 21 | 26 | 0.016433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2272-2_1_4_line_25 |  | 22 | 23 | 0.020632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2272-2_1_4_line_26 |  | 23 | 24 | 0.0055077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2272-2_1_4_line_27 |  | 25 | 27 | 0.017904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2272-2_1_4_line_28 |  | 26 | 28 | 0.02419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2272-2_1_4_line_29 |  | 27 | 29 | 0.0053996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2272-2_1_4_line_30 |  | 29 | 30 | 0.026552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2272-2_1_4_line_31 |  | 29 | 31 | 0.026655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2272-2_1_4_line_32 |  | 30 | 32 | 0.027649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2272-2_1_4_line_33 |  | 31 | 33 | 0.0081947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2272-2_1_4_line_34 |  | 32 | 34 | 0.024964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2272-2_1_4_line_35 |  | 33 | 36 | 0.017523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2272-2_1_4_line_36 |  | 34 | 35 | 0.028376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2272-2_1_4_line_37 |  | 36 | 37 | 0.007898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2272-2_1_4_line_38 |  | 37 | 38 | 0.0082343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2272-2_1_4_line_39 |  | 38 | 39 | 0.013772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2272-2_1_4_line_40 |  | 39 | 40 | 0.023382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2272-2_1_4_line_41 |  | 39 | 41 | 0.030708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2272-2_1_4_line_42 |  | 40 | 57 | 0.013447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_2272-2_1_4_line_43 |  | 41 | 48 | 0.0043707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_2272-2_1_4_line_44 |  | 42 | 43 | 0.010496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2272-2_1_4_line_45 |  | 43 | 44 | 0.014664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2272-2_1_4_line_46 |  | 44 | 46 | 0.049483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2272-2_1_4_line_47 |  | 45 | 46 | 0.028615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_2272-2_1_4_line_48 |  | 45 | 47 | 0.01769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_2272-2_1_4_line_49 |  | 46 | 48 | 0.00091981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2272-2_1_4_line_50 |  | 47 | 49 | 0.017256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2272-2_1_4_line_51 |  | 49 | 50 | 0.030502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2272-2_1_4_line_52 |  | 50 | 51 | 0.020794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2272-2_1_4_line_53 |  | 50 | 52 | 0.016415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2272-2_1_4_line_54 |  | 51 | 53 | 0.026983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2272-2_1_4_line_55 |  | 52 | 54 | 0.0091608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2272-2_1_4_line_56 |  | 53 | 55 | 0.0424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2272-2_1_4_line_57 |  | 54 | 56 | 0.024849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2272-2_1_4_line_58 |  | 55 | 120 | 0.025154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2272-2_1_4_line_59 |  | 56 | 102 | 0.011617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2272-2_1_4_line_60 |  | 57 | 58 | 0.010248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2272-2_1_4_line_61 |  | 58 | 59 | 0.015501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2272-2_1_4_line_62 |  | 59 | 60 | 0.042718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2272-2_1_4_line_63 |  | 60 | 61 | 0.036693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2272-2_1_4_line_64 |  | 61 | 62 | 0.015972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_2272-2_1_4_line_65 |  | 62 | 63 | 0.015619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2272-2_1_4_line_66 |  | 63 | 64 | 0.01452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2272-2_1_4_line_67 |  | 64 | 65 | 0.014168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2272-2_1_4_line_68 |  | 65 | 66 | 0.022865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2272-2_1_4_line_69 |  | 66 | 67 | 0.0075178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_2272-2_1_4_line_70 |  | 67 | 68 | 0.026773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_2272-2_1_4_line_71 |  | 68 | 69 | 0.0033878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_2272-2_1_4_line_72 |  | 69 | 70 | 0.029342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_2272-2_1_4_line_73 |  | 70 | 71 | 0.0011095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_2272-2_1_4_line_74 |  | 71 | 72 | 0.035297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2272-2_1_4_line_75 |  | 72 | 73 | 0.0071702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2272-2_1_4_line_76 |  | 73 | 74 | 0.024647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2272-2_1_4_line_77 |  | 74 | 75 | 0.026761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2272-2_1_4_line_78 |  | 75 | 76 | 0.0055172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2272-2_1_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.030465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2272-2_1_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.0020383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2272-2_1_4_line_81 |  | 78 | 79 | 0.0324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2272-2_1_4_line_82 |  | 79 | 130 | 0.012155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2272-2_1_4_line_83 |  | 80 | 81 | 0.01933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2272-2_1_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.0016349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2272-2_1_4_line_85 |  | 82 | 83 | 0.0024287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2272-2_1_4_line_86 |  | 83 | 84 | 0.021361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2272-2_1_4_line_87 |  | 83 | 85 | 0.016051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2272-2_1_4_line_88 |  | 84 | 86 | 0.0013954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2272-2_1_4_line_89 |  | 85 | 87 | 0.002346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2272-2_1_4_line_90 |  | 86 | 88 | 0.010804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2272-2_1_4_line_91 |  | 87 | 89 | 0.024412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2272-2_1_4_line_92 |  | 88 | 90 | 0.0043218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2272-2_1_4_line_93 |  | 89 | 91 | 0.019167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2272-2_1_4_line_94 |  | 89 | 92 | 0.016468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2272-2_1_4_line_95 |  | 89 | 93 | 0.023681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2272-2_1_4_line_96 |  | 91 | 94 | 0.011796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2272-2_1_4_line_97 |  | 92 | 95 | 0.020484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2272-2_1_4_line_98 |  | 93 | 96 | 0.015023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2272-2_1_4_line_99 |  | 94 | 97 | 0.016256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2272-2_1_4_line_100 |  | 95 | 98 | 0.0099744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2272-2_1_4_line_101 |  | 96 | 99 | 0.009334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2272-2_1_4_line_102 |  | 97 | 100 | 0.01617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2272-2_1_4_line_103 |  | 98 | 101 | 0.02217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2272-2_1_4_line_104 |  | 101 | 102 | 0.032395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2272-2_1_4_line_105 |  | 102 | 103 | 0.019476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2272-2_1_4_line_106 |  | 103 | 104 | 0.048791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2272-2_1_4_line_107 |  | 104 | 107 | 5.3196e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2272-2_1_4_line_108 |  | 105 | 106 | 0.020562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2272-2_1_4_line_109 |  | 106 | 108 | 0.046232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2272-2_1_4_line_110 |  | 107 | 114 | 0.0099715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2272-2_1_4_line_111 |  | 108 | 109 | 0.022091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2272-2_1_4_line_112 |  | 109 | 110 | 0.031136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2272-2_1_4_line_113 |  | 109 | 111 | 0.018893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2272-2_1_4_line_114 |  | 110 | 112 | 0.021415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2272-2_1_4_line_115 |  | 111 | 113 | 0.0066962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2272-2_1_4_line_116 |  | 112 | 130 | 0.030531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2272-2_1_4_line_117 |  | 113 | 129 | 0.035621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2272-2_1_4_line_118 |  | 114 | 115 | 0.01696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2272-2_1_4_line_119 |  | 115 | 116 | 0.009347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2272-2_1_4_line_120 |  | 116 | 117 | 0.006584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2272-2_1_4_line_121 |  | 117 | 118 | 0.02671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2272-2_1_4_line_122 |  | 117 | 119 | 0.060311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2272-2_1_4_line_123 |  | 118 | 122 | 0.01446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2272-2_1_4_line_124 |  | 119 | 123 | 0.011878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2272-2_1_4_line_125 |  | 120 | 121 | 0.062705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2272-2_1_4_line_126 |  | 123 | 124 | 0.013477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2272-2_1_4_line_127 |  | 123 | 125 | 0.50779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2272-2_1_4_line_128 |  | 124 | 126 | 0.032914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2272-2_1_4_line_129 |  | 127 | 128 | 0.033488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2272-2_1_4_line_130 |  | 128 | 129 | 0.017082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2272-2_1_4_line_131 |  | 130 | 131 | 0.024089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2272-2_1_4_line_132 |  | 131 | 132 | 0.020445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2272-2_1_4_line_133 |  | 132 | 133 | 0.00035186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2272-2_1_4_line_134 |  | 133 | 134 | 0.022946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2272-2_1_4_line_135 |  | 134 | 135 | 0.013928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2272-2_1_4_line_136 |  | 135 | 136 | 0.0080573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2272-2_1_4_line_137 |  | 136 | 137 | 0.0043847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2272-2_1_4_line_138 |  | 137 | 138 | 0.034599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2272-2_1_4_line_139 |  | 138 | 139 | 0.0010731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2272-2_1_4_line_140 |  | 139 | 140 | 0.0084437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2272-2_1_4_line_141 |  | 140 | 141 | 0.052923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2272-2_1_4_line_142 |  | 141 | 142 | 0.088278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2272-2_1_4_line_143 |  | 143 | 144 | 0.16073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2272-2_1_4_line_144 |  | 144 | 152 | 0.044849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2272-2_1_4_line_145 |  | 145 | 146 | 0.030932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2272-2_1_4_line_146 |  | 145 | 147 | 0.033293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2272-2_1_4_line_147 |  | 147 | 148 | 0.029849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2272-2_1_4_line_148 |  | 147 | 149 | 0.009113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2272-2_1_4_line_149 |  | 148 | 150 | 0.137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2272-2_1_4_line_150 |  | 149 | 151 | 0.011852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2272-2_1_4_line_151 |  | 150 | 153 | 0.010745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2272-2_1_4_line_152 |  | 152 | 153 | 0.009487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2272-2_1_4_trafo_63 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 154 | 71 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2572311.9485 | 1189750.449 | 2572504.3617 | 1189759.3133
1 | 2572226.9532 | 1189727.8553 | 2572311.9485 | 1189750.449
2 | 2572207.0766 | 1189722.5701 | 2572212.1619 | 1189723.9582 | 2572226.9532 | 1189727.8553
3 | 2572114.4586 | 1189231.055 | 2572093.1453 | 1189215.8199
4 | 2572120.4338 | 1189235.3261 | 2572114.4586 | 1189231.055
5 | 2572326.3983 | 1189456.2849 | 2572120.4338 | 1189235.3261
6 | 2572326.3983 | 1189456.2849 | 2572322.193 | 1189457.2271 | 2572318.1867 | 1189461.6147 | 2572312.3876 | 1189474.0593 | 2572307.37 | 1189477.299
7 | 2572326.3983 | 1189456.2849 | 2572339.5127 | 1189465.5623 | 2572354.6821 | 1189478.0538
8 | 2572281.7996 | 1189493.8089 | 2572307.37 | 1189477.299
9 | 2572387.244 | 1189503.2168 | 2572377.4375 | 1189496.7921 | 2572354.6821 | 1189478.0538
10 | 2571460.2679 | 1189560.6271 | 2571475.6204 | 1189565.2716 | 2571494.4394 | 1189566.4045 | 2571505.4757 | 1189563.5058 | 2571505.4757 | 1189563.5058
11 | 2571505.4757 | 1189563.5058 | 2571516.71 | 1189558.8159
12 | 2571582.4307 | 1189536.3354 | 2571516.71 | 1189558.8159
13 | 2571582.4307 | 1189536.3354 | 2571593.3207 | 1189539.7877
14 | 2571592.7735 | 1189557.5197 | 2571594.903 | 1189540.2892 | 2571593.3207 | 1189539.7877
15 | 2571592.7735 | 1189557.5197 | 2571600.1982 | 1189559.3325
16 | 2571622.7407 | 1189564.8365 | 2571600.1982 | 1189559.3325
17 | 2571622.7407 | 1189564.8365 | 2571649.062 | 1189570.4255
18 | 2571622.7407 | 1189564.8365 | 2571618.0615 | 1189577.5244
19 | 2571649.062 | 1189570.4255 | 2571652.2003 | 1189574.4794 | 2571656.8348 | 1189577.2367 | 2571660.9828 | 1189578.7326
20 | 2571649.062 | 1189570.4255 | 2571647.0804 | 1189567.4667 | 2571646.7877 | 1189563.6549 | 2571648.0716 | 1189551.3979
21 | 2571686.9559 | 1189588.0994 | 2571660.9828 | 1189578.7326
22 | 2571648.0716 | 1189551.3979 | 2571648.3814 | 1189549.9949
23 | 2571686.9559 | 1189588.0994 | 2571702.6864 | 1189593.1974
24 | 2571686.9559 | 1189588.0994 | 2571684.7906 | 1189604.3892
25 | 2571648.3814 | 1189549.9949 | 2571652.8299 | 1189529.8486
26 | 2571654.0174 | 1189524.4704 | 2571652.8299 | 1189529.8486
27 | 2571702.6864 | 1189593.1974 | 2571719.7181 | 1189598.7171
28 | 2571681.603 | 1189628.3685 | 2571684.7906 | 1189604.3892
29 | 2571724.8546 | 1189600.3818 | 2571719.7181 | 1189598.7171
30 | 2571724.8546 | 1189600.3818 | 2571734.957 | 1189575.8266
31 | 2571724.8546 | 1189600.3818 | 2571744.6172 | 1189609.1707 | 2571749.2085 | 1189611.2156
32 | 2571745.6921 | 1189550.3496 | 2571742.5114 | 1189557.4642 | 2571734.957 | 1189575.8266
33 | 2571749.2085 | 1189611.2156 | 2571756.6943 | 1189614.5496
34 | 2571745.6921 | 1189550.3496 | 2571751.9894 | 1189536.2636 | 2571756.9624 | 1189528.1292
35 | 2571772.9021 | 1189621.1439 | 2571768.3766 | 1189619.7527 | 2571756.6943 | 1189614.5496
36 | 2571771.7633 | 1189503.9195 | 2571756.9624 | 1189528.1292
37 | 2571772.9021 | 1189621.1439 | 2571780.4515 | 1189623.4647
38 | 2571780.4515 | 1189623.4647 | 2571788.3223 | 1189625.8843
39 | 2571800.8204 | 1189631.6167 | 2571790.3868 | 1189626.5189 | 2571788.3223 | 1189625.8843
40 | 2571800.8204 | 1189631.6167 | 2571811.98 | 1189611.0696
41 | 2571800.8204 | 1189631.6167 | 2571809.7583 | 1189638.1335 | 2571815.782 | 1189644.4084 | 2571822.0809 | 1189653.3633
42 | 2571816.1789 | 1189598.4448 | 2571814.5799 | 1189606.2827 | 2571811.98 | 1189611.0696
43 | 2571822.0809 | 1189653.3633 | 2571824.5955 | 1189656.9382
44 | 2571785.1392 | 1189713.5504 | 2571783.8269 | 1189710.0055 | 2571784.7152 | 1189703.3488
45 | 2571786.6549 | 1189688.8142 | 2571786.6549 | 1189688.8142 | 2571784.7152 | 1189703.3488
46 | 2571825.1247 | 1189657.6905 | 2571786.6549 | 1189688.8142
47 | 2571841.5084 | 1189681.1502 | 2571837.9009 | 1189675.8541 | 2571825.1247 | 1189657.6905
48 | 2571851.467 | 1189695.7703 | 2571841.5084 | 1189681.1502
49 | 2571824.5955 | 1189656.9382 | 2571825.1247 | 1189657.6905
50 | 2571851.467 | 1189695.7703 | 2571861.1816 | 1189710.0322
51 | 2571879.1522 | 1189734.613 | 2571874.2001 | 1189729.1446 | 2571861.1816 | 1189710.0322
52 | 2571879.1522 | 1189734.613 | 2571858.974 | 1189739.6349
53 | 2571879.1522 | 1189734.613 | 2571884.4832 | 1189739.5794 | 2571891.9249 | 1189744.8672
54 | 2571858.974 | 1189739.6349 | 2571852.5158 | 1189741.2421 | 2571842.7411 | 1189751.2825 | 2571840.8381 | 1189757.3046
55 | 2571891.9249 | 1189744.8672 | 2571892.9228 | 1189745.5762 | 2571899.5548 | 1189749.936
56 | 2571832.5584 | 1189798.6373 | 2571834.4837 | 1189777.4132 | 2571840.8381 | 1189757.3046
57 | 2571899.5548 | 1189749.936 | 2571899.6391 | 1189749.9914 | 2571909.7311 | 1189753.8792 | 2571923.3271 | 1189756.928 | 2571923.3271 | 1189756.928
58 | 2571832.5584 | 1189798.6373 | 2571831.3742 | 1189811.6906 | 2571831.012 | 1189823.732
59 | 2571934.9287 | 1189757.5182 | 2571923.3271 | 1189756.928
60 | 2571816.1789 | 1189598.4448 | 2571816.3687 | 1189597.514 | 2571813.7642 | 1189588.5882
61 | 2571813.7642 | 1189588.5882 | 2571813.7642 | 1189588.5882 | 2571800.6962 | 1189580.251
62 | 2571800.6962 | 1189580.251 | 2571786.2273 | 1189571.0201 | 2571784.0155 | 1189567.7511 | 2571783.444 | 1189563.0068 | 2571792.1814 | 1189548.6226
63 | 2571792.1814 | 1189548.6226 | 2571811.2308 | 1189517.2622
64 | 2571811.2308 | 1189517.2622 | 2571811.2308 | 1189517.2622 | 2571815.9687 | 1189512.8597 | 2571819.4435 | 1189512.2874 | 2571824.5724 | 1189513.1748 | 2571825.2474 | 1189513.562
65 | 2571825.2474 | 1189513.562 | 2571830.2617 | 1189516.4386 | 2571838.3119 | 1189522.0932
66 | 2571850.1938 | 1189530.4392 | 2571838.3119 | 1189522.0932
67 | 2571850.1938 | 1189530.4392 | 2571861.7872 | 1189538.5826
68 | 2571880.4973 | 1189551.725 | 2571861.7872 | 1189538.5826
69 | 2571880.4973 | 1189551.725 | 2571886.6491 | 1189556.0461
70 | 2571886.6491 | 1189556.0461 | 2571908.5575 | 1189571.4349
71 | 2571911.3297 | 1189573.3822 | 2571908.5575 | 1189571.4349
72 | 2571911.3297 | 1189573.3822 | 2571935.3404 | 1189590.2477
73 | 2571936.2484 | 1189590.8855 | 2571935.3404 | 1189590.2477
74 | 2571936.2484 | 1189590.8855 | 2571965.1321 | 1189611.174
75 | 2571965.1321 | 1189611.174 | 2571970.9996 | 1189615.2954
76 | 2571970.9996 | 1189615.2954 | 2571991.1683 | 1189629.4622
77 | 2571991.1683 | 1189629.4622 | 2572003.2286 | 1189637.9336 | 2572004.8301 | 1189641.1945 | 2572011.7278 | 1189645.9715
78 | 2572011.7278 | 1189645.9715 | 2572016.2634 | 1189649.1128
79 | 2572041.9305 | 1189665.5121 | 2572021.7308 | 1189652.8992 | 2572016.2634 | 1189649.1128
80 | 2572041.9305 | 1189665.5121 | 2572043.6595 | 1189666.5916
81 | 2572071.8279 | 1189681.7754 | 2572067.1466 | 1189681.2571 | 2572043.6595 | 1189666.5916
82 | 2572083.9094 | 1189683.113 | 2572071.8279 | 1189681.7754
83 | 2571950.4499 | 1189727.4503 | 2571956.5963 | 1189709.1239
84 | 2571957.1162 | 1189707.5739 | 2571956.5963 | 1189709.1239
85 | 2571957.8885 | 1189705.2713 | 2571957.1162 | 1189707.5739
86 | 2571957.8885 | 1189705.2713 | 2571963.9068 | 1189684.7758
87 | 2571957.8885 | 1189705.2713 | 2571973.3995 | 1189709.4
88 | 2571963.9068 | 1189684.7758 | 2571964.3 | 1189683.4369
89 | 2571975.6665 | 1189710.0034 | 2571973.3995 | 1189709.4
90 | 2571964.3 | 1189683.4369 | 2571967.344 | 1189673.0707
91 | 2571999.2573 | 1189716.2828 | 2571975.6665 | 1189710.0034
92 | 2571968.5616 | 1189668.924 | 2571967.344 | 1189673.0707
93 | 2571999.2573 | 1189716.2828 | 2572008.985 | 1189699.7676
94 | 2571999.2573 | 1189716.2828 | 2571999.287 | 1189732.7512
95 | 2571999.2573 | 1189716.2828 | 2572021.1952 | 1189725.1989
96 | 2572008.985 | 1189699.7676 | 2572014.0707 | 1189691.1333 | 2572015.7248 | 1189691.7786
97 | 2571999.324 | 1189753.2355 | 2571999.287 | 1189732.7512
98 | 2572028.1905 | 1189735.9243 | 2572027.5422 | 1189727.7785 | 2572021.1952 | 1189725.1989
99 | 2572015.7248 | 1189691.7786 | 2572030.8688 | 1189697.6867
100 | 2571999.324 | 1189753.2355 | 2571989.3659 | 1189753.8059
101 | 2572036.3939 | 1189740.3771 | 2572028.1905 | 1189735.9243
102 | 2572030.8688 | 1189697.6867 | 2572045.9334 | 1189703.5638
103 | 2571967.2329 | 1189755.0916 | 2571968.2419 | 1189755.0158 | 2571989.3659 | 1189753.8059
104 | 2571934.9287 | 1189757.5182 | 2571967.2329 | 1189755.0916
105 | 2571934.9287 | 1189757.5182 | 2571946.4197 | 1189765.3683 | 2571951.4327 | 1189767.7726
106 | 2571951.4327 | 1189767.7726 | 2571967.6291 | 1189775.5407 | 2571982.6612 | 1189787.2319 | 2571990.9134 | 1189795.6456
107 | 2571990.9507 | 1189795.6836 | 2571990.9134 | 1189795.6456
108 | 2572067.9033 | 1189753.1879 | 2572047.3734 | 1189754.3403
109 | 2572067.9033 | 1189753.1879 | 2572068.4747 | 1189753.1558 | 2572095.4379 | 1189749.5277 | 2572113.6604 | 1189746.614
110 | 2571997.933 | 1189802.8025 | 2571990.9507 | 1189795.6836
111 | 2572135.4742 | 1189743.1261 | 2572113.6604 | 1189746.614
112 | 2572135.4742 | 1189743.1261 | 2572129.3106 | 1189723.1331 | 2572123.871 | 1189714.4873
113 | 2572135.4742 | 1189743.1261 | 2572149.3717 | 1189738.9256 | 2572153.2507 | 1189736.9024
114 | 2572123.871 | 1189714.4873 | 2572117.9013 | 1189709.8683 | 2572105.3033 | 1189704.0731
115 | 2572153.2507 | 1189736.9024 | 2572159.1879 | 1189733.8056
116 | 2572083.9094 | 1189683.113 | 2572088.0589 | 1189689.8416 | 2572096.1612 | 1189698.7418 | 2572104.1451 | 1189703.5403 | 2572105.3033 | 1189704.0731
117 | 2572190.7709 | 1189717.3322 | 2572159.1879 | 1189733.8056
118 | 2572009.8088 | 1189814.9106 | 2571997.933 | 1189802.8025
119 | 2572009.8088 | 1189814.9106 | 2572011.6406 | 1189816.7783 | 2572017.5232 | 1189820.0495
120 | 2572023.2773 | 1189823.2494 | 2572017.5232 | 1189820.0495
121 | 2572023.2773 | 1189823.2494 | 2572012.4246 | 1189847.6546
122 | 2572023.2773 | 1189823.2494 | 2572063.4232 | 1189838.7473 | 2572080.0951 | 1189843.2803
123 | 2572012.4246 | 1189847.6546 | 2572006.5493 | 1189860.8668
124 | 2572080.0951 | 1189843.2803 | 2572080.3052 | 1189843.3374 | 2572091.906 | 1189842.1603
125 | 2571829.1265 | 1189886.4086 | 2571831.012 | 1189823.732
126 | 2572091.906 | 1189842.1603 | 2572091.906 | 1189842.1603 | 2572103.8646 | 1189835.9455
127 | 2572091.906 | 1189842.1603 | 2572190.8163 | 1190340.2194
128 | 2572103.8646 | 1189835.9455 | 2572103.8646 | 1189835.9455 | 2572126.0176 | 1189811.6031
129 | 2572207.0766 | 1189722.5701 | 2572184.5266 | 1189747.3281
130 | 2572207.0766 | 1189722.5701 | 2572190.7709 | 1189717.3322
131 | 2572083.9094 | 1189683.113 | 2572101.7432 | 1189666.9195
132 | 2572101.7432 | 1189666.9195 | 2572116.8795 | 1189653.1754
133 | 2572117.14 | 1189652.9389 | 2572116.8795 | 1189653.1754
134 | 2572134.128 | 1189637.5133 | 2572117.14 | 1189652.9389
135 | 2572144.4394 | 1189628.1503 | 2572134.128 | 1189637.5133
136 | 2572144.4394 | 1189628.1503 | 2572150.4045 | 1189622.7339
137 | 2572150.4045 | 1189622.7339 | 2572153.6506 | 1189619.7863
138 | 2572179.2658 | 1189596.5272 | 2572153.6506 | 1189619.7863
139 | 2572180.0602 | 1189595.8058 | 2572179.2658 | 1189596.5272
140 | 2572186.3113 | 1189590.1297 | 2572180.0602 | 1189595.8058
141 | 2572186.3113 | 1189590.1297 | 2572207.6368 | 1189541.6934
142 | 2572207.6368 | 1189541.6934 | 2572281.7996 | 1189493.8089
143 | 2572576.7249 | 1189413.1935 | 2572721.8802 | 1189344.1629
144 | 2572536.1957 | 1189432.3954 | 2572549.5478 | 1189426.2381 | 2572576.7249 | 1189413.1935
145 | 2572375.9108 | 1189548.449 | 2572366.2336 | 1189567.326 | 2572361.0096 | 1189575.5212
146 | 2572391.3129 | 1189518.9397 | 2572389.1413 | 1189522.6406 | 2572375.9108 | 1189548.449
147 | 2572391.3129 | 1189518.9397 | 2572417.187 | 1189533.8228
148 | 2572396.0661 | 1189511.158 | 2572391.3129 | 1189518.9397
149 | 2572417.187 | 1189533.8228 | 2572517.8236 | 1189440.8678
150 | 2572396.0661 | 1189511.158 | 2572387.244 | 1189503.2168
151 | 2572527.5806 | 1189436.3683 | 2572517.8236 | 1189440.8678
152 | 2572536.1957 | 1189432.3954 | 2572527.5806 | 1189436.3683

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2572504.3617 | 1189759.3133
1 | 2572311.9485 | 1189750.449
2 | 2572226.9532 | 1189727.8552
3 | 2572114.4586 | 1189231.055
4 | 2572093.1453 | 1189215.8199
5 | 2572120.4338 | 1189235.3261
6 | 2572326.3983 | 1189456.2849
7 | 2572307.37 | 1189477.299
8 | 2572354.6821 | 1189478.0538
9 | 2571460.2679 | 1189560.6271
10 | 2571505.4757 | 1189563.5058
11 | 2571516.71 | 1189558.8159
12 | 2571582.4307 | 1189536.3354
13 | 2571593.3207 | 1189539.7877
14 | 2571592.7735 | 1189557.5197
15 | 2571600.1982 | 1189559.3325
16 | 2571622.7407 | 1189564.8365
17 | 2571649.062 | 1189570.4255
18 | 2571618.0615 | 1189577.5244
19 | 2571660.9828 | 1189578.7326
20 | 2571648.0716 | 1189551.3979
21 | 2571686.9559 | 1189588.0994
22 | 2571648.3814 | 1189549.9949
23 | 2571652.8299 | 1189529.8486
24 | 2571654.0174 | 1189524.4704
25 | 2571702.6864 | 1189593.1974
26 | 2571684.7906 | 1189604.3892
27 | 2571719.7181 | 1189598.7171
28 | 2571681.603 | 1189628.3685
29 | 2571724.8546 | 1189600.3818
30 | 2571734.957 | 1189575.8266
31 | 2571749.2085 | 1189611.2156
32 | 2571745.6921 | 1189550.3496
33 | 2571756.6943 | 1189614.5496
34 | 2571756.9624 | 1189528.1292
35 | 2571771.7633 | 1189503.9195
36 | 2571772.9021 | 1189621.1439
37 | 2571780.4515 | 1189623.4647
38 | 2571788.3223 | 1189625.8843
39 | 2571800.8204 | 1189631.6167
40 | 2571811.98 | 1189611.0696
41 | 2571822.0809 | 1189653.3633
42 | 2571785.1392 | 1189713.5504
43 | 2571784.7152 | 1189703.3488
44 | 2571786.6549 | 1189688.8142
45 | 2571841.5084 | 1189681.1502
46 | 2571825.1247 | 1189657.6905
47 | 2571851.467 | 1189695.7703
48 | 2571824.5955 | 1189656.9382
49 | 2571861.1816 | 1189710.0322
50 | 2571879.1522 | 1189734.613
51 | 2571858.974 | 1189739.6349
52 | 2571891.9249 | 1189744.8672
53 | 2571840.8381 | 1189757.3046
54 | 2571899.5548 | 1189749.936
55 | 2571832.5584 | 1189798.6373
56 | 2571923.3271 | 1189756.928
57 | 2571816.1789 | 1189598.4448
58 | 2571813.7642 | 1189588.5882
59 | 2571800.6962 | 1189580.251
60 | 2571792.1814 | 1189548.6226
61 | 2571811.2308 | 1189517.2622
62 | 2571825.2474 | 1189513.562
63 | 2571838.3119 | 1189522.0932
64 | 2571850.1938 | 1189530.4392
65 | 2571861.7872 | 1189538.5826
66 | 2571880.4973 | 1189551.725
67 | 2571886.6491 | 1189556.0461
68 | 2571908.5575 | 1189571.4349
69 | 2571911.3297 | 1189573.3822
70 | 2571935.3404 | 1189590.2477
71 | 2571936.2484 | 1189590.8855
72 | 2571965.1321 | 1189611.174
73 | 2571970.9996 | 1189615.2954
74 | 2571991.1683 | 1189629.4622
75 | 2572011.7278 | 1189645.9715
76 | 2572016.2634 | 1189649.1128
77 | 2572041.9305 | 1189665.5121
78 | 2572043.6595 | 1189666.5916
79 | 2572071.8279 | 1189681.7754
80 | 2571950.4499 | 1189727.4503
81 | 2571956.5963 | 1189709.1239
82 | 2571957.1162 | 1189707.5739
83 | 2571957.8885 | 1189705.2713
84 | 2571963.9068 | 1189684.7758
85 | 2571973.3995 | 1189709.4
86 | 2571964.3 | 1189683.4369
87 | 2571975.6665 | 1189710.0034
88 | 2571967.344 | 1189673.0707
89 | 2571999.2573 | 1189716.2828
90 | 2571968.5616 | 1189668.924
91 | 2572008.985 | 1189699.7676
92 | 2571999.287 | 1189732.7512
93 | 2572021.1952 | 1189725.1989
94 | 2572015.7248 | 1189691.7786
95 | 2571999.324 | 1189753.2355
96 | 2572028.1905 | 1189735.9243
97 | 2572030.8688 | 1189697.6867
98 | 2571989.3659 | 1189753.8059
99 | 2572036.3939 | 1189740.3771
100 | 2572045.9334 | 1189703.5638
101 | 2571967.2329 | 1189755.0916
102 | 2571934.9287 | 1189757.5182
103 | 2571951.4327 | 1189767.7726
104 | 2571990.9134 | 1189795.6456
105 | 2572047.3734 | 1189754.3403
106 | 2572067.9033 | 1189753.1879
107 | 2571990.9507 | 1189795.6836
108 | 2572113.6604 | 1189746.614
109 | 2572135.4742 | 1189743.1261
110 | 2572123.871 | 1189714.4873
111 | 2572153.2507 | 1189736.9024
112 | 2572105.3033 | 1189704.0731
113 | 2572159.1879 | 1189733.8056
114 | 2571997.933 | 1189802.8025
115 | 2572009.8088 | 1189814.9106
116 | 2572017.5232 | 1189820.0495
117 | 2572023.2773 | 1189823.2494
118 | 2572012.4246 | 1189847.6546
119 | 2572080.0951 | 1189843.2803
120 | 2571831.012 | 1189823.732
121 | 2571829.1265 | 1189886.4086
122 | 2572006.5493 | 1189860.8668
123 | 2572091.906 | 1189842.1603
124 | 2572103.8646 | 1189835.9455
125 | 2572190.8163 | 1190340.2194
126 | 2572126.0176 | 1189811.6031
127 | 2572184.5266 | 1189747.3281
128 | 2572207.0766 | 1189722.5701
129 | 2572190.7709 | 1189717.3322
130 | 2572083.9094 | 1189683.113
131 | 2572101.7432 | 1189666.9195
132 | 2572116.8795 | 1189653.1754
133 | 2572117.14 | 1189652.9389
134 | 2572134.128 | 1189637.5133
135 | 2572144.4394 | 1189628.1503
136 | 2572150.4045 | 1189622.7339
137 | 2572153.6506 | 1189619.7863
138 | 2572179.2658 | 1189596.5272
139 | 2572180.0602 | 1189595.8058
140 | 2572186.3113 | 1189590.1297
141 | 2572207.6368 | 1189541.6934
142 | 2572281.7996 | 1189493.8089
143 | 2572721.8802 | 1189344.1629
144 | 2572576.7249 | 1189413.1935
145 | 2572375.9108 | 1189548.449
146 | 2572361.0096 | 1189575.5212
147 | 2572391.3129 | 1189518.9397
148 | 2572417.187 | 1189533.8228
149 | 2572396.0661 | 1189511.158
150 | 2572517.8236 | 1189440.8678
151 | 2572387.244 | 1189503.2168
152 | 2572536.1957 | 1189432.3954
153 | 2572527.5806 | 1189436.3683
154 | 2572083.9094 | 1189683.113

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98769 | -0.2366 | 0.00051564 | 0.00012923
1 | 0.98778 | -0.23481 | 0.00067719 | 0.00016972
2 | 0.98788 | -0.23293 | 0.00040571 | 0.00010168
3 | 0.97978 | -0.39072 | 0.0022847 | 0.00057259
4 | 0.97975 | -0.39133 | 0.0012673 | 0.00031761
5 | 0.97981 | -0.39025 | 0.0052046 | 0.0013044
6 | 0.98226 | -0.34232 | 0 | 0
7 | 0.98268 | -0.33391 | 0.0009824 | 0.00024621
8 | 0.98203 | -0.34669 | 0.0011074 | 0.00027754
9 | 0.97621 | -0.45811 | 0.0047482 | 0.00119
10 | 0.97642 | -0.45409 | 0.0035172 | 0.00088149
11 | 0.97651 | -0.45225 | 0.0026492 | 0.00066396
12 | 0.97721 | -0.4384 | 0.00085603 | 0.00021454
13 | 0.97734 | -0.43594 | 0.0016041 | 0.00040203
14 | 0.97758 | -0.4313 | 0 | 0
15 | 0.97767 | -0.42943 | 0.00079973 | 0.00020043
16 | 0.97798 | -0.42344 | 0 | 0
17 | 0.97835 | -0.41618 | 0 | 0
18 | 0.97797 | -0.4236 | 0.00066873 | 0.0001676
19 | 0.97861 | -0.41098 | 0.0017443 | 0.00043716
20 | 0.97827 | -0.41771 | 0.00077987 | 0.00019545
21 | 0.97914 | -0.4005 | 0 | 0
22 | 0.97826 | -0.4178 | 0.0027606 | 0.00069187
23 | 0.97825 | -0.41807 | 0.00043077 | 0.00010796
24 | 0.97825 | -0.4181 | 0.00029631 | 7.4261e-05
25 | 0.97956 | -0.39238 | 0.00061473 | 0.00015407
26 | 0.97905 | -0.40235 | 0.002639 | 0.00066139
27 | 0.98002 | -0.38339 | 0.0013353 | 0.00033466
28 | 0.97897 | -0.4039 | 0.0035354 | 0.00088605
29 | 0.98016 | -0.38054 | 0 | 0
30 | 0.98006 | -0.38255 | 0.0026544 | 0.00066525
31 | 0.98098 | -0.36453 | 0.00035265 | 8.8382e-05
32 | 0.98002 | -0.3833 | 0.00055938 | 0.00014019
33 | 0.98124 | -0.35956 | 0.0030035 | 0.00075275
34 | 0.98 | -0.38372 | 0.00043959 | 0.00011017
35 | 0.97999 | -0.38398 | 0.00049613 | 0.00012434
36 | 0.98183 | -0.34799 | 0.00074332 | 0.00018629
37 | 0.9821 | -0.34267 | 0.0029761 | 0.00074588
38 | 0.98241 | -0.33669 | 0.004337 | 0.001087
39 | 0.98298 | -0.32561 | 0 | 0
40 | 0.98413 | -0.30323 | 0.0051572 | 0.0012925
41 | 0.98188 | -0.34683 | 0.0059596 | 0.0014936
42 | 0.98118 | -0.36052 | 0.0047201 | 0.001183
43 | 0.98123 | -0.35962 | 0.00036017 | 9.0266e-05
44 | 0.9813 | -0.35827 | 0.0038359 | 0.00096138
45 | 0.98092 | -0.36564 | 0.016224 | 0.0040662
46 | 0.98171 | -0.35029 | 0.0084998 | 0.0021302
47 | 0.98052 | -0.37341 | 0.002673 | 0.0006699
48 | 0.98174 | -0.3497 | 0.0024812 | 0.00062184
49 | 0.98014 | -0.38072 | 0.0010887 | 0.00027287
50 | 0.97916 | -0.39981 | 0 | 0
51 | 0.97912 | -0.40066 | 0.00058349 | 0.00014624
52 | 0.97814 | -0.41973 | 0.0005117 | 0.00012824
53 | 0.97908 | -0.40147 | 0.00030592 | 7.6671e-05
54 | 0.97758 | -0.43079 | 0.00054768 | 0.00013726
55 | 0.97903 | -0.40252 | 0.00088972 | 0.00022298
56 | 0.97606 | -0.46058 | 0.007497 | 0.0018789
57 | 0.98481 | -0.28997 | 0.0052385 | 0.0013129
58 | 0.98535 | -0.27955 | 0.0051081 | 0.0012802
59 | 0.98619 | -0.26335 | 0.0059648 | 0.0014949
60 | 0.98858 | -0.21731 | 0.00068068 | 0.0001706
61 | 0.99064 | -0.1778 | 0.0048471 | 0.0012148
62 | 0.99156 | -0.16019 | 0.0022352 | 0.0005602
63 | 0.99247 | -0.1428 | 0.0034263 | 0.0008587
64 | 0.99333 | -0.12637 | 0.0057412 | 0.0014389
65 | 0.99419 | -0.10989 | 0.0027903 | 0.00069931
66 | 0.99561 | -0.082968 | 0.0018865 | 0.0004728
67 | 0.99608 | -0.074051 | 0.0033676 | 0.00084399
68 | 0.99778 | -0.041838 | 0.0035169 | 0.00088143
69 | 0.998 | -0.0377 | 0.0032205 | 0.00080714
70 | 0.99993 | -0.0013883 | 0.0027816 | 0.00069713
71 | 1 | 0 | -0.30337 | -0.077406
72 | 0.99735 | -0.050446 | 0.0031957 | 0.00080093
73 | 0.99683 | -0.060325 | 0.0065032 | 0.0016299
74 | 0.9952 | -0.091538 | 0.0040163 | 0.0010066
75 | 0.99353 | -0.12365 | 0.0038394 | 0.00096224
76 | 0.9932 | -0.1299 | 0.0045869 | 0.0011496
77 | 0.99154 | -0.16206 | 0.0022899 | 0.00057391
78 | 0.99143 | -0.16413 | 0.0027746 | 0.00069537
79 | 0.9898 | -0.19553 | 0.0027524 | 0.0006898
80 | 0.97138 | -0.55277 | 0.0023156 | 0.00058034
81 | 0.97142 | -0.55195 | 0.0027829 | 0.00069745
82 | 0.97143 | -0.55179 | 0.0018926 | 0.00047433
83 | 0.97145 | -0.55148 | 0 | 0
84 | 0.97127 | -0.555 | 0.0021831 | 0.00054713
85 | 0.97169 | -0.54676 | 0.0017328 | 0.00043427
86 | 0.97126 | -0.55518 | 0.0021066 | 0.00052796
87 | 0.97172 | -0.54599 | 0.0019326 | 0.00048436
88 | 0.97121 | -0.5561 | 0.0020242 | 0.00050731
89 | 0.97217 | -0.53717 | 0 | 0
90 | 0.9712 | -0.55631 | 0.0026197 | 0.00065656
91 | 0.972 | -0.5405 | 0.0023274 | 0.00058329
92 | 0.97264 | -0.52795 | 0.0020389 | 0.000511
93 | 0.97214 | -0.53776 | 0.0004589 | 0.00011501
94 | 0.97192 | -0.54204 | 0.0025086 | 0.00062871
95 | 0.97326 | -0.51573 | 0 | 0
96 | 0.97213 | -0.53801 | 0.00046377 | 0.00011623
97 | 0.97186 | -0.54341 | 0.0023809 | 0.0005967
98 | 0.97356 | -0.50978 | 0.0030889 | 0.00077415
99 | 0.97212 | -0.53809 | 0.00043571 | 0.0001092
100 | 0.97182 | -0.54407 | 0.0021964 | 0.00055046
101 | 0.97429 | -0.49532 | 0.0021602 | 0.0005414
102 | 0.97543 | -0.47294 | 0 | 0
103 | 0.97506 | -0.48025 | 0.00097517 | 0.0002444
104 | 0.97417 | -0.49772 | 0.0016846 | 0.00042219
105 | 0.98799 | -0.23084 | 0.0020216 | 0.00050666
106 | 0.98802 | -0.2301 | 0.00066907 | 0.00016769
107 | 0.97417 | -0.49773 | 0.0035347 | 0.00088587
108 | 0.98814 | -0.22787 | 0.00048611 | 0.00012183
109 | 0.9882 | -0.22662 | 0 | 0
110 | 0.98854 | -0.2201 | 0.0014283 | 0.00035796
111 | 0.98805 | -0.22951 | 0.0039763 | 0.00099656
112 | 0.9888 | -0.21507 | 0.0021289 | 0.00053356
113 | 0.98803 | -0.23006 | 0.0021588 | 0.00054105
114 | 0.97404 | -0.50035 | 0.00051744 | 0.00012968
115 | 0.97382 | -0.50464 | 0.0015923 | 0.00039906
116 | 0.97372 | -0.50673 | 0.00060449 | 0.0001515
117 | 0.97365 | -0.50813 | 0 | 0
118 | 0.97363 | -0.50855 | 0.0004947 | 0.00012398
119 | 0.97305 | -0.52001 | 0.0016891 | 0.00042333
120 | 0.97902 | -0.40273 | 0.00022607 | 5.6658e-05
121 | 0.979 | -0.40299 | 0.00023291 | 5.8373e-05
122 | 0.97362 | -0.50865 | 0.00036844 | 9.2339e-05
123 | 0.97295 | -0.52198 | 0.00067012 | 0.00016795
124 | 0.97286 | -0.52378 | 0.0059936 | 0.0015021
125 | 0.97244 | -0.53206 | 0.0010702 | 0.00026821
126 | 0.97282 | -0.52454 | 0.0012608 | 0.00031599
127 | 0.98788 | -0.23282 | 0.00081232 | 0.00020359
128 | 0.98791 | -0.23234 | 0 | 0
129 | 0.98795 | -0.2316 | 0 | 0
130 | 0.98922 | -0.20675 | 0 | 0
131 | 0.98841 | -0.22243 | 0.0032634 | 0.00081788
132 | 0.98779 | -0.23457 | 0.0014236 | 0.0003568
133 | 0.98778 | -0.23477 | 0.0012757 | 0.00031972
134 | 0.98713 | -0.2473 | 0.0017811 | 0.00044639
135 | 0.98676 | -0.25447 | 0.0010058 | 0.00025208
136 | 0.98656 | -0.25847 | 0.00091417 | 0.00022911
137 | 0.98645 | -0.26058 | 0.001651 | 0.00041379
138 | 0.98564 | -0.27621 | 0.0024154 | 0.00060536
139 | 0.98562 | -0.27665 | 0.0009837 | 0.00024654
140 | 0.98545 | -0.27995 | 0.0026032 | 0.00065241
141 | 0.98451 | -0.2982 | 0.002438 | 0.00061103
142 | 0.98315 | -0.32484 | 0.00023169 | 5.8066e-05
143 | 0.98102 | -0.36654 | 0.00021077 | 5.2823e-05
144 | 0.98105 | -0.36592 | 0.00030316 | 7.5978e-05
145 | 0.98167 | -0.35383 | 0.00058785 | 0.00014733
146 | 0.98165 | -0.35422 | 0.00070681 | 0.00017714
147 | 0.98171 | -0.35305 | 0 | 0
148 | 0.98159 | -0.3554 | 0.00068693 | 0.00017216
149 | 0.98176 | -0.35212 | 0 | 0
150 | 0.98113 | -0.36451 | 0.00037129 | 9.3054e-05
151 | 0.98182 | -0.3509 | 0 | 0
152 | 0.98108 | -0.36549 | 0.0014647 | 0.00036708
153 | 0.98109 | -0.36515 | 0.0013139 | 0.00032928
154 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00051564 | -0.00012923 | 0.00051568 | 0.00012679 | 4.3541e-08 | -2.4375e-06 | 0.00077684 | 0.00077597 | 0.00077684 | 0.98769 | -0.2366 | 0.98778 | -0.23481 | 0.21342
1 | -0.0011929 | -0.00029651 | 0.001193 | 0.00029546 | 1.0637e-07 | -1.0578e-06 | 0.0017961 | 0.0017957 | 0.0017961 | 0.98778 | -0.23481 | 0.98788 | -0.23293 | 0.49343
2 | -0.0015987 | -0.00039714 | 0.0015987 | 0.0003969 | 4.4676e-08 | -2.3474e-07 | 0.0024068 | 0.0024067 | 0.0024068 | 0.98788 | -0.23293 | 0.98791 | -0.23234 | 0.66121
3 | 0.0012673 | 0.00031731 | -0.0012673 | -0.00031761 | 3.6393e-08 | -3.0665e-07 | 0.0019246 | 0.0019247 | 0.0019247 | 0.97978 | -0.39072 | 0.97975 | -0.39133 | 0.52877
4 | -0.003552 | -0.0008899 | 0.0035521 | 0.00088986 | 8.0148e-08 | -4.121e-08 | 0.0053944 | 0.0053944 | 0.0053944 | 0.97978 | -0.39072 | 0.97981 | -0.39025 | 1.482
5 | -0.0087566 | -0.0021942 | 0.0087767 | 0.0022032 | 2.003e-05 | 9.0054e-06 | 0.013298 | 0.013297 | 0.013298 | 0.97981 | -0.39025 | 0.98226 | -0.34232 | 3.6534
6 | -0.015535 | -0.0038921 | 0.015541 | 0.0038957 | 6.2206e-06 | 3.6019e-06 | 0.023533 | 0.023533 | 0.023533 | 0.98226 | -0.34232 | 0.98268 | -0.33391 | 6.4652
7 | 0.0067581 | 0.0016888 | -0.0067567 | -0.0016884 | 1.4033e-06 | 4.4616e-07 | 0.010236 | 0.010236 | 0.010236 | 0.98226 | -0.34232 | 0.98203 | -0.34669 | 2.8122
8 | -0.016523 | -0.0041419 | 0.016531 | 0.0041461 | 7.1454e-06 | 4.1873e-06 | 0.025021 | 0.02502 | 0.025021 | 0.98268 | -0.33391 | 0.98315 | -0.32484 | 6.8738
9 | 0.0056493 | 0.0014108 | -0.0056482 | -0.0014106 | 1.1317e-06 | 2.0311e-07 | 0.0085583 | 0.0085585 | 0.0085585 | 0.98203 | -0.34669 | 0.98182 | -0.3509 | 2.3512
10 | -0.0047482 | -0.00119 | 0.0047492 | 0.00119 | 9.0954e-07 | 3.0762e-09 | 0.0072376 | 0.0072374 | 0.0072376 | 0.97621 | -0.45811 | 0.97642 | -0.45409 | 1.9884
11 | -0.0082663 | -0.0020715 | 0.0082671 | 0.0020718 | 7.2448e-07 | 3.1138e-07 | 0.012597 | 0.012597 | 0.012597 | 0.97642 | -0.45409 | 0.97651 | -0.45225 | 3.4608
12 | -0.010916 | -0.0027358 | 0.010923 | 0.0027395 | 7.2071e-06 | 3.743e-06 | 0.016634 | 0.016634 | 0.016634 | 0.97651 | -0.45225 | 0.97721 | -0.4384 | 4.5699
13 | -0.01178 | -0.0029541 | 0.011781 | 0.0029548 | 1.3784e-06 | 7.3903e-07 | 0.017937 | 0.017937 | 0.017937 | 0.97721 | -0.4384 | 0.97734 | -0.43594 | 4.9279
14 | -0.013385 | -0.0033568 | 0.013388 | 0.0033585 | 2.9626e-06 | 1.6576e-06 | 0.02038 | 0.02038 | 0.02038 | 0.97734 | -0.43594 | 0.97758 | -0.4313 | 5.5988
15 | -0.013388 | -0.0033585 | 0.013389 | 0.0033592 | 1.1904e-06 | 6.66e-07 | 0.02038 | 0.02038 | 0.02038 | 0.97758 | -0.4313 | 0.97767 | -0.42943 | 5.5988
16 | -0.014189 | -0.0035596 | 0.014193 | 0.0035619 | 4.0587e-06 | 2.3065e-06 | 0.021597 | 0.021597 | 0.021597 | 0.97767 | -0.42943 | 0.97798 | -0.42344 | 5.9332
17 | -0.014862 | -0.0037293 | 0.014867 | 0.0037323 | 5.146e-06 | 2.9566e-06 | 0.022614 | 0.022614 | 0.022614 | 0.97798 | -0.42344 | 0.97835 | -0.41618 | 6.2127
18 | 0.00066874 | 0.00016743 | -0.00066873 | -0.0001676 | 5.25e-09 | -1.6632e-07 | 0.0010174 | 0.0010175 | 0.0010175 | 0.97798 | -0.42344 | 0.97797 | -0.4236 | 0.27953
19 | -0.019135 | -0.0048015 | 0.019139 | 0.0048043 | 4.7424e-06 | 2.8476e-06 | 0.029105 | 0.029105 | 0.029105 | 0.97835 | -0.41618 | 0.97861 | -0.41098 | 7.9959
20 | 0.0042679 | 0.0010692 | -0.0042676 | -0.0010692 | 3.114e-07 | -4.8165e-08 | 0.0064911 | 0.0064912 | 0.0064912 | 0.97835 | -0.41618 | 0.97827 | -0.41771 | 1.7833
21 | -0.020884 | -0.0052415 | 0.020894 | 0.0052478 | 1.0442e-05 | 6.3359e-06 | 0.031757 | 0.031757 | 0.031757 | 0.97861 | -0.41098 | 0.97914 | -0.4005 | 8.7245
22 | 0.0034877 | 0.00087377 | -0.0034877 | -0.00087377 | 1.5163e-08 | -8.3349e-09 | 0.0053049 | 0.0053049 | 0.0053049 | 0.97827 | -0.41771 | 0.97826 | -0.4178 | 1.4574
23 | -0.027069 | -0.0067952 | 0.02708 | 0.0068017 | 1.0496e-05 | 6.5093e-06 | 0.041142 | 0.041141 | 0.041142 | 0.97914 | -0.4005 | 0.97956 | -0.39238 | 11.3026
24 | 0.0061751 | 0.0015474 | -0.0061746 | -0.0015473 | 5.427e-07 | 1.4066e-07 | 0.0093844 | 0.0093844 | 0.0093844 | 0.97914 | -0.4005 | 0.97905 | -0.40235 | 2.5781
25 | 0.00072708 | 0.0001819 | -0.00072708 | -0.00018215 | 9.462e-09 | -2.5297e-07 | 0.0011058 | 0.0011059 | 0.0011059 | 0.97826 | -0.4178 | 0.97825 | -0.41807 | 0.30383
26 | 0.00029631 | 7.4193e-05 | -0.00029631 | -7.4261e-05 | 4.1955e-10 | -6.888e-08 | 0.00045069 | 0.00045071 | 0.00045071 | 0.97825 | -0.41807 | 0.97825 | -0.4181 | 0.12382
27 | -0.027695 | -0.0069558 | 0.027706 | 0.0069632 | 1.1886e-05 | 7.3814e-06 | 0.042075 | 0.042075 | 0.042075 | 0.97956 | -0.39238 | 0.98002 | -0.38339 | 11.5591
28 | 0.0035356 | 0.00088591 | -0.0035354 | -0.00088605 | 2.6194e-07 | -1.3653e-07 | 0.0053736 | 0.0053737 | 0.0053737 | 0.97905 | -0.40235 | 0.97897 | -0.4039 | 1.4763
29 | -0.029042 | -0.0072979 | 0.029046 | 0.0073003 | 3.9384e-06 | 2.4525e-06 | 0.044103 | 0.044103 | 0.044103 | 0.98002 | -0.38339 | 0.98016 | -0.38054 | 12.1161
30 | 0.0041499 | 0.0010389 | -0.0041495 | -0.001039 | 3.9517e-07 | -8.1718e-08 | 0.0062997 | 0.0062999 | 0.0062999 | 0.98016 | -0.38054 | 0.98006 | -0.38255 | 1.7307
31 | -0.033196 | -0.0083392 | 0.033221 | 0.0083551 | 2.5393e-05 | 1.5915e-05 | 0.050402 | 0.050402 | 0.050402 | 0.98016 | -0.38054 | 0.98098 | -0.36453 | 13.8468
32 | 0.0014952 | 0.00037374 | -0.0014951 | -0.00037405 | 5.3418e-08 | -3.1421e-07 | 0.0022698 | 0.0022699 | 0.0022699 | 0.98006 | -0.38255 | 0.98002 | -0.3833 | 0.62359
33 | -0.033574 | -0.0084435 | 0.033582 | 0.0084485 | 7.9732e-06 | 4.9994e-06 | 0.050937 | 0.050937 | 0.050937 | 0.98098 | -0.36453 | 0.98124 | -0.35956 | 13.9937
34 | 0.00093574 | 0.00023386 | -0.00093572 | -0.00023416 | 1.8892e-08 | -3.0245e-07 | 0.0014205 | 0.0014207 | 0.0014207 | 0.98002 | -0.3833 | 0.98 | -0.38372 | 0.39029
35 | -0.036585 | -0.0092013 | 0.036605 | 0.009214 | 2.0235e-05 | 1.2729e-05 | 0.055492 | 0.055492 | 0.055492 | 0.98124 | -0.35956 | 0.98183 | -0.34799 | 15.245
36 | 0.00049613 | 0.00012399 | -0.00049613 | -0.00012434 | 6.0376e-09 | -3.5366e-07 | 0.00075319 | 0.00075332 | 0.00075332 | 0.98 | -0.38372 | 0.97999 | -0.38398 | 0.20696
37 | -0.037349 | -0.0094003 | 0.037358 | 0.0094063 | 9.4943e-06 | 5.9765e-06 | 0.056618 | 0.056618 | 0.056618 | 0.98183 | -0.34799 | 0.9821 | -0.34267 | 15.5545
38 | -0.040334 | -0.010152 | 0.040346 | 0.010159 | 1.1538e-05 | 7.2801e-06 | 0.061127 | 0.061127 | 0.061127 | 0.9821 | -0.34267 | 0.98241 | -0.33669 | 16.7933
39 | -0.044683 | -0.011246 | 0.044707 | 0.011261 | 2.3668e-05 | 1.4973e-05 | 0.067697 | 0.067697 | 0.067697 | 0.98241 | -0.33669 | 0.98298 | -0.32561 | 18.598
40 | -0.16016 | -0.04045 | 0.16033 | 0.04056 | 0.00017196 | 0.00010916 | 0.24256 | 0.24256 | 0.24256 | 0.98298 | -0.32561 | 0.98413 | -0.30323 | 22.2122
41 | 0.11545 | 0.029189 | -0.11533 | -0.029115 | 0.00011737 | 7.3948e-05 | 0.17486 | 0.17486 | 0.17486 | 0.98298 | -0.32561 | 0.98188 | -0.34683 | 16.0129
42 | -0.16549 | -0.041852 | 0.16559 | 0.041919 | 0.00010535 | 6.6911e-05 | 0.25035 | 0.25035 | 0.25035 | 0.98413 | -0.30323 | 0.98481 | -0.28997 | 22.9262
43 | 0.10937 | 0.027622 | -0.10936 | -0.027612 | 1.5024e-05 | 9.4495e-06 | 0.16583 | 0.16583 | 0.16583 | 0.98188 | -0.34683 | 0.98174 | -0.3497 | 15.1858
44 | -0.0047201 | -0.001183 | 0.0047203 | 0.001183 | 2.0168e-07 | -3.4969e-09 | 0.0071583 | 0.0071582 | 0.0071583 | 0.98118 | -0.36052 | 0.98123 | -0.35962 | 1.9666
45 | -0.0050805 | -0.0012732 | 0.0050808 | 0.0012733 | 3.2639e-07 | 2.3658e-08 | 0.0077044 | 0.0077043 | 0.0077044 | 0.98123 | -0.35962 | 0.9813 | -0.35827 | 2.1166
46 | -0.0089167 | -0.0022346 | 0.0089201 | 0.0022362 | 3.3924e-06 | 1.5457e-06 | 0.013521 | 0.013521 | 0.013521 | 0.9813 | -0.35827 | 0.98171 | -0.35029 | 3.7146
47 | -0.08939 | -0.022581 | 0.089456 | 0.022622 | 6.5832e-05 | 4.1048e-05 | 0.13566 | 0.13566 | 0.13566 | 0.98092 | -0.36564 | 0.98171 | -0.35029 | 12.4235
48 | 0.073166 | 0.018515 | -0.073138 | -0.018498 | 2.727e-05 | 1.6783e-05 | 0.11105 | 0.11105 | 0.11105 | 0.98092 | -0.36564 | 0.98052 | -0.37341 | 10.1697
49 | -0.10688 | -0.026988 | 0.10688 | 0.02699 | 3.02e-06 | 1.8979e-06 | 0.16207 | 0.16207 | 0.16207 | 0.98171 | -0.35029 | 0.98174 | -0.3497 | 14.8414
50 | 0.070465 | 0.017828 | -0.070441 | -0.017813 | 2.4694e-05 | 1.5152e-05 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.98052 | -0.37341 | 0.98014 | -0.38072 | 9.7983
51 | 0.069352 | 0.01754 | -0.069288 | -0.0175 | 6.3469e-05 | 3.9852e-05 | 0.10534 | 0.10534 | 0.10534 | 0.98014 | -0.38072 | 0.97916 | -0.39981 | 14.4704
52 | 0.0022383 | 0.00055883 | -0.0022382 | -0.00055903 | 9.0184e-08 | -2.0382e-07 | 0.0034008 | 0.0034009 | 0.0034009 | 0.97916 | -0.39981 | 0.97912 | -0.40066 | 0.93431
53 | 0.06705 | 0.016941 | -0.066986 | -0.016901 | 6.3973e-05 | 4.0736e-05 | 0.10194 | 0.10194 | 0.10194 | 0.97916 | -0.39981 | 0.97814 | -0.41973 | 28.0066
54 | 0.0016548 | 0.0004128 | -0.0016547 | -0.0004131 | 6.3962e-08 | -2.9843e-07 | 0.0025141 | 0.0025142 | 0.0025142 | 0.97912 | -0.40066 | 0.97908 | -0.40147 | 0.69072
55 | 0.066474 | 0.016772 | -0.066439 | -0.01675 | 3.5159e-05 | 2.2387e-05 | 0.10117 | 0.10117 | 0.10117 | 0.97814 | -0.41973 | 0.97758 | -0.43079 | 27.7928
56 | 0.0013488 | 0.00033642 | -0.0013487 | -0.00033691 | 6.678e-08 | -4.9046e-07 | 0.0020493 | 0.0020495 | 0.0020495 | 0.97908 | -0.40147 | 0.97903 | -0.40252 | 0.56305
57 | 0.065892 | 0.016613 | -0.065798 | -0.016553 | 9.3805e-05 | 5.9724e-05 | 0.10033 | 0.10033 | 0.10033 | 0.97758 | -0.43079 | 0.97606 | -0.46058 | 27.5638
58 | 0.00045898 | 0.00011393 | -0.00045898 | -0.00011424 | 4.586e-09 | -3.1336e-07 | 0.00069721 | 0.00069733 | 0.00069733 | 0.97903 | -0.40252 | 0.97902 | -0.40273 | 0.19157
59 | 0.058301 | 0.014674 | -0.058266 | -0.014652 | 3.4431e-05 | 2.189e-05 | 0.088903 | 0.088903 | 0.088903 | 0.97606 | -0.46058 | 0.97543 | -0.47294 | 24.4239
60 | -0.17083 | -0.043232 | 0.17092 | 0.043286 | 8.5446e-05 | 5.4294e-05 | 0.25827 | 0.25827 | 0.25827 | 0.98481 | -0.28997 | 0.98535 | -0.27955 | 23.651
61 | -0.17602 | -0.044566 | 0.17616 | 0.044654 | 0.00013708 | 8.7139e-05 | 0.26598 | 0.26598 | 0.26598 | 0.98535 | -0.27955 | 0.98619 | -0.26335 | 24.3574
62 | -0.18213 | -0.046148 | 0.18253 | 0.046405 | 0.00040377 | 0.00025677 | 0.27498 | 0.27498 | 0.27498 | 0.98619 | -0.26335 | 0.98858 | -0.21731 | 25.1816
63 | -0.18321 | -0.046576 | 0.18356 | 0.046798 | 0.0003494 | 0.0002222 | 0.27601 | 0.27601 | 0.27601 | 0.98858 | -0.21731 | 0.99064 | -0.1778 | 25.2753
64 | -0.18841 | -0.048013 | 0.18857 | 0.048115 | 0.00016023 | 0.00010193 | 0.28329 | 0.28329 | 0.28329 | 0.99064 | -0.1778 | 0.99156 | -0.16019 | 25.942
65 | -0.1908 | -0.048675 | 0.19096 | 0.048777 | 0.00016041 | 0.00010206 | 0.28664 | 0.28664 | 0.28664 | 0.99156 | -0.16019 | 0.99247 | -0.1428 | 26.2492
66 | -0.19439 | -0.049636 | 0.19454 | 0.049734 | 0.00015452 | 9.833e-05 | 0.29178 | 0.29178 | 0.29178 | 0.99247 | -0.1428 | 0.99333 | -0.12637 | 26.7196
67 | -0.20029 | -0.051173 | 0.20045 | 0.051275 | 0.00015979 | 0.00010171 | 0.30038 | 0.30038 | 0.30038 | 0.99333 | -0.12637 | 0.99419 | -0.10989 | 27.5071
68 | -0.20324 | -0.051974 | 0.2035 | 0.052143 | 0.0002651 | 0.00016877 | 0.30455 | 0.30455 | 0.30455 | 0.99419 | -0.10989 | 0.99561 | -0.082968 | 27.8895
69 | -0.20539 | -0.052616 | 0.20548 | 0.052672 | 8.8783e-05 | 5.6528e-05 | 0.30737 | 0.30737 | 0.30737 | 0.99561 | -0.082968 | 0.99608 | -0.074051 | 28.1477
70 | -0.20884 | -0.053516 | 0.20917 | 0.053724 | 0.00032662 | 0.00020799 | 0.3124 | 0.3124 | 0.3124 | 0.99608 | -0.074051 | 0.99778 | -0.041838 | 28.6084
71 | -0.21269 | -0.054605 | 0.21273 | 0.054633 | 4.2729e-05 | 2.7214e-05 | 0.31765 | 0.31765 | 0.31765 | 0.99778 | -0.041838 | 0.998 | -0.0377 | 29.0886
72 | -0.21595 | -0.05544 | 0.21633 | 0.055683 | 0.00038135 | 0.00024291 | 0.32245 | 0.32245 | 0.32245 | 0.998 | -0.0377 | 0.99993 | -0.0013883 | 29.5284
73 | -0.21911 | -0.05638 | 0.21913 | 0.056389 | 1.4793e-05 | 9.4237e-06 | 0.32659 | 0.32659 | 0.32659 | 0.99993 | -0.0013883 | 1 | 0 | 29.9074
74 | 0.082595 | 0.021017 | -0.082395 | -0.020889 | 0.0002003 | 0.00012773 | 0.12301 | 0.12301 | 0.12301 | 1 | 0 | 0.99735 | -0.050446 | 33.7953
75 | 0.079199 | 0.020088 | -0.079162 | -0.020064 | 3.7596e-05 | 2.3968e-05 | 0.11825 | 0.11825 | 0.11825 | 0.99735 | -0.050446 | 0.99683 | -0.060325 | 32.4855
76 | 0.072658 | 0.018434 | -0.072549 | -0.018365 | 0.00010889 | 6.9366e-05 | 0.10854 | 0.10854 | 0.10854 | 0.99683 | -0.060325 | 0.9952 | -0.091538 | 29.8186
77 | 0.068533 | 0.017358 | -0.068428 | -0.017291 | 0.00010551 | 6.7177e-05 | 0.10253 | 0.10253 | 0.10253 | 0.9952 | -0.091538 | 0.99353 | -0.12365 | 28.1689
78 | 0.064588 | 0.016329 | -0.064569 | -0.016317 | 1.938e-05 | 1.2332e-05 | 0.096784 | 0.096784 | 0.096784 | 0.99353 | -0.12365 | 0.9932 | -0.1299 | 26.5891
79 | 0.059982 | 0.015167 | -0.05989 | -0.015108 | 9.2356e-05 | 5.8715e-05 | 0.089912 | 0.089913 | 0.089913 | 0.9932 | -0.1299 | 0.99154 | -0.16206 | 24.7012
80 | 0.0576 | 0.014535 | -0.057594 | -0.014531 | 5.716e-06 | 3.6319e-06 | 0.086476 | 0.086476 | 0.086476 | 0.99154 | -0.16206 | 0.99143 | -0.16413 | 23.7571
81 | 0.054819 | 0.013836 | -0.054737 | -0.013783 | 8.2318e-05 | 5.2267e-05 | 0.082312 | 0.082312 | 0.082312 | 0.99143 | -0.16413 | 0.9898 | -0.19553 | 22.6131
82 | 0.051985 | 0.013093 | -0.051957 | -0.013076 | 2.7856e-05 | 1.7672e-05 | 0.078174 | 0.078174 | 0.078174 | 0.9898 | -0.19553 | 0.98922 | -0.20675 | 21.4764
83 | -0.0023156 | -0.00058034 | 0.0023157 | 0.00058016 | 9.1201e-08 | -1.8093e-07 | 0.0035471 | 0.003547 | 0.0035471 | 0.97138 | -0.55277 | 0.97142 | -0.55195 | 0.97449
84 | -0.0050985 | -0.0012776 | 0.0050986 | 0.0012776 | 3.7394e-08 | 3.6916e-09 | 0.0078098 | 0.0078098 | 0.0078098 | 0.97142 | -0.55195 | 0.97143 | -0.55179 | 2.1455
85 | -0.0069912 | -0.0017519 | 0.0069913 | 0.001752 | 1.0444e-07 | 3.6775e-08 | 0.010709 | 0.010709 | 0.010709 | 0.97143 | -0.55179 | 0.97145 | -0.55148 | 2.942
86 | 0.0089354 | 0.0022396 | -0.0089339 | -0.0022389 | 1.5006e-06 | 6.9595e-07 | 0.013687 | 0.013687 | 0.013687 | 0.97145 | -0.55148 | 0.97127 | -0.555 | 3.7601
87 | -0.015927 | -0.0039916 | 0.01593 | 0.0039937 | 3.5823e-06 | 2.0939e-06 | 0.024396 | 0.024396 | 0.024396 | 0.97145 | -0.55148 | 0.97169 | -0.54676 | 6.7021
88 | 0.0067508 | 0.0016918 | -0.0067507 | -0.0016918 | 5.5972e-08 | 1.8552e-08 | 0.010342 | 0.010342 | 0.010342 | 0.97127 | -0.555 | 0.97126 | -0.55518 | 2.8413
89 | -0.017663 | -0.004428 | 0.017664 | 0.0044284 | 6.4367e-07 | 3.8289e-07 | 0.027049 | 0.027049 | 0.027049 | 0.97169 | -0.54676 | 0.97172 | -0.54599 | 7.4311
90 | 0.0046441 | 0.0011638 | -0.0046439 | -0.0011638 | 2.051e-07 | -2.4404e-09 | 0.007115 | 0.007115 | 0.007115 | 0.97126 | -0.55518 | 0.97121 | -0.5561 | 1.9547
91 | -0.019596 | -0.0049127 | 0.019604 | 0.0049177 | 8.2438e-06 | 4.9735e-06 | 0.030009 | 0.030008 | 0.030009 | 0.97172 | -0.54599 | 0.97217 | -0.53717 | 8.2441
92 | 0.0026197 | 0.00065653 | -0.0026197 | -0.00065656 | 2.6109e-08 | -3.6771e-08 | 0.0040137 | 0.0040138 | 0.0040138 | 0.97121 | -0.5561 | 0.9712 | -0.55631 | 1.1027
93 | 0.0094155 | 0.0023599 | -0.009414 | -0.0023592 | 1.4928e-06 | 7.178e-07 | 0.014412 | 0.014412 | 0.014412 | 0.97217 | -0.53717 | 0.972 | -0.5405 | 3.9592
94 | -0.030378 | -0.0076175 | 0.030392 | 0.0076258 | 1.3353e-05 | 8.3415e-06 | 0.046499 | 0.046499 | 0.046499 | 0.97217 | -0.53717 | 0.97264 | -0.52795 | 12.7745
95 | 0.0013584 | 0.00033988 | -0.0013584 | -0.00034015 | 3.8385e-08 | -2.6905e-07 | 0.002079 | 0.0020791 | 0.0020791 | 0.97217 | -0.53717 | 0.97214 | -0.53776 | 0.57119
96 | 0.0070867 | 0.0017759 | -0.0070862 | -0.0017757 | 5.2064e-07 | 1.8701e-07 | 0.010849 | 0.010849 | 0.010849 | 0.972 | -0.5405 | 0.97192 | -0.54204 | 2.9804
97 | -0.032431 | -0.0081368 | 0.03245 | 0.0081487 | 1.8912e-05 | 1.1849e-05 | 0.049618 | 0.049618 | 0.049618 | 0.97264 | -0.52795 | 0.97326 | -0.51573 | 13.6314
98 | 0.00089949 | 0.00022514 | -0.00089948 | -0.00022532 | 1.0678e-08 | -1.7942e-07 | 0.0013767 | 0.0013768 | 0.0013768 | 0.97214 | -0.53776 | 0.97213 | -0.53801 | 0.37823
99 | 0.0045776 | 0.001147 | -0.0045773 | -0.001147 | 2.994e-07 | -9.8255e-09 | 0.0070082 | 0.0070083 | 0.0070083 | 0.97192 | -0.54204 | 0.97186 | -0.54341 | 1.9253
100 | -0.03245 | -0.0081487 | 0.032459 | 0.0081544 | 9.2087e-06 | 5.7696e-06 | 0.049618 | 0.049618 | 0.049618 | 0.97326 | -0.51573 | 0.97356 | -0.50978 | 13.6314
101 | 0.00043571 | 0.00010908 | -0.00043571 | -0.0001092 | 1.5568e-09 | -1.1473e-07 | 0.00066689 | 0.00066693 | 0.00066693 | 0.97213 | -0.53801 | 0.97212 | -0.53809 | 0.18322
102 | 0.0021964 | 0.0005503 | -0.0021964 | -0.00055046 | 6.8579e-08 | -1.5647e-07 | 0.0033629 | 0.003363 | 0.003363 | 0.97186 | -0.54341 | 0.97182 | -0.54407 | 0.9239
103 | -0.035548 | -0.0089286 | 0.035572 | 0.008944 | 2.4549e-05 | 1.5435e-05 | 0.054339 | 0.054339 | 0.054339 | 0.97356 | -0.50978 | 0.97429 | -0.49532 | 14.9284
104 | -0.037732 | -0.0094854 | 0.037773 | 0.0095108 | 4.0358e-05 | 2.5426e-05 | 0.057638 | 0.057638 | 0.057638 | 0.97429 | -0.49532 | 0.97543 | -0.47294 | 15.8347
105 | 0.020494 | 0.0051413 | -0.020486 | -0.005137 | 7.1391e-06 | 4.326e-06 | 0.031265 | 0.031265 | 0.031265 | 0.97543 | -0.47294 | 0.97506 | -0.48025 | 8.5892
106 | 0.019511 | 0.0048926 | -0.019495 | -0.0048828 | 1.6223e-05 | 9.7746e-06 | 0.029777 | 0.029777 | 0.029777 | 0.97506 | -0.48025 | 0.97417 | -0.49772 | 8.1804
107 | 0.01781 | 0.0044606 | -0.01781 | -0.0044606 | 1.476e-08 | 8.7854e-09 | 0.027204 | 0.027204 | 0.027204 | 0.97417 | -0.49772 | 0.97417 | -0.49773 | 7.4735
108 | -0.0020216 | -0.00050666 | 0.0020217 | 0.00050644 | 7.148e-08 | -2.1758e-07 | 0.0030447 | 0.0030446 | 0.0030447 | 0.98799 | -0.23084 | 0.98802 | -0.2301 | 0.83646
109 | -0.0026907 | -0.00067412 | 0.002691 | 0.00067371 | 2.8468e-07 | -4.0997e-07 | 0.0040523 | 0.0040521 | 0.0040523 | 0.98802 | -0.2301 | 0.98814 | -0.22787 | 1.1133
110 | 0.014276 | 0.0035747 | -0.014274 | -0.0035737 | 1.7778e-06 | 1.0137e-06 | 0.021805 | 0.021805 | 0.021805 | 0.97417 | -0.49773 | 0.97404 | -0.50035 | 5.9903
111 | -0.0031771 | -0.00079554 | 0.0031773 | 0.00079538 | 1.896e-07 | -1.6166e-07 | 0.0047841 | 0.004784 | 0.0047841 | 0.98814 | -0.22787 | 0.9882 | -0.22662 | 1.3143
112 | -0.011725 | -0.0029331 | 0.011729 | 0.002935 | 3.6388e-06 | 1.9298e-06 | 0.017653 | 0.017653 | 0.017653 | 0.9882 | -0.22662 | 0.98854 | -0.2201 | 4.8499
113 | 0.0085478 | 0.0021377 | -0.0085466 | -0.0021372 | 1.1735e-06 | 5.0899e-07 | 0.012869 | 0.01287 | 0.01287 | 0.9882 | -0.22662 | 0.98805 | -0.22951 | 3.5356
114 | -0.013157 | -0.003293 | 0.01316 | 0.0032947 | 3.1494e-06 | 1.741e-06 | 0.019803 | 0.019803 | 0.019803 | 0.98854 | -0.2201 | 0.9888 | -0.21507 | 5.4405
115 | 0.0045703 | 0.0011406 | -0.0045702 | -0.0011406 | 1.189e-07 | -9.664e-09 | 0.0068812 | 0.0068812 | 0.0068812 | 0.98805 | -0.22951 | 0.98803 | -0.23006 | 1.8904
116 | -0.015289 | -0.0038283 | 0.015295 | 0.0038317 | 6.0602e-06 | 3.4867e-06 | 0.023007 | 0.023007 | 0.023007 | 0.9888 | -0.21507 | 0.98922 | -0.20675 | 6.3206
117 | 0.0024113 | 0.00059956 | -0.0024112 | -0.00059991 | 1.7601e-07 | -3.4351e-07 | 0.0036299 | 0.0036301 | 0.0036301 | 0.98803 | -0.23006 | 0.98795 | -0.2316 | 0.99727
118 | 0.013757 | 0.003444 | -0.013754 | -0.0034424 | 2.8086e-06 | 1.5864e-06 | 0.021014 | 0.021014 | 0.021014 | 0.97404 | -0.50035 | 0.97382 | -0.50464 | 5.7731
119 | 0.012161 | 0.0030434 | -0.01216 | -0.0030427 | 1.2102e-06 | 6.5824e-07 | 0.018581 | 0.018581 | 0.018581 | 0.97382 | -0.50464 | 0.97372 | -0.50673 | 5.1047
120 | 0.011556 | 0.0028912 | -0.011555 | -0.0028908 | 7.6981e-07 | 4.1078e-07 | 0.017657 | 0.017658 | 0.017658 | 0.97372 | -0.50673 | 0.97365 | -0.50813 | 4.851
121 | 0.00086315 | 0.00021582 | -0.00086314 | -0.00021614 | 1.7426e-08 | -3.2102e-07 | 0.001319 | 0.0013191 | 0.0013191 | 0.97365 | -0.50813 | 0.97363 | -0.50855 | 0.36239
122 | 0.010692 | 0.002675 | -0.010686 | -0.0026719 | 6.0375e-06 | 3.1144e-06 | 0.016339 | 0.016339 | 0.016339 | 0.97365 | -0.50813 | 0.97305 | -0.52001 | 4.4887
123 | 0.00036844 | 9.216e-05 | -0.00036844 | -9.2339e-05 | 1.7191e-09 | -1.7872e-07 | 0.00056303 | 0.00056309 | 0.00056309 | 0.97363 | -0.50855 | 0.97362 | -0.50865 | 0.1547
124 | 0.0089967 | 0.0022485 | -0.0089958 | -0.0022482 | 8.4285e-07 | 3.919e-07 | 0.013756 | 0.013756 | 0.013756 | 0.97305 | -0.52001 | 0.97295 | -0.52198 | 3.7791
125 | 0.00023291 | 5.7586e-05 | -0.00023291 | -5.8373e-05 | 2.9445e-09 | -7.8659e-07 | 0.00035373 | 0.00035401 | 0.00035401 | 0.97902 | -0.40273 | 0.979 | -0.40299 | 0.097255
126 | 0.007255 | 0.001818 | -0.0072544 | -0.0018177 | 6.2221e-07 | 2.3086e-07 | 0.011096 | 0.011096 | 0.011096 | 0.97295 | -0.52198 | 0.97286 | -0.52378 | 3.0483
127 | 0.0010707 | 0.00026223 | -0.0010702 | -0.00026821 | 5.0992e-07 | -5.9766e-06 | 0.0016353 | 0.0016376 | 0.0016376 | 0.97295 | -0.52198 | 0.97244 | -0.53206 | 0.44988
128 | 0.0012609 | 0.00031561 | -0.0012608 | -0.00031599 | 4.5901e-08 | -3.7929e-07 | 0.0019284 | 0.0019285 | 0.0019285 | 0.97286 | -0.52378 | 0.97282 | -0.52454 | 0.52982
129 | -0.00081232 | -0.00020359 | 0.00081234 | 0.00020317 | 1.8799e-08 | -4.1674e-07 | 0.0012236 | 0.0012234 | 0.0012236 | 0.98788 | -0.23282 | 0.98791 | -0.23234 | 0.33615
130 | -0.0024111 | -0.00060007 | 0.0024112 | 0.00059991 | 8.4413e-08 | -1.647e-07 | 0.0036301 | 0.0036301 | 0.0036301 | 0.98791 | -0.23234 | 0.98795 | -0.2316 | 0.99729
131 | 0.036662 | 0.009244 | -0.036634 | -0.0092268 | 2.7492e-05 | 1.7286e-05 | 0.055167 | 0.055167 | 0.055167 | 0.98922 | -0.20675 | 0.98841 | -0.22243 | 15.1559
132 | 0.033371 | 0.0084089 | -0.033351 | -0.0083967 | 1.9363e-05 | 1.2131e-05 | 0.050255 | 0.050255 | 0.050255 | 0.98841 | -0.22243 | 0.98779 | -0.23457 | 13.8062
133 | 0.031928 | 0.0080399 | -0.031928 | -0.0080398 | 3.0541e-07 | 1.9096e-07 | 0.04811 | 0.04811 | 0.04811 | 0.98779 | -0.23457 | 0.98778 | -0.23477 | 13.2171
134 | 0.030652 | 0.00772 | -0.030633 | -0.0077086 | 1.8357e-05 | 1.1455e-05 | 0.046188 | 0.046188 | 0.046188 | 0.98778 | -0.23477 | 0.98713 | -0.2473 | 12.6891
135 | 0.028852 | 0.0072622 | -0.028842 | -0.007256 | 9.8849e-06 | 6.1483e-06 | 0.043504 | 0.043504 | 0.043504 | 0.98713 | -0.2473 | 0.98676 | -0.25447 | 11.9515
136 | 0.027837 | 0.007004 | -0.027831 | -0.0070007 | 5.3266e-06 | 3.3061e-06 | 0.041987 | 0.041987 | 0.041987 | 0.98676 | -0.25447 | 0.98656 | -0.25847 | 11.5349
137 | 0.026917 | 0.0067715 | -0.026914 | -0.0067699 | 2.7114e-06 | 1.6793e-06 | 0.040608 | 0.040608 | 0.040608 | 0.98656 | -0.25847 | 0.98645 | -0.26058 | 11.1561
138 | 0.025263 | 0.0063561 | -0.025245 | -0.0063444 | 1.8852e-05 | 1.1624e-05 | 0.038118 | 0.038118 | 0.038118 | 0.98645 | -0.26058 | 0.98564 | -0.27621 | 10.4719
139 | 0.022829 | 0.0057391 | -0.022829 | -0.0057388 | 4.7817e-07 | 2.9235e-07 | 0.034471 | 0.034471 | 0.034471 | 0.98564 | -0.27621 | 0.98562 | -0.27665 | 9.4701
140 | 0.021845 | 0.0054923 | -0.021841 | -0.0054902 | 3.4453e-06 | 2.0974e-06 | 0.032986 | 0.032986 | 0.032986 | 0.98562 | -0.27665 | 0.98545 | -0.27995 | 9.0621
141 | 0.019238 | 0.0048377 | -0.019222 | -0.0048277 | 1.6755e-05 | 1.0049e-05 | 0.029055 | 0.029056 | 0.029056 | 0.98545 | -0.27995 | 0.98451 | -0.2982 | 7.9823
142 | 0.016784 | 0.0042167 | -0.016762 | -0.0042042 | 2.1309e-05 | 1.2517e-05 | 0.025371 | 0.025371 | 0.025371 | 0.98451 | -0.2982 | 0.98315 | -0.32484 | 6.9701
143 | -0.00021077 | -5.2823e-05 | 0.00021077 | 5.0797e-05 | 6.1463e-09 | -2.0256e-06 | 0.00031969 | 0.00031898 | 0.00031969 | 0.98102 | -0.36654 | 0.98105 | -0.36592 | 0.087827
144 | -0.00051393 | -0.00012678 | 0.00051394 | 0.00012622 | 1.0198e-08 | -5.5979e-07 | 0.00077878 | 0.00077858 | 0.00077878 | 0.98105 | -0.36592 | 0.98108 | -0.36549 | 0.21395
145 | 0.00070682 | 0.00017676 | -0.00070681 | -0.00017714 | 1.3313e-08 | -3.8253e-07 | 0.0010713 | 0.0010714 | 0.0010714 | 0.98167 | -0.35383 | 0.98165 | -0.35422 | 0.29434
146 | -0.0012947 | -0.00032409 | 0.0012947 | 0.0003237 | 4.8072e-08 | -3.9017e-07 | 0.0019623 | 0.0019622 | 0.0019623 | 0.98167 | -0.35383 | 0.98171 | -0.35305 | 0.5391
147 | 0.0043529 | 0.0010868 | -0.0043524 | -0.0010869 | 4.8706e-07 | -6.5639e-08 | 0.0065964 | 0.0065965 | 0.0065965 | 0.98171 | -0.35305 | 0.98159 | -0.3554 | 1.8122
148 | -0.0056476 | -0.0014105 | 0.0056479 | 0.0014106 | 2.5032e-07 | 4.4976e-08 | 0.0085586 | 0.0085585 | 0.0085586 | 0.98171 | -0.35305 | 0.98176 | -0.35212 | 2.3513
149 | 0.0036655 | 0.00091475 | -0.0036639 | -0.00091546 | 1.5856e-06 | -7.1614e-07 | 0.0055552 | 0.0055558 | 0.0055558 | 0.98159 | -0.3554 | 0.98113 | -0.36451 | 1.5263
150 | -0.0056479 | -0.0014106 | 0.0056482 | 0.0014106 | 3.2555e-07 | 5.8475e-08 | 0.0085585 | 0.0085585 | 0.0085585 | 0.98176 | -0.35212 | 0.98182 | -0.3509 | 2.3512
151 | 0.0032926 | 0.00082241 | -0.0032925 | -0.00082248 | 1.0044e-07 | -7.1405e-08 | 0.0049927 | 0.0049927 | 0.0049927 | 0.98113 | -0.36451 | 0.98109 | -0.36515 | 1.3716
152 | -0.0019786 | -0.0004933 | 0.0019786 | 0.0004932 | 3.202e-08 | -9.9306e-08 | 0.0030001 | 0.003 | 0.0030001 | 0.98108 | -0.36549 | 0.98109 | -0.36515 | 0.8242

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.30655 | 0.078204

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00051564 | 0.00012923
1 | 0.00067719 | 0.00016972
2 | 0.00040571 | 0.00010168
3 | 0.0022847 | 0.00057259
4 | 0.0012673 | 0.00031761
5 | 0.0052046 | 0.0013044
6 | 0.0009824 | 0.00024621
7 | 0.0011074 | 0.00027754
8 | 0.0047482 | 0.00119
9 | 0.0035172 | 0.00088149
10 | 0.0026492 | 0.00066396
11 | 0.00085603 | 0.00021454
12 | 0.0016041 | 0.00040203
13 | 0.00079973 | 0.00020043
14 | 0.00066873 | 0.0001676
15 | 0.0017443 | 0.00043716
16 | 0.00077987 | 0.00019545
17 | 0.0027606 | 0.00069187
18 | 0.00043077 | 0.00010796
19 | 0.00029631 | 7.4261e-05
20 | 0.00061473 | 0.00015407
21 | 0.002639 | 0.00066139
22 | 0.0013353 | 0.00033466
23 | 0.0035354 | 0.00088605
24 | 0.0026544 | 0.00066525
25 | 0.00035265 | 8.8382e-05
26 | 0.00055938 | 0.00014019
27 | 0.0030035 | 0.00075275
28 | 0.00043959 | 0.00011017
29 | 0.00049613 | 0.00012434
30 | 0.00074332 | 0.00018629
31 | 0.0029761 | 0.00074588
32 | 0.004337 | 0.001087
33 | 0.0051572 | 0.0012925
34 | 0.0059596 | 0.0014936
35 | 0.0047201 | 0.001183
36 | 0.00036017 | 9.0266e-05
37 | 0.0038359 | 0.00096138
38 | 0.016224 | 0.0040662
39 | 0.0084998 | 0.0021302
40 | 0.002673 | 0.0006699
41 | 0.0024812 | 0.00062184
42 | 0.0010887 | 0.00027287
43 | 0.00058349 | 0.00014624
44 | 0.0005117 | 0.00012824
45 | 0.00030592 | 7.6671e-05
46 | 0.00054768 | 0.00013726
47 | 0.00088972 | 0.00022298
48 | 0.007497 | 0.0018789
49 | 0.0052385 | 0.0013129
50 | 0.0051081 | 0.0012802
51 | 0.0059648 | 0.0014949
52 | 0.00068068 | 0.0001706
53 | 0.0048471 | 0.0012148
54 | 0.0022352 | 0.0005602
55 | 0.0034263 | 0.0008587
56 | 0.0057412 | 0.0014389
57 | 0.0027903 | 0.00069931
58 | 0.0018865 | 0.0004728
59 | 0.0033676 | 0.00084399
60 | 0.0035169 | 0.00088143
61 | 0.0032205 | 0.00080714
62 | 0.0027816 | 0.00069713
63 | 0.0031808 | 0.00079718
64 | 0.0031957 | 0.00080093
65 | 0.0065032 | 0.0016299
66 | 0.0040163 | 0.0010066
67 | 0.0038394 | 0.00096224
68 | 0.0045869 | 0.0011496
69 | 0.0022899 | 0.00057391
70 | 0.0027746 | 0.00069537
71 | 0.0027524 | 0.0006898
72 | 0.0023156 | 0.00058034
73 | 0.0027829 | 0.00069745
74 | 0.0018926 | 0.00047433
75 | 0.0021831 | 0.00054713
76 | 0.0017328 | 0.00043427
77 | 0.0021066 | 0.00052796
78 | 0.0019326 | 0.00048436
79 | 0.0020242 | 0.00050731
80 | 0.0026197 | 0.00065656
81 | 0.0023274 | 0.00058329
82 | 0.0020389 | 0.000511
83 | 0.0004589 | 0.00011501
84 | 0.0025086 | 0.00062871
85 | 0.00046377 | 0.00011623
86 | 0.0023809 | 0.0005967
87 | 0.0030889 | 0.00077415
88 | 0.00043571 | 0.0001092
89 | 0.0021964 | 0.00055046
90 | 0.0021602 | 0.0005414
91 | 0.00097517 | 0.0002444
92 | 0.0016846 | 0.00042219
93 | 0.0020216 | 0.00050666
94 | 0.00066907 | 0.00016769
95 | 0.0035347 | 0.00088587
96 | 0.00048611 | 0.00012183
97 | 0.0014283 | 0.00035796
98 | 0.0039763 | 0.00099656
99 | 0.0021289 | 0.00053356
100 | 0.0021588 | 0.00054105
101 | 0.00051744 | 0.00012968
102 | 0.0015923 | 0.00039906
103 | 0.00060449 | 0.0001515
104 | 0.0004947 | 0.00012398
105 | 0.0016891 | 0.00042333
106 | 0.00022607 | 5.6658e-05
107 | 0.00023291 | 5.8373e-05
108 | 0.00036844 | 9.2339e-05
109 | 0.00067012 | 0.00016795
110 | 0.0059936 | 0.0015021
111 | 0.0010702 | 0.00026821
112 | 0.0012608 | 0.00031599
113 | 0.00081232 | 0.00020359
114 | 0.0032634 | 0.00081788
115 | 0.0014236 | 0.0003568
116 | 0.0012757 | 0.00031972
117 | 0.0017811 | 0.00044639
118 | 0.0010058 | 0.00025208
119 | 0.00091417 | 0.00022911
120 | 0.001651 | 0.00041379
121 | 0.0024154 | 0.00060536
122 | 0.0009837 | 0.00024654
123 | 0.0026032 | 0.00065241
124 | 0.002438 | 0.00061103
125 | 0.00023169 | 5.8066e-05
126 | 0.00021077 | 5.2823e-05
127 | 0.00030316 | 7.5978e-05
128 | 0.00058785 | 0.00014733
129 | 0.00070681 | 0.00017714
130 | 0.00068693 | 0.00017216
131 | 0.00037129 | 9.3054e-05
132 | 0.0014647 | 0.00036708
133 | 0.0013139 | 0.00032928

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1