## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2272-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2272-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2272-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2272-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2272-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2272-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2272-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2272-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2272-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2272-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2272-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2272-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2272-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2272-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2272-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2272-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2272-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2272-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2272-5_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2272-5_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2272-5_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2272-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2272-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2272-5_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2272-5_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2272-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2272-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2272-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2272-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2272-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2272-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2272-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2272-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2272-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2272-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2272-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2272-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2272-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2272-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2272-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2272-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2272-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2272-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2272-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2272-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2272-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2272-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2272-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2272-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2272-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2272-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2272-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2272-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2272-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2272-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2272-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2272-5_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2272-5_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2272-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2272-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2272-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2272-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2272-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2272-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2272-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2272-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2272-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2272-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2272-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2272-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2272-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2272-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2272-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2272-5_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2272-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2272-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2272-5_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2272-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2272-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2272-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2272-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2272-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2272-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2272-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2272-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2272-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2272-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2272-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2272-5_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2272-5_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2272-5_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2272-5_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2272-5_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2272-5_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2272-5_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2272-5_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2272-5_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2272-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2272-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2272-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2272-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2272-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2272-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2272-5_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2272-5_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2272-5_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2272-5_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2272-5_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2272-5_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2272-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2272-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2272-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2272-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2272-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2272-5_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2272-5_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2272-5_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2272-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2272-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2272-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2272-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2272-5_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2272-5_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2272-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2272-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2272-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2272-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2272-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2272-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2272-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2272-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2272-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2272-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2272-5_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2272-5_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2272-5_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2272-5_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2272-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2272-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2272-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2272-5_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2272-5_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2272-5_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2272-5_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2272-5_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2272-5_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2272-5_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2272-5_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2272-5_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2272-5_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2272-5_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2272-5_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2272-5_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2272-5_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2272-5_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2272-5_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2272-5_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2272-5_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2272-5_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2272-5_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2272-5_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2272-5_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2272-5_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2272-5_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2272-5_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2272-5_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2272-5_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2272-5_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2272-5_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2272-5_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2272-5_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2272-5_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2272-5_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2272-5_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2272-5_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2272-5_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2272-5_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2272-5_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2272-5_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2272-5_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2272-5_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2272-5_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2272-5_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2272-5_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2272-5_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2272-5_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_MV_375_1_node_65 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2272-5_0_4_load_0 | 0 | 0.0043604 | 0.0010928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2272-5_0_4_load_1 | 1 | 0.0022753 | 0.00057024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2272-5_0_4_load_2 | 2 | 0.0025504 | 0.00063919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2272-5_0_4_load_3 | 3 | 0.0019083 | 0.00047827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2272-5_0_4_load_4 | 4 | 0.0027614 | 0.00069207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2272-5_0_4_load_54 | 6 | 0.0051498 | 0.0012907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2272-5_0_4_load_16 | 7 | 0.0034158 | 0.00085607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2272-5_0_4_load_17 | 8 | 0.0027036 | 0.00067758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2272-5_0_4_load_12 | 9 | 0.0018892 | 0.00047349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2272-5_0_4_load_5 | 10 | 0.00075911 | 0.00019025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2272-5_0_4_load_6 | 11 | 0.00056718 | 0.00014215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2272-5_0_4_load_8 | 13 | 0.00051901 | 0.00013008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2272-5_0_4_load_9 | 14 | 0.0018104 | 0.00045374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2272-5_0_4_load_10 | 15 | 0.00086179 | 0.00021599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2272-5_0_4_load_31 | 17 | 0.0004254 | 0.00010662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2272-5_0_4_load_109 | 18 | 0.00068879 | 0.00017263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2272-5_0_4_load_180 | 20 | 0.0014622 | 0.00036645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2272-5_0_4_load_139 | 23 | 0.0015381 | 0.00038548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2272-5_0_4_load_13 | 25 | 0.0005039 | 0.00012629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2272-5_0_4_load_15 | 26 | 0.0049067 | 0.0012297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2272-5_0_4_load_23 | 27 | 0.0028776 | 0.00072119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2272-5_0_4_load_24 | 29 | 0.0022362 | 0.00056043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2272-5_0_4_load_48 | 31 | 0.0023774 | 0.00059584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2272-5_0_4_load_49 | 32 | 0.0021069 | 0.00052804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2272-5_0_4_load_18 | 33 | 0.00049037 | 0.0001229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2272-5_0_4_load_19 | 34 | 0.00029694 | 7.4419e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2272-5_0_4_load_21 | 36 | 0.00011885 | 2.9787e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2272-5_0_4_load_22 | 37 | 0.000417 | 0.00010451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2272-5_0_4_load_67 | 38 | 0.0015083 | 0.00037802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2272-5_0_4_load_68 | 39 | 0.0016017 | 0.00040143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2272-5_0_4_load_66 | 40 | 0.00021095 | 5.2868e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2272-5_0_4_load_69 | 41 | 0.0018256 | 0.00045753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2272-5_0_4_load_70 | 42 | 0.0028644 | 0.00071789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2272-5_0_4_load_59 | 43 | 0.00033789 | 8.4683e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2272-5_0_4_load_33 | 44 | 0.00010865 | 2.723e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2272-5_0_4_load_44 | 45 | 0.00093847 | 0.0002352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2272-5_0_4_load_32 | 46 | 0.00044433 | 0.00011136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2272-5_0_4_load_25 | 47 | 0.004322 | 0.0010832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2272-5_0_4_load_34 | 48 | 0.0026712 | 0.00066947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2272-5_0_4_load_35 | 49 | 0.0034066 | 0.00085376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2272-5_0_4_load_26 | 50 | 0.00013702 | 3.434e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2272-5_0_4_load_27 | 51 | 0.00361 | 0.00090475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2272-5_0_4_load_29 | 52 | 0.0003069 | 7.6916e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2272-5_0_4_load_30 | 53 | 0.00014029 | 3.5161e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2272-5_0_4_load_36 | 54 | 0.00025466 | 6.3823e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2272-5_0_4_load_38 | 55 | 0.00027499 | 6.8918e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2272-5_0_4_load_123 | 56 | 0.0021685 | 0.00054348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2272-5_0_4_load_122 | 57 | 0.0021572 | 0.00054065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2272-5_0_4_load_37 | 58 | 0.00014116 | 3.5377e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2272-5_0_4_load_39 | 59 | 0.00027663 | 6.9331e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2272-5_0_4_load_40 | 60 | 0.00035936 | 9.0064e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2272-5_0_4_load_50 | 61 | 0.0029661 | 0.00074337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2272-5_0_4_load_51 | 62 | 0.00026663 | 6.6823e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2272-5_0_4_load_41 | 63 | 0.0029112 | 0.00072961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2272-5_0_4_load_42 | 64 | 0.00021981 | 5.5089e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2272-5_0_4_load_65 | 66 | 0.00079575 | 0.00019943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2272-5_0_4_load_45 | 67 | 0.0043416 | 0.0010881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2272-5_0_4_load_63 | 68 | 0.0036269 | 0.00090898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2272-5_0_4_load_56 | 70 | 0.00051294 | 0.00012855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2272-5_0_4_load_55 | 71 | 0.00069247 | 0.00017355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2272-5_0_4_load_60 | 72 | 0.0023556 | 0.00059036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2272-5_0_4_load_154 | 73 | 0.0025165 | 0.00063069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2272-5_0_4_load_57 | 74 | 0.0013896 | 0.00034826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2272-5_0_4_load_53 | 75 | 0.00044908 | 0.00011255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2272-5_0_4_load_155 | 76 | 0.0026955 | 0.00067556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2272-5_0_4_load_52 | 77 | 0.000726 | 0.00018195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2272-5_0_4_load_58 | 78 | 0.012024 | 0.0030134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2272-5_0_4_load_62 | 79 | 0.0028836 | 0.0007227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2272-5_0_4_load_64 | 80 | 0.0023541 | 0.00058999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2272-5_0_4_load_71 | 81 | 0.0017513 | 0.00043892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2272-5_0_4_load_72 | 82 | 0.0018535 | 0.00046453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2272-5_0_4_load_74 | 84 | 0.001316 | 0.00032982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2272-5_0_4_load_106 | 87 | 0.00076757 | 0.00019237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2272-5_0_4_load_186 | 88 | 0.0033895 | 0.00084949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2272-5_0_4_load_136 | 91 | 0.0018361 | 0.00046017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2272-5_0_4_load_168 | 93 | 0.0020484 | 0.00051338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2272-5_0_4_load_166 | 94 | 0.0020219 | 0.00050673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2272-5_0_4_load_131 | 95 | 0.0003424 | 8.5813e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2272-5_0_4_load_137 | 96 | 0.00030442 | 7.6296e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2272-5_0_4_load_77 | 97 | 0.0004555 | 0.00011416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2272-5_0_4_load_80 | 100 | 0.00045883 | 0.00011499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2272-5_0_4_load_81 | 101 | 0.00070872 | 0.00017762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2272-5_0_4_load_82 | 102 | 0.0003863 | 9.6816e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2272-5_0_4_load_181 | 103 | 0.00047746 | 0.00011966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2272-5_0_4_load_162 | 105 | 0.00057814 | 0.00014489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2272-5_0_4_load_158 | 106 | 0.00050914 | 0.0001276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2272-5_0_4_load_172 | 107 | 0.00056054 | 0.00014048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2272-5_0_4_load_163 | 108 | 0.0010252 | 0.00025693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2272-5_0_4_load_83 | 109 | 0.0015254 | 0.00038231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2272-5_0_4_load_84 | 110 | 0.0015121 | 0.00037898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2272-5_0_4_load_86 | 112 | 0.0018804 | 0.00047127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2272-5_0_4_load_87 | 113 | 0.0022545 | 0.00056504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2272-5_0_4_load_157 | 114 | 0.0024079 | 0.00060347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2272-5_0_4_load_149 | 115 | 0.00095168 | 0.00023851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2272-5_0_4_load_88 | 117 | 0.0011091 | 0.00027797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2272-5_0_4_load_90 | 119 | 0.0029723 | 0.00074493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2272-5_0_4_load_91 | 120 | 0.0011618 | 0.00029118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2272-5_0_4_load_159 | 121 | 0.0014265 | 0.00035752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2272-5_0_4_load_141 | 122 | 0.0017481 | 0.00043812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2272-5_0_4_load_92 | 123 | 0.0013419 | 0.0003363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2272-5_0_4_load_93 | 124 | 0.00024916 | 6.2446e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2272-5_0_4_load_94 | 125 | 0.0031459 | 0.00078843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2272-5_0_4_load_104 | 126 | 0.0020306 | 0.00050891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2272-5_0_4_load_95 | 128 | 0.0014745 | 0.00036955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2272-5_0_4_load_96 | 129 | 0.00062383 | 0.00015635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2272-5_0_4_load_97 | 130 | 0.00071271 | 0.00017862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2272-5_0_4_load_98 | 131 | 0.00098025 | 0.00024567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2272-5_0_4_load_99 | 132 | 0.0006443 | 0.00016148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2272-5_0_4_load_113 | 133 | 0.0010282 | 0.00025769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2272-5_0_4_load_161 | 134 | 0.00098273 | 0.00024629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2272-5_0_4_load_160 | 136 | 0.00091046 | 0.00022818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2272-5_0_4_load_100 | 137 | 0.0013921 | 0.00034889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2272-5_0_4_load_101 | 138 | 0.0030583 | 0.00076648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2272-5_0_4_load_107 | 140 | 0.00074459 | 0.00018661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2272-5_0_4_load_142 | 142 | 0.0025897 | 0.00064903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2272-5_0_4_load_143 | 143 | 0.00028559 | 7.1575e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2272-5_0_4_load_150 | 144 | 0.00034791 | 8.7195e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2272-5_0_4_load_120 | 146 | 0.00070176 | 0.00017588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2272-5_0_4_load_121 | 147 | 0.0014601 | 0.00036593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2272-5_0_4_load_110 | 148 | 0.00047403 | 0.0001188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2272-5_0_4_load_111 | 149 | 0.00015525 | 3.8909e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2272-5_0_4_load_115 | 151 | 0.00090032 | 0.00022564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2272-5_0_4_load_116 | 152 | 0.00049807 | 0.00012483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2272-5_0_4_load_130 | 154 | 0.006168 | 0.0015458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2272-5_0_4_load_126 | 155 | 0.0015512 | 0.00038876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2272-5_0_4_load_127 | 156 | 0.00090885 | 0.00022778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2272-5_0_4_load_117 | 157 | 0.00019806 | 4.9639e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2272-5_0_4_load_118 | 158 | 0.00090031 | 0.00022564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2272-5_0_4_load_119 | 159 | 0.0018814 | 0.00047153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2272-5_0_4_load_124 | 160 | 0.0075582 | 0.0018943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2272-5_0_4_load_148 | 161 | 0.0011678 | 0.00029268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2272-5_0_4_load_183 | 164 | 0.00034754 | 8.7101e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2272-5_0_4_load_184 | 165 | 0.0033623 | 0.00084267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2272-5_0_4_load_185 | 166 | 0.0034222 | 0.00085767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2272-5_0_4_load_140 | 167 | 0.0034516 | 0.00086506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2272-5_0_4_load_169 | 168 | 0.0017582 | 0.00044065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2272-5_0_4_load_170 | 169 | 0.0016801 | 0.00042107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2272-5_0_4_load_174 | 170 | 0.00029728 | 7.4506e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2272-5_0_4_load_171 | 171 | 0.001231 | 0.00030852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2272-5_0_4_load_173 | 172 | 0.00045387 | 0.00011375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2272-5_0_4_load_176 | 175 | 0.00022754 | 5.7028e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2272-5_0_4_load_177 | 176 | 0.00084564 | 0.00021194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2272-5_0_4_load_179 | 177 | 0.00036518 | 9.1524e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2272-5_0_4_load_152 | 178 | 0.0043532 | 0.001091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2272-5_0_4_load_144 | 180 | 0.0010485 | 0.00026278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2272-5_0_4_load_145 | 181 | 0.001019 | 0.00025538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2272-5_0_4_load_147 | 182 | 0.00087075 | 0.00021823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2272-5_0_4_load_156 | 183 | 0.0027163 | 0.00068077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2272-5_0_4_load_164 | 184 | 0.00021482 | 5.384e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2272-5_0_4_load_165 | 185 | 0.0025803 | 0.00064669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 52 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2272-5_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.000739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2272-5_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.01588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2272-5_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2272-5_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0040945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2272-5_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.012654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2272-5_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0083447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2272-5_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.024796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2272-5_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.018452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2272-5_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.033636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2272-5_0_4_line_9 |  | 7 | 27 | 0.015212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2272-5_0_4_line_10 |  | 8 | 28 | 0.033463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2272-5_0_4_line_11 |  | 9 | 25 | 0.004307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2272-5_0_4_line_12 |  | 10 | 11 | 0.021743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_2272-5_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.027389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_2272-5_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.037588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_2272-5_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.034707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2272-5_0_4_line_16 |  | 12 | 15 | 0.020756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2272-5_0_4_line_17 |  | 12 | 16 | 0.054663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2272-5_0_4_line_18 |  | 13 | 17 | 0.020925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_2272-5_0_4_line_19 |  | 14 | 18 | 0.0508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2272-5_0_4_line_20 |  | 15 | 19 | 0.028094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2272-5_0_4_line_21 |  | 16 | 20 | 0.020696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2272-5_0_4_line_22 |  | 17 | 21 | 0.031166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2272-5_0_4_line_23 |  | 18 | 22 | 0.017109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2272-5_0_4_line_24 |  | 19 | 23 | 0.018766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2272-5_0_4_line_25 |  | 19 | 24 | 0.003917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2272-5_0_4_line_26 |  | 21 | 53 | 0.060093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2272-5_0_4_line_27 |  | 21 | 50 | 0.0099078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_2272-5_0_4_line_28 |  | 22 | 140 | 0.007625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2272-5_0_4_line_29 |  | 22 | 139 | 0.057953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2272-5_0_4_line_30 |  | 23 | 167 | 0.0042496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2272-5_0_4_line_31 |  | 24 | 162 | 0.036179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2272-5_0_4_line_32 |  | 25 | 26 | 0.010953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2272-5_0_4_line_33 |  | 27 | 29 | 0.016546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2272-5_0_4_line_34 |  | 28 | 30 | 0.049871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2272-5_0_4_line_35 |  | 28 | 31 | 0.030988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2272-5_0_4_line_36 |  | 28 | 32 | 0.018778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2272-5_0_4_line_37 |  | 29 | 47 | 0.005857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2272-5_0_4_line_38 |  | 30 | 70 | 0.015257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2272-5_0_4_line_39 |  | 30 | 71 | 0.031411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2272-5_0_4_line_40 |  | 31 | 72 | 0.024746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2272-5_0_4_line_41 |  | 32 | 73 | 0.013599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2272-5_0_4_line_42 |  | 33 | 34 | 0.031478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2272-5_0_4_line_43 |  | 33 | 35 | 0.027789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2272-5_0_4_line_44 |  | 35 | 36 | 0.0036135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2272-5_0_4_line_45 |  | 35 | 37 | 0.02282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2272-5_0_4_line_46 |  | 36 | 43 | 0.0084603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2272-5_0_4_line_47 |  | 37 | 44 | 0.017109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2272-5_0_4_line_48 |  | 38 | 39 | 0.019897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2272-5_0_4_line_49 |  | 38 | 40 | 0.041174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2272-5_0_4_line_50 |  | 39 | 41 | 0.034165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2272-5_0_4_line_51 |  | 40 | 66 | 0.044409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2272-5_0_4_line_52 |  | 41 | 42 | 0.066016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2272-5_0_4_line_53 |  | 43 | 45 | 0.007067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2272-5_0_4_line_54 |  | 44 | 46 | 0.029348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2272-5_0_4_line_55 |  | 45 | 64 | 0.023355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2272-5_0_4_line_56 |  | 47 | 48 | 0.010978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2272-5_0_4_line_57 |  | 48 | 49 | 0.0034038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2272-5_0_4_line_58 |  | 49 | 56 | 0.021408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2272-5_0_4_line_59 |  | 50 | 51 | 0.028726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_2272-5_0_4_line_60 |  | 51 | 52 | 0.00040306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_2272-5_0_4_line_61 |  | 52 | 54 | 0.026041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_2272-5_0_4_line_62 |  | 54 | 55 | 0.00013494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2272-5_0_4_line_63 |  | 55 | 58 | 0.0023878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2272-5_0_4_line_64 |  | 56 | 57 | 0.0072334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2272-5_0_4_line_65 |  | 57 | 160 | 0.0147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2272-5_0_4_line_66 |  | 58 | 59 | 0.026366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2272-5_0_4_line_67 |  | 59 | 60 | 0.023551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2272-5_0_4_line_68 |  | 60 | 61 | 0.021121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2272-5_0_4_line_69 |  | 61 | 62 | 0.0019148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2272-5_0_4_line_70 |  | 62 | 77 | 0.023871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2272-5_0_4_line_71 |  | 63 | 64 | 0.03951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2272-5_0_4_line_72 |  | 63 | 65 | 0.017546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2272-5_0_4_line_73 |  | 64 | 66 | 0.087742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2272-5_0_4_line_74 |  | 65 | 67 | 0.021466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2272-5_0_4_line_75 |  | 67 | 68 | 0.00077254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2272-5_0_4_line_76 |  | 68 | 69 | 0.010242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2272-5_0_4_line_77 |  | 69 | 79 | 0.024639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2272-5_0_4_line_78 |  | 69 | 72 | 0.041912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2272-5_0_4_line_79 |  | 70 | 74 | 0.00079027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2272-5_0_4_line_80 |  | 71 | 75 | 0.013498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2272-5_0_4_line_81 |  | 73 | 76 | 0.019305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2272-5_0_4_line_82 |  | 74 | 78 | 0.036885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2272-5_0_4_line_83 |  | 75 | 77 | 0.0075665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2272-5_0_4_line_84 |  | 76 | 183 | 0.003277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2272-5_0_4_line_85 |  | 79 | 80 | 0.021635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2272-5_0_4_line_86 |  | 81 | 82 | 0.040332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2272-5_0_4_line_87 |  | 81 | 83 | 0.0054387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2272-5_0_4_line_88 |  | 82 | 84 | 0.028888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2272-5_0_4_line_89 |  | 83 | 85 | 0.029312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2272-5_0_4_line_90 |  | 83 | 86 | 0.022166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2272-5_0_4_line_91 |  | 84 | 87 | 0.022047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2272-5_0_4_line_92 |  | 85 | 88 | 0.024075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2272-5_0_4_line_93 |  | 85 | 89 | 0.013696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2272-5_0_4_line_94 |  | 86 | 90 | 0.003081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2272-5_0_4_line_95 |  | 86 | 91 | 0.02892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2272-5_0_4_line_96 |  | 87 | 92 | 0.017883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2272-5_0_4_line_97 |  | 89 | 93 | 0.034342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2272-5_0_4_line_98 |  | 89 | 94 | 0.010896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2272-5_0_4_line_99 |  | 90 | 95 | 0.017316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2272-5_0_4_line_100 |  | 91 | 96 | 0.025045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2272-5_0_4_line_101 |  | 92 | 146 | 0.0037162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2272-5_0_4_line_102 |  | 92 | 147 | 0.017535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2272-5_0_4_line_103 |  | 93 | 119 | 0.011334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2272-5_0_4_line_104 |  | 94 | 185 | 0.0026461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2272-5_0_4_line_105 |  | 97 | 98 | 0.010877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2272-5_0_4_line_106 |  | 98 | 102 | 0.030797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2272-5_0_4_line_107 |  | 98 | 103 | 0.082646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2272-5_0_4_line_108 |  | 99 | 100 | 0.024962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2272-5_0_4_line_109 |  | 99 | 101 | 0.010845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2272-5_0_4_line_110 |  | 100 | 104 | 0.026389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2272-5_0_4_line_111 |  | 101 | 105 | 0.022108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2272-5_0_4_line_112 |  | 102 | 104 | 0.021312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2272-5_0_4_line_113 |  | 103 | 106 | 0.078351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2272-5_0_4_line_114 |  | 104 | 107 | 0.13995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2272-5_0_4_line_115 |  | 105 | 108 | 0.013493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2272-5_0_4_line_116 |  | 106 | 179 | 0.060253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2272-5_0_4_line_117 |  | 107 | 171 | 0.060344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2272-5_0_4_line_118 |  | 108 | 184 | 0.0080011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2272-5_0_4_line_119 |  | 109 | 110 | 0.021945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2272-5_0_4_line_120 |  | 109 | 111 | 0.0155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2272-5_0_4_line_121 |  | 110 | 112 | 0.023475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2272-5_0_4_line_122 |  | 111 | 113 | 0.032029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2272-5_0_4_line_123 |  | 112 | 114 | 0.026533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2272-5_0_4_line_124 |  | 113 | 115 | 0.022117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2272-5_0_4_line_125 |  | 115 | 116 | 0.011338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2272-5_0_4_line_126 |  | 116 | 161 | 0.037539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2272-5_0_4_line_127 |  | 116 | 153 | 0.049542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2272-5_0_4_line_128 |  | 117 | 118 | 0.018463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2272-5_0_4_line_129 |  | 117 | 119 | 0.014828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2272-5_0_4_line_130 |  | 118 | 120 | 0.02551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2272-5_0_4_line_131 |  | 118 | 121 | 0.031994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2272-5_0_4_line_132 |  | 121 | 122 | 0.019609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2272-5_0_4_line_133 |  | 122 | 167 | 0.0186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2272-5_0_4_line_134 |  | 123 | 124 | 0.023611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2272-5_0_4_line_135 |  | 123 | 125 | 0.015776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2272-5_0_4_line_136 |  | 124 | 126 | 0.11813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2272-5_0_4_line_137 |  | 126 | 127 | 0.0213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2272-5_0_4_line_138 |  | 127 | 142 | 0.014781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2272-5_0_4_line_139 |  | 127 | 143 | 0.037535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2272-5_0_4_line_140 |  | 128 | 129 | 0.019497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2272-5_0_4_line_141 |  | 128 | 130 | 0.00057536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2272-5_0_4_line_142 |  | 129 | 131 | 0.012822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2272-5_0_4_line_143 |  | 130 | 132 | 0.021146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2272-5_0_4_line_144 |  | 131 | 133 | 0.018912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2272-5_0_4_line_145 |  | 132 | 134 | 0.001676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2272-5_0_4_line_146 |  | 133 | 135 | 0.01373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2272-5_0_4_line_147 |  | 134 | 136 | 0.017885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2272-5_0_4_line_148 |  | 135 | 155 | 0.0043181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2272-5_0_4_line_149 |  | 135 | 156 | 0.016805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2272-5_0_4_line_150 |  | 136 | 182 | 0.018781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2272-5_0_4_line_151 |  | 137 | 138 | 0.038367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2272-5_0_4_line_152 |  | 138 | 139 | 0.021873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2272-5_0_4_line_153 |  | 140 | 141 | 0.042927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2272-5_0_4_line_154 |  | 141 | 148 | 0.022784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2272-5_0_4_line_155 |  | 141 | 149 | 0.015738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2272-5_0_4_line_156 |  | 142 | 144 | 0.031553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2272-5_0_4_line_157 |  | 143 | 145 | 0.031458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2272-5_0_4_line_158 |  | 144 | 149 | 0.012643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2272-5_0_4_line_159 |  | 145 | 178 | 0.010417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2272-5_0_4_line_160 |  | 145 | 179 | 0.0415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2272-5_0_4_line_161 |  | 146 | 153 | 0.046101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2272-5_0_4_line_162 |  | 147 | 154 | 0.023404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2272-5_0_4_line_163 |  | 148 | 150 | 0.035139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2272-5_0_4_line_164 |  | 150 | 151 | 0.026427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2272-5_0_4_line_165 |  | 150 | 152 | 0.011067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2272-5_0_4_line_166 |  | 152 | 157 | 0.0068006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2272-5_0_4_line_167 |  | 153 | 155 | 0.028423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2272-5_0_4_line_168 |  | 157 | 158 | 0.039062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2272-5_0_4_line_169 |  | 158 | 159 | 0.017609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2272-5_0_4_line_170 |  | 162 | 163 | 0.018901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2272-5_0_4_line_171 |  | 162 | 164 | 0.029592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2272-5_0_4_line_172 |  | 163 | 165 | 0.017235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2272-5_0_4_line_173 |  | 163 | 166 | 0.009307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2272-5_0_4_line_174 |  | 168 | 169 | 0.023531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2272-5_0_4_line_175 |  | 169 | 170 | 0.10962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2272-5_0_4_line_176 |  | 170 | 173 | 0.060139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2272-5_0_4_line_177 |  | 170 | 172 | 0.013281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2272-5_0_4_line_178 |  | 171 | 172 | 0.037098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2272-5_0_4_line_179 |  | 173 | 174 | 0.089815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2272-5_0_4_line_180 |  | 174 | 177 | 0.051145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2272-5_0_4_line_181 |  | 175 | 176 | 0.02424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2272-5_0_4_line_182 |  | 176 | 177 | 0.087838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2272-5_0_4_line_183 |  | 180 | 181 | 0.0040865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2272-5_0_4_line_184 |  | 181 | 182 | 0.033461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2272-5_0_4_trafo_29 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 186 | 52 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2574059.1729 | 1189965.7583 | 2574059.4076 | 1189965.0575
1 | 2574059.1729 | 1189965.7583 | 2574054.1299 | 1189980.8166
2 | 2574063.6256 | 1189952.4627 | 2574059.4076 | 1189965.0575
3 | 2574052.8296 | 1189984.6992 | 2574054.1299 | 1189980.8166
4 | 2574067.644 | 1189940.4638 | 2574063.6256 | 1189952.4627
5 | 2574050.1797 | 1189992.6119 | 2574052.8296 | 1189984.6992
6 | 2574067.644 | 1189940.4638 | 2574090.9025 | 1189949.058
7 | 2574067.644 | 1189940.4638 | 2574050.3349 | 1189934.0709
8 | 2574067.644 | 1189940.4638 | 2574079.4044 | 1189908.9505
9 | 2574090.9025 | 1189949.058 | 2574105.1715 | 1189954.3305
10 | 2574018.945 | 1189922.4773 | 2574050.3349 | 1189934.0709
11 | 2574079.4044 | 1189908.9505 | 2574080.9103 | 1189904.9153
12 | 2574288.6937 | 1189662.9566 | 2574274.1536 | 1189679.1233
13 | 2574302.4659 | 1189639.7101 | 2574298.4848 | 1189650.2328 | 2574296.9951 | 1189653.1519 | 2574294.7738 | 1189656.1964 | 2574288.6937 | 1189662.9566
14 | 2574274.1536 | 1189679.1233 | 2574267.7931 | 1189686.1954 | 2574247.5261 | 1189705.6253
15 | 2574302.4659 | 1189639.7101 | 2574297.6135 | 1189639.1641 | 2574293.6949 | 1189637.6802 | 2574290.4616 | 1189635.9154 | 2574287.2246 | 1189633.328 | 2574274.8982 | 1189620.4787
16 | 2574302.4659 | 1189639.7101 | 2574307.6108 | 1189639.0987 | 2574312.8511 | 1189637.6309 | 2574316.5705 | 1189635.3693 | 2574321.2792 | 1189632.0168
17 | 2574344.8004 | 1189674.0461 | 2574319.1477 | 1189656.5361 | 2574302.4659 | 1189639.7101
18 | 2574247.5261 | 1189705.6253 | 2574232.4213 | 1189720.1063
19 | 2574239.7309 | 1189583.8201 | 2574274.8982 | 1189620.4787
20 | 2574343.3552 | 1189614.643 | 2574322.2573 | 1189631.3204 | 2574321.2792 | 1189632.0168
21 | 2574344.8004 | 1189674.0461 | 2574361.5132 | 1189661.839
22 | 2574209.9237 | 1189741.6747 | 2574232.4213 | 1189720.1063
23 | 2574227.8865 | 1189571.4734 | 2574239.7309 | 1189583.8201
24 | 2574343.3552 | 1189614.643 | 2574355.1517 | 1189629.2375
25 | 2574343.3552 | 1189614.643 | 2574346.602 | 1189612.439
26 | 2574209.9237 | 1189741.6747 | 2574236.7146 | 1189794.9317 | 2574236.9289 | 1189795.3576
27 | 2574209.9237 | 1189741.6747 | 2574202.7708 | 1189748.5305
28 | 2574227.8865 | 1189571.4734 | 2574222.5931 | 1189565.9853
29 | 2574227.8865 | 1189571.4734 | 2574200.7316 | 1189584.142 | 2574190.6272 | 1189589.444 | 2574183.3975 | 1189594.6559 | 2574177.3637 | 1189599.5846
30 | 2574357.8231 | 1189632.5425 | 2574355.1517 | 1189629.2375
31 | 2574317.4394 | 1189594.555 | 2574319.8568 | 1189594.5446 | 2574322.3853 | 1189595.5453 | 2574330.8083 | 1189607.0708 | 2574332.8281 | 1189608.574 | 2574336.769 | 1189609.9578 | 2574346.602 | 1189612.439
32 | 2574084.7397 | 1189894.6541 | 2574080.9103 | 1189904.9153
33 | 2574105.1715 | 1189954.3305 | 2574120.6922 | 1189960.0656
34 | 2574018.945 | 1189922.4773 | 2574030.1964 | 1189898.8046 | 2574042.974 | 1189878.8606
35 | 2574018.945 | 1189922.4773 | 2574016.7028 | 1189927.6787 | 2574011.459 | 1189942.2537 | 2574008.9091 | 1189951.752
36 | 2574018.945 | 1189922.4773 | 2574000.2038 | 1189921.3018
37 | 2574126.1862 | 1189962.0957 | 2574120.6922 | 1189960.0656
38 | 2574042.974 | 1189878.8606 | 2574029.5701 | 1189871.5726
39 | 2574042.974 | 1189878.8606 | 2574057.901 | 1189862.1757 | 2574064.5379 | 1189856.0626
40 | 2574008.9091 | 1189951.752 | 2574007.8197 | 1189955.8101 | 2574004.2678 | 1189976.0448
41 | 2573986.6316 | 1189920.4505 | 2574000.2038 | 1189921.3018
42 | 2574048.2301 | 1190163.6381 | 2574054.9199 | 1190194.3967
43 | 2574045.9021 | 1190136.3291 | 2574044.5597 | 1190146.7627 | 2574048.2301 | 1190163.6381
44 | 2574045.9021 | 1190136.3291 | 2574043.6054 | 1190133.5394
45 | 2574045.9021 | 1190136.3291 | 2574064.256 | 1190149.8904
46 | 2574038.2281 | 1190127.0079 | 2574043.6054 | 1190133.5394
47 | 2574064.256 | 1190149.8904 | 2574078.0164 | 1190160.0577
48 | 2573917.6114 | 1190216.6373 | 2573916.4686 | 1190219.7047 | 2573907.679 | 1190233.8143
49 | 2573930.9204 | 1190177.6859 | 2573923.8697 | 1190199.8396 | 2573917.6114 | 1190216.6373
50 | 2573887.6248 | 1190261.3503 | 2573898.1217 | 1190249.1562 | 2573907.679 | 1190233.8143
51 | 2573943.6936 | 1190135.157 | 2573938.077 | 1190154.8091 | 2573934.6336 | 1190166.019 | 2573930.9204 | 1190177.6859
52 | 2573887.6248 | 1190261.3503 | 2573859.1117 | 1190294.4733 | 2573844.7281 | 1190311.5285
53 | 2574033.7364 | 1190121.552 | 2574038.2281 | 1190127.0079
54 | 2574078.0164 | 1190160.0577 | 2574078.0164 | 1190160.0577 | 2574096.7884 | 1190182.6164
55 | 2574024.1881 | 1190100.2378 | 2574024.1881 | 1190100.2378 | 2574033.7364 | 1190121.552 | 2574033.7364 | 1190121.552
56 | 2574126.1862 | 1189962.0957 | 2574136.4836 | 1189965.9007 | 2574136.4836 | 1189965.9007
57 | 2574136.4836 | 1189965.9007 | 2574137.7343 | 1189962.7349
58 | 2574137.7343 | 1189962.7349 | 2574145.5999 | 1189942.8244
59 | 2574182.0322 | 1189768.4075 | 2574202.7708 | 1189748.5305
60 | 2574182.0322 | 1189768.4075 | 2574181.7412 | 1189768.6864
61 | 2574181.7412 | 1189768.6864 | 2574171.6485 | 1189778.3598 | 2574161.8382 | 1189785.3755
62 | 2574161.8382 | 1189785.3755 | 2574161.7285 | 1189785.454
63 | 2574159.7863 | 1189786.843 | 2574161.7285 | 1189785.454
64 | 2574148.2576 | 1189936.0969 | 2574145.5999 | 1189942.8244
65 | 2574153.6585 | 1189922.4254 | 2574148.2576 | 1189936.0969
66 | 2574159.7863 | 1189786.843 | 2574138.3399 | 1189802.1802
67 | 2574138.3399 | 1189802.1802 | 2574137.8035 | 1189802.5637 | 2574118.7287 | 1189815.2199
68 | 2574118.7287 | 1189815.2199 | 2574101.1294 | 1189826.8972
69 | 2574099.5339 | 1189827.9558 | 2574101.1294 | 1189826.8972
70 | 2574099.5339 | 1189827.9558 | 2574097.3435 | 1189829.4091 | 2574080.475 | 1189842.3192
71 | 2574014.9465 | 1190061.8243 | 2574024.1881 | 1190100.2378
72 | 2574003.0693 | 1190050.3144 | 2574011.1304 | 1190054.0479 | 2574014.9465 | 1190061.8243
73 | 2574024.1881 | 1190100.2378 | 2573943.6936 | 1190135.157
74 | 2574003.0693 | 1190050.3144 | 2574003.4273 | 1190044.9766 | 2574003.0173 | 1190028.8654
75 | 2574003.0173 | 1190028.8654 | 2574002.9976 | 1190028.0931
76 | 2574002.7371 | 1190017.8541 | 2574002.9976 | 1190028.0931
77 | 2574002.7371 | 1190017.8541 | 2573983.6484 | 1190008.6436 | 2573980.4371 | 1190007.3986
78 | 2574002.7371 | 1190017.8541 | 2574002.1239 | 1190010.1416 | 2574003.9803 | 1189977.6829 | 2574004.2678 | 1189976.0448
79 | 2574028.8758 | 1189871.1951 | 2574029.5701 | 1189871.5726
80 | 2574064.5379 | 1189856.0626 | 2574074.4663 | 1189846.9178
81 | 2573986.6316 | 1189920.4505 | 2573967.3648 | 1189919.242
82 | 2574028.8758 | 1189871.1951 | 2574026.9297 | 1189870.1369 | 2574007.437 | 1189868.0429 | 2573992.8357 | 1189864.3338
83 | 2574080.475 | 1189842.3192 | 2574074.4663 | 1189846.9178 | 2574074.4663 | 1189846.9178
84 | 2573964.0943 | 1189919.0368 | 2573967.3648 | 1189919.242
85 | 2573980.4371 | 1190007.3986 | 2573963.7427 | 1190000.9263 | 2573960.0834 | 1190000.2033
86 | 2574425.5403 | 1189564.6288 | 2574438.0598 | 1189558.918 | 2574443.4423 | 1189556.7938 | 2574449.5342 | 1189554.6999 | 2574454.5102 | 1189553.8115 | 2574459.9704 | 1189553.8103 | 2574463.7629 | 1189554.3329
87 | 2574420.5922 | 1189566.886 | 2574425.5403 | 1189564.6288
88 | 2574463.7629 | 1189554.3329 | 2574465.2126 | 1189554.5327 | 2574470.1299 | 1189555.968 | 2574474.2332 | 1189557.8403 | 2574477.4213 | 1189559.7277 | 2574486.6241 | 1189566.4141 | 2574488.8178 | 1189568.008
89 | 2574420.5922 | 1189566.886 | 2574438.6506 | 1189590.0097
90 | 2574401.0692 | 1189577.4865 | 2574420.5922 | 1189566.886
91 | 2574488.8178 | 1189568.008 | 2574503.6449 | 1189578.7812 | 2574506.5905 | 1189581.0521
92 | 2574421.431 | 1189588.2159 | 2574424.7593 | 1189583.6548 | 2574434.3008 | 1189592.8632 | 2574438.6506 | 1189590.0097
93 | 2574438.6506 | 1189590.0097 | 2574446.3801 | 1189599.9152 | 2574447.2527 | 1189600.6563
94 | 2574398.353 | 1189578.9545 | 2574401.0692 | 1189577.4865
95 | 2574401.0692 | 1189577.4865 | 2574392.6677 | 1189549.8139
96 | 2574520.7531 | 1189591.9706 | 2574506.5905 | 1189581.0521
97 | 2574437.1913 | 1189630.2818 | 2574443.693 | 1189620.6266 | 2574444.1438 | 1189619.0349 | 2574444.133 | 1189616.5337 | 2574442.0241 | 1189604.8809 | 2574447.2527 | 1189600.6563
98 | 2574447.2527 | 1189600.6563 | 2574447.8037 | 1189601.1209 | 2574449.2171 | 1189601.7151 | 2574450.7278 | 1189601.9088 | 2574452.8453 | 1189601.2994 | 2574457.5348 | 1189599.8259
99 | 2574398.353 | 1189578.9545 | 2574387.1487 | 1189585.6617 | 2574383.5419 | 1189587.9239
100 | 2574385.392 | 1189525.8494 | 2574392.6677 | 1189549.8139
101 | 2574520.7531 | 1189591.9706 | 2574523.7681 | 1189594.1432
102 | 2574520.7531 | 1189591.9706 | 2574535.0623 | 1189581.8348
103 | 2574437.1913 | 1189630.2818 | 2574442.0016 | 1189640.5444
104 | 2574460.0593 | 1189599.0328 | 2574457.5348 | 1189599.8259
105 | 2573919.2331 | 1189378.6458 | 2573917.3127 | 1189367.9401
106 | 2573919.2331 | 1189378.6458 | 2573890.389 | 1189367.8523
107 | 2573919.2331 | 1189378.6458 | 2574001.6757 | 1189384.4446
108 | 2573910.1107 | 1189327.7921 | 2573904.9201 | 1189331.9392 | 2573890.7878 | 1189343.5936
109 | 2573910.1107 | 1189327.7921 | 2573918.5879 | 1189321.0278
110 | 2573870.4287 | 1189360.383 | 2573890.7878 | 1189343.5936
111 | 2573935.5627 | 1189306.8735 | 2573928.0843 | 1189313.4503 | 2573918.5879 | 1189321.0278
112 | 2573870.4287 | 1189360.383 | 2573890.389 | 1189367.8523
113 | 2574043.9748 | 1189450.3968 | 2574001.6757 | 1189384.4446
114 | 2573870.4287 | 1189360.383 | 2573734.1414 | 1189328.5794
115 | 2573935.5627 | 1189306.8735 | 2573945.695 | 1189297.9626
116 | 2574085.0268 | 1189406.2935 | 2574043.9748 | 1189450.3968
117 | 2573675.403 | 1189342.3528 | 2573682.4541 | 1189341.1102 | 2573734.1414 | 1189328.5794
118 | 2573945.695 | 1189297.9626 | 2573951.7032 | 1189292.6787
119 | 2574689.4719 | 1189636.3192 | 2574676.4099 | 1189653.9532
120 | 2574667.1837 | 1189666.4087 | 2574676.4099 | 1189653.9532
121 | 2574689.4719 | 1189636.3192 | 2574693.874 | 1189630.3763 | 2574696.841 | 1189626.8952 | 2574699.7137 | 1189624.5484 | 2574703.1145 | 1189622.6663 | 2574706.7536 | 1189621.239
122 | 2574667.1837 | 1189666.4087 | 2574659.1741 | 1189660.4507 | 2574648.4554 | 1189654.0595 | 2574640.32 | 1189649.0247 | 2574640.32 | 1189649.0247
123 | 2574706.7536 | 1189621.239 | 2574706.7536 | 1189621.239 | 2574711.1496 | 1189620.2421 | 2574715.8082 | 1189620.0444 | 2574721.4551 | 1189620.8987 | 2574726.0598 | 1189622.3689 | 2574732.2018 | 1189625.328
124 | 2574620.6842 | 1189638.8656 | 2574624.483 | 1189640.5542 | 2574640.32 | 1189649.0247
125 | 2574610.3026 | 1189634.3113 | 2574611.7006 | 1189634.8723 | 2574620.6842 | 1189638.8656
126 | 2574610.3026 | 1189634.3113 | 2574600.7245 | 1189611.0619 | 2574598.6685 | 1189608.1803 | 2574592.4061 | 1189601.9216
127 | 2574563.9749 | 1189616.4214 | 2574570.3916 | 1189618.9731 | 2574593.0767 | 1189627.4143 | 2574610.3026 | 1189634.3113
128 | 2574413.0244 | 1189655.0986 | 2574416.6598 | 1189654.5938 | 2574420.3431 | 1189652.7993 | 2574428.8094 | 1189646.2643
129 | 2574442.0016 | 1189640.5444 | 2574438.6386 | 1189640.5588 | 2574435.6763 | 1189641.5498 | 2574431.9874 | 1189643.8113 | 2574428.8094 | 1189646.2643
130 | 2574406.7773 | 1189679.6384 | 2574410.3838 | 1189670.6181 | 2574411.9069 | 1189664.7974 | 2574412.8581 | 1189658.9903 | 2574413.0244 | 1189655.0986
131 | 2574381.8422 | 1189662.2584 | 2574413.0244 | 1189655.0986
132 | 2574381.8422 | 1189662.2584 | 2574369.5154 | 1189647.0079
133 | 2574369.5154 | 1189647.0079 | 2574357.8231 | 1189632.5425
134 | 2573990.5288 | 1189599.5509 | 2574007.6019 | 1189589.2386 | 2574010.7816 | 1189587.4157
135 | 2573990.5288 | 1189599.5509 | 2573983.1486 | 1189604.0086 | 2573977.4921 | 1189608.3884
136 | 2574109.4692 | 1189522.4821 | 2574010.7816 | 1189587.4157
137 | 2574122.6987 | 1189506.0385 | 2574117.7327 | 1189514.4979 | 2574109.4692 | 1189522.4821
138 | 2574122.6987 | 1189506.0385 | 2574136.052 | 1189512.3772
139 | 2574122.6987 | 1189506.0385 | 2574121.2785 | 1189486.312 | 2574121.6942 | 1189468.5599
140 | 2574509.935 | 1189697.0057 | 2574520.0615 | 1189680.345
141 | 2574509.935 | 1189697.0057 | 2574509.6361 | 1189697.4973
142 | 2574520.0615 | 1189680.345 | 2574521.7972 | 1189677.4893 | 2574527.3234 | 1189669.787
143 | 2574498.6529 | 1189715.5675 | 2574509.6361 | 1189697.4973
144 | 2574527.3234 | 1189669.787 | 2574538.3482 | 1189654.4205
145 | 2574497.7823 | 1189716.9997 | 2574498.6529 | 1189715.5675
146 | 2574547.5084 | 1189644.5399 | 2574545.5979 | 1189645.3929 | 2574543.6148 | 1189647.08 | 2574538.3482 | 1189654.4205
147 | 2574488.493 | 1189732.283 | 2574497.7823 | 1189716.9997
148 | 2574547.5084 | 1189644.5399 | 2574548.6956 | 1189640.3881
149 | 2574562.9995 | 1189650.5547 | 2574552.621 | 1189645.2851 | 2574549.8191 | 1189644.5522 | 2574547.5084 | 1189644.5399
150 | 2574488.493 | 1189732.283 | 2574488.493 | 1189732.283 | 2574483.5995 | 1189736.3839 | 2574476.2383 | 1189737.6382 | 2574471.4923 | 1189736.3084
151 | 2574173.5585 | 1189653.8391 | 2574172.6218 | 1189652.7222 | 2574171.3013 | 1189647.1583 | 2574175.5662 | 1189637.0678 | 2574175.2613 | 1189631.8108 | 2574170.2476 | 1189623.9728 | 2574168.9426 | 1189620.2431 | 2574168.7094 | 1189618.545
152 | 2574177.3637 | 1189599.5846 | 2574173.9173 | 1189603.2126 | 2574170.9283 | 1189606.8385 | 2574169.0101 | 1189611.1714 | 2574168.3993 | 1189616.2878 | 2574168.7094 | 1189618.545
153 | 2574190.1609 | 1189538.0855 | 2574198.5894 | 1189543.7631 | 2574207.7186 | 1189551.0053 | 2574218.02 | 1189561.244 | 2574222.5931 | 1189565.9853
154 | 2574190.1609 | 1189538.0855 | 2574195.0001 | 1189530.2604 | 2574198.1403 | 1189522.8095 | 2574201.2515 | 1189518.2768
155 | 2574190.1609 | 1189538.0855 | 2574180.7964 | 1189532.8788 | 2574176.2504 | 1189530.7419
156 | 2574136.052 | 1189512.3772 | 2574138.4333 | 1189513.5076 | 2574164.79 | 1189525.4043
157 | 2574109.6438 | 1189439.5376 | 2574121.7031 | 1189468.1783 | 2574121.6942 | 1189468.5599
158 | 2574176.2504 | 1189530.7419 | 2574167.4388 | 1189526.5999 | 2574164.79 | 1189525.4043
159 | 2574109.6438 | 1189439.5376 | 2574109.9176 | 1189429.1243
160 | 2574085.0268 | 1189406.2935 | 2574096.0489 | 1189424.333 | 2574109.6438 | 1189439.5376
161 | 2574563.9749 | 1189616.4214 | 2574549.2288 | 1189609.8808 | 2574538.948 | 1189604.2884 | 2574529.9555 | 1189598.6015 | 2574523.7681 | 1189594.1432
162 | 2574555.5088 | 1189570.6365 | 2574552.575 | 1189571.9909 | 2574542.148 | 1189576.8157 | 2574535.0623 | 1189581.8348
163 | 2574227.0672 | 1189494.8474 | 2574217.1727 | 1189501.1046 | 2574202.0052 | 1189517.1787 | 2574201.2515 | 1189518.2768
164 | 2574227.0672 | 1189494.8474 | 2574248.6823 | 1189479.5571
165 | 2574227.0672 | 1189494.8474 | 2574234.0104 | 1189503.4661
166 | 2574234.0104 | 1189503.4661 | 2574238.2768 | 1189508.7619
167 | 2574563.9749 | 1189616.4214 | 2574548.6956 | 1189640.3881
168 | 2574266.4903 | 1189523.4237 | 2574253.6043 | 1189506.7614 | 2574251.4526 | 1189504.7362 | 2574249.6084 | 1189505.0444 | 2574243.0851 | 1189509.6639 | 2574241.2405 | 1189509.8719 | 2574239.3026 | 1189509.6802 | 2574238.2768 | 1189508.7619 | 2574238.2768 | 1189508.7619
169 | 2574277.2628 | 1189537.3533 | 2574266.4903 | 1189523.4237
170 | 2574317.4394 | 1189594.555 | 2574318.2476 | 1189589.2042 | 2574319.0739 | 1189588.0556 | 2574328.8349 | 1189580.9098
171 | 2574294.4852 | 1189582.1917 | 2574305.6368 | 1189595.1172 | 2574307.7628 | 1189596.5088 | 2574310.9894 | 1189596.695 | 2574314.6146 | 1189595.5788 | 2574317.4394 | 1189594.555
172 | 2574328.8349 | 1189580.9098 | 2574318.2295 | 1189567.3038
173 | 2574328.8349 | 1189580.9098 | 2574332.8301 | 1189586.0287 | 2574335.1031 | 1189584.3513
174 | 2573616.698 | 1189218.3354 | 2573608.046 | 1189240.2179
175 | 2573625.4464 | 1189348.4515 | 2573608.046 | 1189240.2179
176 | 2573565.3299 | 1189348.254 | 2573610.8248 | 1189349.1086 | 2573625.4464 | 1189348.4515
177 | 2573625.4464 | 1189348.4515 | 2573634.4236 | 1189348.0481 | 2573638.692 | 1189347.5701
178 | 2573675.403 | 1189342.3528 | 2573658.1907 | 1189345.3862 | 2573638.692 | 1189347.5701
179 | 2573565.3299 | 1189348.254 | 2573475.5187 | 1189347.4633
180 | 2573475.5187 | 1189347.4633 | 2573472.9148 | 1189353.5781 | 2573447.5219 | 1189390.1661
181 | 2573348.3289 | 1189342.2142 | 2573356.8655 | 1189343.4565 | 2573372.4385 | 1189344.5814
182 | 2573372.4385 | 1189344.5814 | 2573447.5219 | 1189390.1661
183 | 2574441.155 | 1189722.4472 | 2574437.3061 | 1189721.0851 | 2574437.3025 | 1189721.0843
184 | 2574441.155 | 1189722.4472 | 2574447.5479 | 1189724.7098 | 2574467.6413 | 1189735.2293 | 2574471.4923 | 1189736.3084

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2574059.1729 | 1189965.7583
1 | 2574059.4076 | 1189965.0575
2 | 2574054.1299 | 1189980.8166
3 | 2574063.6256 | 1189952.4627
4 | 2574052.8296 | 1189984.6992
5 | 2574067.644 | 1189940.4638
6 | 2574050.1797 | 1189992.6119
7 | 2574090.9025 | 1189949.058
8 | 2574050.3349 | 1189934.0709
9 | 2574079.4044 | 1189908.9505
10 | 2574288.6937 | 1189662.9566
11 | 2574274.1536 | 1189679.1233
12 | 2574302.4659 | 1189639.7101
13 | 2574247.5261 | 1189705.6253
14 | 2574274.8982 | 1189620.4787
15 | 2574321.2792 | 1189632.0168
16 | 2574344.8004 | 1189674.0461
17 | 2574232.4213 | 1189720.1063
18 | 2574239.7309 | 1189583.8201
19 | 2574343.3552 | 1189614.643
20 | 2574361.5132 | 1189661.839
21 | 2574209.9237 | 1189741.6747
22 | 2574227.8865 | 1189571.4734
23 | 2574355.1517 | 1189629.2375
24 | 2574346.602 | 1189612.439
25 | 2574080.9103 | 1189904.9153
26 | 2574084.7397 | 1189894.6541
27 | 2574105.1715 | 1189954.3305
28 | 2574018.945 | 1189922.4773
29 | 2574120.6922 | 1189960.0656
30 | 2574042.974 | 1189878.8606
31 | 2574008.9091 | 1189951.752
32 | 2574000.2038 | 1189921.3018
33 | 2574048.2301 | 1190163.6381
34 | 2574054.9199 | 1190194.3967
35 | 2574045.9021 | 1190136.3291
36 | 2574043.6054 | 1190133.5394
37 | 2574064.256 | 1190149.8904
38 | 2573917.6114 | 1190216.6373
39 | 2573907.679 | 1190233.8143
40 | 2573930.9204 | 1190177.6859
41 | 2573887.6248 | 1190261.3503
42 | 2573844.7281 | 1190311.5285
43 | 2574038.2281 | 1190127.0079
44 | 2574078.0164 | 1190160.0577
45 | 2574033.7364 | 1190121.552
46 | 2574096.7884 | 1190182.6164
47 | 2574126.1862 | 1189962.0957
48 | 2574136.4836 | 1189965.9007
49 | 2574137.7343 | 1189962.7349
50 | 2574202.7708 | 1189748.5305
51 | 2574182.0322 | 1189768.4075
52 | 2574181.7412 | 1189768.6864
53 | 2574236.9289 | 1189795.3576
54 | 2574161.8382 | 1189785.3755
55 | 2574161.7285 | 1189785.454
56 | 2574145.5999 | 1189942.8244
57 | 2574148.2576 | 1189936.0969
58 | 2574159.7863 | 1189786.843
59 | 2574138.3399 | 1189802.1802
60 | 2574118.7287 | 1189815.2199
61 | 2574101.1294 | 1189826.8972
62 | 2574099.5339 | 1189827.9558
63 | 2574014.9465 | 1190061.8243
64 | 2574024.1881 | 1190100.2378
65 | 2574003.0693 | 1190050.3144
66 | 2573943.6936 | 1190135.157
67 | 2574003.0173 | 1190028.8654
68 | 2574002.9976 | 1190028.0931
69 | 2574002.7371 | 1190017.8541
70 | 2574029.5701 | 1189871.5726
71 | 2574064.5379 | 1189856.0626
72 | 2574004.2678 | 1189976.0448
73 | 2573986.6316 | 1189920.4505
74 | 2574028.8758 | 1189871.1951
75 | 2574074.4663 | 1189846.9178
76 | 2573967.3648 | 1189919.242
77 | 2574080.475 | 1189842.3192
78 | 2573992.8357 | 1189864.3338
79 | 2573980.4371 | 1190007.3986
80 | 2573960.0834 | 1190000.2033
81 | 2574425.5403 | 1189564.6288
82 | 2574463.7629 | 1189554.3329
83 | 2574420.5922 | 1189566.886
84 | 2574488.8178 | 1189568.008
85 | 2574438.6506 | 1189590.0097
86 | 2574401.0692 | 1189577.4865
87 | 2574506.5905 | 1189581.0521
88 | 2574421.431 | 1189588.2159
89 | 2574447.2527 | 1189600.6563
90 | 2574398.353 | 1189578.9545
91 | 2574392.6677 | 1189549.8139
92 | 2574520.7531 | 1189591.9706
93 | 2574437.1913 | 1189630.2818
94 | 2574457.5348 | 1189599.8259
95 | 2574383.5419 | 1189587.9239
96 | 2574385.392 | 1189525.8494
97 | 2573917.3127 | 1189367.9401
98 | 2573919.2331 | 1189378.6458
99 | 2573910.1107 | 1189327.7921
100 | 2573890.7878 | 1189343.5936
101 | 2573918.5879 | 1189321.0278
102 | 2573890.389 | 1189367.8523
103 | 2574001.6757 | 1189384.4446
104 | 2573870.4287 | 1189360.383
105 | 2573935.5627 | 1189306.8735
106 | 2574043.9748 | 1189450.3968
107 | 2573734.1414 | 1189328.5794
108 | 2573945.695 | 1189297.9626
109 | 2574676.4099 | 1189653.9532
110 | 2574689.4719 | 1189636.3192
111 | 2574667.1837 | 1189666.4087
112 | 2574706.7536 | 1189621.239
113 | 2574640.32 | 1189649.0247
114 | 2574732.2018 | 1189625.328
115 | 2574620.6842 | 1189638.8656
116 | 2574610.3026 | 1189634.3113
117 | 2574428.8094 | 1189646.2643
118 | 2574413.0244 | 1189655.0986
119 | 2574442.0016 | 1189640.5444
120 | 2574406.7773 | 1189679.6384
121 | 2574381.8422 | 1189662.2584
122 | 2574369.5153 | 1189647.0079
123 | 2573990.5288 | 1189599.5509
124 | 2574010.7816 | 1189587.4157
125 | 2573977.4921 | 1189608.3884
126 | 2574109.4692 | 1189522.4821
127 | 2574122.6987 | 1189506.0385
128 | 2574509.935 | 1189697.0057
129 | 2574520.0615 | 1189680.345
130 | 2574509.6361 | 1189697.4973
131 | 2574527.3234 | 1189669.787
132 | 2574498.6529 | 1189715.5675
133 | 2574538.3482 | 1189654.4205
134 | 2574497.7823 | 1189716.9997
135 | 2574547.5084 | 1189644.5399
136 | 2574488.493 | 1189732.283
137 | 2574173.5585 | 1189653.8391
138 | 2574168.7094 | 1189618.545
139 | 2574177.3637 | 1189599.5846
140 | 2574222.5931 | 1189565.9853
141 | 2574190.1609 | 1189538.0855
142 | 2574136.052 | 1189512.3772
143 | 2574121.6942 | 1189468.5599
144 | 2574164.79 | 1189525.4043
145 | 2574109.6438 | 1189439.5376
146 | 2574523.7681 | 1189594.1432
147 | 2574535.0623 | 1189581.8348
148 | 2574201.2515 | 1189518.2768
149 | 2574176.2504 | 1189530.7419
150 | 2574227.0672 | 1189494.8474
151 | 2574248.6823 | 1189479.5571
152 | 2574234.0104 | 1189503.4661
153 | 2574563.9749 | 1189616.4214
154 | 2574555.5088 | 1189570.6365
155 | 2574548.6956 | 1189640.3881
156 | 2574562.9995 | 1189650.5547
157 | 2574238.2768 | 1189508.7619
158 | 2574266.4903 | 1189523.4237
159 | 2574277.2628 | 1189537.3533
160 | 2574153.6585 | 1189922.4254
161 | 2574592.4061 | 1189601.9216
162 | 2574317.4394 | 1189594.555
163 | 2574328.8349 | 1189580.9098
164 | 2574294.4852 | 1189582.1917
165 | 2574318.2295 | 1189567.3038
166 | 2574335.1031 | 1189584.3513
167 | 2574357.8231 | 1189632.5425
168 | 2573616.698 | 1189218.3354
169 | 2573608.046 | 1189240.2179
170 | 2573625.4464 | 1189348.4515
171 | 2573675.403 | 1189342.3528
172 | 2573638.692 | 1189347.5701
173 | 2573565.3299 | 1189348.254
174 | 2573475.5187 | 1189347.4633
175 | 2573348.3289 | 1189342.2142
176 | 2573372.4385 | 1189344.5814
177 | 2573447.5219 | 1189390.1661
178 | 2574109.9176 | 1189429.1243
179 | 2574085.0268 | 1189406.2935
180 | 2574437.3025 | 1189721.0843
181 | 2574441.155 | 1189722.4472
182 | 2574471.4923 | 1189736.3084
183 | 2573964.0943 | 1189919.0368
184 | 2573951.7032 | 1189292.6787
185 | 2574460.0593 | 1189599.0328
186 | 2574209.9237 | 1189741.6747

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97347 | -0.50996 | 0.0043604 | 0.0010928
1 | 0.97348 | -0.50975 | 0.0022753 | 0.00057024
2 | 0.97331 | -0.51301 | 0.0025504 | 0.00063919
3 | 0.97369 | -0.50558 | 0.0019083 | 0.00047827
4 | 0.97328 | -0.51361 | 0.0027614 | 0.00069207
5 | 0.97391 | -0.50116 | 0 | 0
6 | 0.97324 | -0.5144 | 0.0051498 | 0.0012907
7 | 0.9732 | -0.51521 | 0.0034158 | 0.00085607
8 | 0.9749 | -0.48181 | 0.0027036 | 0.00067758
9 | 0.97368 | -0.50567 | 0.0018892 | 0.00047349
10 | 0.99198 | -0.15211 | 0.00075911 | 0.00019025
11 | 0.99313 | -0.13018 | 0.00056718 | 0.00014215
12 | 0.99054 | -0.17962 | 0 | 0
13 | 0.99512 | -0.092209 | 0.00051901 | 0.00013008
14 | 0.98928 | -0.2039 | 0.0018104 | 0.00045374
15 | 0.98915 | -0.20637 | 0.00086179 | 0.00021599
16 | 0.99047 | -0.18104 | 0 | 0
17 | 0.99624 | -0.071039 | 0.0004254 | 0.00010662
18 | 0.98753 | -0.23792 | 0.00068879 | 0.00017263
19 | 0.98728 | -0.24225 | 0 | 0
20 | 0.99044 | -0.18158 | 0.0014622 | 0.00036645
21 | 0.99791 | -0.039479 | 0 | 0
22 | 0.98695 | -0.24919 | 0 | 0
23 | 0.98615 | -0.2639 | 0.0015381 | 0.00038548
24 | 0.98725 | -0.24275 | 0 | 0
25 | 0.97366 | -0.5061 | 0.0005039 | 0.00012629
26 | 0.97361 | -0.50709 | 0.0049067 | 0.0012297
27 | 0.97281 | -0.52288 | 0.0028776 | 0.00072119
28 | 0.97676 | -0.44516 | 0 | 0
29 | 0.97243 | -0.53036 | 0.0022362 | 0.00056043
30 | 0.98154 | -0.35185 | 0 | 0
31 | 0.97581 | -0.46389 | 0.0023774 | 0.00059584
32 | 0.97659 | -0.44861 | 0.0021069 | 0.00052804
33 | 0.97264 | -0.52636 | 0.00049037 | 0.0001229
34 | 0.97263 | -0.52654 | 0.00029694 | 7.4419e-05
35 | 0.97266 | -0.52596 | 0 | 0
36 | 0.97267 | -0.52584 | 0.00011885 | 2.9787e-05
37 | 0.97264 | -0.52637 | 0.000417 | 0.00010451
38 | 0.97141 | -0.55066 | 0.0015083 | 0.00037802
39 | 0.97129 | -0.55298 | 0.0016017 | 0.00040143
40 | 0.97171 | -0.54473 | 0.00021095 | 5.2868e-05
41 | 0.97114 | -0.55594 | 0.0018256 | 0.00045753
42 | 0.97097 | -0.55944 | 0.0028644 | 0.00071789
43 | 0.97268 | -0.52555 | 0.00033789 | 8.4683e-05
44 | 0.97263 | -0.52654 | 0.00010865 | 2.723e-05
45 | 0.97269 | -0.52526 | 0.00093847 | 0.0002352
46 | 0.97262 | -0.52678 | 0.00044433 | 0.00011136
47 | 0.97231 | -0.53276 | 0.004322 | 0.0010832
48 | 0.97213 | -0.5364 | 0.0026712 | 0.00066947
49 | 0.97208 | -0.53736 | 0.0034066 | 0.00085376
50 | 0.99844 | -0.029455 | 0.00013702 | 3.434e-05
51 | 0.99998 | -0.00041945 | 0.00361 | 0.00090475
52 | 1 | 0 | -0.24929 | -0.063995
53 | 0.9979 | -0.039627 | 0.00014029 | 3.5161e-05
54 | 0.9985 | -0.028015 | 0.00025466 | 6.3823e-05
55 | 0.99849 | -0.028305 | 0.00027499 | 6.8918e-05
56 | 0.97184 | -0.54205 | 0.0021685 | 0.00054348
57 | 0.97178 | -0.54335 | 0.0021572 | 0.00054065
58 | 0.99822 | -0.033429 | 0.00014116 | 3.5377e-05
59 | 0.9952 | -0.090138 | 0.00027663 | 6.9331e-05
60 | 0.99252 | -0.14097 | 0.00035936 | 9.0064e-05
61 | 0.99012 | -0.18665 | 0.0029661 | 0.00074337
62 | 0.98991 | -0.1907 | 0.00026663 | 6.6823e-05
63 | 0.97321 | -0.51503 | 0.0029112 | 0.00072961
64 | 0.97276 | -0.5239 | 0.00021981 | 5.5089e-05
65 | 0.97346 | -0.51016 | 0 | 0
66 | 0.97204 | -0.53816 | 0.00079575 | 0.00019943
67 | 0.97376 | -0.50419 | 0.0043416 | 0.0010881
68 | 0.97378 | -0.50392 | 0.0036269 | 0.00090898
69 | 0.974 | -0.49957 | 0 | 0
70 | 0.98135 | -0.3557 | 0.00051294 | 0.00012855
71 | 0.98496 | -0.28568 | 0.00069247 | 0.00017355
72 | 0.9751 | -0.47779 | 0.0023556 | 0.00059036
73 | 0.97649 | -0.45058 | 0.0025165 | 0.00063069
74 | 0.98134 | -0.35589 | 0.0013896 | 0.00034826
75 | 0.98644 | -0.25722 | 0.00044908 | 0.00011255
76 | 0.97639 | -0.45249 | 0.0026955 | 0.00067556
77 | 0.98727 | -0.24124 | 0.000726 | 0.00018195
78 | 0.98093 | -0.36392 | 0.012024 | 0.0030134
79 | 0.97388 | -0.50195 | 0.0028836 | 0.0007227
80 | 0.97383 | -0.50288 | 0.0023541 | 0.00058999
81 | 0.97647 | -0.45216 | 0.0017513 | 0.00043892
82 | 0.97508 | -0.47929 | 0.0018535 | 0.00046453
83 | 0.97666 | -0.44834 | 0 | 0
84 | 0.97414 | -0.49778 | 0.001316 | 0.00032982
85 | 0.97778 | -0.42641 | 0 | 0
86 | 0.97661 | -0.44934 | 0 | 0
87 | 0.97345 | -0.51139 | 0.00076757 | 0.00019237
88 | 0.97771 | -0.4279 | 0.0033895 | 0.00084949
89 | 0.97835 | -0.41534 | 0 | 0
90 | 0.97661 | -0.44936 | 0 | 0
91 | 0.97655 | -0.45048 | 0.0018361 | 0.00046017
92 | 0.97291 | -0.52218 | 0 | 0
93 | 0.97992 | -0.38476 | 0.0020484 | 0.00051338
94 | 0.9783 | -0.41625 | 0.0020219 | 0.00050673
95 | 0.9766 | -0.44947 | 0.0003424 | 8.5813e-05
96 | 0.97655 | -0.45062 | 0.00030442 | 7.6296e-05
97 | 0.97974 | -0.38989 | 0.0004555 | 0.00011416
98 | 0.97974 | -0.3898 | 0 | 0
99 | 0.9791 | -0.40248 | 0 | 0
100 | 0.97916 | -0.40133 | 0.00045883 | 0.00011499
101 | 0.97907 | -0.40298 | 0.00070872 | 0.00017762
102 | 0.97944 | -0.39586 | 0.0003863 | 9.6816e-05
103 | 0.98061 | -0.3729 | 0.00047746 | 0.00011966
104 | 0.97923 | -0.3999 | 0 | 0
105 | 0.97904 | -0.40371 | 0.00057814 | 0.00014489
106 | 0.98146 | -0.35622 | 0.00050914 | 0.0001276
107 | 0.97827 | -0.41884 | 0.00056054 | 0.00014048
108 | 0.97902 | -0.40401 | 0.0010252 | 0.00025693
109 | 0.97059 | -0.56798 | 0.0015254 | 0.00038231
110 | 0.97047 | -0.57034 | 0.0015121 | 0.00037898
111 | 0.9707 | -0.56588 | 0 | 0
112 | 0.97038 | -0.5722 | 0.0018804 | 0.00047127
113 | 0.97091 | -0.56154 | 0.0022545 | 0.00056504
114 | 0.97032 | -0.57339 | 0.0024079 | 0.00060347
115 | 0.97111 | -0.55762 | 0.00095168 | 0.00023851
116 | 0.97122 | -0.55541 | 0 | 0
117 | 0.9812 | -0.35977 | 0.0011091 | 0.00027797
118 | 0.98215 | -0.34136 | 0 | 0
119 | 0.98045 | -0.37427 | 0.0029723 | 0.00074493
120 | 0.98212 | -0.3419 | 0.0011618 | 0.00029118
121 | 0.98382 | -0.30889 | 0.0014265 | 0.00035752
122 | 0.98488 | -0.28854 | 0.0017481 | 0.00043812
123 | 0.98293 | -0.32739 | 0.0013419 | 0.0003363
124 | 0.98303 | -0.32547 | 0.00024916 | 6.2446e-05
125 | 0.98289 | -0.32828 | 0.0031459 | 0.00078843
126 | 0.98355 | -0.31538 | 0.0020306 | 0.00050891
127 | 0.98368 | -0.31278 | 0 | 0
128 | 0.97085 | -0.56288 | 0.0014745 | 0.00036955
129 | 0.97099 | -0.56011 | 0.00062383 | 0.00015635
130 | 0.97084 | -0.56294 | 0.00071271 | 0.00017862
131 | 0.97109 | -0.55815 | 0.00098025 | 0.00024567
132 | 0.97074 | -0.56508 | 0.0006443 | 0.00016148
133 | 0.97125 | -0.55491 | 0.0010282 | 0.00025769
134 | 0.97073 | -0.56523 | 0.00098273 | 0.00024629
135 | 0.97138 | -0.55229 | 0 | 0
136 | 0.97066 | -0.56651 | 0.00091046 | 0.00022818
137 | 0.98657 | -0.25651 | 0.0013921 | 0.00034889
138 | 0.98662 | -0.25555 | 0.0030583 | 0.00076648
139 | 0.98671 | -0.25381 | 0 | 0
140 | 0.98672 | -0.25361 | 0.00074459 | 0.00018661
141 | 0.98547 | -0.27795 | 0 | 0
142 | 0.984 | -0.30648 | 0.0025897 | 0.00064903
143 | 0.98309 | -0.32422 | 0.00028559 | 7.1575e-05
144 | 0.98477 | -0.29156 | 0.00034791 | 8.7195e-05
145 | 0.98261 | -0.33366 | 0 | 0
146 | 0.97282 | -0.5239 | 0.00070176 | 0.00017588
147 | 0.97278 | -0.52465 | 0.0014601 | 0.00036593
148 | 0.98536 | -0.27994 | 0.00047403 | 0.0001188
149 | 0.98508 | -0.28552 | 0.00015525 | 3.8909e-05
150 | 0.98522 | -0.2827 | 0 | 0
151 | 0.9852 | -0.28313 | 0.00090032 | 0.00022564
152 | 0.98519 | -0.28339 | 0.00049807 | 0.00012483
153 | 0.97177 | -0.5447 | 0 | 0
154 | 0.97265 | -0.5273 | 0.006168 | 0.0015458
155 | 0.97143 | -0.5514 | 0.0015512 | 0.00038876
156 | 0.97137 | -0.55258 | 0.00090885 | 0.00022778
157 | 0.98517 | -0.28376 | 0.00019806 | 4.9639e-05
158 | 0.98507 | -0.28571 | 0.00090031 | 0.00022564
159 | 0.98504 | -0.2863 | 0.0018814 | 0.00047153
160 | 0.97167 | -0.5454 | 0.0075582 | 0.0018943
161 | 0.97118 | -0.55622 | 0.0011678 | 0.00029268
162 | 0.98702 | -0.24737 | 0 | 0
163 | 0.9869 | -0.24966 | 0 | 0
164 | 0.98701 | -0.24755 | 0.00034754 | 8.7101e-05
165 | 0.98684 | -0.2507 | 0.0033623 | 0.00084267
166 | 0.98687 | -0.25023 | 0.0034222 | 0.00085767
167 | 0.98591 | -0.26869 | 0.0034516 | 0.00086506
168 | 0.97724 | -0.43911 | 0.0017582 | 0.00044065
169 | 0.97728 | -0.43835 | 0.0016801 | 0.00042107
170 | 0.97763 | -0.43147 | 0.00029728 | 7.4506e-05
171 | 0.97788 | -0.4264 | 0.001231 | 0.00030852
172 | 0.97769 | -0.43022 | 0.00045387 | 0.00011375
173 | 0.97755 | -0.43306 | 0 | 0
174 | 0.97743 | -0.43543 | 0 | 0
175 | 0.97727 | -0.4386 | 0.00022754 | 5.7028e-05
176 | 0.97727 | -0.4385 | 0.00084564 | 0.00021194
177 | 0.97736 | -0.43677 | 0.00036518 | 9.1524e-05
178 | 0.98257 | -0.33447 | 0.0043532 | 0.001091
179 | 0.98214 | -0.34285 | 0 | 0
180 | 0.97054 | -0.56889 | 0.0010485 | 0.00026278
181 | 0.97055 | -0.56881 | 0.001019 | 0.00025538
182 | 0.97061 | -0.56753 | 0.00087075 | 0.00021823
183 | 0.97638 | -0.45265 | 0.0027163 | 0.00068077
184 | 0.97902 | -0.40404 | 0.00021482 | 5.384e-05
185 | 0.9783 | -0.41638 | 0.0025803 | 0.00064669
186 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.014824 | -0.0037156 | 0.014824 | 0.0037157 | 1.4229e-07 | 8.1879e-08 | 0.02266 | 0.02266 | 0.02266 | 0.97347 | -0.50996 | 0.97348 | -0.50975 | 6.2252
1 | 0.010464 | 0.0026228 | -0.010462 | -0.002622 | 1.5234e-06 | 7.7761e-07 | 0.015994 | 0.015994 | 0.015994 | 0.97347 | -0.50996 | 0.97331 | -0.51301 | 4.3941
2 | -0.017099 | -0.0042859 | 0.017103 | 0.004288 | 3.4028e-06 | 2.0126e-06 | 0.026137 | 0.026137 | 0.026137 | 0.97348 | -0.50975 | 0.97369 | -0.50558 | 7.1806
3 | 0.0079116 | 0.0019828 | -0.0079114 | -0.0019827 | 2.2463e-07 | 9.2879e-08 | 0.012095 | 0.012095 | 0.012095 | 0.97331 | -0.51301 | 0.97328 | -0.51361 | 3.3229
4 | -0.019011 | -0.0047662 | 0.019015 | 0.0047686 | 4.0055e-06 | 2.4061e-06 | 0.029054 | 0.029054 | 0.029054 | 0.97369 | -0.50558 | 0.97391 | -0.50116 | 7.9818
5 | 0.00515 | 0.0012907 | -0.0051498 | -0.0012907 | 1.94e-07 | 2.0458e-08 | 0.0078736 | 0.0078737 | 0.0078737 | 0.97328 | -0.51361 | 0.97324 | -0.5144 | 2.1631
6 | 0.030863 | 0.0077529 | -0.030842 | -0.00774 | 2.0681e-05 | 1.2928e-05 | 0.047161 | 0.047161 | 0.047161 | 0.97391 | -0.50116 | 0.9732 | -0.51521 | 12.9564
7 | -0.05718 | -0.014352 | 0.057233 | 0.014385 | 5.2821e-05 | 3.3576e-05 | 0.087371 | 0.087371 | 0.087371 | 0.97391 | -0.50116 | 0.9749 | -0.48181 | 24.0031
8 | 0.0073017 | 0.0018301 | -0.0073002 | -0.0018295 | 1.5699e-06 | 5.8628e-07 | 0.011156 | 0.011156 | 0.011156 | 0.97391 | -0.50116 | 0.97368 | -0.50567 | 3.0649
9 | 0.027427 | 0.0068839 | -0.027417 | -0.0068777 | 1.0033e-05 | 6.2324e-06 | 0.041939 | 0.041939 | 0.041939 | 0.9732 | -0.51521 | 0.97281 | -0.52288 | 11.5217
10 | -0.059936 | -0.015063 | 0.060041 | 0.01513 | 0.00010505 | 6.6816e-05 | 0.091498 | 0.091497 | 0.091498 | 0.9749 | -0.48181 | 0.97676 | -0.44516 | 25.1367
11 | 0.0054109 | 0.0013561 | -0.0054108 | -0.001356 | 1.1044e-07 | 1.7113e-08 | 0.0082691 | 0.0082692 | 0.0082692 | 0.97368 | -0.50567 | 0.97366 | -0.5061 | 2.2717
12 | -0.11527 | -0.029385 | 0.11539 | 0.029462 | 0.00012215 | 7.7611e-05 | 0.17309 | 0.17309 | 0.17309 | 0.99198 | -0.15211 | 0.99313 | -0.13018 | 23.7762
13 | 0.11451 | 0.029195 | -0.11436 | -0.029098 | 0.00015184 | 9.6472e-05 | 0.17195 | 0.17195 | 0.17195 | 0.99198 | -0.15211 | 0.99054 | -0.17962 | 23.6198
14 | -0.11596 | -0.029605 | 0.11618 | 0.02974 | 0.00021323 | 0.00013549 | 0.17394 | 0.17394 | 0.17394 | 0.99313 | -0.13018 | 0.99512 | -0.092209 | 23.8929
15 | 0.039566 | 0.010004 | -0.03952 | -0.0099751 | 4.6027e-05 | 2.9011e-05 | 0.059468 | 0.059469 | 0.059469 | 0.99054 | -0.17962 | 0.98928 | -0.2039 | 16.3375
16 | 0.073333 | 0.018728 | -0.073239 | -0.018668 | 9.4675e-05 | 6.0325e-05 | 0.11029 | 0.11029 | 0.11029 | 0.99054 | -0.17962 | 0.98915 | -0.20637 | 30.2989
17 | 0.0014623 | 0.00036557 | -0.0014622 | -0.00036621 | 9.8899e-08 | -6.4029e-07 | 0.0021964 | 0.0021966 | 0.0021966 | 0.99054 | -0.17962 | 0.99047 | -0.18104 | 0.60347
18 | -0.11669 | -0.02987 | 0.11681 | 0.029946 | 0.00011977 | 7.6105e-05 | 0.17472 | 0.17472 | 0.17472 | 0.99512 | -0.092209 | 0.99624 | -0.071039 | 23.9995
19 | 0.03771 | 0.0095214 | -0.037648 | -0.0094827 | 6.1342e-05 | 3.8607e-05 | 0.056745 | 0.056746 | 0.056746 | 0.98928 | -0.2039 | 0.98753 | -0.23792 | 15.5895
20 | 0.072377 | 0.018452 | -0.072252 | -0.018372 | 0.00012515 | 7.9736e-05 | 0.10899 | 0.10899 | 0.10899 | 0.98915 | -0.20637 | 0.98728 | -0.24225 | 29.9428
21 | 0.0014622 | 0.00036621 | -0.0014622 | -0.00036645 | 3.745e-08 | -2.4239e-07 | 0.0021966 | 0.0021967 | 0.0021967 | 0.99047 | -0.18104 | 0.99044 | -0.18158 | 0.6035
22 | -0.11724 | -0.030053 | 0.11742 | 0.030167 | 0.00017968 | 0.00011418 | 0.17535 | 0.17535 | 0.17535 | 0.99624 | -0.071039 | 0.99791 | -0.039479 | 24.0867
23 | 0.03696 | 0.0093101 | -0.03694 | -0.0092976 | 1.9911e-05 | 1.2524e-05 | 0.055708 | 0.055708 | 0.055708 | 0.98753 | -0.23792 | 0.98695 | -0.24919 | 15.3044
24 | 0.065117 | 0.016585 | -0.065049 | -0.016541 | 6.7914e-05 | 4.3226e-05 | 0.098238 | 0.098239 | 0.098239 | 0.98728 | -0.24225 | 0.98615 | -0.2639 | 26.9886
25 | 0.0071347 | 0.0017877 | -0.0071346 | -0.0017877 | 1.6985e-07 | 5.8616e-08 | 0.010753 | 0.010753 | 0.010753 | 0.98728 | -0.24225 | 0.98725 | -0.24275 | 2.9542
26 | 0.00014029 | 3.4377e-05 | -0.00014029 | -3.5161e-05 | 9.8493e-10 | -7.8444e-07 | 0.00020893 | 0.0002092 | 0.0002092 | 0.99791 | -0.039479 | 0.9979 | -0.039627 | 0.057472
27 | -0.11756 | -0.030201 | 0.11762 | 0.030238 | 5.7257e-05 | 3.6386e-05 | 0.17556 | 0.17556 | 0.17556 | 0.99791 | -0.039479 | 0.99844 | -0.029455 | 24.1154
28 | 0.032488 | 0.0081828 | -0.032481 | -0.0081785 | 6.8643e-06 | 4.2957e-06 | 0.048996 | 0.048996 | 0.048996 | 0.98695 | -0.24919 | 0.98672 | -0.25361 | 13.4605
29 | 0.0044518 | 0.0011148 | -0.0044508 | -0.0011149 | 9.79e-07 | -1.1384e-07 | 0.0067117 | 0.0067119 | 0.0067119 | 0.98695 | -0.24919 | 0.98671 | -0.25381 | 1.8439
30 | 0.063511 | 0.016156 | -0.063496 | -0.016147 | 1.4662e-05 | 9.3292e-06 | 0.095918 | 0.095918 | 0.095918 | 0.98615 | -0.2639 | 0.98591 | -0.26869 | 26.351
31 | 0.0071346 | 0.0017877 | -0.007133 | -0.0017871 | 1.5688e-06 | 5.4154e-07 | 0.010753 | 0.010753 | 0.010753 | 0.98725 | -0.24275 | 0.98702 | -0.24737 | 2.9542
32 | 0.0049069 | 0.0012297 | -0.0049067 | -0.0012297 | 2.3097e-07 | 1.161e-08 | 0.0074991 | 0.0074991 | 0.0074991 | 0.97366 | -0.5061 | 0.97361 | -0.50709 | 2.0602
33 | 0.024539 | 0.0061565 | -0.02453 | -0.0061511 | 8.743e-06 | 5.3902e-06 | 0.037537 | 0.037537 | 0.037537 | 0.97281 | -0.52288 | 0.97243 | -0.53036 | 10.3125
34 | -0.10322 | -0.025986 | 0.10368 | 0.026282 | 0.00046267 | 0.00029548 | 0.15729 | 0.15729 | 0.15729 | 0.97676 | -0.44516 | 0.98154 | -0.35185 | 43.2113
35 | 0.03314 | 0.0083403 | -0.033111 | -0.0083218 | 2.9635e-05 | 1.8579e-05 | 0.050499 | 0.050499 | 0.050499 | 0.97676 | -0.44516 | 0.97581 | -0.46389 | 13.8734
36 | 0.010038 | 0.0025162 | -0.010036 | -0.0025154 | 1.6468e-06 | 8.1895e-07 | 0.015292 | 0.015293 | 0.015293 | 0.97676 | -0.44516 | 0.97659 | -0.44861 | 4.2012
37 | 0.022294 | 0.0055907 | -0.022292 | -0.0055891 | 2.5563e-06 | 1.5634e-06 | 0.034116 | 0.034116 | 0.034116 | 0.97243 | -0.53036 | 0.97231 | -0.53276 | 9.3724
38 | 0.013933 | 0.0034942 | -0.013931 | -0.0034928 | 2.553e-06 | 1.4411e-06 | 0.021124 | 0.021124 | 0.021124 | 0.98154 | -0.35185 | 0.98135 | -0.3557 | 5.8033
39 | -0.11762 | -0.029776 | 0.11799 | 0.030015 | 0.00037494 | 0.00023956 | 0.17841 | 0.17841 | 0.17841 | 0.98154 | -0.35185 | 0.98496 | -0.28568 | 49.0145
40 | 0.030733 | 0.0077259 | -0.030713 | -0.0077132 | 2.0389e-05 | 1.274e-05 | 0.046874 | 0.046874 | 0.046874 | 0.97581 | -0.46389 | 0.9751 | -0.47779 | 12.8775
41 | 0.0079296 | 0.0019874 | -0.0079288 | -0.0019871 | 7.4444e-07 | 3.0631e-07 | 0.012082 | 0.012082 | 0.012082 | 0.97659 | -0.44861 | 0.97649 | -0.45058 | 3.3193
42 | 0.00029694 | 7.403e-05 | -0.00029694 | -7.4419e-05 | 2.4353e-09 | -3.8911e-07 | 0.00045414 | 0.00045428 | 0.00045428 | 0.97264 | -0.52636 | 0.97263 | -0.52654 | 0.1248
43 | -0.00078731 | -0.00019693 | 0.00078732 | 0.00019659 | 1.5114e-08 | -3.3524e-07 | 0.0012043 | 0.0012042 | 0.0012043 | 0.97264 | -0.52636 | 0.97266 | -0.52596 | 0.33086
44 | -0.0017573 | -0.00043885 | 0.0017573 | 0.00043881 | 9.7897e-09 | -3.8584e-08 | 0.0026879 | 0.0026879 | 0.0026879 | 0.97266 | -0.52596 | 0.97267 | -0.52584 | 0.73843
45 | 0.00097001 | 0.00024226 | -0.00096999 | -0.00024253 | 1.8839e-08 | -2.7118e-07 | 0.0014837 | 0.0014838 | 0.0014838 | 0.97266 | -0.52596 | 0.97264 | -0.52637 | 0.40762
46 | -0.0018762 | -0.0004686 | 0.0018762 | 0.00046851 | 2.6126e-08 | -8.8289e-08 | 0.0028697 | 0.0028696 | 0.0028697 | 0.97267 | -0.52584 | 0.97268 | -0.52555 | 0.78837
47 | 0.00055299 | 0.00013802 | -0.00055299 | -0.00013823 | 4.5902e-09 | -2.0941e-07 | 0.0008458 | 0.00084588 | 0.00084588 | 0.97264 | -0.52637 | 0.97263 | -0.52654 | 0.23238
48 | 0.0062935 | 0.0015765 | -0.0062928 | -0.0015763 | 6.9341e-07 | 1.9749e-07 | 0.0096402 | 0.0096403 | 0.0096403 | 0.97141 | -0.55066 | 0.97129 | -0.55298 | 2.6484
49 | -0.0078018 | -0.0019545 | 0.007804 | 0.0019554 | 2.2051e-06 | 9.0139e-07 | 0.011951 | 0.01195 | 0.011951 | 0.97141 | -0.55066 | 0.97171 | -0.54473 | 3.2831
50 | 0.0046911 | 0.0011749 | -0.0046905 | -0.0011749 | 6.6169e-07 | 6.8947e-10 | 0.0071865 | 0.0071866 | 0.0071866 | 0.97129 | -0.55298 | 0.97114 | -0.55594 | 1.9743
51 | -0.008015 | -0.0020083 | 0.0080175 | 0.0020094 | 2.5086e-06 | 1.0552e-06 | 0.012273 | 0.012273 | 0.012273 | 0.97171 | -0.54473 | 0.97204 | -0.53816 | 3.3718
52 | 0.0028649 | 0.00071738 | -0.0028644 | -0.00071789 | 4.7701e-07 | -5.1138e-07 | 0.0043894 | 0.0043897 | 0.0043897 | 0.97114 | -0.55594 | 0.97097 | -0.55944 | 1.206
53 | -0.0022141 | -0.00055319 | 0.0022141 | 0.00055313 | 3.0393e-08 | -6.8267e-08 | 0.0033865 | 0.0033865 | 0.0033865 | 0.97268 | -0.52555 | 0.97269 | -0.52526 | 0.93037
54 | 0.00044434 | 0.000111 | -0.00044433 | -0.00011136 | 5.0847e-09 | -3.6097e-07 | 0.00067965 | 0.00067978 | 0.00067978 | 0.97263 | -0.52654 | 0.97262 | -0.52678 | 0.18675
55 | -0.0031526 | -0.00078833 | 0.0031528 | 0.00078817 | 2.0365e-07 | -1.5958e-07 | 0.0048222 | 0.0048221 | 0.0048222 | 0.97269 | -0.52526 | 0.97276 | -0.5239 | 1.3248
56 | 0.01797 | 0.0045059 | -0.017966 | -0.0045041 | 3.1136e-06 | 1.8566e-06 | 0.027501 | 0.027501 | 0.027501 | 0.97231 | -0.53276 | 0.97213 | -0.5364 | 7.5553
57 | 0.015295 | 0.0038346 | -0.015295 | -0.0038342 | 6.9968e-07 | 4.0559e-07 | 0.023413 | 0.023413 | 0.023413 | 0.97213 | -0.5364 | 0.97208 | -0.53736 | 6.432
58 | 0.011888 | 0.0029804 | -0.011885 | -0.002979 | 2.6586e-06 | 1.4362e-06 | 0.018198 | 0.018198 | 0.018198 | 0.97208 | -0.53736 | 0.97184 | -0.54205 | 4.9995
59 | -0.11775 | -0.030272 | 0.11792 | 0.030378 | 0.00016639 | 0.00010574 | 0.17576 | 0.17576 | 0.17576 | 0.99844 | -0.029455 | 0.99998 | -0.00041945 | 24.1434
60 | -0.12153 | -0.031283 | 0.12153 | 0.031284 | 2.4796e-06 | 1.5764e-06 | 0.18114 | 0.18114 | 0.18114 | 0.99998 | -0.00041945 | 1 | 0 | 24.8813
61 | 0.1261 | 0.032711 | -0.12593 | -0.032601 | 0.00017264 | 0.00010981 | 0.18804 | 0.18804 | 0.18804 | 1 | 0 | 0.9985 | -0.028015 | 25.8297
62 | 0.12568 | 0.032537 | -0.12568 | -0.032536 | 1.782e-06 | 1.1387e-06 | 0.18766 | 0.18766 | 0.18766 | 0.9985 | -0.028015 | 0.99849 | -0.028305 | 51.5551
63 | 0.1254 | 0.032467 | -0.12537 | -0.032447 | 3.1396e-05 | 2.0062e-05 | 0.18725 | 0.18725 | 0.18725 | 0.99849 | -0.028305 | 0.99822 | -0.033429 | 51.4425
64 | 0.0097168 | 0.0024355 | -0.0097162 | -0.0024352 | 6.0042e-07 | 2.9464e-07 | 0.014878 | 0.014878 | 0.014878 | 0.97184 | -0.54205 | 0.97178 | -0.54335 | 4.0873
65 | 0.007559 | 0.0018946 | -0.0075582 | -0.0018943 | 7.3851e-07 | 2.9055e-07 | 0.011575 | 0.011575 | 0.011575 | 0.97178 | -0.54335 | 0.97167 | -0.5454 | 3.1798
66 | 0.12523 | 0.032412 | -0.12488 | -0.032191 | 0.0003459 | 0.00022103 | 0.18704 | 0.18704 | 0.18704 | 0.99822 | -0.033429 | 0.9952 | -0.090138 | 51.3848
67 | 0.12461 | 0.032122 | -0.1243 | -0.031925 | 0.0003076 | 0.00019656 | 0.18663 | 0.18663 | 0.18663 | 0.9952 | -0.090138 | 0.99252 | -0.14097 | 51.2712
68 | 0.12394 | 0.031835 | -0.12366 | -0.03166 | 0.00027427 | 0.00017526 | 0.18609 | 0.18609 | 0.18609 | 0.99252 | -0.14097 | 0.99012 | -0.18665 | 51.1232
69 | 0.1207 | 0.030916 | -0.12067 | -0.030901 | 2.3688e-05 | 1.5136e-05 | 0.18163 | 0.18163 | 0.18163 | 0.99012 | -0.18665 | 0.98991 | -0.1907 | 49.8986
70 | 0.12041 | 0.030834 | -0.12011 | -0.030647 | 0.000294 | 0.00018786 | 0.18123 | 0.18123 | 0.18123 | 0.98991 | -0.1907 | 0.98727 | -0.24124 | 49.7885
71 | 0.012197 | 0.0030576 | -0.012192 | -0.0030548 | 5.1529e-06 | 2.8072e-06 | 0.018649 | 0.018649 | 0.018649 | 0.97321 | -0.51503 | 0.97276 | -0.5239 | 5.1234
72 | -0.015108 | -0.0037872 | 0.015112 | 0.0037893 | 3.5111e-06 | 2.029e-06 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.97321 | -0.51503 | 0.97346 | -0.51016 | 6.3462
73 | 0.0088192 | 0.0022116 | -0.0088132 | -0.0022088 | 5.9888e-06 | 2.7444e-06 | 0.013491 | 0.013491 | 0.013491 | 0.97276 | -0.5239 | 0.97204 | -0.53816 | 3.7064
74 | -0.015112 | -0.0037893 | 0.015116 | 0.0037917 | 4.2955e-06 | 2.4822e-06 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.97346 | -0.51016 | 0.97376 | -0.50419 | 6.3462
75 | -0.019458 | -0.0048799 | 0.019458 | 0.00488 | 2.5614e-07 | 1.5432e-07 | 0.029735 | 0.029735 | 0.029735 | 0.97376 | -0.50419 | 0.97378 | -0.50392 | 8.1688
76 | -0.023085 | -0.005789 | 0.02309 | 0.0057919 | 4.7798e-06 | 2.9316e-06 | 0.035277 | 0.035277 | 0.035277 | 0.97378 | -0.50392 | 0.974 | -0.49957 | 9.6914
77 | 0.0052384 | 0.0013126 | -0.0052378 | -0.0013125 | 5.9176e-07 | 7.2115e-08 | 0.0080029 | 0.008003 | 0.008003 | 0.974 | -0.49957 | 0.97388 | -0.50195 | 2.1986
78 | -0.028328 | -0.0071045 | 0.028357 | 0.0071228 | 2.944e-05 | 1.8319e-05 | 0.04328 | 0.043279 | 0.04328 | 0.974 | -0.49957 | 0.9751 | -0.47779 | 11.89
79 | 0.013418 | 0.0033642 | -0.013418 | -0.0033642 | 1.2268e-07 | 6.853e-08 | 0.020346 | 0.020346 | 0.020346 | 0.98135 | -0.3557 | 0.98134 | -0.35589 | 5.5896
80 | -0.11868 | -0.030189 | 0.11885 | 0.030293 | 0.00016302 | 0.00010416 | 0.17946 | 0.17946 | 0.17946 | 0.98496 | -0.28568 | 0.98644 | -0.25722 | 49.3018
81 | 0.0054124 | 0.0013564 | -0.0054119 | -0.0013563 | 4.9244e-07 | 7.3692e-08 | 0.0082476 | 0.0082477 | 0.0082477 | 0.97649 | -0.45058 | 0.97639 | -0.45249 | 2.2658
82 | 0.012028 | 0.0030159 | -0.012024 | -0.0030134 | 4.6015e-06 | 2.4791e-06 | 0.018239 | 0.018239 | 0.018239 | 0.98134 | -0.35589 | 0.98093 | -0.36392 | 5.0108
83 | -0.1193 | -0.030406 | 0.11939 | 0.030465 | 9.2072e-05 | 5.8829e-05 | 0.18014 | 0.18014 | 0.18014 | 0.98644 | -0.25722 | 0.98727 | -0.24124 | 49.4879
84 | 0.0027163 | 0.00068075 | -0.0027163 | -0.00068077 | 2.1059e-08 | -2.7507e-08 | 0.0041397 | 0.0041397 | 0.0041397 | 0.97639 | -0.45249 | 0.97638 | -0.45265 | 1.1373
85 | 0.0023542 | 0.00058979 | -0.0023541 | -0.00058999 | 1.0497e-07 | -2.02e-07 | 0.003597 | 0.0035971 | 0.0035971 | 0.97388 | -0.50195 | 0.97383 | -0.50288 | 0.98821
86 | 0.03689 | 0.0093029 | -0.036842 | -0.0092727 | 4.7832e-05 | 3.0109e-05 | 0.056237 | 0.056237 | 0.056237 | 0.97647 | -0.45216 | 0.97508 | -0.47929 | 15.4497
87 | -0.038641 | -0.0097418 | 0.038648 | 0.0097462 | 7.0767e-06 | 4.4611e-06 | 0.058905 | 0.058905 | 0.058905 | 0.97647 | -0.45216 | 0.97666 | -0.44834 | 16.1828
88 | 0.034989 | 0.0088082 | -0.034958 | -0.0087888 | 3.0901e-05 | 1.9416e-05 | 0.053408 | 0.053408 | 0.053408 | 0.97508 | -0.47929 | 0.97414 | -0.49778 | 14.6726
89 | -0.041132 | -0.010367 | 0.041175 | 0.010395 | 4.3196e-05 | 2.7278e-05 | 0.062688 | 0.062688 | 0.062688 | 0.97666 | -0.44834 | 0.97778 | -0.42641 | 17.222
90 | 0.0024832 | 0.00062123 | -0.0024831 | -0.00062143 | 1.1895e-07 | -2.0124e-07 | 0.0037829 | 0.003783 | 0.003783 | 0.97666 | -0.44834 | 0.97661 | -0.44934 | 1.0393
91 | 0.033642 | 0.008459 | -0.03362 | -0.0084453 | 2.1841e-05 | 1.3704e-05 | 0.051398 | 0.051398 | 0.051398 | 0.97414 | -0.49778 | 0.97345 | -0.51139 | 14.1204
92 | 0.0033897 | 0.00084934 | -0.0033895 | -0.00084949 | 2.4025e-07 | -1.4819e-07 | 0.0051585 | 0.0051586 | 0.0051586 | 0.97778 | -0.42641 | 0.97771 | -0.4279 | 1.4172
93 | -0.044564 | -0.011244 | 0.044588 | 0.011259 | 2.3642e-05 | 1.4959e-05 | 0.067847 | 0.067847 | 0.067847 | 0.97778 | -0.42641 | 0.97835 | -0.41534 | 18.6392
94 | 0.0003424 | 8.556e-05 | -0.0003424 | -8.5598e-05 | 3.144e-10 | -3.8351e-08 | 0.00052161 | 0.00052162 | 0.00052162 | 0.97661 | -0.44934 | 0.97661 | -0.44936 | 0.1433
95 | 0.0021406 | 0.00053587 | -0.0021405 | -0.00053616 | 1.1536e-07 | -2.8802e-07 | 0.0032614 | 0.0032615 | 0.0032615 | 0.97661 | -0.44934 | 0.97655 | -0.45048 | 0.89602
96 | 0.032852 | 0.0082529 | -0.032835 | -0.0082423 | 1.6916e-05 | 1.0604e-05 | 0.050225 | 0.050225 | 0.050225 | 0.97345 | -0.51139 | 0.97291 | -0.52218 | 13.7981
97 | -0.049191 | -0.012412 | 0.049263 | 0.012458 | 7.2144e-05 | 4.574e-05 | 0.074847 | 0.074846 | 0.074847 | 0.97835 | -0.41534 | 0.97992 | -0.38476 | 20.5622
98 | 0.0046024 | 0.0011534 | -0.0046022 | -0.0011534 | 2.0022e-07 | -8.6801e-09 | 0.007 | 0.0070001 | 0.0070001 | 0.97835 | -0.41534 | 0.9783 | -0.41625 | 1.9231
99 | 0.0003424 | 8.5598e-05 | -0.0003424 | -8.5813e-05 | 1.7671e-09 | -2.1554e-07 | 0.00052162 | 0.0005217 | 0.0005217 | 0.97661 | -0.44936 | 0.9766 | -0.44947 | 0.14332
100 | 0.00030443 | 7.5984e-05 | -0.00030442 | -7.6296e-05 | 2.0204e-09 | -3.1205e-07 | 0.00046375 | 0.00046387 | 0.00046387 | 0.97655 | -0.45048 | 0.97655 | -0.45062 | 0.12744
101 | 0.025206 | 0.00633 | -0.025204 | -0.0063287 | 2.0716e-06 | 1.2797e-06 | 0.038556 | 0.038556 | 0.038556 | 0.97291 | -0.52218 | 0.97282 | -0.5239 | 10.5922
102 | 0.0076297 | 0.0019123 | -0.0076288 | -0.001912 | 8.9545e-07 | 3.5536e-07 | 0.011669 | 0.011669 | 0.011669 | 0.97291 | -0.52218 | 0.97278 | -0.52465 | 3.2059
103 | -0.051311 | -0.012972 | 0.051337 | 0.012988 | 2.583e-05 | 1.6388e-05 | 0.077957 | 0.077957 | 0.077957 | 0.97992 | -0.38476 | 0.98045 | -0.37427 | 21.4167
104 | 0.0025803 | 0.00064667 | -0.0025803 | -0.00064669 | 1.5285e-08 | -2.3443e-08 | 0.0039247 | 0.0039247 | 0.0039247 | 0.9783 | -0.41625 | 0.9783 | -0.41638 | 1.0782
105 | -0.0004555 | -0.00011416 | 0.0004555 | 0.00011402 | 1.9519e-09 | -1.3572e-07 | 0.0006918 | 0.00069175 | 0.0006918 | 0.97974 | -0.38989 | 0.97974 | -0.3898 | 0.19006
106 | 0.010809 | 0.0027052 | -0.010806 | -0.0027036 | 3.112e-06 | 1.604e-06 | 0.016415 | 0.016415 | 0.016415 | 0.97974 | -0.3898 | 0.97944 | -0.39586 | 4.5097
107 | -0.011265 | -0.0028192 | 0.011274 | 0.002824 | 9.0697e-06 | 4.7629e-06 | 0.017107 | 0.017107 | 0.017107 | 0.97974 | -0.3898 | 0.98061 | -0.3729 | 4.6997
108 | -0.002527 | -0.0006327 | 0.0025271 | 0.00063247 | 1.3804e-07 | -2.2561e-07 | 0.0038403 | 0.0038401 | 0.0038403 | 0.9791 | -0.40248 | 0.97916 | -0.40133 | 1.055
109 | 0.002527 | 0.0006327 | -0.0025269 | -0.00063279 | 5.9978e-08 | -9.8006e-08 | 0.0038403 | 0.0038403 | 0.0038403 | 0.9791 | -0.40248 | 0.97907 | -0.40298 | 1.055
110 | -0.002986 | -0.00074746 | 0.0029862 | 0.00074726 | 2.0373e-07 | -2.0156e-07 | 0.0045374 | 0.0045373 | 0.0045374 | 0.97916 | -0.40133 | 0.97923 | -0.3999 | 1.2465
111 | 0.0018182 | 0.00045517 | -0.0018182 | -0.00045541 | 6.3302e-08 | -2.3751e-07 | 0.0027632 | 0.0027633 | 0.0027633 | 0.97907 | -0.40298 | 0.97904 | -0.40371 | 0.75914
112 | 0.01042 | 0.0026068 | -0.010418 | -0.0026057 | 2.0023e-06 | 1.0133e-06 | 0.015828 | 0.015829 | 0.015829 | 0.97944 | -0.39586 | 0.97923 | -0.3999 | 4.3485
113 | -0.011751 | -0.0029436 | 0.01176 | 0.0029486 | 9.3417e-06 | 4.9894e-06 | 0.017831 | 0.017831 | 0.017831 | 0.98061 | -0.3729 | 0.98146 | -0.35622 | 4.8987
114 | 0.0074315 | 0.0018585 | -0.0074248 | -0.001856 | 6.6913e-06 | 2.5236e-06 | 0.011291 | 0.011292 | 0.011292 | 0.97923 | -0.3999 | 0.97827 | -0.41884 | 3.1022
115 | 0.00124 | 0.00031051 | -0.00124 | -0.00031067 | 1.7972e-08 | -1.5817e-07 | 0.0018846 | 0.0018846 | 0.0018846 | 0.97904 | -0.40371 | 0.97902 | -0.40401 | 0.51776
116 | -0.01227 | -0.0030762 | 0.012277 | 0.0030805 | 7.819e-06 | 4.2422e-06 | 0.018603 | 0.018602 | 0.018603 | 0.98146 | -0.35622 | 0.98214 | -0.34285 | 5.1106
117 | 0.0068643 | 0.0017155 | -0.0068618 | -0.0017147 | 2.4662e-06 | 8.21e-07 | 0.010439 | 0.01044 | 0.01044 | 0.97827 | -0.41884 | 0.97788 | -0.4264 | 2.868
118 | 0.00021482 | 5.374e-05 | -0.00021482 | -5.384e-05 | 3.1983e-10 | -1.0041e-07 | 0.00032648 | 0.00032651 | 0.00032651 | 0.97902 | -0.40401 | 0.97902 | -0.40404 | 0.089701
119 | 0.0058016 | 0.0014536 | -0.0058009 | -0.0014534 | 6.5102e-07 | 1.4547e-07 | 0.0088943 | 0.0088944 | 0.0088944 | 0.97059 | -0.56798 | 0.97047 | -0.57034 | 2.4435
120 | -0.007327 | -0.0018359 | 0.0073278 | 0.0018362 | 7.3343e-07 | 2.778e-07 | 0.011233 | 0.011233 | 0.011233 | 0.97059 | -0.56798 | 0.9707 | -0.56588 | 3.086
121 | 0.0042888 | 0.0010745 | -0.0042884 | -0.0010745 | 3.8067e-07 | -4.64e-08 | 0.0065758 | 0.0065759 | 0.0065759 | 0.97047 | -0.57034 | 0.97038 | -0.5722 | 1.8066
122 | -0.0073278 | -0.0018362 | 0.0073293 | 0.0018367 | 1.5155e-06 | 5.739e-07 | 0.011233 | 0.011233 | 0.011233 | 0.9707 | -0.56588 | 0.97091 | -0.56154 | 3.086
123 | 0.002408 | 0.00060323 | -0.0024079 | -0.00060347 | 1.3566e-07 | -2.4093e-07 | 0.0036924 | 0.0036926 | 0.0036926 | 0.97038 | -0.5722 | 0.97032 | -0.57339 | 1.0144
124 | -0.0095838 | -0.0024018 | 0.0095856 | 0.0024027 | 1.7893e-06 | 8.7157e-07 | 0.014688 | 0.014688 | 0.014688 | 0.97091 | -0.56154 | 0.97111 | -0.55762 | 4.0352
125 | -0.010537 | -0.0026412 | 0.010538 | 0.0026417 | 1.1084e-06 | 5.6907e-07 | 0.016146 | 0.016146 | 0.016146 | 0.97111 | -0.55762 | 0.97122 | -0.55541 | 4.4358
126 | 0.0011679 | 0.00029225 | -0.0011678 | -0.00029268 | 4.5065e-08 | -4.3568e-07 | 0.0017891 | 0.0017893 | 0.0017893 | 0.97122 | -0.55541 | 0.97118 | -0.55622 | 0.49157
127 | -0.011706 | -0.002934 | 0.011712 | 0.0029372 | 5.976e-06 | 3.2112e-06 | 0.017935 | 0.017935 | 0.017935 | 0.97122 | -0.55541 | 0.97177 | -0.5447 | 4.9273
128 | -0.055456 | -0.014035 | 0.055505 | 0.014066 | 4.9026e-05 | 3.1143e-05 | 0.08415 | 0.08415 | 0.08415 | 0.9812 | -0.35977 | 0.98215 | -0.34136 | 23.1181
129 | 0.054347 | 0.013757 | -0.054309 | -0.013733 | 3.7817e-05 | 2.4016e-05 | 0.082468 | 0.082468 | 0.082468 | 0.9812 | -0.35977 | 0.98045 | -0.37427 | 22.656
130 | 0.0011618 | 0.00029087 | -0.0011618 | -0.00029118 | 2.9639e-08 | -3.0385e-07 | 0.0017602 | 0.0017603 | 0.0017603 | 0.98215 | -0.34136 | 0.98212 | -0.3419 | 0.48359
131 | -0.056667 | -0.014357 | 0.056756 | 0.014413 | 8.8548e-05 | 5.6265e-05 | 0.08591 | 0.08591 | 0.08591 | 0.98215 | -0.34136 | 0.98382 | -0.30889 | 23.6016
132 | -0.058182 | -0.014771 | 0.058239 | 0.014807 | 5.7033e-05 | 3.6252e-05 | 0.088067 | 0.088067 | 0.088067 | 0.98382 | -0.30889 | 0.98488 | -0.28854 | 24.1943
133 | -0.059987 | -0.015245 | 0.060045 | 0.015282 | 5.739e-05 | 3.6493e-05 | 0.090708 | 0.090708 | 0.090708 | 0.98488 | -0.28854 | 0.98591 | -0.26869 | 24.9199
134 | -0.0044878 | -0.0011246 | 0.0044883 | 0.0011246 | 4.0867e-07 | -3.7755e-08 | 0.0067939 | 0.0067938 | 0.0067939 | 0.98293 | -0.32739 | 0.98303 | -0.32547 | 1.8665
135 | 0.003146 | 0.00078831 | -0.0031459 | -0.00078843 | 1.3419e-07 | -1.1408e-07 | 0.0047625 | 0.0047626 | 0.0047626 | 0.98293 | -0.32739 | 0.98289 | -0.32828 | 1.3084
136 | -0.0047374 | -0.001187 | 0.0047397 | 0.001187 | 2.2778e-06 | -4.064e-08 | 0.0071709 | 0.0071704 | 0.0071709 | 0.98303 | -0.32547 | 0.98355 | -0.31538 | 1.97
137 | -0.0067702 | -0.0016959 | 0.0067711 | 0.0016962 | 8.3794e-07 | 2.6593e-07 | 0.010242 | 0.010242 | 0.010242 | 0.98355 | -0.31538 | 0.98368 | -0.31278 | 2.8139
138 | -0.02371 | -0.0059519 | 0.023717 | 0.0059563 | 7.1316e-06 | 4.3765e-06 | 0.035869 | 0.035869 | 0.035869 | 0.98368 | -0.31278 | 0.984 | -0.30648 | 9.8541
139 | 0.016938 | 0.0042558 | -0.016929 | -0.0042504 | 9.2438e-06 | 5.4399e-06 | 0.025627 | 0.025627 | 0.025627 | 0.98368 | -0.31278 | 0.98309 | -0.32422 | 7.0404
140 | -0.0076641 | -0.00192 | 0.0076651 | 0.0019204 | 1.0088e-06 | 4.0451e-07 | 0.011746 | 0.011746 | 0.011746 | 0.97085 | -0.56288 | 0.97099 | -0.56011 | 3.227
141 | 0.0061895 | 0.0015505 | -0.0061895 | -0.0015505 | 1.9416e-08 | 5.3119e-09 | 0.0094864 | 0.0094864 | 0.0094864 | 0.97085 | -0.56288 | 0.97084 | -0.56294 | 2.6062
142 | -0.0082889 | -0.0020768 | 0.0082897 | 0.0020771 | 7.7578e-07 | 3.3789e-07 | 0.012702 | 0.012702 | 0.012702 | 0.97099 | -0.56011 | 0.97109 | -0.55815 | 3.4897
143 | 0.0054768 | 0.0013718 | -0.0054763 | -0.0013718 | 5.5874e-07 | 9.6143e-08 | 0.0083941 | 0.0083942 | 0.0083942 | 0.97084 | -0.56294 | 0.97074 | -0.56508 | 2.3061
144 | -0.0092699 | -0.0023228 | 0.0092714 | 0.0023235 | 1.4309e-06 | 6.8178e-07 | 0.014204 | 0.014204 | 0.014204 | 0.97109 | -0.55815 | 0.97125 | -0.55491 | 3.9023
145 | 0.004832 | 0.0012103 | -0.0048319 | -0.0012103 | 3.4478e-08 | 1.3459e-09 | 0.0074065 | 0.0074065 | 0.0074065 | 0.97074 | -0.56508 | 0.97073 | -0.56523 | 2.0348
146 | -0.0103 | -0.0025812 | 0.010301 | 0.0025818 | 1.282e-06 | 6.5055e-07 | 0.01578 | 0.015779 | 0.01578 | 0.97125 | -0.55491 | 0.97138 | -0.55229 | 4.335
147 | 0.0038492 | 0.00096398 | -0.003849 | -0.00096405 | 2.3348e-07 | -7.1662e-08 | 0.0059001 | 0.0059002 | 0.0059002 | 0.97073 | -0.56523 | 0.97066 | -0.56651 | 1.6209
148 | -0.01121 | -0.0028094 | 0.01121 | 0.0028096 | 4.7747e-07 | 2.5212e-07 | 0.017172 | 0.017172 | 0.017172 | 0.97138 | -0.55229 | 0.97143 | -0.5514 | 4.7175
149 | 0.00090886 | 0.00022758 | -0.00090885 | -0.00022778 | 1.2214e-08 | -2.0021e-07 | 0.0013922 | 0.0013922 | 0.0013922 | 0.97138 | -0.55229 | 0.97137 | -0.55258 | 0.38248
150 | 0.0029385 | 0.00073587 | -0.0029384 | -0.00073601 | 1.429e-07 | -1.4068e-07 | 0.0045045 | 0.0045045 | 0.0045045 | 0.97066 | -0.56651 | 0.97061 | -0.56753 | 1.2375
151 | -0.0013921 | -0.00034889 | 0.0013922 | 0.00034845 | 6.3424e-08 | -4.4935e-07 | 0.0020997 | 0.0020995 | 0.0020997 | 0.98657 | -0.25651 | 0.98662 | -0.25555 | 0.57683
152 | -0.0044505 | -0.0011149 | 0.0044508 | 0.0011149 | 3.6952e-07 | -4.2861e-08 | 0.006712 | 0.0067119 | 0.006712 | 0.98662 | -0.25555 | 0.98671 | -0.25381 | 1.844
153 | 0.031736 | 0.0079919 | -0.031699 | -0.0079689 | 3.6893e-05 | 2.3064e-05 | 0.047873 | 0.047874 | 0.047874 | 0.98672 | -0.25361 | 0.98547 | -0.27795 | 13.1521
154 | 0.0048537 | 0.001215 | -0.0048533 | -0.001215 | 4.5887e-07 | 3.424e-09 | 0.0073285 | 0.0073286 | 0.0073286 | 0.98547 | -0.27795 | 0.98536 | -0.27994 | 2.0133
155 | 0.026846 | 0.0067538 | -0.026836 | -0.0067478 | 9.7018e-06 | 6.0087e-06 | 0.040545 | 0.040545 | 0.040545 | 0.98547 | -0.27795 | 0.98508 | -0.28552 | 11.1388
156 | -0.026306 | -0.0066054 | 0.026325 | 0.0066169 | 1.8729e-05 | 1.1585e-05 | 0.039785 | 0.039785 | 0.039785 | 0.984 | -0.30648 | 0.98477 | -0.29156 | 10.93
157 | 0.016644 | 0.0041788 | -0.016636 | -0.0041744 | 7.4882e-06 | 4.3938e-06 | 0.025195 | 0.025195 | 0.025195 | 0.98309 | -0.32422 | 0.98261 | -0.33366 | 6.9216
158 | -0.026673 | -0.0067041 | 0.026681 | 0.0067089 | 7.7039e-06 | 4.7696e-06 | 0.040311 | 0.040311 | 0.040311 | 0.98477 | -0.29156 | 0.98508 | -0.28552 | 11.0744
159 | 0.0043534 | 0.001091 | -0.0043532 | -0.001091 | 1.6978e-07 | -2.3288e-08 | 0.0065925 | 0.0065926 | 0.0065926 | 0.98261 | -0.33366 | 0.98257 | -0.33447 | 1.8111
160 | 0.012283 | 0.0030834 | -0.012277 | -0.0030805 | 5.3854e-06 | 2.9212e-06 | 0.018602 | 0.018602 | 0.018602 | 0.98261 | -0.33366 | 0.98214 | -0.34285 | 5.1106
161 | 0.024502 | 0.0061528 | -0.024478 | -0.0061378 | 2.4288e-05 | 1.4973e-05 | 0.037482 | 0.037483 | 0.037483 | 0.97282 | -0.5239 | 0.97177 | -0.5447 | 10.2974
162 | 0.0061687 | 0.001546 | -0.006168 | -0.0015458 | 7.8145e-07 | 2.0962e-07 | 0.009436 | 0.0094361 | 0.0094361 | 0.97278 | -0.52465 | 0.97265 | -0.5273 | 2.5923
163 | 0.0043793 | 0.0010962 | -0.0043787 | -0.0010963 | 5.7623e-07 | -7.8757e-08 | 0.0066127 | 0.0066129 | 0.0066129 | 0.98536 | -0.27994 | 0.98522 | -0.2827 | 1.8167
164 | 0.00090034 | 0.00022532 | -0.00090032 | -0.00022564 | 1.8323e-08 | -3.248e-07 | 0.0013597 | 0.0013598 | 0.0013598 | 0.98522 | -0.2827 | 0.9852 | -0.28313 | 0.37357
165 | 0.0034783 | 0.00087099 | -0.0034782 | -0.00087106 | 1.1453e-07 | -6.7632e-08 | 0.0052532 | 0.0052532 | 0.0052532 | 0.98522 | -0.2827 | 0.98519 | -0.28339 | 1.4432
166 | 0.0029802 | 0.00074623 | -0.0029801 | -0.00074628 | 5.1664e-08 | -5.3528e-08 | 0.004501 | 0.004501 | 0.004501 | 0.98519 | -0.28339 | 0.98517 | -0.28376 | 1.2365
167 | 0.012765 | 0.0032007 | -0.012761 | -0.0031984 | 4.0727e-06 | 2.2545e-06 | 0.019548 | 0.019548 | 0.019548 | 0.97177 | -0.5447 | 0.97143 | -0.5514 | 5.3702
168 | 0.002782 | 0.00069665 | -0.0027818 | -0.00069698 | 2.5863e-07 | -3.318e-07 | 0.0042018 | 0.004202 | 0.004202 | 0.98517 | -0.28376 | 0.98507 | -0.28571 | 1.1544
169 | 0.0018815 | 0.00047134 | -0.0018814 | -0.00047153 | 5.3338e-08 | -1.9003e-07 | 0.002842 | 0.0028421 | 0.0028421 | 0.98507 | -0.28571 | 0.98504 | -0.2863 | 0.7808
170 | 0.0067855 | 0.0017004 | -0.0067847 | -0.0017002 | 7.4172e-07 | 2.3316e-07 | 0.01023 | 0.01023 | 0.01023 | 0.98702 | -0.24737 | 0.9869 | -0.24966 | 2.8104
171 | 0.00034754 | 8.6724e-05 | -0.00034754 | -8.7101e-05 | 3.0456e-09 | -3.7626e-07 | 0.00052381 | 0.00052395 | 0.00052395 | 0.98702 | -0.24737 | 0.98701 | -0.24755 | 0.14394
172 | 0.0033625 | 0.00084256 | -0.0033623 | -0.00084267 | 1.6612e-07 | -1.139e-07 | 0.0050698 | 0.0050698 | 0.0050698 | 0.9869 | -0.24966 | 0.98684 | -0.2507 | 1.3928
173 | 0.0034223 | 0.00085761 | -0.0034222 | -0.00085767 | 9.2925e-08 | -5.9447e-08 | 0.0051599 | 0.00516 | 0.00516 | 0.9869 | -0.24966 | 0.98687 | -0.25023 | 1.4176
174 | -0.0017582 | -0.00044065 | 0.0017583 | 0.0004404 | 6.3243e-08 | -2.5435e-07 | 0.0026772 | 0.0026771 | 0.0026772 | 0.97724 | -0.43911 | 0.97728 | -0.43835 | 0.7355
175 | -0.0034384 | -0.00086147 | 0.0034395 | 0.00086082 | 1.1266e-06 | -6.5304e-07 | 0.0052352 | 0.0052347 | 0.0052352 | 0.97728 | -0.43835 | 0.97763 | -0.43147 | 1.4382
176 | 0.0014388 | 0.00035685 | -0.0014387 | -0.00035754 | 1.0804e-07 | -6.8487e-07 | 0.0021886 | 0.0021889 | 0.0021889 | 0.97763 | -0.43147 | 0.97755 | -0.43306 | 0.60135
177 | -0.0051756 | -0.0012922 | 0.0051759 | 0.0012922 | 3.0893e-07 | 3.1174e-08 | 0.0078759 | 0.0078758 | 0.0078759 | 0.97763 | -0.43147 | 0.97769 | -0.43022 | 2.1637
178 | 0.0056308 | 0.0014061 | -0.0056298 | -0.001406 | 1.0209e-06 | 1.8807e-07 | 0.0085664 | 0.0085666 | 0.0085666 | 0.97788 | -0.4264 | 0.97769 | -0.43022 | 2.3535
179 | 0.0014387 | 0.00035754 | -0.0014386 | -0.00035856 | 1.614e-07 | -1.0225e-06 | 0.0021889 | 0.0021893 | 0.0021893 | 0.97755 | -0.43306 | 0.97743 | -0.43543 | 0.60146
180 | 0.0014386 | 0.00035856 | -0.0014385 | -0.00035914 | 9.1938e-08 | -5.8215e-07 | 0.0021893 | 0.0021895 | 0.0021895 | 0.97743 | -0.43543 | 0.97736 | -0.43677 | 0.60152
181 | -0.00022754 | -5.7028e-05 | 0.00022755 | 5.6725e-05 | 1.0908e-09 | -3.0302e-07 | 0.00034647 | 0.00034636 | 0.00034647 | 0.97727 | -0.4386 | 0.97727 | -0.4385 | 0.095183
182 | -0.0010732 | -0.00026866 | 0.0010733 | 0.00026762 | 8.792e-08 | -1.0444e-06 | 0.001634 | 0.0016336 | 0.001634 | 0.97727 | -0.4385 | 0.97736 | -0.43677 | 0.44889
183 | -0.0010485 | -0.00026278 | 0.0010485 | 0.00026273 | 3.96e-09 | -4.7966e-08 | 0.0016075 | 0.0016075 | 0.0016075 | 0.97054 | -0.56889 | 0.97055 | -0.56881 | 0.44163
184 | -0.0020675 | -0.00051811 | 0.0020676 | 0.00051778 | 1.2607e-07 | -3.3285e-07 | 0.0031698 | 0.0031696 | 0.0031698 | 0.97055 | -0.56881 | 0.97061 | -0.56753 | 0.87082

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24959 | 0.064072

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0043604 | 0.0010928
1 | 0.0022753 | 0.00057024
2 | 0.0025504 | 0.00063919
3 | 0.0019083 | 0.00047827
4 | 0.0027614 | 0.00069207
5 | 0.0051498 | 0.0012907
6 | 0.0034158 | 0.00085607
7 | 0.0027036 | 0.00067758
8 | 0.0018892 | 0.00047349
9 | 0.00075911 | 0.00019025
10 | 0.00056718 | 0.00014215
11 | 0.00051901 | 0.00013008
12 | 0.0018104 | 0.00045374
13 | 0.00086179 | 0.00021599
14 | 0.0004254 | 0.00010662
15 | 0.00068879 | 0.00017263
16 | 0.0014622 | 0.00036645
17 | 0.0015381 | 0.00038548
18 | 0.0005039 | 0.00012629
19 | 0.0049067 | 0.0012297
20 | 0.0028776 | 0.00072119
21 | 0.0022362 | 0.00056043
22 | 0.0023774 | 0.00059584
23 | 0.0021069 | 0.00052804
24 | 0.00049037 | 0.0001229
25 | 0.00029694 | 7.4419e-05
26 | 0.00011885 | 2.9787e-05
27 | 0.000417 | 0.00010451
28 | 0.0015083 | 0.00037802
29 | 0.0016017 | 0.00040143
30 | 0.00021095 | 5.2868e-05
31 | 0.0018256 | 0.00045753
32 | 0.0028644 | 0.00071789
33 | 0.00033789 | 8.4683e-05
34 | 0.00010865 | 2.723e-05
35 | 0.00093847 | 0.0002352
36 | 0.00044433 | 0.00011136
37 | 0.004322 | 0.0010832
38 | 0.0026712 | 0.00066947
39 | 0.0034066 | 0.00085376
40 | 0.00013702 | 3.434e-05
41 | 0.00361 | 0.00090475
42 | 0.0003069 | 7.6916e-05
43 | 0.00014029 | 3.5161e-05
44 | 0.00025466 | 6.3823e-05
45 | 0.00027499 | 6.8918e-05
46 | 0.0021685 | 0.00054348
47 | 0.0021572 | 0.00054065
48 | 0.00014116 | 3.5377e-05
49 | 0.00027663 | 6.9331e-05
50 | 0.00035936 | 9.0064e-05
51 | 0.0029661 | 0.00074337
52 | 0.00026663 | 6.6823e-05
53 | 0.0029112 | 0.00072961
54 | 0.00021981 | 5.5089e-05
55 | 0.00079575 | 0.00019943
56 | 0.0043416 | 0.0010881
57 | 0.0036269 | 0.00090898
58 | 0.00051294 | 0.00012855
59 | 0.00069247 | 0.00017355
60 | 0.0023556 | 0.00059036
61 | 0.0025165 | 0.00063069
62 | 0.0013896 | 0.00034826
63 | 0.00044908 | 0.00011255
64 | 0.0026955 | 0.00067556
65 | 0.000726 | 0.00018195
66 | 0.012024 | 0.0030134
67 | 0.0028836 | 0.0007227
68 | 0.0023541 | 0.00058999
69 | 0.0017513 | 0.00043892
70 | 0.0018535 | 0.00046453
71 | 0.001316 | 0.00032982
72 | 0.00076757 | 0.00019237
73 | 0.0033895 | 0.00084949
74 | 0.0018361 | 0.00046017
75 | 0.0020484 | 0.00051338
76 | 0.0020219 | 0.00050673
77 | 0.0003424 | 8.5813e-05
78 | 0.00030442 | 7.6296e-05
79 | 0.0004555 | 0.00011416
80 | 0.00045883 | 0.00011499
81 | 0.00070872 | 0.00017762
82 | 0.0003863 | 9.6816e-05
83 | 0.00047746 | 0.00011966
84 | 0.00057814 | 0.00014489
85 | 0.00050914 | 0.0001276
86 | 0.00056054 | 0.00014048
87 | 0.0010252 | 0.00025693
88 | 0.0015254 | 0.00038231
89 | 0.0015121 | 0.00037898
90 | 0.0018804 | 0.00047127
91 | 0.0022545 | 0.00056504
92 | 0.0024079 | 0.00060347
93 | 0.00095168 | 0.00023851
94 | 0.0011091 | 0.00027797
95 | 0.0029723 | 0.00074493
96 | 0.0011618 | 0.00029118
97 | 0.0014265 | 0.00035752
98 | 0.0017481 | 0.00043812
99 | 0.0013419 | 0.0003363
100 | 0.00024916 | 6.2446e-05
101 | 0.0031459 | 0.00078843
102 | 0.0020306 | 0.00050891
103 | 0.0014745 | 0.00036955
104 | 0.00062383 | 0.00015635
105 | 0.00071271 | 0.00017862
106 | 0.00098025 | 0.00024567
107 | 0.0006443 | 0.00016148
108 | 0.0010282 | 0.00025769
109 | 0.00098273 | 0.00024629
110 | 0.00091046 | 0.00022818
111 | 0.0013921 | 0.00034889
112 | 0.0030583 | 0.00076648
113 | 0.00074459 | 0.00018661
114 | 0.0025897 | 0.00064903
115 | 0.00028559 | 7.1575e-05
116 | 0.00034791 | 8.7195e-05
117 | 0.00070176 | 0.00017588
118 | 0.0014601 | 0.00036593
119 | 0.00047403 | 0.0001188
120 | 0.00015525 | 3.8909e-05
121 | 0.00090032 | 0.00022564
122 | 0.00049807 | 0.00012483
123 | 0.006168 | 0.0015458
124 | 0.0015512 | 0.00038876
125 | 0.00090885 | 0.00022778
126 | 0.00019806 | 4.9639e-05
127 | 0.00090031 | 0.00022564
128 | 0.0018814 | 0.00047153
129 | 0.0075582 | 0.0018943
130 | 0.0011678 | 0.00029268
131 | 0.00034754 | 8.7101e-05
132 | 0.0033623 | 0.00084267
133 | 0.0034222 | 0.00085767
134 | 0.0034516 | 0.00086506
135 | 0.0017582 | 0.00044065
136 | 0.0016801 | 0.00042107
137 | 0.00029728 | 7.4506e-05
138 | 0.001231 | 0.00030852
139 | 0.00045387 | 0.00011375
140 | 0.00022754 | 5.7028e-05
141 | 0.00084564 | 0.00021194
142 | 0.00036518 | 9.1524e-05
143 | 0.0043532 | 0.001091
144 | 0.0010485 | 0.00026278
145 | 0.001019 | 0.00025538
146 | 0.00087075 | 0.00021823
147 | 0.0027163 | 0.00068077
148 | 0.00021482 | 5.384e-05
149 | 0.0025803 | 0.00064669

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1