## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2278-1_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2278-1_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2278-1_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2278-1_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2278-1_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2278-1_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2278-1_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2278-1_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2278-1_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2278-1_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2278-1_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2278-1_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2278-1_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2278-1_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2278-1_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2278-1_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2278-1_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2278-1_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2278-1_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2278-1_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2278-1_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2278-1_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2278-1_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2278-1_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2278-1_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2278-1_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2278-1_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2278-1_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2278-1_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2278-1_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2278-1_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2278-1_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2278-1_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2278-1_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2278-1_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2278-1_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2278-1_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2278-1_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2278-1_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2278-1_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2278-1_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2278-1_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2278-1_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2278-1_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2278-1_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2278-1_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2278-1_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2278-1_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2278-1_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2278-1_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2278-1_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2278-1_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2278-1_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2278-1_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2278-1_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2278-1_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2278-1_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2278-1_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2278-1_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2278-1_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2278-1_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2278-1_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2278-1_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2278-1_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2278-1_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2278-1_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2278-1_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2278-1_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2278-1_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2278-1_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2278-1_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2278-1_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2278-1_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2278-1_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2278-1_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2278-1_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2278-1_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2278-1_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2278-1_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2278-1_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2278-1_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2278-1_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2278-1_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2278-1_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2278-1_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2278-1_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2278-1_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2278-1_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2278-1_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2278-1_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2278-1_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2278-1_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2278-1_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2278-1_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2278-1_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2278-1_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2278-1_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2278-1_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2278-1_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2278-1_1_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2278-1_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2278-1_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2278-1_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2278-1_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2278-1_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2278-1_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2278-1_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2278-1_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2278-1_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2278-1_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2278-1_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_381_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2278-1_1_3_load_13 | 0 | 0.0015252 | 0.00038226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2278-1_1_3_load_16 | 2 | 0.0027067 | 0.00067835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2278-1_1_3_load_162 | 3 | 0.0020472 | 0.00051307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2278-1_1_3_load_147 | 4 | 0.0020106 | 0.00050391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2278-1_1_3_load_47 | 5 | 0.011947 | 0.0029942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2278-1_1_3_load_74 | 7 | 0.0020269 | 0.00050798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2278-1_1_3_load_75 | 8 | 0.0015607 | 0.00039114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2278-1_1_3_load_167 | 9 | 0.0024087 | 0.00060367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2278-1_1_3_load_166 | 11 | 0.002593 | 0.00064987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2278-1_1_3_load_68 | 12 | 0.0019103 | 0.00047876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2278-1_1_3_load_161 | 13 | 0.00019143 | 4.7977e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2278-1_1_3_load_160 | 14 | 0.0023108 | 0.00057914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2278-1_1_3_load_181 | 16 | 0.0015681 | 0.000393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2278-1_1_3_load_90 | 17 | 0.002432 | 0.00060951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2278-1_1_3_load_87 | 18 | 0.00082451 | 0.00020664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2278-1_1_3_load_165 | 19 | 0.001094 | 0.00027419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2278-1_1_3_load_76 | 20 | 0.0018375 | 0.00046052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2278-1_1_3_load_77 | 21 | 0.006366 | 0.0015955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2278-1_1_3_load_80 | 24 | 0.0069473 | 0.0017412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2278-1_1_3_load_81 | 25 | 0.0014398 | 0.00036086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2278-1_1_3_load_94 | 27 | 0.001399 | 0.00035061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2278-1_1_3_load_123 | 28 | 0.0036194 | 0.0009071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2278-1_1_3_load_137 | 29 | 0.0021224 | 0.00053191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2278-1_1_3_load_148 | 31 | 0.0038762 | 0.00097146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2278-1_1_3_load_93 | 32 | 0.0029691 | 0.00074413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2278-1_1_3_load_124 | 33 | 0.0026649 | 0.00066788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2278-1_1_3_load_82 | 35 | 0.0021468 | 0.00053803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2278-1_1_3_load_83 | 36 | 0.0031125 | 0.00078006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2278-1_1_3_load_84 | 37 | 0.00075203 | 0.00018848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2278-1_1_3_load_85 | 38 | 0.001315 | 0.00032957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2278-1_1_3_load_86 | 39 | 0.0081913 | 0.0020529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2278-1_1_3_load_108 | 40 | 0.0051256 | 0.0012846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2278-1_1_3_load_114 | 41 | 0.0015734 | 0.00039434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2278-1_1_3_load_112 | 43 | 0.0022387 | 0.00056106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2278-1_1_3_load_88 | 44 | 0.00027802 | 6.9678e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2278-1_1_3_load_120 | 45 | 0.0012931 | 0.00032407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2278-1_1_3_load_119 | 46 | 0.0039414 | 0.00098782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2278-1_1_3_load_91 | 47 | 0.0021064 | 0.0005279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2278-1_1_3_load_92 | 48 | 0.0023918 | 0.00059945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2278-1_1_3_load_95 | 49 | 0.0015541 | 0.00038949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2278-1_1_3_load_96 | 50 | 0.0022566 | 0.00056555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2278-1_1_3_load_98 | 52 | 0.0016313 | 0.00040885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2278-1_1_3_load_100 | 54 | 0.0021116 | 0.00052922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2278-1_1_3_load_101 | 55 | 0.0014492 | 0.00036319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2278-1_1_3_load_154 | 57 | 0.0047462 | 0.0011895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2278-1_1_3_load_117 | 58 | 0.00065836 | 0.000165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2278-1_1_3_load_118 | 59 | 0.00049349 | 0.00012368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2278-1_1_3_load_180 | 60 | 0.001804 | 0.00045212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2278-1_1_3_load_102 | 62 | 0.0010705 | 0.00026829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2278-1_1_3_load_103 | 63 | 0.00083566 | 0.00020944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2278-1_1_3_load_104 | 65 | 0.00072036 | 0.00018054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2278-1_1_3_load_106 | 66 | 0.0018177 | 0.00045556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2278-1_1_3_load_107 | 67 | 0.0017796 | 0.00044602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2278-1_1_3_load_158 | 68 | 0.0029826 | 0.00074751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2278-1_1_3_load_156 | 69 | 0.0024186 | 0.00060616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2278-1_1_3_load_157 | 70 | 0.0031398 | 0.0007869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2278-1_1_3_load_150 | 71 | 0.0014107 | 0.00035356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2278-1_1_3_load_129 | 72 | 0.0013226 | 0.00033148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2278-1_1_3_load_115 | 73 | 0.0027625 | 0.00069234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2278-1_1_3_load_111 | 74 | 0.0035122 | 0.00088025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2278-1_1_3_load_131 | 76 | 0.0047737 | 0.0011964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2278-1_1_3_load_132 | 77 | 0.0078874 | 0.0019768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2278-1_1_3_load_151 | 78 | 0.0023337 | 0.00058489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2278-1_1_3_load_152 | 79 | 0.0046677 | 0.0011698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2278-1_1_3_load_134 | 80 | 0.0020216 | 0.00050665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2278-1_1_3_load_121 | 81 | 0.0094097 | 0.0023583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2278-1_1_3_load_149 | 82 | 0.0071745 | 0.0017981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2278-1_1_3_load_143 | 83 | 0.0021463 | 0.00053791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2278-1_1_3_load_125 | 84 | 0.0063947 | 0.0016027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2278-1_1_3_load_126 | 85 | 0.00045812 | 0.00011481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2278-1_1_3_load_127 | 86 | 0.00043911 | 0.00011005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2278-1_1_3_load_128 | 87 | 0.0011516 | 0.00028861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2278-1_1_3_load_130 | 88 | 0.0010203 | 0.00025571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2278-1_1_3_load_159 | 89 | 0.00019852 | 4.9754e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2278-1_1_3_load_133 | 90 | 0.0024061 | 0.00060304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2278-1_1_3_load_144 | 91 | 0.0051501 | 0.0012907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2278-1_1_3_load_136 | 92 | 0.0076215 | 0.0019101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2278-1_1_3_load_138 | 93 | 0.00064393 | 0.00016138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2278-1_1_3_load_139 | 94 | 0.0022238 | 0.00055733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2278-1_1_3_load_141 | 96 | 0.0010618 | 0.00026611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2278-1_1_3_load_146 | 98 | 0.0054745 | 0.001372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2278-1_1_3_load_175 | 99 | 0.0058024 | 0.0014542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2278-1_1_3_load_179 | 100 | 0.01309 | 0.0032807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2278-1_1_3_load_174 | 101 | 0.0051527 | 0.0012914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2278-1_1_3_load_178 | 102 | 0.0072049 | 0.0018057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2278-1_1_3_load_153 | 103 | 0.0009801 | 0.00024564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2278-1_1_3_load_169 | 104 | 0.00048369 | 0.00012122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2278-1_1_3_load_170 | 105 | 0.00050665 | 0.00012698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2278-1_1_3_load_163 | 106 | 0.0016017 | 0.00040144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2278-1_1_3_load_164 | 107 | 0.00041438 | 0.00010385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2278-1_1_3_load_173 | 108 | 0.00058265 | 0.00014603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2278-1_1_3_load_171 | 110 | 0.00057274 | 0.00014354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 43 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2278-1_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0069164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2278-1_1_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.034667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2278-1_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.13185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2278-1_1_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.027445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2278-1_1_3_line_4 |  | 4 | 97 | 0.047649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2278-1_1_3_line_5 |  | 5 | 6 | 0.019686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2278-1_1_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.014695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2278-1_1_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.03645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2278-1_1_3_line_8 |  | 7 | 15 | 0.0003509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2278-1_1_3_line_9 |  | 8 | 16 | 0.024883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2278-1_1_3_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0092407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2278-1_1_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.018431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2278-1_1_3_line_12 |  | 11 | 107 | 0.017455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2278-1_1_3_line_13 |  | 12 | 13 | 0.024308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2278-1_1_3_line_14 |  | 13 | 14 | 0.069429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2278-1_1_3_line_15 |  | 14 | 89 | 0.012532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2278-1_1_3_line_16 |  | 15 | 17 | 0.021566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2278-1_1_3_line_17 |  | 15 | 18 | 0.06941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2278-1_1_3_line_18 |  | 16 | 19 | 0.12814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2278-1_1_3_line_19 |  | 17 | 45 | 0.019885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2278-1_1_3_line_20 |  | 18 | 44 | 0.0068532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2278-1_1_3_line_21 |  | 19 | 106 | 0.0019235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2278-1_1_3_line_22 |  | 20 | 21 | 0.010536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2278-1_1_3_line_23 |  | 20 | 22 | 0.016933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2278-1_1_3_line_24 |  | 21 | 23 | 0.021547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2278-1_1_3_line_25 |  | 22 | 24 | 0.018073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2278-1_1_3_line_26 |  | 22 | 25 | 0.0088008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2278-1_1_3_line_27 |  | 23 | 26 | 0.023004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_2278-1_1_3_line_28 |  | 23 | 27 | 0.020732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2278-1_1_3_line_29 |  | 24 | 28 | 0.02505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2278-1_1_3_line_30 |  | 25 | 29 | 0.024824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2278-1_1_3_line_31 |  | 26 | 30 | 0.011325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2278-1_1_3_line_32 |  | 26 | 31 | 0.01482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2278-1_1_3_line_33 |  | 27 | 32 | 0.047069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2278-1_1_3_line_34 |  | 28 | 33 | 0.058076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2278-1_1_3_line_35 |  | 29 | 34 | 0.020702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2278-1_1_3_line_36 |  | 30 | 73 | 0.025833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2278-1_1_3_line_37 |  | 30 | 74 | 0.021067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2278-1_1_3_line_38 |  | 31 | 75 | 0.041272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2278-1_1_3_line_39 |  | 32 | 47 | 0.017117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2278-1_1_3_line_40 |  | 33 | 84 | 0.0088128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2278-1_1_3_line_41 |  | 34 | 80 | 0.038959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2278-1_1_3_line_42 |  | 34 | 59 | 0.0083171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2278-1_1_3_line_43 |  | 35 | 36 | 0.0081238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2278-1_1_3_line_44 |  | 35 | 37 | 0.0045554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2278-1_1_3_line_45 |  | 36 | 38 | 0.016525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2278-1_1_3_line_46 |  | 37 | 39 | 0.0011928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2278-1_1_3_line_47 |  | 38 | 40 | 0.034871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2278-1_1_3_line_48 |  | 39 | 41 | 0.0054056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2278-1_1_3_line_49 |  | 40 | 42 | 0.028745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2278-1_1_3_line_50 |  | 41 | 43 | 0.018953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2278-1_1_3_line_51 |  | 42 | 71 | 0.039147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2278-1_1_3_line_52 |  | 42 | 65 | 0.060622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2278-1_1_3_line_53 |  | 43 | 74 | 0.014824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_2278-1_1_3_line_54 |  | 45 | 46 | 0.0057856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2278-1_1_3_line_55 |  | 46 | 81 | 0.013206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2278-1_1_3_line_56 |  | 47 | 48 | 0.023765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2278-1_1_3_line_57 |  | 49 | 50 | 0.00037914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2278-1_1_3_line_58 |  | 49 | 51 | 0.021667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2278-1_1_3_line_59 |  | 50 | 52 | 0.042231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2278-1_1_3_line_60 |  | 51 | 53 | 0.028907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2278-1_1_3_line_61 |  | 51 | 54 | 0.0023771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2278-1_1_3_line_62 |  | 53 | 55 | 0.06319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2278-1_1_3_line_63 |  | 54 | 56 | 0.016506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2278-1_1_3_line_64 |  | 55 | 57 | 0.03108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2278-1_1_3_line_65 |  | 56 | 58 | 0.0081688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2278-1_1_3_line_66 |  | 56 | 59 | 0.023835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2278-1_1_3_line_67 |  | 57 | 60 | 0.044521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2278-1_1_3_line_68 |  | 58 | 78 | 0.035557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2278-1_1_3_line_69 |  | 60 | 61 | 0.076387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2278-1_1_3_line_70 |  | 61 | 98 | 0.037423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2278-1_1_3_line_71 |  | 62 | 63 | 0.026222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2278-1_1_3_line_72 |  | 62 | 64 | 0.085583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2278-1_1_3_line_73 |  | 63 | 65 | 0.050542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2278-1_1_3_line_74 |  | 64 | 66 | 0.0026932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2278-1_1_3_line_75 |  | 64 | 67 | 0.062802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2278-1_1_3_line_76 |  | 66 | 68 | 0.045118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2278-1_1_3_line_77 |  | 68 | 69 | 0.087466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2278-1_1_3_line_78 |  | 69 | 70 | 0.018473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2278-1_1_3_line_79 |  | 71 | 72 | 0.01347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2278-1_1_3_line_80 |  | 72 | 86 | 0.0053094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2278-1_1_3_line_81 |  | 73 | 76 | 0.024396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2278-1_1_3_line_82 |  | 75 | 82 | 0.019191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2278-1_1_3_line_83 |  | 75 | 81 | 0.011768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2278-1_1_3_line_84 |  | 76 | 77 | 0.025852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2278-1_1_3_line_85 |  | 77 | 90 | 0.013719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2278-1_1_3_line_86 |  | 78 | 79 | 0.025086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2278-1_1_3_line_87 |  | 79 | 103 | 0.015549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2278-1_1_3_line_88 |  | 80 | 92 | 0.0011911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2278-1_1_3_line_89 |  | 82 | 83 | 0.021115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2278-1_1_3_line_90 |  | 83 | 95 | 0.011014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2278-1_1_3_line_91 |  | 85 | 86 | 0.023008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2278-1_1_3_line_92 |  | 85 | 87 | 0.027822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2278-1_1_3_line_93 |  | 87 | 88 | 0.030808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2278-1_1_3_line_94 |  | 88 | 89 | 0.00043287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2278-1_1_3_line_95 |  | 90 | 91 | 0.0026194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2278-1_1_3_line_96 |  | 93 | 94 | 0.0016666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2278-1_1_3_line_97 |  | 93 | 95 | 0.012779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2278-1_1_3_line_98 |  | 94 | 96 | 0.016172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2278-1_1_3_line_99 |  | 95 | 97 | 0.030714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2278-1_1_3_line_100 |  | 98 | 99 | 0.065249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2278-1_1_3_line_101 |  | 98 | 100 | 0.080501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2278-1_1_3_line_102 |  | 99 | 101 | 0.021233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2278-1_1_3_line_103 |  | 100 | 102 | 0.00059659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2278-1_1_3_line_104 |  | 103 | 104 | 0.031281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2278-1_1_3_line_105 |  | 104 | 105 | 0.002459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2278-1_1_3_line_106 |  | 105 | 108 | 0.037438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2278-1_1_3_line_107 |  | 106 | 107 | 0.018384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2278-1_1_3_line_108 |  | 108 | 109 | 0.013392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2278-1_1_3_line_109 |  | 109 | 110 | 0.031068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2278-1_1_3_trafo_112 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 43 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2581626.1772 | 1197842.4848 | 2581622.4063 | 1197844.5642 | 2581620.4637 | 1197846.3076
1 | 2581626.1772 | 1197842.4848 | 2581642.2696 | 1197815.6985 | 2581644.2133 | 1197812.8863
2 | 2581734.8303 | 1197917.1853 | 2581626.1772 | 1197842.4848
3 | 2581753.8825 | 1197936.9402 | 2581734.8303 | 1197917.1853
4 | 2581786.9599 | 1197971.2375 | 2581753.8825 | 1197936.9402
5 | 2581811.8553 | 1198073.7054 | 2581801.8908 | 1198090.6835
6 | 2581811.8553 | 1198073.7054 | 2581818.3973 | 1198060.5474
7 | 2581811.8553 | 1198073.7054 | 2581843.3918 | 1198091.9829
8 | 2581818.3973 | 1198060.5474 | 2581818.5535 | 1198060.2332
9 | 2581864.9199 | 1198104.46 | 2581843.3918 | 1198091.9829
10 | 2581883.2621 | 1198233.5847 | 2581874.1361 | 1198232.1329
11 | 2581883.2621 | 1198233.5847 | 2581886.7874 | 1198233.4517 | 2581890.8969 | 1198232.6165 | 2581901.077 | 1198229.2912
12 | 2581901.077 | 1198229.2912 | 2581917.6695 | 1198223.8713
13 | 2581755.598 | 1197642.9914 | 2581774.3215 | 1197658.4932
14 | 2581827.7698 | 1197702.8055 | 2581826.4742 | 1197701.6717 | 2581774.3215 | 1197658.4932
15 | 2581837.2006 | 1197711.0584 | 2581827.7698 | 1197702.8055
16 | 2581818.5535 | 1198060.2332 | 2581828.3406 | 1198041.0157
17 | 2581818.5535 | 1198060.2332 | 2581756.8066 | 1198044.2358 | 2581751.8183 | 1198041.6386
18 | 2581864.9199 | 1198104.46 | 2581934.1184 | 1198212.3075
19 | 2581838.0265 | 1198023.6818 | 2581834.3062 | 1198029.3018 | 2581828.3406 | 1198041.0157
20 | 2581751.8183 | 1198041.6386 | 2581751.8183 | 1198041.6386 | 2581747.5571 | 1198037.7496 | 2581747.0013 | 1198036.8188
21 | 2581934.1184 | 1198212.3075 | 2581932.6686 | 1198213.5715
22 | 2581951.2247 | 1197986.1085 | 2581941.5199 | 1197982.0062
23 | 2581966.8212 | 1197992.7012 | 2581951.2247 | 1197986.1085
24 | 2581921.6734 | 1197973.6169 | 2581941.5199 | 1197982.0062
25 | 2581966.8212 | 1197992.7012 | 2581960.2556 | 1198009.5399
26 | 2581966.8212 | 1197992.7012 | 2581975.1103 | 1197995.6584
27 | 2581900.4073 | 1197964.6989 | 2581913.3393 | 1197970.1181 | 2581921.6734 | 1197973.6169
28 | 2581921.6734 | 1197973.6169 | 2581913.5886 | 1197992.7071
29 | 2581948.711 | 1198031.6536 | 2581956.5142 | 1198019.1356 | 2581960.2556 | 1198009.5399
30 | 2581998.4912 | 1198003.9998 | 2581975.1103 | 1197995.6584
31 | 2581905.9592 | 1197954.8212 | 2581900.4073 | 1197964.6989
32 | 2581900.4073 | 1197964.6989 | 2581888.5632 | 1197973.6069
33 | 2581913.5886 | 1197992.7071 | 2581910.3169 | 1198000.4325 | 2581912.5813 | 1198008.8523 | 2581924.6633 | 1198015.2635 | 2581916.3854 | 1198029.2848
34 | 2581948.711 | 1198031.6536 | 2581922.6319 | 1198073.4899 | 2581916.3855 | 1198079.6552
35 | 2582017.9898 | 1198010.9562 | 2581998.4912 | 1198003.9998
36 | 2581905.9592 | 1197954.8212 | 2581885.4745 | 1197939.0814
37 | 2581905.9592 | 1197954.8212 | 2581908.6858 | 1197947.42 | 2581913.0645 | 1197934.9895
38 | 2581855.6337 | 1197998.4868 | 2581882.5827 | 1197978.1048 | 2581888.5632 | 1197973.6069
39 | 2581916.3854 | 1198029.2848 | 2581907.6832 | 1198044.0246
40 | 2581916.3855 | 1198079.6552 | 2581910.1134 | 1198085.8459
41 | 2582017.9898 | 1198010.9562 | 2582021.9219 | 1197972.1963
42 | 2582017.9898 | 1198010.9562 | 2582025.9442 | 1198013.3858
43 | 2581926.5739 | 1197892.141 | 2581928.8636 | 1197884.3466
44 | 2581925.2899 | 1197896.5117 | 2581926.5739 | 1197892.141
45 | 2581933.1079 | 1197868.3782 | 2581930.1841 | 1197879.8517 | 2581928.8636 | 1197884.3466
46 | 2581925.2899 | 1197896.5117 | 2581924.9537 | 1197897.6562
47 | 2581933.1079 | 1197868.3782 | 2581933.2546 | 1197867.8025 | 2581937.1747 | 1197849.6698 | 2581940.3113 | 1197834.2601
48 | 2581923.3391 | 1197902.815 | 2581924.7873 | 1197898.2224 | 2581924.9537 | 1197897.6562
49 | 2581939.6608 | 1197805.6719 | 2581941.3859 | 1197822.031 | 2581941.0528 | 1197827.6906 | 2581940.7839 | 1197831.9382 | 2581940.3113 | 1197834.2601
50 | 2581923.3391 | 1197902.815 | 2581917.6392 | 1197920.8908
51 | 2581939.6608 | 1197805.6719 | 2581937.5329 | 1197802.1209 | 2581933.2799 | 1197795.9305 | 2581929.8927 | 1197791.4606 | 2581926.0115 | 1197787.3591 | 2581913.589 | 1197776.8957
52 | 2581939.6608 | 1197805.6719 | 2581944.9125 | 1197802.1763 | 2581946.5594 | 1197800.3147 | 2581947.9308 | 1197798.0093 | 2581950.891 | 1197789.7404 | 2581960.3851 | 1197750.5098
53 | 2581913.0645 | 1197934.9895 | 2581914.2956 | 1197931.4944 | 2581917.6392 | 1197920.8908
54 | 2581838.0265 | 1198023.6818 | 2581841.2201 | 1198018.8575
55 | 2581848.5095 | 1198007.8459 | 2581841.2201 | 1198018.8575
56 | 2581907.6832 | 1198044.0246 | 2581901.8212 | 1198053.9538 | 2581893.2516 | 1198062.6852
57 | 2582083.3921 | 1198005.1646 | 2582083.669 | 1198004.9056
58 | 2582067.5691 | 1198019.9669 | 2582083.3921 | 1198005.1646
59 | 2582112.0377 | 1197973.7058 | 2582093.2969 | 1197995.8987 | 2582083.669 | 1198004.9056
60 | 2582067.5691 | 1198019.9669 | 2582079.5701 | 1198022.3098 | 2582091.0297 | 1198024.4209 | 2582096.1106 | 1198024.9503
61 | 2582067.5691 | 1198019.9669 | 2582065.1929 | 1198020.0301
62 | 2582096.1106 | 1198024.9503 | 2582099.1508 | 1198022.9846 | 2582102.9017 | 1198021.8838 | 2582129.25 | 1198016.7129 | 2582146.9555 | 1198011.6904 | 2582156.2833 | 1198007.0788
63 | 2582048.6926 | 1198020.4686 | 2582065.1929 | 1198020.0301
64 | 2582156.2833 | 1198007.0788 | 2582186.1901 | 1198015.5377
65 | 2582048.6926 | 1198020.4686 | 2582050.3459 | 1198028.4683
66 | 2582048.6926 | 1198020.4686 | 2582042.9538 | 1198018.974 | 2582027.9368 | 1198013.9944 | 2582025.9442 | 1198013.3858
67 | 2582186.1901 | 1198015.5377 | 2582183.8886 | 1197971.0764
68 | 2582050.3459 | 1198028.4683 | 2582056.4515 | 1198058.0098 | 2582056.6459 | 1198063.3975
69 | 2582183.8886 | 1197971.0764 | 2582180.3328 | 1197894.7719
70 | 2582180.3328 | 1197894.7719 | 2582216.0627 | 1197883.644
71 | 2581977.6878 | 1197675.722 | 2581971.7839 | 1197701.2706
72 | 2581977.6878 | 1197675.722 | 2581980.8549 | 1197590.1979
73 | 2581971.7839 | 1197701.2706 | 2581960.834 | 1197748.6548 | 2581960.3851 | 1197750.5098
74 | 2581980.8549 | 1197590.1979 | 2581980.2298 | 1197587.5782
75 | 2581980.8549 | 1197590.1979 | 2581987.6352 | 1197585.9195 | 2581995.2885 | 1197583.2393 | 2582001.7476 | 1197581.0186 | 2582041.5411 | 1197578.9742
76 | 2581969.7572 | 1197543.6925 | 2581980.2298 | 1197587.5782
77 | 2581969.7572 | 1197543.6925 | 2581953.2514 | 1197457.7985
78 | 2581953.2514 | 1197457.7985 | 2581952.7103 | 1197445.6944 | 2581952.3797 | 1197439.3463
79 | 2581903.2866 | 1197768.218 | 2581913.589 | 1197776.8957
80 | 2581903.2866 | 1197768.218 | 2581899.2258 | 1197764.7977
81 | 2581866.198 | 1197924.1299 | 2581871.7322 | 1197928.5223 | 2581885.4745 | 1197939.0814
82 | 2581855.6337 | 1197998.4868 | 2581840.5116 | 1197986.6713
83 | 2581855.6337 | 1197998.4868 | 2581849.7698 | 1198005.942 | 2581848.5095 | 1198007.8459
84 | 2581866.198 | 1197924.1299 | 2581845.9485 | 1197908.0585
85 | 2581835.2025 | 1197899.5297 | 2581845.9485 | 1197908.0585
86 | 2582057.5503 | 1198088.4667 | 2582056.6459 | 1198063.3975
87 | 2582057.5503 | 1198088.4667 | 2582058.111 | 1198104.0052
88 | 2582022.0422 | 1197971.0113 | 2582021.9219 | 1197972.1963
89 | 2581840.5116 | 1197986.6713 | 2581829.9242 | 1197978.3989 | 2581822.4701 | 1197976.5538
90 | 2581811.7786 | 1197973.9075 | 2581822.4701 | 1197976.5538
91 | 2581881.6474 | 1197749.9538 | 2581882.797 | 1197750.9598 | 2581899.2258 | 1197764.7977
92 | 2581881.6474 | 1197749.9538 | 2581860.7102 | 1197731.6317
93 | 2581837.5264 | 1197711.3435 | 2581860.7102 | 1197731.6317
94 | 2581837.5264 | 1197711.3435 | 2581837.2006 | 1197711.0584
95 | 2581833.1509 | 1197897.9013 | 2581835.2025 | 1197899.5297
96 | 2581800.3903 | 1197965.0202 | 2581801.7041 | 1197966.0455
97 | 2581811.7786 | 1197973.9075 | 2581801.7041 | 1197966.0455
98 | 2581787.3457 | 1197955.4723 | 2581794.6795 | 1197960.5637 | 2581800.3903 | 1197965.0202
99 | 2581811.7786 | 1197973.9075 | 2581801.4227 | 1197981.6655 | 2581786.9599 | 1197971.2375
100 | 2582216.0627 | 1197883.644 | 2582221.0599 | 1197882.0877 | 2582279.1008 | 1197866.8219
101 | 2582216.0627 | 1197883.644 | 2582179.3046 | 1197812.0257
102 | 2582299.6351 | 1197861.421 | 2582279.1008 | 1197866.8219
103 | 2582179.3046 | 1197812.0257 | 2582179.3426 | 1197811.4304
104 | 2582058.111 | 1198104.0052 | 2582058.2963 | 1198109.1429 | 2582060.6399 | 1198123.6547 | 2582063.3963 | 1198133.6851 | 2582063.7369 | 1198134.6659
105 | 2582063.7369 | 1198134.6659 | 2582064.5435 | 1198136.9888
106 | 2582064.5435 | 1198136.9888 | 2582067.2679 | 1198144.835 | 2582070.7544 | 1198152.0173 | 2582075.3965 | 1198158.5846 | 2582081.7104 | 1198166.5143 | 2582083.644 | 1198168.7685
107 | 2581917.6695 | 1198223.8713 | 2581920.0636 | 1198223.0893 | 2581924.9819 | 1198220.2729 | 2581932.6686 | 1198213.5715
108 | 2582092.3631 | 1198178.9334 | 2582083.644 | 1198168.7685
109 | 2582092.3631 | 1198178.9334 | 2582113.6794 | 1198156.3321

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2581620.4637 | 1197846.3076
1 | 2581626.1772 | 1197842.4848
2 | 2581644.2133 | 1197812.8863
3 | 2581734.8303 | 1197917.1853
4 | 2581753.8825 | 1197936.9402
5 | 2581801.8908 | 1198090.6835
6 | 2581811.8553 | 1198073.7054
7 | 2581818.3973 | 1198060.5474
8 | 2581843.3918 | 1198091.9829
9 | 2581874.1361 | 1198232.1329
10 | 2581883.2621 | 1198233.5847
11 | 2581901.077 | 1198229.2912
12 | 2581755.598 | 1197642.9914
13 | 2581774.3215 | 1197658.4932
14 | 2581827.7698 | 1197702.8055
15 | 2581818.5535 | 1198060.2332
16 | 2581864.9199 | 1198104.46
17 | 2581828.3406 | 1198041.0157
18 | 2581751.8183 | 1198041.6386
19 | 2581934.1184 | 1198212.3075
20 | 2581951.2247 | 1197986.1085
21 | 2581941.5199 | 1197982.0062
22 | 2581966.8212 | 1197992.7012
23 | 2581921.6734 | 1197973.6168
24 | 2581960.2556 | 1198009.5399
25 | 2581975.1103 | 1197995.6584
26 | 2581900.4073 | 1197964.6989
27 | 2581913.5886 | 1197992.7071
28 | 2581948.711 | 1198031.6536
29 | 2581998.4912 | 1198003.9998
30 | 2581905.9592 | 1197954.8212
31 | 2581888.5632 | 1197973.6069
32 | 2581916.3854 | 1198029.2848
33 | 2581916.3855 | 1198079.6552
34 | 2582017.9898 | 1198010.9562
35 | 2581926.5739 | 1197892.141
36 | 2581928.8636 | 1197884.3466
37 | 2581925.2899 | 1197896.5117
38 | 2581933.1079 | 1197868.3782
39 | 2581924.9537 | 1197897.6562
40 | 2581940.3113 | 1197834.2601
41 | 2581923.3391 | 1197902.815
42 | 2581939.6608 | 1197805.6719
43 | 2581917.6392 | 1197920.8908
44 | 2581747.0013 | 1198036.8188
45 | 2581838.0265 | 1198023.6818
46 | 2581841.2201 | 1198018.8575
47 | 2581907.6832 | 1198044.0246
48 | 2581893.2516 | 1198062.6852
49 | 2582083.3921 | 1198005.1646
50 | 2582083.669 | 1198004.9056
51 | 2582067.5691 | 1198019.9669
52 | 2582112.0377 | 1197973.7058
53 | 2582096.1106 | 1198024.9503
54 | 2582065.1929 | 1198020.0301
55 | 2582156.2833 | 1198007.0788
56 | 2582048.6926 | 1198020.4686
57 | 2582186.1901 | 1198015.5377
58 | 2582050.3459 | 1198028.4683
59 | 2582025.9442 | 1198013.3858
60 | 2582183.8886 | 1197971.0764
61 | 2582180.3328 | 1197894.7719
62 | 2581977.6878 | 1197675.722
63 | 2581971.7839 | 1197701.2706
64 | 2581980.8549 | 1197590.1979
65 | 2581960.3851 | 1197750.5098
66 | 2581980.2298 | 1197587.5782
67 | 2582041.5411 | 1197578.9742
68 | 2581969.7572 | 1197543.6925
69 | 2581953.2514 | 1197457.7985
70 | 2581952.3797 | 1197439.3463
71 | 2581913.589 | 1197776.8957
72 | 2581903.2866 | 1197768.218
73 | 2581885.4745 | 1197939.0814
74 | 2581913.0645 | 1197934.9895
75 | 2581855.6337 | 1197998.4868
76 | 2581866.198 | 1197924.1299
77 | 2581845.9485 | 1197908.0585
78 | 2582056.6459 | 1198063.3975
79 | 2582057.5503 | 1198088.4667
80 | 2582021.9219 | 1197972.1963
81 | 2581848.5095 | 1198007.8459
82 | 2581840.5116 | 1197986.6713
83 | 2581822.47 | 1197976.5538
84 | 2581910.1134 | 1198085.8459
85 | 2581881.6474 | 1197749.9538
86 | 2581899.2258 | 1197764.7977
87 | 2581860.7102 | 1197731.6317
88 | 2581837.5264 | 1197711.3435
89 | 2581837.2006 | 1197711.0584
90 | 2581835.2025 | 1197899.5297
91 | 2581833.1509 | 1197897.9013
92 | 2582022.0422 | 1197971.0113
93 | 2581801.7041 | 1197966.0455
94 | 2581800.3903 | 1197965.0202
95 | 2581811.7786 | 1197973.9075
96 | 2581787.3457 | 1197955.4723
97 | 2581786.9599 | 1197971.2375
98 | 2582216.0627 | 1197883.644
99 | 2582279.1008 | 1197866.8219
100 | 2582179.3046 | 1197812.0257
101 | 2582299.6351 | 1197861.421
102 | 2582179.3426 | 1197811.4304
103 | 2582058.111 | 1198104.0052
104 | 2582063.7369 | 1198134.6659
105 | 2582064.5435 | 1198136.9888
106 | 2581932.6686 | 1198213.5715
107 | 2581917.6695 | 1198223.8713
108 | 2582083.644 | 1198168.7685
109 | 2582092.3631 | 1198178.9334
110 | 2582113.6794 | 1198156.3321
111 | 2581905.9592 | 1197954.8212

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9902 | -0.18813 | 0.0015252 | 0.00038226
1 | 0.99021 | -0.18794 | 0 | 0
2 | 0.99012 | -0.18961 | 0.0027067 | 0.00067835
3 | 0.99072 | -0.17802 | 0.0020472 | 0.00051307
4 | 0.99088 | -0.17496 | 0.0020106 | 0.00050391
5 | 0.98963 | -0.19906 | 0.011947 | 0.0029942
6 | 0.98985 | -0.19488 | 0 | 0
7 | 0.99016 | -0.18882 | 0.0020269 | 0.00050798
8 | 0.98947 | -0.20217 | 0.0015607 | 0.00039114
9 | 0.98805 | -0.22977 | 0.0024087 | 0.00060367
10 | 0.98807 | -0.22938 | 0 | 0
11 | 0.98811 | -0.22858 | 0.002593 | 0.00064987
12 | 0.99518 | -0.092755 | 0.0019103 | 0.00047876
13 | 0.99522 | -0.091938 | 0.00019143 | 4.7977e-05
14 | 0.99535 | -0.089368 | 0.0023108 | 0.00057914
15 | 0.99017 | -0.18866 | 0 | 0
16 | 0.98925 | -0.20647 | 0.0015681 | 0.000393
17 | 0.99069 | -0.17857 | 0.002432 | 0.00060951
18 | 0.9901 | -0.19002 | 0.00082451 | 0.00020664
19 | 0.9883 | -0.22501 | 0.001094 | 0.00027419
20 | 0.99139 | -0.16417 | 0.0018375 | 0.00046052
21 | 0.99234 | -0.14583 | 0.006366 | 0.0015955
22 | 0.98987 | -0.19316 | 0 | 0
23 | 0.99443 | -0.10601 | 0 | 0
24 | 0.98955 | -0.19948 | 0.0069473 | 0.0017412
25 | 0.98925 | -0.20519 | 0.0014398 | 0.00036086
26 | 0.99564 | -0.08303 | 0 | 0
27 | 0.99426 | -0.10925 | 0.001399 | 0.00035061
28 | 0.98926 | -0.20513 | 0.0036194 | 0.0009071
29 | 0.98751 | -0.23857 | 0.0021224 | 0.00053191
30 | 0.99659 | -0.064894 | 0 | 0
31 | 0.9947 | -0.10098 | 0.0038762 | 0.00097146
32 | 0.99394 | -0.11545 | 0.0029691 | 0.00074413
33 | 0.98878 | -0.21451 | 0.0026649 | 0.00066788
34 | 0.9861 | -0.2657 | 0 | 0
35 | 0.99876 | -0.023727 | 0.0021468 | 0.00053803
36 | 0.99851 | -0.028662 | 0.0031125 | 0.00078006
37 | 0.99892 | -0.02079 | 0.00075203 | 0.00018848
38 | 0.99803 | -0.037808 | 0.001315 | 0.00032957
39 | 0.99896 | -0.020006 | 0.0081913 | 0.0020529
40 | 0.99707 | -0.056332 | 0.0051256 | 0.0012846
41 | 0.99918 | -0.015678 | 0.0015734 | 0.00039434
42 | 0.99641 | -0.069041 | 0 | 0
43 | 1 | 0 | -0.26057 | -0.065928
44 | 0.9901 | -0.19006 | 0.00027802 | 6.9678e-05
45 | 0.99121 | -0.16842 | 0.0012931 | 0.00032407
46 | 0.99137 | -0.16533 | 0.0039414 | 0.00098782
47 | 0.99387 | -0.11681 | 0.0021064 | 0.0005279
48 | 0.99382 | -0.11781 | 0.0023918 | 0.00059945
49 | 0.98319 | -0.32202 | 0.0015541 | 0.00038949
50 | 0.98319 | -0.32205 | 0.0022566 | 0.00056555
51 | 0.9833 | -0.31989 | 0 | 0
52 | 0.98313 | -0.32329 | 0.0016313 | 0.00040885
53 | 0.98209 | -0.34323 | 0 | 0
54 | 0.98341 | -0.31774 | 0.0021116 | 0.00052922
55 | 0.97946 | -0.39446 | 0.0014492 | 0.00036319
56 | 0.98421 | -0.3022 | 0 | 0
57 | 0.9782 | -0.41893 | 0.0047462 | 0.0011895
58 | 0.98413 | -0.30379 | 0.00065836 | 0.000165
59 | 0.98561 | -0.27518 | 0.00049349 | 0.00012368
60 | 0.9766 | -0.45023 | 0.001804 | 0.00045212
61 | 0.97398 | -0.50165 | 0 | 0
62 | 0.99463 | -0.10339 | 0.0010705 | 0.00026829
63 | 0.99494 | -0.097282 | 0.00083566 | 0.00020944
64 | 0.99368 | -0.12172 | 0 | 0
65 | 0.99559 | -0.084782 | 0.00072036 | 0.00018054
66 | 0.99365 | -0.12221 | 0.0018177 | 0.00045556
67 | 0.99358 | -0.12369 | 0.0017796 | 0.00044602
68 | 0.9933 | -0.12902 | 0.0029826 | 0.00074751
69 | 0.99286 | -0.13762 | 0.0024186 | 0.00060616
70 | 0.9928 | -0.13864 | 0.0031398 | 0.0007869
71 | 0.99604 | -0.076205 | 0.0014107 | 0.00035356
72 | 0.99593 | -0.078337 | 0.0013226 | 0.00033148
73 | 0.99605 | -0.075318 | 0.0027625 | 0.00069234
74 | 0.99858 | -0.027016 | 0.0035122 | 0.00088025
75 | 0.99225 | -0.14833 | 0 | 0
76 | 0.9956 | -0.083988 | 0.0047737 | 0.0011964
77 | 0.99523 | -0.091011 | 0.0078874 | 0.0019768
78 | 0.9838 | -0.31027 | 0.0023337 | 0.00058489
79 | 0.98362 | -0.3138 | 0.0046677 | 0.0011698
80 | 0.98576 | -0.27244 | 0.0020216 | 0.00050665
81 | 0.99178 | -0.15738 | 0.0094097 | 0.0023583
82 | 0.99187 | -0.15565 | 0.0071745 | 0.0017981
83 | 0.99159 | -0.16103 | 0.0021463 | 0.00053791
84 | 0.98872 | -0.21551 | 0.0063947 | 0.0016027
85 | 0.99574 | -0.081985 | 0.00045812 | 0.00011481
86 | 0.99589 | -0.079055 | 0.00043911 | 0.00011005
87 | 0.99556 | -0.085306 | 0.0011516 | 0.00028861
88 | 0.99541 | -0.088359 | 0.0010203 | 0.00025571
89 | 0.9954 | -0.088394 | 0.00019852 | 4.9754e-05
90 | 0.99514 | -0.092836 | 0.0024061 | 0.00060304
91 | 0.99513 | -0.093073 | 0.0051501 | 0.0012907
92 | 0.98575 | -0.2726 | 0.0076215 | 0.0019101
93 | 0.99142 | -0.16431 | 0.00064393 | 0.00016138
94 | 0.99142 | -0.16441 | 0.0022238 | 0.00055733
95 | 0.99147 | -0.16342 | 0 | 0
96 | 0.9914 | -0.16471 | 0.0010618 | 0.00026611
97 | 0.99124 | -0.16794 | 0 | 0
98 | 0.9727 | -0.52694 | 0.0054745 | 0.001372
99 | 0.97203 | -0.54011 | 0.0058024 | 0.0014542
100 | 0.97118 | -0.55708 | 0.01309 | 0.0032807
101 | 0.97193 | -0.54213 | 0.0051527 | 0.0012914
102 | 0.97117 | -0.55716 | 0.0072049 | 0.0018057
103 | 0.98358 | -0.31467 | 0.0009801 | 0.00024564
104 | 0.98351 | -0.31588 | 0.00048369 | 0.00012122
105 | 0.98351 | -0.31596 | 0.00050665 | 0.00012698
106 | 0.98828 | -0.22525 | 0.0016017 | 0.00040144
107 | 0.98819 | -0.22703 | 0.00041438 | 0.00010385
108 | 0.98347 | -0.31674 | 0.00058265 | 0.00014603
109 | 0.98346 | -0.31688 | 0 | 0
110 | 0.98345 | -0.3172 | 0.00057274 | 0.00014354
111 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0015252 | -0.00038226 | 0.0015253 | 0.00038218 | 1.3626e-08 | -8.0249e-08 | 0.0022921 | 0.002292 | 0.0022921 | 0.9902 | -0.18813 | 0.99021 | -0.18794 | 0.62969
1 | 0.0027069 | 0.00067805 | -0.0027067 | -0.00067835 | 2.151e-07 | -3.0824e-07 | 0.0040676 | 0.0040677 | 0.0040677 | 0.99021 | -0.18794 | 0.99012 | -0.18961 | 1.1175
2 | -0.0042321 | -0.0010602 | 0.0042341 | 0.0010598 | 1.9996e-06 | -4.1725e-07 | 0.0063596 | 0.006359 | 0.0063596 | 0.99021 | -0.18794 | 0.99072 | -0.17802 | 1.7471
3 | -0.0062813 | -0.0015729 | 0.0062822 | 0.0015731 | 9.1594e-07 | 2.3273e-07 | 0.0094338 | 0.0094337 | 0.0094338 | 0.99072 | -0.17802 | 0.99088 | -0.17496 | 2.5917
4 | -0.0082929 | -0.002077 | 0.0082957 | 0.0020782 | 2.771e-06 | 1.1594e-06 | 0.012453 | 0.012453 | 0.012453 | 0.99088 | -0.17496 | 0.99124 | -0.16794 | 3.4212
5 | -0.011947 | -0.0029942 | 0.01195 | 0.0029955 | 2.3823e-06 | 1.2716e-06 | 0.017964 | 0.017964 | 0.017964 | 0.98963 | -0.19906 | 0.98985 | -0.19488 | 4.9351
6 | -0.023204 | -0.0058184 | 0.023211 | 0.0058225 | 6.7054e-06 | 4.1025e-06 | 0.034883 | 0.034883 | 0.034883 | 0.98985 | -0.19488 | 0.99016 | -0.18882 | 9.5834
7 | 0.011255 | 0.0028229 | -0.011251 | -0.0028209 | 3.9131e-06 | 2.036e-06 | 0.01692 | 0.01692 | 0.01692 | 0.98985 | -0.19488 | 0.98947 | -0.20217 | 4.6483
8 | -0.025238 | -0.0063305 | 0.025238 | 0.0063306 | 1.893e-07 | 1.1664e-07 | 0.037929 | 0.037929 | 0.037929 | 0.99016 | -0.18882 | 0.99017 | -0.18866 | 10.4202
9 | 0.0096901 | 0.0024297 | -0.0096881 | -0.0024288 | 1.9816e-06 | 9.4871e-07 | 0.014573 | 0.014573 | 0.014573 | 0.98947 | -0.20217 | 0.98925 | -0.20647 | 4.0036
10 | -0.0024087 | -0.00060367 | 0.0024087 | 0.00060358 | 4.5598e-08 | -8.9172e-08 | 0.0036275 | 0.0036275 | 0.0036275 | 0.98805 | -0.22977 | 0.98807 | -0.22938 | 0.99657
11 | -0.0024087 | -0.00060358 | 0.0024088 | 0.00060341 | 9.0943e-08 | -1.7787e-07 | 0.0036275 | 0.0036274 | 0.0036275 | 0.98807 | -0.22938 | 0.98811 | -0.22858 | 0.99656
12 | -0.0050018 | -0.0012533 | 0.0050022 | 0.0012533 | 3.7136e-07 | 1.4066e-08 | 0.0075322 | 0.0075321 | 0.0075322 | 0.98811 | -0.22858 | 0.98819 | -0.22703 | 2.0693
13 | -0.0019103 | -0.00047876 | 0.0019104 | 0.00047849 | 7.4366e-08 | -2.6826e-07 | 0.0028563 | 0.0028562 | 0.0028563 | 0.99518 | -0.092755 | 0.99522 | -0.091938 | 0.7847
14 | -0.0021018 | -0.00052647 | 0.002102 | 0.00052573 | 2.5707e-07 | -7.3777e-07 | 0.0031424 | 0.0031421 | 0.0031424 | 0.99522 | -0.091938 | 0.99535 | -0.089368 | 0.8633
15 | -0.0044128 | -0.0011049 | 0.004413 | 0.0011048 | 2.045e-07 | -3.2015e-08 | 0.0065966 | 0.0065966 | 0.0065966 | 0.99535 | -0.089368 | 0.9954 | -0.088394 | 1.8123
16 | -0.026341 | -0.006606 | 0.026353 | 0.0066138 | 1.2673e-05 | 7.8333e-06 | 0.039586 | 0.039586 | 0.039586 | 0.99017 | -0.18866 | 0.99069 | -0.17857 | 10.8753
17 | 0.0011026 | 0.00027538 | -0.0011025 | -0.00027623 | 7.1448e-08 | -8.4699e-07 | 0.0016566 | 0.001657 | 0.001657 | 0.99017 | -0.18866 | 0.9901 | -0.19002 | 0.45521
18 | 0.0081201 | 0.0020358 | -0.0081129 | -0.0020329 | 7.1692e-06 | 2.9447e-06 | 0.012214 | 0.012215 | 0.012215 | 0.98925 | -0.20647 | 0.9883 | -0.22501 | 3.3557
19 | -0.028785 | -0.0072234 | 0.028799 | 0.007232 | 1.3941e-05 | 8.6663e-06 | 0.043239 | 0.043239 | 0.043239 | 0.99069 | -0.17857 | 0.99121 | -0.16842 | 11.8788
20 | 0.00027802 | 6.959e-05 | -0.00027802 | -6.9678e-05 | 4.4863e-10 | -8.7849e-08 | 0.0004178 | 0.00041783 | 0.00041783 | 0.9901 | -0.19002 | 0.9901 | -0.19006 | 0.11479
21 | 0.0070189 | 0.0017587 | -0.0070188 | -0.0017586 | 8.0553e-08 | 2.6907e-08 | 0.010568 | 0.010568 | 0.010568 | 0.9883 | -0.22501 | 0.98828 | -0.22525 | 2.9032
22 | -0.099248 | -0.025259 | 0.099335 | 0.025315 | 8.7839e-05 | 5.6081e-05 | 0.1491 | 0.1491 | 0.1491 | 0.99139 | -0.16417 | 0.99234 | -0.14583 | 40.9623
23 | 0.09741 | 0.024799 | -0.097274 | -0.024712 | 0.00013599 | 8.6816e-05 | 0.14634 | 0.14634 | 0.14634 | 0.99139 | -0.16417 | 0.98987 | -0.19316 | 40.2046
24 | -0.1057 | -0.026911 | 0.1059 | 0.027041 | 0.00020337 | 0.00012988 | 0.15865 | 0.15865 | 0.15865 | 0.99234 | -0.14583 | 0.99443 | -0.10601 | 43.5847
25 | 0.01964 | 0.0049261 | -0.019634 | -0.0049226 | 5.9081e-06 | 3.5489e-06 | 0.029525 | 0.029525 | 0.029525 | 0.98987 | -0.19316 | 0.98955 | -0.19948 | 8.1112
26 | 0.077634 | 0.019786 | -0.077589 | -0.019757 | 4.5039e-05 | 2.8712e-05 | 0.11682 | 0.11682 | 0.11682 | 0.98987 | -0.19316 | 0.98925 | -0.20519 | 32.0934
27 | -0.11478 | -0.029264 | 0.1149 | 0.029345 | 0.00012749 | 8.0993e-05 | 0.17192 | 0.17192 | 0.17192 | 0.99443 | -0.10601 | 0.99564 | -0.08303 | 23.6155
28 | 0.0088702 | 0.0022232 | -0.0088688 | -0.0022226 | 1.3696e-06 | 6.0765e-07 | 0.013273 | 0.013273 | 0.013273 | 0.99443 | -0.10601 | 0.99426 | -0.10925 | 3.6465
29 | 0.012687 | 0.0031814 | -0.012683 | -0.0031796 | 3.4191e-06 | 1.8665e-06 | 0.019078 | 0.019078 | 0.019078 | 0.98955 | -0.19948 | 0.98926 | -0.20513 | 5.2413
30 | 0.076149 | 0.019396 | -0.076027 | -0.019318 | 0.00012237 | 7.8001e-05 | 0.11465 | 0.11465 | 0.11465 | 0.98925 | -0.20519 | 0.98751 | -0.23857 | 31.4985
31 | -0.18403 | -0.04678 | 0.18419 | 0.046882 | 0.0001609 | 0.00010268 | 0.27527 | 0.27527 | 0.27527 | 0.99564 | -0.08303 | 0.99659 | -0.064894 | 37.8113
32 | 0.069123 | 0.017435 | -0.069063 | -0.017397 | 5.9357e-05 | 3.7796e-05 | 0.10335 | 0.10335 | 0.10335 | 0.99564 | -0.08303 | 0.9947 | -0.10098 | 28.3917
33 | 0.0074699 | 0.001872 | -0.0074677 | -0.0018712 | 2.206e-06 | 8.0161e-07 | 0.011179 | 0.01118 | 0.01118 | 0.99426 | -0.10925 | 0.99394 | -0.11545 | 3.0713
34 | 0.0090639 | 0.0022725 | -0.0090599 | -0.0022706 | 4.0484e-06 | 1.8457e-06 | 0.013634 | 0.013634 | 0.013634 | 0.98926 | -0.20513 | 0.98878 | -0.21451 | 3.7457
35 | 0.073905 | 0.018786 | -0.073808 | -0.018725 | 9.6441e-05 | 6.1458e-05 | 0.11146 | 0.11146 | 0.11146 | 0.98751 | -0.23857 | 0.9861 | -0.2657 | 30.6199
36 | 0.023005 | 0.0057745 | -0.022994 | -0.0057675 | 1.1432e-05 | 6.9804e-06 | 0.034353 | 0.034353 | 0.034353 | 0.99659 | -0.064894 | 0.99605 | -0.075318 | 9.4376
37 | -0.20719 | -0.052657 | 0.20757 | 0.052899 | 0.00037866 | 0.00024179 | 0.30962 | 0.30962 | 0.30962 | 0.99659 | -0.064894 | 0.99858 | -0.027016 | 42.5301
38 | 0.065187 | 0.016426 | -0.06504 | -0.016332 | 0.00014727 | 9.3719e-05 | 0.097547 | 0.097548 | 0.097548 | 0.9947 | -0.10098 | 0.99225 | -0.14833 | 26.7988
39 | 0.0044986 | 0.0011271 | -0.0044983 | -0.0011271 | 2.9113e-07 | -3.5509e-08 | 0.0067346 | 0.0067347 | 0.0067347 | 0.99394 | -0.11545 | 0.99387 | -0.11681 | 1.8502
40 | 0.006395 | 0.0016028 | -0.0063947 | -0.0016027 | 3.0609e-07 | 8.2868e-08 | 0.0096239 | 0.009624 | 0.009624 | 0.98878 | -0.21451 | 0.98872 | -0.21551 | 2.6439
41 | 0.0096462 | 0.0024183 | -0.0096431 | -0.0024168 | 3.0956e-06 | 1.4843e-06 | 0.014556 | 0.014556 | 0.014556 | 0.9861 | -0.2657 | 0.98576 | -0.27244 | 3.999
42 | 0.064162 | 0.016307 | -0.064133 | -0.016288 | 2.9286e-05 | 1.8637e-05 | 0.0969 | 0.0969 | 0.0969 | 0.9861 | -0.2657 | 0.98561 | -0.27518 | 26.621
43 | 0.034843 | 0.0087661 | -0.034835 | -0.008761 | 8.2133e-06 | 5.1502e-06 | 0.051923 | 0.051923 | 0.051923 | 0.99876 | -0.023727 | 0.99851 | -0.028662 | 14.2647
44 | -0.03699 | -0.0093041 | 0.036995 | 0.0093074 | 5.1905e-06 | 3.2623e-06 | 0.055122 | 0.055122 | 0.055122 | 0.99876 | -0.023727 | 0.99892 | -0.02079 | 15.1434
45 | 0.031723 | 0.0079809 | -0.031709 | -0.0079722 | 1.3856e-05 | 8.6515e-06 | 0.047285 | 0.047285 | 0.047285 | 0.99851 | -0.028662 | 0.99803 | -0.037808 | 12.9904
46 | -0.037747 | -0.0094959 | 0.037749 | 0.0094968 | 1.4149e-06 | 8.8995e-07 | 0.056242 | 0.056242 | 0.056242 | 0.99892 | -0.02079 | 0.99896 | -0.020006 | 15.4511
47 | 0.030394 | 0.0076427 | -0.030367 | -0.0076259 | 2.6864e-05 | 1.6738e-05 | 0.045325 | 0.045325 | 0.045325 | 0.99803 | -0.037808 | 0.99707 | -0.056332 | 12.4519
48 | -0.04594 | -0.01155 | 0.04595 | 0.011556 | 9.496e-06 | 6.0066e-06 | 0.068444 | 0.068444 | 0.068444 | 0.99896 | -0.020006 | 0.99918 | -0.015678 | 18.8032
49 | 0.025241 | 0.0063414 | -0.025226 | -0.0063319 | 1.5301e-05 | 9.4177e-06 | 0.037675 | 0.037676 | 0.037676 | 0.99707 | -0.056332 | 0.99641 | -0.069041 | 10.3504
50 | -0.047523 | -0.01195 | 0.047559 | 0.011973 | 3.5614e-05 | 2.2544e-05 | 0.070787 | 0.070787 | 0.070787 | 0.99918 | -0.015678 | 1 | 0 | 19.4469
51 | 0.010422 | 0.0026119 | -0.010418 | -0.0026101 | 3.5559e-06 | 1.7661e-06 | 0.015564 | 0.015564 | 0.015564 | 0.99641 | -0.069041 | 0.99604 | -0.076205 | 4.2757
52 | 0.014804 | 0.00372 | -0.014793 | -0.0037137 | 1.1115e-05 | 6.3249e-06 | 0.022112 | 0.022112 | 0.022112 | 0.99641 | -0.069041 | 0.99559 | -0.084782 | 6.0748
53 | 0.21136 | 0.053955 | -0.21108 | -0.053779 | 0.00027553 | 0.00017595 | 0.31485 | 0.31485 | 0.31485 | 1 | 0 | 0.99858 | -0.027016 | 43.249
54 | -0.030092 | -0.0075561 | 0.030097 | 0.0075588 | 4.4286e-06 | 2.7597e-06 | 0.04518 | 0.04518 | 0.04518 | 0.99121 | -0.16842 | 0.99137 | -0.16533 | 12.412
55 | -0.034038 | -0.0085467 | 0.034051 | 0.0085548 | 1.2929e-05 | 8.1042e-06 | 0.051096 | 0.051096 | 0.051096 | 0.99137 | -0.16533 | 0.99178 | -0.15738 | 14.0373
56 | 0.0023919 | 0.00059921 | -0.0023918 | -0.00059945 | 1.1429e-07 | -2.348e-07 | 0.0035811 | 0.0035812 | 0.0035812 | 0.99387 | -0.11681 | 0.99382 | -0.11781 | 0.98384
57 | 0.003888 | 0.00097393 | -0.003888 | -0.00097393 | 4.923e-09 | -1.6577e-09 | 0.0058842 | 0.0058842 | 0.0058842 | 0.98319 | -0.32202 | 0.98319 | -0.32205 | 1.6165
58 | -0.0054421 | -0.0013634 | 0.0054427 | 0.0013635 | 5.5117e-07 | 7.7936e-08 | 0.0082362 | 0.0082361 | 0.0082362 | 0.98319 | -0.32202 | 0.9833 | -0.31989 | 2.2627
59 | 0.0016314 | 0.00040838 | -0.0016313 | -0.00040885 | 9.6544e-08 | -4.7375e-07 | 0.0024689 | 0.0024691 | 0.0024691 | 0.98319 | -0.32205 | 0.98313 | -0.32329 | 0.67833
60 | 0.045166 | 0.011486 | -0.045116 | -0.011454 | 5.0731e-05 | 3.2101e-05 | 0.06841 | 0.06841 | 0.06841 | 0.9833 | -0.31989 | 0.98209 | -0.34323 | 18.7939
61 | -0.050609 | -0.01285 | 0.050614 | 0.012853 | 5.2366e-06 | 3.3212e-06 | 0.076646 | 0.076646 | 0.076646 | 0.9833 | -0.31989 | 0.98341 | -0.31774 | 21.0565
62 | 0.045116 | 0.011454 | -0.045005 | -0.011384 | 0.0001109 | 7.0176e-05 | 0.06841 | 0.06841 | 0.06841 | 0.98209 | -0.34323 | 0.97946 | -0.39446 | 18.794
63 | -0.052726 | -0.013382 | 0.052765 | 0.013407 | 3.9457e-05 | 2.5043e-05 | 0.079841 | 0.079841 | 0.079841 | 0.98341 | -0.31774 | 0.98421 | -0.3022 | 21.9343
64 | 0.043556 | 0.011021 | -0.043505 | -0.010989 | 5.1091e-05 | 3.2307e-05 | 0.066208 | 0.066209 | 0.066209 | 0.97946 | -0.39446 | 0.9782 | -0.41893 | 18.1892
65 | 0.010791 | 0.0027041 | -0.01079 | -0.0027037 | 8.1537e-07 | 4.1803e-07 | 0.016315 | 0.016315 | 0.016315 | 0.98421 | -0.3022 | 0.98413 | -0.30379 | 4.4821
66 | -0.063557 | -0.016112 | 0.063639 | 0.016164 | 8.264e-05 | 5.2586e-05 | 0.096155 | 0.096155 | 0.096155 | 0.98421 | -0.3022 | 0.98561 | -0.27518 | 26.4163
67 | 0.038758 | 0.0097991 | -0.0387 | -0.0097625 | 5.8095e-05 | 3.6623e-05 | 0.058989 | 0.058989 | 0.058989 | 0.9782 | -0.41893 | 0.9766 | -0.45023 | 16.2058
68 | 0.010132 | 0.0025387 | -0.010129 | -0.0025372 | 3.1293e-06 | 1.5511e-06 | 0.015319 | 0.01532 | 0.01532 | 0.98413 | -0.30379 | 0.9838 | -0.31027 | 4.2087
69 | 0.036896 | 0.0093104 | -0.036806 | -0.0092534 | 9.0605e-05 | 5.7034e-05 | 0.05624 | 0.056241 | 0.056241 | 0.9766 | -0.45023 | 0.97398 | -0.50165 | 15.4508
70 | 0.036806 | 0.0092534 | -0.036761 | -0.0092254 | 4.4388e-05 | 2.7943e-05 | 0.056241 | 0.056241 | 0.056241 | 0.97398 | -0.50165 | 0.9727 | -0.52694 | 15.4508
71 | -0.013225 | -0.0033169 | 0.013229 | 0.003319 | 3.8496e-06 | 2.1233e-06 | 0.019786 | 0.019786 | 0.019786 | 0.99463 | -0.10339 | 0.99494 | -0.097282 | 5.4358
72 | 0.012155 | 0.0030486 | -0.012144 | -0.0030429 | 1.0613e-05 | 5.6827e-06 | 0.018185 | 0.018185 | 0.018185 | 0.99463 | -0.10339 | 0.99368 | -0.12172 | 4.9959
73 | -0.014065 | -0.0035285 | 0.014073 | 0.0035332 | 8.3868e-06 | 4.7108e-06 | 0.021036 | 0.021036 | 0.021036 | 0.99494 | -0.097282 | 0.99559 | -0.084782 | 5.7791
74 | 0.010364 | 0.0025976 | -0.010364 | -0.0025975 | 2.4328e-07 | 1.2081e-07 | 0.01552 | 0.01552 | 0.01552 | 0.99368 | -0.12172 | 0.99365 | -0.12221 | 4.2638
75 | 0.0017798 | 0.00044531 | -0.0017796 | -0.00044602 | 1.6727e-07 | -7.064e-07 | 0.0026649 | 0.0026652 | 0.0026652 | 0.99368 | -0.12172 | 0.99358 | -0.12369 | 0.73221
76 | 0.0085462 | 0.0021419 | -0.0085434 | -0.0021408 | 2.7713e-06 | 1.1894e-06 | 0.012798 | 0.012798 | 0.012798 | 0.99365 | -0.12221 | 0.9933 | -0.12902 | 3.516
77 | 0.0055608 | 0.0013932 | -0.0055585 | -0.0013929 | 2.2761e-06 | 3.2508e-07 | 0.0083302 | 0.0083306 | 0.0083306 | 0.9933 | -0.12902 | 0.99286 | -0.13762 | 2.2886
78 | 0.0031399 | 0.00078675 | -0.0031398 | -0.0007869 | 1.534e-07 | -1.4071e-07 | 0.0047058 | 0.0047059 | 0.0047059 | 0.99286 | -0.13762 | 0.9928 | -0.13864 | 1.2928
79 | 0.0090074 | 0.0022566 | -0.0090065 | -0.0022562 | 9.1462e-07 | 4.1006e-07 | 0.013456 | 0.013456 | 0.013456 | 0.99604 | -0.076205 | 0.99593 | -0.078337 | 3.6968
80 | 0.0076838 | 0.0019247 | -0.0076836 | -0.0019246 | 2.624e-07 | 9.885e-08 | 0.01148 | 0.01148 | 0.01148 | 0.99593 | -0.078337 | 0.99589 | -0.079055 | 3.1539
81 | 0.020232 | 0.0050752 | -0.020223 | -0.0050702 | 8.3582e-06 | 5.0319e-06 | 0.030226 | 0.030226 | 0.030226 | 0.99605 | -0.075318 | 0.9956 | -0.083988 | 8.3039
82 | 0.02156 | 0.0054069 | -0.021553 | -0.0054023 | 7.524e-06 | 4.5676e-06 | 0.032334 | 0.032334 | 0.032334 | 0.99225 | -0.14833 | 0.99187 | -0.15565 | 8.883
83 | 0.043479 | 0.010925 | -0.043461 | -0.010913 | 1.8768e-05 | 1.186e-05 | 0.065213 | 0.065214 | 0.065214 | 0.99225 | -0.14833 | 0.99178 | -0.15738 | 17.9158
84 | 0.01545 | 0.0038738 | -0.015444 | -0.0038708 | 5.1693e-06 | 2.9723e-06 | 0.023091 | 0.023092 | 0.023092 | 0.9956 | -0.083988 | 0.99523 | -0.091011 | 6.3438
85 | 0.007557 | 0.001894 | -0.0075564 | -0.0018938 | 6.5679e-07 | 2.4209e-07 | 0.011299 | 0.011299 | 0.011299 | 0.99523 | -0.091011 | 0.99514 | -0.092836 | 3.1041
86 | 0.0077951 | 0.0019523 | -0.0077938 | -0.0019518 | 1.3076e-06 | 5.1839e-07 | 0.01179 | 0.01179 | 0.01179 | 0.9838 | -0.31027 | 0.98362 | -0.3138 | 3.239
87 | 0.0031261 | 0.00078194 | -0.003126 | -0.00078206 | 1.3038e-07 | -1.1391e-07 | 0.0047287 | 0.0047287 | 0.0047287 | 0.98362 | -0.3138 | 0.98358 | -0.31467 | 1.2991
88 | 0.0076215 | 0.0019101 | -0.0076215 | -0.0019101 | 5.9118e-08 | 2.2652e-08 | 0.011505 | 0.011505 | 0.011505 | 0.98576 | -0.27244 | 0.98575 | -0.2726 | 3.1607
89 | 0.014378 | 0.0036042 | -0.014375 | -0.0036022 | 3.6844e-06 | 2.0856e-06 | 0.021571 | 0.021571 | 0.021571 | 0.99187 | -0.15565 | 0.99159 | -0.16103 | 5.9261
90 | 0.012229 | 0.0030642 | -0.012227 | -0.0030635 | 1.3908e-06 | 7.4806e-07 | 0.01835 | 0.01835 | 0.01835 | 0.99159 | -0.16103 | 0.99147 | -0.16342 | 5.0413
91 | -0.0072434 | -0.0018142 | 0.0072445 | 0.0018145 | 1.0108e-06 | 3.4762e-07 | 0.010824 | 0.010824 | 0.010824 | 0.99574 | -0.081985 | 0.99589 | -0.079055 | 2.9737
92 | 0.0067853 | 0.0016994 | -0.0067843 | -0.001699 | 1.0727e-06 | 3.2466e-07 | 0.010139 | 0.01014 | 0.01014 | 0.99574 | -0.081985 | 0.99556 | -0.085306 | 2.7856
93 | 0.0056327 | 0.0014104 | -0.0056319 | -0.0014103 | 8.1877e-07 | 1.2348e-07 | 0.0084184 | 0.0084186 | 0.0084186 | 0.99556 | -0.085306 | 0.99541 | -0.088359 | 2.3128
94 | 0.0046116 | 0.0011546 | -0.0046116 | -0.0011546 | 7.7134e-09 | -6.9017e-10 | 0.0068933 | 0.0068934 | 0.0068934 | 0.99541 | -0.088359 | 0.9954 | -0.088394 | 1.8938
95 | 0.0051502 | 0.0012908 | -0.0051501 | -0.0012907 | 5.8254e-08 | 3.2519e-09 | 0.007701 | 0.007701 | 0.007701 | 0.99514 | -0.092836 | 0.99513 | -0.093073 | 2.1157
96 | 0.0032856 | 0.00082323 | -0.0032856 | -0.00082324 | 1.5197e-08 | -1.1764e-08 | 0.0049312 | 0.0049313 | 0.0049313 | 0.99142 | -0.16431 | 0.99142 | -0.16441 | 1.3547
97 | -0.0039295 | -0.00098461 | 0.0039297 | 0.00098456 | 1.6668e-07 | -5.812e-08 | 0.0058977 | 0.0058976 | 0.0058977 | 0.99142 | -0.16431 | 0.99147 | -0.16342 | 1.6202
98 | 0.0010618 | 0.00026591 | -0.0010618 | -0.00026611 | 1.5401e-08 | -1.9868e-07 | 0.0015936 | 0.0015936 | 0.0015936 | 0.99142 | -0.16441 | 0.9914 | -0.16471 | 0.43782
99 | 0.0082974 | 0.0020789 | -0.0082957 | -0.0020782 | 1.7861e-06 | 7.4709e-07 | 0.012453 | 0.012453 | 0.012453 | 0.99147 | -0.16342 | 0.99124 | -0.16794 | 3.4211
100 | 0.010962 | 0.0027493 | -0.010956 | -0.0027457 | 6.8821e-06 | 3.5952e-06 | 0.016771 | 0.016771 | 0.016771 | 0.9727 | -0.52694 | 0.97203 | -0.54011 | 4.6074
101 | 0.020324 | 0.0051041 | -0.020295 | -0.0050864 | 2.9189e-05 | 1.7684e-05 | 0.031095 | 0.031096 | 0.031096 | 0.9727 | -0.52694 | 0.97118 | -0.55708 | 8.5428
102 | 0.0051532 | 0.0012914 | -0.0051527 | -0.0012914 | 4.9549e-07 | 5.3947e-08 | 0.0078886 | 0.0078887 | 0.0078887 | 0.97203 | -0.54011 | 0.97193 | -0.54213 | 2.1672
103 | 0.007205 | 0.0018057 | -0.0072049 | -0.0018057 | 2.7265e-08 | 1.0067e-08 | 0.011039 | 0.011039 | 0.011039 | 0.97118 | -0.55708 | 0.97117 | -0.55716 | 3.0328
104 | 0.0021459 | 0.00053642 | -0.0021458 | -0.00053674 | 1.236e-07 | -3.1789e-07 | 0.003246 | 0.0032461 | 0.0032461 | 0.98358 | -0.31467 | 0.98351 | -0.31588 | 0.89179
105 | 0.0016621 | 0.00041551 | -0.0016621 | -0.00041554 | 5.8294e-09 | -2.7474e-08 | 0.0025143 | 0.0025143 | 0.0025143 | 0.98351 | -0.31588 | 0.98351 | -0.31596 | 0.69075
106 | 0.0011554 | 0.00028856 | -0.0011554 | -0.00028901 | 4.289e-08 | -4.4763e-07 | 0.0017478 | 0.0017479 | 0.0017479 | 0.98351 | -0.31596 | 0.98347 | -0.31674 | 0.48021
107 | 0.005417 | 0.0013572 | -0.0054166 | -0.0013571 | 4.586e-07 | 5.7958e-08 | 0.008156 | 0.0081561 | 0.0081561 | 0.98828 | -0.22525 | 0.98819 | -0.22703 | 2.2407
108 | 0.00057275 | 0.00014299 | -0.00057275 | -0.00014315 | 3.7699e-09 | -1.6752e-07 | 0.00086638 | 0.00086644 | 0.00086644 | 0.98347 | -0.31674 | 0.98346 | -0.31688 | 0.23803
109 | 0.00057275 | 0.00014315 | -0.00057274 | -0.00014354 | 8.7476e-09 | -3.8861e-07 | 0.00086644 | 0.00086659 | 0.00086659 | 0.98346 | -0.31688 | 0.98345 | -0.3172 | 0.23807

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.26281 | 0.066489

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0015252 | 0.00038226
1 | 0.0027067 | 0.00067835
2 | 0.0020472 | 0.00051307
3 | 0.0020106 | 0.00050391
4 | 0.011947 | 0.0029942
5 | 0.0020269 | 0.00050798
6 | 0.0015607 | 0.00039114
7 | 0.0024087 | 0.00060367
8 | 0.002593 | 0.00064987
9 | 0.0019103 | 0.00047876
10 | 0.00019143 | 4.7977e-05
11 | 0.0023108 | 0.00057914
12 | 0.0015681 | 0.000393
13 | 0.002432 | 0.00060951
14 | 0.00082451 | 0.00020664
15 | 0.001094 | 0.00027419
16 | 0.0018375 | 0.00046052
17 | 0.006366 | 0.0015955
18 | 0.0069473 | 0.0017412
19 | 0.0014398 | 0.00036086
20 | 0.001399 | 0.00035061
21 | 0.0036194 | 0.0009071
22 | 0.0021224 | 0.00053191
23 | 0.0038762 | 0.00097146
24 | 0.0029691 | 0.00074413
25 | 0.0026649 | 0.00066788
26 | 0.0021468 | 0.00053803
27 | 0.0031125 | 0.00078006
28 | 0.00075203 | 0.00018848
29 | 0.001315 | 0.00032957
30 | 0.0081913 | 0.0020529
31 | 0.0051256 | 0.0012846
32 | 0.0015734 | 0.00039434
33 | 0.0022387 | 0.00056106
34 | 0.00027802 | 6.9678e-05
35 | 0.0012931 | 0.00032407
36 | 0.0039414 | 0.00098782
37 | 0.0021064 | 0.0005279
38 | 0.0023918 | 0.00059945
39 | 0.0015541 | 0.00038949
40 | 0.0022566 | 0.00056555
41 | 0.0016313 | 0.00040885
42 | 0.0021116 | 0.00052922
43 | 0.0014492 | 0.00036319
44 | 0.0047462 | 0.0011895
45 | 0.00065836 | 0.000165
46 | 0.00049349 | 0.00012368
47 | 0.001804 | 0.00045212
48 | 0.0010705 | 0.00026829
49 | 0.00083566 | 0.00020944
50 | 0.00072036 | 0.00018054
51 | 0.0018177 | 0.00045556
52 | 0.0017796 | 0.00044602
53 | 0.0029826 | 0.00074751
54 | 0.0024186 | 0.00060616
55 | 0.0031398 | 0.0007869
56 | 0.0014107 | 0.00035356
57 | 0.0013226 | 0.00033148
58 | 0.0027625 | 0.00069234
59 | 0.0035122 | 0.00088025
60 | 0.0047737 | 0.0011964
61 | 0.0078874 | 0.0019768
62 | 0.0023337 | 0.00058489
63 | 0.0046677 | 0.0011698
64 | 0.0020216 | 0.00050665
65 | 0.0094097 | 0.0023583
66 | 0.0071745 | 0.0017981
67 | 0.0021463 | 0.00053791
68 | 0.0063947 | 0.0016027
69 | 0.00045812 | 0.00011481
70 | 0.00043911 | 0.00011005
71 | 0.0011516 | 0.00028861
72 | 0.0010203 | 0.00025571
73 | 0.00019852 | 4.9754e-05
74 | 0.0024061 | 0.00060304
75 | 0.0051501 | 0.0012907
76 | 0.0076215 | 0.0019101
77 | 0.00064393 | 0.00016138
78 | 0.0022238 | 0.00055733
79 | 0.0010618 | 0.00026611
80 | 0.0054745 | 0.001372
81 | 0.0058024 | 0.0014542
82 | 0.01309 | 0.0032807
83 | 0.0051527 | 0.0012914
84 | 0.0072049 | 0.0018057
85 | 0.0009801 | 0.00024564
86 | 0.00048369 | 0.00012122
87 | 0.00050665 | 0.00012698
88 | 0.0016017 | 0.00040144
89 | 0.00041438 | 0.00010385
90 | 0.00058265 | 0.00014603
91 | 0.00057274 | 0.00014354

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1