## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2292-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2292-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2292-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2292-1_0_4_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2292-1_0_4_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2292-1_0_4_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2292-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2292-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2292-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2292-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2292-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2292-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2292-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2292-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2292-1_0_4_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2292-1_0_4_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2292-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2292-1_0_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2292-1_0_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2292-1_0_4_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2292-1_0_4_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2292-1_0_4_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2292-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2292-1_0_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2292-1_0_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2292-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2292-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2292-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2292-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2292-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2292-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2292-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2292-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2292-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2292-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2292-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2292-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2292-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2292-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2292-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2292-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2292-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2292-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2292-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2292-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2292-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2292-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2292-1_0_4_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2292-1_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2292-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2292-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2292-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2292-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2292-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2292-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2292-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2292-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2292-1_0_4_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2292-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2292-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2292-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2292-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2292-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2292-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2292-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2292-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2292-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2292-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2292-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2292-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2292-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2292-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2292-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2292-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2292-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2292-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2292-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2292-1_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2292-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2292-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2292-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2292-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2292-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2292-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2292-1_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2292-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2292-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2292-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2292-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2292-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2292-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2292-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2292-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2292-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2292-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2292-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2292-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2292-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2292-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2292-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2292-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2292-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2292-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2292-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2292-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2292-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2292-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2292-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2292-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2292-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2292-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2292-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2292-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2292-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2292-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2292-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2292-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2292-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2292-1_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2292-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2292-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2292-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2292-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2292-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2292-1_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2292-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2292-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2292-1_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2292-1_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2292-1_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2292-1_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2292-1_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2292-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2292-1_0_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2292-1_0_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2292-1_0_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2292-1_0_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2292-1_0_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2292-1_0_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2292-1_0_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2292-1_0_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2292-1_0_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2292-1_0_4_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2292-1_0_4_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2292-1_0_4_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2292-1_0_4_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2292-1_0_4_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2292-1_0_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2292-1_0_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2292-1_0_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2292-1_0_4_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2292-1_0_4_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2292-1_0_4_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2292-1_0_4_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2292-1_0_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2292-1_0_4_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2292-1_0_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2292-1_0_4_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2292-1_0_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2292-1_0_4_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2292-1_0_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2292-1_0_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2292-1_0_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2292-1_0_4_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2292-1_0_4_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2292-1_0_4_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2292-1_0_4_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2292-1_0_4_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2292-1_0_4_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2292-1_0_4_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2292-1_0_4_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2292-1_0_4_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2292-1_0_4_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2292-1_0_4_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2292-1_0_4_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_MV_36_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2292-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0018958 | 0.00047514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2292-1_0_4_load_25 | 1 | 0.0012727 | 0.00031896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2292-1_0_4_load_282 | 4 | 0.0085785 | 0.00215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2292-1_0_4_load_287 | 5 | 0.0013076 | 0.00032771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2292-1_0_4_load_2 | 6 | 0.0063845 | 0.0016001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2292-1_0_4_load_5 | 9 | 0.0024347 | 0.00061019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2292-1_0_4_load_6 | 10 | 0.002106 | 0.00052781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2292-1_0_4_load_7 | 11 | 0.0019879 | 0.0004982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2292-1_0_4_load_9 | 13 | 0.0066749 | 0.0016729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2292-1_0_4_load_272 | 14 | 0.0047369 | 0.0011872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2292-1_0_4_load_260 | 15 | 0.0021049 | 0.00052753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2292-1_0_4_load_102 | 16 | 0.0011917 | 0.00029866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2292-1_0_4_load_234 | 17 | 0.001616 | 0.00040501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2292-1_0_4_load_251 | 18 | 0.00089053 | 0.00022319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2292-1_0_4_load_277 | 19 | 0.0026354 | 0.00066049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2292-1_0_4_load_259 | 21 | 0.002106 | 0.00052781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2292-1_0_4_load_100 | 22 | 0.0005592 | 0.00014015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2292-1_0_4_load_250 | 24 | 0.0019472 | 0.00048801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2292-1_0_4_load_85 | 25 | 0.00034931 | 8.7546e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2292-1_0_4_load_84 | 26 | 0.0015632 | 0.00039176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2292-1_0_4_load_15 | 27 | 0.0009619 | 0.00024107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2292-1_0_4_load_17 | 29 | 0.0012866 | 0.00032246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2292-1_0_4_load_18 | 30 | 0.0005739 | 0.00014383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2292-1_0_4_load_19 | 31 | 0.002544 | 0.00063757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2292-1_0_4_load_29 | 34 | 0.0013907 | 0.00034854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2292-1_0_4_load_34 | 36 | 0.0017271 | 0.00043285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2292-1_0_4_load_32 | 37 | 0.0012833 | 0.00032162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2292-1_0_4_load_21 | 39 | 0.00089988 | 0.00022553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2292-1_0_4_load_22 | 40 | 0.0015017 | 0.00037636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2292-1_0_4_load_23 | 41 | 0.00032769 | 8.2127e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2292-1_0_4_load_30 | 42 | 0.00082603 | 0.00020702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2292-1_0_4_load_27 | 43 | 0.00080547 | 0.00020187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2292-1_0_4_load_36 | 45 | 0.0053523 | 0.0013414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2292-1_0_4_load_290 | 47 | 0.0021817 | 0.00054678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2292-1_0_4_load_136 | 48 | 0.0029259 | 0.00073331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2292-1_0_4_load_134 | 49 | 0.0024235 | 0.0006074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2292-1_0_4_load_37 | 50 | 0.0028992 | 0.00072661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2292-1_0_4_load_41 | 54 | 0.0025264 | 0.00063318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2292-1_0_4_load_42 | 55 | 0.001992 | 0.00049923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2292-1_0_4_load_285 | 57 | 0.0029711 | 0.00074462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2292-1_0_4_load_61 | 58 | 0.0015212 | 0.00038125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2292-1_0_4_load_49 | 59 | 0.0021418 | 0.00053678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2292-1_0_4_load_48 | 60 | 0.0021803 | 0.00054644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2292-1_0_4_load_46 | 61 | 0.0016017 | 0.00040142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2292-1_0_4_load_59 | 62 | 0.0013561 | 0.00033986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2292-1_0_4_load_44 | 63 | 0.0022958 | 0.00057538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2292-1_0_4_load_45 | 64 | 0.0041092 | 0.0010299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2292-1_0_4_load_47 | 65 | 0.0020755 | 0.00052016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2292-1_0_4_load_50 | 66 | 0.0019967 | 0.00050041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2292-1_0_4_load_53 | 69 | 0.0022047 | 0.00055255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2292-1_0_4_load_54 | 70 | 0.0024436 | 0.00061241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2292-1_0_4_load_55 | 71 | 0.0024457 | 0.00061294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2292-1_0_4_load_56 | 72 | 0.00058356 | 0.00014625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2292-1_0_4_load_75 | 73 | 0.0019403 | 0.0004863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2292-1_0_4_load_133 | 74 | 0.0014487 | 0.00036309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2292-1_0_4_load_73 | 75 | 0.00084526 | 0.00021184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2292-1_0_4_load_78 | 76 | 0.0010707 | 0.00026835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2292-1_0_4_load_74 | 78 | 0.0010197 | 0.00025555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2292-1_0_4_load_79 | 79 | 0.00057545 | 0.00014422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2292-1_0_4_load_57 | 80 | 0.0010507 | 0.00026333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2292-1_0_4_load_58 | 81 | 0.0013505 | 0.00033848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2292-1_0_4_load_131 | 84 | 0.0014789 | 0.00037064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2292-1_0_4_load_108 | 86 | 0.0016309 | 0.00040875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2292-1_0_4_load_62 | 87 | 0.0015535 | 0.00038934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2292-1_0_4_load_63 | 88 | 0.00038784 | 9.7201e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2292-1_0_4_load_65 | 90 | 0.0010683 | 0.00026773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2292-1_0_4_load_76 | 93 | 0.0016605 | 0.00041617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2292-1_0_4_load_77 | 94 | 0.00049658 | 0.00012445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2292-1_0_4_load_68 | 95 | 0.0011461 | 0.00028724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2292-1_0_4_load_70 | 97 | 0.00087902 | 0.0002203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2292-1_0_4_load_71 | 98 | 0.0013174 | 0.00033018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2292-1_0_4_load_72 | 99 | 0.00081339 | 0.00020385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2292-1_0_4_load_119 | 100 | 0.0016079 | 0.00040299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2292-1_0_4_load_80 | 102 | 0.00056116 | 0.00014064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2292-1_0_4_load_82 | 103 | 0.0015049 | 0.00037715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2292-1_0_4_load_81 | 104 | 0.0023092 | 0.00057873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2292-1_0_4_load_83 | 105 | 0.0038779 | 0.00097189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2292-1_0_4_load_99 | 106 | 0.0013965 | 0.00035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2292-1_0_4_load_101 | 107 | 0.0024983 | 0.00062614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2292-1_0_4_load_103 | 108 | 0.0047404 | 0.0011881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2292-1_0_4_load_105 | 110 | 0.0040123 | 0.0010056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2292-1_0_4_load_106 | 112 | 0.0057971 | 0.0014529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2292-1_0_4_load_104 | 113 | 0.0034647 | 0.00086833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2292-1_0_4_load_107 | 114 | 0.001046 | 0.00026215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2292-1_0_4_load_111 | 116 | 0.0042216 | 0.001058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2292-1_0_4_load_112 | 117 | 0.0018443 | 0.00046222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2292-1_0_4_load_129 | 118 | 0.0042789 | 0.0010724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2292-1_0_4_load_113 | 120 | 0.015661 | 0.003925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2292-1_0_4_load_114 | 121 | 0.0042274 | 0.0010595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2292-1_0_4_load_118 | 122 | 0.0071888 | 0.0018017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2292-1_0_4_load_125 | 123 | 0.0015463 | 0.00038753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2292-1_0_4_load_122 | 124 | 0.0017484 | 0.00043818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2292-1_0_4_load_132 | 125 | 0.0026025 | 0.00065224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2292-1_0_4_load_123 | 126 | 0.0014522 | 0.00036396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2292-1_0_4_load_124 | 128 | 0.0039892 | 0.00099978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2292-1_0_4_load_138 | 129 | 0.001237 | 0.00031002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2292-1_0_4_load_126 | 130 | 0.0058283 | 0.0014607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2292-1_0_4_load_127 | 131 | 0.0065304 | 0.0016367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2292-1_0_4_load_137 | 132 | 0.0054332 | 0.0013617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2292-1_0_4_load_230 | 133 | 0.0022431 | 0.00056217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2292-1_0_4_load_233 | 134 | 0.0003326 | 8.3356e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2292-1_0_4_load_243 | 135 | 0.00033887 | 8.4929e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2292-1_0_4_load_241 | 136 | 0.00079268 | 0.00019867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2292-1_0_4_load_235 | 137 | 0.00046403 | 0.0001163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2292-1_0_4_load_236 | 138 | 0.00092346 | 0.00023144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2292-1_0_4_load_237 | 139 | 0.00089798 | 0.00022506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2292-1_0_4_load_239 | 141 | 0.0012495 | 0.00031315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2292-1_0_4_load_261 | 142 | 0.00086195 | 0.00021603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2292-1_0_4_load_258 | 143 | 0.00362 | 0.00090727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2292-1_0_4_load_266 | 144 | 0.0012542 | 0.00031433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2292-1_0_4_load_278 | 145 | 0.0009296 | 0.00023298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2292-1_0_4_load_267 | 146 | 0.0011341 | 0.00028422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2292-1_0_4_load_240 | 147 | 0.00052455 | 0.00013147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2292-1_0_4_load_242 | 148 | 0.0010776 | 0.00027007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2292-1_0_4_load_244 | 149 | 0.00029052 | 7.2811e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2292-1_0_4_load_245 | 150 | 0.0011731 | 0.00029402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2292-1_0_4_load_247 | 152 | 0.0012873 | 0.00032264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2292-1_0_4_load_249 | 154 | 0.0054095 | 0.0013558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2292-1_0_4_load_263 | 155 | 0.0047181 | 0.0011825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2292-1_0_4_load_252 | 156 | 0.001867 | 0.00046792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2292-1_0_4_load_262 | 157 | 0.0022524 | 0.00056451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2292-1_0_4_load_253 | 158 | 0.0011163 | 0.00027977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2292-1_0_4_load_254 | 159 | 0.0020866 | 0.00052296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2292-1_0_4_load_255 | 160 | 0.0030598 | 0.00076685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2292-1_0_4_load_256 | 161 | 0.0022362 | 0.00056044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2292-1_0_4_load_276 | 163 | 0.0019859 | 0.00049772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2292-1_0_4_load_270 | 164 | 0.0026452 | 0.00066294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2292-1_0_4_load_279 | 166 | 0.0021049 | 0.00052753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2292-1_0_4_load_264 | 167 | 0.0019552 | 0.00049002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2292-1_0_4_load_265 | 168 | 0.0022262 | 0.00055793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2292-1_0_4_load_269 | 169 | 0.0013033 | 0.00032664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2292-1_0_4_load_274 | 170 | 0.0015838 | 0.00039694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2292-1_0_4_load_288 | 172 | 0.0021153 | 0.00053015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2292-1_0_4_load_280 | 173 | 0.002567 | 0.00064336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2292-1_0_4_load_281 | 174 | 0.0025174 | 0.00063092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 132 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2292-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.19212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2292-1_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.029436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2292-1_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.069656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2292-1_0_4_line_3 |  | 2 | 43 | 0.014258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2292-1_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.030919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2292-1_0_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.37952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2292-1_0_4_line_6 |  | 5 | 41 | 0.074907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2292-1_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.021219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_2292-1_0_4_line_8 |  | 6 | 8 | 0.023285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_2292-1_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.020456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2292-1_0_4_line_10 |  | 7 | 10 | 0.010216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_2292-1_0_4_line_11 |  | 8 | 11 | 0.065025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_2292-1_0_4_line_12 |  | 8 | 12 | 0.01409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2292-1_0_4_line_13 |  | 8 | 13 | 0.026076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2292-1_0_4_line_14 |  | 9 | 14 | 0.029644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2292-1_0_4_line_15 |  | 10 | 15 | 0.014129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_2292-1_0_4_line_16 |  | 11 | 16 | 0.021378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_2292-1_0_4_line_17 |  | 12 | 17 | 0.0638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2292-1_0_4_line_18 |  | 12 | 18 | 0.018516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2292-1_0_4_line_19 |  | 13 | 19 | 0.029918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2292-1_0_4_line_20 |  | 14 | 20 | 0.0038469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2292-1_0_4_line_21 |  | 15 | 21 | 0.016792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_2292-1_0_4_line_22 |  | 16 | 22 | 0.021668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_2292-1_0_4_line_23 |  | 17 | 23 | 0.031945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2292-1_0_4_line_24 |  | 18 | 24 | 0.04518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2292-1_0_4_line_25 |  | 20 | 171 | 0.012294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2292-1_0_4_line_26 |  | 20 | 170 | 0.025376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2292-1_0_4_line_27 |  | 21 | 143 | 0.01191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_2292-1_0_4_line_28 |  | 22 | 106 | 0.0057061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_2292-1_0_4_line_29 |  | 23 | 133 | 0.027344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2292-1_0_4_line_30 |  | 24 | 149 | 0.016792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2292-1_0_4_line_31 |  | 25 | 26 | 0.024736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2292-1_0_4_line_32 |  | 26 | 90 | 0.0037215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2292-1_0_4_line_33 |  | 27 | 28 | 0.01103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2292-1_0_4_line_34 |  | 28 | 29 | 0.015444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2292-1_0_4_line_35 |  | 28 | 30 | 0.022582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2292-1_0_4_line_36 |  | 29 | 31 | 0.034928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2292-1_0_4_line_37 |  | 30 | 32 | 0.0063559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2292-1_0_4_line_38 |  | 31 | 33 | 0.0031519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2292-1_0_4_line_39 |  | 32 | 34 | 0.017694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2292-1_0_4_line_40 |  | 32 | 35 | 0.025012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2292-1_0_4_line_41 |  | 33 | 36 | 0.047377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2292-1_0_4_line_42 |  | 33 | 37 | 0.025231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2292-1_0_4_line_43 |  | 35 | 42 | 0.024814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2292-1_0_4_line_44 |  | 35 | 40 | 0.017368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2292-1_0_4_line_45 |  | 37 | 38 | 0.0035998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2292-1_0_4_line_46 |  | 38 | 44 | 0.029174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2292-1_0_4_line_47 |  | 38 | 45 | 0.037348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2292-1_0_4_line_48 |  | 39 | 40 | 0.055842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2292-1_0_4_line_49 |  | 39 | 41 | 0.002675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2292-1_0_4_line_50 |  | 44 | 46 | 0.018288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2292-1_0_4_line_51 |  | 44 | 47 | 0.013624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2292-1_0_4_line_52 |  | 46 | 48 | 0.0193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2292-1_0_4_line_53 |  | 46 | 49 | 0.053284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2292-1_0_4_line_54 |  | 49 | 117 | 0.017007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2292-1_0_4_line_55 |  | 50 | 51 | 0.019452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2292-1_0_4_line_56 |  | 50 | 52 | 0.0086386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2292-1_0_4_line_57 |  | 51 | 53 | 0.025037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2292-1_0_4_line_58 |  | 51 | 54 | 0.019711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2292-1_0_4_line_59 |  | 52 | 55 | 0.010987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2292-1_0_4_line_60 |  | 52 | 56 | 0.00403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2292-1_0_4_line_61 |  | 53 | 57 | 0.009955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2292-1_0_4_line_62 |  | 53 | 58 | 0.0087619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2292-1_0_4_line_63 |  | 54 | 59 | 0.0050074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2292-1_0_4_line_64 |  | 56 | 60 | 0.008555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2292-1_0_4_line_65 |  | 56 | 61 | 0.038808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2292-1_0_4_line_66 |  | 58 | 62 | 0.019557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2292-1_0_4_line_67 |  | 61 | 63 | 0.019621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2292-1_0_4_line_68 |  | 62 | 80 | 0.017675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2292-1_0_4_line_69 |  | 63 | 64 | 0.0042622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2292-1_0_4_line_70 |  | 64 | 65 | 0.015371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2292-1_0_4_line_71 |  | 66 | 67 | 0.064392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2292-1_0_4_line_72 |  | 66 | 68 | 0.020025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2292-1_0_4_line_73 |  | 67 | 69 | 0.016344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2292-1_0_4_line_74 |  | 67 | 70 | 0.019771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2292-1_0_4_line_75 |  | 68 | 71 | 0.014188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2292-1_0_4_line_76 |  | 68 | 72 | 0.01154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2292-1_0_4_line_77 |  | 69 | 73 | 0.014828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2292-1_0_4_line_78 |  | 70 | 74 | 0.0081081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2292-1_0_4_line_79 |  | 71 | 75 | 0.0097407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2292-1_0_4_line_80 |  | 72 | 76 | 0.017406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2292-1_0_4_line_81 |  | 74 | 77 | 0.031014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2292-1_0_4_line_82 |  | 75 | 78 | 0.015019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2292-1_0_4_line_83 |  | 76 | 79 | 0.0013874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2292-1_0_4_line_84 |  | 77 | 84 | 0.0087974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2292-1_0_4_line_85 |  | 77 | 82 | 0.005856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2292-1_0_4_line_86 |  | 78 | 92 | 0.052378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2292-1_0_4_line_87 |  | 79 | 102 | 0.018893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2292-1_0_4_line_88 |  | 80 | 81 | 0.01363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2292-1_0_4_line_89 |  | 81 | 82 | 0.017486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2292-1_0_4_line_90 |  | 82 | 83 | 0.049608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2292-1_0_4_line_91 |  | 83 | 85 | 0.015821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2292-1_0_4_line_92 |  | 83 | 86 | 0.011442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2292-1_0_4_line_93 |  | 84 | 125 | 0.025578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2292-1_0_4_line_94 |  | 85 | 118 | 0.021101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_2292-1_0_4_line_95 |  | 85 | 119 | 0.016022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_2292-1_0_4_line_96 |  | 86 | 114 | 0.011434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2292-1_0_4_line_97 |  | 87 | 88 | 0.037195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2292-1_0_4_line_98 |  | 87 | 89 | 0.024195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2292-1_0_4_line_99 |  | 88 | 90 | 0.012974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2292-1_0_4_line_100 |  | 89 | 91 | 0.00997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2292-1_0_4_line_101 |  | 89 | 92 | 0.010424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2292-1_0_4_line_102 |  | 91 | 93 | 0.05253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2292-1_0_4_line_103 |  | 93 | 94 | 0.011599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2292-1_0_4_line_104 |  | 95 | 96 | 0.0083716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2292-1_0_4_line_105 |  | 95 | 97 | 0.0092165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2292-1_0_4_line_106 |  | 96 | 98 | 0.0099743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2292-1_0_4_line_107 |  | 96 | 99 | 0.037921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2292-1_0_4_line_108 |  | 99 | 100 | 0.028187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2292-1_0_4_line_109 |  | 100 | 101 | 0.012766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2292-1_0_4_line_110 |  | 101 | 123 | 0.030154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2292-1_0_4_line_111 |  | 101 | 124 | 0.03722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2292-1_0_4_line_112 |  | 102 | 103 | 0.0032056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2292-1_0_4_line_113 |  | 103 | 104 | 0.017968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2292-1_0_4_line_114 |  | 104 | 105 | 0.021676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2292-1_0_4_line_115 |  | 106 | 107 | 0.033153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_2292-1_0_4_line_116 |  | 107 | 108 | 0.048589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_2292-1_0_4_line_117 |  | 108 | 109 | 0.033243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_2292-1_0_4_line_118 |  | 109 | 110 | 0.075495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2292-1_0_4_line_119 |  | 109 | 111 | 0.018025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_2292-1_0_4_line_120 |  | 110 | 113 | 0.0035548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2292-1_0_4_line_121 |  | 111 | 122 | 0.03013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_2292-1_0_4_line_122 |  | 112 | 113 | 0.010345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2292-1_0_4_line_123 |  | 114 | 115 | 0.012916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2292-1_0_4_line_124 |  | 115 | 116 | 0.024605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2292-1_0_4_line_125 |  | 115 | 117 | 0.0083946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2292-1_0_4_line_126 |  | 118 | 127 | 0.025724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_2292-1_0_4_line_127 |  | 119 | 122 | 0.030307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_2292-1_0_4_line_128 |  | 119 | 121 | 0.0094747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2292-1_0_4_line_129 |  | 120 | 121 | 0.026757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2292-1_0_4_line_130 |  | 123 | 125 | 0.005582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2292-1_0_4_line_131 |  | 124 | 126 | 0.023858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2292-1_0_4_line_132 |  | 126 | 128 | 0.058414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2292-1_0_4_line_133 |  | 127 | 130 | 0.053603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_2292-1_0_4_line_134 |  | 128 | 129 | 0.03671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2292-1_0_4_line_135 |  | 130 | 131 | 0.02695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_2292-1_0_4_line_136 |  | 131 | 132 | 0.037674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_2292-1_0_4_line_137 |  | 134 | 135 | 0.0012453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2292-1_0_4_line_138 |  | 135 | 136 | 0.034873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2292-1_0_4_line_139 |  | 136 | 147 | 0.022849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2292-1_0_4_line_140 |  | 137 | 138 | 0.012559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2292-1_0_4_line_141 |  | 137 | 139 | 0.0073863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2292-1_0_4_line_142 |  | 138 | 140 | 0.011616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2292-1_0_4_line_143 |  | 139 | 141 | 0.015158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2292-1_0_4_line_144 |  | 140 | 142 | 0.0072081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2292-1_0_4_line_145 |  | 140 | 143 | 0.019195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_2292-1_0_4_line_146 |  | 141 | 144 | 0.02722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2292-1_0_4_line_147 |  | 142 | 145 | 0.0091991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2292-1_0_4_line_148 |  | 144 | 146 | 0.020244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2292-1_0_4_line_149 |  | 145 | 166 | 0.0026384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2292-1_0_4_line_150 |  | 146 | 161 | 0.024607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2292-1_0_4_line_151 |  | 147 | 148 | 0.023589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2292-1_0_4_line_152 |  | 148 | 149 | 0.019173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2292-1_0_4_line_153 |  | 150 | 151 | 0.015008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2292-1_0_4_line_154 |  | 150 | 152 | 0.014022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2292-1_0_4_line_155 |  | 151 | 153 | 0.037828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2292-1_0_4_line_156 |  | 151 | 154 | 0.0028306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2292-1_0_4_line_157 |  | 153 | 155 | 0.012041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2292-1_0_4_line_158 |  | 154 | 156 | 0.042659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2292-1_0_4_line_159 |  | 155 | 157 | 0.036763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2292-1_0_4_line_160 |  | 157 | 167 | 0.030571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2292-1_0_4_line_161 |  | 158 | 159 | 0.013051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2292-1_0_4_line_162 |  | 158 | 160 | 0.019156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2292-1_0_4_line_163 |  | 159 | 161 | 1.9002e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2292-1_0_4_line_164 |  | 160 | 162 | 0.015679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2292-1_0_4_line_165 |  | 162 | 163 | 0.014598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2292-1_0_4_line_166 |  | 162 | 164 | 0.015495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2292-1_0_4_line_167 |  | 164 | 165 | 0.01313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2292-1_0_4_line_168 |  | 165 | 168 | 0.0011296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2292-1_0_4_line_169 |  | 166 | 173 | 0.0066494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2292-1_0_4_line_170 |  | 167 | 168 | 0.03142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2292-1_0_4_line_171 |  | 169 | 170 | 0.028556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2292-1_0_4_line_172 |  | 171 | 172 | 0.005377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2292-1_0_4_line_173 |  | 173 | 174 | 0.0034913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2292-1_0_4_trafo_137 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 175 | 132 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2588156.7944 | 1178513.8001 | 2588342.5718 | 1178464.8581
1 | 2588127.3927 | 1178512.3802 | 2588156.7944 | 1178513.8001
2 | 2588156.7944 | 1178513.8001 | 2588177.2949 | 1178580.3712
3 | 2588124.2784 | 1178498.4682 | 2588127.3927 | 1178512.3802
4 | 2588155.0176 | 1178599.9365 | 2588159.2774 | 1178590.6344 | 2588177.2949 | 1178580.3712
5 | 2588155.0176 | 1178599.9365 | 2588409.1792 | 1178881.7801
6 | 2588080.3931 | 1178593.4376 | 2588155.0176 | 1178599.9365
7 | 2587660.9858 | 1178944.7265 | 2587678.0546 | 1178957.3325
8 | 2587696.7856 | 1178971.166 | 2587678.0546 | 1178957.3325
9 | 2587660.9858 | 1178944.7265 | 2587648.6328 | 1178961.032
10 | 2587660.9858 | 1178944.7265 | 2587652.3574 | 1178939.2561
11 | 2587696.7856 | 1178971.166 | 2587740.652 | 1178923.1659
12 | 2587706.7985 | 1178981.1059 | 2587696.7856 | 1178971.166
13 | 2587696.7856 | 1178971.166 | 2587691.7385 | 1178976.1345 | 2587679.5793 | 1178990.7265
14 | 2587648.6328 | 1178961.032 | 2587630.7317 | 1178984.6608
15 | 2587652.3574 | 1178939.2561 | 2587640.4249 | 1178931.691
16 | 2587755.0651 | 1178907.378 | 2587755.0276 | 1178907.4356 | 2587740.652 | 1178923.1659
17 | 2587706.7985 | 1178981.1059 | 2587705.2559 | 1178992.4816 | 2587706.0671 | 1179007.9656 | 2587708.6153 | 1179035.9413 | 2587709.2992 | 1179044.6383
18 | 2587706.7985 | 1178981.1059 | 2587719.9318 | 1178994.1583
19 | 2587679.5793 | 1178990.7265 | 2587660.4271 | 1179013.7106
20 | 2587628.4087 | 1178987.7271 | 2587630.7317 | 1178984.6608
21 | 2587640.4249 | 1178931.691 | 2587626.243 | 1178922.6998
22 | 2587766.0912 | 1178888.8613 | 2587765.3009 | 1178891.6843 | 2587755.0651 | 1178907.378
23 | 2587710.1048 | 1179076.5479 | 2587710.2079 | 1179056.1928 | 2587709.2992 | 1179044.6383
24 | 2587719.9318 | 1178994.1583 | 2587731.3561 | 1179005.5122 | 2587752.2428 | 1179025.736
25 | 2587635.3511 | 1178997.8846 | 2587628.4087 | 1178987.7271
26 | 2587628.4087 | 1178987.7271 | 2587613.5452 | 1179008.2941
27 | 2587616.1844 | 1178916.3226 | 2587626.243 | 1178922.6998
28 | 2587767.6294 | 1178883.3665 | 2587766.0912 | 1178888.8613
29 | 2587710.1048 | 1179076.5479 | 2587717.6907 | 1179087.7046 | 2587728.6159 | 1179096.2209
30 | 2587765.4744 | 1179036.0079 | 2587755.7821 | 1179029.1629 | 2587752.2428 | 1179025.736
31 | 2587819.9738 | 1178321.0377 | 2587826.1981 | 1178306.1272 | 2587827.4087 | 1178297.6346
32 | 2587819.9738 | 1178321.0377 | 2587818.5401 | 1178324.472
33 | 2587991.6872 | 1178533.5185 | 2587991.5989 | 1178544.5479
34 | 2587991.6872 | 1178533.5185 | 2587976.9433 | 1178538.1165
35 | 2587991.6872 | 1178533.5185 | 2588013.7607 | 1178528.7548
36 | 2587944.3431 | 1178550.5518 | 2587965.2084 | 1178541.7762 | 2587976.9433 | 1178538.1165
37 | 2588019.9735 | 1178527.414 | 2588013.7607 | 1178528.7548
38 | 2587941.4376 | 1178551.7738 | 2587944.3431 | 1178550.5518
39 | 2588019.9735 | 1178527.414 | 2588037.2444 | 1178523.568
40 | 2588030.7682 | 1178549.8815 | 2588024.8887 | 1178540.1439 | 2588019.9735 | 1178527.414
41 | 2587941.4376 | 1178551.7738 | 2587950.7652 | 1178562.6605 | 2587963.4333 | 1178566.9704 | 2587983.0425 | 1178569.4543
42 | 2587941.4376 | 1178551.7738 | 2587926.8967 | 1178558.2843 | 2587918.5884 | 1178562.4606
43 | 2588030.7682 | 1178549.8815 | 2588023.6115 | 1178573.6414
44 | 2588030.7682 | 1178549.8815 | 2588038.0978 | 1178555.1251 | 2588045.6004 | 1178558.8029
45 | 2587915.3721 | 1178564.0773 | 2587918.5884 | 1178562.4606
46 | 2587915.3721 | 1178564.0773 | 2587890.221 | 1178578.9804
47 | 2587915.3721 | 1178564.0773 | 2587910.633 | 1178601.1231
48 | 2588045.6004 | 1178558.8029 | 2588051.1521 | 1178561.5243 | 2588073.8903 | 1178569.9386 | 2588072.0009 | 1178587.8404 | 2588078.1676 | 1178591.9533
49 | 2588080.3931 | 1178593.4376 | 2588078.1676 | 1178591.9533
50 | 2587873.9959 | 1178587.5067 | 2587890.221 | 1178578.9804
51 | 2587893.1131 | 1178592.2925 | 2587890.221 | 1178578.9804
52 | 2587859.8881 | 1178577.8527 | 2587865.4173 | 1178576.8187 | 2587873.9959 | 1178587.5067
53 | 2587873.9959 | 1178587.5067 | 2587835.1856 | 1178610.2641 | 2587828.7391 | 1178615.4813
54 | 2587828.7391 | 1178615.4813 | 2587815.5189 | 1178626.1807
55 | 2587802.8876 | 1178529.9225 | 2587822.1825 | 1178532.3911
56 | 2587830.7579 | 1178533.4339 | 2587823.4981 | 1178532.5594 | 2587822.1825 | 1178532.3911
57 | 2587799.5462 | 1178554.7308 | 2587802.8876 | 1178529.9225
58 | 2587802.8876 | 1178529.9225 | 2587783.3983 | 1178526.975
59 | 2587830.7579 | 1178533.4339 | 2587828.6789 | 1178544.2214
60 | 2587830.7579 | 1178533.4339 | 2587834.5061 | 1178531.9255
61 | 2587809.4352 | 1178556.1002 | 2587799.5462 | 1178554.7308
62 | 2587799.5462 | 1178554.7308 | 2587798.3745 | 1178563.414
63 | 2587778.4472 | 1178526.2262 | 2587783.3983 | 1178526.975
64 | 2587842.8757 | 1178533.8094 | 2587834.5061 | 1178531.9255
65 | 2587834.5061 | 1178531.9255 | 2587844.1743 | 1178518.7324 | 2587854.2282 | 1178507.3171 | 2587859.9162 | 1178502.8383
66 | 2587794.6305 | 1178582.5749 | 2587797.0703 | 1178573.0786 | 2587798.3745 | 1178563.414
67 | 2587877.089 | 1178493.662 | 2587865.0139 | 1178498.8242 | 2587859.9162 | 1178502.8383
68 | 2587794.6305 | 1178582.5749 | 2587793.0153 | 1178588.8616 | 2587786.358 | 1178597.8485
69 | 2587877.089 | 1178493.662 | 2587880.7693 | 1178492.0886 | 2587881.0176 | 1178492.0124
70 | 2587895.7116 | 1178487.5004 | 2587881.0176 | 1178492.0124
71 | 2587731.7005 | 1178564.5418 | 2587728.4653 | 1178551.7086 | 2587727.7284 | 1178531.5332 | 2587730.5911 | 1178511.8394 | 2587734.5266 | 1178501.4956
72 | 2587741.6475 | 1178482.7796 | 2587734.5266 | 1178501.4956
73 | 2587731.7005 | 1178564.5418 | 2587724.6598 | 1178562.4886 | 2587715.6845 | 1178563.2742
74 | 2587731.7005 | 1178564.5418 | 2587736.1979 | 1178574.4376 | 2587740.3285 | 1178582.3218
75 | 2587741.6475 | 1178482.7796 | 2587748.2844 | 1178470.2394
76 | 2587741.6475 | 1178482.7796 | 2587730.1309 | 1178482.0474
77 | 2587702.6424 | 1178570.3261 | 2587707.5954 | 1178567.7598 | 2587715.6845 | 1178563.2742 | 2587715.6845 | 1178563.2742
78 | 2587740.3285 | 1178582.3218 | 2587742.3416 | 1178586.1643 | 2587744.3926 | 1178589.3278
79 | 2587748.2844 | 1178470.2394 | 2587752.8408 | 1178461.6301
80 | 2587730.1309 | 1178482.0474 | 2587712.76 | 1178480.9428
81 | 2587761.2646 | 1178615.3514 | 2587744.3926 | 1178589.3278
82 | 2587759.8666 | 1178448.3552 | 2587752.8408 | 1178461.6301
83 | 2587711.3753 | 1178480.8548 | 2587712.76 | 1178480.9428
84 | 2587761.2646 | 1178615.3514 | 2587752.4843 | 1178615.8998
85 | 2587761.2646 | 1178615.3514 | 2587764.7276 | 1178620.0801
86 | 2587784.4115 | 1178402.0839 | 2587763.1929 | 1178442.0701 | 2587759.8666 | 1178448.3552
87 | 2587711.3753 | 1178480.8548 | 2587692.5205 | 1178479.6559
88 | 2587786.358 | 1178597.8485 | 2587785.3202 | 1178599.2494 | 2587777.6714 | 1178608.3483
89 | 2587764.7276 | 1178620.0801 | 2587776.5862 | 1178609.6393 | 2587777.6714 | 1178608.3483
90 | 2587789.4052 | 1178661.4172 | 2587777.399 | 1178652.0037 | 2587771.7273 | 1178635.7292 | 2587768.825 | 1178628.676 | 2587764.7276 | 1178620.0801
91 | 2587789.4052 | 1178661.4172 | 2587786.9961 | 1178667.6475 | 2587784.8523 | 1178676.5343
92 | 2587789.4052 | 1178661.4172 | 2587795.6674 | 1178651.8408
93 | 2587752.4843 | 1178615.8998 | 2587743.7791 | 1178616.4435 | 2587727.5979 | 1178621.166
94 | 2587784.8523 | 1178676.5343 | 2587769.3229 | 1178673.9759 | 2587763.9805 | 1178674.4386
95 | 2587783.8614 | 1178692.5222 | 2587784.8523 | 1178676.5343
96 | 2587801.9249 | 1178642.2715 | 2587795.6674 | 1178651.8408
97 | 2587798.584 | 1178370.4966 | 2587809.2358 | 1178346.7604 | 2587813.542 | 1178336.4449
98 | 2587788.6782 | 1178392.5703 | 2587798.584 | 1178370.4966
99 | 2587813.542 | 1178336.4449 | 2587818.5401 | 1178324.472
100 | 2587783.6714 | 1178383.9429 | 2587788.6782 | 1178392.5703
101 | 2587788.6782 | 1178392.5703 | 2587784.4115 | 1178402.0839
102 | 2587783.6714 | 1178383.9429 | 2587772.4022 | 1178383.966 | 2587759.8923 | 1178390.017 | 2587751.9259 | 1178394.8358 | 2587747.6363 | 1178400.5698 | 2587745.8109 | 1178408.3331 | 2587745.4121 | 1178411.2238
103 | 2587745.8404 | 1178422.6292 | 2587744.599 | 1178417.1178 | 2587745.4121 | 1178411.2238
104 | 2587654.1711 | 1178572.3949 | 2587645.8525 | 1178571.4544
105 | 2587636.6944 | 1178570.419 | 2587645.8525 | 1178571.4544
106 | 2587654.1711 | 1178572.3949 | 2587652.0138 | 1178567.3746 | 2587655.3539 | 1178564.3439
107 | 2587654.1711 | 1178572.3949 | 2587662.3905 | 1178579.2147 | 2587673.5697 | 1178598.5903 | 2587675.9524 | 1178602.8392
108 | 2587675.9524 | 1178602.8392 | 2587688.3463 | 1178624.9399 | 2587689.8076 | 1178627.3843
109 | 2587696.3577 | 1178638.3413 | 2587689.8076 | 1178627.3843
110 | 2587696.3577 | 1178638.3413 | 2587712.4501 | 1178628.6365 | 2587722.4487 | 1178623.2397
111 | 2587696.3577 | 1178638.3413 | 2587688.6923 | 1178644.4936 | 2587681.838 | 1178647.5204 | 2587675.4895 | 1178647.6225 | 2587669.5268 | 1178642.1987 | 2587667.3544 | 1178637.159
112 | 2587692.5205 | 1178479.6559 | 2587689.3214 | 1178479.4525 | 2587689.3214 | 1178479.4525
113 | 2587689.1889 | 1178497.4203 | 2587689.3214 | 1178479.4525
114 | 2587689.029 | 1178519.0955 | 2587689.1889 | 1178497.4203
115 | 2587767.6294 | 1178883.3665 | 2587768.7137 | 1178879.4932 | 2587775.5749 | 1178851.1823
116 | 2587785.9017 | 1178803.709 | 2587785.6213 | 1178805.5986 | 2587776.9027 | 1178845.7036 | 2587775.5749 | 1178851.1823
117 | 2587789.6293 | 1178770.6948 | 2587788.2587 | 1178787.8285 | 2587785.9017 | 1178803.709
118 | 2587789.6293 | 1178770.6948 | 2587862.585 | 1178790.1095
119 | 2587789.7146 | 1178752.6743 | 2587789.6293 | 1178770.6948
120 | 2587864.2593 | 1178793.2453 | 2587862.585 | 1178790.1095
121 | 2587789.7146 | 1178752.6743 | 2587786.7965 | 1178722.6863
122 | 2587869.1315 | 1178802.3707 | 2587864.2593 | 1178793.2453
123 | 2587808.9936 | 1178631.4618 | 2587801.9249 | 1178642.2715
124 | 2587808.9936 | 1178631.4618 | 2587805.8877 | 1178625.7652 | 2587804.42 | 1178617.8976 | 2587807.2881 | 1178608.1978
125 | 2587808.9936 | 1178631.4618 | 2587815.5189 | 1178626.1807
126 | 2587742.9774 | 1178687.1701 | 2587749.0744 | 1178679.965 | 2587757.4909 | 1178675.0007 | 2587763.9805 | 1178674.4386
127 | 2587783.8614 | 1178692.5222 | 2587786.7965 | 1178722.6863
128 | 2587783.8614 | 1178692.5222 | 2587777.619 | 1178699.6498
129 | 2587780.0976 | 1178726.2922 | 2587777.619 | 1178699.6498 | 2587777.619 | 1178699.6498
130 | 2587722.4487 | 1178623.2397 | 2587724.752 | 1178621.9966 | 2587727.5979 | 1178621.166
131 | 2587667.3544 | 1178637.159 | 2587662.9631 | 1178626.9712 | 2587656.1956 | 1178616.1494
132 | 2587605.1829 | 1178590.6049 | 2587638.4383 | 1178600.842 | 2587654.4163 | 1178613.3042 | 2587656.1956 | 1178616.1494
133 | 2587742.9774 | 1178687.1701 | 2587727.5299 | 1178709.5356 | 2587723.6708 | 1178723.8397 | 2587722.8677 | 1178735.4173
134 | 2587605.1829 | 1178590.6049 | 2587602.7829 | 1178589.8661 | 2587578.4726 | 1178578.8778 | 2587572.0754 | 1178574.9236
135 | 2587722.8677 | 1178735.4173 | 2587721.0029 | 1178762.3031
136 | 2587721.0029 | 1178762.3031 | 2587748.1201 | 1178788.4563
137 | 2587850.9699 | 1179090.9762 | 2587849.8966 | 1179090.3448
138 | 2587819.8393 | 1179072.6617 | 2587849.8966 | 1179090.3448
139 | 2587800.4037 | 1179060.676 | 2587805.0816 | 1179063.9796 | 2587819.8393 | 1179072.6617
140 | 2587585.5314 | 1178925.4319 | 2587593.0336 | 1178915.3602
141 | 2587585.5314 | 1178925.4319 | 2587581.1191 | 1178931.3555
142 | 2587599.9727 | 1178906.0445 | 2587593.0336 | 1178915.3602
143 | 2587572.0644 | 1178943.5115 | 2587581.1191 | 1178931.3555
144 | 2587599.9727 | 1178906.0445 | 2587604.8691 | 1178900.7547
145 | 2587599.9727 | 1178906.0445 | 2587616.1844 | 1178916.3226
146 | 2587572.0644 | 1178943.5115 | 2587568.9134 | 1178947.7416 | 2587555.5144 | 1178965.1209
147 | 2587604.8691 | 1178900.7547 | 2587611.1179 | 1178894.0038
148 | 2587543.2958 | 1178981.2215 | 2587543.3827 | 1178980.8563 | 2587555.5144 | 1178965.1209
149 | 2587611.1179 | 1178894.0038 | 2587612.9102 | 1178892.0676
150 | 2587543.2958 | 1178981.2215 | 2587540.6716 | 1178992.2456 | 2587542.1411 | 1179004.5044 | 2587542.2371 | 1179005.4278
151 | 2587800.4037 | 1179060.676 | 2587781.1352 | 1179047.068
152 | 2587781.1352 | 1179047.068 | 2587765.4744 | 1179036.0079
153 | 2587471.1368 | 1179151.6173 | 2587467.7829 | 1179158.7725 | 2587462.2769 | 1179163.2641
154 | 2587448.3413 | 1179162.5042 | 2587454.302 | 1179163.5033 | 2587462.2769 | 1179163.2641
155 | 2587471.1368 | 1179151.6173 | 2587509.0738 | 1179151.9267
156 | 2587471.1368 | 1179151.6173 | 2587468.3107 | 1179151.4569
157 | 2587509.0738 | 1179151.9267 | 2587516.1738 | 1179142.2019
158 | 2587425.7206 | 1179149.0389 | 2587468.3107 | 1179151.4569
159 | 2587537.8514 | 1179112.5107 | 2587516.1738 | 1179142.2019
160 | 2587537.8514 | 1179112.5107 | 2587555.8781 | 1179087.8199
161 | 2587543.5884 | 1179018.4277 | 2587542.2391 | 1179005.4467
162 | 2587543.5884 | 1179018.4277 | 2587544.4644 | 1179026.8554 | 2587544.1277 | 1179037.5334
163 | 2587542.2371 | 1179005.4278 | 2587542.2391 | 1179005.4467
164 | 2587547.9251 | 1179052.4501 | 2587543.9701 | 1179042.5311 | 2587544.1277 | 1179037.5334
165 | 2587547.9251 | 1179052.4501 | 2587540.5859 | 1179053.5104 | 2587535.3557 | 1179058.4795
166 | 2587547.9251 | 1179052.4501 | 2587562.6199 | 1179057.366
167 | 2587575.0714 | 1179061.5314 | 2587562.6199 | 1179057.366
168 | 2587575.0714 | 1179061.5314 | 2587574.4053 | 1179062.4437
169 | 2587617.427 | 1178887.1878 | 2587612.9102 | 1178892.0676
170 | 2587574.4053 | 1179062.4437 | 2587555.8781 | 1179087.8199
171 | 2587613.5452 | 1179008.2941 | 2587596.8186 | 1179031.4391
172 | 2587635.3511 | 1178997.8846 | 2587634.5447 | 1179003.2001
173 | 2587619.7986 | 1178884.6257 | 2587617.427 | 1178887.1878

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2588342.5718 | 1178464.8581
1 | 2588156.7944 | 1178513.8001
2 | 2588127.3927 | 1178512.3802
3 | 2588177.2949 | 1178580.3712
4 | 2588409.1792 | 1178881.7801
5 | 2588155.0176 | 1178599.9365
6 | 2587678.0546 | 1178957.3325
7 | 2587660.9858 | 1178944.7265
8 | 2587696.7856 | 1178971.166
9 | 2587648.6328 | 1178961.032
10 | 2587652.3574 | 1178939.2561
11 | 2587740.652 | 1178923.1659
12 | 2587706.7985 | 1178981.1059
13 | 2587679.5793 | 1178990.7265
14 | 2587630.7317 | 1178984.6608
15 | 2587640.4249 | 1178931.691
16 | 2587755.0651 | 1178907.378
17 | 2587709.2992 | 1179044.6383
18 | 2587719.9318 | 1178994.1583
19 | 2587660.4271 | 1179013.7106
20 | 2587628.4087 | 1178987.7271
21 | 2587626.243 | 1178922.6998
22 | 2587766.0912 | 1178888.8613
23 | 2587710.1048 | 1179076.5479
24 | 2587752.2428 | 1179025.736
25 | 2587827.4087 | 1178297.6346
26 | 2587819.9738 | 1178321.0377
27 | 2587991.5989 | 1178544.5479
28 | 2587991.6872 | 1178533.5185
29 | 2587976.9433 | 1178538.1165
30 | 2588013.7607 | 1178528.7548
31 | 2587944.3431 | 1178550.5518
32 | 2588019.9735 | 1178527.414
33 | 2587941.4376 | 1178551.7738
34 | 2588037.2444 | 1178523.568
35 | 2588030.7682 | 1178549.8815
36 | 2587983.0425 | 1178569.4543
37 | 2587918.5884 | 1178562.4606
38 | 2587915.3721 | 1178564.0773
39 | 2588078.1676 | 1178591.9533
40 | 2588045.6004 | 1178558.8029
41 | 2588080.3931 | 1178593.4376
42 | 2588023.6115 | 1178573.6414
43 | 2588124.2784 | 1178498.4682
44 | 2587890.221 | 1178578.9804
45 | 2587910.633 | 1178601.1231
46 | 2587873.9959 | 1178587.5067
47 | 2587893.1131 | 1178592.2925
48 | 2587859.8881 | 1178577.8527
49 | 2587828.7391 | 1178615.4813
50 | 2587822.1825 | 1178532.3911
51 | 2587802.8876 | 1178529.9225
52 | 2587830.7579 | 1178533.4339
53 | 2587799.5462 | 1178554.7308
54 | 2587783.3983 | 1178526.975
55 | 2587828.6789 | 1178544.2214
56 | 2587834.5061 | 1178531.9255
57 | 2587809.4352 | 1178556.1002
58 | 2587798.3745 | 1178563.414
59 | 2587778.4472 | 1178526.2262
60 | 2587842.8757 | 1178533.8094
61 | 2587859.9162 | 1178502.8383
62 | 2587794.6305 | 1178582.5749
63 | 2587877.089 | 1178493.662
64 | 2587881.0176 | 1178492.0124
65 | 2587895.7116 | 1178487.5004
66 | 2587734.5266 | 1178501.4956
67 | 2587731.7005 | 1178564.5418
68 | 2587741.6475 | 1178482.7796
69 | 2587715.6845 | 1178563.2742
70 | 2587740.3285 | 1178582.3218
71 | 2587748.2844 | 1178470.2394
72 | 2587730.1309 | 1178482.0474
73 | 2587702.6424 | 1178570.3261
74 | 2587744.3926 | 1178589.3278
75 | 2587752.8408 | 1178461.6301
76 | 2587712.76 | 1178480.9428
77 | 2587761.2646 | 1178615.3514
78 | 2587759.8666 | 1178448.3552
79 | 2587711.3753 | 1178480.8548
80 | 2587786.358 | 1178597.8485
81 | 2587777.6714 | 1178608.3483
82 | 2587764.7276 | 1178620.0801
83 | 2587789.4052 | 1178661.4172
84 | 2587752.4843 | 1178615.8998
85 | 2587784.8523 | 1178676.5343
86 | 2587795.6674 | 1178651.8408
87 | 2587798.584 | 1178370.4966
88 | 2587813.542 | 1178336.4449
89 | 2587788.6782 | 1178392.5703
90 | 2587818.5401 | 1178324.472
91 | 2587783.6714 | 1178383.9429
92 | 2587784.4115 | 1178402.0839
93 | 2587745.4121 | 1178411.2238
94 | 2587745.8404 | 1178422.6292
95 | 2587645.8525 | 1178571.4544
96 | 2587654.1711 | 1178572.3949
97 | 2587636.6944 | 1178570.419
98 | 2587655.3539 | 1178564.3439
99 | 2587675.9524 | 1178602.8392
100 | 2587689.8076 | 1178627.3843
101 | 2587696.3577 | 1178638.3413
102 | 2587692.5205 | 1178479.6559
103 | 2587689.3214 | 1178479.4525
104 | 2587689.1889 | 1178497.4203
105 | 2587689.029 | 1178519.0955
106 | 2587767.6294 | 1178883.3665
107 | 2587775.5749 | 1178851.1823
108 | 2587785.9017 | 1178803.709
109 | 2587789.6293 | 1178770.6948
110 | 2587862.585 | 1178790.1095
111 | 2587789.7146 | 1178752.6743
112 | 2587869.1315 | 1178802.3707
113 | 2587864.2593 | 1178793.2453
114 | 2587801.9249 | 1178642.2715
115 | 2587808.9936 | 1178631.4618
116 | 2587807.2881 | 1178608.1978
117 | 2587815.5189 | 1178626.1807
118 | 2587763.9805 | 1178674.4386
119 | 2587783.8614 | 1178692.5222
120 | 2587780.0976 | 1178726.2922
121 | 2587777.619 | 1178699.6498
122 | 2587786.7965 | 1178722.6863
123 | 2587722.4487 | 1178623.2397
124 | 2587667.3544 | 1178637.159
125 | 2587727.5979 | 1178621.166
126 | 2587656.1956 | 1178616.1494
127 | 2587742.9774 | 1178687.1701
128 | 2587605.1829 | 1178590.6049
129 | 2587572.0754 | 1178574.9236
130 | 2587722.8677 | 1178735.4173
131 | 2587721.0029 | 1178762.3031
132 | 2587748.1201 | 1178788.4563
133 | 2587728.6159 | 1179096.2209
134 | 2587850.9699 | 1179090.9762
135 | 2587849.8966 | 1179090.3448
136 | 2587819.8393 | 1179072.6617
137 | 2587585.5314 | 1178925.4319
138 | 2587593.0336 | 1178915.3602
139 | 2587581.1191 | 1178931.3555
140 | 2587599.9727 | 1178906.0445
141 | 2587572.0644 | 1178943.5115
142 | 2587604.8691 | 1178900.7547
143 | 2587616.1844 | 1178916.3226
144 | 2587555.5144 | 1178965.1209
145 | 2587611.1179 | 1178894.0038
146 | 2587543.2958 | 1178981.2215
147 | 2587800.4037 | 1179060.676
148 | 2587781.1352 | 1179047.068
149 | 2587765.4744 | 1179036.0079
150 | 2587462.2769 | 1179163.2641
151 | 2587471.1368 | 1179151.6173
152 | 2587448.3413 | 1179162.5042
153 | 2587509.0738 | 1179151.9267
154 | 2587468.3107 | 1179151.4569
155 | 2587516.1738 | 1179142.2019
156 | 2587425.7206 | 1179149.0389
157 | 2587537.8514 | 1179112.5107
158 | 2587543.5884 | 1179018.4277
159 | 2587542.2391 | 1179005.4467
160 | 2587544.1277 | 1179037.5334
161 | 2587542.2371 | 1179005.4278
162 | 2587547.9251 | 1179052.4501
163 | 2587535.3557 | 1179058.4795
164 | 2587562.6199 | 1179057.366
165 | 2587575.0714 | 1179061.5314
166 | 2587612.9102 | 1178892.0676
167 | 2587555.8781 | 1179087.8199
168 | 2587574.4053 | 1179062.4437
169 | 2587596.8186 | 1179031.4391
170 | 2587613.5452 | 1179008.2941
171 | 2587635.3511 | 1178997.8846
172 | 2587634.5447 | 1179003.2001
173 | 2587617.427 | 1178887.1878
174 | 2587619.7986 | 1178884.6257
175 | 2587747.999 | 1178792.2134

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9758 | -0.46684 | 0.0018958 | 0.00047514
1 | 0.97614 | -0.46016 | 0.0012727 | 0.00031896
2 | 0.97612 | -0.4606 | 0 | 0
3 | 0.9764 | -0.45509 | 0 | 0
4 | 0.97348 | -0.51257 | 0.0085785 | 0.00215
5 | 0.97651 | -0.45284 | 0.0013076 | 0.00032771
6 | 0.98038 | -0.37677 | 0.0063845 | 0.0016001
7 | 0.98003 | -0.38361 | 0 | 0
8 | 0.98079 | -0.3686 | 0 | 0
9 | 0.9798 | -0.38813 | 0.0024347 | 0.00061019
10 | 0.97989 | -0.38634 | 0.002106 | 0.00052781
11 | 0.98225 | -0.34012 | 0.0019879 | 0.0004982
12 | 0.98066 | -0.37117 | 0 | 0
13 | 0.98057 | -0.373 | 0.0066749 | 0.0016729
14 | 0.97953 | -0.39338 | 0.0047369 | 0.0011872
15 | 0.9797 | -0.38998 | 0.0021049 | 0.00052753
16 | 0.98274 | -0.33059 | 0.0011917 | 0.00029866
17 | 0.98044 | -0.37564 | 0.001616 | 0.00040501
18 | 0.98056 | -0.37325 | 0.00089053 | 0.00022319
19 | 0.9805 | -0.37443 | 0.0026354 | 0.00066049
20 | 0.97951 | -0.39373 | 0 | 0
21 | 0.97949 | -0.39415 | 0.002106 | 0.00052781
22 | 0.98325 | -0.32081 | 0.0005592 | 0.00014015
23 | 0.98037 | -0.37694 | 0 | 0
24 | 0.98034 | -0.3776 | 0.0019472 | 0.00048801
25 | 0.97855 | -0.41301 | 0.00034931 | 8.7546e-05
26 | 0.97856 | -0.41286 | 0.0015632 | 0.00039176
27 | 0.97948 | -0.39463 | 0.0009619 | 0.00024107
28 | 0.97949 | -0.39444 | 0 | 0
29 | 0.97978 | -0.38872 | 0.0012866 | 0.00032246
30 | 0.97908 | -0.4024 | 0.0005739 | 0.00014383
31 | 0.98048 | -0.375 | 0.002544 | 0.00063757
32 | 0.97897 | -0.40458 | 0 | 0
33 | 0.98055 | -0.37361 | 0 | 0
34 | 0.97894 | -0.40503 | 0.0013907 | 0.00034854
35 | 0.97856 | -0.41252 | 0 | 0
36 | 0.98047 | -0.3751 | 0.0017271 | 0.00043285
37 | 0.98116 | -0.36176 | 0.0012833 | 0.00032162
38 | 0.98125 | -0.35998 | 0 | 0
39 | 0.97751 | -0.43316 | 0.00089988 | 0.00022553
40 | 0.97829 | -0.41777 | 0.0015017 | 0.00037636
41 | 0.97748 | -0.43385 | 0.00032769 | 8.2127e-05
42 | 0.97854 | -0.41289 | 0.00082603 | 0.00020702
43 | 0.97611 | -0.46081 | 0.00080547 | 0.00020187
44 | 0.98213 | -0.3428 | 0 | 0
45 | 0.98106 | -0.3636 | 0.0053523 | 0.0013414
46 | 0.98272 | -0.33132 | 0 | 0
47 | 0.9821 | -0.34333 | 0.0021817 | 0.00054678
48 | 0.98266 | -0.33234 | 0.0029259 | 0.00073331
49 | 0.98458 | -0.29515 | 0.0024235 | 0.0006074
50 | 0.98056 | -0.37367 | 0.0028992 | 0.00072661
51 | 0.98087 | -0.36762 | 0 | 0
52 | 0.98044 | -0.3759 | 0 | 0
53 | 0.98137 | -0.35772 | 0 | 0
54 | 0.98078 | -0.36929 | 0.0025264 | 0.00063318
55 | 0.98042 | -0.3763 | 0.001992 | 0.00049923
56 | 0.9804 | -0.3768 | 0 | 0
57 | 0.98134 | -0.35826 | 0.0029711 | 0.00074462
58 | 0.98157 | -0.35379 | 0.0015212 | 0.00038125
59 | 0.98077 | -0.36948 | 0.0021418 | 0.00053678
60 | 0.98038 | -0.37713 | 0.0021803 | 0.00054644
61 | 0.98004 | -0.38389 | 0.0016017 | 0.00040142
62 | 0.98205 | -0.34448 | 0.0013561 | 0.00033986
63 | 0.97988 | -0.38691 | 0.0022958 | 0.00057538
64 | 0.97986 | -0.38739 | 0.0041092 | 0.0010299
65 | 0.97983 | -0.38797 | 0.0020755 | 0.00052016
66 | 0.97999 | -0.38479 | 0.0019967 | 0.00050041
67 | 0.98141 | -0.35692 | 0 | 0
68 | 0.97958 | -0.39275 | 0 | 0
69 | 0.98135 | -0.35815 | 0.0022047 | 0.00055255
70 | 0.98192 | -0.3469 | 0.0024436 | 0.00061241
71 | 0.97943 | -0.39568 | 0.0024457 | 0.00061294
72 | 0.97947 | -0.39494 | 0.00058356 | 0.00014625
73 | 0.98132 | -0.35867 | 0.0019403 | 0.0004863
74 | 0.98215 | -0.34243 | 0.0014487 | 0.00036309
75 | 0.97935 | -0.39727 | 0.00084526 | 0.00021184
76 | 0.97931 | -0.39808 | 0.0010707 | 0.00026835
77 | 0.98307 | -0.32456 | 0 | 0
78 | 0.97924 | -0.39948 | 0.0010197 | 0.00025555
79 | 0.9793 | -0.3983 | 0.00057545 | 0.00014422
80 | 0.9825 | -0.33565 | 0.0010507 | 0.00026333
81 | 0.98286 | -0.32858 | 0.0013505 | 0.00033848
82 | 0.98335 | -0.31909 | 0 | 0
83 | 0.9871 | -0.2462 | 0 | 0
84 | 0.98291 | -0.3277 | 0.0014789 | 0.00037064
85 | 0.98901 | -0.20928 | 0 | 0
86 | 0.98658 | -0.2562 | 0.0016309 | 0.00040875
87 | 0.97872 | -0.40974 | 0.0015535 | 0.00038934
88 | 0.9786 | -0.41202 | 0.00038784 | 9.7201e-05
89 | 0.97883 | -0.40757 | 0 | 0
90 | 0.97857 | -0.41273 | 0.0010683 | 0.00026773
91 | 0.97881 | -0.40797 | 0 | 0
92 | 0.9789 | -0.40623 | 0 | 0
93 | 0.9787 | -0.41003 | 0.0016605 | 0.00041617
94 | 0.9787 | -0.41013 | 0.00049658 | 0.00012445
95 | 0.98169 | -0.35155 | 0.0011461 | 0.00028724
96 | 0.9817 | -0.35124 | 0 | 0
97 | 0.98168 | -0.3517 | 0.00087902 | 0.0002203
98 | 0.98169 | -0.35148 | 0.0013174 | 0.00033018
99 | 0.98182 | -0.34895 | 0.00081339 | 0.00020385
100 | 0.98193 | -0.34683 | 0.0016079 | 0.00040299
101 | 0.982 | -0.3455 | 0 | 0
102 | 0.97916 | -0.40113 | 0.00056116 | 0.00014064
103 | 0.97913 | -0.40158 | 0.0015049 | 0.00037715
104 | 0.97903 | -0.4036 | 0.0023092 | 0.00057873
105 | 0.97895 | -0.40513 | 0.0038779 | 0.00097189
106 | 0.98338 | -0.31823 | 0.0013965 | 0.00035
107 | 0.98416 | -0.303 | 0.0024983 | 0.00062614
108 | 0.98534 | -0.28019 | 0.0047404 | 0.0011881
109 | 0.98618 | -0.26391 | 0 | 0
110 | 0.98526 | -0.28189 | 0.0040123 | 0.0010056
111 | 0.98669 | -0.25402 | 0 | 0
112 | 0.98518 | -0.28356 | 0.0057971 | 0.0014529
113 | 0.98523 | -0.28248 | 0.0034647 | 0.00086833
114 | 0.98608 | -0.26588 | 0.001046 | 0.00026215
115 | 0.98553 | -0.27657 | 0 | 0
116 | 0.98544 | -0.27844 | 0.0042216 | 0.001058
117 | 0.98521 | -0.28289 | 0.0018443 | 0.00046222
118 | 0.99038 | -0.18297 | 0.0042789 | 0.0010724
119 | 0.98846 | -0.21997 | 0 | 0
120 | 0.9879 | -0.23081 | 0.015661 | 0.003925
121 | 0.98829 | -0.22333 | 0.0042274 | 0.0010595
122 | 0.98755 | -0.23751 | 0.0071888 | 0.0018017
123 | 0.98239 | -0.33776 | 0.0015463 | 0.00038753
124 | 0.98171 | -0.35117 | 0.0017484 | 0.00043818
125 | 0.98247 | -0.33618 | 0.0026025 | 0.00065224
126 | 0.98156 | -0.35406 | 0.0014522 | 0.00036396
127 | 0.99207 | -0.15051 | 0 | 0
128 | 0.98128 | -0.35958 | 0.0039892 | 0.00099978
129 | 0.98124 | -0.36041 | 0.001237 | 0.00031002
130 | 0.9956 | -0.083216 | 0.0058283 | 0.0014607
131 | 0.99741 | -0.048873 | 0.0065304 | 0.0016367
132 | 1 | 0 | -0.30361 | -0.077633
133 | 0.98031 | -0.37805 | 0.0022431 | 0.00056217
134 | 0.98013 | -0.38158 | 0.0003326 | 8.3356e-05
135 | 0.98013 | -0.38158 | 0.00033887 | 8.4929e-05
136 | 0.98016 | -0.38115 | 0.00079268 | 0.00019867
137 | 0.97816 | -0.42005 | 0.00046403 | 0.0001163
138 | 0.97862 | -0.41113 | 0.00092346 | 0.00023144
139 | 0.97789 | -0.42525 | 0.00089798 | 0.00022506
140 | 0.97905 | -0.40269 | 0 | 0
141 | 0.97736 | -0.43566 | 0.0012495 | 0.00031315
142 | 0.97899 | -0.40386 | 0.00086195 | 0.00021603
143 | 0.97934 | -0.39699 | 0.00362 | 0.00090727
144 | 0.97644 | -0.45376 | 0.0012542 | 0.00031433
145 | 0.97892 | -0.40522 | 0.0009296 | 0.00023298
146 | 0.97578 | -0.46679 | 0.0011341 | 0.00028422
147 | 0.98019 | -0.38054 | 0.00052455 | 0.00013147
148 | 0.98023 | -0.37969 | 0.0010776 | 0.00027007
149 | 0.98028 | -0.37862 | 0.00029052 | 7.2811e-05
150 | 0.97112 | -0.55853 | 0.0011731 | 0.00029402
151 | 0.97116 | -0.55785 | 0 | 0
152 | 0.97111 | -0.55887 | 0.0012873 | 0.00032264
153 | 0.9715 | -0.55104 | 0 | 0
154 | 0.97114 | -0.55823 | 0.0054095 | 0.0013558
155 | 0.97161 | -0.54888 | 0.0047181 | 0.0011825
156 | 0.97106 | -0.5597 | 0.001867 | 0.00046792
157 | 0.97211 | -0.53907 | 0.0022524 | 0.00056451
158 | 0.97463 | -0.48925 | 0.0011163 | 0.00027977
159 | 0.97499 | -0.48214 | 0.0020866 | 0.00052296
160 | 0.97412 | -0.4993 | 0.0030598 | 0.00076685
161 | 0.975 | -0.48213 | 0.0022362 | 0.00056044
162 | 0.97375 | -0.50666 | 0 | 0
163 | 0.97372 | -0.50719 | 0.0019859 | 0.00049772
164 | 0.97341 | -0.51336 | 0.0026452 | 0.00066294
165 | 0.97315 | -0.51841 | 0 | 0
166 | 0.9789 | -0.40557 | 0.0021049 | 0.00052753
167 | 0.97258 | -0.52965 | 0.0019552 | 0.00049002
168 | 0.97313 | -0.51885 | 0.0022262 | 0.00055793
169 | 0.97941 | -0.39574 | 0.0013033 | 0.00032664
170 | 0.97944 | -0.39506 | 0.0015838 | 0.00039694
171 | 0.97949 | -0.3942 | 0 | 0
172 | 0.97948 | -0.39441 | 0.0021153 | 0.00053015
173 | 0.97887 | -0.40618 | 0.002567 | 0.00064336
174 | 0.97886 | -0.40634 | 0.0025174 | 0.00063092
175 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0018958 | -0.00047514 | 0.0018964 | 0.00047313 | 6.0195e-07 | -2.0155e-06 | 0.002891 | 0.0028901 | 0.002891 | 0.9758 | -0.46684 | 0.97614 | -0.46016 | 0.79423
1 | 0.0008055 | 0.00020134 | -0.00080548 | -0.0002017 | 1.664e-08 | -3.5731e-07 | 0.0012277 | 0.0012278 | 0.0012278 | 0.97614 | -0.46016 | 0.97612 | -0.4606 | 0.33732
2 | -0.0039746 | -0.00099342 | 0.0039756 | 0.00099317 | 9.5853e-07 | -2.5752e-07 | 0.0060579 | 0.0060575 | 0.0060579 | 0.97614 | -0.46016 | 0.9764 | -0.45509 | 1.6642
3 | 0.00080548 | 0.0002017 | -0.00080547 | -0.00020187 | 8.061e-09 | -1.7307e-07 | 0.0012278 | 0.0012279 | 0.0012279 | 0.97612 | -0.4606 | 0.97611 | -0.46081 | 0.33733
4 | -0.0039756 | -0.00099317 | 0.003976 | 0.00099305 | 4.2544e-07 | -1.1447e-07 | 0.0060575 | 0.0060574 | 0.0060575 | 0.9764 | -0.45509 | 0.97651 | -0.45284 | 1.6642
5 | -0.0085785 | -0.00215 | 0.008603 | 0.0021609 | 2.4468e-05 | 1.0926e-05 | 0.013113 | 0.013111 | 0.013113 | 0.97348 | -0.51257 | 0.97651 | -0.45284 | 3.6024
6 | -0.013887 | -0.0034817 | 0.013899 | 0.0034888 | 1.2578e-05 | 7.112e-06 | 0.021161 | 0.021161 | 0.021161 | 0.97651 | -0.45284 | 0.97748 | -0.43385 | 5.8134
7 | 0.071328 | 0.017979 | -0.071304 | -0.017965 | 2.3332e-05 | 1.3862e-05 | 0.1083 | 0.1083 | 0.1083 | 0.98038 | -0.37677 | 0.98003 | -0.38361 | 7.4381
8 | -0.077712 | -0.019579 | 0.077743 | 0.019597 | 3.039e-05 | 1.8275e-05 | 0.11799 | 0.11799 | 0.11799 | 0.98038 | -0.37677 | 0.98079 | -0.3686 | 8.1036
9 | 0.012179 | 0.003053 | -0.012177 | -0.0030516 | 2.6234e-06 | 1.4213e-06 | 0.018493 | 0.018493 | 0.018493 | 0.98003 | -0.38361 | 0.9798 | -0.38813 | 5.0805
10 | 0.059125 | 0.014912 | -0.059117 | -0.014908 | 7.7246e-06 | 4.4289e-06 | 0.089806 | 0.089806 | 0.089806 | 0.98003 | -0.38361 | 0.97989 | -0.38634 | 6.168
11 | -0.097113 | -0.02445 | 0.097246 | 0.024531 | 0.0001324 | 8.1451e-05 | 0.14738 | 0.14737 | 0.14738 | 0.98079 | -0.3686 | 0.98225 | -0.34012 | 10.1219
12 | 0.010058 | 0.0025185 | -0.010057 | -0.0025179 | 1.2302e-06 | 6.0956e-07 | 0.015259 | 0.015259 | 0.015259 | 0.98079 | -0.3686 | 0.98066 | -0.37117 | 4.192
13 | 0.0093124 | 0.002334 | -0.0093105 | -0.0023331 | 1.952e-06 | 9.2024e-07 | 0.014128 | 0.014129 | 0.014129 | 0.98079 | -0.3686 | 0.98057 | -0.373 | 3.8815
14 | 0.0097422 | 0.0024414 | -0.0097398 | -0.0024402 | 2.4335e-06 | 1.1842e-06 | 0.014795 | 0.014796 | 0.014796 | 0.9798 | -0.38813 | 0.97953 | -0.39338 | 4.0647
15 | 0.057011 | 0.01438 | -0.057001 | -0.014374 | 9.9353e-06 | 5.6469e-06 | 0.086608 | 0.086608 | 0.086608 | 0.97989 | -0.38634 | 0.9797 | -0.38998 | 5.9483
16 | -0.099233 | -0.02503 | 0.099279 | 0.025057 | 4.5327e-05 | 2.7926e-05 | 0.15039 | 0.15039 | 0.15039 | 0.98225 | -0.34012 | 0.98274 | -0.33059 | 10.3287
17 | 0.0038602 | 0.00096631 | -0.0038593 | -0.00096659 | 8.2073e-07 | -2.7951e-07 | 0.0058568 | 0.0058571 | 0.0058571 | 0.98066 | -0.37117 | 0.98044 | -0.37564 | 1.6091
18 | 0.0061967 | 0.0015516 | -0.0061961 | -0.0015514 | 6.1381e-07 | 1.5925e-07 | 0.0094021 | 0.0094022 | 0.0094022 | 0.98066 | -0.37117 | 0.98056 | -0.37325 | 2.583
19 | 0.0026356 | 0.00066023 | -0.0026354 | -0.00066049 | 1.7946e-07 | -2.6251e-07 | 0.0039994 | 0.0039995 | 0.0039995 | 0.98057 | -0.373 | 0.9805 | -0.37443 | 1.0988
20 | 0.0050028 | 0.001253 | -0.0050027 | -0.001253 | 8.3315e-08 | 4.8987e-09 | 0.0075996 | 0.0075996 | 0.0075996 | 0.97953 | -0.39338 | 0.97951 | -0.39373 | 2.0878
21 | 0.054896 | 0.013847 | -0.054885 | -0.01384 | 1.0953e-05 | 6.1641e-06 | 0.083411 | 0.083411 | 0.083411 | 0.9797 | -0.38998 | 0.97949 | -0.39415 | 5.7288
22 | -0.10047 | -0.025356 | 0.10052 | 0.025385 | 4.705e-05 | 2.9013e-05 | 0.15219 | 0.15219 | 0.15219 | 0.98274 | -0.33059 | 0.98325 | -0.32081 | 10.4526
23 | 0.0022433 | 0.00056159 | -0.0022432 | -0.0005619 | 1.3886e-07 | -3.1397e-07 | 0.0034045 | 0.0034047 | 0.0034047 | 0.98044 | -0.37564 | 0.98037 | -0.37694 | 0.93534
24 | 0.0053056 | 0.0013282 | -0.0053045 | -0.0013281 | 1.0982e-06 | 1.3305e-07 | 0.0080508 | 0.008051 | 0.008051 | 0.98056 | -0.37325 | 0.98034 | -0.3776 | 2.2118
25 | 0.0021154 | 0.00052998 | -0.0021154 | -0.0005301 | 4.761e-08 | -1.2427e-07 | 0.0032135 | 0.0032136 | 0.0032136 | 0.97951 | -0.39373 | 0.97949 | -0.3942 | 0.88286
26 | 0.0028873 | 0.00072304 | -0.0028871 | -0.00072324 | 1.8306e-07 | -2.0222e-07 | 0.004386 | 0.0043862 | 0.0043862 | 0.97951 | -0.39373 | 0.97944 | -0.39506 | 1.205
27 | 0.052779 | 0.013313 | -0.052772 | -0.013309 | 7.1838e-06 | 3.9981e-06 | 0.080212 | 0.080212 | 0.080212 | 0.97949 | -0.39415 | 0.97934 | -0.39699 | 5.5091
28 | -0.10108 | -0.025525 | 0.10109 | 0.025533 | 1.2528e-05 | 7.7286e-06 | 0.15304 | 0.15304 | 0.15304 | 0.98325 | -0.32081 | 0.98338 | -0.31823 | 10.5107
29 | 0.0022432 | 0.0005619 | -0.0022431 | -0.00056217 | 1.1886e-07 | -2.6869e-07 | 0.0034047 | 0.0034048 | 0.0034048 | 0.98037 | -0.37694 | 0.98031 | -0.37805 | 0.93538
30 | 0.0033573 | 0.0008401 | -0.0033571 | -0.0008402 | 1.6349e-07 | -1.0707e-07 | 0.0050954 | 0.0050955 | 0.0050955 | 0.98034 | -0.3776 | 0.98028 | -0.37862 | 1.3999
31 | -0.00034931 | -8.7546e-05 | 0.00034932 | 8.7237e-05 | 2.6167e-09 | -3.0907e-07 | 0.00053118 | 0.00053107 | 0.00053118 | 0.97855 | -0.41301 | 0.97856 | -0.41286 | 0.14593
32 | -0.0019125 | -0.000479 | 0.0019125 | 0.00047896 | 1.1802e-08 | -3.92e-08 | 0.002908 | 0.002908 | 0.002908 | 0.97856 | -0.41286 | 0.97857 | -0.41273 | 0.79891
33 | -0.0009619 | -0.00024107 | 0.00096191 | 0.00024094 | 8.8322e-09 | -1.3317e-07 | 0.0014613 | 0.0014613 | 0.0014613 | 0.97948 | -0.39463 | 0.97949 | -0.39444 | 0.40146
34 | -0.020413 | -0.0051313 | 0.020418 | 0.0051347 | 5.5715e-06 | 3.3713e-06 | 0.031016 | 0.031016 | 0.031016 | 0.97949 | -0.39444 | 0.97978 | -0.38872 | 8.5209
35 | 0.019451 | 0.0048904 | -0.019443 | -0.0048859 | 7.3968e-06 | 4.4499e-06 | 0.029555 | 0.029555 | 0.029555 | 0.97949 | -0.39444 | 0.97908 | -0.4024 | 8.1195
36 | -0.021705 | -0.0054571 | 0.021719 | 0.0054658 | 1.4238e-05 | 8.672e-06 | 0.03297 | 0.03297 | 0.03297 | 0.97978 | -0.38872 | 0.98048 | -0.375 | 9.0577
37 | 0.018869 | 0.0047421 | -0.018868 | -0.0047409 | 1.9609e-06 | 1.175e-06 | 0.028683 | 0.028683 | 0.028683 | 0.97908 | -0.4024 | 0.97897 | -0.40458 | 7.8799
38 | -0.024263 | -0.0061034 | 0.024265 | 0.0061044 | 1.6033e-06 | 9.8639e-07 | 0.036831 | 0.036831 | 0.036831 | 0.98048 | -0.375 | 0.98055 | -0.37361 | 10.1183
39 | 0.0013907 | 0.00034834 | -0.0013907 | -0.00034854 | 2.9648e-08 | -2.0349e-07 | 0.0021138 | 0.0021139 | 0.0021139 | 0.97897 | -0.40458 | 0.97894 | -0.40503 | 0.58074
40 | 0.017477 | 0.0043926 | -0.01747 | -0.0043886 | 6.6211e-06 | 3.9231e-06 | 0.026569 | 0.026569 | 0.026569 | 0.97897 | -0.40458 | 0.97856 | -0.41252 | 7.2992
41 | 0.0017272 | 0.00043233 | -0.0017271 | -0.00043285 | 1.2205e-07 | -5.1945e-07 | 0.0026209 | 0.0026211 | 0.0026211 | 0.98055 | -0.37361 | 0.98047 | -0.3751 | 0.72009
42 | -0.025992 | -0.0065367 | 0.026007 | 0.0065458 | 1.4726e-05 | 9.1063e-06 | 0.039452 | 0.039451 | 0.039452 | 0.98055 | -0.37361 | 0.98116 | -0.36176 | 10.8384
43 | 0.00082604 | 0.00020672 | -0.00082603 | -0.00020702 | 1.468e-08 | -3.0233e-07 | 0.001256 | 0.0012561 | 0.0012561 | 0.97856 | -0.41252 | 0.97854 | -0.41289 | 0.34508
44 | 0.016644 | 0.0041819 | -0.01664 | -0.0041795 | 4.1731e-06 | 2.4527e-06 | 0.025313 | 0.025313 | 0.025313 | 0.97856 | -0.41252 | 0.97829 | -0.41777 | 6.9542
45 | -0.02729 | -0.0068674 | 0.027292 | 0.0068689 | 2.3135e-06 | 1.4351e-06 | 0.041398 | 0.041398 | 0.041398 | 0.98116 | -0.36176 | 0.98125 | -0.35998 | 11.373
46 | -0.032645 | -0.0082104 | 0.032672 | 0.0082272 | 2.6823e-05 | 1.6798e-05 | 0.049516 | 0.049516 | 0.049516 | 0.98125 | -0.35998 | 0.98213 | -0.3428 | 13.6032
47 | 0.0053533 | 0.0013415 | -0.0053523 | -0.0013414 | 9.2299e-07 | 1.1903e-07 | 0.0081179 | 0.0081181 | 0.0081181 | 0.98125 | -0.35998 | 0.98106 | -0.3636 | 2.2302
48 | -0.015127 | -0.0037967 | 0.015138 | 0.0038031 | 1.1106e-05 | 6.407e-06 | 0.023029 | 0.023029 | 0.023029 | 0.97751 | -0.43316 | 0.97829 | -0.41777 | 6.3267
49 | 0.014227 | 0.0035712 | -0.014227 | -0.0035709 | 4.706e-07 | 2.6765e-07 | 0.021659 | 0.021659 | 0.021659 | 0.97751 | -0.43316 | 0.97748 | -0.43385 | 5.9504
50 | -0.034854 | -0.0087738 | 0.034873 | 0.0087859 | 1.9134e-05 | 1.2014e-05 | 0.052821 | 0.052821 | 0.052821 | 0.98213 | -0.3428 | 0.98272 | -0.33132 | 14.5113
51 | 0.0021817 | 0.00054664 | -0.0021817 | -0.00054678 | 5.5822e-08 | -1.3667e-07 | 0.0033055 | 0.0033055 | 0.0033055 | 0.98213 | -0.3428 | 0.9821 | -0.34333 | 0.90811
52 | 0.0029261 | 0.00073316 | -0.0029259 | -0.00073331 | 1.4208e-07 | -1.5358e-07 | 0.0044306 | 0.0044307 | 0.0044307 | 0.98272 | -0.33132 | 0.98266 | -0.33234 | 1.2172
53 | -0.037799 | -0.009519 | 0.037865 | 0.0095603 | 6.5493e-05 | 4.1239e-05 | 0.057251 | 0.057251 | 0.057251 | 0.98272 | -0.33132 | 0.98458 | -0.29515 | 15.7284
54 | -0.040288 | -0.010168 | 0.040312 | 0.010183 | 2.3665e-05 | 1.4929e-05 | 0.060914 | 0.060914 | 0.060914 | 0.98458 | -0.29515 | 0.98521 | -0.28289 | 16.7346
55 | -0.017161 | -0.0043022 | 0.017166 | 0.0043051 | 4.9471e-06 | 2.9207e-06 | 0.026042 | 0.026042 | 0.026042 | 0.98056 | -0.37367 | 0.98087 | -0.36762 | 7.1544
56 | 0.014261 | 0.0035756 | -0.01426 | -0.0035747 | 1.5174e-06 | 8.6215e-07 | 0.021642 | 0.021642 | 0.021642 | 0.98056 | -0.37367 | 0.98044 | -0.3759 | 5.9457
57 | -0.021834 | -0.005475 | 0.021844 | 0.0054813 | 1.0302e-05 | 6.2769e-06 | 0.033124 | 0.033124 | 0.033124 | 0.98087 | -0.36762 | 0.98137 | -0.35772 | 9.1001
58 | 0.0046686 | 0.0011699 | -0.0046682 | -0.0011699 | 3.7077e-07 | -1.1475e-08 | 0.0070824 | 0.0070825 | 0.0070825 | 0.98087 | -0.36762 | 0.98078 | -0.36929 | 1.9458
59 | 0.001992 | 0.00049912 | -0.001992 | -0.00049923 | 3.7658e-08 | -1.1446e-07 | 0.0030232 | 0.0030233 | 0.0030233 | 0.98044 | -0.3759 | 0.98042 | -0.3763 | 0.83056
60 | 0.012268 | 0.0030756 | -0.012267 | -0.0030753 | 5.2392e-07 | 2.8449e-07 | 0.018619 | 0.018619 | 0.018619 | 0.98044 | -0.3759 | 0.9804 | -0.3768 | 5.1152
61 | 0.0029712 | 0.00074455 | -0.0029711 | -0.00074462 | 7.5765e-08 | -7.7289e-08 | 0.004505 | 0.0045051 | 0.0045051 | 0.98137 | -0.35772 | 0.98134 | -0.35826 | 1.2377
62 | -0.024816 | -0.0062258 | 0.02482 | 0.0062287 | 4.6524e-06 | 2.8668e-06 | 0.037629 | 0.037629 | 0.037629 | 0.98137 | -0.35772 | 0.98157 | -0.35379 | 10.3377
63 | 0.0021418 | 0.00053673 | -0.0021418 | -0.00053678 | 1.9828e-08 | -5.0502e-08 | 0.0032495 | 0.0032495 | 0.0032495 | 0.98078 | -0.36929 | 0.98077 | -0.36948 | 0.89272
64 | 0.0021804 | 0.00054636 | -0.0021803 | -0.00054644 | 3.5133e-08 | -8.5391e-08 | 0.0033092 | 0.0033093 | 0.0033093 | 0.9804 | -0.3768 | 0.98038 | -0.37713 | 0.90914
65 | 0.010087 | 0.0025289 | -0.010084 | -0.0025272 | 3.4112e-06 | 1.694e-06 | 0.01531 | 0.01531 | 0.01531 | 0.9804 | -0.3768 | 0.98004 | -0.38389 | 4.2061
66 | -0.026341 | -0.0066099 | 0.026353 | 0.0066172 | 1.1696e-05 | 7.2383e-06 | 0.039935 | 0.039935 | 0.039935 | 0.98157 | -0.35379 | 0.98205 | -0.34448 | 10.9712
67 | 0.0084819 | 0.0021258 | -0.0084807 | -0.0021253 | 1.2203e-06 | 5.338e-07 | 0.012878 | 0.012878 | 0.012878 | 0.98004 | -0.38389 | 0.97988 | -0.38691 | 3.538
68 | -0.027709 | -0.006957 | 0.027721 | 0.0069643 | 1.1686e-05 | 7.2556e-06 | 0.04199 | 0.04199 | 0.04199 | 0.98205 | -0.34448 | 0.9825 | -0.33565 | 11.5357
69 | 0.0061849 | 0.0015499 | -0.0061847 | -0.0015499 | 1.4099e-07 | 3.6546e-08 | 0.0093921 | 0.0093921 | 0.0093921 | 0.97988 | -0.38691 | 0.97986 | -0.38739 | 2.5803
70 | 0.0020755 | 0.00052 | -0.0020755 | -0.00052016 | 5.7263e-08 | -1.5696e-07 | 0.0031518 | 0.0031519 | 0.0031519 | 0.97986 | -0.38739 | 0.97983 | -0.38797 | 0.86591
71 | -0.02389 | -0.0059902 | 0.023921 | 0.0060098 | 3.1774e-05 | 1.9523e-05 | 0.036275 | 0.036275 | 0.036275 | 0.97999 | -0.38479 | 0.98141 | -0.35692 | 9.9656
72 | 0.021893 | 0.0054898 | -0.021885 | -0.0054848 | 8.2986e-06 | 5.0589e-06 | 0.033243 | 0.033243 | 0.033243 | 0.97999 | -0.38479 | 0.97958 | -0.39275 | 9.1328
73 | 0.0041453 | 0.0010386 | -0.0041451 | -0.0010387 | 2.421e-07 | -5.1559e-08 | 0.0062851 | 0.0062851 | 0.0062851 | 0.98141 | -0.35692 | 0.98135 | -0.35815 | 1.7267
74 | -0.028067 | -0.0070484 | 0.02808 | 0.0070567 | 1.3429e-05 | 8.3446e-06 | 0.04256 | 0.04256 | 0.04256 | 0.98141 | -0.35692 | 0.98192 | -0.3469 | 11.6922
75 | 0.011397 | 0.0028556 | -0.011395 | -0.0028547 | 1.5946e-06 | 8.4196e-07 | 0.017312 | 0.017312 | 0.017312 | 0.97958 | -0.39275 | 0.97943 | -0.39568 | 4.756
76 | 0.010488 | 0.0026292 | -0.010487 | -0.0026286 | 1.0983e-06 | 5.5768e-07 | 0.015931 | 0.015931 | 0.015931 | 0.97958 | -0.39275 | 0.97947 | -0.39494 | 4.3768
77 | 0.0019404 | 0.00048614 | -0.0019403 | -0.0004863 | 4.8134e-08 | -1.5653e-07 | 0.0029421 | 0.0029422 | 0.0029422 | 0.98135 | -0.35815 | 0.98132 | -0.35867 | 0.8083
78 | -0.030524 | -0.0076692 | 0.03053 | 0.0076732 | 6.5074e-06 | 4.0622e-06 | 0.046263 | 0.046263 | 0.046263 | 0.98192 | -0.3469 | 0.98215 | -0.34243 | 12.7095
79 | 0.0089496 | 0.0022418 | -0.0089489 | -0.0022415 | 6.7526e-07 | 3.0959e-07 | 0.013596 | 0.013596 | 0.013596 | 0.97943 | -0.39568 | 0.97935 | -0.39727 | 3.7353
80 | 0.009903 | 0.0024824 | -0.0099015 | -0.0024816 | 1.4774e-06 | 7.2652e-07 | 0.015045 | 0.015045 | 0.015045 | 0.97947 | -0.39494 | 0.97931 | -0.39808 | 4.1332
81 | -0.031979 | -0.0080363 | 0.032006 | 0.0080534 | 2.731e-05 | 1.7085e-05 | 0.048458 | 0.048457 | 0.048458 | 0.98215 | -0.34243 | 0.98307 | -0.32456 | 13.3125
82 | 0.0081037 | 0.0020296 | -0.0081028 | -0.0020293 | 8.538e-07 | 3.5746e-07 | 0.012312 | 0.012312 | 0.012312 | 0.97935 | -0.39727 | 0.97924 | -0.39948 | 3.3825
83 | 0.0088308 | 0.0022133 | -0.0088307 | -0.0022132 | 9.3675e-08 | 4.2495e-08 | 0.013418 | 0.013418 | 0.013418 | 0.97931 | -0.39808 | 0.9793 | -0.3983 | 3.6863
84 | 0.019841 | 0.0049772 | -0.019838 | -0.0049754 | 2.9758e-06 | 1.793e-06 | 0.030034 | 0.030034 | 0.030034 | 0.98307 | -0.32456 | 0.98291 | -0.3277 | 8.251
85 | -0.051847 | -0.013031 | 0.051861 | 0.013039 | 1.3529e-05 | 8.5844e-06 | 0.078491 | 0.078491 | 0.078491 | 0.98307 | -0.32456 | 0.98335 | -0.31909 | 21.5635
86 | 0.0070831 | 0.0017737 | -0.0070809 | -0.0017729 | 2.2753e-06 | 7.975e-07 | 0.010763 | 0.010763 | 0.010763 | 0.97924 | -0.39948 | 0.9789 | -0.40623 | 2.9569
87 | 0.0082552 | 0.002069 | -0.0082541 | -0.0020685 | 1.1148e-06 | 4.7577e-07 | 0.012544 | 0.012544 | 0.012544 | 0.9793 | -0.3983 | 0.97916 | -0.40113 | 3.4461
88 | -0.028772 | -0.0072276 | 0.028781 | 0.0072337 | 9.708e-06 | 6.0404e-06 | 0.043581 | 0.043581 | 0.043581 | 0.9825 | -0.33565 | 0.98286 | -0.32858 | 11.9729
89 | -0.030132 | -0.0075721 | 0.030146 | 0.0075807 | 1.3651e-05 | 8.5147e-06 | 0.045626 | 0.045626 | 0.045626 | 0.98286 | -0.32858 | 0.98335 | -0.31909 | 12.5346
90 | -0.082006 | -0.02062 | 0.082293 | 0.020803 | 0.00028658 | 0.00018278 | 0.12412 | 0.12412 | 0.12412 | 0.98335 | -0.31909 | 0.9871 | -0.2462 | 34.098
91 | -0.13143 | -0.033228 | 0.13166 | 0.033377 | 0.00023313 | 0.000149 | 0.19823 | 0.19823 | 0.19823 | 0.9871 | -0.2462 | 0.98901 | -0.20928 | 54.4584
92 | 0.049137 | 0.012426 | -0.049114 | -0.012411 | 2.3568e-05 | 1.4937e-05 | 0.074112 | 0.074112 | 0.074112 | 0.9871 | -0.2462 | 0.98658 | -0.2562 | 20.3605
93 | 0.018359 | 0.0046048 | -0.018352 | -0.0046003 | 7.4103e-06 | 4.4185e-06 | 0.027795 | 0.027795 | 0.027795 | 0.98291 | -0.3277 | 0.98247 | -0.33618 | 7.636
94 | -0.28238 | -0.071585 | 0.28274 | 0.071813 | 0.00035756 | 0.00022775 | 0.42514 | 0.42514 | 0.42514 | 0.98901 | -0.20928 | 0.99038 | -0.18297 | 29.1994
95 | 0.15072 | 0.038208 | -0.15064 | -0.038159 | 7.7341e-05 | 4.8677e-05 | 0.22691 | 0.22691 | 0.22691 | 0.98901 | -0.20928 | 0.98846 | -0.21997 | 15.5848
96 | 0.047483 | 0.012002 | -0.047461 | -0.011988 | 2.2013e-05 | 1.3942e-05 | 0.071652 | 0.071652 | 0.071652 | 0.98658 | -0.2562 | 0.98608 | -0.26588 | 19.6847
97 | 0.0033691 | 0.00084356 | -0.0033687 | -0.0008438 | 3.6593e-07 | -2.3317e-07 | 0.0051219 | 0.0051221 | 0.0051221 | 0.97872 | -0.40974 | 0.9786 | -0.41202 | 1.4072
98 | -0.0049225 | -0.0012329 | 0.004923 | 0.0012329 | 5.0814e-07 | 2.113e-08 | 0.0074838 | 0.0074837 | 0.0074838 | 0.97872 | -0.40974 | 0.97883 | -0.40757 | 2.056
99 | 0.0029808 | 0.00074659 | -0.0029807 | -0.00074669 | 9.9947e-08 | -9.9034e-08 | 0.0045324 | 0.0045324 | 0.0045324 | 0.9786 | -0.41202 | 0.97857 | -0.41273 | 1.2452
100 | 0.0021574 | 0.00053986 | -0.0021573 | -0.00053996 | 4.0208e-08 | -9.9584e-08 | 0.0032793 | 0.0032794 | 0.0032794 | 0.97883 | -0.40757 | 0.97881 | -0.40797 | 0.90093
101 | -0.0070804 | -0.0017728 | 0.0070809 | 0.0017729 | 4.5283e-07 | 1.5878e-07 | 0.010763 | 0.010763 | 0.010763 | 0.97883 | -0.40757 | 0.9789 | -0.40623 | 2.9569
102 | 0.0021573 | 0.00053996 | -0.0021571 | -0.00054048 | 2.1187e-07 | -5.2459e-07 | 0.0032794 | 0.0032796 | 0.0032796 | 0.97881 | -0.40797 | 0.9787 | -0.41003 | 0.901
103 | 0.00049658 | 0.00012431 | -0.00049658 | -0.00012445 | 2.4793e-09 | -1.4417e-07 | 0.00075495 | 0.000755 | 0.000755 | 0.9787 | -0.41003 | 0.9787 | -0.41013 | 0.20742
104 | -0.0020251 | -0.00050743 | 0.0020252 | 0.00050734 | 2.958e-08 | -8.6914e-08 | 0.0030696 | 0.0030696 | 0.0030696 | 0.98169 | -0.35155 | 0.9817 | -0.35124 | 0.84329
105 | 0.00087902 | 0.00022019 | -0.00087902 | -0.0002203 | 6.1355e-09 | -1.126e-07 | 0.0013324 | 0.0013324 | 0.0013324 | 0.98169 | -0.35155 | 0.98168 | -0.3517 | 0.36604
106 | 0.0013174 | 0.00033006 | -0.0013174 | -0.00033018 | 1.4915e-08 | -1.1656e-07 | 0.0019969 | 0.0019969 | 0.0019969 | 0.9817 | -0.35124 | 0.98169 | -0.35148 | 0.5486
107 | -0.0033426 | -0.00083741 | 0.003343 | 0.00083716 | 3.6501e-07 | -2.4591e-07 | 0.0050664 | 0.0050662 | 0.0050664 | 0.9817 | -0.35124 | 0.98182 | -0.34895 | 1.3919
108 | -0.0041564 | -0.001041 | 0.0041568 | 0.0010409 | 4.1938e-07 | -8.8102e-08 | 0.006299 | 0.0062989 | 0.006299 | 0.98182 | -0.34895 | 0.98193 | -0.34683 | 1.7305
109 | -0.0057647 | -0.0014439 | 0.0057651 | 0.001444 | 3.653e-07 | 7.2302e-08 | 0.0087355 | 0.0087355 | 0.0087355 | 0.98193 | -0.34683 | 0.982 | -0.3455 | 2.3999
110 | -0.014196 | -0.0035569 | 0.014202 | 0.0035599 | 5.2326e-06 | 2.9672e-06 | 0.021511 | 0.021511 | 0.021511 | 0.982 | -0.3455 | 0.98239 | -0.33776 | 5.9097
111 | 0.0084314 | 0.0021129 | -0.0084291 | -0.0021119 | 2.2782e-06 | 9.8732e-07 | 0.012776 | 0.012776 | 0.012776 | 0.982 | -0.3455 | 0.98171 | -0.35117 | 3.5099
112 | 0.007693 | 0.0019279 | -0.0076928 | -0.0019278 | 1.643e-07 | 6.4833e-08 | 0.011691 | 0.011691 | 0.011691 | 0.97916 | -0.40113 | 0.97913 | -0.40158 | 3.2118
113 | 0.006188 | 0.0015507 | -0.0061874 | -0.0015505 | 5.9589e-07 | 1.554e-07 | 0.009404 | 0.009404 | 0.009404 | 0.97913 | -0.40158 | 0.97903 | -0.4036 | 2.5835
114 | 0.0038782 | 0.0009718 | -0.0038779 | -0.00097189 | 2.8241e-07 | -9.1803e-08 | 0.0058943 | 0.0058944 | 0.0058944 | 0.97903 | -0.4036 | 0.97895 | -0.40513 | 1.6194
115 | -0.10249 | -0.025883 | 0.10256 | 0.025929 | 7.4814e-05 | 4.6197e-05 | 0.15515 | 0.15515 | 0.15515 | 0.98338 | -0.31823 | 0.98416 | -0.303 | 10.6558
116 | -0.10506 | -0.026555 | 0.10517 | 0.026626 | 0.00011505 | 7.1161e-05 | 0.15893 | 0.15892 | 0.15893 | 0.98416 | -0.303 | 0.98534 | -0.28019 | 10.9152
117 | -0.10991 | -0.027815 | 0.11 | 0.027868 | 8.5965e-05 | 5.3322e-05 | 0.16608 | 0.16608 | 0.16608 | 0.98534 | -0.28019 | 0.98618 | -0.26391 | 11.4068
118 | 0.013286 | 0.0033333 | -0.013275 | -0.003327 | 1.1379e-05 | 6.3201e-06 | 0.020048 | 0.020048 | 0.020048 | 0.98618 | -0.26391 | 0.98526 | -0.28189 | 5.5078
119 | -0.12329 | -0.031201 | 0.12334 | 0.031238 | 5.8544e-05 | 3.6548e-05 | 0.18613 | 0.18613 | 0.18613 | 0.98618 | -0.26391 | 0.98669 | -0.25402 | 12.7837
120 | 0.0092623 | 0.0023214 | -0.009262 | -0.0023213 | 2.6086e-07 | 1.2168e-07 | 0.013989 | 0.013989 | 0.013989 | 0.98526 | -0.28189 | 0.98523 | -0.28248 | 3.843
121 | -0.12334 | -0.031238 | 0.12344 | 0.031299 | 9.7858e-05 | 6.1088e-05 | 0.18613 | 0.18613 | 0.18613 | 0.98669 | -0.25402 | 0.98755 | -0.23751 | 12.7837
122 | -0.0057971 | -0.0014529 | 0.0057974 | 0.0014529 | 2.9741e-07 | 5.8612e-08 | 0.0087559 | 0.0087559 | 0.0087559 | 0.98518 | -0.28356 | 0.98523 | -0.28248 | 2.4055
123 | 0.046415 | 0.011726 | -0.046391 | -0.011711 | 2.3783e-05 | 1.5056e-05 | 0.070074 | 0.070074 | 0.070074 | 0.98608 | -0.26588 | 0.98553 | -0.27657 | 19.2511
124 | 0.004222 | 0.001058 | -0.0042216 | -0.001058 | 3.7495e-07 | -7.3532e-08 | 0.0063746 | 0.0063747 | 0.0063747 | 0.98553 | -0.27657 | 0.98544 | -0.27844 | 1.7513
125 | 0.042169 | 0.010653 | -0.042156 | -0.010645 | 1.2773e-05 | 8.0679e-06 | 0.063699 | 0.063699 | 0.063699 | 0.98553 | -0.27657 | 0.98521 | -0.28289 | 17.4998
126 | -0.28702 | -0.072885 | 0.28746 | 0.073171 | 0.00044917 | 0.00028614 | 0.43157 | 0.43157 | 0.43157 | 0.99038 | -0.18297 | 0.99207 | -0.15051 | 29.6409
127 | 0.13074 | 0.033169 | -0.13063 | -0.0331 | 0.00011022 | 6.899e-05 | 0.19696 | 0.19696 | 0.19696 | 0.98846 | -0.21997 | 0.98755 | -0.23751 | 13.5276
128 | 0.019897 | 0.0049896 | -0.019894 | -0.0049877 | 3.1879e-06 | 1.9188e-06 | 0.029954 | 0.029954 | 0.029954 | 0.98846 | -0.21997 | 0.98829 | -0.22333 | 8.2291
129 | -0.015661 | -0.003925 | 0.015666 | 0.0039282 | 5.5833e-06 | 3.2306e-06 | 0.023589 | 0.023589 | 0.023589 | 0.9879 | -0.23081 | 0.98829 | -0.22333 | 6.4805
130 | -0.015748 | -0.0039474 | 0.015749 | 0.0039481 | 1.191e-06 | 6.9157e-07 | 0.023853 | 0.023853 | 0.023853 | 0.98239 | -0.33776 | 0.98247 | -0.33618 | 6.5531
131 | 0.0066807 | 0.0016738 | -0.0066798 | -0.0016735 | 9.1736e-07 | 2.8551e-07 | 0.010126 | 0.010126 | 0.010126 | 0.98171 | -0.35117 | 0.98156 | -0.35406 | 2.7819
132 | 0.0052276 | 0.0013095 | -0.0052262 | -0.0013094 | 1.3757e-06 | 1.4231e-07 | 0.0079246 | 0.0079249 | 0.0079249 | 0.98156 | -0.35406 | 0.98128 | -0.35958 | 2.1772
133 | -0.28746 | -0.073171 | 0.2884 | 0.073768 | 0.00093596 | 0.00059624 | 0.43157 | 0.43157 | 0.43157 | 0.99207 | -0.15051 | 0.9956 | -0.083216 | 29.6408
134 | 0.001237 | 0.00030959 | -0.001237 | -0.00031002 | 4.8438e-08 | -4.3273e-07 | 0.0018757 | 0.0018759 | 0.0018759 | 0.98128 | -0.35958 | 0.98124 | -0.36041 | 0.51535
135 | -0.29423 | -0.075228 | 0.29472 | 0.07554 | 0.00048977 | 0.00031205 | 0.44028 | 0.44028 | 0.44028 | 0.9956 | -0.083216 | 0.99741 | -0.048873 | 30.239
136 | -0.30125 | -0.077177 | 0.30196 | 0.077633 | 0.00071529 | 0.00045581 | 0.45002 | 0.45002 | 0.45002 | 0.99741 | -0.048873 | 1 | 0 | 30.9081
137 | -0.0003326 | -8.3356e-05 | 0.0003326 | 8.3341e-05 | 1.1906e-10 | -1.5618e-08 | 0.00050494 | 0.00050493 | 0.00050494 | 0.98013 | -0.38158 | 0.98013 | -0.38158 | 0.13872
138 | -0.00067147 | -0.00016827 | 0.00067148 | 0.00016784 | 1.3588e-08 | -4.3083e-07 | 0.0010194 | 0.0010192 | 0.0010194 | 0.98013 | -0.38158 | 0.98016 | -0.38115 | 0.28005
139 | -0.0014642 | -0.0003665 | 0.0014642 | 0.00036624 | 4.2327e-08 | -2.609e-07 | 0.0022226 | 0.0022225 | 0.0022226 | 0.98016 | -0.38115 | 0.98019 | -0.38054 | 0.61062
140 | -0.0392 | -0.00989 | 0.039217 | 0.0099006 | 1.6761e-05 | 1.0569e-05 | 0.059656 | 0.059656 | 0.059656 | 0.97816 | -0.42005 | 0.97862 | -0.41113 | 16.3891
141 | 0.038736 | 0.0097737 | -0.038726 | -0.0097676 | 9.6257e-06 | 6.0678e-06 | 0.05895 | 0.05895 | 0.05895 | 0.97816 | -0.42005 | 0.97789 | -0.42525 | 16.1952
142 | -0.04014 | -0.010132 | 0.040157 | 0.010142 | 1.6241e-05 | 1.0248e-05 | 0.06106 | 0.06106 | 0.06106 | 0.97862 | -0.41113 | 0.97905 | -0.40269 | 16.7748
143 | 0.037828 | 0.0095426 | -0.03781 | -0.0095307 | 1.8848e-05 | 1.1873e-05 | 0.057584 | 0.057584 | 0.057584 | 0.97789 | -0.42525 | 0.97736 | -0.43566 | 15.8198
144 | 0.0089822 | 0.0022513 | -0.0089817 | -0.0022511 | 5.0376e-07 | 2.3177e-07 | 0.013652 | 0.013652 | 0.013652 | 0.97905 | -0.40269 | 0.97899 | -0.40386 | 3.7505
145 | -0.049139 | -0.012394 | 0.049152 | 0.012401 | 1.3393e-05 | 7.8473e-06 | 0.074712 | 0.074712 | 0.074712 | 0.97905 | -0.40269 | 0.97934 | -0.39699 | 6.8418
146 | 0.03656 | 0.0092176 | -0.036528 | -0.0091976 | 3.1647e-05 | 1.9914e-05 | 0.055682 | 0.055682 | 0.055682 | 0.97736 | -0.43566 | 0.97644 | -0.45376 | 15.2972
147 | 0.0081197 | 0.002035 | -0.0081192 | -0.0020348 | 5.2544e-07 | 2.2062e-07 | 0.012342 | 0.012342 | 0.012342 | 0.97899 | -0.40386 | 0.97892 | -0.40522 | 3.3906
148 | 0.035274 | 0.0088833 | -0.035252 | -0.0088695 | 2.195e-05 | 1.3795e-05 | 0.053771 | 0.053771 | 0.053771 | 0.97644 | -0.45376 | 0.97578 | -0.46679 | 14.7722
149 | 0.0071896 | 0.0018018 | -0.0071895 | -0.0018018 | 1.1817e-07 | 4.2458e-08 | 0.010929 | 0.010929 | 0.010929 | 0.97892 | -0.40522 | 0.9789 | -0.40557 | 3.0024
150 | 0.034118 | 0.0085853 | -0.034093 | -0.0085696 | 2.4991e-05 | 1.5687e-05 | 0.052041 | 0.052041 | 0.052041 | 0.97578 | -0.46679 | 0.975 | -0.48213 | 14.2971
151 | -0.0019888 | -0.00049771 | 0.0019888 | 0.00049746 | 8.0615e-08 | -2.4575e-07 | 0.0030189 | 0.0030188 | 0.0030189 | 0.98019 | -0.38054 | 0.98023 | -0.37969 | 0.82936
152 | -0.0030664 | -0.00076754 | 0.0030666 | 0.00076739 | 1.5576e-07 | -1.4201e-07 | 0.0046546 | 0.0046545 | 0.0046546 | 0.98023 | -0.37969 | 0.98028 | -0.37862 | 1.2787
153 | -0.0024605 | -0.00061649 | 0.0024606 | 0.00061636 | 7.9992e-08 | -1.345e-07 | 0.0037701 | 0.00377 | 0.0037701 | 0.97112 | -0.55853 | 0.97116 | -0.55785 | 1.0357
154 | 0.0012874 | 0.00032248 | -0.0012873 | -0.00032264 | 2.046e-08 | -1.6039e-07 | 0.0019725 | 0.0019726 | 0.0019726 | 0.97112 | -0.55853 | 0.97111 | -0.55887 | 0.54192
155 | -0.0097374 | -0.0024396 | 0.0097405 | 0.0024412 | 3.1575e-06 | 1.5526e-06 | 0.014919 | 0.014919 | 0.014919 | 0.97116 | -0.55785 | 0.9715 | -0.55104 | 4.0987
156 | 0.0072768 | 0.0018233 | -0.0072767 | -0.0018232 | 1.3195e-07 | 4.9426e-08 | 0.011149 | 0.011149 | 0.011149 | 0.97116 | -0.55785 | 0.97114 | -0.55823 | 3.063
157 | -0.0097405 | -0.0024412 | 0.0097415 | 0.0024417 | 1.005e-06 | 4.9411e-07 | 0.014919 | 0.014919 | 0.014919 | 0.9715 | -0.55104 | 0.97161 | -0.54888 | 4.0987
158 | 0.0018671 | 0.00046747 | -0.001867 | -0.00046792 | 1.3092e-07 | -4.4398e-07 | 0.0028607 | 0.0028609 | 0.0028609 | 0.97114 | -0.55823 | 0.97106 | -0.5597 | 0.78597
159 | -0.01446 | -0.0036242 | 0.014466 | 0.003628 | 6.7606e-06 | 3.8712e-06 | 0.022145 | 0.022145 | 0.022145 | 0.97161 | -0.54888 | 0.97211 | -0.53907 | 6.0838
160 | -0.016719 | -0.0041925 | 0.016726 | 0.004197 | 7.5088e-06 | 4.4264e-06 | 0.025593 | 0.025592 | 0.025593 | 0.97211 | -0.53907 | 0.97258 | -0.52965 | 7.0309
161 | -0.02976 | -0.0074799 | 0.02977 | 0.0074862 | 1.0107e-05 | 6.3058e-06 | 0.045444 | 0.045444 | 0.045444 | 0.97463 | -0.48925 | 0.97499 | -0.48214 | 12.4846
162 | 0.028644 | 0.0072001 | -0.02863 | -0.0071916 | 1.3744e-05 | 8.5573e-06 | 0.04374 | 0.04374 | 0.04374 | 0.97463 | -0.48925 | 0.97412 | -0.4993 | 12.0164
163 | -0.031857 | -0.0080092 | 0.031857 | 0.0080092 | 1.6849e-08 | 1.0547e-08 | 0.048629 | 0.048629 | 0.048629 | 0.97499 | -0.48214 | 0.975 | -0.48213 | 13.3595
164 | 0.025571 | 0.0064247 | -0.025562 | -0.0064192 | 8.973e-06 | 5.5476e-06 | 0.039066 | 0.039066 | 0.039066 | 0.97412 | -0.4993 | 0.97375 | -0.50666 | 10.7324
165 | 0.001986 | 0.00049757 | -0.0019859 | -0.00049772 | 5.0417e-08 | -1.4932e-07 | 0.0030347 | 0.0030348 | 0.0030348 | 0.97375 | -0.50666 | 0.97372 | -0.50719 | 0.83374
166 | 0.023576 | 0.0059216 | -0.023568 | -0.005917 | 7.5438e-06 | 4.6353e-06 | 0.036031 | 0.036031 | 0.036031 | 0.97375 | -0.50666 | 0.97341 | -0.51336 | 9.8987
167 | 0.020923 | 0.005254 | -0.020918 | -0.005251 | 5.038e-06 | 3.0611e-06 | 0.031988 | 0.031988 | 0.031988 | 0.97341 | -0.51336 | 0.97315 | -0.51841 | 8.7879
168 | 0.020918 | 0.005251 | -0.020917 | -0.0052507 | 4.3343e-07 | 2.6336e-07 | 0.031988 | 0.031988 | 0.031988 | 0.97315 | -0.51841 | 0.97313 | -0.51885 | 8.7879
169 | 0.0050846 | 0.0012743 | -0.0050845 | -0.0012743 | 1.4896e-07 | 1.1743e-08 | 0.007729 | 0.0077291 | 0.0077291 | 0.9789 | -0.40557 | 0.97887 | -0.40618 | 2.1234
170 | -0.018682 | -0.004687 | 0.018691 | 0.0046928 | 9.6267e-06 | 5.7709e-06 | 0.028584 | 0.028584 | 0.028584 | 0.97258 | -0.52965 | 0.97313 | -0.51885 | 7.8527
171 | -0.0013033 | -0.00032664 | 0.0013033 | 0.0003263 | 4.1983e-08 | -3.3251e-07 | 0.0019801 | 0.00198 | 0.0019801 | 0.97941 | -0.39574 | 0.97944 | -0.39506 | 0.54398
172 | 0.0021154 | 0.0005301 | -0.0021153 | -0.00053015 | 2.0824e-08 | -5.435e-08 | 0.0032136 | 0.0032136 | 0.0032136 | 0.97949 | -0.3942 | 0.97948 | -0.39441 | 0.88286
173 | 0.0025174 | 0.00063089 | -0.0025174 | -0.00063092 | 1.9173e-08 | -3.1617e-08 | 0.0038268 | 0.0038268 | 0.0038268 | 0.97887 | -0.40618 | 0.97886 | -0.40634 | 1.0513

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.30905 | 0.078995

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0018958 | 0.00047514
1 | 0.0012727 | 0.00031896
2 | 0.0085785 | 0.00215
3 | 0.0013076 | 0.00032771
4 | 0.0063845 | 0.0016001
5 | 0.0024347 | 0.00061019
6 | 0.002106 | 0.00052781
7 | 0.0019879 | 0.0004982
8 | 0.0066749 | 0.0016729
9 | 0.0047369 | 0.0011872
10 | 0.0021049 | 0.00052753
11 | 0.0011917 | 0.00029866
12 | 0.001616 | 0.00040501
13 | 0.00089053 | 0.00022319
14 | 0.0026354 | 0.00066049
15 | 0.002106 | 0.00052781
16 | 0.0005592 | 0.00014015
17 | 0.0019472 | 0.00048801
18 | 0.00034931 | 8.7546e-05
19 | 0.0015632 | 0.00039176
20 | 0.0009619 | 0.00024107
21 | 0.0012866 | 0.00032246
22 | 0.0005739 | 0.00014383
23 | 0.002544 | 0.00063757
24 | 0.0013907 | 0.00034854
25 | 0.0017271 | 0.00043285
26 | 0.0012833 | 0.00032162
27 | 0.00089988 | 0.00022553
28 | 0.0015017 | 0.00037636
29 | 0.00032769 | 8.2127e-05
30 | 0.00082603 | 0.00020702
31 | 0.00080547 | 0.00020187
32 | 0.0053523 | 0.0013414
33 | 0.0021817 | 0.00054678
34 | 0.0029259 | 0.00073331
35 | 0.0024235 | 0.0006074
36 | 0.0028992 | 0.00072661
37 | 0.0025264 | 0.00063318
38 | 0.001992 | 0.00049923
39 | 0.0029711 | 0.00074462
40 | 0.0015212 | 0.00038125
41 | 0.0021418 | 0.00053678
42 | 0.0021803 | 0.00054644
43 | 0.0016017 | 0.00040142
44 | 0.0013561 | 0.00033986
45 | 0.0022958 | 0.00057538
46 | 0.0041092 | 0.0010299
47 | 0.0020755 | 0.00052016
48 | 0.0019967 | 0.00050041
49 | 0.0022047 | 0.00055255
50 | 0.0024436 | 0.00061241
51 | 0.0024457 | 0.00061294
52 | 0.00058356 | 0.00014625
53 | 0.0019403 | 0.0004863
54 | 0.0014487 | 0.00036309
55 | 0.00084526 | 0.00021184
56 | 0.0010707 | 0.00026835
57 | 0.0010197 | 0.00025555
58 | 0.00057545 | 0.00014422
59 | 0.0010507 | 0.00026333
60 | 0.0013505 | 0.00033848
61 | 0.0014789 | 0.00037064
62 | 0.0016309 | 0.00040875
63 | 0.0015535 | 0.00038934
64 | 0.00038784 | 9.7201e-05
65 | 0.0010683 | 0.00026773
66 | 0.0016605 | 0.00041617
67 | 0.00049658 | 0.00012445
68 | 0.0011461 | 0.00028724
69 | 0.00087902 | 0.0002203
70 | 0.0013174 | 0.00033018
71 | 0.00081339 | 0.00020385
72 | 0.0016079 | 0.00040299
73 | 0.00056116 | 0.00014064
74 | 0.0015049 | 0.00037715
75 | 0.0023092 | 0.00057873
76 | 0.0038779 | 0.00097189
77 | 0.0013965 | 0.00035
78 | 0.0024983 | 0.00062614
79 | 0.0047404 | 0.0011881
80 | 0.0040123 | 0.0010056
81 | 0.0057971 | 0.0014529
82 | 0.0034647 | 0.00086833
83 | 0.001046 | 0.00026215
84 | 0.0042216 | 0.001058
85 | 0.0018443 | 0.00046222
86 | 0.0042789 | 0.0010724
87 | 0.015661 | 0.003925
88 | 0.0042274 | 0.0010595
89 | 0.0071888 | 0.0018017
90 | 0.0015463 | 0.00038753
91 | 0.0017484 | 0.00043818
92 | 0.0026025 | 0.00065224
93 | 0.0014522 | 0.00036396
94 | 0.0039892 | 0.00099978
95 | 0.001237 | 0.00031002
96 | 0.0058283 | 0.0014607
97 | 0.0065304 | 0.0016367
98 | 0.0054332 | 0.0013617
99 | 0.0022431 | 0.00056217
100 | 0.0003326 | 8.3356e-05
101 | 0.00033887 | 8.4929e-05
102 | 0.00079268 | 0.00019867
103 | 0.00046403 | 0.0001163
104 | 0.00092346 | 0.00023144
105 | 0.00089798 | 0.00022506
106 | 0.0012495 | 0.00031315
107 | 0.00086195 | 0.00021603
108 | 0.00362 | 0.00090727
109 | 0.0012542 | 0.00031433
110 | 0.0009296 | 0.00023298
111 | 0.0011341 | 0.00028422
112 | 0.00052455 | 0.00013147
113 | 0.0010776 | 0.00027007
114 | 0.00029052 | 7.2811e-05
115 | 0.0011731 | 0.00029402
116 | 0.0012873 | 0.00032264
117 | 0.0054095 | 0.0013558
118 | 0.0047181 | 0.0011825
119 | 0.001867 | 0.00046792
120 | 0.0022524 | 0.00056451
121 | 0.0011163 | 0.00027977
122 | 0.0020866 | 0.00052296
123 | 0.0030598 | 0.00076685
124 | 0.0022362 | 0.00056044
125 | 0.0019859 | 0.00049772
126 | 0.0026452 | 0.00066294
127 | 0.0021049 | 0.00052753
128 | 0.0019552 | 0.00049002
129 | 0.0022262 | 0.00055793
130 | 0.0013033 | 0.00032664
131 | 0.0015838 | 0.00039694
132 | 0.0021153 | 0.00053015
133 | 0.002567 | 0.00064336
134 | 0.0025174 | 0.00063092

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1