## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2292-1_1_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2292-1_1_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2292-1_1_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2292-1_1_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2292-1_1_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2292-1_1_2_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2292-1_1_2_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2292-1_1_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2292-1_1_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2292-1_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2292-1_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2292-1_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2292-1_1_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2292-1_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2292-1_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2292-1_1_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2292-1_1_2_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2292-1_1_2_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2292-1_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2292-1_1_2_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2292-1_1_2_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2292-1_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2292-1_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2292-1_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2292-1_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2292-1_1_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2292-1_1_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2292-1_1_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2292-1_1_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2292-1_1_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2292-1_1_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2292-1_1_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2292-1_1_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2292-1_1_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2292-1_1_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2292-1_1_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2292-1_1_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2292-1_1_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2292-1_1_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2292-1_1_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2292-1_1_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2292-1_1_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2292-1_1_2_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2292-1_1_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2292-1_1_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2292-1_1_2_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2292-1_1_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2292-1_1_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2292-1_1_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2292-1_1_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2292-1_1_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2292-1_1_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2292-1_1_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2292-1_1_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2292-1_1_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2292-1_1_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2292-1_1_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2292-1_1_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2292-1_1_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2292-1_1_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2292-1_1_2_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2292-1_1_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2292-1_1_2_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2292-1_1_2_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2292-1_1_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2292-1_1_2_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2292-1_1_2_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2292-1_1_2_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2292-1_1_2_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2292-1_1_2_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2292-1_1_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2292-1_1_2_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2292-1_1_2_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2292-1_1_2_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2292-1_1_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2292-1_1_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2292-1_1_2_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2292-1_1_2_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2292-1_1_2_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2292-1_1_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2292-1_1_2_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2292-1_1_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2292-1_1_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2292-1_1_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2292-1_1_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2292-1_1_2_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2292-1_1_2_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2292-1_1_2_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2292-1_1_2_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2292-1_1_2_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2292-1_1_2_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2292-1_1_2_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2292-1_1_2_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2292-1_1_2_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2292-1_1_2_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2292-1_1_2_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2292-1_1_2_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2292-1_1_2_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2292-1_1_2_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2292-1_1_2_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2292-1_1_2_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2292-1_1_2_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2292-1_1_2_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2292-1_1_2_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2292-1_1_2_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2292-1_1_2_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2292-1_1_2_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2292-1_1_2_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2292-1_1_2_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2292-1_1_2_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2292-1_1_2_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_36_0_node_204 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2292-1_1_2_load_10 | 0 | 0.0020232 | 0.00050707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2292-1_1_2_load_11 | 1 | 0.0014763 | 0.00037001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2292-1_1_2_load_12 | 2 | 0.0013401 | 0.00033585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2292-1_1_2_load_13 | 3 | 0.0018455 | 0.00046253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2292-1_1_2_load_14 | 4 | 0.00069202 | 0.00017344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2292-1_1_2_load_223 | 5 | 0.0015247 | 0.00038212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2292-1_1_2_load_219 | 6 | 0.0017368 | 0.00043527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2292-1_1_2_load_159 | 7 | 0.0016151 | 0.00040479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2292-1_1_2_load_86 | 8 | 0.0021435 | 0.0005372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2292-1_1_2_load_87 | 9 | 0.0010472 | 0.00026246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2292-1_1_2_load_91 | 13 | 0.0012481 | 0.0003128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2292-1_1_2_load_92 | 15 | 0.00069711 | 0.00017471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2292-1_1_2_load_182 | 16 | 0.001403 | 0.00035163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2292-1_1_2_load_181 | 17 | 0.0021396 | 0.00053623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2292-1_1_2_load_292 | 19 | 0.00097393 | 0.00024409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2292-1_1_2_load_291 | 20 | 0.00082755 | 0.0002074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2292-1_1_2_load_95 | 21 | 0.0033411 | 0.00083736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2292-1_1_2_load_96 | 22 | 0.00073325 | 0.00018377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2292-1_1_2_load_97 | 23 | 0.0011253 | 0.00028203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2292-1_1_2_load_98 | 24 | 0.00092703 | 0.00023233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2292-1_1_2_load_172 | 25 | 0.00124 | 0.00031078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2292-1_1_2_load_139 | 27 | 0.0015049 | 0.00037716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2292-1_1_2_load_141 | 29 | 0.002359 | 0.00059122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2292-1_1_2_load_142 | 30 | 0.00065234 | 0.00016349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2292-1_1_2_load_143 | 32 | 0.0017121 | 0.00042909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2292-1_1_2_load_144 | 33 | 0.0026418 | 0.00066211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2292-1_1_2_load_146 | 35 | 0.00083839 | 0.00021012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2292-1_1_2_load_147 | 36 | 0.0033826 | 0.00084777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2292-1_1_2_load_151 | 37 | 0.0021137 | 0.00052975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2292-1_1_2_load_148 | 38 | 0.0026245 | 0.00065775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2292-1_1_2_load_149 | 39 | 0.0029491 | 0.00073912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2292-1_1_2_load_167 | 40 | 0.001899 | 0.00047593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2292-1_1_2_load_152 | 41 | 0.0018905 | 0.00047381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2292-1_1_2_load_153 | 43 | 0.0019384 | 0.00048582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2292-1_1_2_load_154 | 44 | 0.0014189 | 0.00035561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2292-1_1_2_load_173 | 47 | 0.0017459 | 0.00043757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2292-1_1_2_load_163 | 48 | 0.0010292 | 0.00025795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2292-1_1_2_load_157 | 49 | 0.00097775 | 0.00024505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2292-1_1_2_load_158 | 50 | 0.0014036 | 0.00035176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2292-1_1_2_load_160 | 51 | 0.0011265 | 0.00028233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2292-1_1_2_load_161 | 52 | 0.0010343 | 0.00025923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2292-1_1_2_load_164 | 54 | 0.0011214 | 0.00028105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2292-1_1_2_load_165 | 55 | 0.0022302 | 0.00055894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2292-1_1_2_load_166 | 56 | 0.004513 | 0.0011311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2292-1_1_2_load_169 | 57 | 0.0021335 | 0.00053472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2292-1_1_2_load_168 | 58 | 0.0021161 | 0.00053036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2292-1_1_2_load_289 | 60 | 0.003044 | 0.0007629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2292-1_1_2_load_284 | 62 | 0.0020169 | 0.00050549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2292-1_1_2_load_283 | 63 | 0.000697 | 0.00017468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2292-1_1_2_load_176 | 64 | 0.002039 | 0.00051103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2292-1_1_2_load_178 | 66 | 0.001485 | 0.00037218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2292-1_1_2_load_179 | 67 | 0.001338 | 0.00033533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2292-1_1_2_load_183 | 68 | 0.0016635 | 0.0004169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2292-1_1_2_load_218 | 69 | 0.0038424 | 0.00096299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2292-1_1_2_load_212 | 71 | 0.0017236 | 0.00043198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2292-1_1_2_load_213 | 72 | 0.001955 | 0.00048997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2292-1_1_2_load_194 | 73 | 0.0035393 | 0.00088704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2292-1_1_2_load_186 | 74 | 0.0023217 | 0.00058186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2292-1_1_2_load_187 | 75 | 0.0023402 | 0.00058652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2292-1_1_2_load_188 | 76 | 0.0027475 | 0.00068858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2292-1_1_2_load_189 | 77 | 0.0044739 | 0.0011213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2292-1_1_2_load_195 | 78 | 0.0044262 | 0.0011093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2292-1_1_2_load_190 | 79 | 0.002373 | 0.00059474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2292-1_1_2_load_191 | 80 | 0.0025448 | 0.00063779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2292-1_1_2_load_192 | 81 | 0.0016655 | 0.00041741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2292-1_1_2_load_193 | 82 | 0.0050271 | 0.0012599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2292-1_1_2_load_196 | 83 | 0.0029146 | 0.00073047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2292-1_1_2_load_197 | 84 | 0.0039101 | 0.00097995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2292-1_1_2_load_199 | 85 | 0.0036931 | 0.00092557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2292-1_1_2_load_198 | 86 | 0.0050545 | 0.0012668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2292-1_1_2_load_203 | 87 | 0.0024759 | 0.00062052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2292-1_1_2_load_200 | 88 | 0.0024283 | 0.00060858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2292-1_1_2_load_205 | 89 | 0.0022527 | 0.00056457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2292-1_1_2_load_201 | 90 | 0.0022393 | 0.00056123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2292-1_1_2_load_202 | 91 | 0.0046978 | 0.0011774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2292-1_1_2_load_204 | 92 | 0.0025952 | 0.00065041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2292-1_1_2_load_208 | 93 | 0.0035149 | 0.00088092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2292-1_1_2_load_206 | 94 | 0.002322 | 0.00058195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2292-1_1_2_load_207 | 95 | 0.0026373 | 0.00066098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2292-1_1_2_load_209 | 96 | 0.0034487 | 0.00086431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2292-1_1_2_load_210 | 97 | 0.0047961 | 0.001202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2292-1_1_2_load_211 | 98 | 0.001822 | 0.00045664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2292-1_1_2_load_225 | 99 | 0.0022794 | 0.00057128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2292-1_1_2_load_222 | 100 | 0.004512 | 0.0011308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2292-1_1_2_load_224 | 101 | 0.0014809 | 0.00037115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2292-1_1_2_load_214 | 102 | 0.0016661 | 0.00041757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2292-1_1_2_load_215 | 103 | 0.0041425 | 0.0010382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2292-1_1_2_load_216 | 104 | 0.0056635 | 0.0014194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2292-1_1_2_load_220 | 106 | 0.0064535 | 0.0016174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2292-1_1_2_load_221 | 107 | 0.0059022 | 0.0014792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2292-1_1_2_load_226 | 108 | 0.00062165 | 0.0001558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2292-1_1_2_load_229 | 109 | 0.005783 | 0.0014494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2292-1_1_2_load_227 | 110 | 0.0042319 | 0.0010606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 107 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2292-1_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2292-1_1_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2292-1_1_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2292-1_1_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.012261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2292-1_1_2_line_4 |  | 3 | 5 | 0.019526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2292-1_1_2_line_5 |  | 4 | 6 | 0.008629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2292-1_1_2_line_6 |  | 4 | 7 | 0.035915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2292-1_1_2_line_7 |  | 5 | 71 | 0.0041739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2292-1_1_2_line_8 |  | 6 | 108 | 0.013432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2292-1_1_2_line_9 |  | 7 | 50 | 0.020494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2292-1_1_2_line_10 |  | 8 | 9 | 0.069799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2292-1_1_2_line_11 |  | 8 | 10 | 0.013401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2292-1_1_2_line_12 |  | 9 | 11 | 0.016221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2292-1_1_2_line_13 |  | 10 | 12 | 0.044592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2292-1_1_2_line_14 |  | 10 | 13 | 0.039285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2292-1_1_2_line_15 |  | 11 | 14 | 0.03408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2292-1_1_2_line_16 |  | 11 | 15 | 0.013257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2292-1_1_2_line_17 |  | 12 | 16 | 0.032472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_2292-1_1_2_line_18 |  | 12 | 17 | 0.043142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_2292-1_1_2_line_19 |  | 13 | 18 | 0.061776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2292-1_1_2_line_20 |  | 14 | 19 | 0.008206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2292-1_1_2_line_21 |  | 14 | 20 | 0.017329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2292-1_1_2_line_22 |  | 16 | 69 | 0.034579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2292-1_1_2_line_23 |  | 17 | 36 | 0.01361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_2292-1_1_2_line_24 |  | 18 | 21 | 0.025691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2292-1_1_2_line_25 |  | 18 | 22 | 0.0087166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2292-1_1_2_line_26 |  | 18 | 23 | 0.029018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2292-1_1_2_line_27 |  | 21 | 24 | 0.045796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2292-1_1_2_line_28 |  | 22 | 25 | 0.042483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2292-1_1_2_line_29 |  | 23 | 26 | 0.0049396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2292-1_1_2_line_30 |  | 26 | 61 | 0.048021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2292-1_1_2_line_31 |  | 26 | 30 | 0.06214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2292-1_1_2_line_32 |  | 27 | 28 | 0.020947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2292-1_1_2_line_33 |  | 28 | 29 | 0.031137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2292-1_1_2_line_34 |  | 28 | 30 | 0.0088119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2292-1_1_2_line_35 |  | 29 | 31 | 0.0071687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2292-1_1_2_line_36 |  | 31 | 59 | 0.026102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2292-1_1_2_line_37 |  | 32 | 33 | 0.027315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2292-1_1_2_line_38 |  | 32 | 34 | 0.057526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2292-1_1_2_line_39 |  | 34 | 35 | 0.00048564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_2292-1_1_2_line_40 |  | 34 | 36 | 0.0063159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_2292-1_1_2_line_41 |  | 35 | 37 | 0.040742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_2292-1_1_2_line_42 |  | 37 | 41 | 0.027855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_2292-1_1_2_line_43 |  | 38 | 39 | 0.024293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2292-1_1_2_line_44 |  | 38 | 40 | 0.033461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2292-1_1_2_line_45 |  | 40 | 58 | 0.0088448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2292-1_1_2_line_46 |  | 41 | 42 | 0.026248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_2292-1_1_2_line_47 |  | 42 | 70 | 0.03445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_2292-1_1_2_line_48 |  | 43 | 44 | 0.024002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2292-1_1_2_line_49 |  | 43 | 45 | 0.076283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2292-1_1_2_line_50 |  | 44 | 46 | 0.032827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2292-1_1_2_line_51 |  | 45 | 109 | 0.010565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2292-1_1_2_line_52 |  | 45 | 110 | 0.016171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2292-1_1_2_line_53 |  | 46 | 47 | 0.063361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2292-1_1_2_line_54 |  | 46 | 48 | 0.018502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2292-1_1_2_line_55 |  | 48 | 52 | 0.011419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2292-1_1_2_line_56 |  | 49 | 50 | 0.087626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2292-1_1_2_line_57 |  | 51 | 52 | 0.0023346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2292-1_1_2_line_58 |  | 51 | 53 | 0.017897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2292-1_1_2_line_59 |  | 53 | 54 | 0.0048936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2292-1_1_2_line_60 |  | 53 | 55 | 0.028262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2292-1_1_2_line_61 |  | 54 | 56 | 0.015661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2292-1_1_2_line_62 |  | 55 | 57 | 0.041735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2292-1_1_2_line_63 |  | 57 | 58 | 0.048609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2292-1_1_2_line_64 |  | 59 | 60 | 0.032819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2292-1_1_2_line_65 |  | 61 | 62 | 0.021309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2292-1_1_2_line_66 |  | 61 | 63 | 0.0046563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2292-1_1_2_line_67 |  | 63 | 67 | 0.037437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2292-1_1_2_line_68 |  | 64 | 65 | 0.013958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2292-1_1_2_line_69 |  | 65 | 66 | 0.034425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2292-1_1_2_line_70 |  | 65 | 67 | 0.019449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2292-1_1_2_line_71 |  | 66 | 68 | 0.0071993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2292-1_1_2_line_72 |  | 69 | 104 | 0.0061424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_2292-1_1_2_line_73 |  | 70 | 71 | 0.019306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2292-1_1_2_line_74 |  | 70 | 72 | 0.03771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_2292-1_1_2_line_75 |  | 70 | 73 | 0.034986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2292-1_1_2_line_76 |  | 72 | 101 | 0.02055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_2292-1_1_2_line_77 |  | 73 | 81 | 0.023813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2292-1_1_2_line_78 |  | 74 | 75 | 0.012333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2292-1_1_2_line_79 |  | 74 | 76 | 0.011631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2292-1_1_2_line_80 |  | 75 | 77 | 0.012173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2292-1_1_2_line_81 |  | 77 | 78 | 0.018498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2292-1_1_2_line_82 |  | 78 | 84 | 0.0083484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2292-1_1_2_line_83 |  | 79 | 80 | 0.015391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2292-1_1_2_line_84 |  | 79 | 81 | 0.0089412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2292-1_1_2_line_85 |  | 80 | 82 | 0.034961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2292-1_1_2_line_86 |  | 82 | 83 | 0.030683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2292-1_1_2_line_87 |  | 83 | 85 | 0.01214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2292-1_1_2_line_88 |  | 84 | 86 | 0.033202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2292-1_1_2_line_89 |  | 85 | 88 | 0.036361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2292-1_1_2_line_90 |  | 86 | 87 | 0.035816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2292-1_1_2_line_91 |  | 87 | 90 | 0.0063734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2292-1_1_2_line_92 |  | 88 | 89 | 0.0082352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2292-1_1_2_line_93 |  | 89 | 94 | 0.0058112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2292-1_1_2_line_94 |  | 90 | 91 | 0.02906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2292-1_1_2_line_95 |  | 91 | 92 | 0.0096547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2292-1_1_2_line_96 |  | 92 | 93 | 0.047872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2292-1_1_2_line_97 |  | 93 | 97 | 0.029804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2292-1_1_2_line_98 |  | 94 | 95 | 0.029647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2292-1_1_2_line_99 |  | 95 | 96 | 0.012173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2292-1_1_2_line_100 |  | 96 | 98 | 0.02774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2292-1_1_2_line_101 |  | 97 | 99 | 0.027059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_2292-1_1_2_line_102 |  | 98 | 100 | 0.021447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2292-1_1_2_line_103 |  | 99 | 101 | 0.0095144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_2292-1_1_2_line_104 |  | 102 | 103 | 0.010846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_2292-1_1_2_line_105 |  | 102 | 104 | 0.008381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_2292-1_1_2_line_106 |  | 103 | 105 | 0.02225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_2292-1_1_2_line_107 |  | 105 | 106 | 0.0011111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2292-1_1_2_line_108 |  | 105 | 107 | 0.026948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_2292-1_1_2_line_109 |  | 106 | 109 | 0.033762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2292-1_1_2_trafo_221 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 107 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2587956.1324 | 1177747.2519 | 2587952.2667 | 1177734.8805
1 | 2587963.7755 | 1177763.3135 | 2587957.3139 | 1177751.0333 | 2587956.1324 | 1177747.2519
2 | 2587951.0756 | 1177722.2258 | 2587950.4614 | 1177729.1026 | 2587952.2667 | 1177734.8805
3 | 2587963.7755 | 1177763.3135 | 2587969.485 | 1177774.1644
4 | 2587953.4406 | 1177702.8563 | 2587952.0454 | 1177711.3682 | 2587951.0756 | 1177722.2258
5 | 2587973.5031 | 1177781.8008 | 2587969.485 | 1177774.1644
6 | 2587969.485 | 1177774.1644 | 2587936.1 | 1177787.4058
7 | 2587953.4406 | 1177702.8563 | 2587954.1157 | 1177698.7374
8 | 2587979.7576 | 1177793.6875 | 2587973.5031 | 1177781.8008
9 | 2587936.1 | 1177787.4058 | 2587939.4075 | 1177794.5917 | 2587944.9866 | 1177805.8707
10 | 2587977.4638 | 1177472.6321 | 2587967.364 | 1177468.4579 | 2587935.2878 | 1177458.2731 | 2587910.6777 | 1177452.7758
11 | 2587989.8483 | 1177477.7506 | 2587977.4638 | 1177472.6321
12 | 2587894.8465 | 1177449.2395 | 2587910.6777 | 1177452.7758
13 | 2587974.9332 | 1177519.7799 | 2587989.8483 | 1177477.7506
14 | 2587989.8483 | 1177477.7506 | 2587992.989 | 1177470.2071 | 2587995.0143 | 1177462.7993 | 2587994.7953 | 1177452.739 | 2587992.7659 | 1177442.9492 | 2587992.1686 | 1177439.6287
15 | 2587904.8441 | 1177416.6581 | 2587894.8465 | 1177449.2395
16 | 2587894.8465 | 1177449.2395 | 2587882.1397 | 1177445.461
17 | 2587974.9332 | 1177519.7799 | 2587996.7637 | 1177543.8183
18 | 2587974.9332 | 1177519.7799 | 2587960.8347 | 1177560.5529
19 | 2588003.7133 | 1177380.8733 | 2587994.6268 | 1177399.4344 | 2587991.3812 | 1177408.0231 | 2587989.8842 | 1177415.9746 | 2587989.8004 | 1177423.6565 | 2587990.6871 | 1177431.392 | 2587992.1686 | 1177439.6287
20 | 2587904.8441 | 1177416.6581 | 2587897.0521 | 1177414.017
21 | 2587921.4592 | 1177421.7381 | 2587904.8441 | 1177416.6581
22 | 2588024.3839 | 1177564.0566 | 2588021.3797 | 1177562.8861 | 2588003.3914 | 1177551.1163 | 2587996.7637 | 1177543.8183
23 | 2587960.8347 | 1177560.5529 | 2587956.3869 | 1177573.4161
24 | 2588003.7133 | 1177380.8733 | 2587993.7251 | 1177380.5266 | 2587981.0452 | 1177371.2748
25 | 2588003.7133 | 1177380.8733 | 2588007.9568 | 1177373.2594
26 | 2588003.7133 | 1177380.8733 | 2588032.6959 | 1177382.297
27 | 2587941.5994 | 1177348.7602 | 2587955.1344 | 1177353.424 | 2587966.6344 | 1177360.7601 | 2587981.0452 | 1177371.2748
28 | 2588024.5231 | 1177334.3099 | 2588017.9723 | 1177354.3089 | 2588012.18 | 1177365.6819 | 2588007.9568 | 1177373.2594
29 | 2588037.6295 | 1177382.5393 | 2588032.6959 | 1177382.297
30 | 2588037.6295 | 1177382.5393 | 2588041.3445 | 1177394.5825 | 2588046.3213 | 1177403.2991 | 2588061.1412 | 1177423.9355
31 | 2588037.6295 | 1177382.5393 | 2588051.1116 | 1177383.8018 | 2588055.513 | 1177383.7485 | 2588059.7139 | 1177382.8174 | 2588066.685 | 1177380.0242 | 2588074.1284 | 1177376.5075 | 2588081.5685 | 1177375.1809 | 2588090.9378 | 1177375.5957 | 2588098.116 | 1177376.3371
32 | 2588106.8813 | 1177377.2424 | 2588111.8249 | 1177373.1972 | 2588126.3509 | 1177374.1876
33 | 2588106.8813 | 1177377.2424 | 2588137.76 | 1177381.2472
34 | 2588106.8813 | 1177377.2424 | 2588098.116 | 1177376.3371
35 | 2588144.8692 | 1177382.1692 | 2588137.76 | 1177381.2472
36 | 2588144.8692 | 1177382.1692 | 2588163.2455 | 1177385.2787 | 2588169.4665 | 1177389.5241
37 | 2587897.1513 | 1177573.0141 | 2587879.1773 | 1177571.0111 | 2587869.9593 | 1177570.5387
38 | 2587954.3229 | 1177579.3852 | 2587897.1513 | 1177573.0141
39 | 2587954.3229 | 1177579.3852 | 2587954.1611 | 1177579.8431
40 | 2587954.3229 | 1177579.3852 | 2587956.3869 | 1177573.4161
41 | 2587940.588 | 1177618.2577 | 2587954.1611 | 1177579.8431
42 | 2587931.5409 | 1177644.5963 | 2587932.814 | 1177640.2597 | 2587940.588 | 1177618.2577
43 | 2588252.4051 | 1177528.4911 | 2588265.1179 | 1177549.1918
44 | 2588265.1179 | 1177549.1918 | 2588255.6937 | 1177581.2979
45 | 2588255.6937 | 1177581.2979 | 2588261.5891 | 1177587.8914
46 | 2587924.1476 | 1177669.7812 | 2587931.5409 | 1177644.5963
47 | 2587924.1476 | 1177669.7812 | 2587957.2384 | 1177679.686
48 | 2588192.0805 | 1177601.8802 | 2588185.0746 | 1177578.9229
49 | 2588111.1422 | 1177597.7129 | 2588185.0746 | 1177578.9229
50 | 2588197.4301 | 1177634.1488 | 2588194.8934 | 1177611.0976 | 2588192.0805 | 1177601.8802
51 | 2588111.1422 | 1177597.7129 | 2588101.2865 | 1177593.9071
52 | 2588111.1422 | 1177597.7129 | 2588103.7119 | 1177612.0755
53 | 2588197.4301 | 1177634.1488 | 2588195.0425 | 1177667.0814 | 2588191.0188 | 1177695.6039 | 2588190.574 | 1177697.0754
54 | 2588197.4301 | 1177634.1488 | 2588215.8651 | 1177632.5781
55 | 2588224.3306 | 1177639.8776 | 2588221.2659 | 1177635.7024 | 2588215.8651 | 1177632.5781 | 2588215.8651 | 1177632.5781
56 | 2587944.9866 | 1177805.8707 | 2587974.4332 | 1177888.4011
57 | 2588225.712 | 1177641.7597 | 2588224.3306 | 1177639.8776
58 | 2588237.5027 | 1177654.6911 | 2588234.107 | 1177653.197 | 2588225.712 | 1177641.7597
59 | 2588237.5027 | 1177654.6911 | 2588237.2584 | 1177658.6936 | 2588237.7292 | 1177659.4414
60 | 2588262.333 | 1177641.3798 | 2588241.268 | 1177653.8054 | 2588237.5027 | 1177654.6911
61 | 2588246.0733 | 1177672.6945 | 2588237.7292 | 1177659.4414
62 | 2588262.333 | 1177641.3798 | 2588297.3459 | 1177618.666
63 | 2588297.3459 | 1177618.666 | 2588286.5203 | 1177615.7747 | 2588261.5891 | 1177587.8914
64 | 2588169.4665 | 1177389.5241 | 2588154.3485 | 1177418.669
65 | 2588074.5956 | 1177407.5891 | 2588066.2142 | 1177419.6676 | 2588061.1412 | 1177423.9355
66 | 2588061.1412 | 1177423.9355 | 2588063.7708 | 1177427.7782
67 | 2588084.9129 | 1177458.6741 | 2588063.7708 | 1177427.7782
68 | 2588095.8966 | 1177474.7251 | 2588103.7784 | 1177486.2454
69 | 2588095.8966 | 1177474.7251 | 2588105.2511 | 1177467.8029 | 2588117.8818 | 1177448.8359
70 | 2588095.8966 | 1177474.7251 | 2588084.9129 | 1177458.6741
71 | 2588121.8721 | 1177442.8437 | 2588117.8818 | 1177448.8359
72 | 2588030.1072 | 1177566.2866 | 2588024.3839 | 1177564.0566
73 | 2587957.2384 | 1177679.686 | 2587954.1157 | 1177698.7374
74 | 2587957.2384 | 1177679.686 | 2587967.116 | 1177643.2924
75 | 2587957.2384 | 1177679.686 | 2587986.7979 | 1177689.12 | 2587989.4257 | 1177692.0795
76 | 2587972.4987 | 1177623.4598 | 2587967.116 | 1177643.2924
77 | 2588005.2368 | 1177709.8863 | 2587989.4257 | 1177692.0795
78 | 2588007.9429 | 1177712.934 | 2588007.9429 | 1177712.934 | 2588013.7197 | 1177723.8302
79 | 2588007.9429 | 1177712.934 | 2588000.22 | 1177704.2363
80 | 2588013.7197 | 1177723.8302 | 2588019.4214 | 1177734.5848
81 | 2588030.1375 | 1177749.6061 | 2588021.3427 | 1177738.2088 | 2588019.4214 | 1177734.5848
82 | 2588030.1375 | 1177749.6061 | 2588035.2377 | 1177756.2155
83 | 2588010.222 | 1177717.2328 | 2588017.4312 | 1177730.8309
84 | 2588010.222 | 1177717.2328 | 2588007.9429 | 1177712.934 | 2588005.2368 | 1177709.8863
85 | 2588017.4312 | 1177730.8309 | 2588021.3427 | 1177738.2088 | 2588037.5992 | 1177759.2757
86 | 2588062.3006 | 1177741.3133 | 2588054.2824 | 1177745.4908 | 2588037.5992 | 1177759.2757 | 2588037.5992 | 1177759.2757
87 | 2588062.3006 | 1177741.3133 | 2588073.0674 | 1177735.7037
88 | 2588061.1069 | 1177741.9352 | 2588054.2824 | 1177745.4908 | 2588037.5992 | 1177759.2757 | 2588035.2377 | 1177756.2155
89 | 2588066.8444 | 1177699.8793 | 2588073.0674 | 1177735.7037 | 2588073.0674 | 1177735.7037
90 | 2588061.1069 | 1177741.9352 | 2588073.0674 | 1177735.7037 | 2588069.2458 | 1177713.7039
91 | 2588068.1551 | 1177707.4246 | 2588069.2458 | 1177713.7039
92 | 2588066.8444 | 1177699.8793 | 2588065.435 | 1177691.7657
93 | 2588065.435 | 1177691.7657 | 2588064.4404 | 1177686.0402
94 | 2588068.1551 | 1177707.4246 | 2588064.4404 | 1177686.0402 | 2588064.1416 | 1177678.6907
95 | 2588064.1416 | 1177678.6907 | 2588063.7492 | 1177669.044
96 | 2588063.7492 | 1177669.044 | 2588063.7492 | 1177669.044 | 2588068.3179 | 1177657.2622 | 2588034.9188 | 1177646.0356
97 | 2588034.9188 | 1177646.0356 | 2588033.535 | 1177645.5704 | 2588006.8855 | 1177635.9166
98 | 2588064.4404 | 1177686.0402 | 2588064.4404 | 1177686.0402 | 2588063.7492 | 1177669.044 | 2588068.3179 | 1177657.2622
99 | 2588068.3179 | 1177657.2622 | 2588068.3179 | 1177657.2622 | 2588056.7792 | 1177653.3836
100 | 2588056.7792 | 1177653.3836 | 2588033.535 | 1177645.5704 | 2588030.5097 | 1177644.4745
101 | 2588006.8855 | 1177635.9166 | 2587981.4443 | 1177626.7004
102 | 2588030.5097 | 1177644.4745 | 2588010.3452 | 1177637.1699
103 | 2587972.4987 | 1177623.4598 | 2587972.4987 | 1177623.4598 | 2587981.4443 | 1177626.7004
104 | 2588037.9164 | 1177569.3293 | 2588048.0223 | 1177573.267
105 | 2588037.9164 | 1177569.3293 | 2588030.1072 | 1177566.2866
106 | 2588068.7542 | 1177581.3448 | 2588048.0223 | 1177573.267
107 | 2588068.7542 | 1177581.3448 | 2588069.7907 | 1177581.7451
108 | 2588059.4291 | 1177606.632 | 2588068.7542 | 1177581.3448
109 | 2588069.7907 | 1177581.7451 | 2588101.2865 | 1177593.9071

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2587956.1324 | 1177747.2519
1 | 2587952.2667 | 1177734.8805
2 | 2587963.7755 | 1177763.3135
3 | 2587951.0756 | 1177722.2258
4 | 2587969.485 | 1177774.1644
5 | 2587953.4406 | 1177702.8563
6 | 2587973.5031 | 1177781.8008
7 | 2587936.1 | 1177787.4058
8 | 2587977.4638 | 1177472.6321
9 | 2587910.6777 | 1177452.7758
10 | 2587989.8483 | 1177477.7506
11 | 2587894.8465 | 1177449.2395
12 | 2587974.9332 | 1177519.7799
13 | 2587992.1686 | 1177439.6287
14 | 2587904.8441 | 1177416.6581
15 | 2587882.1397 | 1177445.461
16 | 2587996.7637 | 1177543.8183
17 | 2587960.8347 | 1177560.5529
18 | 2588003.7133 | 1177380.8733
19 | 2587897.0521 | 1177414.017
20 | 2587921.4592 | 1177421.7381
21 | 2587981.0452 | 1177371.2748
22 | 2588007.9568 | 1177373.2594
23 | 2588032.6959 | 1177382.297
24 | 2587941.5994 | 1177348.7602
25 | 2588024.5231 | 1177334.3099
26 | 2588037.6295 | 1177382.5393
27 | 2588126.3509 | 1177374.1876
28 | 2588106.8813 | 1177377.2424
29 | 2588137.76 | 1177381.2472
30 | 2588098.116 | 1177376.3371
31 | 2588144.8692 | 1177382.1692
32 | 2587897.1513 | 1177573.0141
33 | 2587869.9593 | 1177570.5387
34 | 2587954.3229 | 1177579.3852
35 | 2587954.1611 | 1177579.8431
36 | 2587956.3869 | 1177573.4161
37 | 2587940.588 | 1177618.2577
38 | 2588265.1179 | 1177549.1918
39 | 2588252.4051 | 1177528.4911
40 | 2588255.6937 | 1177581.2979
41 | 2587931.5409 | 1177644.5963
42 | 2587924.1476 | 1177669.7812
43 | 2588185.0746 | 1177578.9229
44 | 2588192.0805 | 1177601.8802
45 | 2588111.1422 | 1177597.7129
46 | 2588197.4301 | 1177634.1488
47 | 2588190.574 | 1177697.0754
48 | 2588215.8651 | 1177632.5781
49 | 2587974.4332 | 1177888.4011
50 | 2587944.9866 | 1177805.8707
51 | 2588225.712 | 1177641.7597
52 | 2588224.3306 | 1177639.8776
53 | 2588237.5027 | 1177654.6911
54 | 2588237.7292 | 1177659.4414
55 | 2588262.333 | 1177641.3798
56 | 2588246.0733 | 1177672.6945
57 | 2588297.3459 | 1177618.666
58 | 2588261.5891 | 1177587.8914
59 | 2588169.4665 | 1177389.5241
60 | 2588154.3485 | 1177418.669
61 | 2588061.1412 | 1177423.9355
62 | 2588074.5956 | 1177407.5891
63 | 2588063.7708 | 1177427.7782
64 | 2588103.7784 | 1177486.2454
65 | 2588095.8966 | 1177474.7251
66 | 2588117.8818 | 1177448.8359
67 | 2588084.9129 | 1177458.6741
68 | 2588121.8721 | 1177442.8437
69 | 2588024.3839 | 1177564.0566
70 | 2587957.2384 | 1177679.686
71 | 2587954.1157 | 1177698.7374
72 | 2587967.116 | 1177643.2924
73 | 2587989.4257 | 1177692.0795
74 | 2588007.9429 | 1177712.934
75 | 2588013.7197 | 1177723.8302
76 | 2588000.22 | 1177704.2363
77 | 2588019.4214 | 1177734.5848
78 | 2588030.1375 | 1177749.6061
79 | 2588010.222 | 1177717.2328
80 | 2588017.4312 | 1177730.8309
81 | 2588005.2368 | 1177709.8863
82 | 2588037.5992 | 1177759.2757
83 | 2588062.3006 | 1177741.3133
84 | 2588035.2377 | 1177756.2155
85 | 2588073.0674 | 1177735.7037
86 | 2588061.1069 | 1177741.9352
87 | 2588069.2458 | 1177713.7039
88 | 2588066.8444 | 1177699.8793
89 | 2588065.435 | 1177691.7657
90 | 2588068.1551 | 1177707.4246
91 | 2588064.1416 | 1177678.6907
92 | 2588063.7492 | 1177669.044
93 | 2588034.9188 | 1177646.0356
94 | 2588064.4404 | 1177686.0402
95 | 2588068.3179 | 1177657.2622
96 | 2588056.7792 | 1177653.3836
97 | 2588006.8855 | 1177635.9166
98 | 2588030.5097 | 1177644.4745
99 | 2587981.4443 | 1177626.7004
100 | 2588010.3452 | 1177637.1699
101 | 2587972.4987 | 1177623.4598
102 | 2588037.9164 | 1177569.3293
103 | 2588048.0223 | 1177573.267
104 | 2588030.1072 | 1177566.2866
105 | 2588068.7542 | 1177581.3448
106 | 2588069.7907 | 1177581.7451
107 | 2588059.4291 | 1177606.632
108 | 2587979.7576 | 1177793.6875
109 | 2588101.2865 | 1177593.9071
110 | 2588103.7119 | 1177612.0755
111 | 2588068.7542 | 1177581.3448

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9775 | -0.43175 | 0.0020232 | 0.00050707
1 | 0.97763 | -0.42929 | 0.0014763 | 0.00037001
2 | 0.97736 | -0.43448 | 0.0013401 | 0.00033585
3 | 0.97777 | -0.42648 | 0.0018455 | 0.00046253
4 | 0.97728 | -0.43606 | 0.00069202 | 0.00017344
5 | 0.97802 | -0.42159 | 0.0015247 | 0.00038212
6 | 0.97726 | -0.43643 | 0.0017368 | 0.00043527
7 | 0.97715 | -0.43868 | 0.0016151 | 0.00040479
8 | 0.98737 | -0.24059 | 0.0021435 | 0.0005372
9 | 0.98714 | -0.24503 | 0.0010472 | 0.00026246
10 | 0.98744 | -0.23923 | 0 | 0
11 | 0.98711 | -0.24575 | 0 | 0
12 | 0.98872 | -0.21445 | 0 | 0
13 | 0.98652 | -0.25711 | 0.0012481 | 0.0003128
14 | 0.98705 | -0.24685 | 0 | 0
15 | 0.9871 | -0.24592 | 0.00069711 | 0.00017471
16 | 0.99106 | -0.16958 | 0.001403 | 0.00035163
17 | 0.98622 | -0.26235 | 0.0021396 | 0.00053623
18 | 0.98514 | -0.2839 | 0 | 0
19 | 0.98704 | -0.24699 | 0.00097393 | 0.00024409
20 | 0.98704 | -0.24711 | 0.00082755 | 0.0002074
21 | 0.98504 | -0.28587 | 0.0033411 | 0.00083736
22 | 0.98513 | -0.28421 | 0.00073325 | 0.00018377
23 | 0.98467 | -0.29325 | 0.0011253 | 0.00028203
24 | 0.985 | -0.28664 | 0.00092703 | 0.00023233
25 | 0.98508 | -0.28516 | 0.00124 | 0.00031078
26 | 0.98459 | -0.29475 | 0 | 0
27 | 0.98407 | -0.30487 | 0.0015049 | 0.00037716
28 | 0.9841 | -0.3043 | 0 | 0
29 | 0.98395 | -0.30733 | 0.002359 | 0.00059122
30 | 0.98416 | -0.3032 | 0.00065234 | 0.00016349
31 | 0.98393 | -0.30772 | 0 | 0
32 | 0.98487 | -0.28848 | 0.0017121 | 0.00042909
33 | 0.9848 | -0.28978 | 0.0026418 | 0.00066211
34 | 0.9851 | -0.28398 | 0 | 0
35 | 0.98507 | -0.28448 | 0.00083839 | 0.00021012
36 | 0.98545 | -0.27725 | 0.0033826 | 0.00084777
37 | 0.98292 | -0.3261 | 0.0021137 | 0.00052975
38 | 0.99008 | -0.19036 | 0.0026245 | 0.00065775
39 | 0.99002 | -0.19163 | 0.0029491 | 0.00073912
40 | 0.99025 | -0.18704 | 0.001899 | 0.00047593
41 | 0.98148 | -0.35413 | 0.0018905 | 0.00047381
42 | 0.98014 | -0.38017 | 0 | 0
43 | 0.99383 | -0.11773 | 0.0019384 | 0.00048582
44 | 0.99326 | -0.12873 | 0.0014189 | 0.00035561
45 | 0.99578 | -0.080258 | 0 | 0
46 | 0.99253 | -0.14297 | 0 | 0
47 | 0.99243 | -0.14493 | 0.0017459 | 0.00043757
48 | 0.99214 | -0.15043 | 0.0010292 | 0.00025795
49 | 0.97702 | -0.44114 | 0.00097775 | 0.00024505
50 | 0.9771 | -0.43958 | 0.0014036 | 0.00035176
51 | 0.99187 | -0.15569 | 0.0011265 | 0.00028233
52 | 0.99191 | -0.15483 | 0.0010343 | 0.00025923
53 | 0.99155 | -0.1619 | 0 | 0
54 | 0.99152 | -0.16239 | 0.0011214 | 0.00028105
55 | 0.99119 | -0.1689 | 0.0022302 | 0.00055894
56 | 0.99146 | -0.16365 | 0.004513 | 0.0011311
57 | 0.99074 | -0.17759 | 0.0021335 | 0.00053472
58 | 0.99031 | -0.18587 | 0.0021161 | 0.00053036
59 | 0.98385 | -0.30915 | 0 | 0
60 | 0.98376 | -0.31095 | 0.003044 | 0.0007629
61 | 0.98418 | -0.30273 | 0 | 0
62 | 0.98414 | -0.30351 | 0.0020169 | 0.00050549
63 | 0.98415 | -0.30334 | 0.000697 | 0.00017468
64 | 0.98381 | -0.31007 | 0.002039 | 0.00051103
65 | 0.98383 | -0.30955 | 0 | 0
66 | 0.98373 | -0.31151 | 0.001485 | 0.00037218
67 | 0.98392 | -0.30774 | 0.001338 | 0.00033533
68 | 0.98372 | -0.31172 | 0.0016635 | 0.0004169
69 | 0.99358 | -0.1216 | 0.0038424 | 0.00096299
70 | 0.97838 | -0.41445 | 0 | 0
71 | 0.97808 | -0.42043 | 0.0017236 | 0.00043198
72 | 0.97748 | -0.43209 | 0.001955 | 0.00048997
73 | 0.97704 | -0.44073 | 0.0035393 | 0.00088704
74 | 0.97018 | -0.57586 | 0.0023217 | 0.00058186
75 | 0.97023 | -0.5747 | 0.0023402 | 0.00058652
76 | 0.97015 | -0.57645 | 0.0027475 | 0.00068858
77 | 0.97032 | -0.57303 | 0.0044739 | 0.0011213
78 | 0.97052 | -0.56896 | 0.0044262 | 0.0011093
79 | 0.9759 | -0.463 | 0.002373 | 0.00059474
80 | 0.97542 | -0.47247 | 0.0025448 | 0.00063779
81 | 0.9762 | -0.45711 | 0.0016655 | 0.00041741
82 | 0.97441 | -0.49239 | 0.0050271 | 0.0012599
83 | 0.97367 | -0.50706 | 0.0029146 | 0.00073047
84 | 0.97065 | -0.56644 | 0.0039101 | 0.00097995
85 | 0.9734 | -0.51222 | 0.0036931 | 0.00092557
86 | 0.97128 | -0.55403 | 0.0050545 | 0.0012668
87 | 0.97212 | -0.53731 | 0.0024759 | 0.00062052
88 | 0.97275 | -0.52523 | 0.0024283 | 0.00060858
89 | 0.97261 | -0.52781 | 0.0022527 | 0.00056457
90 | 0.97229 | -0.53405 | 0.0022393 | 0.00056123
91 | 0.9731 | -0.518 | 0.0046978 | 0.0011774
92 | 0.97342 | -0.51183 | 0.0025952 | 0.00065041
93 | 0.97508 | -0.47905 | 0.0035149 | 0.00088092
94 | 0.97253 | -0.52938 | 0.002322 | 0.00058195
95 | 0.97219 | -0.53617 | 0.0026373 | 0.00066098
96 | 0.97208 | -0.53837 | 0.0034487 | 0.00086431
97 | 0.97622 | -0.45679 | 0.0047961 | 0.001202
98 | 0.97192 | -0.54161 | 0.001822 | 0.00045664
99 | 0.97679 | -0.44551 | 0.0022794 | 0.00057128
100 | 0.97183 | -0.5434 | 0.004512 | 0.0011308
101 | 0.97701 | -0.44135 | 0.0014809 | 0.00037115
102 | 0.99468 | -0.10061 | 0.0016661 | 0.00041757
103 | 0.99553 | -0.084581 | 0.0041425 | 0.0010382
104 | 0.99403 | -0.1129 | 0.0056635 | 0.0014194
105 | 0.9973 | -0.050972 | 0 | 0
106 | 0.99726 | -0.051835 | 0.0064535 | 0.0016174
107 | 1 | 0 | -0.22172 | -0.056561
108 | 0.97726 | -0.43658 | 0.00062165 | 0.0001558
109 | 0.99609 | -0.074294 | 0.005783 | 0.0014494
110 | 0.99572 | -0.081462 | 0.0042319 | 0.0010606
111 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.010413 | -0.0026081 | 0.010414 | 0.0026087 | 1.2211e-06 | 6.1899e-07 | 0.01585 | 0.01585 | 0.01585 | 0.9775 | -0.43175 | 0.97763 | -0.42929 | 4.3544
1 | 0.0083893 | 0.002101 | -0.0083882 | -0.0021005 | 1.0909e-06 | 4.7458e-07 | 0.01277 | 0.01277 | 0.01277 | 0.9775 | -0.43175 | 0.97736 | -0.43448 | 3.5083
2 | -0.01189 | -0.0029787 | 0.011892 | 0.0029796 | 1.5914e-06 | 8.5598e-07 | 0.018097 | 0.018097 | 0.018097 | 0.97763 | -0.42929 | 0.97777 | -0.42648 | 4.9717
3 | 0.0070481 | 0.0017647 | -0.0070476 | -0.0017645 | 5.2938e-07 | 1.8516e-07 | 0.01073 | 0.01073 | 0.01073 | 0.97736 | -0.43448 | 0.97728 | -0.43606 | 2.9478
4 | -0.013737 | -0.0034421 | 0.01374 | 0.0034439 | 3.2002e-06 | 1.8032e-06 | 0.020906 | 0.020906 | 0.020906 | 0.97777 | -0.42648 | 0.97802 | -0.42159 | 5.7433
5 | 0.0023585 | 0.00059083 | -0.0023584 | -0.00059091 | 4.1726e-08 | -8.1415e-08 | 0.0035909 | 0.0035909 | 0.0035909 | 0.97728 | -0.43606 | 0.97726 | -0.43643 | 0.98652
6 | 0.0039971 | 0.0010002 | -0.0039966 | -0.0010004 | 4.9878e-07 | -1.3074e-07 | 0.0060855 | 0.0060856 | 0.0060856 | 0.97728 | -0.43606 | 0.97715 | -0.43868 | 1.6719
7 | -0.015265 | -0.003826 | 0.015266 | 0.0038265 | 8.4429e-07 | 4.8797e-07 | 0.023225 | 0.023225 | 0.023225 | 0.97802 | -0.42159 | 0.97808 | -0.42043 | 6.3806
8 | 0.00062165 | 0.00015563 | -0.00062165 | -0.0001558 | 4.5125e-09 | -1.654e-07 | 0.00094649 | 0.00094655 | 0.00094655 | 0.97726 | -0.43643 | 0.97726 | -0.43658 | 0.26004
9 | 0.0023815 | 0.00059557 | -0.0023814 | -0.00059576 | 1.0105e-07 | -1.9203e-07 | 0.0036261 | 0.0036262 | 0.0036262 | 0.97715 | -0.43868 | 0.9771 | -0.43958 | 0.9962
10 | 0.0035468 | 0.00088724 | -0.003546 | -0.00088766 | 7.4771e-07 | -4.1399e-07 | 0.0053446 | 0.0053449 | 0.0053449 | 0.98737 | -0.24059 | 0.98714 | -0.24503 | 1.4684
11 | -0.0056902 | -0.0014244 | 0.0056906 | 0.0014245 | 3.6949e-07 | 6.507e-08 | 0.0085749 | 0.0085748 | 0.0085749 | 0.98737 | -0.24059 | 0.98744 | -0.23923 | 2.3557
12 | 0.0024988 | 0.00062519 | -0.0024987 | -0.00062535 | 8.6289e-08 | -1.5214e-07 | 0.0037663 | 0.0037664 | 0.0037664 | 0.98714 | -0.24503 | 0.98711 | -0.24575 | 1.0347
13 | -0.031178 | -0.0078327 | 0.031215 | 0.0078558 | 3.6924e-05 | 2.306e-05 | 0.04699 | 0.04699 | 0.04699 | 0.98744 | -0.23923 | 0.98872 | -0.21445 | 12.9095
14 | 0.025488 | 0.0064082 | -0.025466 | -0.0063948 | 2.1741e-05 | 1.3412e-05 | 0.038416 | 0.038416 | 0.038416 | 0.98744 | -0.23923 | 0.98652 | -0.25711 | 10.5538
15 | 0.0018016 | 0.0004508 | -0.0018015 | -0.00045118 | 9.4248e-08 | -3.7531e-07 | 0.0027156 | 0.0027157 | 0.0027157 | 0.98711 | -0.24575 | 0.98705 | -0.24685 | 0.74607
16 | 0.00069711 | 0.00017455 | -0.00069711 | -0.00017471 | 5.4896e-09 | -1.6595e-07 | 0.0010508 | 0.0010509 | 0.0010509 | 0.98711 | -0.24575 | 0.9871 | -0.24592 | 0.2887
17 | -0.157 | -0.039982 | 0.15734 | 0.040199 | 0.00034056 | 0.00021713 | 0.23651 | 0.23651 | 0.23651 | 0.98872 | -0.21445 | 0.99106 | -0.16958 | 32.4873
18 | 0.12578 | 0.032126 | -0.12549 | -0.031941 | 0.00029054 | 0.00018484 | 0.18952 | 0.18952 | 0.18952 | 0.98872 | -0.21445 | 0.98622 | -0.26235 | 26.0327
19 | 0.024218 | 0.006082 | -0.024187 | -0.006063 | 3.0919e-05 | 1.9001e-05 | 0.036533 | 0.036534 | 0.036534 | 0.98652 | -0.25711 | 0.98514 | -0.2839 | 10.0367
20 | 0.00097394 | 0.00024399 | -0.00097393 | -0.00024409 | 6.6336e-09 | -1.0064e-07 | 0.0014682 | 0.0014683 | 0.0014683 | 0.98705 | -0.24685 | 0.98704 | -0.24699 | 0.40337
21 | 0.00082756 | 0.00020719 | -0.00082755 | -0.0002074 | 1.0114e-08 | -2.1502e-07 | 0.0012475 | 0.0012476 | 0.0012476 | 0.98705 | -0.24685 | 0.98704 | -0.24711 | 0.34274
22 | -0.15874 | -0.040551 | 0.15911 | 0.040786 | 0.00036915 | 0.00023537 | 0.23861 | 0.23861 | 0.23861 | 0.99106 | -0.16958 | 0.99358 | -0.1216 | 32.7766
23 | 0.12335 | 0.031405 | -0.12326 | -0.031349 | 8.8563e-05 | 5.6334e-05 | 0.18629 | 0.18629 | 0.18629 | 0.98622 | -0.26235 | 0.98545 | -0.27725 | 25.5893
24 | 0.0042686 | 0.0010691 | -0.0042682 | -0.0010691 | 4.0046e-07 | -7.0776e-08 | 0.0064472 | 0.0064473 | 0.0064473 | 0.98514 | -0.2839 | 0.98504 | -0.28587 | 1.7712
25 | 0.0019734 | 0.00049396 | -0.0019733 | -0.00049405 | 2.9037e-08 | -9.2398e-08 | 0.0029805 | 0.0029805 | 0.0029805 | 0.98514 | -0.2839 | 0.98513 | -0.28421 | 0.81882
26 | 0.017945 | 0.0045 | -0.017937 | -0.0044952 | 7.995e-06 | 4.7475e-06 | 0.027106 | 0.027106 | 0.027106 | 0.98514 | -0.2839 | 0.98467 | -0.29325 | 7.4467
27 | 0.00092706 | 0.00023177 | -0.00092703 | -0.00023233 | 3.3676e-08 | -5.6139e-07 | 0.0014002 | 0.0014004 | 0.0014004 | 0.98504 | -0.28587 | 0.985 | -0.28664 | 0.38473
28 | 0.0012401 | 0.00031028 | -0.00124 | -0.00031078 | 5.5891e-08 | -5.0509e-07 | 0.001873 | 0.0018732 | 0.0018732 | 0.98513 | -0.28421 | 0.98508 | -0.28516 | 0.5146
29 | 0.016812 | 0.0042132 | -0.01681 | -0.0042125 | 1.1956e-06 | 7.0233e-07 | 0.025405 | 0.025405 | 0.025405 | 0.98467 | -0.29325 | 0.98459 | -0.29475 | 6.9795
30 | 0.0092454 | 0.0023171 | -0.0092419 | -0.0023154 | 3.5158e-06 | 1.6396e-06 | 0.013973 | 0.013973 | 0.013973 | 0.98459 | -0.29475 | 0.98418 | -0.30273 | 3.8387
31 | 0.007565 | 0.0018954 | -0.0075619 | -0.0018943 | 3.0459e-06 | 1.1594e-06 | 0.011433 | 0.011433 | 0.011433 | 0.98459 | -0.29475 | 0.98416 | -0.3032 | 3.141
32 | -0.0015049 | -0.00037716 | 0.0015049 | 0.00037692 | 4.0674e-08 | -2.4011e-07 | 0.0022755 | 0.0022754 | 0.0022755 | 0.98407 | -0.30487 | 0.9841 | -0.3043 | 0.62515
33 | 0.0054043 | 0.0013537 | -0.0054035 | -0.0013536 | 7.7967e-07 | 1.0344e-07 | 0.0081714 | 0.0081715 | 0.0081715 | 0.9841 | -0.3043 | 0.98395 | -0.30733 | 2.2449
34 | -0.0069092 | -0.0017306 | 0.0069096 | 0.0017308 | 3.6064e-07 | 1.1884e-07 | 0.010447 | 0.010447 | 0.010447 | 0.9841 | -0.3043 | 0.98416 | -0.3032 | 2.87
35 | 0.0030445 | 0.0007624 | -0.0030445 | -0.00076245 | 5.6984e-08 | -5.4582e-08 | 0.004604 | 0.004604 | 0.004604 | 0.98395 | -0.30733 | 0.98393 | -0.30772 | 1.2648
36 | 0.0030445 | 0.00076245 | -0.0030443 | -0.00076265 | 2.0749e-07 | -1.987e-07 | 0.004604 | 0.0046042 | 0.0046042 | 0.98393 | -0.30772 | 0.98385 | -0.30915 | 1.2649
37 | 0.002642 | 0.00066186 | -0.0026418 | -0.00066211 | 1.6321e-07 | -2.4312e-07 | 0.0039916 | 0.0039917 | 0.0039917 | 0.98487 | -0.28848 | 0.9848 | -0.28978 | 1.0966
38 | -0.0043541 | -0.0010909 | 0.004355 | 0.0010908 | 9.3349e-07 | -1.3477e-07 | 0.0065784 | 0.0065781 | 0.0065784 | 0.98487 | -0.28848 | 0.9851 | -0.28398 | 1.8072
39 | 0.11549 | 0.029385 | -0.11548 | -0.029384 | 2.776e-06 | 1.7643e-06 | 0.1746 | 0.1746 | 0.1746 | 0.9851 | -0.28398 | 0.98507 | -0.28448 | 23.9841
40 | -0.11984 | -0.030476 | 0.11988 | 0.030501 | 3.8875e-05 | 2.4719e-05 | 0.18118 | 0.18118 | 0.18118 | 0.9851 | -0.28398 | 0.98545 | -0.27725 | 24.8877
41 | 0.11465 | 0.029174 | -0.11442 | -0.029028 | 0.00022953 | 0.00014586 | 0.17334 | 0.17334 | 0.17334 | 0.98507 | -0.28448 | 0.98292 | -0.3261 | 23.8102
42 | 0.1123 | 0.028498 | -0.11215 | -0.028402 | 0.00015118 | 9.6052e-05 | 0.17014 | 0.17014 | 0.17014 | 0.98292 | -0.3261 | 0.98148 | -0.35413 | 23.3707
43 | 0.0029493 | 0.00073892 | -0.0029491 | -0.00073912 | 1.7898e-07 | -1.9784e-07 | 0.0044325 | 0.0044326 | 0.0044326 | 0.99008 | -0.19036 | 0.99002 | -0.19163 | 1.2177
44 | -0.0055738 | -0.0013967 | 0.0055746 | 0.0013968 | 8.8048e-07 | 1.3312e-07 | 0.0083768 | 0.0083767 | 0.0083768 | 0.99008 | -0.19036 | 0.99025 | -0.18704 | 2.3013
45 | -0.0074736 | -0.0018727 | 0.007474 | 0.0018729 | 4.183e-07 | 1.5392e-07 | 0.01123 | 0.01123 | 0.01123 | 0.99025 | -0.18704 | 0.99031 | -0.18587 | 3.0852
46 | 0.11026 | 0.027928 | -0.11012 | -0.027841 | 0.0001377 | 8.7467e-05 | 0.16727 | 0.16727 | 0.16727 | 0.98148 | -0.35413 | 0.98014 | -0.38017 | 22.977
47 | 0.11012 | 0.027841 | -0.10994 | -0.027726 | 0.00018073 | 0.0001148 | 0.16727 | 0.16727 | 0.16727 | 0.98014 | -0.38017 | 0.97838 | -0.41445 | 22.9771
48 | 0.026007 | 0.0065384 | -0.025993 | -0.0065299 | 1.3652e-05 | 8.4267e-06 | 0.038946 | 0.038946 | 0.038946 | 0.99383 | -0.11773 | 0.99326 | -0.12873 | 10.6994
49 | -0.027945 | -0.0070242 | 0.027995 | 0.0070553 | 5.0096e-05 | 3.1071e-05 | 0.041848 | 0.041848 | 0.041848 | 0.99383 | -0.11773 | 0.99578 | -0.080258 | 11.4967
50 | 0.024574 | 0.0061743 | -0.024558 | -0.0061641 | 1.669e-05 | 1.0257e-05 | 0.03682 | 0.03682 | 0.03682 | 0.99326 | -0.12873 | 0.99253 | -0.14297 | 10.1155
51 | -0.032227 | -0.0081158 | 0.032237 | 0.0081216 | 9.1936e-06 | 5.7465e-06 | 0.048172 | 0.048172 | 0.048172 | 0.99578 | -0.080258 | 0.99609 | -0.074294 | 13.2341
52 | 0.0042322 | 0.0010606 | -0.0042319 | -0.0010606 | 2.4254e-07 | -5.5124e-08 | 0.0063242 | 0.0063243 | 0.0063243 | 0.99578 | -0.080258 | 0.99572 | -0.081462 | 1.7374
53 | 0.0017461 | 0.00043685 | -0.0017459 | -0.00043757 | 1.6281e-07 | -7.146e-07 | 0.0026175 | 0.0026178 | 0.0026178 | 0.99253 | -0.14297 | 0.99243 | -0.14493 | 0.71917
54 | 0.022811 | 0.0057272 | -0.022803 | -0.0057223 | 8.1166e-06 | 4.9556e-06 | 0.034203 | 0.034203 | 0.034203 | 0.99253 | -0.14297 | 0.99214 | -0.15043 | 9.3964
55 | 0.021774 | 0.0054643 | -0.02177 | -0.0054615 | 4.5673e-06 | 2.7757e-06 | 0.032659 | 0.032659 | 0.032659 | 0.99214 | -0.15043 | 0.99191 | -0.15483 | 8.9724
56 | -0.00097775 | -0.00024505 | 0.00097782 | 0.000244 | 7.2847e-08 | -1.0508e-06 | 0.0014891 | 0.0014887 | 0.0014891 | 0.97702 | -0.44114 | 0.9771 | -0.43958 | 0.4091
57 | -0.020734 | -0.0052018 | 0.020735 | 0.0052023 | 8.4719e-07 | 5.1207e-07 | 0.031108 | 0.031108 | 0.031108 | 0.99187 | -0.15569 | 0.99191 | -0.15483 | 8.5461
58 | 0.019608 | 0.0049195 | -0.019602 | -0.004916 | 5.8082e-06 | 3.4863e-06 | 0.029418 | 0.029418 | 0.029418 | 0.99187 | -0.15569 | 0.99155 | -0.1619 | 8.0818
59 | 0.0056348 | 0.0014121 | -0.0056346 | -0.0014121 | 1.3122e-07 | 2.0861e-08 | 0.008456 | 0.0084561 | 0.0084561 | 0.99155 | -0.1619 | 0.99152 | -0.16239 | 2.3231
60 | 0.013967 | 0.0035039 | -0.013963 | -0.0035013 | 4.6569e-06 | 2.616e-06 | 0.020962 | 0.020962 | 0.020962 | 0.99155 | -0.1619 | 0.99119 | -0.1689 | 5.7588
61 | 0.0045132 | 0.001131 | -0.004513 | -0.0011311 | 2.6943e-07 | -2.9548e-08 | 0.0067732 | 0.0067732 | 0.0067732 | 0.99152 | -0.16239 | 0.99146 | -0.16365 | 1.8608
62 | 0.011732 | 0.0029423 | -0.011728 | -0.0029398 | 4.8556e-06 | 2.5699e-06 | 0.017614 | 0.017614 | 0.017614 | 0.99119 | -0.1689 | 0.99074 | -0.17759 | 4.839
63 | 0.009594 | 0.002405 | -0.0095902 | -0.0024032 | 3.7849e-06 | 1.7967e-06 | 0.01441 | 0.01441 | 0.01441 | 0.99074 | -0.17759 | 0.99031 | -0.18587 | 3.9587
64 | 0.0030443 | 0.00076265 | -0.003044 | -0.0007629 | 2.609e-07 | -2.4975e-07 | 0.0046042 | 0.0046043 | 0.0046043 | 0.98385 | -0.30915 | 0.98376 | -0.31095 | 1.2649
65 | 0.002017 | 0.00050526 | -0.0020169 | -0.00050549 | 7.4312e-08 | -2.2321e-07 | 0.0030495 | 0.0030496 | 0.0030496 | 0.98418 | -0.30273 | 0.98414 | -0.30351 | 0.8378
66 | 0.0072249 | 0.0018102 | -0.0072247 | -0.0018101 | 2.0834e-07 | 7.4173e-08 | 0.010923 | 0.010923 | 0.010923 | 0.98418 | -0.30273 | 0.98415 | -0.30334 | 3.0009
67 | 0.0065277 | 0.0016354 | -0.0065263 | -0.001635 | 1.3675e-06 | 3.9962e-07 | 0.0098695 | 0.0098697 | 0.0098697 | 0.98415 | -0.30334 | 0.98392 | -0.30774 | 2.7115
68 | -0.002039 | -0.00051103 | 0.0020391 | 0.00051088 | 4.9786e-08 | -1.4538e-07 | 0.0030841 | 0.003084 | 0.0030841 | 0.98381 | -0.31007 | 0.98383 | -0.30955 | 0.84727
69 | 0.0031488 | 0.00078875 | -0.0031485 | -0.000789 | 2.9279e-07 | -2.4971e-07 | 0.0047623 | 0.0047625 | 0.0047625 | 0.98383 | -0.30955 | 0.98373 | -0.31151 | 1.3084
70 | -0.0051879 | -0.0012996 | 0.0051883 | 0.0012997 | 4.4902e-07 | 4.037e-08 | 0.0078463 | 0.0078462 | 0.0078463 | 0.98383 | -0.30955 | 0.98392 | -0.30774 | 2.1556
71 | 0.0016635 | 0.00041682 | -0.0016635 | -0.0004169 | 1.7093e-08 | -8.0461e-08 | 0.0025162 | 0.0025162 | 0.0025162 | 0.98373 | -0.31151 | 0.98372 | -0.31172 | 0.69127
72 | -0.16295 | -0.041749 | 0.16302 | 0.041793 | 6.8774e-05 | 4.3856e-05 | 0.24437 | 0.24437 | 0.24437 | 0.99358 | -0.1216 | 0.99403 | -0.1129 | 33.567
73 | 0.016994 | 0.0042613 | -0.01699 | -0.0042585 | 4.8367e-06 | 2.8531e-06 | 0.025847 | 0.025848 | 0.025848 | 0.97838 | -0.41445 | 0.97808 | -0.42043 | 7.101
74 | 0.051586 | 0.013031 | -0.051542 | -0.013004 | 4.3564e-05 | 2.6935e-05 | 0.078493 | 0.078494 | 0.078494 | 0.97838 | -0.41445 | 0.97748 | -0.43209 | 10.7821
75 | 0.041362 | 0.010434 | -0.041311 | -0.010401 | 5.1961e-05 | 3.2816e-05 | 0.062932 | 0.062932 | 0.062932 | 0.97838 | -0.41445 | 0.97704 | -0.44073 | 17.2891
76 | 0.049587 | 0.012514 | -0.049565 | -0.0125 | 2.1974e-05 | 1.3549e-05 | 0.075518 | 0.075518 | 0.075518 | 0.97748 | -0.43209 | 0.97701 | -0.44135 | 10.3733
77 | 0.037771 | 0.0095137 | -0.037742 | -0.0094951 | 2.9568e-05 | 1.8626e-05 | 0.057542 | 0.057542 | 0.057542 | 0.97704 | -0.44073 | 0.9762 | -0.45711 | 15.8083
78 | -0.0050692 | -0.0012703 | 0.0050695 | 0.0012704 | 2.7956e-07 | 2.662e-08 | 0.0077749 | 0.0077748 | 0.0077749 | 0.97018 | -0.57586 | 0.97023 | -0.5747 | 2.136
79 | 0.0027475 | 0.00068848 | -0.0027475 | -0.00068858 | 7.7458e-08 | -9.4053e-08 | 0.004214 | 0.0042141 | 0.0042141 | 0.97018 | -0.57586 | 0.97015 | -0.57645 | 1.1577
80 | -0.0074097 | -0.0018569 | 0.0074103 | 0.0018571 | 5.8948e-07 | 2.2693e-07 | 0.011364 | 0.011364 | 0.011364 | 0.97023 | -0.5747 | 0.97032 | -0.57303 | 3.122
81 | -0.011884 | -0.0029784 | 0.011887 | 0.0029796 | 2.304e-06 | 1.246e-06 | 0.018225 | 0.018225 | 0.018225 | 0.97032 | -0.57303 | 0.97052 | -0.56896 | 5.0068
82 | -0.016313 | -0.004089 | 0.016315 | 0.0040901 | 1.9584e-06 | 1.1502e-06 | 0.025011 | 0.025011 | 0.025011 | 0.97052 | -0.56896 | 0.97065 | -0.56644 | 6.8712
83 | 0.033693 | 0.0084765 | -0.033678 | -0.008467 | 1.524e-05 | 9.5612e-06 | 0.051385 | 0.051385 | 0.051385 | 0.9759 | -0.463 | 0.97542 | -0.47247 | 14.1168
84 | -0.036066 | -0.0090713 | 0.036076 | 0.0090777 | 1.0144e-05 | 6.3804e-06 | 0.055004 | 0.055003 | 0.055004 | 0.9759 | -0.463 | 0.9762 | -0.45711 | 15.1109
85 | 0.031133 | 0.0078292 | -0.031103 | -0.0078107 | 2.9584e-05 | 1.8498e-05 | 0.047503 | 0.047503 | 0.047503 | 0.97542 | -0.47247 | 0.97441 | -0.49239 | 13.0504
86 | 0.026076 | 0.0065508 | -0.026058 | -0.0065395 | 1.825e-05 | 1.1298e-05 | 0.039826 | 0.039827 | 0.039827 | 0.97441 | -0.49239 | 0.97367 | -0.50706 | 10.9413
87 | 0.023143 | 0.005809 | -0.023138 | -0.0058055 | 5.6963e-06 | 3.4947e-06 | 0.035372 | 0.035372 | 0.035372 | 0.97367 | -0.50706 | 0.9734 | -0.51222 | 9.7177
88 | -0.020225 | -0.0050701 | 0.020237 | 0.0050773 | 1.1969e-05 | 7.2496e-06 | 0.031005 | 0.031005 | 0.031005 | 0.97065 | -0.56644 | 0.97128 | -0.55403 | 8.5179
89 | 0.019445 | 0.0048799 | -0.019433 | -0.0048727 | 1.2049e-05 | 7.2599e-06 | 0.029727 | 0.029727 | 0.029727 | 0.9734 | -0.51222 | 0.97275 | -0.52523 | 8.1667
90 | -0.025291 | -0.0063441 | 0.025311 | 0.0063566 | 2.0166e-05 | 1.2462e-05 | 0.038749 | 0.038749 | 0.038749 | 0.97128 | -0.55403 | 0.97212 | -0.53731 | 10.6452
91 | -0.027787 | -0.0069771 | 0.027792 | 0.0069798 | 4.3248e-06 | 2.6888e-06 | 0.042538 | 0.042538 | 0.042538 | 0.97212 | -0.53731 | 0.97229 | -0.53405 | 11.6864
92 | 0.017004 | 0.0042641 | -0.017002 | -0.0042629 | 2.0896e-06 | 1.2351e-06 | 0.026012 | 0.026012 | 0.026012 | 0.97275 | -0.52523 | 0.97261 | -0.52781 | 7.1463
93 | 0.014749 | 0.0036983 | -0.014748 | -0.0036977 | 1.1097e-06 | 6.381e-07 | 0.022566 | 0.022566 | 0.022566 | 0.97261 | -0.52781 | 0.97253 | -0.52938 | 6.1995
94 | -0.030031 | -0.007541 | 0.030054 | 0.0075554 | 2.3025e-05 | 1.4375e-05 | 0.045965 | 0.045965 | 0.045965 | 0.97229 | -0.53405 | 0.9731 | -0.518 | 12.6279
95 | -0.034752 | -0.0087328 | 0.034762 | 0.0087392 | 1.0227e-05 | 6.4255e-06 | 0.053149 | 0.053149 | 0.053149 | 0.9731 | -0.518 | 0.97342 | -0.51183 | 14.6014
96 | -0.037357 | -0.0093896 | 0.037416 | 0.0094265 | 5.8564e-05 | 3.6885e-05 | 0.057116 | 0.057116 | 0.057116 | 0.97342 | -0.51183 | 0.97508 | -0.47905 | 15.6912
97 | -0.040931 | -0.010307 | 0.040974 | 0.010335 | 4.363e-05 | 2.7551e-05 | 0.06248 | 0.06248 | 0.06248 | 0.97508 | -0.47905 | 0.97622 | -0.45679 | 17.1648
98 | 0.012426 | 0.0031157 | -0.012422 | -0.0031135 | 4.0191e-06 | 2.2045e-06 | 0.019013 | 0.019013 | 0.019013 | 0.97253 | -0.52938 | 0.97219 | -0.53617 | 5.2235
99 | 0.009785 | 0.0024525 | -0.009784 | -0.002452 | 1.0239e-06 | 5.044e-07 | 0.014977 | 0.014977 | 0.014977 | 0.97219 | -0.53617 | 0.97208 | -0.53837 | 4.1145
100 | 0.0063353 | 0.0015877 | -0.0063344 | -0.0015874 | 9.7834e-07 | 2.8231e-07 | 0.0096978 | 0.0096979 | 0.0096979 | 0.97208 | -0.53837 | 0.97192 | -0.54161 | 2.6643
101 | -0.045771 | -0.011537 | 0.045795 | 0.011552 | 2.4712e-05 | 1.5138e-05 | 0.06979 | 0.06979 | 0.06979 | 0.97622 | -0.45679 | 0.97679 | -0.44551 | 9.5866
102 | 0.0045123 | 0.0011308 | -0.004512 | -0.0011308 | 3.8384e-07 | -2.0099e-08 | 0.0069084 | 0.0069085 | 0.0069085 | 0.97192 | -0.54161 | 0.97183 | -0.5434 | 1.8979
103 | -0.048075 | -0.012123 | 0.048084 | 0.012129 | 9.5752e-06 | 5.8899e-06 | 0.073262 | 0.073262 | 0.073262 | 0.97679 | -0.44551 | 0.97701 | -0.44135 | 10.0635
104 | -0.17045 | -0.043694 | 0.17058 | 0.043778 | 0.00013259 | 8.4574e-05 | 0.25534 | 0.25534 | 0.25534 | 0.99468 | -0.10061 | 0.99553 | -0.084581 | 35.0739
105 | 0.16879 | 0.043276 | -0.16868 | -0.043212 | 0.00010046 | 6.4079e-05 | 0.25285 | 0.25285 | 0.25285 | 0.99468 | -0.10061 | 0.99403 | -0.1129 | 34.7316
106 | -0.17473 | -0.044817 | 0.17501 | 0.044999 | 0.00028535 | 0.00018204 | 0.26153 | 0.26153 | 0.26153 | 0.99553 | -0.084581 | 0.9973 | -0.050972 | 35.9244
107 | 0.044516 | 0.011215 | -0.044514 | -0.011214 | 1.8392e-06 | 1.1626e-06 | 0.06644 | 0.06644 | 0.06644 | 0.9973 | -0.050972 | 0.99726 | -0.051835 | 18.2528
108 | -0.21953 | -0.056214 | 0.22007 | 0.056561 | 0.00054349 | 0.00034713 | 0.32797 | 0.32797 | 0.32797 | 0.9973 | -0.050972 | 1 | 0 | 45.0507
109 | 0.038061 | 0.0095966 | -0.03802 | -0.0095709 | 4.0863e-05 | 2.5712e-05 | 0.056811 | 0.056811 | 0.056811 | 0.99726 | -0.051835 | 0.99609 | -0.074294 | 15.6074

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22762 | 0.05804

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0020232 | 0.00050707
1 | 0.0014763 | 0.00037001
2 | 0.0013401 | 0.00033585
3 | 0.0018455 | 0.00046253
4 | 0.00069202 | 0.00017344
5 | 0.0015247 | 0.00038212
6 | 0.0017368 | 0.00043527
7 | 0.0016151 | 0.00040479
8 | 0.0021435 | 0.0005372
9 | 0.0010472 | 0.00026246
10 | 0.0012481 | 0.0003128
11 | 0.00069711 | 0.00017471
12 | 0.001403 | 0.00035163
13 | 0.0021396 | 0.00053623
14 | 0.00097393 | 0.00024409
15 | 0.00082755 | 0.0002074
16 | 0.0033411 | 0.00083736
17 | 0.00073325 | 0.00018377
18 | 0.0011253 | 0.00028203
19 | 0.00092703 | 0.00023233
20 | 0.00124 | 0.00031078
21 | 0.0015049 | 0.00037716
22 | 0.002359 | 0.00059122
23 | 0.00065234 | 0.00016349
24 | 0.0017121 | 0.00042909
25 | 0.0026418 | 0.00066211
26 | 0.00083839 | 0.00021012
27 | 0.0033826 | 0.00084777
28 | 0.0021137 | 0.00052975
29 | 0.0026245 | 0.00065775
30 | 0.0029491 | 0.00073912
31 | 0.001899 | 0.00047593
32 | 0.0018905 | 0.00047381
33 | 0.0019384 | 0.00048582
34 | 0.0014189 | 0.00035561
35 | 0.0017459 | 0.00043757
36 | 0.0010292 | 0.00025795
37 | 0.00097775 | 0.00024505
38 | 0.0014036 | 0.00035176
39 | 0.0011265 | 0.00028233
40 | 0.0010343 | 0.00025923
41 | 0.0011214 | 0.00028105
42 | 0.0022302 | 0.00055894
43 | 0.004513 | 0.0011311
44 | 0.0021335 | 0.00053472
45 | 0.0021161 | 0.00053036
46 | 0.003044 | 0.0007629
47 | 0.0020169 | 0.00050549
48 | 0.000697 | 0.00017468
49 | 0.002039 | 0.00051103
50 | 0.001485 | 0.00037218
51 | 0.001338 | 0.00033533
52 | 0.0016635 | 0.0004169
53 | 0.0038424 | 0.00096299
54 | 0.0017236 | 0.00043198
55 | 0.001955 | 0.00048997
56 | 0.0035393 | 0.00088704
57 | 0.0023217 | 0.00058186
58 | 0.0023402 | 0.00058652
59 | 0.0027475 | 0.00068858
60 | 0.0044739 | 0.0011213
61 | 0.0044262 | 0.0011093
62 | 0.002373 | 0.00059474
63 | 0.0025448 | 0.00063779
64 | 0.0016655 | 0.00041741
65 | 0.0050271 | 0.0012599
66 | 0.0029146 | 0.00073047
67 | 0.0039101 | 0.00097995
68 | 0.0036931 | 0.00092557
69 | 0.0050545 | 0.0012668
70 | 0.0024759 | 0.00062052
71 | 0.0024283 | 0.00060858
72 | 0.0022527 | 0.00056457
73 | 0.0022393 | 0.00056123
74 | 0.0046978 | 0.0011774
75 | 0.0025952 | 0.00065041
76 | 0.0035149 | 0.00088092
77 | 0.002322 | 0.00058195
78 | 0.0026373 | 0.00066098
79 | 0.0034487 | 0.00086431
80 | 0.0047961 | 0.001202
81 | 0.001822 | 0.00045664
82 | 0.0022794 | 0.00057128
83 | 0.004512 | 0.0011308
84 | 0.0014809 | 0.00037115
85 | 0.0016661 | 0.00041757
86 | 0.0041425 | 0.0010382
87 | 0.0056635 | 0.0014194
88 | 0.0064535 | 0.0016174
89 | 0.0059022 | 0.0014792
90 | 0.00062165 | 0.0001558
91 | 0.005783 | 0.0014494
92 | 0.0042319 | 0.0010606

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1