## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2293-1_0_10_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2293-1_0_10_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2293-1_0_10_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2293-1_0_10_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2293-1_0_10_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2293-1_0_10_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2293-1_0_10_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2293-1_0_10_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2293-1_0_10_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2293-1_0_10_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2293-1_0_10_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2293-1_0_10_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2293-1_0_10_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2293-1_0_10_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2293-1_0_10_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2293-1_0_10_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2293-1_0_10_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2293-1_0_10_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2293-1_0_10_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2293-1_0_10_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2293-1_0_10_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2293-1_0_10_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2293-1_0_10_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2293-1_0_10_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2293-1_0_10_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2293-1_0_10_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2293-1_0_10_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2293-1_0_10_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2293-1_0_10_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2293-1_0_10_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2293-1_0_10_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2293-1_0_10_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2293-1_0_10_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2293-1_0_10_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2293-1_0_10_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2293-1_0_10_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2293-1_0_10_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2293-1_0_10_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2293-1_0_10_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2293-1_0_10_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2293-1_0_10_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2293-1_0_10_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2293-1_0_10_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2293-1_0_10_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2293-1_0_10_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2293-1_0_10_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2293-1_0_10_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2293-1_0_10_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2293-1_0_10_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2293-1_0_10_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2293-1_0_10_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2293-1_0_10_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2293-1_0_10_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2293-1_0_10_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2293-1_0_10_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2293-1_0_10_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2293-1_0_10_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2293-1_0_10_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2293-1_0_10_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2293-1_0_10_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2293-1_0_10_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2293-1_0_10_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2293-1_0_10_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2293-1_0_10_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2293-1_0_10_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2293-1_0_10_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2293-1_0_10_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2293-1_0_10_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2293-1_0_10_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2293-1_0_10_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2293-1_0_10_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2293-1_0_10_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2293-1_0_10_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2293-1_0_10_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2293-1_0_10_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2293-1_0_10_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2293-1_0_10_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2293-1_0_10_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2293-1_0_10_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2293-1_0_10_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2293-1_0_10_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2293-1_0_10_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2293-1_0_10_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2293-1_0_10_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2293-1_0_10_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2293-1_0_10_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2293-1_0_10_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2293-1_0_10_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2293-1_0_10_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2293-1_0_10_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2293-1_0_10_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2293-1_0_10_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2293-1_0_10_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2293-1_0_10_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2293-1_0_10_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2293-1_0_10_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2293-1_0_10_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2293-1_0_10_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2293-1_0_10_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2293-1_0_10_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2293-1_0_10_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2293-1_0_10_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2293-1_0_10_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2293-1_0_10_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2293-1_0_10_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2293-1_0_10_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2293-1_0_10_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2293-1_0_10_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2293-1_0_10_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2293-1_0_10_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2293-1_0_10_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2293-1_0_10_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2293-1_0_10_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2293-1_0_10_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2293-1_0_10_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2293-1_0_10_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2293-1_0_10_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2293-1_0_10_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2293-1_0_10_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2293-1_0_10_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2293-1_0_10_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2293-1_0_10_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2293-1_0_10_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2293-1_0_10_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2293-1_0_10_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2293-1_0_10_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2293-1_0_10_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2293-1_0_10_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2293-1_0_10_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2293-1_0_10_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2293-1_0_10_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2293-1_0_10_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2293-1_0_10_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2293-1_0_10_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2293-1_0_10_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2293-1_0_10_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2293-1_0_10_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2293-1_0_10_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2293-1_0_10_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2293-1_0_10_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2293-1_0_10_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2293-1_0_10_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2293-1_0_10_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2293-1_0_10_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2293-1_0_10_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2293-1_0_10_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2293-1_0_10_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2293-1_0_10_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2293-1_0_10_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2293-1_0_10_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2293-1_0_10_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2293-1_0_10_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2293-1_0_10_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2293-1_0_10_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2293-1_0_10_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2293-1_0_10_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2293-1_0_10_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2293-1_0_10_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2293-1_0_10_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2293-1_0_10_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2293-1_0_10_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2293-1_0_10_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2293-1_0_10_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2293-1_0_10_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2293-1_0_10_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2293-1_0_10_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2293-1_0_10_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2293-1_0_10_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2293-1_0_10_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2293-1_0_10_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2293-1_0_10_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2293-1_0_10_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2293-1_0_10_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2293-1_0_10_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2293-1_0_10_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2293-1_0_10_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2293-1_0_10_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2293-1_0_10_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2293-1_0_10_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2293-1_0_10_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2293-1_0_10_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2293-1_0_10_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2293-1_0_10_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2293-1_0_10_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2293-1_0_10_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_MV_378_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2293-1_0_10_load_0 | 0 | 0.042663 | 0.010692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2293-1_0_10_load_5 | 5 | 0.029031 | 0.0072758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2293-1_0_10_load_304 | 6 | 0.003607 | 0.000904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2293-1_0_10_load_305 | 7 | 0.0019377 | 0.00048563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2293-1_0_10_load_201 | 11 | 0.0032824 | 0.00082265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2293-1_0_10_load_203 | 12 | 0.0035986 | 0.00090189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2293-1_0_10_load_146 | 13 | 0.0079061 | 0.0019815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2293-1_0_10_load_153 | 16 | 0.0028021 | 0.00070227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2293-1_0_10_load_150 | 18 | 0.0036286 | 0.00090941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2293-1_0_10_load_300 | 19 | 0.0015054 | 0.00037728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2293-1_0_10_load_296 | 20 | 0.0021245 | 0.00053245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2293-1_0_10_load_48 | 21 | 0.00020864 | 5.2289e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2293-1_0_10_load_200 | 22 | 0.0028264 | 0.00070835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2293-1_0_10_load_202 | 23 | 0.0026466 | 0.00066329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2293-1_0_10_load_149 | 24 | 0.0018888 | 0.00047338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2293-1_0_10_load_145 | 25 | 0.0082466 | 0.0020668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2293-1_0_10_load_13 | 27 | 0.00069789 | 0.00017491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2293-1_0_10_load_117 | 31 | 6.6198e-05 | 1.6591e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2293-1_0_10_load_95 | 32 | 0.00058869 | 0.00014754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2293-1_0_10_load_88 | 33 | 0.00038346 | 9.6104e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2293-1_0_10_load_34 | 34 | 0.0024373 | 0.00061084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2293-1_0_10_load_294 | 37 | 0.0025325 | 0.0006347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2293-1_0_10_load_37 | 40 | 0.00026213 | 6.5696e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2293-1_0_10_load_64 | 45 | 0.00026965 | 6.7582e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2293-1_0_10_load_60 | 46 | 0.00025434 | 6.3743e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2293-1_0_10_load_46 | 49 | 0.00068131 | 0.00017075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2293-1_0_10_load_310 | 50 | 0.0015131 | 0.00037923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2293-1_0_10_load_84 | 52 | 0.00039944 | 0.00010011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2293-1_0_10_load_83 | 53 | 0.00095761 | 0.00024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2293-1_0_10_load_47 | 54 | 0.00010387 | 2.6033e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2293-1_0_10_load_43 | 55 | 0.0010806 | 0.00027081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2293-1_0_10_load_295 | 56 | 0.00055354 | 0.00013873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2293-1_0_10_load_303 | 60 | 0.0007443 | 0.00018654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2293-1_0_10_load_309 | 64 | 9.8792e-05 | 2.476e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2293-1_0_10_load_94 | 67 | 0.00059121 | 0.00014817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2293-1_0_10_load_118 | 68 | 0.00086965 | 0.00021795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2293-1_0_10_load_115 | 69 | 0.00015091 | 3.7823e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2293-1_0_10_load_302 | 70 | 0.00035961 | 9.0127e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2293-1_0_10_load_293 | 72 | 0.00025696 | 6.4399e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2293-1_0_10_load_134 | 73 | 0.00078586 | 0.00019695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2293-1_0_10_load_132 | 74 | 0.00023018 | 5.7688e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2293-1_0_10_load_85 | 75 | 0.00051628 | 0.00012939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2293-1_0_10_load_86 | 76 | 0.0060011 | 0.001504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2293-1_0_10_load_90 | 79 | 0.0011919 | 0.00029871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2293-1_0_10_load_98 | 80 | 0.0010445 | 0.00026177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2293-1_0_10_load_96 | 81 | 0.0018117 | 0.00045406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2293-1_0_10_load_101 | 82 | 0.00075539 | 0.00018932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2293-1_0_10_load_102 | 84 | 0.0019765 | 0.00049536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2293-1_0_10_load_91 | 85 | 9.1461e-05 | 2.2922e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2293-1_0_10_load_92 | 86 | 0.0020261 | 0.0005078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2293-1_0_10_load_99 | 88 | 0.00021328 | 5.3454e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2293-1_0_10_load_111 | 90 | 0.00030877 | 7.7384e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2293-1_0_10_load_103 | 91 | 0.00064273 | 0.00016108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2293-1_0_10_load_109 | 92 | 0.00099007 | 0.00024813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2293-1_0_10_load_110 | 93 | 0.0018744 | 0.00046976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2293-1_0_10_load_116 | 94 | 0.00011092 | 2.78e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2293-1_0_10_load_113 | 95 | 6.2749e-05 | 1.5726e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2293-1_0_10_load_130 | 96 | 7.6583e-05 | 1.9193e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2293-1_0_10_load_119 | 97 | 0.0013543 | 0.00033942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2293-1_0_10_load_121 | 99 | 0.00055573 | 0.00013928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2293-1_0_10_load_122 | 100 | 0.00051968 | 0.00013024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2293-1_0_10_load_123 | 101 | 0.0026829 | 0.00067241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2293-1_0_10_load_125 | 102 | 0.00084173 | 0.00021096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2293-1_0_10_load_126 | 103 | 0.00037142 | 9.3087e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2293-1_0_10_load_129 | 106 | 0.00018949 | 4.749e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2293-1_0_10_load_298 | 109 | 0.00080881 | 0.00020271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2293-1_0_10_load_297 | 110 | 0.00029081 | 7.2883e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2293-1_0_10_load_135 | 111 | 0.00056181 | 0.0001408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2293-1_0_10_load_136 | 112 | 0.00056954 | 0.00014274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2293-1_0_10_load_139 | 115 | 0.00076434 | 0.00019156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2293-1_0_10_load_140 | 116 | 0.014385 | 0.0036053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2293-1_0_10_load_141 | 117 | 0.0016996 | 0.00042597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2293-1_0_10_load_143 | 118 | 0.0081818 | 0.0020506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2293-1_0_10_load_148 | 119 | 0.014185 | 0.0035551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2293-1_0_10_load_147 | 120 | 0.0018441 | 0.00046217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2293-1_0_10_load_151 | 121 | 0.0024839 | 0.00062253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2293-1_0_10_load_199 | 123 | 0.0034246 | 0.00085829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2293-1_0_10_load_196 | 124 | 0.00050676 | 0.00012701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2293-1_0_10_load_182 | 125 | 0.002865 | 0.00071803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2293-1_0_10_load_195 | 126 | 0.002757 | 0.00069096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2293-1_0_10_load_183 | 127 | 0.0074801 | 0.0018747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2293-1_0_10_load_209 | 131 | 0.0035831 | 0.00089801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2293-1_0_10_load_156 | 132 | 0.0029808 | 0.00074706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2293-1_0_10_load_157 | 133 | 0.0020932 | 0.00052461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2293-1_0_10_load_159 | 135 | 0.0018023 | 0.00045169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2293-1_0_10_load_161 | 137 | 0.0051182 | 0.0012827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2293-1_0_10_load_171 | 138 | 0.0064151 | 0.0016078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2293-1_0_10_load_172 | 139 | 0.0020357 | 0.0005102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2293-1_0_10_load_170 | 140 | 0.0034745 | 0.00087079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2293-1_0_10_load_168 | 141 | 0.0048185 | 0.0012076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2293-1_0_10_load_162 | 142 | 0.002901 | 0.00072705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2293-1_0_10_load_163 | 143 | 0.0017345 | 0.00043471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2293-1_0_10_load_164 | 144 | 0.0052708 | 0.001321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2293-1_0_10_load_165 | 145 | 0.0018264 | 0.00045774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2293-1_0_10_load_166 | 146 | 0.0033257 | 0.00083351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2293-1_0_10_load_173 | 148 | 0.0089613 | 0.0022459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2293-1_0_10_load_217 | 149 | 0.0037674 | 0.0009442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2293-1_0_10_load_174 | 150 | 0.0033249 | 0.0008333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2293-1_0_10_load_167 | 151 | 0.0037069 | 0.00092903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2293-1_0_10_load_169 | 152 | 0.004202 | 0.0010531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2293-1_0_10_load_178 | 153 | 0.0021505 | 0.00053897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2293-1_0_10_load_179 | 156 | 0.005529 | 0.0013857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2293-1_0_10_load_181 | 157 | 0.0048417 | 0.0012135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2293-1_0_10_load_184 | 158 | 0.0038934 | 0.00097577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2293-1_0_10_load_185 | 159 | 0.0023218 | 0.0005819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2293-1_0_10_load_186 | 160 | 0.0010112 | 0.00025342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2293-1_0_10_load_187 | 161 | 0.0029972 | 0.00075116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2293-1_0_10_load_188 | 162 | 0.00095221 | 0.00023865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2293-1_0_10_load_194 | 163 | 0.0061047 | 0.00153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2293-1_0_10_load_198 | 164 | 0.0034121 | 0.00085515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2293-1_0_10_load_189 | 165 | 0.0029562 | 0.00074089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2293-1_0_10_load_190 | 166 | 0.0025366 | 0.00063572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2293-1_0_10_load_191 | 167 | 0.0028979 | 0.00072628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2293-1_0_10_load_192 | 168 | 0.0044574 | 0.0011171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2293-1_0_10_load_193 | 169 | 0.0036512 | 0.00091507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2293-1_0_10_load_208 | 170 | 0.0022836 | 0.00057234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2293-1_0_10_load_197 | 171 | 0.0019353 | 0.00048504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2293-1_0_10_load_204 | 172 | 0.0027888 | 0.00069893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2293-1_0_10_load_205 | 173 | 0.0022958 | 0.00057539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2293-1_0_10_load_206 | 174 | 0.0046289 | 0.0011601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2293-1_0_10_load_207 | 175 | 0.0049896 | 0.0012505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2293-1_0_10_load_307 | 177 | 0.0017709 | 0.00044382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2293-1_0_10_load_214 | 180 | 0.0035864 | 0.00089885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2293-1_0_10_load_218 | 182 | 0.0028966 | 0.00072596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2293-1_0_10_load_308 | 183 | 0.0016313 | 0.00040883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2293-1_0_10_load_221 | 184 | 0.00084077 | 0.00021072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2293-1_0_10_line_0 |  | 0 | 1 | 0.039141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_2293-1_0_10_line_1 |  | 0 | 2 | 0.040081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_2293-1_0_10_line_2 |  | 1 | 3 | 0.015241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2293-1_0_10_line_3 |  | 1 | 4 | 0.035798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_2293-1_0_10_line_4 |  | 2 | 5 | 0.029008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_2293-1_0_10_line_5 |  | 3 | 6 | 0.020163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2293-1_0_10_line_6 |  | 4 | 7 | 0.015018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_2293-1_0_10_line_7 |  | 5 | 8 | 0.029599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_2293-1_0_10_line_8 |  | 7 | 21 | 0.25705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_2293-1_0_10_line_9 |  | 8 | 9 | 0.037807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_2293-1_0_10_line_10 |  | 9 | 13 | 0.038325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2293-1_0_10_line_11 |  | 9 | 10 | 0.033587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_2293-1_0_10_line_12 |  | 10 | 11 | 0.031827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_2293-1_0_10_line_13 |  | 10 | 12 | 0.026365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2293-1_0_10_line_14 |  | 11 | 22 | 0.028852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_2293-1_0_10_line_15 |  | 12 | 23 | 0.047501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2293-1_0_10_line_16 |  | 13 | 25 | 0.041501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2293-1_0_10_line_17 |  | 14 | 15 | 0.026807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2293-1_0_10_line_18 |  | 14 | 16 | 0.025209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2293-1_0_10_line_19 |  | 15 | 17 | 0.00533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2293-1_0_10_line_20 |  | 15 | 18 | 0.020972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2293-1_0_10_line_21 |  | 16 | 26 | 0.0019594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2293-1_0_10_line_22 |  | 17 | 19 | 0.03918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2293-1_0_10_line_23 |  | 17 | 20 | 0.052311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2293-1_0_10_line_24 |  | 20 | 24 | 0.053215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2293-1_0_10_line_25 |  | 21 | 54 | 0.00081488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_2293-1_0_10_line_26 |  | 22 | 137 | 0.025987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_2293-1_0_10_line_27 |  | 25 | 120 | 0.021274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2293-1_0_10_line_28 |  | 26 | 122 | 0.048988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2293-1_0_10_line_29 |  | 26 | 121 | 0.016452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2293-1_0_10_line_30 |  | 27 | 28 | 0.012873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2293-1_0_10_line_31 |  | 28 | 29 | 0.1925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2293-1_0_10_line_32 |  | 29 | 30 | 0.071405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2293-1_0_10_line_33 |  | 30 | 31 | 0.004082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2293-1_0_10_line_34 |  | 31 | 94 | 0.07341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2293-1_0_10_line_35 |  | 32 | 33 | 0.037522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2293-1_0_10_line_36 |  | 33 | 76 | 0.0044213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2293-1_0_10_line_37 |  | 34 | 35 | 0.074998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2293-1_0_10_line_38 |  | 34 | 36 | 0.28135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2293-1_0_10_line_39 |  | 35 | 38 | 0.26492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2293-1_0_10_line_40 |  | 36 | 37 | 0.039751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2293-1_0_10_line_41 |  | 37 | 39 | 0.04217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2293-1_0_10_line_42 |  | 38 | 139 | 0.031143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_2293-1_0_10_line_43 |  | 38 | 147 | 0.02057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_2293-1_0_10_line_44 |  | 39 | 56 | 0.02318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2293-1_0_10_line_45 |  | 39 | 51 | 0.024258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2293-1_0_10_line_46 |  | 40 | 41 | 0.0088448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2293-1_0_10_line_47 |  | 40 | 42 | 0.021625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2293-1_0_10_line_48 |  | 41 | 43 | 0.036082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2293-1_0_10_line_49 |  | 42 | 44 | 0.011812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2293-1_0_10_line_50 |  | 43 | 45 | 0.007627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2293-1_0_10_line_51 |  | 43 | 46 | 0.10294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2293-1_0_10_line_52 |  | 44 | 50 | 0.018161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2293-1_0_10_line_53 |  | 44 | 51 | 0.033797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2293-1_0_10_line_54 |  | 47 | 48 | 0.037093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_2293-1_0_10_line_55 |  | 47 | 49 | 0.03458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_2293-1_0_10_line_56 |  | 48 | 52 | 0.046025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2293-1_0_10_line_57 |  | 48 | 53 | 0.0031532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_2293-1_0_10_line_58 |  | 49 | 54 | 0.024523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_2293-1_0_10_line_59 |  | 51 | 55 | 0.018674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2293-1_0_10_line_60 |  | 53 | 57 | 0.17447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_2293-1_0_10_line_61 |  | 57 | 58 | 0.20499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_2293-1_0_10_line_62 |  | 58 | 59 | 0.080554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2293-1_0_10_line_63 |  | 59 | 60 | 0.043956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2293-1_0_10_line_64 |  | 59 | 61 | 0.15383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2293-1_0_10_line_65 |  | 59 | 62 | 0.086864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2293-1_0_10_line_66 |  | 61 | 66 | 0.090455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2293-1_0_10_line_67 |  | 61 | 67 | 0.009412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2293-1_0_10_line_68 |  | 61 | 63 | 0.075077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2293-1_0_10_line_69 |  | 62 | 70 | 0.018394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2293-1_0_10_line_70 |  | 62 | 71 | 0.048253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2293-1_0_10_line_71 |  | 63 | 64 | 0.023566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2293-1_0_10_line_72 |  | 63 | 65 | 0.019577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2293-1_0_10_line_73 |  | 65 | 95 | 0.01711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2293-1_0_10_line_74 |  | 65 | 90 | 0.034125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2293-1_0_10_line_75 |  | 66 | 68 | 0.033734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2293-1_0_10_line_76 |  | 66 | 69 | 0.0081024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2293-1_0_10_line_77 |  | 67 | 87 | 0.020739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2293-1_0_10_line_78 |  | 69 | 94 | 0.031602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2293-1_0_10_line_79 |  | 71 | 72 | 0.035696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2293-1_0_10_line_80 |  | 72 | 96 | 0.021875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2293-1_0_10_line_81 |  | 73 | 74 | 0.014074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2293-1_0_10_line_82 |  | 74 | 108 | 0.10863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2293-1_0_10_line_83 |  | 75 | 76 | 0.013877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2293-1_0_10_line_84 |  | 75 | 77 | 0.014343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2293-1_0_10_line_85 |  | 77 | 78 | 0.014909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2293-1_0_10_line_86 |  | 77 | 79 | 0.030489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2293-1_0_10_line_87 |  | 78 | 80 | 0.051625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2293-1_0_10_line_88 |  | 78 | 81 | 0.020979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2293-1_0_10_line_89 |  | 79 | 82 | 0.054566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2293-1_0_10_line_90 |  | 81 | 83 | 0.057302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2293-1_0_10_line_91 |  | 82 | 84 | 0.031235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2293-1_0_10_line_92 |  | 83 | 88 | 0.011953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2293-1_0_10_line_93 |  | 83 | 89 | 0.018186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2293-1_0_10_line_94 |  | 84 | 91 | 0.023389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2293-1_0_10_line_95 |  | 85 | 86 | 0.031625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2293-1_0_10_line_96 |  | 85 | 87 | 0.032598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2293-1_0_10_line_97 |  | 89 | 90 | 0.022594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2293-1_0_10_line_98 |  | 91 | 92 | 0.057317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2293-1_0_10_line_99 |  | 92 | 93 | 0.075233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2293-1_0_10_line_100 |  | 93 | 97 | 0.043401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2293-1_0_10_line_101 |  | 96 | 105 | 0.044427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2293-1_0_10_line_102 |  | 97 | 98 | 0.017611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2293-1_0_10_line_103 |  | 98 | 99 | 0.024775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2293-1_0_10_line_104 |  | 98 | 100 | 0.033733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2293-1_0_10_line_105 |  | 99 | 101 | 0.010487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2293-1_0_10_line_106 |  | 102 | 103 | 0.0054968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2293-1_0_10_line_107 |  | 102 | 104 | 0.0062362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2293-1_0_10_line_108 |  | 103 | 105 | 0.18503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2293-1_0_10_line_109 |  | 104 | 106 | 0.085144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2293-1_0_10_line_110 |  | 105 | 107 | 0.11102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2293-1_0_10_line_111 |  | 107 | 108 | 0.065226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2293-1_0_10_line_112 |  | 107 | 109 | 0.30183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2293-1_0_10_line_113 |  | 109 | 110 | 0.021431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2293-1_0_10_line_114 |  | 110 | 114 | 0.015012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2293-1_0_10_line_115 |  | 111 | 112 | 0.0053747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2293-1_0_10_line_116 |  | 111 | 113 | 0.076331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2293-1_0_10_line_117 |  | 113 | 114 | 0.12582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2293-1_0_10_line_118 |  | 113 | 115 | 0.031142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2293-1_0_10_line_119 |  | 116 | 117 | 0.014003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2293-1_0_10_line_120 |  | 117 | 118 | 0.0068204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2293-1_0_10_line_121 |  | 118 | 119 | 0.020935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2293-1_0_10_line_122 |  | 119 | 120 | 0.020914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2293-1_0_10_line_123 |  | 122 | 123 | 0.012704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2293-1_0_10_line_124 |  | 122 | 124 | 0.0022177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2293-1_0_10_line_125 |  | 123 | 125 | 0.012425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2293-1_0_10_line_126 |  | 124 | 126 | 0.025125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2293-1_0_10_line_127 |  | 125 | 128 | 0.015437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2293-1_0_10_line_128 |  | 126 | 162 | 0.003232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2293-1_0_10_line_129 |  | 127 | 128 | 0.013428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2293-1_0_10_line_130 |  | 128 | 156 | 0.018603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2293-1_0_10_line_131 |  | 129 | 130 | 0.033867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_2293-1_0_10_line_132 |  | 129 | 131 | 0.015749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
133 | LV_2293-1_0_10_line_133 |  | 130 | 154 | 0.060572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_2293-1_0_10_line_134 |  | 130 | 175 | 0.023576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2293-1_0_10_line_135 |  | 131 | 170 | 0.010243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_2293-1_0_10_line_136 |  | 132 | 133 | 0.014013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2293-1_0_10_line_137 |  | 132 | 134 | 0.013304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2293-1_0_10_line_138 |  | 133 | 135 | 0.016851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2293-1_0_10_line_139 |  | 134 | 136 | 0.0269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_2293-1_0_10_line_140 |  | 134 | 137 | 0.04808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_2293-1_0_10_line_141 |  | 135 | 138 | 0.0090598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2293-1_0_10_line_142 |  | 136 | 139 | 0.030567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_2293-1_0_10_line_143 |  | 136 | 140 | 0.0099831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2293-1_0_10_line_144 |  | 140 | 141 | 0.02809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2293-1_0_10_line_145 |  | 141 | 151 | 0.0013692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2293-1_0_10_line_146 |  | 142 | 143 | 0.027238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
147 | LV_2293-1_0_10_line_147 |  | 142 | 144 | 0.00077496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
148 | LV_2293-1_0_10_line_148 |  | 143 | 145 | 0.022156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
149 | LV_2293-1_0_10_line_149 |  | 144 | 146 | 0.028725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
150 | LV_2293-1_0_10_line_150 |  | 145 | 147 | 0.0407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
151 | LV_2293-1_0_10_line_151 |  | 146 | 148 | 0.042556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
152 | LV_2293-1_0_10_line_152 |  | 147 | 149 | 0.020517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2293-1_0_10_line_153 |  | 148 | 150 | 0.0012552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
154 | LV_2293-1_0_10_line_154 |  | 149 | 155 | 0.044606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2293-1_0_10_line_155 |  | 150 | 153 | 0.024085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
156 | LV_2293-1_0_10_line_156 |  | 151 | 152 | 0.017659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2293-1_0_10_line_157 |  | 153 | 154 | 0.012852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
158 | LV_2293-1_0_10_line_158 |  | 155 | 184 | 0.015669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2293-1_0_10_line_159 |  | 155 | 181 | 0.054034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2293-1_0_10_line_160 |  | 156 | 157 | 0.012339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2293-1_0_10_line_161 |  | 158 | 159 | 0.031085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2293-1_0_10_line_162 |  | 158 | 160 | 0.013882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2293-1_0_10_line_163 |  | 159 | 161 | 0.023262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2293-1_0_10_line_164 |  | 160 | 162 | 0.015407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2293-1_0_10_line_165 |  | 161 | 163 | 0.013061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
166 | LV_2293-1_0_10_line_166 |  | 163 | 164 | 0.058552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
167 | LV_2293-1_0_10_line_167 |  | 164 | 171 | 0.024545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
168 | LV_2293-1_0_10_line_168 |  | 165 | 166 | 0.024774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
169 | LV_2293-1_0_10_line_169 |  | 165 | 167 | 0.0083328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
170 | LV_2293-1_0_10_line_170 |  | 166 | 168 | 0.005896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
171 | LV_2293-1_0_10_line_171 |  | 167 | 169 | 0.016357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
172 | LV_2293-1_0_10_line_172 |  | 168 | 170 | 0.024584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
173 | LV_2293-1_0_10_line_173 |  | 169 | 171 | 0.014089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
174 | LV_2293-1_0_10_line_174 |  | 172 | 173 | 0.02359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2293-1_0_10_line_175 |  | 172 | 174 | 0.032139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2293-1_0_10_line_176 |  | 174 | 175 | 0.030404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2293-1_0_10_line_177 |  | 176 | 177 | 0.012933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2293-1_0_10_line_178 |  | 176 | 178 | 0.020728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2293-1_0_10_line_179 |  | 178 | 179 | 0.021763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2293-1_0_10_line_180 |  | 178 | 180 | 0.033617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2293-1_0_10_line_181 |  | 179 | 181 | 0.015835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2293-1_0_10_line_182 |  | 179 | 182 | 0.043823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2293-1_0_10_line_183 |  | 181 | 183 | 0.012528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2293-1_0_10_trafo_2 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 185 | 2 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20
0 | 2581812.5893 | 1188290.6297 | 2581815.0364 | 1188251.5648
1 | 2581817.5423 | 1188211.5621 | 2581815.0364 | 1188251.5648
2 | 2581811.8806 | 1188305.851 | 2581812.5893 | 1188290.6297
3 | 2581848.4589 | 1188292.1656 | 2581812.5893 | 1188290.6297
4 | 2581817.5423 | 1188211.5621 | 2581788.5872 | 1188209.8073
5 | 2581811.8806 | 1188305.851 | 2581811.187 | 1188325.997
6 | 2581848.4589 | 1188292.1656 | 2581863.5099 | 1188292.7312
7 | 2581759.0422 | 1188208.0167 | 2581788.5872 | 1188209.8073
8 | 2581863.5099 | 1188292.7312 | 2582120.0663 | 1188308.6532
9 | 2581747.7951 | 1188186.8512 | 2581759.8578 | 1188182.9122 | 2581759.4396 | 1188195.798 | 2581759.0422 | 1188208.0167
10 | 2581747.7951 | 1188186.8512 | 2581747.1141 | 1188196.1137 | 2581746.4674 | 1188204.1087 | 2581744.6049 | 1188225.0428
11 | 2581747.7951 | 1188186.8512 | 2581759.8578 | 1188182.9122 | 2581759.9765 | 1188179.3322 | 2581759.9869 | 1188177.7424 | 2581768.8121 | 1188175.2252 | 2581767.3204 | 1188168.8486
12 | 2581767.3204 | 1188168.8486 | 2581766.1384 | 1188163.9497 | 2581764.0074 | 1188163.0113 | 2581762.0615 | 1188160.2602 | 2581760.7499 | 1188155.4061 | 2581761.0461 | 1188152.4926 | 2581761.938 | 1188147.3316 | 2581763.1844 | 1188139.5353
13 | 2581767.3204 | 1188168.8486 | 2581758.7984 | 1188170.7535 | 2581745.0113 | 1188174.4866 | 2581741.8388 | 1188175.5608
14 | 2581767.7368 | 1188111.0449 | 2581765.336 | 1188126.0767 | 2581763.1844 | 1188139.5353
15 | 2581697.341 | 1188192.1272 | 2581720.4602 | 1188182.7995 | 2581741.8388 | 1188175.5608
16 | 2581740.9269 | 1188266.3807 | 2581744.6049 | 1188225.0428
17 | 2581585.2794 | 1188256.2208 | 2581579.644 | 1188259.1509 | 2581585.5224 | 1188270.6498 | 2581590.1631 | 1188276.5942
18 | 2581585.2794 | 1188256.2208 | 2581583.0218 | 1188251.3475 | 2581578.6417 | 1188240.8888 | 2581576.676 | 1188232.6195
19 | 2581595.5016 | 1188276.322 | 2581590.1631 | 1188276.5942
20 | 2581590.1631 | 1188276.5942 | 2581584.4199 | 1188281.6813 | 2581572.8122 | 1188288.1735
21 | 2581576.2228 | 1188230.7132 | 2581576.676 | 1188232.6195
22 | 2581595.5016 | 1188276.322 | 2581603.4096 | 1188293.0063 | 2581609.3609 | 1188303.4824 | 2581612.7112 | 1188311.4762
23 | 2581595.5016 | 1188276.322 | 2581603.7995 | 1188273.5505 | 2581610.5535 | 1188267.293 | 2581617.107 | 1188255.3666 | 2581632.2689 | 1188241.2058
24 | 2581678.5398 | 1188215.2682 | 2581636.167 | 1188237.5651 | 2581632.2689 | 1188241.2058
25 | 2582120.0663 | 1188308.6532 | 2582120.8169 | 1188308.9705
26 | 2581767.7368 | 1188111.0449 | 2581770.4628 | 1188093.9776 | 2581771.8364 | 1188085.3836
27 | 2581739.0416 | 1188287.5713 | 2581740.9269 | 1188266.3807
28 | 2581576.2228 | 1188230.7132 | 2581572.8939 | 1188217.3276 | 2581576.7956 | 1188216.1371 | 2581604.9389 | 1188202.8655
29 | 2581576.2228 | 1188230.7132 | 2581560.9303 | 1188236.7802
30 | 2582718.3493 | 1189041.4946 | 2582718.2616 | 1189042.8177 | 2582717.4575 | 1189054.3363
31 | 2582718.3493 | 1189041.4946 | 2582718.5977 | 1189037.7586 | 2582722.0501 | 1188981.6858 | 2582727.2783 | 1188954.1339 | 2582738.8539 | 1188929.821 | 2582754.7616 | 1188900.2483 | 2582759.0954 | 1188885.0277 | 2582761.1571 | 1188856.907
32 | 2582747.3588 | 1188788.0108 | 2582749.7422 | 1188791.9504 | 2582752.665 | 1188797.8228 | 2582754.656 | 1188803.1977 | 2582756.2418 | 1188808.2513 | 2582758.4035 | 1188817.3053 | 2582761.6047 | 1188835.0276 | 2582761.6767 | 1188846.7002 | 2582761.1571 | 1188856.907
33 | 2582747.3588 | 1188788.0108 | 2582744.963 | 1188784.7057
34 | 2582744.963 | 1188784.7057 | 2582743.8286 | 1188783.1407 | 2582740.9199 | 1188779.525 | 2582736.7895 | 1188775.4571 | 2582733.0496 | 1188771.8883 | 2582729.4603 | 1188767.6742 | 2582726.3734 | 1188763.1141 | 2582723.5503 | 1188757.486 | 2582719.585 | 1188747.2032 | 2582714.3971 | 1188733.5556 | 2582711.0078 | 1188724.683 | 2582709.5509 | 1188721.5979
35 | 2582887.6939 | 1188741.2067 | 2582887.0661 | 1188741.7281 | 2582883.3584 | 1188746.6858 | 2582877.8515 | 1188770.503 | 2582874.9245 | 1188775.8202
36 | 2582887.6939 | 1188741.2067 | 2582891.0953 | 1188738.3821
37 | 2581975.0343 | 1187788.9845 | 2581991.2666 | 1187766.0789 | 2582012.0171 | 1187743.8713 | 2582023.946 | 1187732.4282
38 | 2582023.946 | 1187732.4282 | 2582246.8816 | 1187904.0621
39 | 2581783.4654 | 1187950.8628 | 2581794.6174 | 1187945.8039 | 2581845.0746 | 1187917.5129 | 2581917.764 | 1187875.2809 | 2581933.5109 | 1187865.995 | 2581949.4053 | 1187857.5757 | 2581955.3768 | 1187852.0992 | 2581960.0398 | 1187840.2233 | 2581965.3017 | 1187814.5162 | 2581969.3881 | 1187801.1635 | 2581975.0343 | 1187788.9845
40 | 2582246.8816 | 1187904.0621 | 2582253.3955 | 1187924.3533 | 2582258.2827 | 1187942.1338
41 | 2582272.5908 | 1187981.7929 | 2582265.676 | 1187962.559 | 2582258.9247 | 1187944.4696 | 2582258.2827 | 1187942.1338
42 | 2581783.4654 | 1187950.8628 | 2581785.0486 | 1187954.7155 | 2581785.9774 | 1187959.1261 | 2581786.113 | 1187963.5503 | 2581785.6436 | 1187972.2007 | 2581784.2544 | 1187981.478
43 | 2581763.9427 | 1187957.4926 | 2581768.3694 | 1187955.8116 | 2581773.4907 | 1187954.2506 | 2581783.4654 | 1187950.8628
44 | 2582272.5908 | 1187981.7929 | 2582249.4425 | 1187980.5778
45 | 2582276.255 | 1188005.7723 | 2582274.1467 | 1187991.9714 | 2582272.5908 | 1187981.7929
46 | 2582291.7475 | 1188080.2097 | 2582290.228 | 1188071.4964
47 | 2582286.2197 | 1188050.2549 | 2582287.2155 | 1188054.2207 | 2582290.228 | 1188071.4964
48 | 2582299.1903 | 1188115.4839 | 2582294.7598 | 1188097.9323 | 2582291.7475 | 1188080.2097
49 | 2582286.2197 | 1188050.2549 | 2582283.3328 | 1188038.8019
50 | 2582299.1903 | 1188115.4839 | 2582293.9818 | 1188121.0689
51 | 2582299.1903 | 1188115.4839 | 2582301.5369 | 1188124.804 | 2582316.1564 | 1188170.0399 | 2582321.7069 | 1188189.7448 | 2582323.7467 | 1188203.6905 | 2582325.4402 | 1188214.7853
52 | 2582283.3328 | 1188038.8019 | 2582265.1349 | 1188039.5676
53 | 2582276.255 | 1188005.7723 | 2582279.9441 | 1188025.3272 | 2582283.3328 | 1188038.8019
54 | 2582197.6136 | 1188323.1953 | 2582168.3543 | 1188300.293
55 | 2582168.3543 | 1188300.293 | 2582165.9162 | 1188308.827 | 2582161.6991 | 1188314.2536 | 2582153.1825 | 1188317.9366 | 2582143.6397 | 1188317.4839
56 | 2582197.6136 | 1188323.1953 | 2582189.1678 | 1188368.4331
57 | 2582197.6136 | 1188323.1953 | 2582200.3238 | 1188324.8069
58 | 2582143.6397 | 1188317.4839 | 2582140.6181 | 1188317.3406 | 2582120.8169 | 1188308.9705
59 | 2582276.255 | 1188005.7723 | 2582294.6306 | 1188002.448
60 | 2582357.5853 | 1188400.0821 | 2582289.0813 | 1188368.7022 | 2582236.1976 | 1188344.9249 | 2582216.7928 | 1188334.5996 | 2582200.3238 | 1188324.8069
61 | 2582357.5853 | 1188400.0821 | 2582404.2826 | 1188423.9787 | 2582462.4203 | 1188452.9781 | 2582484.7719 | 1188459.2823 | 2582504.7971 | 1188460.4352 | 2582524.0025 | 1188457.6996 | 2582545.1306 | 1188452.5906 | 2582548.398 | 1188450.9579
62 | 2582620.7864 | 1188486.4539 | 2582575.1088 | 1188463.8977 | 2582555.8797 | 1188453.3039 | 2582548.398 | 1188450.9579
63 | 2582620.7864 | 1188486.4539 | 2582629.7631 | 1188467.9069 | 2582636.1323 | 1188460.1954 | 2582648.587 | 1188465.1394
64 | 2582620.7864 | 1188486.4539 | 2582626.5915 | 1188489.3162 | 2582639.8864 | 1188494.6803 | 2582647.4072 | 1188497.382 | 2582653.3305 | 1188498.9545 | 2582658.2871 | 1188506.3995 | 2582662.9395 | 1188514.1567 | 2582666.4462 | 1188521.3947 | 2582668.0862 | 1188534.5413 | 2582670.783 | 1188554.3772 | 2582674.8752 | 1188574.0979 | 2582680.6265 | 1188592.5908 | 2582684.008 | 1188601.3634 | 2582674.3347 | 1188605.9272
65 | 2582620.7864 | 1188486.4539 | 2582626.5915 | 1188489.3162 | 2582639.8864 | 1188494.6803 | 2582647.4072 | 1188497.382 | 2582653.3305 | 1188498.9545 | 2582657.991 | 1188498.9965 | 2582660.9262 | 1188498.5544 | 2582663.3727 | 1188497.9136 | 2582662.345 | 1188493.3475 | 2582666.0372 | 1188485.6883 | 2582669.4669 | 1188469.0696 | 2582673.3785 | 1188463.3886 | 2582677.4828 | 1188461.0421
66 | 2582674.3347 | 1188605.9272 | 2582673.1736 | 1188621.0274 | 2582676.7741 | 1188626.4309 | 2582686.7155 | 1188630.1595 | 2582684.3652 | 1188637.6591 | 2582683.3413 | 1188644.8659 | 2582683.3844 | 1188651.8361 | 2582683.8621 | 1188658.7272 | 2582684.9922 | 1188667.0394 | 2582685.9275 | 1188673.9292 | 2582687.4342 | 1188680.6061 | 2582689.9472 | 1188687.1355
67 | 2582674.3347 | 1188605.9272 | 2582668.9657 | 1188606.0985 | 2582665.3515 | 1188604.2928
68 | 2582674.3347 | 1188605.9272 | 2582684.008 | 1188601.3634 | 2582688.2887 | 1188612.4901 | 2582699.7818 | 1188625.2412 | 2582705.1549 | 1188629.1054 | 2582722.6798 | 1188641.4499 | 2582729.0432 | 1188644.8999
69 | 2582677.4828 | 1188461.0421 | 2582660.2941 | 1188454.3664
70 | 2582677.4828 | 1188461.0421 | 2582686.8656 | 1188464.0497 | 2582690.7268 | 1188459.4139 | 2582695.9183 | 1188453.2178 | 2582702.3688 | 1188447.1848 | 2582714.0858 | 1188437.1122
71 | 2582729.0432 | 1188644.8999 | 2582723.6029 | 1188667.8277
72 | 2582729.0432 | 1188644.8999 | 2582735.5594 | 1188648.4273 | 2582746.9443 | 1188652.8522
73 | 2582746.9443 | 1188652.8522 | 2582741.5379 | 1188669.0875
74 | 2582746.9443 | 1188652.8522 | 2582756.4584 | 1188656.5377 | 2582778.9752 | 1188664.6148
75 | 2582689.9472 | 1188687.1355 | 2582677.248 | 1188687.0835 | 2582660.4165 | 1188684.987 | 2582656.6208 | 1188683.2638
76 | 2582689.9472 | 1188687.1355 | 2582693.2437 | 1188692.9179 | 2582694.0678 | 1188694.1065
77 | 2582646.7993 | 1188595.0239 | 2582665.3515 | 1188604.2928
78 | 2582694.0678 | 1188694.1065 | 2582696.7592 | 1188697.9881 | 2582701.9703 | 1188706.4886 | 2582706.2421 | 1188714.5915 | 2582709.5509 | 1188721.5979
79 | 2582714.0858 | 1188437.1122 | 2582721.6483 | 1188430.509 | 2582739.3685 | 1188415.3274 | 2582741.1055 | 1188413.7856
80 | 2582741.1055 | 1188413.7856 | 2582750.3999 | 1188405.5348 | 2582757.5521 | 1188399.3628
81 | 2582982.843 | 1188345.6128 | 2582979.0023 | 1188344.1674 | 2582974.2515 | 1188344.5701 | 2582970.6517 | 1188347.4041 | 2582970.3879 | 1188347.9658
82 | 2582954.7286 | 1188423.1004 | 2582971.3389 | 1188419.6622 | 2582979.2831 | 1188418.4166 | 2582984.379 | 1188416.0008 | 2582987.512 | 1188412.6901 | 2582989.1317 | 1188408.2721 | 2582988.2879 | 1188403.9389 | 2582985.7721 | 1188399.0435 | 2582979.5672 | 1188392.38 | 2582973.9895 | 1188386.3261 | 2582969.14 | 1188378.8916 | 2582966.284 | 1188372.3852 | 2582965.1134 | 1188363.1504 | 2582966.626 | 1188355.9756 | 2582970.3879 | 1188347.9658
83 | 2582899.0973 | 1188727.8417 | 2582897.8935 | 1188732.7367 | 2582891.0953 | 1188738.3821
84 | 2582902.5225 | 1188713.9135 | 2582899.0973 | 1188727.8417
85 | 2582902.5225 | 1188713.9135 | 2582890.2566 | 1188705.3887
86 | 2582902.5225 | 1188713.9135 | 2582910.5021 | 1188719.8382 | 2582929.8969 | 1188726.6318
87 | 2582852.2373 | 1188735.1136 | 2582859.4014 | 1188735.9045 | 2582862.6716 | 1188735.2837 | 2582868.3883 | 1188731.3985 | 2582882.4583 | 1188717.4841 | 2582887.5573 | 1188710.9438 | 2582890.2566 | 1188705.3887
88 | 2582890.2566 | 1188705.3887 | 2582877.8989 | 1188696.7975 | 2582872.2925 | 1188694.8697
89 | 2582929.8969 | 1188726.6318 | 2582952.1494 | 1188734.4265 | 2582961.2936 | 1188736.8572 | 2582969.8176 | 1188735.8212 | 2582982.5854 | 1188733.7206
90 | 2582818.1043 | 1188676.2366 | 2582872.2925 | 1188694.8697
91 | 2582982.5854 | 1188733.7206 | 2582990.1036 | 1188732.4837 | 2583002.8254 | 1188732.4362 | 2583013.4331 | 1188734.9181
92 | 2582818.1043 | 1188676.2366 | 2582815.6745 | 1188687.9387
93 | 2582800.6837 | 1188670.873 | 2582811.5384 | 1188673.9766 | 2582818.1043 | 1188676.2366
94 | 2583013.4331 | 1188734.9181 | 2583016.5327 | 1188735.6433 | 2583030.6623 | 1188742.5288 | 2583034.1865 | 1188745.3067
95 | 2582602.2413 | 1188611.144 | 2582626.7626 | 1188623.7751 | 2582630.7887 | 1188623.4187 | 2582630.7887 | 1188623.4187
96 | 2582646.7993 | 1188595.0239 | 2582630.7887 | 1188623.4187
97 | 2582800.6837 | 1188670.873 | 2582779.5773 | 1188664.8308 | 2582778.9752 | 1188664.6148
98 | 2583034.1865 | 1188745.3067 | 2583073.5383 | 1188776.3246 | 2583076.3103 | 1188782.9804
99 | 2583076.3103 | 1188782.9804 | 2583086.9772 | 1188808.5922 | 2583127.0923 | 1188834.007
100 | 2583152.1079 | 1188868.3988 | 2583146.2156 | 1188854.4151 | 2583132.4314 | 1188837.3896 | 2583127.0923 | 1188834.007
101 | 2582794.7568 | 1188377.603 | 2582792.1704 | 1188377.377 | 2582789.3793 | 1188377.563 | 2582784.8522 | 1188378.8212 | 2582781.8202 | 1188380.1084 | 2582778.7893 | 1188381.7847 | 2582774.5195 | 1188384.9654 | 2582770.2126 | 1188388.5352 | 2582761.6452 | 1188395.8305 | 2582757.5521 | 1188399.3628
102 | 2583158.9464 | 1188884.6282 | 2583152.1079 | 1188868.3988
103 | 2583158.9464 | 1188884.6282 | 2583173.3739 | 1188881.0634 | 2583183.0752 | 1188883.105
104 | 2583158.9464 | 1188884.6282 | 2583164.918 | 1188903.4434 | 2583171.6124 | 1188915.731
105 | 2583193.3376 | 1188885.2648 | 2583183.0752 | 1188883.105
106 | 2582780.9298 | 1188194.8985 | 2582783.0609 | 1188197.1867 | 2582784.4809 | 1188199.0841
107 | 2582776.6796 | 1188190.3349 | 2582780.9298 | 1188194.8985
108 | 2582794.7568 | 1188377.603 | 2582800.1184 | 1188369.5166 | 2582802.6697 | 1188365.5072 | 2582805.2956 | 1188360.9416 | 2582807.4548 | 1188355.8772 | 2582808.8953 | 1188350.2145 | 2582809.4204 | 1188344.4878 | 2582809.3738 | 1188338.9406 | 2582808.521 | 1188331.5169 | 2582806.2121 | 1188316.449 | 2582803.7214 | 1188299.1805 | 2582802.2008 | 1188285.033 | 2582800.3152 | 1188265.9841 | 2582798.4936 | 1188253.2604 | 2582797.0156 | 1188243.3262 | 2582795.3272 | 1188234.4597 | 2582791.3657 | 1188217.6846 | 2582788.6145 | 1188207.9541 | 2582787.2602 | 1188203.8781 | 2582785.5266 | 1188200.4813 | 2582784.4809 | 1188199.0841
109 | 2582776.6796 | 1188190.3349 | 2582772.1835 | 1188194.4501 | 2582769.0865 | 1188197.0493 | 2582765.7208 | 1188199.0156 | 2582761.3615 | 1188200.3289 | 2582755.7726 | 1188201.0677 | 2582748.1159 | 1188201.5901 | 2582729.3223 | 1188201.9892 | 2582717.5626 | 1188202.7348 | 2582706.7422 | 1188203.8779 | 2582700.5638 | 1188203.907 | 2582694.9151 | 1188202.456
110 | 2582890.2679 | 1188433.2571 | 2582876.0726 | 1188427.7284 | 2582866.8076 | 1188423.2193 | 2582858.7159 | 1188418.2844 | 2582845.8546 | 1188409.8392 | 2582833.1505 | 1188400.3598 | 2582825.5059 | 1188394.4342 | 2582819.5288 | 1188390.1048 | 2582808.3952 | 1188383.0554 | 2582803.9949 | 1188380.678 | 2582799.5656 | 1188378.8231 | 2582794.7568 | 1188377.603
111 | 2582890.2679 | 1188433.2571 | 2582900.0922 | 1188430.672 | 2582916.2525 | 1188429.9031 | 2582954.7286 | 1188423.1004
112 | 2582890.2679 | 1188433.2571 | 2582945.6634 | 1188453.7313 | 2582981.634 | 1188469.6923 | 2583023.5174 | 1188480.9121 | 2583054.4272 | 1188492.9859 | 2583081.9851 | 1188509.205 | 2583119.7848 | 1188527.5741 | 2583164.9985 | 1188540.7419 | 2583170.4716 | 1188542.6115
113 | 2583190.7518 | 1188549.5391 | 2583170.4716 | 1188542.6115
114 | 2583204.9581 | 1188554.3919 | 2583190.7518 | 1188549.5391
115 | 2583289.4148 | 1188709.3356 | 2583284.8563 | 1188706.4883
116 | 2583219.7586 | 1188666.6423 | 2583250.8784 | 1188686.0316 | 2583269.5343 | 1188696.9182 | 2583284.8563 | 1188706.4883
117 | 2583219.7586 | 1188666.6423 | 2583202.3215 | 1188641.7673 | 2583187.4208 | 1188604.9345 | 2583188.0878 | 1188579.1191 | 2583204.9581 | 1188554.3919
118 | 2583218.7557 | 1188697.7615 | 2583219.7586 | 1188666.6423
119 | 2581734.7284 | 1188336.0493 | 2581733.4874 | 1188349.9977
120 | 2581734.7284 | 1188336.0493 | 2581735.3328 | 1188329.2558
121 | 2581735.3328 | 1188329.2558 | 2581737.1882 | 1188308.4027
122 | 2581739.0416 | 1188287.5713 | 2581737.1882 | 1188308.4027
123 | 2581604.9389 | 1188202.8655 | 2581603.3588 | 1188192.5872 | 2581603.1296 | 1188190.2931
124 | 2581604.9389 | 1188202.8655 | 2581606.9308 | 1188201.8905
125 | 2581601.8945 | 1188177.9301 | 2581603.1296 | 1188190.2931
126 | 2581629.4976 | 1188190.8448 | 2581606.9308 | 1188201.8905
127 | 2581600.3599 | 1188162.5696 | 2581601.8945 | 1188177.9301
128 | 2581629.4976 | 1188190.8448 | 2581632.4006 | 1188189.424
129 | 2581600.3599 | 1188162.5696 | 2581587.1231 | 1188164.8292
130 | 2581600.3599 | 1188162.5696 | 2581618.6335 | 1188159.0844
131 | 2581572.6185 | 1188108.5825 | 2581577.0075 | 1188075.0069
132 | 2581572.6185 | 1188108.5825 | 2581580.5426 | 1188108.2023 | 2581588.3341 | 1188107.5849
133 | 2581575.7316 | 1188015.1795 | 2581577.7037 | 1188018.9532 | 2581579.0071 | 1188023.5849 | 2581578.9073 | 1188038.1595 | 2581578.7168 | 1188053.0234 | 2581578.0187 | 1188064.0758 | 2581577.0075 | 1188075.0069
134 | 2581577.0075 | 1188075.0069 | 2581600.5567 | 1188073.8886
135 | 2581598.5447 | 1188106.7759 | 2581588.3341 | 1188107.5849
136 | 2581762.3997 | 1188038.5454 | 2581748.3891 | 1188038.8283
137 | 2581775.7005 | 1188038.2768 | 2581762.3997 | 1188038.5454
138 | 2581748.3891 | 1188038.8283 | 2581731.5417 | 1188039.1685
139 | 2581779.0057 | 1188011.586 | 2581775.7005 | 1188038.2768
140 | 2581775.7005 | 1188038.2768 | 2581776.4478 | 1188040.6869 | 2581773.1233 | 1188061.0522 | 2581774.658 | 1188064.0379 | 2581774.5943 | 1188068.1292 | 2581771.8364 | 1188085.3836
141 | 2581722.4838 | 1188039.3514 | 2581731.5417 | 1188039.1685
142 | 2581779.0057 | 1188011.586 | 2581782.7208 | 1187991.7198 | 2581784.2544 | 1187981.478
143 | 2581779.0057 | 1188011.586 | 2581769.0242 | 1188011.7682
144 | 2581740.9389 | 1188012.2808 | 2581769.0242 | 1188011.7682
145 | 2581739.57 | 1188012.3058 | 2581740.9389 | 1188012.2808
146 | 2581708.4564 | 1187986.9705 | 2581705.3712 | 1187988.6551 | 2581693.9459 | 1187994.0708 | 2581683.6683 | 1187998.1712 | 2581683.6557 | 1187998.1753
147 | 2581683.6557 | 1187998.1753 | 2581682.9174 | 1187998.411
148 | 2581708.4564 | 1187986.9705 | 2581727.902 | 1187976.3522
149 | 2581682.9174 | 1187998.411 | 2581673.2968 | 1188001.4826 | 2581662.1538 | 1188004.4407 | 2581655.1505 | 1188005.5889
150 | 2581763.9427 | 1187957.4926 | 2581757.475 | 1187960.2917 | 2581751.2531 | 1187963.6014 | 2581727.902 | 1187976.3522
151 | 2581655.1505 | 1188005.5889 | 2581651.3047 | 1188006.2194 | 2581645.3637 | 1188006.5935 | 2581638.7453 | 1188007.4588 | 2581624.1239 | 1188007.9263 | 2581612.735 | 1188008.4792
152 | 2581763.9427 | 1187957.4926 | 2581760.8672 | 1187949.5535 | 2581756.4561 | 1187938.3903
153 | 2581611.4813 | 1188008.54 | 2581612.735 | 1188008.4792
154 | 2581720.3226 | 1187929.167 | 2581739.6657 | 1187923.6604 | 2581742.2891 | 1187923.4189 | 2581745.2958 | 1187923.8321 | 2581748.2608 | 1187925.5684 | 2581751.1071 | 1187928.3833 | 2581753.0225 | 1187931.1456 | 2581755.5934 | 1187936.207 | 2581756.4561 | 1187938.3903
155 | 2581611.4813 | 1188008.54 | 2581590.3752 | 1188009.5646 | 2581587.4638 | 1188010.0638
156 | 2581721.9136 | 1188012.6281 | 2581739.57 | 1188012.3058
157 | 2581575.7316 | 1188015.1795 | 2581582.0301 | 1188011.9917 | 2581586.0829 | 1188010.3005 | 2581587.4638 | 1188010.0638
158 | 2581720.3226 | 1187929.167 | 2581723.3828 | 1187944.5323
159 | 2581720.3226 | 1187929.167 | 2581695.9445 | 1187937.0015 | 2581668.2515 | 1187943.4233
160 | 2581630.7539 | 1188156.7728 | 2581618.6335 | 1188159.0844
161 | 2581686.5822 | 1188162.7925 | 2581673.1881 | 1188169.4599 | 2581658.7069 | 1188176.5479
162 | 2581646.2388 | 1188182.6507 | 2581658.7069 | 1188176.5479
163 | 2581686.5822 | 1188162.7925 | 2581707.407 | 1188152.4262
164 | 2581632.4006 | 1188189.424 | 2581646.2388 | 1188182.6507
165 | 2581707.407 | 1188152.4262 | 2581714.0639 | 1188149.1126 | 2581718.9887 | 1188146.3953
166 | 2581716.679 | 1188099.6746 | 2581717.0321 | 1188099.7443 | 2581720.7904 | 1188101.5003 | 2581724.376 | 1188104.1574 | 2581727.6157 | 1188108.4497 | 2581730.1701 | 1188113.0999 | 2581732.1723 | 1188119.297 | 2581732.4271 | 1188125.2771 | 2581731.6661 | 1188130.8379 | 2581730.025 | 1188135.4231 | 2581727.6432 | 1188139.7883 | 2581722.0671 | 1188144.6968 | 2581718.9887 | 1188146.3953
167 | 2581692.2867 | 1188099.3949 | 2581701.9332 | 1188098.6567 | 2581710.3766 | 1188098.4306 | 2581716.679 | 1188099.6746
168 | 2581653.6256 | 1188102.4116 | 2581628.9292 | 1188104.3684
169 | 2581653.6256 | 1188102.4116 | 2581661.9324 | 1188101.7535
170 | 2581623.0516 | 1188104.8341 | 2581628.9292 | 1188104.3684
171 | 2581678.2387 | 1188100.4698 | 2581675.1429 | 1188100.7067 | 2581661.9324 | 1188101.7535
172 | 2581598.5447 | 1188106.7759 | 2581623.0516 | 1188104.8341
173 | 2581692.2867 | 1188099.3949 | 2581678.2387 | 1188100.4698
174 | 2581662.986 | 1188070.1951 | 2581686.5173 | 1188068.5312
175 | 2581662.986 | 1188070.1951 | 2581631.5922 | 1188072.4149 | 2581630.9264 | 1188072.4465
176 | 2581630.9264 | 1188072.4465 | 2581600.5567 | 1188073.8886
177 | 2581611.2568 | 1187956.4612 | 2581613.3787 | 1187969.2169
178 | 2581631.3634 | 1187951.1965 | 2581611.2568 | 1187956.4612
179 | 2581652.6614 | 1187946.4395 | 2581631.3634 | 1187951.1965
180 | 2581631.3634 | 1187951.1965 | 2581639.2739 | 1187983.8698
181 | 2581668.2515 | 1187943.4233 | 2581652.6614 | 1187946.4395
182 | 2581652.6614 | 1187946.4395 | 2581663.3602 | 1187988.9368
183 | 2581668.2515 | 1187943.4233 | 2581671.1038 | 1187955.6209

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2581815.0364 | 1188251.5648
1 | 2581812.5893 | 1188290.6297
2 | 2581817.5423 | 1188211.5621
3 | 2581811.8806 | 1188305.851
4 | 2581848.4589 | 1188292.1656
5 | 2581788.5872 | 1188209.8073
6 | 2581811.187 | 1188325.997
7 | 2581863.5099 | 1188292.7312
8 | 2581759.0422 | 1188208.0167
9 | 2581747.7951 | 1188186.8512
10 | 2581767.3204 | 1188168.8486
11 | 2581763.1844 | 1188139.5353
12 | 2581741.8388 | 1188175.5608
13 | 2581744.6049 | 1188225.0428
14 | 2581585.2794 | 1188256.2208
15 | 2581590.1631 | 1188276.5942
16 | 2581576.676 | 1188232.6195
17 | 2581595.5016 | 1188276.322
18 | 2581572.8122 | 1188288.1735
19 | 2581612.7112 | 1188311.4762
20 | 2581632.2689 | 1188241.2058
21 | 2582120.0663 | 1188308.6532
22 | 2581767.7368 | 1188111.0449
23 | 2581697.3411 | 1188192.1272
24 | 2581678.5398 | 1188215.2682
25 | 2581740.9269 | 1188266.3807
26 | 2581576.2228 | 1188230.7132
27 | 2582717.4575 | 1189054.3363
28 | 2582718.3493 | 1189041.4946
29 | 2582761.1571 | 1188856.907
30 | 2582747.3588 | 1188788.0108
31 | 2582744.963 | 1188784.7057
32 | 2582874.9245 | 1188775.8202
33 | 2582887.6939 | 1188741.2067
34 | 2582023.946 | 1187732.4282
35 | 2581975.0343 | 1187788.9845
36 | 2582246.8816 | 1187904.0621
37 | 2582258.2827 | 1187942.1338
38 | 2581783.4654 | 1187950.8628
39 | 2582272.5908 | 1187981.7929
40 | 2582290.228 | 1188071.4964
41 | 2582291.7475 | 1188080.2097
42 | 2582286.2197 | 1188050.2549
43 | 2582299.1903 | 1188115.4839
44 | 2582283.3328 | 1188038.8019
45 | 2582293.9818 | 1188121.0689
46 | 2582325.4402 | 1188214.7853
47 | 2582168.3543 | 1188300.293
48 | 2582197.6136 | 1188323.1953
49 | 2582143.6397 | 1188317.4839
50 | 2582265.1349 | 1188039.5676
51 | 2582276.255 | 1188005.7723
52 | 2582189.1678 | 1188368.4331
53 | 2582200.3238 | 1188324.8069
54 | 2582120.8169 | 1188308.9705
55 | 2582294.6306 | 1188002.448
56 | 2582249.4425 | 1187980.5778
57 | 2582357.5853 | 1188400.0821
58 | 2582548.398 | 1188450.9579
59 | 2582620.7864 | 1188486.4539
60 | 2582648.587 | 1188465.1394
61 | 2582674.3347 | 1188605.9272
62 | 2582677.4828 | 1188461.0421
63 | 2582729.0432 | 1188644.8999
64 | 2582723.6029 | 1188667.8277
65 | 2582746.9443 | 1188652.8522
66 | 2582689.9472 | 1188687.1355
67 | 2582665.3515 | 1188604.2928
68 | 2582656.6208 | 1188683.2638
69 | 2582694.0678 | 1188694.1065
70 | 2582660.2941 | 1188454.3664
71 | 2582714.0858 | 1188437.1122
72 | 2582741.1055 | 1188413.7856
73 | 2582982.843 | 1188345.6128
74 | 2582970.3879 | 1188347.9658
75 | 2582899.0973 | 1188727.8417
76 | 2582891.0953 | 1188738.3821
77 | 2582902.5225 | 1188713.9135
78 | 2582890.2566 | 1188705.3887
79 | 2582929.8969 | 1188726.6318
80 | 2582852.2373 | 1188735.1136
81 | 2582872.2925 | 1188694.8697
82 | 2582982.5854 | 1188733.7206
83 | 2582818.1043 | 1188676.2366
84 | 2583013.4331 | 1188734.9181
85 | 2582630.7887 | 1188623.4187
86 | 2582602.2413 | 1188611.144
87 | 2582646.7993 | 1188595.0239
88 | 2582815.6745 | 1188687.9387
89 | 2582800.6837 | 1188670.873
90 | 2582778.9752 | 1188664.6148
91 | 2583034.1865 | 1188745.3067
92 | 2583076.3103 | 1188782.9804
93 | 2583127.0923 | 1188834.007
94 | 2582709.5509 | 1188721.5979
95 | 2582741.5379 | 1188669.0875
96 | 2582757.5521 | 1188399.3628
97 | 2583152.1079 | 1188868.3988
98 | 2583158.9464 | 1188884.6282
99 | 2583183.0752 | 1188883.105
100 | 2583171.6124 | 1188915.731
101 | 2583193.3376 | 1188885.2648
102 | 2582780.9298 | 1188194.8985
103 | 2582784.4809 | 1188199.0841
104 | 2582776.6796 | 1188190.3349
105 | 2582794.7568 | 1188377.603
106 | 2582694.9151 | 1188202.456
107 | 2582890.2679 | 1188433.2571
108 | 2582954.7286 | 1188423.1004
109 | 2583170.4716 | 1188542.6115
110 | 2583190.7518 | 1188549.5391
111 | 2583284.8563 | 1188706.4883
112 | 2583289.4148 | 1188709.3356
113 | 2583219.7586 | 1188666.6423
114 | 2583204.9581 | 1188554.3919
115 | 2583218.7556 | 1188697.7615
116 | 2581733.4874 | 1188349.9977
117 | 2581734.7284 | 1188336.0493
118 | 2581735.3328 | 1188329.2558
119 | 2581737.1882 | 1188308.4027
120 | 2581739.0416 | 1188287.5713
121 | 2581560.9303 | 1188236.7802
122 | 2581604.9389 | 1188202.8655
123 | 2581603.1296 | 1188190.2931
124 | 2581606.9308 | 1188201.8905
125 | 2581601.8945 | 1188177.9301
126 | 2581629.4976 | 1188190.8448
127 | 2581587.1231 | 1188164.8292
128 | 2581600.3599 | 1188162.5696
129 | 2581572.6185 | 1188108.5825
130 | 2581577.0075 | 1188075.0069
131 | 2581588.3341 | 1188107.5849
132 | 2581762.3997 | 1188038.5454
133 | 2581748.3891 | 1188038.8283
134 | 2581775.7005 | 1188038.2768
135 | 2581731.5417 | 1188039.1685
136 | 2581779.0057 | 1188011.586
137 | 2581771.8364 | 1188085.3836
138 | 2581722.4838 | 1188039.3514
139 | 2581784.2544 | 1187981.478
140 | 2581769.0242 | 1188011.7682
141 | 2581740.9389 | 1188012.2808
142 | 2581683.6557 | 1187998.1753
143 | 2581708.4564 | 1187986.9705
144 | 2581682.9174 | 1187998.411
145 | 2581727.902 | 1187976.3522
146 | 2581655.1505 | 1188005.5889
147 | 2581763.9427 | 1187957.4926
148 | 2581612.735 | 1188008.4792
149 | 2581756.4561 | 1187938.3903
150 | 2581611.4813 | 1188008.54
151 | 2581739.57 | 1188012.3058
152 | 2581721.9136 | 1188012.6281
153 | 2581587.4638 | 1188010.0638
154 | 2581575.7316 | 1188015.1795
155 | 2581720.3226 | 1187929.167
156 | 2581618.6335 | 1188159.0844
157 | 2581630.7539 | 1188156.7728
158 | 2581658.7069 | 1188176.5479
159 | 2581686.5822 | 1188162.7925
160 | 2581646.2388 | 1188182.6507
161 | 2581707.407 | 1188152.4262
162 | 2581632.4006 | 1188189.424
163 | 2581718.9887 | 1188146.3953
164 | 2581716.679 | 1188099.6746
165 | 2581653.6256 | 1188102.4116
166 | 2581628.9292 | 1188104.3684
167 | 2581661.9324 | 1188101.7535
168 | 2581623.0516 | 1188104.8341
169 | 2581678.2387 | 1188100.4698
170 | 2581598.5447 | 1188106.7759
171 | 2581692.2867 | 1188099.3949
172 | 2581662.986 | 1188070.1951
173 | 2581686.5173 | 1188068.5312
174 | 2581630.9264 | 1188072.4465
175 | 2581600.5567 | 1188073.8886
176 | 2581611.2568 | 1187956.4612
177 | 2581613.3787 | 1187969.2169
178 | 2581631.3634 | 1187951.1965
179 | 2581652.6614 | 1187946.4395
180 | 2581639.2739 | 1187983.8698
181 | 2581668.2515 | 1187943.4233
182 | 2581663.3602 | 1187988.9368
183 | 2581671.1038 | 1187955.6209
184 | 2581723.3828 | 1187944.5323
185 | 2581818.3891 | 1188199.1085

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99937 | -0.011995 | 0.042663 | 0.010692
1 | 0.99906 | -0.017888 | 0 | 0
2 | 1 | 0 | -0.38106 | -0.096836
3 | 0.99901 | -0.018849 | 0 | 0
4 | 0.9988 | -0.022829 | 0 | 0
5 | 0.99845 | -0.029281 | 0.029031 | 0.0072758
6 | 0.99895 | -0.020119 | 0.003607 | 0.000904
7 | 0.99869 | -0.024903 | 0.0019377 | 0.00048563
8 | 0.99703 | -0.056237 | 0 | 0
9 | 0.99522 | -0.09078 | 0 | 0
10 | 0.99395 | -0.11488 | 0 | 0
11 | 0.99279 | -0.13707 | 0.0032824 | 0.00082265
12 | 0.9938 | -0.11779 | 0.0035986 | 0.00090189
13 | 0.99324 | -0.12893 | 0.0079061 | 0.0019815
14 | 0.97076 | -0.5656 | 0 | 0
15 | 0.97053 | -0.57014 | 0 | 0
16 | 0.97098 | -0.56134 | 0.0028021 | 0.00070227
17 | 0.9705 | -0.57069 | 0 | 0
18 | 0.97046 | -0.57155 | 0.0036286 | 0.00090941
19 | 0.97045 | -0.57178 | 0.0015054 | 0.00037728
20 | 0.97031 | -0.57458 | 0.0021245 | 0.00053245
21 | 0.99691 | -0.058695 | 0.00020864 | 5.2289e-05
22 | 0.99175 | -0.15689 | 0.0028264 | 0.00070835
23 | 0.99369 | -0.12001 | 0.0026466 | 0.00066329
24 | 0.97021 | -0.57644 | 0.0018888 | 0.00047338
25 | 0.99139 | -0.16459 | 0.0082466 | 0.0020668
26 | 0.971 | -0.5609 | 0 | 0
27 | 0.98302 | -0.32615 | 0.00069789 | 0.00017491
28 | 0.98303 | -0.32599 | 0 | 0
29 | 0.98316 | -0.32356 | 0 | 0
30 | 0.9832 | -0.32265 | 0 | 0
31 | 0.9832 | -0.3226 | 6.6198e-05 | 1.6591e-05
32 | 0.97764 | -0.43127 | 0.00058869 | 0.00014754
33 | 0.97766 | -0.43086 | 0.00038346 | 9.6104e-05
34 | 0.98375 | -0.31177 | 0.0024373 | 0.00061084
35 | 0.98436 | -0.29972 | 0 | 0
36 | 0.98207 | -0.34468 | 0 | 0
37 | 0.98183 | -0.34933 | 0.0025325 | 0.0006347
38 | 0.98654 | -0.25725 | 0 | 0
39 | 0.98168 | -0.35234 | 0 | 0
40 | 0.9815 | -0.35571 | 0.00026213 | 6.5696e-05
41 | 0.9815 | -0.3558 | 0 | 0
42 | 0.98152 | -0.3554 | 0 | 0
43 | 0.98148 | -0.35614 | 0 | 0
44 | 0.98153 | -0.35523 | 0 | 0
45 | 0.98148 | -0.35618 | 0.00026965 | 6.7582e-05
46 | 0.98146 | -0.35662 | 0.00025434 | 6.3743e-05
47 | 0.99651 | -0.066436 | 0 | 0
48 | 0.99626 | -0.071192 | 0 | 0
49 | 0.99674 | -0.062003 | 0.00068131 | 0.00017075
50 | 0.9815 | -0.35573 | 0.0015131 | 0.00037923
51 | 0.9816 | -0.35382 | 0 | 0
52 | 0.99624 | -0.071515 | 0.00039944 | 0.00010011
53 | 0.99624 | -0.071592 | 0.00095761 | 0.00024
54 | 0.99691 | -0.058802 | 0.00010387 | 2.6033e-05
55 | 0.98158 | -0.35419 | 0.0010806 | 0.00027081
56 | 0.98166 | -0.35257 | 0.00055354 | 0.00013873
57 | 0.9934 | -0.1256 | 0 | 0
58 | 0.99008 | -0.18942 | 0 | 0
59 | 0.98747 | -0.23987 | 0 | 0
60 | 0.98744 | -0.24045 | 0.0007443 | 0.00018654
61 | 0.98345 | -0.3178 | 0 | 0
62 | 0.98698 | -0.24942 | 0 | 0
63 | 0.9818 | -0.34978 | 0 | 0
64 | 0.9818 | -0.34982 | 9.8792e-05 | 2.476e-05
65 | 0.98138 | -0.3581 | 0 | 0
66 | 0.98329 | -0.32091 | 0 | 0
67 | 0.98342 | -0.31826 | 0.00059121 | 0.00014817
68 | 0.98326 | -0.32144 | 0.00086965 | 0.00021795
69 | 0.98328 | -0.32107 | 0.00015091 | 3.7823e-05
70 | 0.98697 | -0.24954 | 0.00035961 | 9.0127e-05
71 | 0.98672 | -0.25442 | 0 | 0
72 | 0.98654 | -0.25812 | 0.00025696 | 6.4399e-05
73 | 0.98562 | -0.27604 | 0.00078586 | 0.00019695
74 | 0.98563 | -0.27584 | 0.00023018 | 5.7688e-05
75 | 0.97776 | -0.42902 | 0.00051628 | 0.00012939
76 | 0.97767 | -0.43078 | 0.0060011 | 0.001504
77 | 0.97786 | -0.42706 | 0 | 0
78 | 0.97813 | -0.42161 | 0 | 0
79 | 0.9775 | -0.43404 | 0.0011919 | 0.00029871
80 | 0.97808 | -0.4226 | 0.0010445 | 0.00026177
81 | 0.97854 | -0.41355 | 0.0018117 | 0.00045406
82 | 0.97692 | -0.44536 | 0.00075539 | 0.00018932
83 | 0.97976 | -0.38969 | 0 | 0
84 | 0.97662 | -0.45141 | 0.0019765 | 0.00049536
85 | 0.98332 | -0.3203 | 9.1461e-05 | 2.2922e-05
86 | 0.98326 | -0.32145 | 0.0020261 | 0.0005078
87 | 0.98338 | -0.31905 | 0 | 0
88 | 0.97976 | -0.38974 | 0.00021328 | 5.3454e-05
89 | 0.98015 | -0.38206 | 0 | 0
90 | 0.98063 | -0.37258 | 0.00030877 | 7.7384e-05
91 | 0.97643 | -0.4551 | 0.00064273 | 0.00016108
92 | 0.976 | -0.46347 | 0.00099007 | 0.00024813
93 | 0.97552 | -0.4731 | 0.0018744 | 0.00046976
94 | 0.98326 | -0.32157 | 0.00011092 | 2.78e-05
95 | 0.98138 | -0.35812 | 6.2749e-05 | 1.5726e-05
96 | 0.98643 | -0.26029 | 7.6583e-05 | 1.9193e-05
97 | 0.97531 | -0.47717 | 0.0013543 | 0.00033942
98 | 0.97525 | -0.47838 | 0 | 0
99 | 0.97517 | -0.47985 | 0.00055573 | 0.00013928
100 | 0.97523 | -0.4787 | 0.00051968 | 0.00013024
101 | 0.97515 | -0.48037 | 0.0026829 | 0.00067241
102 | 0.98596 | -0.2694 | 0.00084173 | 0.00021096
103 | 0.98597 | -0.2693 | 0.00037142 | 9.3087e-05
104 | 0.98596 | -0.26942 | 0 | 0
105 | 0.9862 | -0.26463 | 0 | 0
106 | 0.98594 | -0.26972 | 0.00018949 | 4.749e-05
107 | 0.98579 | -0.27267 | 0 | 0
108 | 0.98573 | -0.27386 | 0 | 0
109 | 0.98496 | -0.28897 | 0.00080881 | 0.00020271
110 | 0.98492 | -0.28981 | 0.00029081 | 7.2883e-05
111 | 0.9846 | -0.29618 | 0.00056181 | 0.0001408
112 | 0.98459 | -0.29624 | 0.00056954 | 0.00014274
113 | 0.98467 | -0.29463 | 0 | 0
114 | 0.98489 | -0.29033 | 0 | 0
115 | 0.98465 | -0.29506 | 0.00076434 | 0.00019156
116 | 0.98912 | -0.20868 | 0.014385 | 0.0036053
117 | 0.9893 | -0.2051 | 0.0016996 | 0.00042597
118 | 0.9894 | -0.20314 | 0.0081818 | 0.0020506
119 | 0.98987 | -0.1941 | 0.014185 | 0.0035551
120 | 0.99061 | -0.17981 | 0.0018441 | 0.00046217
121 | 0.97096 | -0.56166 | 0.0024839 | 0.00062253
122 | 0.97166 | -0.54784 | 0 | 0
123 | 0.97137 | -0.5535 | 0.0034246 | 0.00085829
124 | 0.97174 | -0.54626 | 0.00050676 | 0.00012701
125 | 0.97113 | -0.55826 | 0.002865 | 0.00071803
126 | 0.97265 | -0.52814 | 0.002757 | 0.00069096
127 | 0.97078 | -0.56521 | 0.0074801 | 0.0018747
128 | 0.97087 | -0.56335 | 0 | 0
129 | 0.97982 | -0.38769 | 0 | 0
130 | 0.98037 | -0.37701 | 0 | 0
131 | 0.97956 | -0.39266 | 0.0035831 | 0.00089801
132 | 0.98902 | -0.2095 | 0.0029808 | 0.00074706
133 | 0.98888 | -0.21208 | 0.0020932 | 0.00052461
134 | 0.98918 | -0.20635 | 0 | 0
135 | 0.98876 | -0.21454 | 0.0018023 | 0.00045169
136 | 0.98832 | -0.22293 | 0 | 0
137 | 0.99083 | -0.17452 | 0.0051182 | 0.0012827
138 | 0.9887 | -0.21558 | 0.0064151 | 0.0016078
139 | 0.98743 | -0.24003 | 0.0020357 | 0.0005102
140 | 0.98817 | -0.22581 | 0.0034745 | 0.00087079
141 | 0.98784 | -0.2322 | 0.0048185 | 0.0012076
142 | 0.98381 | -0.30994 | 0.002901 | 0.00072705
143 | 0.98446 | -0.29744 | 0.0017345 | 0.00043471
144 | 0.9838 | -0.31029 | 0.0052708 | 0.001321
145 | 0.98499 | -0.28714 | 0.0018264 | 0.00045774
146 | 0.98316 | -0.32265 | 0.0033257 | 0.00083351
147 | 0.98598 | -0.26799 | 0 | 0
148 | 0.98224 | -0.34048 | 0.0089613 | 0.0022459
149 | 0.98571 | -0.27332 | 0.0037674 | 0.0009442
150 | 0.98222 | -0.34096 | 0.0033249 | 0.0008333
151 | 0.98783 | -0.23239 | 0.0037069 | 0.00092903
152 | 0.98776 | -0.23372 | 0.004202 | 0.0010531
153 | 0.98175 | -0.35 | 0.0021505 | 0.00053897
154 | 0.98151 | -0.35472 | 0 | 0
155 | 0.98527 | -0.28192 | 0 | 0
156 | 0.97069 | -0.56692 | 0.005529 | 0.0013857
157 | 0.97064 | -0.56802 | 0.0048417 | 0.0012135
158 | 0.97396 | -0.50233 | 0.0038934 | 0.00097577
159 | 0.97535 | -0.47512 | 0.0023218 | 0.0005819
160 | 0.9734 | -0.51351 | 0.0010112 | 0.00025342
161 | 0.97644 | -0.45382 | 0.0029972 | 0.00075116
162 | 0.97278 | -0.52565 | 0.00095221 | 0.00023865
163 | 0.97676 | -0.44749 | 0.0061047 | 0.00153
164 | 0.97783 | -0.42643 | 0.0034121 | 0.00085515
165 | 0.97861 | -0.41131 | 0.0029562 | 0.00074089
166 | 0.97895 | -0.40464 | 0.0025366 | 0.00063572
167 | 0.9785 | -0.41347 | 0.0028979 | 0.00072628
168 | 0.97903 | -0.403 | 0.0044574 | 0.0011171
169 | 0.97829 | -0.41752 | 0.0036512 | 0.00091507
170 | 0.9794 | -0.39576 | 0.0022836 | 0.00057234
171 | 0.97812 | -0.42084 | 0.0019353 | 0.00048504
172 | 0.97962 | -0.39163 | 0.0027888 | 0.00069893
173 | 0.97957 | -0.39262 | 0.0022958 | 0.00057539
174 | 0.97977 | -0.38866 | 0.0046289 | 0.0011601
175 | 0.98005 | -0.3833 | 0.0049896 | 0.0012505
176 | 0.98451 | -0.29663 | 0 | 0
177 | 0.98449 | -0.29704 | 0.0017709 | 0.00044382
178 | 0.98455 | -0.29597 | 0 | 0
179 | 0.98466 | -0.29387 | 0 | 0
180 | 0.98444 | -0.29813 | 0.0035864 | 0.00089885
181 | 0.98478 | -0.29152 | 0 | 0
182 | 0.98454 | -0.29615 | 0.0028966 | 0.00072596
183 | 0.98476 | -0.29188 | 0.0016313 | 0.00040883
184 | 0.98526 | -0.28215 | 0.00084077 | 0.00021072
185 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.043586 | 0.011101 | -0.043573 | -0.011096 | 1.2388e-05 | 5.3647e-06 | 0.06496 | 0.064961 | 0.064961 | 0.99937 | -0.011995 | 0.99906 | -0.017888 | 3.5693
1 | -0.086249 | -0.021794 | 0.086298 | 0.021823 | 4.9623e-05 | 2.9132e-05 | 0.12848 | 0.12848 | 0.12848 | 0.99937 | -0.011995 | 1 | 0 | 7.0595
2 | 0.0036074 | 0.00090378 | -0.0036072 | -0.00090387 | 1.6499e-07 | -9.3975e-08 | 0.0053728 | 0.0053728 | 0.0053728 | 0.99906 | -0.017888 | 0.99901 | -0.018849 | 1.4761
3 | 0.039966 | 0.010192 | -0.039956 | -0.010188 | 9.5333e-06 | 3.7581e-06 | 0.059588 | 0.059589 | 0.059589 | 0.99906 | -0.017888 | 0.9988 | -0.022829 | 3.2741
4 | 0.29311 | 0.075013 | -0.29269 | -0.07475 | 0.00041491 | 0.00026364 | 0.4367 | 0.4367 | 0.4367 | 1 | 0 | 0.99845 | -0.029281 | 23.9946
5 | 0.0036072 | 0.00090387 | -0.003607 | -0.000904 | 2.1827e-07 | -1.2429e-07 | 0.0053728 | 0.0053729 | 0.0053729 | 0.99901 | -0.018849 | 0.99895 | -0.020119 | 1.4761
6 | 0.039956 | 0.010188 | -0.039952 | -0.010187 | 3.9995e-06 | 1.577e-06 | 0.059589 | 0.059589 | 0.059589 | 0.9988 | -0.022829 | 0.99869 | -0.024903 | 3.2741
7 | 0.26366 | 0.067474 | -0.26332 | -0.067256 | 0.00034363 | 0.00021799 | 0.39344 | 0.39344 | 0.39344 | 0.99845 | -0.029281 | 0.99703 | -0.056237 | 21.6175
8 | 0.038015 | 0.0097011 | -0.037953 | -0.0096782 | 6.199e-05 | 2.2886e-05 | 0.056702 | 0.056708 | 0.056708 | 0.99869 | -0.024903 | 0.99691 | -0.058695 | 3.1158
9 | 0.26332 | 0.067256 | -0.26288 | -0.066977 | 0.00043892 | 0.00027845 | 0.39344 | 0.39344 | 0.39344 | 0.99703 | -0.056237 | 0.99522 | -0.09078 | 21.6175
10 | 0.056705 | 0.014309 | -0.056601 | -0.014244 | 0.00010339 | 6.5674e-05 | 0.084817 | 0.084818 | 0.084818 | 0.99522 | -0.09078 | 0.99324 | -0.12893 | 23.3016
11 | 0.20618 | 0.052668 | -0.20594 | -0.052517 | 0.00023993 | 0.00015138 | 0.30862 | 0.30862 | 0.30862 | 0.99522 | -0.09078 | 0.99395 | -0.11488 | 16.9573
12 | 0.19969 | 0.050952 | -0.19948 | -0.050817 | 0.00021379 | 0.00013477 | 0.29927 | 0.29927 | 0.29927 | 0.99395 | -0.11488 | 0.99279 | -0.13707 | 16.4435
13 | 0.0062463 | 0.001565 | -0.0062454 | -0.0015647 | 8.6453e-07 | 2.1163e-07 | 0.009351 | 0.0093511 | 0.0093511 | 0.99395 | -0.11488 | 0.9938 | -0.11779 | 2.569
14 | 0.19619 | 0.049995 | -0.19601 | -0.049876 | 0.00018749 | 0.00011813 | 0.29435 | 0.29435 | 0.29435 | 0.99279 | -0.13707 | 0.99175 | -0.15689 | 16.1732
15 | 0.0026469 | 0.00066286 | -0.0026466 | -0.00066329 | 2.7976e-07 | -4.3636e-07 | 0.0039629 | 0.0039632 | 0.0039632 | 0.9938 | -0.11779 | 0.99369 | -0.12001 | 1.0888
16 | 0.048695 | 0.012262 | -0.048612 | -0.01221 | 8.2874e-05 | 5.2503e-05 | 0.072973 | 0.072973 | 0.072973 | 0.99324 | -0.12893 | 0.99139 | -0.16459 | 20.0476
17 | 0.0091506 | 0.0022922 | -0.0091486 | -0.0022913 | 1.9777e-06 | 9.3436e-07 | 0.014026 | 0.014026 | 0.014026 | 0.97076 | -0.5656 | 0.97053 | -0.57014 | 3.8533
18 | -0.0091506 | -0.0022922 | 0.0091525 | 0.0022931 | 1.8598e-06 | 8.7851e-07 | 0.014026 | 0.014026 | 0.014026 | 0.97076 | -0.5656 | 0.97098 | -0.56134 | 3.8533
19 | 0.0055198 | 0.001382 | -0.0055197 | -0.001382 | 1.4314e-07 | 2.5745e-08 | 0.0084625 | 0.0084625 | 0.0084625 | 0.97053 | -0.57014 | 0.9705 | -0.57069 | 2.3249
20 | 0.0036288 | 0.00090931 | -0.0036286 | -0.00090941 | 2.4344e-07 | -1.0334e-07 | 0.0055637 | 0.0055637 | 0.0055637 | 0.97053 | -0.57014 | 0.97046 | -0.57155 | 1.5285
21 | -0.011955 | -0.0029954 | 0.011955 | 0.0029955 | 2.4661e-07 | 1.3359e-07 | 0.01832 | 0.01832 | 0.01832 | 0.97098 | -0.56134 | 0.971 | -0.5609 | 5.033
22 | 0.0015055 | 0.00037685 | -0.0015054 | -0.00037728 | 7.8274e-08 | -4.3401e-07 | 0.0023081 | 0.0023082 | 0.0023082 | 0.9705 | -0.57069 | 0.97045 | -0.57178 | 0.63413
23 | 0.0040142 | 0.0010051 | -0.0040135 | -0.0010053 | 7.4304e-07 | -1.7071e-07 | 0.0061544 | 0.0061547 | 0.0061547 | 0.9705 | -0.57069 | 0.97031 | -0.57458 | 1.6908
24 | 0.001889 | 0.00047283 | -0.0018888 | -0.00047338 | 1.6745e-07 | -5.5007e-07 | 0.0028966 | 0.0028969 | 0.0028969 | 0.97031 | -0.57458 | 0.97021 | -0.57644 | 0.79584
25 | 0.037744 | 0.0096259 | -0.037744 | -0.0096258 | 1.9439e-07 | 7.1283e-08 | 0.056397 | 0.056397 | 0.056397 | 0.99691 | -0.058695 | 0.99691 | -0.058802 | 3.0987
26 | 0.19318 | 0.049168 | -0.19302 | -0.049065 | 0.00016404 | 0.00010331 | 0.29011 | 0.29011 | 0.29011 | 0.99175 | -0.15689 | 0.99083 | -0.17452 | 15.9403
27 | 0.040366 | 0.010143 | -0.040336 | -0.010124 | 2.9293e-05 | 1.8474e-05 | 0.060596 | 0.060596 | 0.060596 | 0.99139 | -0.16459 | 0.99061 | -0.17981 | 16.6472
28 | -0.014439 | -0.0036179 | 0.014448 | 0.003623 | 8.994e-06 | 5.1498e-06 | 0.022127 | 0.022126 | 0.022127 | 0.971 | -0.5609 | 0.97166 | -0.54784 | 6.0787
29 | 0.002484 | 0.00062238 | -0.0024839 | -0.00062253 | 8.9398e-08 | -1.4628e-07 | 0.0038066 | 0.0038067 | 0.0038067 | 0.971 | -0.5609 | 0.97096 | -0.56166 | 1.0458
30 | -0.00069789 | -0.00017491 | 0.00069789 | 0.00017475 | 5.3868e-09 | -1.5975e-07 | 0.0010564 | 0.0010563 | 0.0010564 | 0.98302 | -0.32615 | 0.98303 | -0.32599 | 0.29022
31 | -0.00069789 | -0.00017475 | 0.00069797 | 0.00017236 | 8.0484e-08 | -2.3892e-06 | 0.0010563 | 0.0010555 | 0.0010563 | 0.98303 | -0.32599 | 0.98316 | -0.32356 | 0.2902
32 | -0.00069797 | -0.00017236 | 0.000698 | 0.00017147 | 2.9821e-08 | -8.8645e-07 | 0.0010555 | 0.0010552 | 0.0010555 | 0.98316 | -0.32356 | 0.9832 | -0.32265 | 0.28997
33 | -0.000698 | -0.00017147 | 0.00069801 | 0.00017142 | 1.7043e-09 | -5.0679e-08 | 0.0010552 | 0.0010551 | 0.0010552 | 0.9832 | -0.32265 | 0.9832 | -0.3226 | 0.28988
34 | -0.0007642 | -0.00018801 | 0.00076424 | 0.0001871 | 3.6735e-08 | -9.0754e-07 | 0.0011553 | 0.001155 | 0.0011553 | 0.9832 | -0.3226 | 0.98326 | -0.32157 | 0.3174
35 | -0.00058869 | -0.00014754 | 0.0005887 | 0.00014708 | 1.1294e-08 | -4.6328e-07 | 0.00089601 | 0.00089584 | 0.00089601 | 0.97764 | -0.43127 | 0.97766 | -0.43086 | 0.24616
36 | -0.00097216 | -0.00024318 | 0.00097216 | 0.00024313 | 3.629e-09 | -5.3119e-08 | 0.0014795 | 0.0014795 | 0.0014795 | 0.97766 | -0.43086 | 0.97767 | -0.43078 | 0.40645
37 | -0.0089157 | -0.0022309 | 0.0089208 | 0.0022332 | 5.1138e-06 | 2.3201e-06 | 0.013485 | 0.013484 | 0.013485 | 0.98375 | -0.31177 | 0.98436 | -0.29972 | 3.7046
38 | 0.0064784 | 0.0016201 | -0.0064683 | -0.0016172 | 1.013e-05 | 2.9172e-06 | 0.009798 | 0.0097993 | 0.0097993 | 0.98375 | -0.31177 | 0.98207 | -0.34468 | 2.6921
39 | -0.0089208 | -0.0022332 | 0.0089389 | 0.0022414 | 1.8062e-05 | 8.1844e-06 | 0.013484 | 0.013483 | 0.013484 | 0.98436 | -0.29972 | 0.98654 | -0.25725 | 3.7045
40 | 0.0064683 | 0.0016172 | -0.0064669 | -0.0016167 | 1.4315e-06 | 4.1328e-07 | 0.0097993 | 0.0097995 | 0.0097995 | 0.98207 | -0.34468 | 0.98183 | -0.34933 | 2.6922
41 | 0.0039344 | 0.00098205 | -0.0039338 | -0.00098222 | 5.62e-07 | -1.7355e-07 | 0.0059614 | 0.0059615 | 0.0059615 | 0.98183 | -0.34933 | 0.98168 | -0.35234 | 1.6378
42 | -0.15567 | -0.039445 | 0.1558 | 0.039525 | 0.00012894 | 8.0533e-05 | 0.23496 | 0.23496 | 0.23496 | 0.98654 | -0.25725 | 0.98743 | -0.24003 | 12.9097
43 | 0.14673 | 0.037203 | -0.14666 | -0.037156 | 7.5673e-05 | 4.7118e-05 | 0.22147 | 0.22147 | 0.22147 | 0.98654 | -0.25725 | 0.98598 | -0.26799 | 12.1689
44 | 0.00055354 | 0.00013844 | -0.00055354 | -0.00013873 | 6.1189e-09 | -2.8914e-07 | 0.00083895 | 0.00083906 | 0.00083906 | 0.98168 | -0.35234 | 0.98166 | -0.35257 | 0.23051
45 | 0.0033803 | 0.00084378 | -0.00338 | -0.00084393 | 2.3871e-07 | -1.5389e-07 | 0.0051226 | 0.0051227 | 0.0051227 | 0.98168 | -0.35234 | 0.9816 | -0.35382 | 1.4073
46 | 0.00052401 | 0.00012937 | -0.00052401 | -0.00012948 | 2.0897e-09 | -1.1045e-07 | 0.00079373 | 0.00079377 | 0.00079377 | 0.9815 | -0.35571 | 0.9815 | -0.3558 | 0.21807
47 | -0.00078614 | -0.00019507 | 0.00078615 | 0.0001948 | 1.1505e-08 | -2.6595e-07 | 0.0011911 | 0.001191 | 0.0011911 | 0.9815 | -0.35571 | 0.98152 | -0.3554 | 0.32723
48 | 0.00052401 | 0.00012948 | -0.000524 | -0.00012993 | 8.527e-09 | -4.5055e-07 | 0.00079377 | 0.00079393 | 0.00079393 | 0.9815 | -0.3558 | 0.98148 | -0.35614 | 0.21811
49 | -0.00078615 | -0.0001948 | 0.00078615 | 0.00019465 | 6.2832e-09 | -1.4527e-07 | 0.001191 | 0.001191 | 0.001191 | 0.98152 | -0.3554 | 0.98153 | -0.35523 | 0.32721
50 | 0.00026966 | 6.7486e-05 | -0.00026965 | -6.7582e-05 | 4.7798e-10 | -9.6083e-08 | 0.00040879 | 0.00040882 | 0.00040882 | 0.98148 | -0.35614 | 0.98148 | -0.35618 | 0.11231
51 | 0.00025434 | 6.2445e-05 | -0.00025434 | -6.3743e-05 | 5.733e-09 | -1.2972e-06 | 0.00038514 | 0.00038561 | 0.00038561 | 0.98148 | -0.35614 | 0.98146 | -0.35662 | 0.10594
52 | 0.0015132 | 0.00037902 | -0.0015131 | -0.00037923 | 3.5838e-08 | -2.066e-07 | 0.0022939 | 0.002294 | 0.002294 | 0.98153 | -0.35523 | 0.9815 | -0.35573 | 0.63022
53 | -0.0022993 | -0.00057367 | 0.0022995 | 0.00057334 | 1.5391e-07 | -3.2869e-07 | 0.0034849 | 0.0034847 | 0.0034849 | 0.98153 | -0.35523 | 0.9816 | -0.35382 | 0.95739
54 | 0.036945 | 0.0094241 | -0.036936 | -0.0094211 | 8.4849e-06 | 3.0147e-06 | 0.055226 | 0.055227 | 0.055227 | 0.99651 | -0.066436 | 0.99626 | -0.071192 | 3.0344
55 | -0.036945 | -0.0094241 | 0.036953 | 0.0094269 | 7.9099e-06 | 2.8093e-06 | 0.055226 | 0.055225 | 0.055226 | 0.99651 | -0.066436 | 0.99674 | -0.062003 | 3.0344
56 | 0.00039945 | 9.9513e-05 | -0.00039944 | -0.00010011 | 6.1413e-09 | -5.9536e-07 | 0.0005964 | 0.00059661 | 0.00059661 | 0.99626 | -0.071192 | 0.99624 | -0.071515 | 0.16391
57 | 0.036537 | 0.0093216 | -0.036536 | -0.0093213 | 7.0581e-07 | 2.4643e-07 | 0.05463 | 0.05463 | 0.05463 | 0.99626 | -0.071192 | 0.99624 | -0.071592 | 3.0017
58 | -0.037634 | -0.0095977 | 0.03764 | 0.0095998 | 5.8177e-06 | 2.1249e-06 | 0.056242 | 0.056242 | 0.056242 | 0.99674 | -0.062003 | 0.99691 | -0.058802 | 3.0902
59 | 0.0010806 | 0.00027059 | -0.0010806 | -0.00027081 | 1.8789e-08 | -2.2403e-07 | 0.001638 | 0.001638 | 0.001638 | 0.9816 | -0.35382 | 0.98158 | -0.35419 | 0.45001
60 | 0.035579 | 0.0090813 | -0.035486 | -0.0090266 | 9.2591e-05 | 5.4728e-05 | 0.0532 | 0.053202 | 0.053202 | 0.99624 | -0.071592 | 0.9934 | -0.1256 | 7.3079
61 | 0.035486 | 0.0090266 | -0.035377 | -0.0089623 | 0.00010879 | 6.4337e-05 | 0.053202 | 0.053204 | 0.053204 | 0.9934 | -0.1256 | 0.99008 | -0.18942 | 7.3082
62 | 0.035377 | 0.0089623 | -0.035292 | -0.0089086 | 8.5508e-05 | 5.3692e-05 | 0.053204 | 0.053204 | 0.053204 | 0.99008 | -0.18942 | 0.98747 | -0.23987 | 14.6165
63 | 0.00074432 | 0.00018599 | -0.0007443 | -0.00018654 | 2.0733e-08 | -5.4902e-07 | 0.0011214 | 0.0011216 | 0.0011216 | 0.98747 | -0.23987 | 0.98744 | -0.24045 | 0.30814
64 | 0.028429 | 0.0072025 | -0.028323 | -0.0071366 | 0.00010601 | 6.5884e-05 | 0.042867 | 0.042868 | 0.042868 | 0.98747 | -0.23987 | 0.98345 | -0.3178 | 11.7768
65 | 0.0061189 | 0.0015201 | -0.0061161 | -0.0015194 | 2.7667e-06 | 6.6002e-07 | 0.0092158 | 0.0092162 | 0.0092162 | 0.98747 | -0.23987 | 0.98698 | -0.24942 | 2.5319
66 | 0.0018961 | 0.00046881 | -0.0018958 | -0.00046978 | 2.7878e-07 | -9.6914e-07 | 0.0028666 | 0.002867 | 0.002867 | 0.98345 | -0.3178 | 0.98329 | -0.32091 | 0.78763
67 | 0.0027092 | 0.00067793 | -0.0027091 | -0.00067802 | 5.9296e-08 | -8.1472e-08 | 0.0040988 | 0.0040988 | 0.0040988 | 0.98345 | -0.3178 | 0.98342 | -0.31826 | 1.1261
68 | 0.023717 | 0.0059898 | -0.023681 | -0.0059676 | 3.629e-05 | 2.2274e-05 | 0.035902 | 0.035903 | 0.035903 | 0.98345 | -0.3178 | 0.9818 | -0.34978 | 9.8634
69 | 0.00035961 | 8.9893e-05 | -0.00035961 | -9.0127e-05 | 2.0272e-09 | -2.3377e-07 | 0.00054208 | 0.00054217 | 0.00054217 | 0.98698 | -0.24942 | 0.98697 | -0.24954 | 0.14895
70 | 0.0057565 | 0.0014296 | -0.0057552 | -0.0014293 | 1.3615e-06 | 2.5486e-07 | 0.0086741 | 0.0086744 | 0.0086744 | 0.98698 | -0.24942 | 0.98672 | -0.25442 | 2.3831
71 | 9.8792e-05 | 2.4462e-05 | -9.8792e-05 | -2.476e-05 | 1.9798e-10 | -2.9789e-07 | 0.00014962 | 0.00014973 | 0.00014973 | 0.9818 | -0.34978 | 0.9818 | -0.34982 | 0.041134
72 | 0.023582 | 0.0059431 | -0.023573 | -0.0059374 | 9.3843e-06 | 5.7585e-06 | 0.035753 | 0.035753 | 0.035753 | 0.9818 | -0.34978 | 0.98138 | -0.3581 | 9.8223
73 | 6.2749e-05 | 1.551e-05 | -6.2749e-05 | -1.5726e-05 | 5.8034e-11 | -2.1615e-07 | 9.5066e-05 | 9.5143e-05 | 9.5143e-05 | 0.98138 | -0.3581 | 0.98138 | -0.35812 | 0.026138
74 | 0.02351 | 0.0059218 | -0.023494 | -0.0059119 | 1.6271e-05 | 9.9826e-06 | 0.035658 | 0.035658 | 0.035658 | 0.98138 | -0.3581 | 0.98063 | -0.37258 | 9.7962
75 | 0.00086967 | 0.00021754 | -0.00086965 | -0.00021795 | 2.1908e-08 | -4.1386e-07 | 0.0013159 | 0.0013161 | 0.0013161 | 0.98329 | -0.32091 | 0.98326 | -0.32144 | 0.36156
76 | 0.0010261 | 0.00025224 | -0.0010261 | -0.00025234 | 7.31e-09 | -9.8095e-08 | 0.0015511 | 0.0015511 | 0.0015511 | 0.98329 | -0.32091 | 0.98328 | -0.32107 | 0.42613
77 | 0.0021179 | 0.00052984 | -0.0021178 | -0.00053006 | 7.9852e-08 | -2.1202e-07 | 0.0032043 | 0.0032044 | 0.0032044 | 0.98342 | -0.31826 | 0.98338 | -0.31905 | 0.88032
78 | 0.00087518 | 0.00021452 | -0.00087516 | -0.0002149 | 2.0737e-08 | -3.8757e-07 | 0.0013227 | 0.0013229 | 0.0013229 | 0.98328 | -0.32107 | 0.98326 | -0.32157 | 0.36343
79 | 0.0057552 | 0.0014293 | -0.0057542 | -0.0014291 | 1.0073e-06 | 1.8877e-07 | 0.0086744 | 0.0086745 | 0.0086745 | 0.98672 | -0.25442 | 0.98654 | -0.25812 | 2.3831
80 | 0.0054972 | 0.0013647 | -0.0054966 | -0.0013646 | 5.6335e-07 | 8.1265e-08 | 0.008287 | 0.008287 | 0.008287 | 0.98654 | -0.25812 | 0.98643 | -0.26029 | 2.2767
81 | -0.00078586 | -0.00019695 | 0.00078587 | 0.00019678 | 7.4284e-09 | -1.7461e-07 | 0.0011864 | 0.0011864 | 0.0011864 | 0.98562 | -0.27604 | 0.98563 | -0.27584 | 0.32594
82 | -0.001016 | -0.00025447 | 0.0010161 | 0.00025314 | 9.5815e-08 | -1.3234e-06 | 0.0015339 | 0.0015334 | 0.0015339 | 0.98563 | -0.27584 | 0.98573 | -0.27386 | 0.42139
83 | 0.0069739 | 0.0017474 | -0.0069733 | -0.0017472 | 5.8619e-07 | 2.0112e-07 | 0.010613 | 0.010613 | 0.010613 | 0.97776 | -0.42902 | 0.97767 | -0.43078 | 2.9157
84 | -0.0074902 | -0.0018767 | 0.0074909 | 0.001877 | 6.9887e-07 | 2.6737e-07 | 0.011399 | 0.011399 | 0.011399 | 0.97776 | -0.42902 | 0.97786 | -0.42706 | 3.1316
85 | -0.020057 | -0.0050303 | 0.020062 | 0.0050334 | 5.2086e-06 | 3.1464e-06 | 0.030523 | 0.030523 | 0.030523 | 0.97786 | -0.42706 | 0.97813 | -0.42161 | 8.3853
86 | 0.012566 | 0.0031533 | -0.012562 | -0.003151 | 4.1814e-06 | 2.2938e-06 | 0.019124 | 0.019124 | 0.019124 | 0.97786 | -0.42706 | 0.9775 | -0.43404 | 5.2538
87 | 0.0010445 | 0.00026115 | -0.0010445 | -0.00026177 | 4.8875e-08 | -6.1667e-07 | 0.0015888 | 0.001589 | 0.001589 | 0.97813 | -0.42161 | 0.97808 | -0.4226 | 0.43654
88 | -0.021107 | -0.0052946 | 0.021115 | 0.0052995 | 8.1121e-06 | 4.9283e-06 | 0.032111 | 0.032111 | 0.032111 | 0.97813 | -0.42161 | 0.97854 | -0.41355 | 8.8218
89 | 0.01137 | 0.0028523 | -0.011364 | -0.002849 | 6.131e-06 | 3.2402e-06 | 0.01731 | 0.01731 | 0.01731 | 0.9775 | -0.43404 | 0.97692 | -0.44536 | 4.7554
90 | -0.022927 | -0.0057536 | 0.022953 | 0.0057696 | 2.6122e-05 | 1.5997e-05 | 0.034866 | 0.034866 | 0.034866 | 0.97854 | -0.41355 | 0.97976 | -0.38969 | 9.5786
91 | 0.010609 | 0.0026597 | -0.010606 | -0.0026581 | 3.0586e-06 | 1.5665e-06 | 0.016159 | 0.016159 | 0.016159 | 0.97692 | -0.44536 | 0.97662 | -0.45141 | 4.4394
92 | 0.00021328 | 5.3304e-05 | -0.00021328 | -5.3454e-05 | 4.7024e-10 | -1.5023e-07 | 0.00032387 | 0.00032393 | 0.00032393 | 0.97976 | -0.38969 | 0.97976 | -0.38974 | 0.088991
93 | -0.023166 | -0.0058229 | 0.023175 | 0.005828 | 8.445e-06 | 5.1757e-06 | 0.03519 | 0.03519 | 0.03519 | 0.97976 | -0.38969 | 0.98015 | -0.38206 | 9.6675
94 | 0.0086292 | 0.0021628 | -0.0086277 | -0.0021621 | 1.5162e-06 | 6.7775e-07 | 0.013148 | 0.013148 | 0.013148 | 0.97662 | -0.45141 | 0.97643 | -0.4551 | 3.6121
95 | 0.0020262 | 0.00050747 | -0.0020261 | -0.0005078 | 1.115e-07 | -3.2979e-07 | 0.0030661 | 0.0030662 | 0.0030662 | 0.98332 | -0.3203 | 0.98326 | -0.32145 | 0.84238
96 | -0.0021177 | -0.00053039 | 0.0021178 | 0.00053006 | 1.2552e-07 | -3.332e-07 | 0.0032045 | 0.0032044 | 0.0032045 | 0.98332 | -0.3203 | 0.98338 | -0.31905 | 0.88036
97 | -0.023175 | -0.005828 | 0.023185 | 0.0058345 | 1.0492e-05 | 6.4299e-06 | 0.03519 | 0.03519 | 0.03519 | 0.98015 | -0.38206 | 0.98063 | -0.37258 | 9.6675
98 | 0.007985 | 0.002001 | -0.0079818 | -0.0019997 | 3.1827e-06 | 1.3203e-06 | 0.012169 | 0.012169 | 0.012169 | 0.97643 | -0.4551 | 0.976 | -0.46347 | 3.3431
99 | 0.0069917 | 0.0017516 | -0.0069885 | -0.0017505 | 3.2056e-06 | 1.1119e-06 | 0.010659 | 0.01066 | 0.01066 | 0.976 | -0.46347 | 0.97552 | -0.4731 | 2.9285
100 | 0.0051142 | 0.0012807 | -0.0051132 | -0.0012806 | 9.9036e-07 | 9.2097e-08 | 0.0078006 | 0.0078008 | 0.0078008 | 0.97552 | -0.4731 | 0.97531 | -0.47717 | 2.1431
101 | 0.0054201 | 0.0013454 | -0.0054189 | -0.0013453 | 1.1125e-06 | 1.4499e-07 | 0.0081715 | 0.0081717 | 0.0081717 | 0.98643 | -0.26029 | 0.9862 | -0.26463 | 2.245
102 | 0.0037589 | 0.00094118 | -0.0037587 | -0.00094127 | 2.1718e-07 | -8.0768e-08 | 0.0057345 | 0.0057346 | 0.0057346 | 0.97531 | -0.47717 | 0.97525 | -0.47838 | 1.5754
103 | 0.003239 | 0.00081144 | -0.0032387 | -0.0008116 | 2.269e-07 | -1.639e-07 | 0.0049418 | 0.004942 | 0.004942 | 0.97525 | -0.47838 | 0.97517 | -0.47985 | 1.3577
104 | 0.00051969 | 0.00012983 | -0.00051968 | -0.00013024 | 7.952e-09 | -4.1582e-07 | 0.00079279 | 0.00079294 | 0.00079294 | 0.97525 | -0.47838 | 0.97523 | -0.4787 | 0.21784
105 | 0.002683 | 0.00067232 | -0.0026829 | -0.00067241 | 6.5915e-08 | -8.8649e-08 | 0.004094 | 0.004094 | 0.004094 | 0.97517 | -0.47985 | 0.97515 | -0.48037 | 1.1247
106 | -0.0010312 | -0.00025728 | 0.0010312 | 0.00025722 | 4.99e-09 | -6.6911e-08 | 0.0015559 | 0.0015559 | 0.0015559 | 0.98596 | -0.2694 | 0.98597 | -0.2693 | 0.42745
107 | 0.00018949 | 4.6327e-05 | -0.00018949 | -4.6406e-05 | 1.9075e-10 | -7.9411e-08 | 0.00028557 | 0.0002856 | 0.0002856 | 0.98596 | -0.2694 | 0.98596 | -0.26942 | 0.078461
108 | -0.0014026 | -0.0003503 | 0.001403 | 0.00034814 | 3.1067e-07 | -2.1615e-06 | 0.0021164 | 0.0021156 | 0.0021164 | 0.98597 | -0.2693 | 0.9862 | -0.26463 | 0.58144
109 | 0.00018949 | 4.6406e-05 | -0.00018949 | -4.749e-05 | 2.6078e-09 | -1.0842e-06 | 0.0002856 | 0.00028598 | 0.00028598 | 0.98596 | -0.26942 | 0.98594 | -0.26972 | 0.078566
110 | 0.004016 | 0.00099715 | -0.0040145 | -0.00099758 | 1.527e-06 | -4.3867e-07 | 0.0060561 | 0.0060566 | 0.0060566 | 0.9862 | -0.26463 | 0.98579 | -0.27267 | 1.6639
111 | 0.0010162 | 0.00025235 | -0.0010161 | -0.00025314 | 5.75e-08 | -7.9473e-07 | 0.0015331 | 0.0015334 | 0.0015334 | 0.98579 | -0.27267 | 0.98573 | -0.27386 | 0.42126
112 | 0.0029983 | 0.00074523 | -0.0029959 | -0.0007476 | 2.3168e-06 | -2.3621e-06 | 0.0045236 | 0.0045249 | 0.0045249 | 0.98579 | -0.27267 | 0.98496 | -0.28897 | 1.2431
113 | 0.0021871 | 0.00054489 | -0.002187 | -0.0005451 | 8.768e-08 | -2.1664e-07 | 0.003303 | 0.0033031 | 0.0033031 | 0.98496 | -0.28897 | 0.98492 | -0.28981 | 0.90745
114 | 0.0018962 | 0.00047222 | -0.0018962 | -0.00047238 | 4.617e-08 | -1.615e-07 | 0.0028638 | 0.0028638 | 0.0028638 | 0.98492 | -0.28981 | 0.98489 | -0.29033 | 0.78676
115 | 0.00056954 | 0.00014267 | -0.00056954 | -0.00014274 | 1.4932e-09 | -6.74e-08 | 0.00086073 | 0.00086075 | 0.00086075 | 0.9846 | -0.29618 | 0.98459 | -0.29624 | 0.23647
116 | -0.0011314 | -0.00028348 | 0.0011314 | 0.00028256 | 8.3663e-08 | -9.1733e-07 | 0.0017098 | 0.0017094 | 0.0017098 | 0.9846 | -0.29618 | 0.98467 | -0.29463 | 0.46972
117 | -0.0018958 | -0.00047374 | 0.0018962 | 0.00047238 | 3.8704e-07 | -1.3531e-06 | 0.0028644 | 0.0028638 | 0.0028644 | 0.98467 | -0.29463 | 0.98489 | -0.29033 | 0.78692
118 | 0.00076436 | 0.00019118 | -0.00076434 | -0.00019156 | 1.5579e-08 | -3.8615e-07 | 0.0011549 | 0.0011551 | 0.0011551 | 0.98467 | -0.29463 | 0.98465 | -0.29506 | 0.31733
119 | -0.014385 | -0.0036053 | 0.014388 | 0.0036067 | 2.4594e-06 | 1.3942e-06 | 0.021641 | 0.021641 | 0.021641 | 0.98912 | -0.20868 | 0.9893 | -0.2051 | 5.9454
120 | -0.016087 | -0.0040327 | 0.016089 | 0.0040335 | 1.4976e-06 | 8.7085e-07 | 0.024198 | 0.024197 | 0.024198 | 0.9893 | -0.2051 | 0.9894 | -0.20314 | 6.6477
121 | -0.024271 | -0.0060841 | 0.024281 | 0.0060905 | 1.0461e-05 | 6.4258e-06 | 0.036503 | 0.036502 | 0.036503 | 0.9894 | -0.20314 | 0.98987 | -0.1941 | 10.0282
122 | -0.038466 | -0.0096456 | 0.038492 | 0.0096621 | 2.6224e-05 | 1.6514e-05 | 0.057826 | 0.057826 | 0.057826 | 0.98987 | -0.1941 | 0.99061 | -0.17981 | 15.8862
123 | 0.024159 | 0.0060608 | -0.024152 | -0.0060568 | 6.5219e-06 | 4.0167e-06 | 0.036999 | 0.036999 | 0.036999 | 0.97166 | -0.54784 | 0.97137 | -0.5535 | 10.1646
124 | -0.038606 | -0.0096838 | 0.038609 | 0.0096857 | 2.9073e-06 | 1.8332e-06 | 0.059126 | 0.059126 | 0.059126 | 0.97166 | -0.54784 | 0.97174 | -0.54626 | 16.2433
125 | 0.020728 | 0.0051985 | -0.020723 | -0.0051956 | 4.6977e-06 | 2.8528e-06 | 0.031753 | 0.031753 | 0.031753 | 0.97137 | -0.5535 | 0.97113 | -0.55826 | 8.7234
126 | -0.039116 | -0.0098127 | 0.03915 | 0.009834 | 3.3808e-05 | 2.1325e-05 | 0.059902 | 0.059902 | 0.059902 | 0.97174 | -0.54626 | 0.97265 | -0.52814 | 16.4565
127 | 0.017858 | 0.0044776 | -0.017853 | -0.004475 | 4.3345e-06 | 2.5831e-06 | 0.027363 | 0.027363 | 0.027363 | 0.97113 | -0.55826 | 0.97087 | -0.56335 | 7.5174
128 | -0.041907 | -0.010525 | 0.041912 | 0.010528 | 4.9829e-06 | 3.1489e-06 | 0.064119 | 0.064119 | 0.064119 | 0.97265 | -0.52814 | 0.97278 | -0.52565 | 17.6152
129 | -0.0074801 | -0.0018747 | 0.0074807 | 0.0018749 | 6.6196e-07 | 2.5762e-07 | 0.011465 | 0.011465 | 0.011465 | 0.97078 | -0.56521 | 0.97087 | -0.56335 | 3.1499
130 | 0.010373 | 0.0026001 | -0.010371 | -0.0025992 | 1.7632e-06 | 8.9845e-07 | 0.015898 | 0.015898 | 0.015898 | 0.97087 | -0.56335 | 0.97069 | -0.56692 | 4.3676
131 | -0.087282 | -0.022033 | 0.087327 | 0.02206 | 4.4667e-05 | 2.6453e-05 | 0.13261 | 0.13261 | 0.13261 | 0.97982 | -0.38769 | 0.98037 | -0.37701 | 7.2862
132 | 0.087282 | 0.022033 | -0.087262 | -0.022021 | 2.0772e-05 | 1.2302e-05 | 0.13261 | 0.13261 | 0.13261 | 0.97982 | -0.38769 | 0.97956 | -0.39266 | 7.2863
133 | -0.10204 | -0.025748 | 0.10215 | 0.025814 | 0.00010905 | 6.5972e-05 | 0.15494 | 0.15494 | 0.15494 | 0.98037 | -0.37701 | 0.98151 | -0.35472 | 8.5131
134 | 0.014711 | 0.0036885 | -0.014706 | -0.003686 | 4.408e-06 | 2.5239e-06 | 0.022329 | 0.022329 | 0.022329 | 0.98037 | -0.37701 | 0.98005 | -0.3833 | 6.1344
135 | 0.083679 | 0.021123 | -0.083666 | -0.021115 | 1.2423e-05 | 7.306e-06 | 0.12717 | 0.12717 | 0.12717 | 0.97956 | -0.39266 | 0.9794 | -0.39576 | 6.9872
136 | 0.010313 | 0.0025852 | -0.010312 | -0.0025846 | 1.2653e-06 | 6.2995e-07 | 0.015517 | 0.015517 | 0.015517 | 0.98902 | -0.2095 | 0.98888 | -0.21208 | 4.2628
137 | -0.013294 | -0.0033323 | 0.013296 | 0.0033334 | 1.9958e-06 | 1.1066e-06 | 0.020001 | 0.020001 | 0.020001 | 0.98902 | -0.2095 | 0.98918 | -0.20635 | 5.4949
138 | 0.0082186 | 0.00206 | -0.0082177 | -0.0020595 | 9.6646e-07 | 4.0238e-07 | 0.012367 | 0.012367 | 0.012367 | 0.98888 | -0.21208 | 0.98876 | -0.21454 | 3.3975
139 | 0.17431 | 0.044268 | -0.17417 | -0.04418 | 0.00013894 | 8.7197e-05 | 0.26243 | 0.26243 | 0.26243 | 0.98918 | -0.20635 | 0.98832 | -0.22293 | 14.4191
140 | -0.18761 | -0.047601 | 0.1879 | 0.047782 | 0.00028764 | 0.000181 | 0.28243 | 0.28243 | 0.28243 | 0.98918 | -0.20635 | 0.99083 | -0.17452 | 15.518
141 | 0.0064154 | 0.0016079 | -0.0064151 | -0.0016078 | 3.1669e-07 | 8.6488e-08 | 0.0096548 | 0.0096548 | 0.0096548 | 0.98876 | -0.21454 | 0.9887 | -0.21558 | 2.6524
142 | 0.15797 | 0.040117 | -0.15784 | -0.040035 | 0.00012988 | 8.1168e-05 | 0.23802 | 0.23802 | 0.23802 | 0.98832 | -0.22293 | 0.98743 | -0.24003 | 13.0782
143 | 0.016208 | 0.004064 | -0.016206 | -0.0040627 | 2.2296e-06 | 1.299e-06 | 0.024404 | 0.024404 | 0.024404 | 0.98832 | -0.22293 | 0.98817 | -0.22581 | 6.7044
144 | 0.012732 | 0.0031919 | -0.012728 | -0.0031898 | 3.8719e-06 | 2.1183e-06 | 0.019172 | 0.019172 | 0.019172 | 0.98817 | -0.22581 | 0.98784 | -0.2322 | 5.2671
145 | 0.0079092 | 0.0019821 | -0.0079091 | -0.0019821 | 7.2878e-08 | 2.9113e-08 | 0.011914 | 0.011914 | 0.011914 | 0.98784 | -0.2322 | 0.98783 | -0.23239 | 3.273
146 | -0.12833 | -0.032463 | 0.1284 | 0.03251 | 7.7042e-05 | 4.7576e-05 | 0.1942 | 0.1942 | 0.1942 | 0.98381 | -0.30994 | 0.98446 | -0.29744 | 10.6703
147 | 0.12542 | 0.031736 | -0.12542 | -0.031735 | 2.094e-06 | 1.291e-06 | 0.18981 | 0.18981 | 0.18981 | 0.98381 | -0.30994 | 0.9838 | -0.31029 | 10.4292
148 | -0.13014 | -0.032945 | 0.1302 | 0.032985 | 6.4371e-05 | 3.9788e-05 | 0.19682 | 0.19682 | 0.19682 | 0.98446 | -0.29744 | 0.98499 | -0.28714 | 10.8143
149 | 0.12015 | 0.030414 | -0.12008 | -0.03037 | 7.1235e-05 | 4.3768e-05 | 0.18184 | 0.18184 | 0.18184 | 0.9838 | -0.31029 | 0.98316 | -0.32265 | 9.9912
150 | -0.13203 | -0.033443 | 0.13215 | 0.033518 | 0.00012159 | 7.5223e-05 | 0.19958 | 0.19958 | 0.19958 | 0.98499 | -0.28714 | 0.98598 | -0.26799 | 10.9659
151 | 0.11675 | 0.029536 | -0.11665 | -0.029475 | 9.9775e-05 | 6.116e-05 | 0.17681 | 0.17681 | 0.17681 | 0.98316 | -0.32265 | 0.98224 | -0.34048 | 9.7147
152 | 0.014508 | 0.0036381 | -0.014505 | -0.003636 | 3.6888e-06 | 2.0992e-06 | 0.021896 | 0.021896 | 0.021896 | 0.98598 | -0.26799 | 0.98571 | -0.27332 | 6.0154
153 | 0.10769 | 0.027229 | -0.10769 | -0.027228 | 2.5083e-06 | 1.5259e-06 | 0.16323 | 0.16323 | 0.16323 | 0.98224 | -0.34048 | 0.98222 | -0.34096 | 8.9688
154 | 0.010737 | 0.0026918 | -0.010733 | -0.0026896 | 4.3949e-06 | 2.2444e-06 | 0.016209 | 0.016209 | 0.016209 | 0.98571 | -0.27332 | 0.98527 | -0.28192 | 4.4531
155 | 0.10437 | 0.026394 | -0.10432 | -0.026367 | 4.5206e-05 | 2.7408e-05 | 0.1582 | 0.1582 | 0.1582 | 0.98222 | -0.34096 | 0.98175 | -0.35 | 8.6921
156 | 0.0042023 | 0.0010531 | -0.004202 | -0.0010531 | 2.6535e-07 | -5.6233e-08 | 0.00633 | 0.0063301 | 0.0063301 | 0.98783 | -0.23239 | 0.98776 | -0.23372 | 1.739
157 | 0.10217 | 0.025828 | -0.10215 | -0.025814 | 2.3138e-05 | 1.3996e-05 | 0.15494 | 0.15494 | 0.15494 | 0.98175 | -0.35 | 0.98151 | -0.35472 | 8.513
158 | 0.00084078 | 0.00021052 | -0.00084077 | -0.00021072 | 9.4738e-09 | -1.9349e-07 | 0.0012697 | 0.0012698 | 0.0012698 | 0.98527 | -0.28192 | 0.98526 | -0.28215 | 0.34885
159 | 0.009892 | 0.0024791 | -0.0098875 | -0.0024769 | 4.5225e-06 | 2.2066e-06 | 0.014939 | 0.01494 | 0.01494 | 0.98527 | -0.28192 | 0.98478 | -0.29152 | 4.1043
160 | 0.004842 | 0.0012135 | -0.0048417 | -0.0012135 | 2.5492e-07 | 1.063e-08 | 0.0074225 | 0.0074225 | 0.0074225 | 0.97069 | -0.56692 | 0.97064 | -0.56802 | 2.0392
161 | -0.047817 | -0.012026 | 0.047879 | 0.012066 | 6.2237e-05 | 3.9444e-05 | 0.07307 | 0.07307 | 0.07307 | 0.97396 | -0.50233 | 0.97535 | -0.47512 | 20.0741
162 | 0.043924 | 0.011051 | -0.0439 | -0.011036 | 2.3453e-05 | 1.4837e-05 | 0.067121 | 0.067122 | 0.067122 | 0.97396 | -0.50233 | 0.9734 | -0.51351 | 18.44
163 | -0.050201 | -0.012648 | 0.050252 | 0.01268 | 5.1201e-05 | 3.2478e-05 | 0.076612 | 0.076612 | 0.076612 | 0.97535 | -0.47512 | 0.97644 | -0.45382 | 21.0472
164 | 0.042889 | 0.010782 | -0.042864 | -0.010767 | 2.4845e-05 | 1.5709e-05 | 0.065576 | 0.065576 | 0.065576 | 0.9734 | -0.51351 | 0.97278 | -0.52565 | 18.0153
165 | -0.053249 | -0.013431 | 0.053265 | 0.013441 | 1.6138e-05 | 1.0002e-05 | 0.081179 | 0.081179 | 0.081179 | 0.97644 | -0.45382 | 0.97676 | -0.44749 | 11.151
166 | -0.05937 | -0.014971 | 0.05943 | 0.015008 | 5.9917e-05 | 3.6146e-05 | 0.090479 | 0.090478 | 0.090479 | 0.97676 | -0.44749 | 0.97783 | -0.42643 | 8.2856
167 | -0.062842 | -0.015863 | 0.062859 | 0.015872 | 1.6849e-05 | 9.2435e-06 | 0.09567 | 0.09567 | 0.09567 | 0.97783 | -0.42643 | 0.97812 | -0.42084 | 5.2566
168 | -0.074331 | -0.018757 | 0.074354 | 0.01877 | 2.3754e-05 | 1.3646e-05 | 0.11307 | 0.11307 | 0.11307 | 0.97861 | -0.41131 | 0.97895 | -0.40464 | 6.2126
169 | 0.071374 | 0.018016 | -0.071367 | -0.018012 | 7.3672e-06 | 4.1916e-06 | 0.10857 | 0.10857 | 0.10857 | 0.97861 | -0.41131 | 0.9785 | -0.41347 | 5.9656
170 | -0.076891 | -0.019406 | 0.076897 | 0.019409 | 6.0454e-06 | 3.4984e-06 | 0.11692 | 0.11692 | 0.11692 | 0.97895 | -0.40464 | 0.97903 | -0.403 | 6.4244
171 | 0.068469 | 0.017285 | -0.068456 | -0.017278 | 1.3311e-05 | 7.4921e-06 | 0.10417 | 0.10417 | 0.10417 | 0.9785 | -0.41347 | 0.97829 | -0.41752 | 5.7235
172 | -0.081354 | -0.020527 | 0.081383 | 0.020543 | 2.8212e-05 | 1.6509e-05 | 0.1237 | 0.1237 | 0.1237 | 0.97903 | -0.403 | 0.9794 | -0.39576 | 6.7966
173 | 0.064805 | 0.016363 | -0.064794 | -0.016357 | 1.0276e-05 | 5.6923e-06 | 0.098614 | 0.098614 | 0.098614 | 0.97829 | -0.41752 | 0.97812 | -0.42084 | 5.4184
174 | 0.002296 | 0.00057516 | -0.0022958 | -0.00057539 | 1.0759e-07 | -2.2813e-07 | 0.0034874 | 0.0034875 | 0.0034875 | 0.97962 | -0.39163 | 0.97957 | -0.39262 | 0.95811
175 | -0.0050847 | -0.0012741 | 0.0050854 | 0.0012742 | 7.1891e-07 | 5.5414e-08 | 0.0077235 | 0.0077233 | 0.0077235 | 0.97962 | -0.39163 | 0.97977 | -0.38866 | 2.1218
176 | -0.0097144 | -0.0024343 | 0.0097168 | 0.0024355 | 2.4817e-06 | 1.2053e-06 | 0.014753 | 0.014753 | 0.014753 | 0.97977 | -0.38866 | 0.98005 | -0.3833 | 4.0531
177 | 0.0017709 | 0.00044368 | -0.0017709 | -0.00044382 | 3.4745e-08 | -1.4222e-07 | 0.0026765 | 0.0026766 | 0.0026766 | 0.98451 | -0.29663 | 0.98449 | -0.29704 | 0.73533
178 | -0.0017709 | -0.00044368 | 0.001771 | 0.00044345 | 5.5683e-08 | -2.2795e-07 | 0.0026765 | 0.0026764 | 0.0026765 | 0.98451 | -0.29663 | 0.98455 | -0.29597 | 0.73531
179 | -0.0053578 | -0.0013421 | 0.0053583 | 0.0013422 | 5.3509e-07 | 6.5669e-08 | 0.0080973 | 0.0080972 | 0.0080973 | 0.98455 | -0.29597 | 0.98466 | -0.29387 | 2.2245
180 | 0.0035868 | 0.00089865 | -0.0035864 | -0.00089885 | 3.7046e-07 | -1.9037e-07 | 0.0054209 | 0.005421 | 0.005421 | 0.98455 | -0.29597 | 0.98444 | -0.29813 | 1.4893
181 | -0.0082552 | -0.0020678 | 0.0082562 | 0.0020682 | 9.2411e-07 | 3.8999e-07 | 0.012475 | 0.012475 | 0.012475 | 0.98466 | -0.29387 | 0.98478 | -0.29152 | 3.4272
182 | 0.0028969 | 0.00072561 | -0.0028966 | -0.00072596 | 3.1496e-07 | -3.5578e-07 | 0.0043777 | 0.0043779 | 0.0043779 | 0.98466 | -0.29387 | 0.98454 | -0.29615 | 1.2027
183 | 0.0016313 | 0.00040869 | -0.0016313 | -0.00040883 | 2.8543e-08 | -1.4112e-07 | 0.0024649 | 0.0024649 | 0.0024649 | 0.98478 | -0.29152 | 0.98476 | -0.29188 | 0.67717

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38106 | 0.096836

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.042663 | 0.010692
1 | 0.029031 | 0.0072758
2 | 0.003607 | 0.000904
3 | 0.0019377 | 0.00048563
4 | 0.0032824 | 0.00082265
5 | 0.0035986 | 0.00090189
6 | 0.0079061 | 0.0019815
7 | 0.0028021 | 0.00070227
8 | 0.0036286 | 0.00090941
9 | 0.0015054 | 0.00037728
10 | 0.0021245 | 0.00053245
11 | 0.00020864 | 5.2289e-05
12 | 0.0028264 | 0.00070835
13 | 0.0026466 | 0.00066329
14 | 0.0018888 | 0.00047338
15 | 0.0082466 | 0.0020668
16 | 0.00069789 | 0.00017491
17 | 6.6198e-05 | 1.6591e-05
18 | 0.00058869 | 0.00014754
19 | 0.00038346 | 9.6104e-05
20 | 0.0024373 | 0.00061084
21 | 0.0025325 | 0.0006347
22 | 0.00026213 | 6.5696e-05
23 | 0.00026965 | 6.7582e-05
24 | 0.00025434 | 6.3743e-05
25 | 0.00068131 | 0.00017075
26 | 0.0015131 | 0.00037923
27 | 0.00039944 | 0.00010011
28 | 0.00095761 | 0.00024
29 | 0.00010387 | 2.6033e-05
30 | 0.0010806 | 0.00027081
31 | 0.00055354 | 0.00013873
32 | 0.0007443 | 0.00018654
33 | 9.8792e-05 | 2.476e-05
34 | 0.00059121 | 0.00014817
35 | 0.00086965 | 0.00021795
36 | 0.00015091 | 3.7823e-05
37 | 0.00035961 | 9.0127e-05
38 | 0.00025696 | 6.4399e-05
39 | 0.00078586 | 0.00019695
40 | 0.00023018 | 5.7688e-05
41 | 0.00051628 | 0.00012939
42 | 0.0060011 | 0.001504
43 | 0.0011919 | 0.00029871
44 | 0.0010445 | 0.00026177
45 | 0.0018117 | 0.00045406
46 | 0.00075539 | 0.00018932
47 | 0.0019765 | 0.00049536
48 | 9.1461e-05 | 2.2922e-05
49 | 0.0020261 | 0.0005078
50 | 0.00021328 | 5.3454e-05
51 | 0.00030877 | 7.7384e-05
52 | 0.00064273 | 0.00016108
53 | 0.00099007 | 0.00024813
54 | 0.0018744 | 0.00046976
55 | 0.00011092 | 2.78e-05
56 | 6.2749e-05 | 1.5726e-05
57 | 7.6583e-05 | 1.9193e-05
58 | 0.0013543 | 0.00033942
59 | 0.00055573 | 0.00013928
60 | 0.00051968 | 0.00013024
61 | 0.0026829 | 0.00067241
62 | 0.00084173 | 0.00021096
63 | 0.00037142 | 9.3087e-05
64 | 0.00018949 | 4.749e-05
65 | 0.00080881 | 0.00020271
66 | 0.00029081 | 7.2883e-05
67 | 0.00056181 | 0.0001408
68 | 0.00056954 | 0.00014274
69 | 0.00076434 | 0.00019156
70 | 0.014385 | 0.0036053
71 | 0.0016996 | 0.00042597
72 | 0.0081818 | 0.0020506
73 | 0.014185 | 0.0035551
74 | 0.0018441 | 0.00046217
75 | 0.0024839 | 0.00062253
76 | 0.0034246 | 0.00085829
77 | 0.00050676 | 0.00012701
78 | 0.002865 | 0.00071803
79 | 0.002757 | 0.00069096
80 | 0.0074801 | 0.0018747
81 | 0.0035831 | 0.00089801
82 | 0.0029808 | 0.00074706
83 | 0.0020932 | 0.00052461
84 | 0.0018023 | 0.00045169
85 | 0.0051182 | 0.0012827
86 | 0.0064151 | 0.0016078
87 | 0.0020357 | 0.0005102
88 | 0.0034745 | 0.00087079
89 | 0.0048185 | 0.0012076
90 | 0.002901 | 0.00072705
91 | 0.0017345 | 0.00043471
92 | 0.0052708 | 0.001321
93 | 0.0018264 | 0.00045774
94 | 0.0033257 | 0.00083351
95 | 0.0089613 | 0.0022459
96 | 0.0037674 | 0.0009442
97 | 0.0033249 | 0.0008333
98 | 0.0037069 | 0.00092903
99 | 0.004202 | 0.0010531
100 | 0.0021505 | 0.00053897
101 | 0.005529 | 0.0013857
102 | 0.0048417 | 0.0012135
103 | 0.0038934 | 0.00097577
104 | 0.0023218 | 0.0005819
105 | 0.0010112 | 0.00025342
106 | 0.0029972 | 0.00075116
107 | 0.00095221 | 0.00023865
108 | 0.0061047 | 0.00153
109 | 0.0034121 | 0.00085515
110 | 0.0029562 | 0.00074089
111 | 0.0025366 | 0.00063572
112 | 0.0028979 | 0.00072628
113 | 0.0044574 | 0.0011171
114 | 0.0036512 | 0.00091507
115 | 0.0022836 | 0.00057234
116 | 0.0019353 | 0.00048504
117 | 0.0027888 | 0.00069893
118 | 0.0022958 | 0.00057539
119 | 0.0046289 | 0.0011601
120 | 0.0049896 | 0.0012505
121 | 0.0017709 | 0.00044382
122 | 0.0035864 | 0.00089885
123 | 0.0028966 | 0.00072596
124 | 0.0016313 | 0.00040883
125 | 0.00084077 | 0.00021072

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1