## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2295-1_1_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2295-1_1_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2295-1_1_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2295-1_1_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2295-1_1_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2295-1_1_8_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2295-1_1_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2295-1_1_8_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2295-1_1_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2295-1_1_8_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2295-1_1_8_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2295-1_1_8_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2295-1_1_8_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2295-1_1_8_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2295-1_1_8_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2295-1_1_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2295-1_1_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2295-1_1_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2295-1_1_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2295-1_1_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2295-1_1_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2295-1_1_8_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2295-1_1_8_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2295-1_1_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2295-1_1_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2295-1_1_8_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2295-1_1_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2295-1_1_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2295-1_1_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2295-1_1_8_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2295-1_1_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2295-1_1_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2295-1_1_8_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2295-1_1_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2295-1_1_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2295-1_1_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2295-1_1_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2295-1_1_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2295-1_1_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2295-1_1_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2295-1_1_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2295-1_1_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2295-1_1_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2295-1_1_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2295-1_1_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2295-1_1_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2295-1_1_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2295-1_1_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2295-1_1_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2295-1_1_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2295-1_1_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2295-1_1_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2295-1_1_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2295-1_1_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2295-1_1_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2295-1_1_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2295-1_1_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2295-1_1_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2295-1_1_8_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2295-1_1_8_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2295-1_1_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2295-1_1_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2295-1_1_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2295-1_1_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2295-1_1_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2295-1_1_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2295-1_1_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2295-1_1_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2295-1_1_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2295-1_1_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2295-1_1_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2295-1_1_8_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2295-1_1_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2295-1_1_8_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2295-1_1_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2295-1_1_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2295-1_1_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2295-1_1_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2295-1_1_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2295-1_1_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2295-1_1_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2295-1_1_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2295-1_1_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2295-1_1_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2295-1_1_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2295-1_1_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2295-1_1_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2295-1_1_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2295-1_1_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2295-1_1_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2295-1_1_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2295-1_1_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2295-1_1_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2295-1_1_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2295-1_1_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2295-1_1_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2295-1_1_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2295-1_1_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2295-1_1_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2295-1_1_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2295-1_1_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2295-1_1_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2295-1_1_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2295-1_1_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2295-1_1_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2295-1_1_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2295-1_1_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2295-1_1_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2295-1_1_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2295-1_1_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2295-1_1_8_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2295-1_1_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2295-1_1_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2295-1_1_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2295-1_1_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2295-1_1_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2295-1_1_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2295-1_1_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2295-1_1_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2295-1_1_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2295-1_1_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2295-1_1_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2295-1_1_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2295-1_1_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2295-1_1_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2295-1_1_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2295-1_1_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2295-1_1_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2295-1_1_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2295-1_1_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2295-1_1_8_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2295-1_1_8_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2295-1_1_8_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2295-1_1_8_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2295-1_1_8_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2295-1_1_8_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2295-1_1_8_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2295-1_1_8_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2295-1_1_8_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2295-1_1_8_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2295-1_1_8_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2295-1_1_8_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2295-1_1_8_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2295-1_1_8_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2295-1_1_8_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2295-1_1_8_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2295-1_1_8_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2295-1_1_8_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2295-1_1_8_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2295-1_1_8_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2295-1_1_8_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2295-1_1_8_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2295-1_1_8_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2295-1_1_8_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2295-1_1_8_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2295-1_1_8_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2295-1_1_8_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2295-1_1_8_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2295-1_1_8_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2295-1_1_8_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2295-1_1_8_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2295-1_1_8_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2295-1_1_8_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2295-1_1_8_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2295-1_1_8_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2295-1_1_8_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2295-1_1_8_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2295-1_1_8_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2295-1_1_8_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2295-1_1_8_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2295-1_1_8_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2295-1_1_8_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2295-1_1_8_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2295-1_1_8_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2295-1_1_8_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2295-1_1_8_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2295-1_1_8_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2295-1_1_8_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2295-1_1_8_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2295-1_1_8_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2295-1_1_8_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2295-1_1_8_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_MV_380_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2295-1_1_8_load_15 | 0 | 0.00067235 | 0.00016851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2295-1_1_8_load_14 | 1 | 0.00030301 | 7.5941e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2295-1_1_8_load_8 | 2 | 0.00030215 | 7.5725e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2295-1_1_8_load_11 | 5 | 0.00024059 | 6.0298e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2295-1_1_8_load_13 | 7 | 0.0053728 | 0.0013466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2295-1_1_8_load_296 | 9 | 0.00030417 | 7.6232e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2295-1_1_8_load_293 | 10 | 0.00081862 | 0.00020516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2295-1_1_8_load_306 | 11 | 8.7099e-05 | 2.1829e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2295-1_1_8_load_294 | 12 | 0.00010598 | 2.656e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2295-1_1_8_load_153 | 13 | 0.0036334 | 0.00091061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2295-1_1_8_load_308 | 14 | 0.00013359 | 3.3482e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2295-1_1_8_load_18 | 15 | 0.000786 | 0.00019699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2295-1_1_8_load_125 | 19 | 0.00051843 | 0.00012993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2295-1_1_8_load_135 | 20 | 0.00019505 | 4.8884e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2295-1_1_8_load_159 | 22 | 0.0009307 | 0.00023326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2295-1_1_8_load_124 | 23 | 0.0062049 | 0.0015551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2295-1_1_8_load_136 | 24 | 0.0017018 | 0.0004265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2295-1_1_8_load_295 | 25 | 0.00082094 | 0.00020575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2295-1_1_8_load_22 | 27 | 0.00010632 | 2.6647e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2295-1_1_8_load_23 | 28 | 0.00010622 | 2.662e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2295-1_1_8_load_71 | 33 | 0.00073111 | 0.00018323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2295-1_1_8_load_32 | 34 | 0.0013402 | 0.00033588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2295-1_1_8_load_36 | 37 | 0.00033305 | 8.347e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2295-1_1_8_load_41 | 39 | 0.00076745 | 0.00019234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2295-1_1_8_load_43 | 40 | 0.00065602 | 0.00016441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2295-1_1_8_load_37 | 41 | 0.0028846 | 0.00072296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2295-1_1_8_load_38 | 42 | 0.00082421 | 0.00020657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2295-1_1_8_load_40 | 43 | 0.0039435 | 0.00098833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2295-1_1_8_load_26 | 45 | 0.00010897 | 2.7311e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2295-1_1_8_load_30 | 49 | 0.0005907 | 0.00014804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2295-1_1_8_load_31 | 50 | 0.00059729 | 0.00014969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2295-1_1_8_load_72 | 51 | 0.00029082 | 7.2886e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2295-1_1_8_load_69 | 52 | 0.0018721 | 0.0004692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2295-1_1_8_load_44 | 55 | 0.0017653 | 0.00044243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2295-1_1_8_load_45 | 56 | 0.00021153 | 5.3015e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2295-1_1_8_load_46 | 57 | 0.00045671 | 0.00011446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2295-1_1_8_load_47 | 58 | 0.00069223 | 0.00017349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2295-1_1_8_load_48 | 59 | 0.00020215 | 5.0663e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2295-1_1_8_load_97 | 60 | 0.00089066 | 0.00022322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2295-1_1_8_load_105 | 61 | 0.0004335 | 0.00010865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2295-1_1_8_load_51 | 64 | 0.0006057 | 0.0001518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2295-1_1_8_load_53 | 65 | 0.00015328 | 3.8417e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2295-1_1_8_load_55 | 68 | 0.00063993 | 0.00016038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2295-1_1_8_load_113 | 75 | 0.0012756 | 0.0003197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2295-1_1_8_load_78 | 76 | 0.0022437 | 0.00056234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2295-1_1_8_load_91 | 79 | 0.0026301 | 0.00065916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2295-1_1_8_load_66 | 80 | 0.0002025 | 5.0751e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2295-1_1_8_load_67 | 82 | 0.00063678 | 0.00015959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2295-1_1_8_load_95 | 83 | 0.00034248 | 8.5834e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2295-1_1_8_load_114 | 84 | 0.00064101 | 0.00016065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2295-1_1_8_load_83 | 86 | 0.0023747 | 0.00059515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2295-1_1_8_load_65 | 89 | 0.0048414 | 0.0012134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2295-1_1_8_load_62 | 90 | 0.00059275 | 0.00014856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2295-1_1_8_load_63 | 91 | 0.00039883 | 9.9956e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2295-1_1_8_load_73 | 92 | 0.00028304 | 7.0935e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2295-1_1_8_load_74 | 93 | 0.00025566 | 6.4076e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2295-1_1_8_load_75 | 94 | 0.00063337 | 0.00015874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2295-1_1_8_load_76 | 95 | 0.00063969 | 0.00016032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2295-1_1_8_load_77 | 96 | 0.0025525 | 0.00063972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2295-1_1_8_load_101 | 98 | 0.0067507 | 0.0016919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2295-1_1_8_load_87 | 99 | 0.00050578 | 0.00012676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2295-1_1_8_load_100 | 101 | 0.00046046 | 0.0001154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2295-1_1_8_load_82 | 102 | 0.00066271 | 0.00016609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2295-1_1_8_load_106 | 103 | 0.00064508 | 0.00016167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2295-1_1_8_load_81 | 104 | 0.00048849 | 0.00012243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2295-1_1_8_load_99 | 105 | 0.00069081 | 0.00017313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2295-1_1_8_load_84 | 106 | 0.00047403 | 0.0001188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2295-1_1_8_load_85 | 107 | 0.00030192 | 7.5668e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2295-1_1_8_load_107 | 109 | 0.00079707 | 0.00019976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2295-1_1_8_load_323 | 110 | 0.00013913 | 3.487e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2295-1_1_8_load_93 | 111 | 0.00074852 | 0.0001876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2295-1_1_8_load_115 | 112 | 0.0022318 | 0.00055935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2295-1_1_8_load_116 | 113 | 0.00042331 | 0.00010609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2295-1_1_8_load_118 | 115 | 0.0006143 | 0.00015396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2295-1_1_8_load_119 | 116 | 0.00034194 | 8.5699e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2295-1_1_8_load_120 | 117 | 0.00091115 | 0.00022836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2295-1_1_8_load_134 | 118 | 0.0027941 | 0.00070026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2295-1_1_8_load_133 | 119 | 0.00081916 | 0.0002053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2295-1_1_8_load_137 | 120 | 0.00063494 | 0.00015913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2295-1_1_8_load_132 | 121 | 0.00069128 | 0.00017325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2295-1_1_8_load_121 | 122 | 0.00057115 | 0.00014314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2295-1_1_8_load_122 | 123 | 0.0018552 | 0.00046497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2295-1_1_8_load_123 | 124 | 0.00051011 | 0.00012785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2295-1_1_8_load_126 | 126 | 0.0013181 | 0.00033035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2295-1_1_8_load_127 | 127 | 0.00038173 | 9.5671e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2295-1_1_8_load_129 | 128 | 0.00092961 | 0.00023298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2295-1_1_8_load_164 | 130 | 0.0005906 | 0.00014802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2295-1_1_8_load_161 | 131 | 0.00099296 | 0.00024886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2295-1_1_8_load_307 | 132 | 0.00019894 | 4.9858e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2295-1_1_8_load_154 | 133 | 0.00029309 | 7.3456e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2295-1_1_8_load_155 | 134 | 0.00074431 | 0.00018654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2295-1_1_8_load_157 | 136 | 0.0019657 | 0.00049265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2295-1_1_8_load_163 | 138 | 0.0013757 | 0.00034479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2295-1_1_8_load_289 | 139 | 0.00034421 | 8.6266e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2295-1_1_8_load_273 | 141 | 0.0002986 | 7.4836e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2295-1_1_8_load_274 | 142 | 0.0021504 | 0.00053894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2295-1_1_8_load_275 | 143 | 0.00067565 | 0.00016933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2295-1_1_8_load_276 | 144 | 0.00030886 | 7.7407e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2295-1_1_8_load_283 | 146 | 0.0007272 | 0.00018225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2295-1_1_8_load_290 | 147 | 0.00039387 | 9.8714e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2295-1_1_8_load_319 | 150 | 0.00013889 | 3.481e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2295-1_1_8_load_311 | 152 | 0.00062563 | 0.0001568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2295-1_1_8_load_322 | 153 | 0.0026274 | 0.00065849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2295-1_1_8_load_278 | 154 | 0.0011747 | 0.00029441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2295-1_1_8_load_280 | 156 | 0.00010885 | 2.7282e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2295-1_1_8_load_318 | 158 | 0.00055502 | 0.0001391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2295-1_1_8_load_315 | 159 | 0.00016317 | 4.0894e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2295-1_1_8_load_321 | 160 | 0.0019783 | 0.00049581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2295-1_1_8_load_316 | 161 | 0.00063254 | 0.00015853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2295-1_1_8_load_284 | 162 | 0.0014881 | 0.00037294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2295-1_1_8_load_285 | 163 | 0.0001856 | 4.6517e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2295-1_1_8_load_286 | 164 | 0.00056416 | 0.00014139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2295-1_1_8_load_287 | 165 | 0.00011706 | 2.9337e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2295-1_1_8_load_288 | 166 | 0.00012251 | 3.0703e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2295-1_1_8_load_309 | 167 | 0.00018086 | 4.5327e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2295-1_1_8_load_310 | 168 | 0.00018851 | 4.7245e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2295-1_1_8_load_320 | 169 | 0.0002214 | 5.5489e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2295-1_1_8_load_312 | 170 | 0.00051722 | 0.00012963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2295-1_1_8_load_314 | 171 | 0.0012406 | 0.00031093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2295-1_1_8_load_301 | 172 | 0.0001227 | 3.0751e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2295-1_1_8_load_297 | 173 | 0.00079756 | 0.00019989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2295-1_1_8_load_298 | 174 | 0.00045054 | 0.00011292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2295-1_1_8_load_299 | 175 | 0.00038526 | 9.6555e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2295-1_1_8_load_300 | 176 | 0.00063716 | 0.00015969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2295-1_1_8_load_302 | 177 | 0.0005981 | 0.0001499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2295-1_1_8_load_303 | 178 | 0.0015051 | 0.00037721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2295-1_1_8_load_304 | 179 | 0.0055537 | 0.0013919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2295-1_1_8_load_305 | 180 | 0.00054346 | 0.0001362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2295-1_1_8_load_313 | 181 | 0.00026303 | 6.5922e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 32 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2295-1_1_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.028718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2295-1_1_8_line_1 |  | 1 | 6 | 0.12462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2295-1_1_8_line_2 |  | 2 | 3 | 0.024423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2295-1_1_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.072561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2295-1_1_8_line_4 |  | 3 | 5 | 0.065996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2295-1_1_8_line_5 |  | 4 | 6 | 0.14878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2295-1_1_8_line_6 |  | 5 | 7 | 0.012532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2295-1_1_8_line_7 |  | 6 | 8 | 0.006077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2295-1_1_8_line_8 |  | 8 | 9 | 0.020543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_2295-1_1_8_line_9 |  | 8 | 10 | 0.047335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_2295-1_1_8_line_10 |  | 9 | 11 | 0.024981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_2295-1_1_8_line_11 |  | 10 | 12 | 0.032091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_2295-1_1_8_line_12 |  | 11 | 172 | 0.030543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_2295-1_1_8_line_13 |  | 12 | 25 | 0.012609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_2295-1_1_8_line_14 |  | 13 | 14 | 0.05152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2295-1_1_8_line_15 |  | 14 | 132 | 0.001292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2295-1_1_8_line_16 |  | 15 | 16 | 0.42667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2295-1_1_8_line_17 |  | 16 | 17 | 0.35308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2295-1_1_8_line_18 |  | 16 | 18 | 0.35298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_2295-1_1_8_line_19 |  | 17 | 19 | 0.02504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2295-1_1_8_line_20 |  | 17 | 20 | 0.05528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2295-1_1_8_line_21 |  | 18 | 21 | 0.08375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_2295-1_1_8_line_22 |  | 18 | 22 | 0.030332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2295-1_1_8_line_23 |  | 19 | 23 | 0.017888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2295-1_1_8_line_24 |  | 20 | 24 | 0.0086869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2295-1_1_8_line_25 |  | 21 | 25 | 0.10228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_2295-1_1_8_line_26 |  | 22 | 26 | 0.11336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2295-1_1_8_line_27 |  | 23 | 116 | 0.012975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2295-1_1_8_line_28 |  | 26 | 129 | 0.17941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2295-1_1_8_line_29 |  | 27 | 28 | 0.046147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_2295-1_1_8_line_30 |  | 27 | 29 | 0.46077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_2295-1_1_8_line_31 |  | 28 | 30 | 0.025373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_2295-1_1_8_line_32 |  | 29 | 31 | 0.67581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2295-1_1_8_line_33 |  | 29 | 32 | 0.68394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2295-1_1_8_line_34 |  | 30 | 33 | 0.019072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_2295-1_1_8_line_35 |  | 31 | 36 | 0.37151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2295-1_1_8_line_36 |  | 32 | 131 | 0.081783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_2295-1_1_8_line_37 |  | 33 | 44 | 0.030728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_2295-1_1_8_line_38 |  | 34 | 35 | 0.015313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2295-1_1_8_line_39 |  | 35 | 36 | 0.11961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2295-1_1_8_line_40 |  | 35 | 37 | 0.015015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2295-1_1_8_line_41 |  | 36 | 38 | 0.016342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2295-1_1_8_line_42 |  | 36 | 39 | 0.017414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2295-1_1_8_line_43 |  | 37 | 40 | 0.017911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2295-1_1_8_line_44 |  | 38 | 41 | 0.0039162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2295-1_1_8_line_45 |  | 41 | 42 | 0.055027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2295-1_1_8_line_46 |  | 42 | 43 | 0.0078303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2295-1_1_8_line_47 |  | 44 | 52 | 0.0065205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_2295-1_1_8_line_48 |  | 45 | 46 | 0.032771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2295-1_1_8_line_49 |  | 45 | 47 | 0.0082684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_2295-1_1_8_line_50 |  | 46 | 48 | 0.009596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_2295-1_1_8_line_51 |  | 47 | 49 | 0.012628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2295-1_1_8_line_52 |  | 47 | 50 | 0.021482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_2295-1_1_8_line_53 |  | 48 | 51 | 0.035018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2295-1_1_8_line_54 |  | 48 | 52 | 0.0091761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_2295-1_1_8_line_55 |  | 50 | 53 | 0.026097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2295-1_1_8_line_56 |  | 53 | 54 | 0.031208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_2295-1_1_8_line_57 |  | 54 | 63 | 0.46259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_2295-1_1_8_line_58 |  | 54 | 91 | 0.011041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2295-1_1_8_line_59 |  | 55 | 56 | 0.0071707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2295-1_1_8_line_60 |  | 55 | 57 | 0.036035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_2295-1_1_8_line_61 |  | 56 | 58 | 0.019715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2295-1_1_8_line_62 |  | 57 | 59 | 0.012783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_2295-1_1_8_line_63 |  | 58 | 60 | 0.0028499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_2295-1_1_8_line_64 |  | 59 | 61 | 0.039755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_2295-1_1_8_line_65 |  | 60 | 62 | 0.11821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_2295-1_1_8_line_66 |  | 61 | 63 | 0.024641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2295-1_1_8_line_67 |  | 62 | 105 | 0.01864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2295-1_1_8_line_68 |  | 64 | 65 | 0.045218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2295-1_1_8_line_69 |  | 65 | 66 | 0.032267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2295-1_1_8_line_70 |  | 66 | 67 | 0.17978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2295-1_1_8_line_71 |  | 67 | 110 | 0.058876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2295-1_1_8_line_72 |  | 67 | 108 | 0.35541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2295-1_1_8_line_73 |  | 68 | 69 | 0.053472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_2295-1_1_8_line_74 |  | 68 | 70 | 0.082903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_2295-1_1_8_line_75 |  | 69 | 71 | 0.49578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_2295-1_1_8_line_76 |  | 70 | 72 | 0.081433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_2295-1_1_8_line_77 |  | 71 | 76 | 0.066872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_2295-1_1_8_line_78 |  | 72 | 80 | 0.03274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_2295-1_1_8_line_79 |  | 73 | 74 | 0.16241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2295-1_1_8_line_80 |  | 73 | 75 | 0.044183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2295-1_1_8_line_81 |  | 74 | 81 | 0.026429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2295-1_1_8_line_82 |  | 74 | 82 | 0.0094819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2295-1_1_8_line_83 |  | 75 | 84 | 0.00359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2295-1_1_8_line_84 |  | 76 | 78 | 0.053248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_2295-1_1_8_line_85 |  | 77 | 78 | 0.014611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_2295-1_1_8_line_86 |  | 77 | 79 | 0.04376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2295-1_1_8_line_87 |  | 79 | 88 | 0.014903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2295-1_1_8_line_88 |  | 80 | 89 | 0.00045252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2295-1_1_8_line_89 |  | 81 | 83 | 0.0344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2295-1_1_8_line_90 |  | 82 | 89 | 0.02477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2295-1_1_8_line_91 |  | 85 | 86 | 0.020766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2295-1_1_8_line_92 |  | 85 | 87 | 0.014963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2295-1_1_8_line_93 |  | 86 | 102 | 0.015114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2295-1_1_8_line_94 |  | 87 | 103 | 0.03669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_2295-1_1_8_line_95 |  | 87 | 88 | 0.029563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_2295-1_1_8_line_96 |  | 88 | 111 | 0.011279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2295-1_1_8_line_97 |  | 90 | 91 | 0.0068165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2295-1_1_8_line_98 |  | 92 | 93 | 0.039448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_2295-1_1_8_line_99 |  | 92 | 94 | 0.02631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_2295-1_1_8_line_100 |  | 93 | 95 | 0.016174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_2295-1_1_8_line_101 |  | 94 | 96 | 0.0015775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_2295-1_1_8_line_102 |  | 95 | 97 | 0.019605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_2295-1_1_8_line_103 |  | 96 | 98 | 0.013767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_2295-1_1_8_line_104 |  | 97 | 99 | 0.010072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2295-1_1_8_line_105 |  | 97 | 100 | 0.006511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_2295-1_1_8_line_106 |  | 98 | 101 | 0.012135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_2295-1_1_8_line_107 |  | 99 | 107 | 0.016586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2295-1_1_8_line_108 |  | 100 | 109 | 0.029416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_2295-1_1_8_line_109 |  | 101 | 105 | 0.071793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_2295-1_1_8_line_110 |  | 102 | 104 | 0.0022673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2295-1_1_8_line_111 |  | 103 | 109 | 0.016623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_2295-1_1_8_line_112 |  | 106 | 107 | 0.06913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2295-1_1_8_line_113 |  | 106 | 108 | 0.037306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2295-1_1_8_line_114 |  | 112 | 113 | 0.010049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2295-1_1_8_line_115 |  | 112 | 114 | 0.018167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2295-1_1_8_line_116 |  | 113 | 115 | 0.0097529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2295-1_1_8_line_117 |  | 114 | 116 | 0.011611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2295-1_1_8_line_118 |  | 114 | 117 | 0.024318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2295-1_1_8_line_119 |  | 115 | 118 | 0.027734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2295-1_1_8_line_120 |  | 117 | 119 | 0.0017341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2295-1_1_8_line_121 |  | 118 | 120 | 0.025841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2295-1_1_8_line_122 |  | 119 | 121 | 0.026673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2295-1_1_8_line_123 |  | 121 | 128 | 0.011931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2295-1_1_8_line_124 |  | 122 | 123 | 0.017081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2295-1_1_8_line_125 |  | 123 | 124 | 0.020707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2295-1_1_8_line_126 |  | 124 | 125 | 0.014021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2295-1_1_8_line_127 |  | 125 | 126 | 0.023442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2295-1_1_8_line_128 |  | 126 | 127 | 0.012255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2295-1_1_8_line_129 |  | 127 | 128 | 0.025285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2295-1_1_8_line_130 |  | 129 | 130 | 0.070307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2295-1_1_8_line_131 |  | 131 | 137 | 0.25901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_2295-1_1_8_line_132 |  | 132 | 165 | 0.012306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2295-1_1_8_line_133 |  | 133 | 134 | 0.028142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2295-1_1_8_line_134 |  | 133 | 135 | 0.055205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2295-1_1_8_line_135 |  | 134 | 136 | 0.020954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2295-1_1_8_line_136 |  | 135 | 137 | 0.19879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2295-1_1_8_line_137 |  | 137 | 138 | 0.021234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_2295-1_1_8_line_138 |  | 138 | 139 | 0.032661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_2295-1_1_8_line_139 |  | 139 | 140 | 0.048869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_2295-1_1_8_line_140 |  | 140 | 160 | 0.0047038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_2295-1_1_8_line_141 |  | 141 | 142 | 0.021192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_2295-1_1_8_line_142 |  | 141 | 143 | 0.017355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_2295-1_1_8_line_143 |  | 142 | 144 | 0.0040595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_2295-1_1_8_line_144 |  | 143 | 145 | 0.017222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
145 | LV_2295-1_1_8_line_145 |  | 144 | 146 | 0.0084007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
146 | LV_2295-1_1_8_line_146 |  | 145 | 147 | 0.012929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2295-1_1_8_line_147 |  | 145 | 148 | 0.038315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
148 | LV_2295-1_1_8_line_148 |  | 146 | 149 | 0.018846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_2295-1_1_8_line_149 |  | 147 | 150 | 0.02112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2295-1_1_8_line_150 |  | 148 | 151 | 0.020531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
151 | LV_2295-1_1_8_line_151 |  | 148 | 152 | 0.011367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2295-1_1_8_line_152 |  | 149 | 161 | 0.017929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2295-1_1_8_line_153 |  | 149 | 160 | 0.022083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
154 | LV_2295-1_1_8_line_154 |  | 150 | 169 | 0.0055471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2295-1_1_8_line_155 |  | 151 | 153 | 0.010747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
156 | LV_2295-1_1_8_line_156 |  | 152 | 170 | 0.0034436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2295-1_1_8_line_157 |  | 153 | 171 | 0.0013119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
158 | LV_2295-1_1_8_line_158 |  | 154 | 155 | 0.02244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2295-1_1_8_line_159 |  | 154 | 156 | 0.012797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2295-1_1_8_line_160 |  | 155 | 157 | 0.033971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2295-1_1_8_line_161 |  | 157 | 158 | 0.022536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2295-1_1_8_line_162 |  | 157 | 159 | 0.0019337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2295-1_1_8_line_163 |  | 159 | 161 | 0.0071957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2295-1_1_8_line_164 |  | 162 | 163 | 0.04098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2295-1_1_8_line_165 |  | 162 | 164 | 0.0072194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2295-1_1_8_line_166 |  | 163 | 165 | 0.021152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2295-1_1_8_line_167 |  | 164 | 166 | 0.016698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2295-1_1_8_line_168 |  | 166 | 167 | 0.0022134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2295-1_1_8_line_169 |  | 167 | 168 | 0.021115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2295-1_1_8_line_170 |  | 168 | 181 | 0.017394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2295-1_1_8_line_171 |  | 169 | 180 | 0.022266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2295-1_1_8_line_172 |  | 170 | 181 | 0.019892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2295-1_1_8_line_173 |  | 171 | 176 | 0.013193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
174 | LV_2295-1_1_8_line_174 |  | 172 | 175 | 0.0029228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
175 | LV_2295-1_1_8_line_175 |  | 173 | 174 | 0.14364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
176 | LV_2295-1_1_8_line_176 |  | 173 | 175 | 0.0081606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
177 | LV_2295-1_1_8_line_177 |  | 174 | 176 | 0.0056134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
178 | LV_2295-1_1_8_line_178 |  | 177 | 178 | 0.030023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2295-1_1_8_line_179 |  | 177 | 179 | 0.0038767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2295-1_1_8_line_180 |  | 178 | 180 | 0.010655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2295-1_1_8_trafo_162 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 182 | 32 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30
0 | 2584959.3909 | 1192680.3404 | 2584940.975 | 1192702.3756
1 | 2585039.8029 | 1192585.1425 | 2585027.2008 | 1192599.2039 | 2584959.3909 | 1192680.3404
2 | 2585151.4593 | 1192786.7139 | 2585148.772 | 1192781.8958 | 2585147.6096 | 1192777.2851 | 2585147.0642 | 1192772.5284 | 2585146.4668 | 1192763.1838
3 | 2585142.4776 | 1192690.8745 | 2585144.442 | 1192702.2534 | 2585145.6976 | 1192713.6674 | 2585146.0279 | 1192720.7703 | 2585146.2064 | 1192728.1738 | 2585146.2504 | 1192739.6575 | 2585146.3344 | 1192761.1131 | 2585146.4668 | 1192763.1838
4 | 2585151.4593 | 1192786.7139 | 2585116.7581 | 1192842.8507
5 | 2585142.4776 | 1192690.8745 | 2585112.791 | 1192666.9138 | 2585093.285 | 1192651.1765 | 2585076.8236 | 1192636.8547 | 2585069.9087 | 1192630.1018 | 2585063.3581 | 1192622.7477 | 2585056.2053 | 1192612.3157 | 2585049.6455 | 1192601.293 | 2585045.831 | 1192593.8764 | 2585039.8029 | 1192585.1425
6 | 2585110.1687 | 1192853.5104 | 2585116.7581 | 1192842.8507
7 | 2585043.9915 | 1192580.7297 | 2585039.8029 | 1192585.1425
8 | 2585043.9915 | 1192580.7297 | 2585033.1325 | 1192569.6066 | 2585029.966 | 1192565.7388
9 | 2585043.9915 | 1192580.7297 | 2585075.3951 | 1192550.5348 | 2585078.0784 | 1192547.8868
10 | 2585029.966 | 1192565.7388 | 2585026.8019 | 1192561.874 | 2585022.07 | 1192553.337 | 2585018.2621 | 1192543.8466
11 | 2585078.0784 | 1192547.8868 | 2585093.5214 | 1192532.6466 | 2585099.4422 | 1192525.8949 | 2585100.2619 | 1192524.7431
12 | 2585018.2621 | 1192543.8466 | 2585017.7209 | 1192542.4978 | 2585013.8672 | 1192531.6462 | 2585010.0705 | 1192519.1825 | 2585008.732 | 1192514.8387
13 | 2585100.2619 | 1192524.7431 | 2585104.9033 | 1192518.2216 | 2585107.0335 | 1192514.1394
14 | 2584757.7828 | 1192629.2988 | 2584731.9342 | 1192673.865
15 | 2584758.418 | 1192628.1738 | 2584757.8445 | 1192629.1925 | 2584757.7828 | 1192629.2988
16 | 2585498.5275 | 1192336.6088 | 2585505.1415 | 1192335.6811 | 2585530.0929 | 1192337.01 | 2585574.6847 | 1192346.7068 | 2585616.7201 | 1192355.2762 | 2585648.6359 | 1192358.7565 | 2585679.5341 | 1192360.7164 | 2585701.0133 | 1192360.4091 | 2585765.3516 | 1192353.1287 | 2585830.266 | 1192347.5819 | 2585891.7525 | 1192346.1461 | 2585922.2703 | 1192345.9654
17 | 2585498.5275 | 1192336.6088 | 2585496.7385 | 1192328.1532 | 2585518.1103 | 1192217.9985 | 2585529.802 | 1192157.9272 | 2585530.5905 | 1192143.6733 | 2585527.0636 | 1192122.7264 | 2585522.7029 | 1192091.187 | 2585525.2818 | 1192060.8537 | 2585523.9678 | 1192025.2381 | 2585520.0367 | 1192004.281 | 2585515.1052 | 1191988.8293
18 | 2585156.3923 | 1192335.4297 | 2585168.7544 | 1192334.8541 | 2585186.971 | 1192337.5212 | 2585247.964 | 1192349.1536 | 2585295.2082 | 1192358.6306 | 2585339.2595 | 1192368.4938 | 2585366.6015 | 1192374.941 | 2585381.9336 | 1192376.3707 | 2585396.9998 | 1192375.033 | 2585409.6892 | 1192371.1665 | 2585422.8868 | 1192366.2871 | 2585471.3995 | 1192342.9228 | 2585486.5796 | 1192338.2833 | 2585498.5275 | 1192336.6088
19 | 2585515.1052 | 1191988.8293 | 2585504.2051 | 1191966.2863
20 | 2585515.1052 | 1191988.8293 | 2585536.9436 | 1191988.3648 | 2585549.3879 | 1191983.6543 | 2585569.4982 | 1191982.7513
21 | 2585138.9125 | 1192417.1387 | 2585146.7106 | 1192389.8715 | 2585153.2646 | 1192361.907 | 2585156.3923 | 1192335.4297
22 | 2585156.3923 | 1192335.4297 | 2585156.7918 | 1192312.2387 | 2585156.7086 | 1192305.1018
23 | 2585496.0845 | 1191950.3482 | 2585503.4062 | 1191964.6339 | 2585504.2051 | 1191966.2863
24 | 2585578.1764 | 1191982.3616 | 2585569.4982 | 1191982.7513
25 | 2585138.9125 | 1192417.1387 | 2585130.442 | 1192446.7866 | 2585115.8201 | 1192494.5929 | 2585110.9037 | 1192506.7227 | 2585107.0335 | 1192514.1394
26 | 2585157.7869 | 1192191.7614 | 2585156.4766 | 1192237.8779 | 2585156.3455 | 1192273.9195 | 2585156.7086 | 1192305.1018
27 | 2585490.1683 | 1191938.8007 | 2585490.278 | 1191939.0191 | 2585496.0845 | 1191950.3482
28 | 2585157.7869 | 1192191.7614 | 2585146.1659 | 1192187.0324 | 2585135.4237 | 1192183.2127 | 2585115.88 | 1192177.3807 | 2585096.6049 | 1192172.3263 | 2585029.7139 | 1192156.219 | 2584983.968 | 1192146.229
29 | 2584109.7764 | 1191534.6321 | 2584110.5777 | 1191520.9443 | 2584114.3623 | 1191507.9496 | 2584119.5807 | 1191497.9748 | 2584123.5884 | 1191491.4655
30 | 2584486.586 | 1191443.4338 | 2584464.4852 | 1191440.4899 | 2584436.738 | 1191435.671 | 2584390.3498 | 1191427.4103 | 2584361.0309 | 1191419.2496 | 2584337.0238 | 1191410.397 | 2584316.1415 | 1191401.2471 | 2584296.9636 | 1191390.8922 | 2584267.6964 | 1191370.6922 | 2584255.9551 | 1191361.6963 | 2584244.9101 | 1191353.7213 | 2584238.5127 | 1191350.392 | 2584230.1694 | 1191349.2691 | 2584220.2942 | 1191351.2074 | 2584211.5078 | 1191355.4662 | 2584202.6371 | 1191362.449 | 2584181.7546 | 1191387.7845 | 2584155.5443 | 1191430.6212 | 2584135.8701 | 1191471.5174 | 2584123.5884 | 1191491.4655
31 | 2584108.677 | 1191559.9811 | 2584109.6736 | 1191536.3882 | 2584109.7764 | 1191534.6321
32 | 2584486.586 | 1191443.4338 | 2585119.7031 | 1191207.0372
33 | 2584735.6585 | 1192080.4038 | 2584486.586 | 1191443.4338
34 | 2584108.677 | 1191559.9811 | 2584089.7226 | 1191562.0919
35 | 2584989.9562 | 1190936.5206 | 2584960.6646 | 1190963.8867 | 2584951.5067 | 1190975.4381 | 2584945.044 | 1190988.5169 | 2584942.3782 | 1190995.5941 | 2584940.644 | 1191003.2247 | 2584939.8791 | 1191011.2975 | 2584939.9383 | 1191019.6018 | 2584941.3097 | 1191028.2917 | 2584943.7631 | 1191036.7122 | 2584947.9084 | 1191047.8854 | 2584953.8887 | 1191058.1312 | 2584984.9472 | 1191105.6889 | 2584997.0468 | 1191123.968 | 2585009.5572 | 1191138.8777 | 2585023.7623 | 1191151.6709 | 2585041.3181 | 1191162.9772 | 2585058.752 | 1191171.2599 | 2585091.0435 | 1191185.1196 | 2585102.5343 | 1191191.8499 | 2585112.3648 | 1191199.2626 | 2585119.7031 | 1191207.0372
36 | 2584735.6585 | 1192080.4038 | 2584728.148 | 1192100.378 | 2584718.1567 | 1192130.8531 | 2584708.6722 | 1192153.834 | 2584707.5844 | 1192157.1724
37 | 2584059.4873 | 1191567.2497 | 2584073.9017 | 1191563.8538 | 2584089.7226 | 1191562.0919
38 | 2584986.517 | 1190824.4703 | 2584981.2329 | 1190810.0974
39 | 2584986.517 | 1190824.4703 | 2585002.0447 | 1190868.5877 | 2585006.8783 | 1190895.7564 | 2585006.3176 | 1190906.1967 | 2585003.1851 | 1190915.6874 | 2584997.5336 | 1190927.0298 | 2584989.9562 | 1190936.5206
40 | 2584986.517 | 1190824.4703 | 2584979.1835 | 1190830.9366 | 2584976.851 | 1190835.626
41 | 2584973.8162 | 1190933.682 | 2584989.9562 | 1190936.5206
42 | 2584989.9562 | 1190936.5206 | 2584998.1216 | 1190948.573 | 2585000.3837 | 1190950.3168
43 | 2584968.8744 | 1190851.6624 | 2584976.851 | 1190835.626
44 | 2584973.8162 | 1190933.682 | 2584969.9703 | 1190934.4205
45 | 2584969.9703 | 1190934.4205 | 2584959.9698 | 1190936.3406 | 2584950.5421 | 1190934.708 | 2584944.1414 | 1190924.0853 | 2584940.6489 | 1190911.7988 | 2584942.423 | 1190901.8557
46 | 2584946.5614 | 1190895.2084 | 2584942.423 | 1190901.8557 | 2584942.423 | 1190901.8557
47 | 2584059.4873 | 1191567.2497 | 2584060.2426 | 1191560.7732
48 | 2584070.3319 | 1191548.8777 | 2584084.2132 | 1191539.9358 | 2584082.35 | 1191523.7842
49 | 2584080.7406 | 1191515.699 | 2584081.903 | 1191519.9092 | 2584082.35 | 1191523.7842
50 | 2584061.3056 | 1191551.6589 | 2584067.6379 | 1191550.608 | 2584070.3319 | 1191548.8777
51 | 2584080.7406 | 1191515.699 | 2584093.1341 | 1191513.2765
52 | 2584080.7406 | 1191515.699 | 2584075.0238 | 1191494.9912
53 | 2584061.3056 | 1191551.6589 | 2584065.3672 | 1191516.8769
54 | 2584061.3056 | 1191551.6589 | 2584060.2426 | 1191560.7732
55 | 2584058.5358 | 1191476.7268 | 2584063.5463 | 1191477.4471 | 2584074.6591 | 1191493.6703 | 2584075.0238 | 1191494.9912
56 | 2584053.7918 | 1191447.5018 | 2584054.6898 | 1191449.7339 | 2584057.3561 | 1191468.948 | 2584055.3462 | 1191472.7999 | 2584058.5358 | 1191476.7268
57 | 2583630.6968 | 1191294.1247 | 2583763.1154 | 1191364.5548 | 2583911.5402 | 1191415.1453 | 2583921.5815 | 1191418.342 | 2583936.2009 | 1191423.005 | 2584022.7417 | 1191450.5756 | 2584042.5871 | 1191459.5715 | 2584047.5362 | 1191457.2793 | 2584051.5657 | 1191453.1663 | 2584053.7918 | 1191447.5018
58 | 2584053.7918 | 1191447.5018 | 2584054.8889 | 1191438.7054 | 2584056.1954 | 1191436.9647
59 | 2583577.3414 | 1191393.7614 | 2583572.8766 | 1191399.3724
60 | 2583577.3414 | 1191393.7614 | 2583579.1619 | 1191391.4735 | 2583593.7693 | 1191361.7583
61 | 2583560.6007 | 1191414.7996 | 2583572.8766 | 1191399.3724
62 | 2583599.4085 | 1191350.2867 | 2583593.7693 | 1191361.7583
63 | 2583560.6007 | 1191414.7996 | 2583558.8262 | 1191417.0297
64 | 2583599.4085 | 1191350.2867 | 2583601.4505 | 1191346.1326 | 2583617.5685 | 1191314.9232
65 | 2583498.4906 | 1191518.6637 | 2583513.7816 | 1191493.2635 | 2583532.9479 | 1191460.5043 | 2583557.8668 | 1191418.2353 | 2583558.8262 | 1191417.0297
66 | 2583630.6968 | 1191294.1247 | 2583621.3035 | 1191307.691 | 2583617.5685 | 1191314.9232
67 | 2583498.4906 | 1191518.6637 | 2583512.9975 | 1191530.369
68 | 2583307.5693 | 1192215.6522 | 2583305.7219 | 1192227.32 | 2583302.4347 | 1192240.2472 | 2583298.3704 | 1192253.2988 | 2583296.4365 | 1192259.3962
69 | 2583317.0773 | 1192185.7662 | 2583315.297 | 1192186.9496 | 2583313.8383 | 1192188.6768 | 2583312.5488 | 1192190.9483 | 2583311.4517 | 1192193.8751 | 2583310.3517 | 1192198.4806 | 2583308.6205 | 1192209.0133 | 2583307.5693 | 1192215.6522
70 | 2583317.0773 | 1192185.7662 | 2583316.7127 | 1192167.1796 | 2583342.3436 | 1192067.6997 | 2583344.8505 | 1192059.1548 | 2583341.5558 | 1192058.5971 | 2583338.576 | 1192058.8166 | 2583336.2838 | 1192059.6457 | 2583334.3514 | 1192060.9963 | 2583332.5429 | 1192063.0246 | 2583330.7739 | 1192065.5754 | 2583329.2242 | 1192067.4918 | 2583327.362 | 1192069.4092 | 2583323.3369 | 1192072.0218 | 2583303.1962 | 1192082.4282
71 | 2583245.9951 | 1192082.4222 | 2583266.757 | 1192078.8397 | 2583274.9784 | 1192077.5715 | 2583279.7946 | 1192077.0688 | 2583284.9087 | 1192076.7988 | 2583290.5727 | 1192076.894 | 2583295.5376 | 1192077.7806 | 2583299.5683 | 1192079.8704 | 2583303.1962 | 1192082.4282
72 | 2583303.1962 | 1192082.4282 | 2583323.3369 | 1192072.0218 | 2583327.362 | 1192069.4092 | 2583329.2242 | 1192067.4918 | 2583330.7739 | 1192065.5754 | 2583332.5429 | 1192063.0246 | 2583334.3514 | 1192060.9963 | 2583336.2838 | 1192059.6457 | 2583338.576 | 1192058.8166 | 2583341.5558 | 1192058.5971 | 2583344.8505 | 1192059.1548 | 2583350.4501 | 1192060.7844 | 2583353.9476 | 1192049.402 | 2583357.3765 | 1192038.0086 | 2583361.6447 | 1192024.1449 | 2583366.2331 | 1192010.3359 | 2583371.6505 | 1191995.802 | 2583377.4366 | 1191982.3009 | 2583385.2653 | 1191965.9148 | 2583395.6698 | 1191946.5089 | 2583406.7515 | 1191926.6453 | 2583430.1231 | 1191885.4584 | 2583466.4215 | 1191821.5015 | 2583474.4135 | 1191806.1156 | 2583480.9294 | 1191791.7121
73 | 2582792.8615 | 1191563.4624 | 2582787.6468 | 1191610.7914 | 2582787.11 | 1191616.6235
74 | 2582779.6998 | 1191699.1944 | 2582784.3873 | 1191646.2084 | 2582787.11 | 1191616.6235
75 | 2582792.8615 | 1191563.4624 | 2582799.4809 | 1191564.2437 | 2582805.672 | 1191564.5371 | 2582810.924 | 1191564.3552 | 2582816.0227 | 1191563.8735 | 2582819.9465 | 1191563.1062 | 2582824.9821 | 1191561.9022 | 2582832.4094 | 1191559.9686 | 2582840.6894 | 1191557.6658 | 2582856.1744 | 1191553.0076 | 2582885.8574 | 1191544.1175 | 2582936.3755 | 1191529.9651 | 2582963.6901 | 1191521.8826 | 2582975.3665 | 1191518.2362 | 2582984.9092 | 1191514.9071 | 2582991.4224 | 1191513.1988 | 2582997.7461 | 1191511.8689 | 2583003.4493 | 1191509.4958 | 2583015.0097 | 1191513.2759 | 2583027.6289 | 1191516.7751 | 2583039.5437 | 1191519.2202 | 2583052.6991 | 1191520.9281 | 2583075.8865 | 1191522.4741 | 2583109.9541 | 1191524.5785 | 2583211.3328 | 1191530.6172 | 2583222.4427 | 1191531.5197 | 2583232.4783 | 1191532.6142 | 2583242.4548 | 1191534.3871 | 2583254.0501 | 1191537.1337 | 2583266.0978 | 1191540.7573 | 2583277.1707 | 1191544.795
76 | 2582699.1225 | 1191712.4572 | 2582702.6355 | 1191712.0023 | 2582779.6998 | 1191699.1944
77 | 2583277.1707 | 1191544.795 | 2583281.1217 | 1191540.0814 | 2583284.3514 | 1191539.1607 | 2583308.2736 | 1191539.0936 | 2583320.342 | 1191539.271 | 2583326.0666 | 1191539.0437 | 2583334.0396 | 1191538.6212 | 2583340.6819 | 1191542.4319
78 | 2582699.1225 | 1191712.4572 | 2582666.6476 | 1191716.6148
79 | 2582632.3831 | 1191713.1296 | 2582605.414 | 1191708.5725 | 2582628.675 | 1191612.7874 | 2582637.4834 | 1191577.3763
80 | 2582637.4834 | 1191577.3763 | 2582677.9837 | 1191595.0352
81 | 2582627.7478 | 1191739.1457 | 2582632.3831 | 1191713.1296
82 | 2582632.3831 | 1191713.1296 | 2582641.7322 | 1191714.711
83 | 2582681.2744 | 1191596.47 | 2582677.9837 | 1191595.0352
84 | 2583377.085 | 1191580.7786 | 2583361.5104 | 1191564.4246 | 2583356.3763 | 1191557.7132 | 2583351.2481 | 1191550.3903 | 2583344.279 | 1191544.4956 | 2583340.6819 | 1191542.4319
85 | 2583377.085 | 1191580.7786 | 2583384.2766 | 1191581.7702 | 2583380.3145 | 1191587.9623
86 | 2583380.3145 | 1191587.9623 | 2583379.9568 | 1191593.6441 | 2583382.6642 | 1191599.4952 | 2583390.1184 | 1191607.1784 | 2583407.2083 | 1191619.2359
87 | 2583416.9092 | 1191629.8713 | 2583414.7529 | 1191627.5427 | 2583413.3467 | 1191623.5668 | 2583407.2083 | 1191619.2359
88 | 2582666.1987 | 1191716.6722 | 2582666.6476 | 1191716.6148
89 | 2582627.7478 | 1191739.1457 | 2582631.9006 | 1191746.3374 | 2582651.4406 | 1191754.796 | 2582656.0797 | 1191756.039
90 | 2582641.7322 | 1191714.711 | 2582658.8716 | 1191717.6103 | 2582666.1987 | 1191716.6722
91 | 2583427.3724 | 1191598.4811 | 2583442.1974 | 1191583.8989
92 | 2583436.5686 | 1191610.284 | 2583432.7341 | 1191604.8251 | 2583427.3724 | 1191598.4811
93 | 2583442.1974 | 1191583.8989 | 2583436.9594 | 1191578.1548 | 2583430.1307 | 1191575.4615
94 | 2583436.5686 | 1191610.284 | 2583440.0587 | 1191615.2547 | 2583457.2179 | 1191640.611
95 | 2583416.9092 | 1191629.8713 | 2583419.5486 | 1191630.5087 | 2583423.5302 | 1191628.5633 | 2583436.5686 | 1191610.284
96 | 2583416.9092 | 1191629.8713 | 2583415.3252 | 1191635.9345 | 2583415.8879 | 1191640.9133
97 | 2584060.2872 | 1191431.5129 | 2584056.1954 | 1191436.9647
98 | 2583537.9425 | 1191621.9219 | 2583510.8402 | 1191650.5855
99 | 2583537.9425 | 1191621.9219 | 2583543.2665 | 1191616.2913 | 2583554.7571 | 1191601.7143
100 | 2583499.562 | 1191662.1774 | 2583507.1386 | 1191654.5003 | 2583510.8402 | 1191650.5855
101 | 2583554.7571 | 1191601.7143 | 2583555.7337 | 1191600.4754
102 | 2583485.5783 | 1191675.9047 | 2583488.5899 | 1191673.295 | 2583499.562 | 1191662.1774
103 | 2583564.2562 | 1191589.6637 | 2583564.2562 | 1191589.6637 | 2583555.7337 | 1191600.4754
104 | 2583485.5783 | 1191675.9047 | 2583490.5609 | 1191684.6583
105 | 2583480.6503 | 1191680.1762 | 2583485.5783 | 1191675.9047
106 | 2583564.8707 | 1191577.5445 | 2583564.8707 | 1191577.5445 | 2583564.2562 | 1191589.6637
107 | 2583490.5609 | 1191684.6583 | 2583494.6255 | 1191691.7992 | 2583497.562 | 1191699.6359
108 | 2583480.6503 | 1191680.1762 | 2583472.8783 | 1191665.0565 | 2583466.3756 | 1191654.4803
109 | 2583512.9975 | 1191530.369 | 2583515.338 | 1191532.2575 | 2583536.5351 | 1191544.6721 | 2583558.9727 | 1191564.654 | 2583564.8707 | 1191577.5445
110 | 2583428.0215 | 1191574.6296 | 2583430.1307 | 1191575.4615
111 | 2583457.2179 | 1191640.611 | 2583464.11 | 1191650.7955 | 2583466.3756 | 1191654.4803
112 | 2583505.6477 | 1191765.6965 | 2583510.2468 | 1191750.0311 | 2583511.5106 | 1191741.2007 | 2583508.6705 | 1191734.1493 | 2583503.9753 | 1191720.644 | 2583499.8479 | 1191705.7365 | 2583497.562 | 1191699.6359
113 | 2583480.9294 | 1191791.7121 | 2583486.3547 | 1191790.8411 | 2583492.2695 | 1191785.0994 | 2583505.6477 | 1191765.6965 | 2583505.6477 | 1191765.6965
114 | 2585503.121 | 1191928.4288 | 2585513.1696 | 1191928.4301
115 | 2585484.9542 | 1191928.4265 | 2585503.121 | 1191928.4288
116 | 2585513.1696 | 1191928.4301 | 2585519.6234 | 1191928.4309 | 2585522.9176 | 1191928.251
117 | 2585484.9542 | 1191928.4265 | 2585490.1683 | 1191938.8007
118 | 2585484.9542 | 1191928.4265 | 2585460.6364 | 1191928.4341
119 | 2585522.9176 | 1191928.251 | 2585530.0654 | 1191927.8607 | 2585541.4373 | 1191927.2216 | 2585550.3584 | 1191925.0321
120 | 2585458.9023 | 1191928.4347 | 2585460.6364 | 1191928.4341
121 | 2585550.3584 | 1191925.0321 | 2585550.3584 | 1191925.0321 | 2585559.3977 | 1191921.2527 | 2585570.0932 | 1191915.1791 | 2585573.295 | 1191913.2387
122 | 2585458.9023 | 1191928.4347 | 2585432.2297 | 1191928.4431
123 | 2585420.2983 | 1191928.4476 | 2585422.3623 | 1191928.4462 | 2585432.2297 | 1191928.4431
124 | 2585351.6092 | 1191878.6558 | 2585351.4169 | 1191895.7361
125 | 2585355.1703 | 1191915.8923 | 2585354.9736 | 1191915.2602 | 2585352.1776 | 1191906.6404 | 2585351.3435 | 1191902.2512 | 2585351.4169 | 1191895.7361
126 | 2585359.3379 | 1191929.2791 | 2585355.1703 | 1191915.8923
127 | 2585359.3379 | 1191929.2791 | 2585374.3074 | 1191928.4752 | 2585382.758 | 1191928.4715
128 | 2585382.758 | 1191928.4715 | 2585390.8187 | 1191928.468 | 2585395.0133 | 1191928.4651
129 | 2585420.2983 | 1191928.4476 | 2585395.0133 | 1191928.4651
130 | 2584983.968 | 1192146.229 | 2584932.4635 | 1192134.9199 | 2584915.2125 | 1192131.5567
131 | 2584590.2136 | 1192385.3286 | 2584595.5832 | 1192369.006 | 2584604.9767 | 1192355.3301 | 2584631.9708 | 1192318.1962 | 2584650.9854 | 1192290.2991 | 2584668.7416 | 1192262.0495 | 2584677.2713 | 1192247.2975 | 2584682.3761 | 1192234.5665 | 2584688.265 | 1192218.454 | 2584694.2 | 1192196.5494 | 2584702.2512 | 1192173.5387 | 2584707.5844 | 1192157.1724
132 | 2584758.418 | 1192628.1738 | 2584764.455 | 1192617.4501
133 | 2584363.4309 | 1192394.9996 | 2584359.7104 | 1192401.5829 | 2584353.9876 | 1192421.3513
134 | 2584395.6454 | 1192350.5171 | 2584375.5978 | 1192373.4707 | 2584363.4309 | 1192394.9996
135 | 2584348.1608 | 1192441.4788 | 2584353.9876 | 1192421.3513
136 | 2584395.6454 | 1192350.5171 | 2584431.6583 | 1192361.0284 | 2584459.5985 | 1192362.634 | 2584501.3779 | 1192363.0364 | 2584527.2086 | 1192365.337 | 2584559.2845 | 1192374.5252 | 2584590.2136 | 1192385.3286
137 | 2584590.2136 | 1192385.3286 | 2584610.6347 | 1192391.1484
138 | 2584610.6347 | 1192391.1484 | 2584613.601 | 1192391.9938 | 2584641.7307 | 1192401.1313
139 | 2584687.8241 | 1192417.3269 | 2584671.1375 | 1192410.8886 | 2584651.493 | 1192404.3025 | 2584641.7307 | 1192401.1313
140 | 2584687.8241 | 1192417.3269 | 2584692.1575 | 1192419.1566
141 | 2584762.3807 | 1192444.0283 | 2584742.021 | 1192438.146
142 | 2584762.3807 | 1192444.0283 | 2584779.0536 | 1192448.8454
143 | 2584742.021 | 1192438.146 | 2584738.121 | 1192437.0192 | 2584738.121 | 1192437.0192
144 | 2584795.5294 | 1192453.8589 | 2584782.9351 | 1192449.9668 | 2584779.0536 | 1192448.8454
145 | 2584730.2056 | 1192434.2051 | 2584738.121 | 1192437.0192
146 | 2584795.5294 | 1192453.8589 | 2584799.0468 | 1192441.4179
147 | 2584795.5294 | 1192453.8589 | 2584810.4251 | 1192457.5339 | 2584818.6137 | 1192458.4246 | 2584827.4475 | 1192470.2194
148 | 2584712.5015 | 1192427.7467 | 2584721.5426 | 1192431.1253 | 2584730.2056 | 1192434.2051
149 | 2584805.1283 | 1192421.1956 | 2584801.905 | 1192431.3085 | 2584799.0468 | 1192441.4179
150 | 2584827.4475 | 1192470.2194 | 2584840.4333 | 1192454.289
151 | 2584827.4475 | 1192470.2194 | 2584826.4643 | 1192481.5442
152 | 2584712.5015 | 1192427.7467 | 2584707.5444 | 1192435.6192 | 2584705.507 | 1192444.0013
153 | 2584712.5015 | 1192427.7467 | 2584692.1575 | 1192419.1566
154 | 2584805.1283 | 1192421.1956 | 2584806.8128 | 1192415.9104
155 | 2584840.4333 | 1192454.289 | 2584851.1673 | 1192453.7701
156 | 2584826.4643 | 1192481.5442 | 2584826.1665 | 1192484.9749
157 | 2584851.1673 | 1192453.7701 | 2584852.4776 | 1192453.7068
158 | 2584673.1692 | 1192447.9919 | 2584664.1256 | 1192467.281 | 2584663.728 | 1192468.3454
159 | 2584659.2505 | 1192480.3338 | 2584663.728 | 1192468.3454
160 | 2584673.1692 | 1192447.9919 | 2584676.0467 | 1192452.4758 | 2584680.4531 | 1192455.7217 | 2584689.3415 | 1192456.0101 | 2584703.3507 | 1192452.8724
161 | 2584703.3507 | 1192452.8724 | 2584698.2851 | 1192474.8304
162 | 2584703.3507 | 1192452.8724 | 2584703.8074 | 1192450.9934
163 | 2584703.8074 | 1192450.9934 | 2584705.507 | 1192444.0013
164 | 2584794.9346 | 1192563.3081 | 2584774.8314 | 1192599.0181
165 | 2584794.9346 | 1192563.3081 | 2584798.4761 | 1192557.017 | 2584798.4761 | 1192557.017
166 | 2584774.8314 | 1192599.0181 | 2584764.455 | 1192617.4501
167 | 2584805.2689 | 1192541.7633 | 2584798.4761 | 1192557.017
168 | 2584805.2689 | 1192541.7633 | 2584806.1694 | 1192539.7414
169 | 2584806.1694 | 1192539.7414 | 2584811.754 | 1192527.2007 | 2584814.3977 | 1192520.3028
170 | 2584820.6229 | 1192504.0605 | 2584814.3977 | 1192520.3028
171 | 2584806.8128 | 1192415.9104 | 2584811.1605 | 1192402.2695 | 2584812.1446 | 1192394.3819
172 | 2584826.1665 | 1192484.9749 | 2584826.1665 | 1192484.9749 | 2584822.0667 | 1192500.2935 | 2584820.6229 | 1192504.0605
173 | 2584865.6548 | 1192453.0697 | 2584852.4776 | 1192453.7068
174 | 2585007.6652 | 1192512.1213 | 2585008.472 | 1192513.9949 | 2585008.732 | 1192514.8387
175 | 2585003.6151 | 1192505.068 | 2585003.594 | 1192505.0358 | 2585000.4072 | 1192501.7198 | 2584996.3294 | 1192498.7063 | 2584987.5526 | 1192494.2816 | 2584978.5861 | 1192490.1688 | 2584942.0501 | 1192474.0526 | 2584921.0897 | 1192465.3121 | 2584903.4283 | 1192459.087 | 2584889.6754 | 1192455.142 | 2584880.4718 | 1192453.7758 | 2584871.2616 | 1192452.7987
176 | 2585003.6151 | 1192505.068 | 2585006.5782 | 1192509.5973 | 2585007.6652 | 1192512.1213
177 | 2584871.2616 | 1192452.7987 | 2584871.2616 | 1192452.7987 | 2584865.6548 | 1192453.0697
178 | 2584828.3906 | 1192367.1588 | 2584812.2374 | 1192370.2498 | 2584813.2244 | 1192380.6862 | 2584813.0915 | 1192383.7774
179 | 2584832.1983 | 1192366.4302 | 2584828.3906 | 1192367.1588
180 | 2584813.0915 | 1192383.7774 | 2584812.8935 | 1192388.38 | 2584812.1446 | 1192394.3819

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2584940.975 | 1192702.3756
1 | 2584959.3909 | 1192680.3404
2 | 2585146.4668 | 1192763.1838
3 | 2585151.4593 | 1192786.7139
4 | 2585142.4776 | 1192690.8745
5 | 2585116.7581 | 1192842.8507
6 | 2585039.8029 | 1192585.1425
7 | 2585110.1687 | 1192853.5104
8 | 2585043.9915 | 1192580.7296
9 | 2585029.966 | 1192565.7388
10 | 2585078.0784 | 1192547.8868
11 | 2585018.2621 | 1192543.8466
12 | 2585100.2619 | 1192524.7431
13 | 2584731.9342 | 1192673.865
14 | 2584757.7828 | 1192629.2988
15 | 2585922.2703 | 1192345.9654
16 | 2585498.5275 | 1192336.6088
17 | 2585515.1052 | 1191988.8293
18 | 2585156.3923 | 1192335.4297
19 | 2585504.2051 | 1191966.2863
20 | 2585569.4982 | 1191982.7513
21 | 2585138.9125 | 1192417.1387
22 | 2585156.7086 | 1192305.1018
23 | 2585496.0845 | 1191950.3482
24 | 2585578.1764 | 1191982.3616
25 | 2585107.0335 | 1192514.1394
26 | 2585157.7869 | 1192191.7614
27 | 2584123.5884 | 1191491.4655
28 | 2584109.7764 | 1191534.6321
29 | 2584486.586 | 1191443.4338
30 | 2584108.677 | 1191559.9811
31 | 2585119.7031 | 1191207.0372
32 | 2584735.6585 | 1192080.4038
33 | 2584089.7226 | 1191562.0919
34 | 2584981.2329 | 1190810.0974
35 | 2584986.517 | 1190824.4703
36 | 2584989.9562 | 1190936.5206
37 | 2584976.851 | 1190835.626
38 | 2584973.8162 | 1190933.682
39 | 2585000.3837 | 1190950.3168
40 | 2584968.8744 | 1190851.6624
41 | 2584969.9703 | 1190934.4205
42 | 2584942.423 | 1190901.8557
43 | 2584946.5614 | 1190895.2084
44 | 2584059.4873 | 1191567.2497
45 | 2584082.35 | 1191523.7842
46 | 2584070.3319 | 1191548.8777
47 | 2584080.7406 | 1191515.699
48 | 2584061.3056 | 1191551.6589
49 | 2584093.1341 | 1191513.2765
50 | 2584075.0238 | 1191494.9912
51 | 2584065.3672 | 1191516.8769
52 | 2584060.2426 | 1191560.7732
53 | 2584058.5358 | 1191476.7268
54 | 2584053.7918 | 1191447.5018
55 | 2583577.3414 | 1191393.7614
56 | 2583572.8766 | 1191399.3724
57 | 2583593.7693 | 1191361.7583
58 | 2583560.6007 | 1191414.7996
59 | 2583599.4085 | 1191350.2867
60 | 2583558.8262 | 1191417.0297
61 | 2583617.5685 | 1191314.9232
62 | 2583498.4906 | 1191518.6637
63 | 2583630.6968 | 1191294.1247
64 | 2583296.4365 | 1192259.3962
65 | 2583307.5693 | 1192215.6522
66 | 2583317.0773 | 1192185.7662
67 | 2583303.1962 | 1192082.4282
68 | 2582787.11 | 1191616.6235
69 | 2582792.8615 | 1191563.4624
70 | 2582779.6998 | 1191699.1944
71 | 2583277.1707 | 1191544.795
72 | 2582699.1225 | 1191712.4572
73 | 2582637.4834 | 1191577.3763
74 | 2582632.3831 | 1191713.1296
75 | 2582677.9837 | 1191595.0352
76 | 2583340.6819 | 1191542.4319
77 | 2583380.3145 | 1191587.9623
78 | 2583377.085 | 1191580.7786
79 | 2583407.2083 | 1191619.2359
80 | 2582666.6476 | 1191716.6148
81 | 2582627.7478 | 1191739.1457
82 | 2582641.7322 | 1191714.711
83 | 2582656.0797 | 1191756.039
84 | 2582681.2744 | 1191596.47
85 | 2583427.3724 | 1191598.4811
86 | 2583442.1974 | 1191583.8989
87 | 2583436.5686 | 1191610.284
88 | 2583416.9092 | 1191629.8713
89 | 2582666.1987 | 1191716.6722
90 | 2584060.2872 | 1191431.5129
91 | 2584056.1954 | 1191436.9647
92 | 2583537.9425 | 1191621.9219
93 | 2583510.8402 | 1191650.5855
94 | 2583554.7571 | 1191601.7143
95 | 2583499.562 | 1191662.1774
96 | 2583555.7337 | 1191600.4754
97 | 2583485.5783 | 1191675.9047
98 | 2583564.2562 | 1191589.6637
99 | 2583490.5609 | 1191684.6583
100 | 2583480.6503 | 1191680.1762
101 | 2583564.8707 | 1191577.5445
102 | 2583430.1307 | 1191575.4615
103 | 2583457.2179 | 1191640.611
104 | 2583428.0215 | 1191574.6296
105 | 2583512.9975 | 1191530.369
106 | 2583505.6477 | 1191765.6965
107 | 2583497.562 | 1191699.6359
108 | 2583480.9294 | 1191791.7121
109 | 2583466.3756 | 1191654.4803
110 | 2583245.9951 | 1192082.4222
111 | 2583415.8879 | 1191640.9133
112 | 2585503.121 | 1191928.4288
113 | 2585513.1696 | 1191928.4301
114 | 2585484.9542 | 1191928.4265
115 | 2585522.9176 | 1191928.251
116 | 2585490.1683 | 1191938.8007
117 | 2585460.6364 | 1191928.4341
118 | 2585550.3584 | 1191925.0321
119 | 2585458.9023 | 1191928.4347
120 | 2585573.295 | 1191913.2387
121 | 2585432.2297 | 1191928.4431
122 | 2585351.6092 | 1191878.6558
123 | 2585351.4169 | 1191895.7361
124 | 2585355.1703 | 1191915.8923
125 | 2585359.3379 | 1191929.2791
126 | 2585382.758 | 1191928.4715
127 | 2585395.0133 | 1191928.4651
128 | 2585420.2983 | 1191928.4476
129 | 2584983.968 | 1192146.229
130 | 2584915.2125 | 1192131.5567
131 | 2584707.5844 | 1192157.1724
132 | 2584758.418 | 1192628.1738
133 | 2584363.4309 | 1192394.9996
134 | 2584353.9876 | 1192421.3513
135 | 2584395.6454 | 1192350.5171
136 | 2584348.1608 | 1192441.4788
137 | 2584590.2136 | 1192385.3286
138 | 2584610.6347 | 1192391.1484
139 | 2584641.7307 | 1192401.1313
140 | 2584687.8241 | 1192417.3269
141 | 2584762.3807 | 1192444.0283
142 | 2584742.021 | 1192438.146
143 | 2584779.0536 | 1192448.8454
144 | 2584738.121 | 1192437.0192
145 | 2584795.5294 | 1192453.8589
146 | 2584730.2056 | 1192434.2051
147 | 2584799.0468 | 1192441.4179
148 | 2584827.4475 | 1192470.2194
149 | 2584712.5015 | 1192427.7467
150 | 2584805.1283 | 1192421.1956
151 | 2584840.4333 | 1192454.289
152 | 2584826.4643 | 1192481.5442
153 | 2584851.1673 | 1192453.7701
154 | 2584663.728 | 1192468.3454
155 | 2584673.1692 | 1192447.9919
156 | 2584659.2505 | 1192480.3338
157 | 2584703.3507 | 1192452.8724
158 | 2584698.2851 | 1192474.8304
159 | 2584703.8074 | 1192450.9934
160 | 2584692.1575 | 1192419.1566
161 | 2584705.507 | 1192444.0013
162 | 2584794.9346 | 1192563.3081
163 | 2584774.8314 | 1192599.0181
164 | 2584798.4761 | 1192557.017
165 | 2584764.455 | 1192617.4501
166 | 2584805.2689 | 1192541.7633
167 | 2584806.1694 | 1192539.7414
168 | 2584814.3977 | 1192520.3028
169 | 2584806.8128 | 1192415.9104
170 | 2584826.1665 | 1192484.9749
171 | 2584852.4776 | 1192453.7068
172 | 2585008.732 | 1192514.8387
173 | 2585003.6151 | 1192505.068
174 | 2584871.2616 | 1192452.7987
175 | 2585007.6652 | 1192512.1213
176 | 2584865.6548 | 1192453.0697
177 | 2584828.3906 | 1192367.1588
178 | 2584813.0915 | 1192383.7774
179 | 2584832.1983 | 1192366.4302
180 | 2584812.1446 | 1192394.3819
181 | 2584820.6229 | 1192504.0605
182 | 2584847.9072 | 1191818.5342

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98813 | -0.22769 | 0.00067235 | 0.00016851
1 | 0.98815 | -0.22734 | 0.00030301 | 7.5941e-05
2 | 0.98706 | -0.24859 | 0.00030215 | 7.5725e-05
3 | 0.98693 | -0.25104 | 0 | 0
4 | 0.98745 | -0.24091 | 0 | 0
5 | 0.98659 | -0.25768 | 0.00024059 | 6.0298e-05
6 | 0.98826 | -0.22517 | 0 | 0
7 | 0.98653 | -0.25888 | 0.0053728 | 0.0013466
8 | 0.9883 | -0.22442 | 0 | 0
9 | 0.98846 | -0.22124 | 0.00030417 | 7.6232e-05
10 | 0.98799 | -0.23029 | 0.00081862 | 0.00020516
11 | 0.98866 | -0.21734 | 8.7099e-05 | 2.1829e-05
12 | 0.98779 | -0.23416 | 0.00010598 | 2.656e-05
13 | 0.9896 | -0.19945 | 0.0036334 | 0.00091061
14 | 0.98977 | -0.19612 | 0.00013359 | 3.3482e-05
15 | 0.98226 | -0.34114 | 0.000786 | 0.00019699
16 | 0.98257 | -0.33503 | 0 | 0
17 | 0.97479 | -0.48709 | 0 | 0
18 | 0.98659 | -0.25733 | 0 | 0
19 | 0.97429 | -0.49709 | 0.00051843 | 0.00012993
20 | 0.9747 | -0.48901 | 0.00019505 | 4.8884e-05
21 | 0.98709 | -0.24758 | 0 | 0
22 | 0.98655 | -0.25817 | 0.0009307 | 0.00023326
23 | 0.97393 | -0.50407 | 0.0062049 | 0.0015551
24 | 0.97468 | -0.48928 | 0.0017018 | 0.0004265
25 | 0.98771 | -0.23567 | 0.00082094 | 0.00020575
26 | 0.98649 | -0.25939 | 0 | 0
27 | 0.98671 | -0.25534 | 0.00010632 | 2.6647e-05
28 | 0.98624 | -0.26441 | 0.00010622 | 2.662e-05
29 | 0.99137 | -0.16499 | 0 | 0
30 | 0.98599 | -0.26938 | 0 | 0
31 | 0.98466 | -0.29508 | 0 | 0
32 | 1 | 0 | -0.13112 | -0.032981
33 | 0.9858 | -0.27313 | 0.00073111 | 0.00018323
34 | 0.98069 | -0.37267 | 0.0013402 | 0.00033588
35 | 0.98071 | -0.37229 | 0 | 0
36 | 0.98097 | -0.36724 | 0 | 0
37 | 0.9807 | -0.37256 | 0.00033305 | 8.347e-05
38 | 0.98085 | -0.3695 | 0 | 0
39 | 0.98095 | -0.36748 | 0.00076745 | 0.00019234
40 | 0.98068 | -0.37278 | 0.00065602 | 0.00016441
41 | 0.98082 | -0.37005 | 0.0028846 | 0.00072296
42 | 0.98058 | -0.3748 | 0.00082421 | 0.00020657
43 | 0.98055 | -0.37536 | 0.0039435 | 0.00098833
44 | 0.98549 | -0.27906 | 0 | 0
45 | 0.98494 | -0.28978 | 0.00010897 | 2.7311e-05
46 | 0.98525 | -0.28377 | 0 | 0
47 | 0.98487 | -0.2913 | 0 | 0
48 | 0.98534 | -0.28201 | 0 | 0
49 | 0.98486 | -0.29143 | 0.0005907 | 0.00014804
50 | 0.98467 | -0.29517 | 0.00059729 | 0.00014969
51 | 0.98533 | -0.28219 | 0.00029082 | 7.2886e-05
52 | 0.98543 | -0.28032 | 0.0018721 | 0.0004692
53 | 0.98443 | -0.29981 | 0 | 0
54 | 0.98415 | -0.30536 | 0 | 0
55 | 0.97905 | -0.40537 | 0.0017653 | 0.00044243
56 | 0.97899 | -0.40653 | 0.00021153 | 5.3015e-05
57 | 0.97936 | -0.39925 | 0.00045671 | 0.00011446
58 | 0.97883 | -0.40971 | 0.00069223 | 0.00017349
59 | 0.97947 | -0.39705 | 0.00020215 | 5.0663e-05
60 | 0.97881 | -0.41016 | 0.00089066 | 0.00022322
61 | 0.97982 | -0.39018 | 0.0004335 | 0.00010865
62 | 0.97788 | -0.42836 | 0 | 0
63 | 0.98004 | -0.38588 | 0 | 0
64 | 0.97585 | -0.46872 | 0.0006057 | 0.0001518
65 | 0.97588 | -0.46822 | 0.00015328 | 3.8417e-05
66 | 0.9759 | -0.46777 | 0 | 0
67 | 0.97603 | -0.46526 | 0 | 0
68 | 0.97445 | -0.49644 | 0.00063993 | 0.00016038
69 | 0.97456 | -0.49433 | 0 | 0
70 | 0.9743 | -0.49947 | 0 | 0
71 | 0.97555 | -0.47468 | 0 | 0
72 | 0.974 | -0.50542 | 0 | 0
73 | 0.9735 | -0.51533 | 0 | 0
74 | 0.97379 | -0.50959 | 0 | 0
75 | 0.97342 | -0.51689 | 0.0012756 | 0.0003197
76 | 0.97568 | -0.47203 | 0.0022437 | 0.00056234
77 | 0.97585 | -0.46863 | 0 | 0
78 | 0.97581 | -0.46936 | 0 | 0
79 | 0.97596 | -0.46644 | 0.0026301 | 0.00065916
80 | 0.97388 | -0.50781 | 0.0002025 | 5.0751e-05
81 | 0.97378 | -0.50976 | 0 | 0
82 | 0.97381 | -0.5092 | 0.00063678 | 0.00015959
83 | 0.97377 | -0.50998 | 0.00034248 | 8.5834e-05
84 | 0.97342 | -0.51693 | 0.00064101 | 0.00016065
85 | 0.97606 | -0.46454 | 0 | 0
86 | 0.97599 | -0.46588 | 0.0023747 | 0.00059515
87 | 0.97611 | -0.46358 | 0 | 0
88 | 0.97601 | -0.46551 | 0 | 0
89 | 0.97387 | -0.50788 | 0.0048414 | 0.0012134
90 | 0.98413 | -0.30563 | 0.00059275 | 0.00014856
91 | 0.98413 | -0.30556 | 0.00039883 | 9.9956e-05
92 | 0.97687 | -0.4484 | 0.00028304 | 7.0935e-05
93 | 0.97667 | -0.45244 | 0.00025566 | 6.4076e-05
94 | 0.97701 | -0.44567 | 0.00063337 | 0.00015874
95 | 0.97658 | -0.45408 | 0.00063969 | 0.00016032
96 | 0.97702 | -0.44551 | 0.0025525 | 0.00063972
97 | 0.97649 | -0.456 | 0 | 0
98 | 0.9771 | -0.44388 | 0.0067507 | 0.0016919
99 | 0.97647 | -0.45641 | 0.00050578 | 0.00012676
100 | 0.97646 | -0.45658 | 0 | 0
101 | 0.97719 | -0.44207 | 0.00046046 | 0.0001154
102 | 0.97597 | -0.4662 | 0.00066271 | 0.00016609
103 | 0.97626 | -0.46058 | 0.00064508 | 0.00016167
104 | 0.97597 | -0.46622 | 0.00048849 | 0.00012243
105 | 0.97774 | -0.43123 | 0.00069081 | 0.00017313
106 | 0.97635 | -0.45869 | 0.00047403 | 0.0001188
107 | 0.97644 | -0.45693 | 0.00030192 | 7.5668e-05
108 | 0.97632 | -0.45932 | 0 | 0
109 | 0.97633 | -0.45917 | 0.00079707 | 0.00019976
110 | 0.97602 | -0.46541 | 0.00013913 | 3.487e-05
111 | 0.976 | -0.46567 | 0.00074852 | 0.0001876
112 | 0.97348 | -0.51303 | 0.0022318 | 0.00055935
113 | 0.97344 | -0.51386 | 0.00042331 | 0.00010609
114 | 0.97359 | -0.51079 | 0 | 0
115 | 0.9734 | -0.51458 | 0.0006143 | 0.00015396
116 | 0.97375 | -0.50765 | 0.00034194 | 8.5699e-05
117 | 0.97341 | -0.51437 | 0.00091115 | 0.00022836
118 | 0.97331 | -0.51633 | 0.0027941 | 0.00070026
119 | 0.9734 | -0.51459 | 0.00081916 | 0.0002053
120 | 0.9733 | -0.51663 | 0.00063494 | 0.00015913
121 | 0.97324 | -0.51766 | 0.00069128 | 0.00017325
122 | 0.97287 | -0.52514 | 0.00057115 | 0.00014314
123 | 0.97287 | -0.52496 | 0.0018552 | 0.00046497
124 | 0.97292 | -0.52403 | 0.00051011 | 0.00012785
125 | 0.97296 | -0.52328 | 0 | 0
126 | 0.97302 | -0.52201 | 0.0013181 | 0.00033035
127 | 0.97307 | -0.52105 | 0.00038173 | 9.5671e-05
128 | 0.97318 | -0.51889 | 0.00092961 | 0.00023298
129 | 0.98639 | -0.2613 | 0 | 0
130 | 0.98635 | -0.26205 | 0.0005906 | 0.00014802
131 | 0.99863 | -0.02611 | 0.00099296 | 0.00024886
132 | 0.98978 | -0.19603 | 0.00019894 | 4.9858e-05
133 | 0.99364 | -0.1216 | 0.00029309 | 7.3456e-05
134 | 0.99357 | -0.12295 | 0.00074431 | 0.00018654
135 | 0.99379 | -0.11867 | 0 | 0
136 | 0.99353 | -0.12368 | 0.0019657 | 0.00049265
137 | 0.99434 | -0.10812 | 0 | 0
138 | 0.994 | -0.11459 | 0.0013757 | 0.00034479
139 | 0.99349 | -0.12435 | 0.00034421 | 8.6266e-05
140 | 0.99273 | -0.1389 | 0 | 0
141 | 0.99159 | -0.16094 | 0.0002986 | 7.4836e-05
142 | 0.99188 | -0.15535 | 0.0021504 | 0.00053894
143 | 0.99135 | -0.1655 | 0.00067565 | 0.00016933
144 | 0.99194 | -0.15424 | 0.00030886 | 7.7407e-05
145 | 0.99112 | -0.16998 | 0 | 0
146 | 0.99206 | -0.15193 | 0.0007272 | 0.00018225
147 | 0.99102 | -0.17203 | 0.00039387 | 9.8714e-05
148 | 0.99068 | -0.17842 | 0 | 0
149 | 0.99233 | -0.14669 | 0 | 0
150 | 0.99085 | -0.17524 | 0.00013889 | 3.481e-05
151 | 0.99049 | -0.18219 | 0 | 0
152 | 0.9906 | -0.18008 | 0.00062563 | 0.0001568
153 | 0.99038 | -0.18417 | 0.0026274 | 0.00065849
154 | 0.9922 | -0.14913 | 0.0011747 | 0.00029441
155 | 0.99223 | -0.14862 | 0 | 0
156 | 0.9922 | -0.14916 | 0.00010885 | 2.7282e-05
157 | 0.99227 | -0.14785 | 0 | 0
158 | 0.99226 | -0.14807 | 0.00055502 | 0.0001391
159 | 0.99227 | -0.14779 | 0.00016317 | 4.0894e-05
160 | 0.99266 | -0.1403 | 0.0019783 | 0.00049581
161 | 0.99229 | -0.14753 | 0.00063254 | 0.00015853
162 | 0.99006 | -0.19051 | 0.0014881 | 0.00037294
163 | 0.9899 | -0.19362 | 0.0001856 | 4.6517e-05
164 | 0.9901 | -0.18977 | 0.00056416 | 0.00014139
165 | 0.98982 | -0.19516 | 0.00011706 | 2.9337e-05
166 | 0.9902 | -0.18789 | 0.00012251 | 3.0703e-05
167 | 0.99021 | -0.18764 | 0.00018086 | 4.5327e-05
168 | 0.99034 | -0.18515 | 0.00018851 | 4.7245e-05
169 | 0.99081 | -0.17607 | 0.0002214 | 5.5489e-05
170 | 0.99057 | -0.18054 | 0.00051722 | 0.00012963
171 | 0.99037 | -0.18439 | 0.0012406 | 0.00031093
172 | 0.98891 | -0.21256 | 0.0001227 | 3.0751e-05
173 | 0.989 | -0.2108 | 0.00079756 | 0.00019989
174 | 0.99021 | -0.18751 | 0.00045054 | 0.00011292
175 | 0.98894 | -0.2121 | 0.00038526 | 9.6555e-05
176 | 0.99026 | -0.18659 | 0.00063716 | 0.00015969
177 | 0.9904 | -0.18404 | 0.0005981 | 0.0001499
178 | 0.99057 | -0.18076 | 0.0015051 | 0.00037721
179 | 0.99038 | -0.18443 | 0.0055537 | 0.0013919
180 | 0.99064 | -0.17931 | 0.00054346 | 0.0001362
181 | 0.99044 | -0.18304 | 0.00026303 | 6.5922e-05
182 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00067235 | -0.00016851 | 0.00067236 | 0.00016815 | 1.1038e-08 | -3.608e-07 | 0.0010125 | 0.0010124 | 0.0010125 | 0.98813 | -0.22769 | 0.98815 | -0.22734 | 0.27816
1 | -0.00097537 | -0.00024409 | 0.00097547 | 0.00024255 | 1.0076e-07 | -1.5321e-06 | 0.0014686 | 0.0014681 | 0.0014686 | 0.98815 | -0.22734 | 0.98826 | -0.22517 | 0.40347
2 | 0.0056161 | 0.0014073 | -0.0056155 | -0.0014072 | 6.5651e-07 | 1.0803e-07 | 0.0084664 | 0.0084665 | 0.0084665 | 0.98706 | -0.24859 | 0.98693 | -0.25104 | 2.326
3 | -0.0059183 | -0.001483 | 0.0059205 | 0.0014835 | 2.1659e-06 | 4.5833e-07 | 0.0089219 | 0.0089216 | 0.0089219 | 0.98706 | -0.24859 | 0.98745 | -0.24091 | 2.4511
4 | 0.0056155 | 0.0014072 | -0.0056137 | -0.0014069 | 1.7741e-06 | 2.9237e-07 | 0.0084665 | 0.0084668 | 0.0084668 | 0.98693 | -0.25104 | 0.98659 | -0.25768 | 2.3261
5 | -0.0059205 | -0.0014835 | 0.0059249 | 0.0014844 | 4.4404e-06 | 9.3712e-07 | 0.0089216 | 0.0089209 | 0.0089216 | 0.98745 | -0.24091 | 0.98826 | -0.22517 | 2.451
6 | 0.0053731 | 0.0013466 | -0.0053728 | -0.0013466 | 3.0864e-07 | 3.7507e-08 | 0.0081039 | 0.008104 | 0.008104 | 0.98659 | -0.25768 | 0.98653 | -0.25888 | 2.2264
7 | -0.0069004 | -0.001727 | 0.0069006 | 0.001727 | 2.4596e-07 | 7.9547e-08 | 0.010389 | 0.010389 | 0.010389 | 0.98826 | -0.22517 | 0.9883 | -0.22442 | 2.8541
8 | -0.034937 | -0.0088411 | 0.034942 | 0.0088435 | 5.3352e-06 | 2.3614e-06 | 0.052633 | 0.052632 | 0.052633 | 0.9883 | -0.22442 | 0.98846 | -0.22124 | 3.6149
9 | 0.028036 | 0.0071141 | -0.028028 | -0.0071115 | 7.9193e-06 | 2.6429e-06 | 0.042244 | 0.042245 | 0.042245 | 0.9883 | -0.22442 | 0.98799 | -0.23029 | 2.9014
10 | -0.035246 | -0.0089197 | 0.035253 | 0.0089227 | 6.6011e-06 | 2.9435e-06 | 0.05309 | 0.05309 | 0.05309 | 0.98846 | -0.22124 | 0.98866 | -0.21734 | 3.6463
11 | 0.02721 | 0.0069063 | -0.027205 | -0.0069047 | 5.0602e-06 | 1.5951e-06 | 0.041012 | 0.041012 | 0.041012 | 0.98799 | -0.23029 | 0.98779 | -0.23416 | 2.8168
12 | -0.03534 | -0.0089445 | 0.035348 | 0.0089481 | 8.1105e-06 | 3.6236e-06 | 0.053221 | 0.05322 | 0.053221 | 0.98866 | -0.21734 | 0.98891 | -0.21256 | 3.6553
13 | 0.027099 | 0.0068781 | -0.027097 | -0.0068775 | 1.9729e-06 | 6.1706e-07 | 0.040853 | 0.040853 | 0.040853 | 0.98779 | -0.23416 | 0.98771 | -0.23567 | 2.8058
14 | -0.0036334 | -0.00091061 | 0.003634 | 0.00091032 | 5.7664e-07 | -2.9298e-07 | 0.0054633 | 0.0054631 | 0.0054633 | 0.9896 | -0.19945 | 0.98977 | -0.19612 | 1.5009
15 | -0.0037676 | -0.0009438 | 0.0037676 | 0.00094379 | 1.5543e-08 | -6.6577e-09 | 0.005664 | 0.005664 | 0.005664 | 0.98977 | -0.19612 | 0.98978 | -0.19603 | 1.556
16 | -0.000786 | -0.00019699 | 0.00078622 | 0.00019173 | 2.2648e-07 | -5.2575e-06 | 0.0011907 | 0.0011888 | 0.0011907 | 0.98226 | -0.34114 | 0.98257 | -0.33503 | 0.32711
17 | 0.023849 | 0.0060456 | -0.023676 | -0.0059394 | 0.00017295 | 0.00010625 | 0.036141 | 0.036143 | 0.036143 | 0.98257 | -0.33503 | 0.97479 | -0.48709 | 9.9293
18 | -0.024635 | -0.0062374 | 0.024727 | 0.0062874 | 9.2222e-05 | 5.0044e-05 | 0.03733 | 0.037327 | 0.03733 | 0.98257 | -0.33503 | 0.98659 | -0.25733 | 5.1277
19 | 0.021779 | 0.0054647 | -0.021768 | -0.0054583 | 1.038e-05 | 6.3309e-06 | 0.033247 | 0.033247 | 0.033247 | 0.97479 | -0.48709 | 0.97429 | -0.49709 | 9.1339
20 | 0.001897 | 0.00047471 | -0.0018968 | -0.00047529 | 1.7381e-07 | -5.7782e-07 | 0.0028955 | 0.0028958 | 0.0028958 | 0.97479 | -0.48709 | 0.9747 | -0.48901 | 0.79554
21 | -0.026248 | -0.0066638 | 0.026261 | 0.0066674 | 1.2324e-05 | 3.6074e-06 | 0.03962 | 0.039618 | 0.03962 | 0.98659 | -0.25733 | 0.98709 | -0.24758 | 2.7211
22 | 0.0015215 | 0.00037636 | -0.0015214 | -0.00037671 | 5.9808e-08 | -3.4904e-07 | 0.002293 | 0.0022931 | 0.0022931 | 0.98659 | -0.25733 | 0.98655 | -0.25817 | 0.62998
23 | 0.02125 | 0.0053284 | -0.021243 | -0.0053241 | 7.066e-06 | 4.2996e-06 | 0.032456 | 0.032456 | 0.032456 | 0.97429 | -0.49709 | 0.97393 | -0.50407 | 8.9164
24 | 0.0017018 | 0.00042641 | -0.0017018 | -0.0004265 | 2.1988e-08 | -9.4198e-08 | 0.002598 | 0.002598 | 0.002598 | 0.9747 | -0.48901 | 0.97468 | -0.48928 | 0.71374
25 | -0.026261 | -0.0066674 | 0.026276 | 0.0066718 | 1.505e-05 | 4.3988e-06 | 0.039618 | 0.039616 | 0.039618 | 0.98709 | -0.24758 | 0.98771 | -0.23567 | 2.721
26 | 0.00059071 | 0.00014345 | -0.00059067 | -0.00014488 | 3.3643e-08 | -1.4259e-06 | 0.00088936 | 0.00088986 | 0.00088986 | 0.98655 | -0.25817 | 0.98649 | -0.25939 | 0.24447
27 | 0.015038 | 0.003769 | -0.015035 | -0.0037675 | 2.5684e-06 | 1.4823e-06 | 0.022975 | 0.022976 | 0.022976 | 0.97393 | -0.50407 | 0.97375 | -0.50765 | 6.312
28 | 0.00059067 | 0.00014488 | -0.00059062 | -0.00014713 | 5.3323e-08 | -2.2562e-06 | 0.00088986 | 0.00089066 | 0.00089066 | 0.98649 | -0.25939 | 0.98639 | -0.2613 | 0.24469
29 | 0.043941 | 0.011036 | -0.043922 | -0.011026 | 1.9003e-05 | 9.805e-06 | 0.066274 | 0.066275 | 0.066275 | 0.98671 | -0.25534 | 0.98624 | -0.26441 | 4.5519
30 | -0.044048 | -0.011062 | 0.044238 | 0.011161 | 0.00019063 | 9.8351e-05 | 0.066435 | 0.066426 | 0.066435 | 0.98671 | -0.25534 | 0.99137 | -0.16499 | 4.5628
31 | 0.043816 | 0.010999 | -0.043806 | -0.010994 | 1.0398e-05 | 5.3598e-06 | 0.066115 | 0.066115 | 0.066115 | 0.98624 | -0.26441 | 0.98599 | -0.26938 | 4.5409
32 | 0.010856 | 0.0027458 | -0.010789 | -0.0027114 | 6.7377e-05 | 3.4466e-05 | 0.016304 | 0.016307 | 0.016307 | 0.99137 | -0.16499 | 0.98466 | -0.29508 | 4.4799
33 | -0.055095 | -0.013907 | 0.055533 | 0.014152 | 0.00043878 | 0.00024524 | 0.08273 | 0.082717 | 0.08273 | 0.99137 | -0.16499 | 1 | 0 | 5.682
34 | 0.043806 | 0.010994 | -0.043798 | -0.01099 | 7.8156e-06 | 4.0292e-06 | 0.066115 | 0.066116 | 0.066116 | 0.98599 | -0.26938 | 0.9858 | -0.27313 | 4.5409
35 | 0.010789 | 0.0027114 | -0.010752 | -0.0026924 | 3.705e-05 | 1.9004e-05 | 0.016307 | 0.016308 | 0.016308 | 0.98466 | -0.29508 | 0.98097 | -0.36724 | 4.4804
36 | 0.07394 | 0.018829 | -0.073847 | -0.018774 | 9.2992e-05 | 5.5229e-05 | 0.11013 | 0.11013 | 0.11013 | 1 | 0 | 0.99863 | -0.02611 | 7.5639
37 | 0.043067 | 0.010807 | -0.043055 | -0.010801 | 1.2176e-05 | 6.2259e-06 | 0.065012 | 0.065013 | 0.065013 | 0.9858 | -0.27313 | 0.98549 | -0.27906 | 4.4652
38 | -0.0013402 | -0.00033588 | 0.0013402 | 0.0003357 | 2.3744e-08 | -1.7803e-07 | 0.0020334 | 0.0020334 | 0.0020334 | 0.98069 | -0.37267 | 0.98071 | -0.37229 | 0.55864
39 | -0.0023293 | -0.00058318 | 0.0023298 | 0.00058203 | 5.6011e-07 | -1.1512e-06 | 0.003534 | 0.0035334 | 0.003534 | 0.98071 | -0.37229 | 0.98097 | -0.36724 | 0.97087
40 | 0.00098909 | 0.00024748 | -0.00098908 | -0.00024766 | 1.2679e-08 | -1.8134e-07 | 0.0015006 | 0.0015007 | 0.0015007 | 0.98071 | -0.37229 | 0.9807 | -0.37256 | 0.41227
41 | 0.0076545 | 0.0019182 | -0.0076537 | -0.0019179 | 8.2619e-07 | 3.2247e-07 | 0.011611 | 0.011611 | 0.011611 | 0.98097 | -0.36724 | 0.98085 | -0.3695 | 3.1899
42 | 0.00076746 | 0.00019213 | -0.00076745 | -0.00019234 | 8.8496e-09 | -2.1418e-07 | 0.0011641 | 0.0011642 | 0.0011642 | 0.98097 | -0.36724 | 0.98095 | -0.36748 | 0.31982
43 | 0.00065603 | 0.00016419 | -0.00065602 | -0.00016441 | 6.6543e-09 | -2.2173e-07 | 0.00099532 | 0.0009954 | 0.0009954 | 0.9807 | -0.37256 | 0.98068 | -0.37278 | 0.27346
44 | 0.0076537 | 0.0019179 | -0.0076535 | -0.0019178 | 1.9799e-07 | 7.7286e-08 | 0.011611 | 0.011611 | 0.011611 | 0.98085 | -0.3695 | 0.98082 | -0.37005 | 3.1899
45 | 0.0047689 | 0.0011949 | -0.0047678 | -0.0011949 | 1.0801e-06 | -3.0417e-09 | 0.0072348 | 0.007235 | 0.007235 | 0.98082 | -0.37005 | 0.98058 | -0.3748 | 1.9876
46 | 0.0039436 | 0.0009883 | -0.0039435 | -0.00098833 | 1.0516e-07 | -3.1473e-08 | 0.0059843 | 0.0059843 | 0.0059843 | 0.98058 | -0.3748 | 0.98055 | -0.37536 | 1.6441
47 | 0.043055 | 0.010801 | -0.043052 | -0.010799 | 2.5837e-06 | 1.3213e-06 | 0.065013 | 0.065013 | 0.065013 | 0.98549 | -0.27906 | 0.98543 | -0.28032 | 4.4652
48 | -0.040871 | -0.010248 | 0.040882 | 0.010254 | 1.1714e-05 | 5.8279e-06 | 0.061748 | 0.061747 | 0.061748 | 0.98494 | -0.28978 | 0.98525 | -0.28377 | 4.2409
49 | 0.040762 | 0.010221 | -0.040759 | -0.01022 | 2.9398e-06 | 1.4606e-06 | 0.061583 | 0.061583 | 0.061583 | 0.98494 | -0.28978 | 0.98487 | -0.2913 | 4.2296
50 | -0.040882 | -0.010254 | 0.040886 | 0.010256 | 3.43e-06 | 1.7063e-06 | 0.061747 | 0.061747 | 0.061747 | 0.98525 | -0.28377 | 0.98534 | -0.28201 | 4.2409
51 | 0.00059071 | 0.00014789 | -0.0005907 | -0.00014804 | 3.7717e-09 | -1.5828e-07 | 0.00089243 | 0.00089249 | 0.00089249 | 0.98487 | -0.2913 | 0.98486 | -0.29143 | 0.24519
52 | 0.040168 | 0.010072 | -0.040161 | -0.010068 | 7.4183e-06 | 3.6545e-06 | 0.060691 | 0.060691 | 0.060691 | 0.98487 | -0.2913 | 0.98467 | -0.29517 | 4.1684
53 | 0.00029082 | 7.2442e-05 | -0.00029082 | -7.2886e-05 | 2.532e-09 | -4.4442e-07 | 0.00043903 | 0.00043918 | 0.00043918 | 0.98534 | -0.28201 | 0.98533 | -0.28219 | 0.12066
54 | -0.041177 | -0.010328 | 0.04118 | 0.01033 | 3.3267e-06 | 1.6615e-06 | 0.062186 | 0.062186 | 0.062186 | 0.98534 | -0.28201 | 0.98543 | -0.28032 | 4.271
55 | 0.039563 | 0.0099184 | -0.039555 | -0.0099141 | 8.7458e-06 | 4.2698e-06 | 0.059789 | 0.059789 | 0.059789 | 0.98467 | -0.29517 | 0.98443 | -0.29981 | 4.1064
56 | 0.039555 | 0.0099141 | -0.039544 | -0.009909 | 1.0459e-05 | 5.107e-06 | 0.059789 | 0.05979 | 0.05979 | 0.98443 | -0.29981 | 0.98415 | -0.30536 | 4.1064
57 | 0.038553 | 0.0096607 | -0.038405 | -0.0095898 | 0.00014738 | 7.0906e-05 | 0.05829 | 0.058299 | 0.058299 | 0.98415 | -0.30536 | 0.98004 | -0.38588 | 4.004
58 | 0.00099159 | 0.00024829 | -0.00099158 | -0.00024843 | 9.3061e-09 | -1.3434e-07 | 0.0014992 | 0.0014992 | 0.0014992 | 0.98415 | -0.30536 | 0.98413 | -0.30556 | 0.41188
59 | 0.035512 | 0.0088569 | -0.03551 | -0.008856 | 1.9573e-06 | 8.9198e-07 | 0.053958 | 0.053959 | 0.053959 | 0.97905 | -0.40537 | 0.97899 | -0.40653 | 3.7059
60 | -0.037278 | -0.0092993 | 0.037289 | 0.0093044 | 1.0838e-05 | 5.1233e-06 | 0.056641 | 0.056641 | 0.056641 | 0.97905 | -0.40537 | 0.97936 | -0.39925 | 3.8902
61 | 0.035299 | 0.008803 | -0.035294 | -0.0088005 | 5.3175e-06 | 2.4118e-06 | 0.053637 | 0.053637 | 0.053637 | 0.97899 | -0.40653 | 0.97883 | -0.40971 | 3.6839
62 | -0.037745 | -0.0094189 | 0.037749 | 0.0094208 | 3.9394e-06 | 1.8777e-06 | 0.057335 | 0.057334 | 0.057335 | 0.97936 | -0.39925 | 0.97947 | -0.39705 | 3.9378
63 | 0.034601 | 0.0086271 | -0.034601 | -0.0086267 | 7.3879e-07 | 3.2954e-07 | 0.052585 | 0.052585 | 0.052585 | 0.97883 | -0.40971 | 0.97881 | -0.41016 | 3.6116
64 | -0.037951 | -0.0094714 | 0.037964 | 0.0094773 | 1.2383e-05 | 5.923e-06 | 0.057642 | 0.057641 | 0.057642 | 0.97947 | -0.39705 | 0.97982 | -0.39018 | 3.9589
65 | 0.03371 | 0.0084035 | -0.033681 | -0.0083908 | 2.9088e-05 | 1.2679e-05 | 0.051231 | 0.051233 | 0.051233 | 0.97881 | -0.41016 | 0.97788 | -0.42836 | 3.5188
66 | -0.038397 | -0.009586 | 0.038405 | 0.0095898 | 7.8513e-06 | 3.7832e-06 | 0.058299 | 0.058299 | 0.058299 | 0.97982 | -0.39018 | 0.98004 | -0.38588 | 4.0041
67 | 0.033681 | 0.0083908 | -0.033676 | -0.0083888 | 4.587e-06 | 2.0004e-06 | 0.051233 | 0.051234 | 0.051234 | 0.97788 | -0.42836 | 0.97774 | -0.43123 | 3.5188
68 | -0.0006057 | -0.0001518 | 0.00060571 | 0.00015125 | 1.4461e-08 | -5.5569e-07 | 0.00092359 | 0.00092339 | 0.00092359 | 0.97585 | -0.46872 | 0.97588 | -0.46822 | 0.25373
69 | -0.000759 | -0.00018966 | 0.00075901 | 0.00018927 | 1.6199e-08 | -3.9278e-07 | 0.0011571 | 0.001157 | 0.0011571 | 0.97588 | -0.46822 | 0.9759 | -0.46777 | 0.31789
70 | -0.00075901 | -0.00018927 | 0.0007591 | 0.00018708 | 9.0179e-08 | -2.1888e-06 | 0.001157 | 0.0011562 | 0.001157 | 0.9759 | -0.46777 | 0.97603 | -0.46526 | 0.31785
71 | 0.00013913 | 3.4134e-05 | -0.00013913 | -3.487e-05 | 9.9215e-10 | -7.3518e-07 | 0.00021185 | 0.00021212 | 0.00021212 | 0.97603 | -0.46526 | 0.97602 | -0.46541 | 0.058274
72 | -0.00089823 | -0.00022122 | 0.00089848 | 0.00021693 | 2.4915e-07 | -4.2838e-06 | 0.001368 | 0.0013665 | 0.001368 | 0.97603 | -0.46526 | 0.97632 | -0.45932 | 0.37583
73 | -0.0085849 | -0.0021428 | 0.0085858 | 0.0021407 | 8.6105e-07 | -2.1137e-06 | 0.013106 | 0.013105 | 0.013106 | 0.97445 | -0.49644 | 0.97456 | -0.49433 | 0.90016
74 | 0.007945 | 0.0019825 | -0.0079439 | -0.0019859 | 1.1435e-06 | -3.3985e-06 | 0.012129 | 0.012131 | 0.012131 | 0.97445 | -0.49644 | 0.9743 | -0.49947 | 0.83315
75 | -0.0085858 | -0.0021407 | 0.0085938 | 0.0021211 | 7.9774e-06 | -1.9629e-05 | 0.013105 | 0.013097 | 0.013105 | 0.97456 | -0.49433 | 0.97555 | -0.47468 | 0.90009
76 | 0.0079439 | 0.0019859 | -0.0079416 | -0.0019865 | 2.2469e-06 | -5.896e-07 | 0.012131 | 0.012131 | 0.012131 | 0.9743 | -0.49947 | 0.974 | -0.50542 | 1.6664
77 | -0.0085938 | -0.0021211 | 0.0085949 | 0.0021184 | 1.0752e-06 | -2.6521e-06 | 0.013097 | 0.013095 | 0.013097 | 0.97555 | -0.47468 | 0.97568 | -0.47203 | 0.89949
78 | 0.0079416 | 0.0019865 | -0.0079407 | -0.0019867 | 9.0345e-07 | -2.3665e-07 | 0.012131 | 0.012132 | 0.012132 | 0.974 | -0.50542 | 0.97388 | -0.50781 | 1.6664
79 | -0.0019168 | -0.00047985 | 0.0019173 | 0.00047816 | 5.2259e-07 | -1.6854e-06 | 0.0029296 | 0.0029289 | 0.0029296 | 0.9735 | -0.51533 | 0.97379 | -0.50959 | 0.80484
80 | 0.0019168 | 0.00047985 | -0.0019166 | -0.00048031 | 1.4221e-07 | -4.5827e-07 | 0.0029296 | 0.0029298 | 0.0029298 | 0.9735 | -0.51533 | 0.97342 | -0.51689 | 0.8049
81 | 0.00034249 | 8.5081e-05 | -0.00034248 | -8.5408e-05 | 2.7123e-09 | -3.2705e-07 | 0.00052307 | 0.00052319 | 0.00052319 | 0.97379 | -0.50959 | 0.97378 | -0.50976 | 0.14373
82 | -0.0022598 | -0.00056324 | 0.0022598 | 0.00056315 | 4.237e-08 | -9.0846e-08 | 0.003452 | 0.0034519 | 0.003452 | 0.97379 | -0.50959 | 0.97381 | -0.5092 | 0.94834
83 | 0.00064101 | 0.00016061 | -0.00064101 | -0.00016065 | 1.2926e-09 | -4.38e-08 | 0.00097986 | 0.00097988 | 0.00097988 | 0.97342 | -0.51689 | 0.97342 | -0.51693 | 0.2692
84 | -0.010839 | -0.0026808 | 0.01084 | 0.002679 | 1.3619e-06 | -1.7888e-06 | 0.016517 | 0.016516 | 0.016517 | 0.97568 | -0.47203 | 0.97581 | -0.46936 | 1.1344
85 | 0.01084 | 0.0026785 | -0.01084 | -0.002679 | 3.7365e-07 | -4.9099e-07 | 0.016516 | 0.016516 | 0.016516 | 0.97585 | -0.46863 | 0.97581 | -0.46936 | 1.1344
86 | -0.01084 | -0.0026785 | 0.010841 | 0.002677 | 1.119e-06 | -1.4709e-06 | 0.016516 | 0.016515 | 0.016516 | 0.97585 | -0.46863 | 0.97596 | -0.46644 | 1.1343
87 | -0.013472 | -0.0033362 | 0.013472 | 0.0033358 | 5.8861e-07 | -3.6826e-07 | 0.020525 | 0.020525 | 0.020525 | 0.97596 | -0.46644 | 0.97601 | -0.46551 | 1.4097
88 | 0.0077382 | 0.0019359 | -0.0077382 | -0.0019359 | 2.3717e-08 | 9.5486e-09 | 0.011822 | 0.011822 | 0.011822 | 0.97388 | -0.50781 | 0.97387 | -0.50788 | 3.2479
89 | 0.00034248 | 8.5408e-05 | -0.00034248 | -8.5834e-05 | 3.5321e-09 | -4.2568e-07 | 0.00052319 | 0.00052335 | 0.00052335 | 0.97378 | -0.50976 | 0.97377 | -0.50998 | 0.14378
90 | -0.0028966 | -0.00072274 | 0.0028968 | 0.00072255 | 1.8187e-07 | -1.9179e-07 | 0.004425 | 0.0044248 | 0.004425 | 0.97381 | -0.5092 | 0.97387 | -0.50788 | 1.2156
91 | 0.0035261 | 0.00088335 | -0.0035259 | -0.00088346 | 2.2502e-07 | -1.1551e-07 | 0.0053755 | 0.0053756 | 0.0053756 | 0.97606 | -0.46454 | 0.97599 | -0.46588 | 1.4768
92 | -0.0035261 | -0.00088335 | 0.0035263 | 0.00088326 | 1.6214e-07 | -8.3258e-08 | 0.0053755 | 0.0053754 | 0.0053755 | 0.97606 | -0.46454 | 0.97611 | -0.46358 | 1.4768
93 | 0.0011512 | 0.00028831 | -0.0011512 | -0.00028849 | 1.746e-08 | -1.777e-07 | 0.0017551 | 0.0017552 | 0.0017552 | 0.97599 | -0.46588 | 0.97597 | -0.4662 | 0.48219
94 | -0.017748 | -0.0044059 | 0.017751 | 0.0044057 | 2.5151e-06 | -2.251e-07 | 0.027041 | 0.02704 | 0.027041 | 0.97611 | -0.46358 | 0.97626 | -0.46058 | 1.8572
95 | 0.014222 | 0.0035226 | -0.014221 | -0.0035233 | 1.301e-06 | -6.4535e-07 | 0.021666 | 0.021666 | 0.021666 | 0.97611 | -0.46358 | 0.97601 | -0.46551 | 1.4881
96 | 0.00074853 | 0.00018746 | -0.00074852 | -0.0001876 | 5.5082e-09 | -1.3743e-07 | 0.0011412 | 0.0011412 | 0.0011412 | 0.97601 | -0.46551 | 0.976 | -0.46567 | 0.31352
97 | -0.00059275 | -0.00014856 | 0.00059275 | 0.00014847 | 2.0532e-09 | -8.5298e-08 | 0.00089624 | 0.00089621 | 0.00089624 | 0.98413 | -0.30563 | 0.98413 | -0.30556 | 0.24622
98 | 0.022281 | 0.0055294 | -0.022276 | -0.0055287 | 4.255e-06 | 7.4817e-07 | 0.033919 | 0.03392 | 0.03392 | 0.97687 | -0.4484 | 0.97667 | -0.45244 | 2.3297
99 | -0.022564 | -0.0056004 | 0.022567 | 0.0056009 | 2.9105e-06 | 5.4495e-07 | 0.034351 | 0.03435 | 0.034351 | 0.97687 | -0.4484 | 0.97701 | -0.44567 | 2.3592
100 | 0.022021 | 0.0054646 | -0.022019 | -0.0054643 | 1.7048e-06 | 2.8153e-07 | 0.033531 | 0.033531 | 0.033531 | 0.97667 | -0.45244 | 0.97658 | -0.45408 | 2.3029
101 | -0.0232 | -0.0057597 | 0.0232 | 0.0057597 | 1.8444e-07 | 3.9021e-08 | 0.035315 | 0.035315 | 0.035315 | 0.97701 | -0.44567 | 0.97702 | -0.44551 | 2.4255
102 | 0.021379 | 0.005304 | -0.021377 | -0.0053037 | 1.9481e-06 | 2.6569e-07 | 0.032556 | 0.032557 | 0.032557 | 0.97658 | -0.45408 | 0.97649 | -0.456 | 2.236
103 | -0.025753 | -0.0063994 | 0.025755 | 0.0064 | 1.9835e-06 | 5.7975e-07 | 0.039202 | 0.039202 | 0.039202 | 0.97702 | -0.44551 | 0.9771 | -0.44388 | 2.6925
104 | 0.0021804 | 0.00053664 | -0.0021804 | -0.00053674 | 4.1612e-08 | -9.9366e-08 | 0.0033191 | 0.0033192 | 0.0033192 | 0.97649 | -0.456 | 0.97647 | -0.45641 | 0.91187
105 | 0.019197 | 0.0047671 | -0.019196 | -0.0047671 | 5.218e-07 | 8.159e-09 | 0.029237 | 0.029238 | 0.029238 | 0.97649 | -0.456 | 0.97646 | -0.45658 | 2.0081
106 | -0.032505 | -0.0080919 | 0.032508 | 0.008093 | 2.7855e-06 | 1.1747e-06 | 0.049483 | 0.049482 | 0.049483 | 0.9771 | -0.44388 | 0.97719 | -0.44207 | 3.3985
107 | 0.0016746 | 0.00040998 | -0.0016746 | -0.00041016 | 4.0395e-08 | -1.8161e-07 | 0.0025485 | 0.0025485 | 0.0025485 | 0.97647 | -0.45641 | 0.97644 | -0.45693 | 0.70014
108 | 0.019196 | 0.0047671 | -0.019194 | -0.0047671 | 2.3574e-06 | 3.7135e-08 | 0.029238 | 0.029238 | 0.029238 | 0.97646 | -0.45658 | 0.97633 | -0.45917 | 2.0081
109 | -0.032969 | -0.0082084 | 0.032986 | 0.0082157 | 1.695e-05 | 7.2483e-06 | 0.050183 | 0.050182 | 0.050183 | 0.97719 | -0.44207 | 0.97774 | -0.43123 | 3.4467
110 | 0.00048849 | 0.0001224 | -0.00048849 | -0.00012243 | 4.7163e-10 | -2.8032e-08 | 0.00074476 | 0.00074477 | 0.00074477 | 0.97597 | -0.4662 | 0.97597 | -0.46622 | 0.20461
111 | -0.018396 | -0.0045673 | 0.018397 | 0.0045673 | 1.2238e-06 | -4.8199e-08 | 0.028024 | 0.028023 | 0.028024 | 0.97626 | -0.46058 | 0.97633 | -0.45917 | 1.9247
112 | -0.0013725 | -0.00033529 | 0.0013727 | 0.00033449 | 1.1308e-07 | -7.9226e-07 | 0.0020887 | 0.0020884 | 0.0020887 | 0.97635 | -0.45869 | 0.97644 | -0.45693 | 0.57383
113 | 0.00089851 | 0.00021648 | -0.00089848 | -0.00021693 | 2.6119e-08 | -4.4982e-07 | 0.0013663 | 0.0013665 | 0.0013665 | 0.97635 | -0.45869 | 0.97632 | -0.45932 | 0.3754
114 | 0.0044672 | 0.0011189 | -0.0044671 | -0.0011189 | 1.7569e-07 | -1.2483e-08 | 0.0068282 | 0.0068282 | 0.0068282 | 0.97348 | -0.51303 | 0.97344 | -0.51386 | 1.8759
115 | -0.0066991 | -0.0016783 | 0.0066998 | 0.0016785 | 7.1429e-07 | 2.3126e-07 | 0.01024 | 0.01024 | 0.01024 | 0.97348 | -0.51303 | 0.97359 | -0.51079 | 2.8131
116 | 0.0040437 | 0.0010128 | -0.0040436 | -0.0010129 | 1.3973e-07 | -3.1809e-08 | 0.0061811 | 0.0061812 | 0.0061812 | 0.97344 | -0.51386 | 0.9734 | -0.51458 | 1.6981
117 | -0.014691 | -0.0036806 | 0.014693 | 0.0036818 | 2.1951e-06 | 1.2604e-06 | 0.022453 | 0.022453 | 0.022453 | 0.97359 | -0.51079 | 0.97375 | -0.50765 | 6.1684
118 | 0.0079913 | 0.0020021 | -0.00799 | -0.0020015 | 1.3603e-06 | 5.6825e-07 | 0.012213 | 0.012214 | 0.012214 | 0.97359 | -0.51079 | 0.97341 | -0.51437 | 3.3554
119 | 0.0034293 | 0.00085891 | -0.003429 | -0.00085908 | 2.858e-07 | -1.6181e-07 | 0.0052421 | 0.0052422 | 0.0052422 | 0.9734 | -0.51458 | 0.97331 | -0.51633 | 1.4402
120 | 0.0070788 | 0.0017731 | -0.0070787 | -0.0017731 | 7.6141e-08 | 2.7174e-08 | 0.010821 | 0.010821 | 0.010821 | 0.97341 | -0.51437 | 0.9734 | -0.51459 | 2.9727
121 | 0.00063495 | 0.00015882 | -0.00063494 | -0.00015913 | 9.1303e-09 | -3.1531e-07 | 0.00097061 | 0.00097073 | 0.00097073 | 0.97331 | -0.51633 | 0.9733 | -0.51663 | 0.26668
122 | 0.0062596 | 0.0015678 | -0.0062587 | -0.0015676 | 9.1578e-07 | 2.546e-07 | 0.0095685 | 0.0095687 | 0.0095687 | 0.9734 | -0.51459 | 0.97324 | -0.51766 | 2.6288
123 | 0.0055674 | 0.0013943 | -0.005567 | -0.0013942 | 3.2416e-07 | 5.9205e-08 | 0.0085117 | 0.0085118 | 0.0085118 | 0.97324 | -0.51766 | 0.97318 | -0.51889 | 2.3384
124 | -0.00057115 | -0.00014314 | 0.00057116 | 0.00014294 | 4.888e-09 | -2.0897e-07 | 0.00087359 | 0.00087351 | 0.00087359 | 0.97287 | -0.52514 | 0.97287 | -0.52496 | 0.24
125 | -0.0024264 | -0.0006079 | 0.0024265 | 0.00060771 | 1.0694e-07 | -1.8869e-07 | 0.0037111 | 0.003711 | 0.0037111 | 0.97287 | -0.52496 | 0.97292 | -0.52403 | 1.0195
126 | -0.0029366 | -0.00073556 | 0.0029367 | 0.00073545 | 1.0605e-07 | -1.0625e-07 | 0.0044912 | 0.0044911 | 0.0044912 | 0.97292 | -0.52403 | 0.97296 | -0.52328 | 1.2338
127 | -0.0029367 | -0.00073545 | 0.0029369 | 0.00073528 | 1.7731e-07 | -1.7767e-07 | 0.0044911 | 0.004491 | 0.0044911 | 0.97296 | -0.52328 | 0.97302 | -0.52201 | 1.2338
128 | -0.004255 | -0.0010656 | 0.0042552 | 0.0010656 | 1.9457e-07 | -2.7703e-08 | 0.0065068 | 0.0065068 | 0.0065068 | 0.97302 | -0.52201 | 0.97307 | -0.52105 | 1.7876
129 | -0.004637 | -0.0011613 | 0.0046374 | 0.0011613 | 4.767e-07 | -9.0475e-09 | 0.0070905 | 0.0070904 | 0.0070905 | 0.97307 | -0.52105 | 0.97318 | -0.51889 | 1.9479
130 | 0.00059062 | 0.00014713 | -0.0005906 | -0.00014802 | 2.0922e-08 | -8.8402e-07 | 0.00089066 | 0.00089098 | 0.00089098 | 0.98639 | -0.2613 | 0.98635 | -0.26205 | 0.24477
131 | 0.072854 | 0.018525 | -0.072567 | -0.018355 | 0.00028666 | 0.00016997 | 0.10865 | 0.10866 | 0.10866 | 0.99863 | -0.02611 | 0.99434 | -0.10812 | 7.4626
132 | -0.0039665 | -0.00099365 | 0.0039667 | 0.0009936 | 1.6409e-07 | -5.3153e-08 | 0.005963 | 0.005963 | 0.005963 | 0.98978 | -0.19603 | 0.98982 | -0.19516 | 1.6382
133 | 0.0027102 | 0.00067871 | -0.0027101 | -0.00067896 | 1.7383e-07 | -2.5324e-07 | 0.0040585 | 0.0040586 | 0.0040586 | 0.99364 | -0.1216 | 0.99357 | -0.12295 | 1.115
134 | -0.0030033 | -0.00075216 | 0.0030038 | 0.00075172 | 4.1871e-07 | -4.472e-07 | 0.0044974 | 0.0044972 | 0.0044974 | 0.99364 | -0.1216 | 0.99379 | -0.11867 | 1.2356
135 | 0.0019658 | 0.00049242 | -0.0019657 | -0.00049265 | 6.8102e-08 | -2.2778e-07 | 0.0029439 | 0.002944 | 0.002944 | 0.99357 | -0.12295 | 0.99353 | -0.12368 | 0.80879
136 | -0.0030038 | -0.00075172 | 0.0030053 | 0.00075011 | 1.5074e-06 | -1.6124e-06 | 0.0044972 | 0.0044963 | 0.0044972 | 0.99379 | -0.11867 | 0.99434 | -0.10812 | 1.2355
137 | 0.069562 | 0.017605 | -0.06954 | -0.017592 | 2.1598e-05 | 1.2721e-05 | 0.10416 | 0.10416 | 0.10416 | 0.99434 | -0.10812 | 0.994 | -0.11459 | 7.1538
138 | 0.068165 | 0.017247 | -0.068133 | -0.017229 | 3.192e-05 | 1.8736e-05 | 0.1021 | 0.1021 | 0.1021 | 0.994 | -0.11459 | 0.99349 | -0.12435 | 7.0124
139 | 0.067789 | 0.017142 | -0.067741 | -0.017115 | 4.728e-05 | 2.773e-05 | 0.10159 | 0.10159 | 0.10159 | 0.99349 | -0.12435 | 0.99273 | -0.1389 | 6.9771
140 | 0.067741 | 0.017115 | -0.067737 | -0.017112 | 4.5508e-06 | 2.6693e-06 | 0.10159 | 0.10159 | 0.10159 | 0.99273 | -0.1389 | 0.99266 | -0.1403 | 6.9771
141 | -0.059875 | -0.015123 | 0.059891 | 0.015132 | 1.6055e-05 | 9.1811e-06 | 0.089892 | 0.089892 | 0.089892 | 0.99159 | -0.16094 | 0.99188 | -0.15535 | 6.1739
142 | 0.059577 | 0.015048 | -0.059564 | -0.01504 | 1.3017e-05 | 7.4354e-06 | 0.089444 | 0.089445 | 0.089445 | 0.99159 | -0.16094 | 0.99135 | -0.1655 | 6.1432
143 | -0.062042 | -0.015671 | 0.062045 | 0.015673 | 3.3e-06 | 1.9024e-06 | 0.093118 | 0.093118 | 0.093118 | 0.99188 | -0.15535 | 0.99194 | -0.15424 | 6.3955
144 | 0.058888 | 0.014871 | -0.058875 | -0.014864 | 1.2626e-05 | 7.1927e-06 | 0.088431 | 0.088431 | 0.088431 | 0.99135 | -0.1655 | 0.99112 | -0.16998 | 6.0735
145 | -0.062354 | -0.01575 | 0.062361 | 0.015754 | 6.8971e-06 | 3.9803e-06 | 0.093581 | 0.093581 | 0.093581 | 0.99194 | -0.15424 | 0.99206 | -0.15193 | 6.4273
146 | 0.0089599 | 0.0022463 | -0.008959 | -0.0022459 | 8.7735e-07 | 3.949e-07 | 0.013452 | 0.013452 | 0.013452 | 0.99112 | -0.16998 | 0.99102 | -0.17203 | 3.6957
147 | 0.049915 | 0.012618 | -0.049895 | -0.012607 | 2.0194e-05 | 1.095e-05 | 0.074979 | 0.074979 | 0.074979 | 0.99112 | -0.16998 | 0.99068 | -0.17842 | 5.1497
148 | -0.063088 | -0.015936 | 0.063104 | 0.015945 | 1.5835e-05 | 9.1611e-06 | 0.094672 | 0.094672 | 0.094672 | 0.99206 | -0.15193 | 0.99233 | -0.14669 | 6.5022
149 | 0.0085652 | 0.0021472 | -0.0085638 | -0.0021466 | 1.31e-06 | 5.6631e-07 | 0.012861 | 0.012861 | 0.012861 | 0.99102 | -0.17203 | 0.99085 | -0.17524 | 3.5332
150 | 0.041671 | 0.010546 | -0.041664 | -0.010542 | 7.5493e-06 | 3.7743e-06 | 0.062627 | 0.062627 | 0.062627 | 0.99068 | -0.17842 | 0.99049 | -0.18219 | 4.3013
151 | 0.0082242 | 0.0020605 | -0.0082236 | -0.0020602 | 6.5044e-07 | 2.6993e-07 | 0.012353 | 0.012353 | 0.012353 | 0.99068 | -0.17842 | 0.9906 | -0.18008 | 3.3936
152 | 0.0026345 | 0.00065882 | -0.0026344 | -0.00065899 | 1.049e-07 | -1.6448e-07 | 0.00395 | 0.0039501 | 0.0039501 | 0.99233 | -0.14669 | 0.99229 | -0.14753 | 1.0852
153 | -0.065738 | -0.016604 | 0.065758 | 0.016616 | 2.0136e-05 | 1.1746e-05 | 0.098621 | 0.098621 | 0.098621 | 0.99233 | -0.14669 | 0.99266 | -0.1403 | 6.7735
154 | 0.0084249 | 0.0021118 | -0.0084246 | -0.0021117 | 3.33e-07 | 1.4167e-07 | 0.012652 | 0.012652 | 0.012652 | 0.99085 | -0.17524 | 0.99081 | -0.17607 | 3.4759
155 | 0.041664 | 0.010542 | -0.04166 | -0.01054 | 3.9515e-06 | 1.9758e-06 | 0.062627 | 0.062627 | 0.062627 | 0.99049 | -0.18219 | 0.99038 | -0.18417 | 4.3013
156 | 0.0075979 | 0.0019034 | -0.0075978 | -0.0019033 | 1.682e-07 | 6.3319e-08 | 0.011413 | 0.011413 | 0.011413 | 0.9906 | -0.18008 | 0.99057 | -0.18054 | 3.1354
157 | 0.039032 | 0.0098819 | -0.039032 | -0.0098817 | 4.2348e-07 | 2.0351e-07 | 0.05868 | 0.05868 | 0.05868 | 0.99038 | -0.18417 | 0.99037 | -0.18439 | 4.0302
158 | -0.0012836 | -0.00032153 | 0.0012836 | 0.00032126 | 3.1179e-08 | -2.6988e-07 | 0.0019249 | 0.0019248 | 0.0019249 | 0.9922 | -0.14913 | 0.99223 | -0.14862 | 0.52882
159 | 0.00010885 | 2.7116e-05 | -0.00010885 | -2.7282e-05 | 1.2786e-10 | -1.652e-07 | 0.00016319 | 0.00016325 | 0.00016325 | 0.9922 | -0.14913 | 0.9922 | -0.14916 | 0.044849
160 | -0.0012836 | -0.00032126 | 0.0012836 | 0.00032085 | 4.7194e-08 | -4.0859e-07 | 0.0019248 | 0.0019247 | 0.0019248 | 0.99223 | -0.14862 | 0.99227 | -0.14785 | 0.5288
161 | 0.00055502 | 0.00013881 | -0.00055502 | -0.0001391 | 5.8537e-09 | -2.8735e-07 | 0.00083221 | 0.00083232 | 0.00083232 | 0.99227 | -0.14785 | 0.99226 | -0.14807 | 0.22866
162 | -0.0018387 | -0.00045966 | 0.0018387 | 0.00045964 | 5.5112e-09 | -2.1451e-08 | 0.0027569 | 0.0027569 | 0.0027569 | 0.99227 | -0.14785 | 0.99227 | -0.14779 | 0.75738
163 | -0.0020018 | -0.00050053 | 0.0020019 | 0.00050046 | 2.431e-08 | -7.7392e-08 | 0.0030016 | 0.0030015 | 0.0030016 | 0.99227 | -0.14779 | 0.99229 | -0.14753 | 0.8246
164 | 0.0042703 | 0.0010693 | -0.0042696 | -0.0010694 | 6.3295e-07 | -1.2182e-07 | 0.0064177 | 0.0064179 | 0.0064179 | 0.99006 | -0.19051 | 0.9899 | -0.19362 | 1.7631
165 | -0.0057583 | -0.0014422 | 0.0057585 | 0.0014422 | 2.0276e-07 | 3.6922e-08 | 0.0086541 | 0.0086541 | 0.0086541 | 0.99006 | -0.19051 | 0.9901 | -0.18977 | 2.3775
166 | 0.004084 | 0.0010229 | -0.0040837 | -0.0010229 | 2.9893e-07 | -8.0588e-08 | 0.0061389 | 0.0061389 | 0.0061389 | 0.9899 | -0.19362 | 0.98982 | -0.19516 | 1.6865
167 | -0.0063227 | -0.0015836 | 0.0063232 | 0.0015838 | 5.6535e-07 | 1.4706e-07 | 0.009502 | 0.0095019 | 0.009502 | 0.9901 | -0.18977 | 0.9902 | -0.18789 | 2.6104
168 | -0.0064457 | -0.0016145 | 0.0064458 | 0.0016145 | 7.787e-08 | 2.1366e-08 | 0.009686 | 0.009686 | 0.009686 | 0.9902 | -0.18789 | 0.99021 | -0.18764 | 2.661
169 | -0.0066267 | -0.0016598 | 0.0066275 | 0.00166 | 7.8513e-07 | 2.3083e-07 | 0.0099578 | 0.0099577 | 0.0099578 | 0.99021 | -0.18764 | 0.99034 | -0.18515 | 2.7357
170 | -0.006816 | -0.0017073 | 0.0068167 | 0.0017075 | 6.8409e-07 | 2.1398e-07 | 0.010241 | 0.010241 | 0.010241 | 0.99034 | -0.18515 | 0.99044 | -0.18304 | 2.8134
171 | 0.0082032 | 0.0020562 | -0.0082019 | -0.0020556 | 1.2673e-06 | 5.2436e-07 | 0.01232 | 0.01232 | 0.01232 | 0.99081 | -0.17607 | 0.99064 | -0.17931 | 3.3846
172 | 0.0070805 | 0.0017737 | -0.0070797 | -0.0017734 | 8.4384e-07 | 2.8402e-07 | 0.010636 | 0.010636 | 0.010636 | 0.99057 | -0.18054 | 0.99044 | -0.18304 | 2.922
173 | 0.037791 | 0.0095708 | -0.037787 | -0.0095689 | 3.9925e-06 | 1.8762e-06 | 0.056816 | 0.056816 | 0.056816 | 0.99037 | -0.18439 | 0.99026 | -0.18659 | 3.9022
174 | -0.035471 | -0.0089789 | 0.035472 | 0.0089792 | 7.8151e-07 | 3.5017e-07 | 0.053405 | 0.053405 | 0.053405 | 0.98891 | -0.21256 | 0.98894 | -0.2121 | 3.6679
175 | -0.036657 | -0.0092767 | 0.036698 | 0.0092956 | 4.1008e-05 | 1.8863e-05 | 0.055184 | 0.055182 | 0.055184 | 0.989 | -0.2108 | 0.99021 | -0.18751 | 3.7901
176 | 0.035859 | 0.0090768 | -0.035857 | -0.0090758 | 2.2296e-06 | 1.0081e-06 | 0.053984 | 0.053985 | 0.053985 | 0.989 | -0.2108 | 0.98894 | -0.2121 | 3.7077
177 | -0.037148 | -0.0094085 | 0.03715 | 0.0094092 | 1.642e-06 | 7.6204e-07 | 0.055859 | 0.055859 | 0.055859 | 0.99021 | -0.18751 | 0.99026 | -0.18659 | 3.8365
178 | -0.0061519 | -0.0015418 | 0.0061528 | 0.001542 | 9.6183e-07 | 2.2915e-07 | 0.0092429 | 0.0092427 | 0.0092429 | 0.9904 | -0.18404 | 0.99057 | -0.18076 | 2.5393
179 | 0.0055538 | 0.0013919 | -0.0055537 | -0.0013919 | 1.0122e-07 | 1.4895e-08 | 0.0083443 | 0.0083443 | 0.0083443 | 0.9904 | -0.18404 | 0.99038 | -0.18443 | 2.2924
180 | -0.007658 | -0.0019192 | 0.0076585 | 0.0019194 | 5.2877e-07 | 2.0124e-07 | 0.011504 | 0.011504 | 0.011504 | 0.99057 | -0.18076 | 0.99064 | -0.17931 | 3.1604

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.13112 | 0.032981

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00067235 | 0.00016851
1 | 0.00030301 | 7.5941e-05
2 | 0.00030215 | 7.5725e-05
3 | 0.00024059 | 6.0298e-05
4 | 0.0053728 | 0.0013466
5 | 0.00030417 | 7.6232e-05
6 | 0.00081862 | 0.00020516
7 | 8.7099e-05 | 2.1829e-05
8 | 0.00010598 | 2.656e-05
9 | 0.0036334 | 0.00091061
10 | 0.00013359 | 3.3482e-05
11 | 0.000786 | 0.00019699
12 | 0.00051843 | 0.00012993
13 | 0.00019505 | 4.8884e-05
14 | 0.0009307 | 0.00023326
15 | 0.0062049 | 0.0015551
16 | 0.0017018 | 0.0004265
17 | 0.00082094 | 0.00020575
18 | 0.00010632 | 2.6647e-05
19 | 0.00010622 | 2.662e-05
20 | 0.00073111 | 0.00018323
21 | 0.0013402 | 0.00033588
22 | 0.00033305 | 8.347e-05
23 | 0.00076745 | 0.00019234
24 | 0.00065602 | 0.00016441
25 | 0.0028846 | 0.00072296
26 | 0.00082421 | 0.00020657
27 | 0.0039435 | 0.00098833
28 | 0.00010897 | 2.7311e-05
29 | 0.0005907 | 0.00014804
30 | 0.00059729 | 0.00014969
31 | 0.00029082 | 7.2886e-05
32 | 0.0018721 | 0.0004692
33 | 0.0017653 | 0.00044243
34 | 0.00021153 | 5.3015e-05
35 | 0.00045671 | 0.00011446
36 | 0.00069223 | 0.00017349
37 | 0.00020215 | 5.0663e-05
38 | 0.00089066 | 0.00022322
39 | 0.0004335 | 0.00010865
40 | 0.0006057 | 0.0001518
41 | 0.00015328 | 3.8417e-05
42 | 0.00063993 | 0.00016038
43 | 0.0012756 | 0.0003197
44 | 0.0022437 | 0.00056234
45 | 0.0026301 | 0.00065916
46 | 0.0002025 | 5.0751e-05
47 | 0.00063678 | 0.00015959
48 | 0.00034248 | 8.5834e-05
49 | 0.00064101 | 0.00016065
50 | 0.0023747 | 0.00059515
51 | 0.0048414 | 0.0012134
52 | 0.00059275 | 0.00014856
53 | 0.00039883 | 9.9956e-05
54 | 0.00028304 | 7.0935e-05
55 | 0.00025566 | 6.4076e-05
56 | 0.00063337 | 0.00015874
57 | 0.00063969 | 0.00016032
58 | 0.0025525 | 0.00063972
59 | 0.0067507 | 0.0016919
60 | 0.00050578 | 0.00012676
61 | 0.00046046 | 0.0001154
62 | 0.00066271 | 0.00016609
63 | 0.00064508 | 0.00016167
64 | 0.00048849 | 0.00012243
65 | 0.00069081 | 0.00017313
66 | 0.00047403 | 0.0001188
67 | 0.00030192 | 7.5668e-05
68 | 0.00079707 | 0.00019976
69 | 0.00013913 | 3.487e-05
70 | 0.00074852 | 0.0001876
71 | 0.0022318 | 0.00055935
72 | 0.00042331 | 0.00010609
73 | 0.0006143 | 0.00015396
74 | 0.00034194 | 8.5699e-05
75 | 0.00091115 | 0.00022836
76 | 0.0027941 | 0.00070026
77 | 0.00081916 | 0.0002053
78 | 0.00063494 | 0.00015913
79 | 0.00069128 | 0.00017325
80 | 0.00057115 | 0.00014314
81 | 0.0018552 | 0.00046497
82 | 0.00051011 | 0.00012785
83 | 0.0013181 | 0.00033035
84 | 0.00038173 | 9.5671e-05
85 | 0.00092961 | 0.00023298
86 | 0.0005906 | 0.00014802
87 | 0.00099296 | 0.00024886
88 | 0.00019894 | 4.9858e-05
89 | 0.00029309 | 7.3456e-05
90 | 0.00074431 | 0.00018654
91 | 0.0019657 | 0.00049265
92 | 0.0013757 | 0.00034479
93 | 0.00034421 | 8.6266e-05
94 | 0.0002986 | 7.4836e-05
95 | 0.0021504 | 0.00053894
96 | 0.00067565 | 0.00016933
97 | 0.00030886 | 7.7407e-05
98 | 0.0007272 | 0.00018225
99 | 0.00039387 | 9.8714e-05
100 | 0.00013889 | 3.481e-05
101 | 0.00062563 | 0.0001568
102 | 0.0026274 | 0.00065849
103 | 0.0011747 | 0.00029441
104 | 0.00010885 | 2.7282e-05
105 | 0.00055502 | 0.0001391
106 | 0.00016317 | 4.0894e-05
107 | 0.0019783 | 0.00049581
108 | 0.00063254 | 0.00015853
109 | 0.0014881 | 0.00037294
110 | 0.0001856 | 4.6517e-05
111 | 0.00056416 | 0.00014139
112 | 0.00011706 | 2.9337e-05
113 | 0.00012251 | 3.0703e-05
114 | 0.00018086 | 4.5327e-05
115 | 0.00018851 | 4.7245e-05
116 | 0.0002214 | 5.5489e-05
117 | 0.00051722 | 0.00012963
118 | 0.0012406 | 0.00031093
119 | 0.0001227 | 3.0751e-05
120 | 0.00079756 | 0.00019989
121 | 0.00045054 | 0.00011292
122 | 0.00038526 | 9.6555e-05
123 | 0.00063716 | 0.00015969
124 | 0.0005981 | 0.0001499
125 | 0.0015051 | 0.00037721
126 | 0.0055537 | 0.0013919
127 | 0.00054346 | 0.0001362
128 | 0.00026303 | 6.5922e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1