## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2295-5_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2295-5_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2295-5_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2295-5_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2295-5_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2295-5_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2295-5_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2295-5_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2295-5_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2295-5_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2295-5_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2295-5_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2295-5_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2295-5_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2295-5_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2295-5_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2295-5_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2295-5_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2295-5_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2295-5_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2295-5_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2295-5_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2295-5_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2295-5_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2295-5_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2295-5_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2295-5_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2295-5_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2295-5_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2295-5_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2295-5_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2295-5_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2295-5_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2295-5_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2295-5_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2295-5_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2295-5_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2295-5_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2295-5_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2295-5_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2295-5_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2295-5_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2295-5_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2295-5_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2295-5_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2295-5_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2295-5_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2295-5_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2295-5_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2295-5_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2295-5_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2295-5_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2295-5_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2295-5_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2295-5_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2295-5_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2295-5_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2295-5_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2295-5_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2295-5_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2295-5_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2295-5_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2295-5_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2295-5_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2295-5_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2295-5_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2295-5_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2295-5_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2295-5_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2295-5_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2295-5_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2295-5_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2295-5_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2295-5_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2295-5_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2295-5_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2295-5_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2295-5_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2295-5_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2295-5_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2295-5_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2295-5_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2295-5_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2295-5_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2295-5_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2295-5_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2295-5_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2295-5_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2295-5_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2295-5_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2295-5_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2295-5_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2295-5_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2295-5_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2295-5_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2295-5_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2295-5_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2295-5_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2295-5_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2295-5_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2295-5_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2295-5_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2295-5_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2295-5_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2295-5_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2295-5_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2295-5_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2295-5_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2295-5_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2295-5_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2295-5_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2295-5_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2295-5_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2295-5_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2295-5_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2295-5_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2295-5_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2295-5_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2295-5_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2295-5_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2295-5_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2295-5_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2295-5_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2295-5_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2295-5_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2295-5_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2295-5_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2295-5_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2295-5_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2295-5_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2295-5_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2295-5_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2295-5_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2295-5_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2295-5_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2295-5_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2295-5_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2295-5_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2295-5_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2295-5_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2295-5_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2295-5_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2295-5_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2295-5_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2295-5_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2295-5_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2295-5_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2295-5_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2295-5_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2295-5_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2295-5_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2295-5_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2295-5_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2295-5_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2295-5_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2295-5_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2295-5_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2295-5_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2295-5_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2295-5_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2295-5_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2295-5_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2295-5_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2295-5_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2295-5_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2295-5_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2295-5_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2295-5_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2295-5_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2295-5_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2295-5_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2295-5_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2295-5_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2295-5_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2295-5_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2295-5_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2295-5_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2295-5_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2295-5_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2295-5_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2295-5_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2295-5_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2295-5_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2295-5_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2295-5_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2295-5_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2295-5_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2295-5_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2295-5_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2295-5_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2295-5_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2295-5_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2295-5_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2295-5_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2295-5_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2295-5_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2295-5_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2295-5_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2295-5_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2295-5_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2295-5_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_MV_380_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2295-5_0_5_load_0 | 0 | 0.0033559 | 0.00084108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2295-5_0_5_load_1 | 1 | 0.0041785 | 0.0010472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2295-5_0_5_load_2 | 2 | 0.0013571 | 0.00034012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2295-5_0_5_load_200 | 5 | 0.0037702 | 0.0009449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2295-5_0_5_load_4 | 6 | 0.00097544 | 0.00024447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2295-5_0_5_load_6 | 9 | 0.0013604 | 0.00034094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2295-5_0_5_load_7 | 10 | 0.0023552 | 0.00059027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2295-5_0_5_load_8 | 11 | 0.0014338 | 0.00035934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2295-5_0_5_load_9 | 12 | 0.0020533 | 0.00051461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2295-5_0_5_load_10 | 13 | 0.0012795 | 0.00032068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2295-5_0_5_load_24 | 14 | 0.0037703 | 0.00094493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2295-5_0_5_load_23 | 15 | 0.0036545 | 0.00091591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2295-5_0_5_load_11 | 17 | 0.005274 | 0.0013218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2295-5_0_5_load_12 | 18 | 0.0023802 | 0.00059654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2295-5_0_5_load_13 | 19 | 0.0024864 | 0.00062314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2295-5_0_5_load_14 | 20 | 0.0047749 | 0.0011967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2295-5_0_5_load_15 | 21 | 0.0021569 | 0.00054057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2295-5_0_5_load_21 | 22 | 0.0024845 | 0.00062267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2295-5_0_5_load_22 | 23 | 0.0031607 | 0.00079214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2295-5_0_5_load_16 | 24 | 0.0024607 | 0.00061671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2295-5_0_5_load_17 | 25 | 0.001966 | 0.00049272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2295-5_0_5_load_18 | 26 | 0.0022 | 0.00055138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2295-5_0_5_load_19 | 27 | 0.0050817 | 0.0012736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2295-5_0_5_load_20 | 28 | 0.0023095 | 0.00057881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2295-5_0_5_load_34 | 29 | 0.0019152 | 0.00048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2295-5_0_5_load_27 | 30 | 0.0029925 | 0.00075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2295-5_0_5_load_33 | 31 | 0.0040097 | 0.0010049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2295-5_0_5_load_28 | 32 | 0.0022005 | 0.00055149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2295-5_0_5_load_25 | 33 | 0.00225 | 0.0005639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2295-5_0_5_load_26 | 34 | 0.0033044 | 0.00082815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2295-5_0_5_load_37 | 35 | 0.0025027 | 0.00062723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2295-5_0_5_load_39 | 36 | 0.0015537 | 0.0003894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2295-5_0_5_load_29 | 37 | 0.0026324 | 0.00065975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2295-5_0_5_load_184 | 38 | 0.0022695 | 0.00056878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2295-5_0_5_load_203 | 39 | 0.0038909 | 0.00097516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2295-5_0_5_load_183 | 40 | 0.0022777 | 0.00057085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2295-5_0_5_load_142 | 41 | 0.0069415 | 0.0017397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2295-5_0_5_load_141 | 43 | 0.003788 | 0.00094935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2295-5_0_5_load_146 | 44 | 0.0019996 | 0.00050114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2295-5_0_5_load_144 | 45 | 0.0026344 | 0.00066025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2295-5_0_5_load_35 | 46 | 0.0010522 | 0.0002637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2295-5_0_5_load_36 | 47 | 0.0015327 | 0.00038412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2295-5_0_5_load_38 | 48 | 0.0026533 | 0.00066498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2295-5_0_5_load_40 | 50 | 0.015083 | 0.0037801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2295-5_0_5_load_199 | 51 | 0.0019325 | 0.00048433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2295-5_0_5_load_41 | 52 | 0.0038467 | 0.00096407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2295-5_0_5_load_45 | 55 | 0.004076 | 0.0010216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2295-5_0_5_load_46 | 56 | 0.001825 | 0.00045739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2295-5_0_5_load_47 | 57 | 0.0012121 | 0.00030378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2295-5_0_5_load_100 | 58 | 0.0030527 | 0.00076508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2295-5_0_5_load_101 | 59 | 0.0037375 | 0.00093671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2295-5_0_5_load_102 | 60 | 0.0030268 | 0.00075859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2295-5_0_5_load_44 | 61 | 0.0022211 | 0.00055665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2295-5_0_5_load_54 | 62 | 0.0026927 | 0.00067485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2295-5_0_5_load_99 | 63 | 0.0036852 | 0.0009236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2295-5_0_5_load_112 | 64 | 0.0032719 | 0.00082001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2295-5_0_5_load_97 | 65 | 0.003684 | 0.0009233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2295-5_0_5_load_71 | 66 | 0.0037147 | 0.00093099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2295-5_0_5_load_87 | 67 | 0.0020186 | 0.00050591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2295-5_0_5_load_55 | 68 | 0.0023752 | 0.00059529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2295-5_0_5_load_95 | 69 | 0.0019963 | 0.00050032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2295-5_0_5_load_88 | 71 | 0.0011152 | 0.00027949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2295-5_0_5_load_48 | 72 | 0.0045282 | 0.0011349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2295-5_0_5_load_49 | 73 | 0.0060463 | 0.0015154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2295-5_0_5_load_51 | 75 | 0.0034663 | 0.00086873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2295-5_0_5_load_53 | 77 | 0.0024721 | 0.00061956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2295-5_0_5_load_81 | 78 | 0.016501 | 0.0041356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2295-5_0_5_load_80 | 79 | 0.0035561 | 0.00089124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2295-5_0_5_load_79 | 80 | 0.0071955 | 0.0018034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2295-5_0_5_load_73 | 81 | 0.0050955 | 0.001277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2295-5_0_5_load_56 | 82 | 0.0021792 | 0.00054617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2295-5_0_5_load_78 | 83 | 0.0023751 | 0.00059526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2295-5_0_5_load_76 | 84 | 0.0026934 | 0.00067504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2295-5_0_5_load_96 | 85 | 0.0023961 | 0.00060052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2295-5_0_5_load_57 | 86 | 0.0032644 | 0.00081814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2295-5_0_5_load_58 | 87 | 0.0053729 | 0.0013466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2295-5_0_5_load_110 | 91 | 0.0018328 | 0.00045933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2295-5_0_5_load_111 | 92 | 0.00277 | 0.00069423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2295-5_0_5_load_108 | 93 | 0.0054213 | 0.0013587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2295-5_0_5_load_70 | 94 | 0.0032177 | 0.00080643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2295-5_0_5_load_67 | 95 | 0.0038887 | 0.0009746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2295-5_0_5_load_68 | 96 | 0.0040659 | 0.001019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2295-5_0_5_load_61 | 97 | 0.0036522 | 0.00091532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2295-5_0_5_load_62 | 98 | 0.0046436 | 0.0011638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2295-5_0_5_load_64 | 100 | 0.0031392 | 0.00078675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2295-5_0_5_load_65 | 101 | 0.0050109 | 0.0012558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2295-5_0_5_load_66 | 102 | 0.0032942 | 0.0008256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2295-5_0_5_load_77 | 103 | 0.0031641 | 0.00079301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2295-5_0_5_load_74 | 104 | 0.0039397 | 0.00098739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2295-5_0_5_load_93 | 105 | 0.0072146 | 0.0018081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2295-5_0_5_load_75 | 106 | 0.0040919 | 0.0010255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2295-5_0_5_load_94 | 107 | 0.01193 | 0.00299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2295-5_0_5_load_69 | 108 | 0.0064568 | 0.0016182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2295-5_0_5_load_84 | 110 | 0.0022681 | 0.00056844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2295-5_0_5_load_85 | 111 | 0.0048114 | 0.0012059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2295-5_0_5_load_86 | 112 | 0.0039106 | 0.00098009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2295-5_0_5_load_103 | 113 | 0.0026728 | 0.00066987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2295-5_0_5_load_90 | 114 | 0.0050349 | 0.0012619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2295-5_0_5_load_91 | 115 | 0.027862 | 0.006983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2295-5_0_5_load_98 | 116 | 0.003725 | 0.00093356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2295-5_0_5_load_105 | 118 | 0.0030837 | 0.00077286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2295-5_0_5_load_104 | 119 | 0.0018949 | 0.0004749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2295-5_0_5_load_106 | 120 | 0.0020159 | 0.00050524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2295-5_0_5_load_148 | 121 | 0.0026575 | 0.00066604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2295-5_0_5_load_149 | 122 | 0.0013654 | 0.00034219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2295-5_0_5_load_113 | 123 | 0.004771 | 0.0011957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2295-5_0_5_load_114 | 124 | 0.003375 | 0.00084585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2295-5_0_5_load_115 | 125 | 0.0053009 | 0.0013285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2295-5_0_5_load_116 | 126 | 0.0017509 | 0.00043881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2295-5_0_5_load_164 | 128 | 0.0014659 | 0.00036739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2295-5_0_5_load_143 | 130 | 0.0037199 | 0.0009323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2295-5_0_5_load_122 | 131 | 0.0018958 | 0.00047513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2295-5_0_5_load_150 | 132 | 0.0022161 | 0.0005554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2295-5_0_5_load_118 | 133 | 0.0020991 | 0.00052608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2295-5_0_5_load_121 | 136 | 0.0031931 | 0.00080026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2295-5_0_5_load_124 | 138 | 0.0037727 | 0.00094553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2295-5_0_5_load_158 | 139 | 0.0021641 | 0.00054236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2295-5_0_5_load_201 | 141 | 0.0022039 | 0.00055235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2295-5_0_5_load_130 | 142 | 0.0032116 | 0.00080489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2295-5_0_5_load_156 | 143 | 0.0027874 | 0.00069858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2295-5_0_5_load_140 | 144 | 0.002047 | 0.00051303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2295-5_0_5_load_136 | 145 | 0.0046137 | 0.0011563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2295-5_0_5_load_177 | 146 | 0.0026847 | 0.00067285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2295-5_0_5_load_131 | 147 | 0.0034337 | 0.00086056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2295-5_0_5_load_125 | 148 | 0.0023121 | 0.00057947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2295-5_0_5_load_126 | 149 | 0.0046167 | 0.0011571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2295-5_0_5_load_127 | 150 | 0.0039963 | 0.0010016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2295-5_0_5_load_132 | 152 | 0.0061972 | 0.0015532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2295-5_0_5_load_133 | 153 | 0.0065863 | 0.0016507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2295-5_0_5_load_134 | 154 | 0.0066516 | 0.001667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2295-5_0_5_load_153 | 155 | 0.0072707 | 0.0018222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2295-5_0_5_load_151 | 156 | 0.0019617 | 0.00049164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2295-5_0_5_load_137 | 157 | 0.0016031 | 0.00040178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2295-5_0_5_load_139 | 158 | 0.0071257 | 0.0017859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2295-5_0_5_load_187 | 159 | 0.0024998 | 0.00062651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2295-5_0_5_load_186 | 160 | 0.0024993 | 0.00062638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2295-5_0_5_load_152 | 161 | 0.0023107 | 0.00057911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2295-5_0_5_load_154 | 162 | 0.0041249 | 0.0010338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2295-5_0_5_load_161 | 163 | 0.0057795 | 0.0014485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2295-5_0_5_load_162 | 164 | 0.0095528 | 0.0023942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2295-5_0_5_load_155 | 165 | 0.0046015 | 0.0011532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2295-5_0_5_load_159 | 167 | 0.0029094 | 0.00072916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2295-5_0_5_load_163 | 169 | 0.0020791 | 0.00052107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2295-5_0_5_load_205 | 170 | 0.003982 | 0.00099799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2295-5_0_5_load_204 | 172 | 0.0028264 | 0.00070835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2295-5_0_5_load_165 | 174 | 0.00049431 | 0.00012389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2295-5_0_5_load_166 | 175 | 0.002185 | 0.0005476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2295-5_0_5_load_168 | 176 | 0.00061826 | 0.00015495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2295-5_0_5_load_171 | 178 | 0.0013534 | 0.0003392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2295-5_0_5_load_172 | 179 | 0.00091685 | 0.00022978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2295-5_0_5_load_173 | 180 | 0.0015799 | 0.00039596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2295-5_0_5_load_174 | 181 | 0.0017586 | 0.00044074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2295-5_0_5_load_178 | 183 | 0.0022297 | 0.00055881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2295-5_0_5_load_202 | 184 | 0.0022297 | 0.00055881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2295-5_0_5_load_185 | 185 | 0.0029544 | 0.00074045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2295-5_0_5_load_179 | 186 | 0.0025413 | 0.00063692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2295-5_0_5_load_180 | 187 | 0.0019127 | 0.00047936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2295-5_0_5_load_181 | 188 | 0.0011959 | 0.00029973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2295-5_0_5_load_189 | 191 | 0.0017982 | 0.00045068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2295-5_0_5_load_190 | 192 | 0.0021475 | 0.00053823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2295-5_0_5_load_191 | 193 | 0.0046785 | 0.0011725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2295-5_0_5_load_192 | 194 | 0.0014746 | 0.00036958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2295-5_0_5_load_193 | 195 | 0.0011279 | 0.00028267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2295-5_0_5_load_194 | 196 | 0.0020475 | 0.00051315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2295-5_0_5_load_195 | 197 | 0.0020234 | 0.00050712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2295-5_0_5_load_196 | 198 | 0.0016998 | 0.00042601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2295-5_0_5_load_197 | 199 | 0.0023118 | 0.00057938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2295-5_0_5_load_198 | 200 | 0.0036464 | 0.00091387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 130 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2295-5_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2295-5_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2295-5_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.030162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2295-5_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.011946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2295-5_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.016254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2295-5_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.023127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2295-5_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.020374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2295-5_0_5_line_7 |  | 7 | 8 | 0.021322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2295-5_0_5_line_8 |  | 8 | 16 | 0.042112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2295-5_0_5_line_9 |  | 8 | 13 | 0.010355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2295-5_0_5_line_10 |  | 9 | 10 | 0.017887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2295-5_0_5_line_11 |  | 9 | 11 | 0.023756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2295-5_0_5_line_12 |  | 10 | 12 | 0.0042633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2295-5_0_5_line_13 |  | 11 | 13 | 0.0018742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2295-5_0_5_line_14 |  | 12 | 14 | 0.021279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2295-5_0_5_line_15 |  | 14 | 15 | 0.00056369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2295-5_0_5_line_16 |  | 15 | 20 | 0.019847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2295-5_0_5_line_17 |  | 16 | 41 | 0.034156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2295-5_0_5_line_18 |  | 16 | 42 | 0.010875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_2295-5_0_5_line_19 |  | 17 | 18 | 0.01784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2295-5_0_5_line_20 |  | 17 | 19 | 0.0033128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2295-5_0_5_line_21 |  | 18 | 20 | 0.0016988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2295-5_0_5_line_22 |  | 19 | 21 | 0.0080445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2295-5_0_5_line_23 |  | 21 | 22 | 0.010005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2295-5_0_5_line_24 |  | 22 | 23 | 0.004565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2295-5_0_5_line_25 |  | 23 | 33 | 0.0047136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2295-5_0_5_line_26 |  | 24 | 25 | 0.016698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2295-5_0_5_line_27 |  | 24 | 26 | 0.00026474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2295-5_0_5_line_28 |  | 25 | 27 | 0.0044903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2295-5_0_5_line_29 |  | 26 | 28 | 0.0087517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2295-5_0_5_line_30 |  | 27 | 29 | 0.014178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2295-5_0_5_line_31 |  | 28 | 30 | 0.012552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2295-5_0_5_line_32 |  | 29 | 31 | 0.015167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2295-5_0_5_line_33 |  | 30 | 32 | 0.014336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2295-5_0_5_line_34 |  | 31 | 46 | 0.00048472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2295-5_0_5_line_35 |  | 33 | 34 | 0.009965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2295-5_0_5_line_36 |  | 34 | 35 | 0.0067968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2295-5_0_5_line_37 |  | 35 | 36 | 0.32639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2295-5_0_5_line_38 |  | 36 | 50 | 0.11192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2295-5_0_5_line_39 |  | 37 | 38 | 0.026199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2295-5_0_5_line_40 |  | 38 | 39 | 0.22535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2295-5_0_5_line_41 |  | 38 | 40 | 0.017976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2295-5_0_5_line_42 |  | 40 | 189 | 0.018683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2295-5_0_5_line_43 |  | 41 | 43 | 0.020639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2295-5_0_5_line_44 |  | 42 | 44 | 0.022984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2295-5_0_5_line_45 |  | 42 | 45 | 0.028146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_2295-5_0_5_line_46 |  | 43 | 151 | 0.010786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2295-5_0_5_line_47 |  | 44 | 51 | 0.0014932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2295-5_0_5_line_48 |  | 45 | 144 | 0.016008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_2295-5_0_5_line_49 |  | 46 | 47 | 0.0037974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2295-5_0_5_line_50 |  | 47 | 48 | 0.017298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2295-5_0_5_line_51 |  | 48 | 49 | 0.0066419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2295-5_0_5_line_52 |  | 49 | 51 | 0.011855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2295-5_0_5_line_53 |  | 52 | 53 | 0.020842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2295-5_0_5_line_54 |  | 52 | 54 | 0.020886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2295-5_0_5_line_55 |  | 53 | 55 | 0.014448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2295-5_0_5_line_56 |  | 54 | 56 | 0.007196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2295-5_0_5_line_57 |  | 54 | 57 | 0.010578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2295-5_0_5_line_58 |  | 56 | 66 | 0.02025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2295-5_0_5_line_59 |  | 57 | 67 | 0.030167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2295-5_0_5_line_60 |  | 58 | 59 | 0.011065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2295-5_0_5_line_61 |  | 58 | 60 | 0.005309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2295-5_0_5_line_62 |  | 59 | 113 | 0.010059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_2295-5_0_5_line_63 |  | 59 | 105 | 0.029014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_2295-5_0_5_line_64 |  | 61 | 62 | 0.026298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2295-5_0_5_line_65 |  | 62 | 68 | 0.022809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2295-5_0_5_line_66 |  | 63 | 64 | 0.015923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2295-5_0_5_line_67 |  | 63 | 65 | 0.023853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2295-5_0_5_line_68 |  | 65 | 69 | 0.0038183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2295-5_0_5_line_69 |  | 66 | 70 | 0.0026435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2295-5_0_5_line_70 |  | 67 | 71 | 0.024564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2295-5_0_5_line_71 |  | 68 | 82 | 0.010799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2295-5_0_5_line_72 |  | 69 | 85 | 0.044786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2295-5_0_5_line_73 |  | 70 | 81 | 0.018949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2295-5_0_5_line_74 |  | 70 | 77 | 0.021082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2295-5_0_5_line_75 |  | 72 | 73 | 0.0052704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2295-5_0_5_line_76 |  | 72 | 74 | 0.013202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2295-5_0_5_line_77 |  | 73 | 75 | 0.028376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2295-5_0_5_line_78 |  | 74 | 76 | 0.024147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2295-5_0_5_line_79 |  | 74 | 77 | 0.020207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2295-5_0_5_line_80 |  | 76 | 78 | 0.029665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2295-5_0_5_line_81 |  | 76 | 79 | 0.011182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2295-5_0_5_line_82 |  | 79 | 80 | 0.015895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2295-5_0_5_line_83 |  | 80 | 94 | 0.008828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2295-5_0_5_line_84 |  | 81 | 111 | 0.028873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2295-5_0_5_line_85 |  | 82 | 83 | 0.0082758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2295-5_0_5_line_86 |  | 83 | 84 | 0.014955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2295-5_0_5_line_87 |  | 84 | 103 | 0.0024782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2295-5_0_5_line_88 |  | 85 | 116 | 0.021219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2295-5_0_5_line_89 |  | 86 | 87 | 0.062874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2295-5_0_5_line_90 |  | 86 | 88 | 0.0038472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2295-5_0_5_line_91 |  | 88 | 89 | 0.01056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2295-5_0_5_line_92 |  | 89 | 94 | 0.037446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2295-5_0_5_line_93 |  | 89 | 95 | 0.015335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2295-5_0_5_line_94 |  | 90 | 91 | 0.023632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2295-5_0_5_line_95 |  | 90 | 92 | 0.028897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_2295-5_0_5_line_96 |  | 90 | 93 | 0.046166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_2295-5_0_5_line_97 |  | 92 | 121 | 0.0045177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_2295-5_0_5_line_98 |  | 93 | 120 | 0.018942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_2295-5_0_5_line_99 |  | 95 | 96 | 0.025998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2295-5_0_5_line_100 |  | 96 | 108 | 1.7452e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2295-5_0_5_line_101 |  | 97 | 98 | 0.021144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2295-5_0_5_line_102 |  | 97 | 99 | 0.0075477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2295-5_0_5_line_103 |  | 98 | 100 | 0.0013912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2295-5_0_5_line_104 |  | 99 | 101 | 0.013028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_2295-5_0_5_line_105 |  | 99 | 102 | 0.014912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_2295-5_0_5_line_106 |  | 100 | 103 | 0.02146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2295-5_0_5_line_107 |  | 101 | 104 | 0.019908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_2295-5_0_5_line_108 |  | 102 | 105 | 0.024286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_2295-5_0_5_line_109 |  | 104 | 106 | 0.020647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_2295-5_0_5_line_110 |  | 105 | 107 | 0.019964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2295-5_0_5_line_111 |  | 106 | 109 | 0.0039891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2295-5_0_5_line_112 |  | 108 | 109 | 0.024263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2295-5_0_5_line_113 |  | 109 | 110 | 0.016641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2295-5_0_5_line_114 |  | 110 | 114 | 0.0024348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2295-5_0_5_line_115 |  | 111 | 112 | 0.0060646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2295-5_0_5_line_116 |  | 113 | 117 | 0.015266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_2295-5_0_5_line_117 |  | 114 | 115 | 0.038204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2295-5_0_5_line_118 |  | 116 | 117 | 0.017408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2295-5_0_5_line_119 |  | 117 | 118 | 0.035349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_2295-5_0_5_line_120 |  | 118 | 119 | 0.0087174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_2295-5_0_5_line_121 |  | 119 | 120 | 0.016966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_2295-5_0_5_line_122 |  | 121 | 122 | 0.0090749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_2295-5_0_5_line_123 |  | 122 | 129 | 0.0031158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_2295-5_0_5_line_124 |  | 123 | 124 | 0.041376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_2295-5_0_5_line_125 |  | 123 | 125 | 0.017438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_2295-5_0_5_line_126 |  | 124 | 126 | 0.014098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_2295-5_0_5_line_127 |  | 125 | 127 | 0.014207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_2295-5_0_5_line_128 |  | 126 | 128 | 0.018337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_2295-5_0_5_line_129 |  | 127 | 129 | 0.01988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
130 | LV_2295-5_0_5_line_130 |  | 127 | 130 | 0.011846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_2295-5_0_5_line_131 |  | 128 | 131 | 0.029552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_2295-5_0_5_line_132 |  | 129 | 132 | 0.01829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2295-5_0_5_line_133 |  | 131 | 134 | 0.010009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_2295-5_0_5_line_134 |  | 132 | 159 | 0.0091542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2295-5_0_5_line_135 |  | 133 | 134 | 0.018274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_2295-5_0_5_line_136 |  | 133 | 135 | 0.025846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
137 | LV_2295-5_0_5_line_137 |  | 134 | 136 | 0.033037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2295-5_0_5_line_138 |  | 135 | 137 | 0.015074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_2295-5_0_5_line_139 |  | 135 | 138 | 0.0045514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2295-5_0_5_line_140 |  | 136 | 139 | 0.00032393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2295-5_0_5_line_141 |  | 137 | 140 | 0.013906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_2295-5_0_5_line_142 |  | 137 | 141 | 0.027622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2295-5_0_5_line_143 |  | 138 | 142 | 0.024722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2295-5_0_5_line_144 |  | 139 | 143 | 0.0012273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2295-5_0_5_line_145 |  | 140 | 144 | 0.024509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
146 | LV_2295-5_0_5_line_146 |  | 140 | 145 | 0.025519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2295-5_0_5_line_147 |  | 141 | 146 | 0.0044286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2295-5_0_5_line_148 |  | 142 | 147 | 0.013122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2295-5_0_5_line_149 |  | 143 | 165 | 0.067142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2295-5_0_5_line_150 |  | 145 | 157 | 0.0043459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2295-5_0_5_line_151 |  | 146 | 182 | 0.0095823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2295-5_0_5_line_152 |  | 147 | 152 | 0.0036211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2295-5_0_5_line_153 |  | 148 | 149 | 0.02222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2295-5_0_5_line_154 |  | 148 | 150 | 0.030717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2295-5_0_5_line_155 |  | 149 | 151 | 0.015295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2295-5_0_5_line_156 |  | 152 | 153 | 0.02445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2295-5_0_5_line_157 |  | 153 | 154 | 0.028834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2295-5_0_5_line_158 |  | 154 | 155 | 0.005139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2295-5_0_5_line_159 |  | 155 | 156 | 0.017668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2295-5_0_5_line_160 |  | 156 | 161 | 0.0059434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2295-5_0_5_line_161 |  | 157 | 158 | 0.020424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2295-5_0_5_line_162 |  | 159 | 160 | 0.022147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2295-5_0_5_line_163 |  | 160 | 190 | 0.016207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2295-5_0_5_line_164 |  | 161 | 162 | 0.0086304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2295-5_0_5_line_165 |  | 162 | 163 | 0.0166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2295-5_0_5_line_166 |  | 163 | 164 | 0.033132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2295-5_0_5_line_167 |  | 165 | 166 | 0.011306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2295-5_0_5_line_168 |  | 166 | 167 | 0.033025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2295-5_0_5_line_169 |  | 166 | 168 | 0.01372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2295-5_0_5_line_170 |  | 167 | 169 | 0.0055407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2295-5_0_5_line_171 |  | 168 | 170 | 0.020757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2295-5_0_5_line_172 |  | 168 | 171 | 0.010981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2295-5_0_5_line_173 |  | 171 | 172 | 0.02108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2295-5_0_5_line_174 |  | 171 | 173 | 0.038385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2295-5_0_5_line_175 |  | 173 | 177 | 0.041276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2295-5_0_5_line_176 |  | 173 | 174 | 0.011719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2295-5_0_5_line_177 |  | 174 | 175 | 0.0063495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2295-5_0_5_line_178 |  | 175 | 176 | 0.034196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2295-5_0_5_line_179 |  | 177 | 178 | 0.044059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2295-5_0_5_line_180 |  | 178 | 179 | 0.0010191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2295-5_0_5_line_181 |  | 180 | 181 | 0.01841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2295-5_0_5_line_182 |  | 180 | 182 | 0.01035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2295-5_0_5_line_183 |  | 182 | 183 | 0.020835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2295-5_0_5_line_184 |  | 183 | 184 | 0.018398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2295-5_0_5_line_185 |  | 184 | 185 | 0.02114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2295-5_0_5_line_186 |  | 185 | 189 | 0.0034489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2295-5_0_5_line_187 |  | 186 | 187 | 0.0048958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2295-5_0_5_line_188 |  | 186 | 188 | 0.0035826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2295-5_0_5_line_189 |  | 188 | 189 | 0.020274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2295-5_0_5_line_190 |  | 190 | 191 | 0.017491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2295-5_0_5_line_191 |  | 190 | 192 | 0.029342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2295-5_0_5_line_192 |  | 191 | 193 | 0.0056631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2295-5_0_5_line_193 |  | 192 | 194 | 0.010228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2295-5_0_5_line_194 |  | 194 | 195 | 0.0099897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2295-5_0_5_line_195 |  | 195 | 196 | 0.0093244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2295-5_0_5_line_196 |  | 196 | 197 | 0.01647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2295-5_0_5_line_197 |  | 197 | 198 | 0.0028028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2295-5_0_5_line_198 |  | 198 | 199 | 0.021651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2295-5_0_5_line_199 |  | 199 | 200 | 0.0011869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2295-5_0_5_trafo_143 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 201 | 130 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2584626.8754 | 1194096.2233 | 2584612.8688 | 1194074.9176
1 | 2584626.8754 | 1194096.2233 | 2584636.8017 | 1194111.3225 | 2584637.7683 | 1194114.3001
2 | 2584610.7135 | 1194044.8324 | 2584612.8688 | 1194074.9176
3 | 2584641.4566 | 1194125.6625 | 2584637.7683 | 1194114.3001
4 | 2584610.7135 | 1194044.8324 | 2584622.6761 | 1194041.4107 | 2584626.4 | 1194040.5991
5 | 2584641.4566 | 1194125.6625 | 2584664.5191 | 1194123.9393
6 | 2584645.8091 | 1194034.7363 | 2584639.2634 | 1194037.7104 | 2584631.503 | 1194039.4869 | 2584626.4 | 1194040.5991
7 | 2584650.0998 | 1194014.2588 | 2584649.4398 | 1194027.1896 | 2584645.8091 | 1194034.7363
8 | 2584635.9009 | 1193974.9969 | 2584642.6847 | 1193987.4749 | 2584646.2955 | 1193995.87 | 2584650.0998 | 1194014.2588
9 | 2584650.0998 | 1194014.2588 | 2584660.1717 | 1194011.8557
10 | 2584702.501 | 1194001.7561 | 2584685.1024 | 1194005.9074
11 | 2584661.9948 | 1194011.4207 | 2584685.1024 | 1194005.9074
12 | 2584702.501 | 1194001.7561 | 2584706.6479 | 1194000.7667
13 | 2584660.1717 | 1194011.8557 | 2584661.9948 | 1194011.4207
14 | 2584706.6479 | 1194000.7667 | 2584727.3459 | 1193995.8282
15 | 2584727.8942 | 1193995.6974 | 2584727.3459 | 1193995.8282
16 | 2584747.1991 | 1193991.0913 | 2584727.8942 | 1193995.6974
17 | 2584635.9009 | 1193974.9969 | 2584622.5625 | 1193970.9625 | 2584602.9858 | 1193965.8989
18 | 2584634.6613 | 1193964.1943 | 2584635.9009 | 1193974.9969
19 | 2584766.2042 | 1193986.5567 | 2584748.8516 | 1193990.697
20 | 2584769.4265 | 1193985.7879 | 2584766.2042 | 1193986.5567
21 | 2584747.1991 | 1193991.0913 | 2584748.8516 | 1193990.697
22 | 2584769.4265 | 1193985.7879 | 2584777.2514 | 1193983.9209
23 | 2584786.9836 | 1193981.5988 | 2584777.2514 | 1193983.9209
24 | 2584791.4239 | 1193980.5394 | 2584786.9836 | 1193981.5988
25 | 2584791.4239 | 1193980.5394 | 2584796.0088 | 1193979.4454
26 | 2584726.0003 | 1193927.6216 | 2584741.5118 | 1193921.4386
27 | 2584741.5118 | 1193921.4386 | 2584741.7577 | 1193921.3405
28 | 2584726.0003 | 1193927.6216 | 2584721.8292 | 1193929.2843
29 | 2584741.7577 | 1193921.3405 | 2584749.8874 | 1193918.0999
30 | 2584708.6589 | 1193934.5341 | 2584721.8292 | 1193929.2843
31 | 2584761.5472 | 1193913.4522 | 2584761.5472 | 1193913.4522 | 2584749.8874 | 1193918.0999
32 | 2584694.5699 | 1193940.1502 | 2584708.6589 | 1193934.5341
33 | 2584761.5472 | 1193913.4522 | 2584764.2008 | 1193905.1743 | 2584762.7221 | 1193899.7282
34 | 2584694.1196 | 1193940.3297 | 2584694.5699 | 1193940.1502
35 | 2584805.7018 | 1193977.1327 | 2584796.0088 | 1193979.4454
36 | 2584812.313 | 1193975.5553 | 2584805.7018 | 1193977.1327
37 | 2584812.313 | 1193975.5553 | 2585112.7726 | 1194103.0433
38 | 2585112.7726 | 1194103.0433 | 2585219.3993 | 1194069.033
39 | 2584746.1066 | 1193838.5298 | 2584752.9712 | 1193863.8135
40 | 2584746.1066 | 1193838.5298 | 2584918.3196 | 1193693.1914
41 | 2584730.5247 | 1193847.4937 | 2584746.1066 | 1193838.5298 | 2584746.1066 | 1193838.5298
42 | 2584714.3303 | 1193856.8099 | 2584730.5247 | 1193847.4937
43 | 2584602.9858 | 1193965.8989 | 2584583.0049 | 1193960.7306
44 | 2584634.6613 | 1193964.1943 | 2584655.9756 | 1193955.5946
45 | 2584634.6613 | 1193964.1943 | 2584631.456 | 1193936.2318
46 | 2584572.5624 | 1193958.0295 | 2584583.0049 | 1193960.7306
47 | 2584655.9756 | 1193955.5946 | 2584657.3603 | 1193955.0359
48 | 2584629.6329 | 1193920.3276 | 2584631.456 | 1193936.2318
49 | 2584690.5921 | 1193941.7358 | 2584694.1196 | 1193940.3297
50 | 2584674.5238 | 1193948.1408 | 2584690.5921 | 1193941.7358
51 | 2584668.3539 | 1193950.6002 | 2584674.5238 | 1193948.1408
52 | 2584668.3539 | 1193950.6002 | 2584657.3603 | 1193955.0359
53 | 2584189.2166 | 1193982.4154 | 2584200.7494 | 1193999.7755
54 | 2584212.307 | 1194017.1726 | 2584200.7494 | 1193999.7755
55 | 2584189.2166 | 1193982.4154 | 2584175.5985 | 1193987.2407
56 | 2584212.307 | 1194017.1726 | 2584219.2714 | 1194018.9834
57 | 2584212.307 | 1194017.1726 | 2584210.8111 | 1194027.6445
58 | 2584219.2714 | 1194018.9834 | 2584229.1518 | 1194021.5525 | 2584238.8226 | 1194024.2549
59 | 2584210.8111 | 1194027.6445 | 2584206.5451 | 1194057.5085
60 | 2584387.4785 | 1193931.6428 | 2584387.4785 | 1193931.6428 | 2584386.8849 | 1193937.7587 | 2584387.9172 | 1193942.036 | 2584388.2284 | 1193942.4529
61 | 2584391.4044 | 1193946.7071 | 2584388.2284 | 1193942.4529
62 | 2584387.4785 | 1193931.6428 | 2584390.948 | 1193926.6866 | 2584393.6269 | 1193923.7034
63 | 2584387.4785 | 1193931.6428 | 2584358.5174 | 1193933.3995
64 | 2584229.4802 | 1193951.4295 | 2584232.0165 | 1193949.4955 | 2584249.6517 | 1193934.5628
65 | 2584249.6517 | 1193934.5628 | 2584259.5025 | 1193926.2215 | 2584262.6364 | 1193921.1994 | 2584266.0626 | 1193923.2264
66 | 2584312.3213 | 1193824.2689 | 2584323.7938 | 1193835.3114
67 | 2584340.9793 | 1193851.8529 | 2584323.7938 | 1193835.3114
68 | 2584343.7303 | 1193854.5007 | 2584340.9793 | 1193851.8529
69 | 2584241.3685 | 1194024.9664 | 2584238.8226 | 1194024.2549
70 | 2584205.5682 | 1194081.4118 | 2584207.1747 | 1194076.0063 | 2584204.9754 | 1194068.4971 | 2584206.5451 | 1194057.5085
71 | 2584275.3568 | 1193928.7249 | 2584266.0626 | 1193923.2264
72 | 2584343.7303 | 1193854.5007 | 2584375.9976 | 1193885.5588
73 | 2584241.3685 | 1194024.9664 | 2584237.8996 | 1194043.5953
74 | 2584241.3685 | 1194024.9664 | 2584261.6823 | 1194030.606
75 | 2584283.1999 | 1194022.9687 | 2584284.0172 | 1194017.762
76 | 2584281.1527 | 1194036.0114 | 2584283.1999 | 1194022.9687
77 | 2584284.0172 | 1194017.762 | 2584288.4173 | 1193989.7289
78 | 2584304.3971 | 1194042.787 | 2584281.1527 | 1194036.0114
79 | 2584281.1527 | 1194036.0114 | 2584261.6823 | 1194030.606
80 | 2584304.3971 | 1194042.787 | 2584298.2829 | 1194071.8155
81 | 2584304.3971 | 1194042.787 | 2584315.1493 | 1194045.8566
82 | 2584315.1493 | 1194045.8566 | 2584330.4335 | 1194050.2201
83 | 2584338.9223 | 1194052.6435 | 2584330.4335 | 1194050.2201
84 | 2584237.8996 | 1194043.5953 | 2584232.6138 | 1194071.9807
85 | 2584275.3568 | 1193928.7249 | 2584282.4794 | 1193932.9388
86 | 2584295.3504 | 1193940.5534 | 2584282.4794 | 1193932.9388
87 | 2584295.3504 | 1193940.5534 | 2584297.4833 | 1193941.8153
88 | 2584375.9976 | 1193885.5588 | 2584391.2852 | 1193900.2735
89 | 2584430.3962 | 1194050.8603 | 2584423.4687 | 1194076.781 | 2584388.8097 | 1194066.8873
90 | 2584385.1103 | 1194065.8313 | 2584388.8097 | 1194066.8873
91 | 2584374.9297 | 1194062.9232 | 2584385.1103 | 1194065.8313
92 | 2584374.9297 | 1194062.9232 | 2584338.9223 | 1194052.6435
93 | 2584374.9297 | 1194062.9232 | 2584378.485 | 1194048.0056
94 | 2584493.4078 | 1194001.1471 | 2584500.154 | 1194007.8331 | 2584510.0827 | 1194017.8921
95 | 2584493.4078 | 1194001.1471 | 2584496.5811 | 1193996.5253 | 2584499.1829 | 1193991.9605 | 2584501.2275 | 1193986.9859 | 2584504.0398 | 1193974.6445
96 | 2584493.4078 | 1194001.1471 | 2584460.7384 | 1193968.5276
97 | 2584504.0398 | 1193974.6445 | 2584505.0435 | 1193970.2397
98 | 2584447.3343 | 1193955.144 | 2584460.7384 | 1193968.5276
99 | 2584378.485 | 1194048.0056 | 2584382.2257 | 1194032.31 | 2584384.5602 | 1194022.7279
100 | 2584384.5643 | 1194022.711 | 2584384.5602 | 1194022.7279
101 | 2584335.3483 | 1193964.2166 | 2584317.1508 | 1193953.4508
102 | 2584341.8444 | 1193968.0598 | 2584335.3483 | 1193964.2166
103 | 2584317.1508 | 1193953.4508 | 2584315.9535 | 1193952.7424
104 | 2584341.8444 | 1193968.0598 | 2584352.811 | 1193975.0924
105 | 2584341.8444 | 1193968.0598 | 2584349.5243 | 1193955.2774
106 | 2584297.4833 | 1193941.8153 | 2584315.9535 | 1193952.7424
107 | 2584352.811 | 1193975.0924 | 2584369.5694 | 1193985.839
108 | 2584358.5174 | 1193933.3995 | 2584358.6675 | 1193935.187 | 2584358.0808 | 1193941.0361 | 2584349.5243 | 1193955.2774
109 | 2584369.5694 | 1193985.839 | 2584386.9496 | 1193996.9845
110 | 2584349.2173 | 1193917.4802 | 2584356.6 | 1193922.6969 | 2584358.046 | 1193927.7847 | 2584358.5174 | 1193933.3995
111 | 2584390.3075 | 1193999.1378 | 2584386.9496 | 1193996.9845
112 | 2584390.3075 | 1193999.1378 | 2584384.5643 | 1194022.711
113 | 2584390.3075 | 1193999.1378 | 2584400.9863 | 1194005.9912 | 2584404.4129 | 1194007.9602
114 | 2584406.524 | 1194009.1732 | 2584404.4129 | 1194007.9602
115 | 2584231.5036 | 1194077.9428 | 2584232.6138 | 1194071.9807
116 | 2584403.8269 | 1193912.3452 | 2584393.6269 | 1193923.7034
117 | 2584406.524 | 1194009.1732 | 2584418.5318 | 1194016.0728 | 2584440.5498 | 1194025.9538 | 2584440.7512 | 1194026.0452
118 | 2584403.8269 | 1193912.3452 | 2584391.2852 | 1193900.2735
119 | 2584403.8269 | 1193912.3452 | 2584421.6809 | 1193929.5298 | 2584429.1594 | 1193936.9969
120 | 2584429.1594 | 1193936.9969 | 2584435.3283 | 1193943.1563
121 | 2584447.3343 | 1193955.144 | 2584435.3283 | 1193943.1563
122 | 2584505.0435 | 1193970.2397 | 2584507.0598 | 1193961.3916
123 | 2584507.7521 | 1193958.3537 | 2584507.0598 | 1193961.3916
124 | 2584546.4841 | 1193876.0984 | 2584528.6874 | 1193894.7766 | 2584522.5724 | 1193909.1033
125 | 2584516.5084 | 1193925.4101 | 2584517.985 | 1193919.851 | 2584522.5724 | 1193909.1033
126 | 2584557.2467 | 1193867.031 | 2584548.7355 | 1193873.7355 | 2584546.4841 | 1193876.0984
127 | 2584512.861 | 1193939.1413 | 2584516.5084 | 1193925.4101
128 | 2584557.2467 | 1193867.031 | 2584571.6517 | 1193855.684
129 | 2584512.861 | 1193939.1413 | 2584507.7521 | 1193958.3537
130 | 2584512.861 | 1193939.1413 | 2584524.1554 | 1193942.7146
131 | 2584594.2635 | 1193836.7371 | 2584590.0531 | 1193841.1889 | 2584571.6517 | 1193855.684
132 | 2584507.7521 | 1193958.3537 | 2584493.2692 | 1193953.8223 | 2584490.8207 | 1193951.8976
133 | 2584601.1411 | 1193829.4651 | 2584594.2635 | 1193836.7371
134 | 2584490.8207 | 1193951.8976 | 2584483.6238 | 1193946.2404
135 | 2584601.1411 | 1193829.4651 | 2584607.1405 | 1193846.7267
136 | 2584621.3583 | 1193867.7553 | 2584610.0933 | 1193855.2222 | 2584607.1405 | 1193846.7267
137 | 2584601.1411 | 1193829.4651 | 2584608.9772 | 1193803.8312 | 2584611.1623 | 1193797.9951
138 | 2584621.3583 | 1193867.7553 | 2584625.3268 | 1193878.8621 | 2584625.6172 | 1193882.1297
139 | 2584621.3583 | 1193867.7553 | 2584620.7867 | 1193863.24
140 | 2584611.1623 | 1193797.9951 | 2584611.2758 | 1193797.6918
141 | 2584625.6172 | 1193882.1297 | 2584626.8418 | 1193895.9783
142 | 2584625.6172 | 1193882.1297 | 2584650.7788 | 1193893.5263
143 | 2584620.7867 | 1193863.24 | 2584619.5534 | 1193853.4969 | 2584623.1076 | 1193842.8598 | 2584626.0555 | 1193840.6468
144 | 2584611.7062 | 1193796.5424 | 2584611.2758 | 1193797.6918
145 | 2584626.8418 | 1193895.9783 | 2584629.6329 | 1193920.3276
146 | 2584626.8418 | 1193895.9783 | 2584602.5795 | 1193888.0701
147 | 2584650.7788 | 1193893.5263 | 2584650.7788 | 1193893.5263 | 2584655.2057 | 1193893.4025
148 | 2584636.5493 | 1193832.769 | 2584626.0555 | 1193840.6468
149 | 2584611.7062 | 1193796.5424 | 2584623.251 | 1193765.7074 | 2584628.6527 | 1193744.5822 | 2584628.0608 | 1193733.7447 | 2584627.7099 | 1193732.2271
150 | 2584598.4475 | 1193886.7233 | 2584602.5795 | 1193888.0701
151 | 2584664.7842 | 1193893.1345 | 2584655.2057 | 1193893.4025
152 | 2584639.4453 | 1193830.595 | 2584636.5493 | 1193832.769
153 | 2584564.4532 | 1193994.6002 | 2584569.8236 | 1193973.0394
154 | 2584575.7854 | 1194016.5909 | 2584561.1469 | 1194007.8745 | 2584564.4532 | 1193994.6002
155 | 2584572.5624 | 1193958.0295 | 2584571.3639 | 1193963.1131 | 2584570.8003 | 1193969.1178 | 2584569.8236 | 1193973.0394
156 | 2584639.4453 | 1193830.595 | 2584644.9665 | 1193826.4502 | 2584658.6866 | 1193815.513
157 | 2584681.2333 | 1193797.5397 | 2584658.6866 | 1193815.513
158 | 2584685.2518 | 1193794.3363 | 2584681.2333 | 1193797.5397
159 | 2584685.2518 | 1193794.3363 | 2584699.0671 | 1193783.3233
160 | 2584699.0671 | 1193783.3233 | 2584703.7146 | 1193779.6185
161 | 2584579.0288 | 1193880.3938 | 2584598.4475 | 1193886.7233
162 | 2584467.0801 | 1193931.5592 | 2584476.3401 | 1193940.515 | 2584483.6238 | 1193946.2404
163 | 2584455.4303 | 1193920.2922 | 2584467.0801 | 1193931.5592
164 | 2584703.7146 | 1193779.6185 | 2584703.7146 | 1193779.6185 | 2584702.161 | 1193771.1291
165 | 2584687.114 | 1193764.7893 | 2584689.4713 | 1193764.6694 | 2584702.161 | 1193771.1291 | 2584702.161 | 1193771.1291
166 | 2584654.0249 | 1193766.4728 | 2584687.114 | 1193764.7893
167 | 2584625.163 | 1193721.2122 | 2584627.7099 | 1193732.2271
168 | 2584625.163 | 1193721.2122 | 2584639.0433 | 1193719.4643 | 2584658.0237 | 1193720.9049
169 | 2584617.4708 | 1193711.2156 | 2584623.7064 | 1193714.9015 | 2584625.163 | 1193721.2122
170 | 2584663.5486 | 1193721.3243 | 2584658.0237 | 1193720.9049
171 | 2584617.4708 | 1193711.2156 | 2584602.7566 | 1193714.6889 | 2584598.6822 | 1193718.6571
172 | 2584617.4708 | 1193711.2156 | 2584607.999 | 1193705.6149
173 | 2584587.4205 | 1193710.4486 | 2584607.999 | 1193705.6149
174 | 2584607.999 | 1193705.6149 | 2584588.4223 | 1193691.2024 | 2584577.2355 | 1193682.549
175 | 2584537.8488 | 1193678.5158 | 2584549.2404 | 1193683.8446 | 2584555.2198 | 1193685.6745 | 2584560.4038 | 1193686.417 | 2584564.5941 | 1193686.017 | 2584577.2355 | 1193682.549
176 | 2584577.2355 | 1193682.549 | 2584580.7141 | 1193675.0805 | 2584583.7088 | 1193673.3079
177 | 2584583.7088 | 1193673.3079 | 2584587.0524 | 1193671.3288 | 2584589.4755 | 1193670.8814
178 | 2584589.4755 | 1193670.8814 | 2584597.0688 | 1193669.4796 | 2584607.2145 | 1193664.5508 | 2584619.4024 | 1193655.4761
179 | 2584537.8488 | 1193678.5158 | 2584516.7239 | 1193666.6978 | 2584508.896 | 1193660.3037 | 2584506.474 | 1193650.8641
180 | 2584506.474 | 1193650.8641 | 2584506.2207 | 1193649.877
181 | 2584665.4259 | 1193903.4647 | 2584666.5673 | 1193921.8391
182 | 2584664.7842 | 1193893.1345 | 2584665.4259 | 1193903.4647
183 | 2584664.7842 | 1193893.1345 | 2584664.625 | 1193890.489 | 2584668.348 | 1193883.2756 | 2584677.0735 | 1193878.2536
184 | 2584677.0735 | 1193878.2536 | 2584693.0188 | 1193869.076
185 | 2584693.0188 | 1193869.076 | 2584711.3412 | 1193858.5304
186 | 2584714.3303 | 1193856.8099 | 2584711.3412 | 1193858.5304
187 | 2584723.3142 | 1193878.91 | 2584725.1579 | 1193883.4453
188 | 2584723.3142 | 1193878.91 | 2584721.9651 | 1193875.5912
189 | 2584714.3303 | 1193856.8099 | 2584721.9651 | 1193875.5912
190 | 2584455.4303 | 1193920.2922 | 2584464.7172 | 1193905.4707
191 | 2584455.4303 | 1193920.2922 | 2584434.5802 | 1193899.6467
192 | 2584467.7241 | 1193900.6719 | 2584464.7172 | 1193905.4707
193 | 2584427.3125 | 1193892.4502 | 2584434.5802 | 1193899.6467
194 | 2584427.3125 | 1193892.4502 | 2584420.2139 | 1193885.4213
195 | 2584413.5882 | 1193878.8606 | 2584420.2139 | 1193885.4213
196 | 2584413.5882 | 1193878.8606 | 2584401.8851 | 1193867.2723
197 | 2584399.8934 | 1193865.3002 | 2584401.8851 | 1193867.2723
198 | 2584399.8934 | 1193865.3002 | 2584384.5086 | 1193850.0664
199 | 2584383.6652 | 1193849.2312 | 2584384.5086 | 1193850.0664

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2584626.8754 | 1194096.2233
1 | 2584612.8688 | 1194074.9176
2 | 2584637.7683 | 1194114.3001
3 | 2584610.7135 | 1194044.8324
4 | 2584641.4566 | 1194125.6625
5 | 2584626.4 | 1194040.5991
6 | 2584664.5191 | 1194123.9393
7 | 2584645.8091 | 1194034.7363
8 | 2584650.0998 | 1194014.2588
9 | 2584685.1024 | 1194005.9074
10 | 2584702.501 | 1194001.7561
11 | 2584661.9948 | 1194011.4207
12 | 2584706.6479 | 1194000.7667
13 | 2584660.1717 | 1194011.8557
14 | 2584727.3459 | 1193995.8282
15 | 2584727.8942 | 1193995.6974
16 | 2584635.9009 | 1193974.9969
17 | 2584766.2042 | 1193986.5567
18 | 2584748.8516 | 1193990.697
19 | 2584769.4265 | 1193985.7879
20 | 2584747.1991 | 1193991.0913
21 | 2584777.2514 | 1193983.9209
22 | 2584786.9836 | 1193981.5988
23 | 2584791.4239 | 1193980.5394
24 | 2584741.5118 | 1193921.4386
25 | 2584726.0003 | 1193927.6216
26 | 2584741.7577 | 1193921.3405
27 | 2584721.8292 | 1193929.2843
28 | 2584749.8874 | 1193918.0999
29 | 2584708.6589 | 1193934.5341
30 | 2584761.5472 | 1193913.4522
31 | 2584694.5699 | 1193940.1502
32 | 2584762.7221 | 1193899.7282
33 | 2584796.0088 | 1193979.4454
34 | 2584805.7018 | 1193977.1327
35 | 2584812.313 | 1193975.5553
36 | 2585112.7726 | 1194103.0433
37 | 2584752.9712 | 1193863.8135
38 | 2584746.1066 | 1193838.5298
39 | 2584918.3196 | 1193693.1914
40 | 2584730.5247 | 1193847.4937
41 | 2584602.9858 | 1193965.8989
42 | 2584634.6613 | 1193964.1943
43 | 2584583.0049 | 1193960.7306
44 | 2584655.9756 | 1193955.5946
45 | 2584631.456 | 1193936.2318
46 | 2584694.1196 | 1193940.3297
47 | 2584690.5921 | 1193941.7358
48 | 2584674.5238 | 1193948.1408
49 | 2584668.3539 | 1193950.6002
50 | 2585219.3993 | 1194069.033
51 | 2584657.3603 | 1193955.0359
52 | 2584200.7494 | 1193999.7755
53 | 2584189.2165 | 1193982.4154
54 | 2584212.307 | 1194017.1726
55 | 2584175.5985 | 1193987.2407
56 | 2584219.2714 | 1194018.9834
57 | 2584210.8111 | 1194027.6445
58 | 2584388.2284 | 1193942.4529
59 | 2584387.4785 | 1193931.6428
60 | 2584391.4044 | 1193946.7071
61 | 2584229.4802 | 1193951.4295
62 | 2584249.6517 | 1193934.5628
63 | 2584323.7938 | 1193835.3114
64 | 2584312.3213 | 1193824.2689
65 | 2584340.9793 | 1193851.8529
66 | 2584238.8226 | 1194024.2549
67 | 2584206.5451 | 1194057.5085
68 | 2584266.0626 | 1193923.2264
69 | 2584343.7303 | 1193854.5007
70 | 2584241.3685 | 1194024.9664
71 | 2584205.5682 | 1194081.4118
72 | 2584283.1999 | 1194022.9687
73 | 2584284.0171 | 1194017.762
74 | 2584281.1527 | 1194036.0114
75 | 2584288.4173 | 1193989.7289
76 | 2584304.3971 | 1194042.787
77 | 2584261.6823 | 1194030.606
78 | 2584298.2829 | 1194071.8155
79 | 2584315.1493 | 1194045.8566
80 | 2584330.4335 | 1194050.2201
81 | 2584237.8996 | 1194043.5953
82 | 2584275.3568 | 1193928.7249
83 | 2584282.4794 | 1193932.9388
84 | 2584295.3504 | 1193940.5534
85 | 2584375.9976 | 1193885.5588
86 | 2584388.8097 | 1194066.8873
87 | 2584430.3962 | 1194050.8603
88 | 2584385.1103 | 1194065.8313
89 | 2584374.9297 | 1194062.9232
90 | 2584493.4078 | 1194001.1471
91 | 2584510.0827 | 1194017.8921
92 | 2584504.0398 | 1193974.6445
93 | 2584460.7384 | 1193968.5276
94 | 2584338.9223 | 1194052.6435
95 | 2584378.485 | 1194048.0056
96 | 2584384.5602 | 1194022.7279
97 | 2584335.3483 | 1193964.2166
98 | 2584317.1508 | 1193953.4508
99 | 2584341.8444 | 1193968.0598
100 | 2584315.9535 | 1193952.7424
101 | 2584352.811 | 1193975.0924
102 | 2584349.5243 | 1193955.2774
103 | 2584297.4833 | 1193941.8153
104 | 2584369.5694 | 1193985.839
105 | 2584358.5174 | 1193933.3995
106 | 2584386.9496 | 1193996.9845
107 | 2584349.2173 | 1193917.4802
108 | 2584384.5643 | 1194022.711
109 | 2584390.3075 | 1193999.1378
110 | 2584404.4129 | 1194007.9602
111 | 2584232.6138 | 1194071.9807
112 | 2584231.5036 | 1194077.9428
113 | 2584393.6269 | 1193923.7034
114 | 2584406.524 | 1194009.1732
115 | 2584440.7512 | 1194026.0452
116 | 2584391.2852 | 1193900.2735
117 | 2584403.8269 | 1193912.3452
118 | 2584429.1594 | 1193936.9969
119 | 2584435.3283 | 1193943.1563
120 | 2584447.3343 | 1193955.144
121 | 2584505.0435 | 1193970.2397
122 | 2584507.0598 | 1193961.3916
123 | 2584522.5724 | 1193909.1033
124 | 2584546.4841 | 1193876.0984
125 | 2584516.5084 | 1193925.4101
126 | 2584557.2467 | 1193867.031
127 | 2584512.861 | 1193939.1413
128 | 2584571.6517 | 1193855.684
129 | 2584507.7521 | 1193958.3537
130 | 2584524.1554 | 1193942.7146
131 | 2584594.2635 | 1193836.7371
132 | 2584490.8207 | 1193951.8976
133 | 2584607.1405 | 1193846.7267
134 | 2584601.1411 | 1193829.4651
135 | 2584621.3583 | 1193867.7553
136 | 2584611.1623 | 1193797.9951
137 | 2584625.6172 | 1193882.1297
138 | 2584620.7867 | 1193863.24
139 | 2584611.2758 | 1193797.6918
140 | 2584626.8418 | 1193895.9783
141 | 2584650.7788 | 1193893.5263
142 | 2584626.0555 | 1193840.6468
143 | 2584611.7062 | 1193796.5424
144 | 2584629.6329 | 1193920.3276
145 | 2584602.5795 | 1193888.0701
146 | 2584655.2057 | 1193893.4025
147 | 2584636.5493 | 1193832.769
148 | 2584564.4532 | 1193994.6002
149 | 2584569.8236 | 1193973.0394
150 | 2584575.7854 | 1194016.5909
151 | 2584572.5624 | 1193958.0295
152 | 2584639.4453 | 1193830.595
153 | 2584658.6866 | 1193815.513
154 | 2584681.2333 | 1193797.5397
155 | 2584685.2518 | 1193794.3363
156 | 2584699.0671 | 1193783.3233
157 | 2584598.4475 | 1193886.7233
158 | 2584579.0288 | 1193880.3938
159 | 2584483.6238 | 1193946.2404
160 | 2584467.0801 | 1193931.5592
161 | 2584703.7146 | 1193779.6185
162 | 2584702.161 | 1193771.1291
163 | 2584687.114 | 1193764.7893
164 | 2584654.0249 | 1193766.4728
165 | 2584627.7099 | 1193732.2271
166 | 2584625.163 | 1193721.2122
167 | 2584658.0237 | 1193720.9049
168 | 2584617.4708 | 1193711.2156
169 | 2584663.5486 | 1193721.3243
170 | 2584598.6822 | 1193718.6571
171 | 2584607.999 | 1193705.6149
172 | 2584587.4205 | 1193710.4486
173 | 2584577.2355 | 1193682.549
174 | 2584583.7088 | 1193673.3079
175 | 2584589.4755 | 1193670.8814
176 | 2584619.4024 | 1193655.4761
177 | 2584537.8488 | 1193678.5158
178 | 2584506.474 | 1193650.8641
179 | 2584506.2207 | 1193649.877
180 | 2584665.4259 | 1193903.4647
181 | 2584666.5673 | 1193921.8391
182 | 2584664.7842 | 1193893.1345
183 | 2584677.0735 | 1193878.2536
184 | 2584693.0188 | 1193869.076
185 | 2584711.3412 | 1193858.5304
186 | 2584723.3142 | 1193878.91
187 | 2584725.1579 | 1193883.4454
188 | 2584721.9651 | 1193875.5912
189 | 2584714.3303 | 1193856.8099
190 | 2584455.4303 | 1193920.2922
191 | 2584464.7172 | 1193905.4707
192 | 2584434.5802 | 1193899.6467
193 | 2584467.7241 | 1193900.6719
194 | 2584427.3125 | 1193892.4502
195 | 2584420.2139 | 1193885.4213
196 | 2584413.5882 | 1193878.8606
197 | 2584401.8851 | 1193867.2723
198 | 2584399.8934 | 1193865.3002
199 | 2584384.5086 | 1193850.0664
200 | 2584383.6652 | 1193849.2312
201 | 2584512.861 | 1193939.1413

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98376 | -0.31179 | 0.0033559 | 0.00084108
1 | 0.9839 | -0.30917 | 0.0041785 | 0.0010472
2 | 0.98372 | -0.31268 | 0.0013571 | 0.00034012
3 | 0.98417 | -0.30381 | 0 | 0
4 | 0.98371 | -0.31289 | 0 | 0
5 | 0.98432 | -0.30093 | 0.0037702 | 0.0009449
6 | 0.98369 | -0.31329 | 0.00097544 | 0.00024447
7 | 0.98457 | -0.29593 | 0 | 0
8 | 0.98484 | -0.2907 | 0 | 0
9 | 0.98279 | -0.33054 | 0.0013604 | 0.00034094
10 | 0.98181 | -0.34969 | 0.0023552 | 0.00059027
11 | 0.98413 | -0.30459 | 0.0014338 | 0.00035934
12 | 0.98158 | -0.35407 | 0.0020533 | 0.00051461
13 | 0.98423 | -0.30249 | 0.0012795 | 0.00032068
14 | 0.9805 | -0.37521 | 0.0037703 | 0.00094493
15 | 0.98047 | -0.37573 | 0.0036545 | 0.00091591
16 | 0.98635 | -0.26162 | 0 | 0
17 | 0.97886 | -0.40719 | 0.005274 | 0.0013218
18 | 0.97953 | -0.39413 | 0.0023802 | 0.00059654
19 | 0.97875 | -0.4093 | 0.0024864 | 0.00062314
20 | 0.9796 | -0.39282 | 0.0047749 | 0.0011967
21 | 0.97851 | -0.41406 | 0.0021569 | 0.00054057
22 | 0.97823 | -0.41959 | 0.0024845 | 0.00062267
23 | 0.97811 | -0.42191 | 0.0031607 | 0.00079214
24 | 0.98392 | -0.30894 | 0.0024607 | 0.00061671
25 | 0.98411 | -0.30528 | 0.001966 | 0.00049272
26 | 0.98392 | -0.30898 | 0.0022 | 0.00055138
27 | 0.98416 | -0.30414 | 0.0050817 | 0.0012736
28 | 0.98386 | -0.31017 | 0.0023095 | 0.00057881
29 | 0.98442 | -0.29924 | 0.0019152 | 0.00048
30 | 0.9838 | -0.31134 | 0.0029925 | 0.00075
31 | 0.98471 | -0.29348 | 0.0040097 | 0.0010049
32 | 0.98377 | -0.31191 | 0.0022005 | 0.00055149
33 | 0.978 | -0.42403 | 0.00225 | 0.0005639
34 | 0.97779 | -0.42811 | 0.0033044 | 0.00082815
35 | 0.97767 | -0.43048 | 0.0025027 | 0.00062723
36 | 0.9726 | -0.53006 | 0.0015537 | 0.0003894
37 | 0.98579 | -0.27262 | 0.0026324 | 0.00065975
38 | 0.98586 | -0.27138 | 0.0022695 | 0.00056878
39 | 0.98505 | -0.28713 | 0.0038909 | 0.00097516
40 | 0.986 | -0.26855 | 0.0022777 | 0.00057085
41 | 0.98566 | -0.27488 | 0.0069415 | 0.0017397
42 | 0.98654 | -0.25777 | 0 | 0
43 | 0.98539 | -0.28033 | 0.003788 | 0.00094935
44 | 0.98582 | -0.27191 | 0.0019996 | 0.00050114
45 | 0.98724 | -0.24438 | 0.0026344 | 0.00066025
46 | 0.98472 | -0.29326 | 0.0010522 | 0.0002637
47 | 0.98481 | -0.29147 | 0.0015327 | 0.00038412
48 | 0.98526 | -0.28285 | 0.0026533 | 0.00066498
49 | 0.98544 | -0.27923 | 0 | 0
50 | 0.97102 | -0.56122 | 0.015083 | 0.0037801
51 | 0.98577 | -0.27277 | 0.0019325 | 0.00048433
52 | 0.97097 | -0.56122 | 0.0038467 | 0.00096407
53 | 0.97089 | -0.56279 | 0 | 0
54 | 0.97112 | -0.55816 | 0 | 0
55 | 0.97083 | -0.56388 | 0.004076 | 0.0010216
56 | 0.97121 | -0.55653 | 0.001825 | 0.00045739
57 | 0.97108 | -0.55901 | 0.0012121 | 0.00030378
58 | 0.98895 | -0.21064 | 0.0030527 | 0.00076508
59 | 0.98902 | -0.20944 | 0.0037375 | 0.00093671
60 | 0.98894 | -0.21092 | 0.0030268 | 0.00075859
61 | 0.98505 | -0.28632 | 0.0022211 | 0.00055665
62 | 0.9851 | -0.28527 | 0.0026927 | 0.00067485
63 | 0.98871 | -0.2155 | 0.0036852 | 0.0009236
64 | 0.98867 | -0.21643 | 0.0032719 | 0.00082001
65 | 0.98887 | -0.21254 | 0.003684 | 0.0009233
66 | 0.97147 | -0.55125 | 0.0037147 | 0.00093099
67 | 0.97099 | -0.56076 | 0.0020186 | 0.00050591
68 | 0.9852 | -0.28326 | 0.0023752 | 0.00059529
69 | 0.9889 | -0.21181 | 0.0019963 | 0.00050032
70 | 0.97152 | -0.55038 | 0 | 0
71 | 0.97097 | -0.56127 | 0.0011152 | 0.00027949
72 | 0.97261 | -0.52879 | 0.0045282 | 0.0011349
73 | 0.97256 | -0.52972 | 0.0060463 | 0.0015154
74 | 0.97278 | -0.52538 | 0 | 0
75 | 0.97247 | -0.53153 | 0.0034663 | 0.00086873
76 | 0.97387 | -0.50399 | 0 | 0
77 | 0.97214 | -0.53808 | 0.0024721 | 0.00061956
78 | 0.97341 | -0.51299 | 0.016501 | 0.0041356
79 | 0.97454 | -0.49071 | 0.0035561 | 0.00089124
80 | 0.97555 | -0.47083 | 0.0071955 | 0.0018034
81 | 0.97127 | -0.55522 | 0.0050955 | 0.001277
82 | 0.98527 | -0.28184 | 0.0021792 | 0.00054617
83 | 0.98535 | -0.28044 | 0.0023751 | 0.00059526
84 | 0.98551 | -0.27726 | 0.0026934 | 0.00067504
85 | 0.98942 | -0.20173 | 0.0023961 | 0.00060052
86 | 0.9788 | -0.40722 | 0.0032644 | 0.00081814
87 | 0.97849 | -0.41337 | 0.0053729 | 0.0013466
88 | 0.97883 | -0.40661 | 0 | 0
89 | 0.97892 | -0.40495 | 0 | 0
90 | 0.99559 | -0.083518 | 0 | 0
91 | 0.99555 | -0.084279 | 0.0018328 | 0.00045933
92 | 0.99691 | -0.058448 | 0.00277 | 0.00069423
93 | 0.9935 | -0.12341 | 0.0054213 | 0.0013587
94 | 0.97617 | -0.45865 | 0.0032177 | 0.00080643
95 | 0.98016 | -0.38064 | 0.0038887 | 0.0009746
96 | 0.98237 | -0.33775 | 0.0040659 | 0.001019
97 | 0.98641 | -0.25962 | 0.0036522 | 0.00091532
98 | 0.98592 | -0.26928 | 0.0046436 | 0.0011638
99 | 0.98662 | -0.25568 | 0 | 0
100 | 0.98589 | -0.2698 | 0.0031392 | 0.00078675
101 | 0.98625 | -0.26267 | 0.0050109 | 0.0012558
102 | 0.98711 | -0.24612 | 0.0032942 | 0.0008256
103 | 0.98554 | -0.27661 | 0.0031641 | 0.00079301
104 | 0.98572 | -0.27302 | 0.0039397 | 0.00098739
105 | 0.98793 | -0.23029 | 0.0072146 | 0.0018081
106 | 0.98518 | -0.28346 | 0.0040919 | 0.0010255
107 | 0.98771 | -0.23455 | 0.01193 | 0.00299
108 | 0.98237 | -0.33772 | 0.0064568 | 0.0016182
109 | 0.98467 | -0.29327 | 0 | 0
110 | 0.98413 | -0.3038 | 0.0022681 | 0.00056844
111 | 0.97104 | -0.55988 | 0.0048114 | 0.0012059
112 | 0.97101 | -0.56031 | 0.0039106 | 0.00098009
113 | 0.98941 | -0.20187 | 0.0026728 | 0.00066987
114 | 0.98406 | -0.30524 | 0.0050349 | 0.0012619
115 | 0.98308 | -0.32441 | 0.027862 | 0.006983
116 | 0.98971 | -0.19605 | 0.003725 | 0.00093356
117 | 0.99001 | -0.19024 | 0 | 0
118 | 0.99154 | -0.16102 | 0.0030837 | 0.00077286
119 | 0.99192 | -0.15374 | 0.0018949 | 0.0004749
120 | 0.99266 | -0.13946 | 0.0020159 | 0.00050524
121 | 0.99712 | -0.054491 | 0.0026575 | 0.00066604
122 | 0.99755 | -0.046462 | 0.0013654 | 0.00034219
123 | 0.99703 | -0.056302 | 0.004771 | 0.0011957
124 | 0.99486 | -0.097739 | 0.003375 | 0.00084585
125 | 0.99796 | -0.038602 | 0.0053009 | 0.0013285
126 | 0.99413 | -0.11173 | 0.0017509 | 0.00043881
127 | 0.99873 | -0.023941 | 0 | 0
128 | 0.99318 | -0.12985 | 0.0014659 | 0.00036739
129 | 0.99769 | -0.043692 | 0 | 0
130 | 1 | 0 | -0.58901 | -0.15044
131 | 0.99166 | -0.15896 | 0.0018958 | 0.00047513
132 | 0.99719 | -0.053361 | 0.0022161 | 0.0005554
133 | 0.99032 | -0.18476 | 0.0020991 | 0.00052608
134 | 0.99115 | -0.16878 | 0 | 0
135 | 0.98916 | -0.20723 | 0 | 0
136 | 0.99024 | -0.18645 | 0.0031931 | 0.00080026
137 | 0.98865 | -0.21708 | 0 | 0
138 | 0.9889 | -0.21216 | 0.0037727 | 0.00094553
139 | 0.99023 | -0.1866 | 0.0021641 | 0.00054236
140 | 0.98826 | -0.22457 | 0 | 0
141 | 0.98783 | -0.23304 | 0.0022039 | 0.00055235
142 | 0.9876 | -0.23735 | 0.0032116 | 0.00080489
143 | 0.9902 | -0.18715 | 0.0027874 | 0.00069858
144 | 0.98764 | -0.23662 | 0.002047 | 0.00051303
145 | 0.98795 | -0.23065 | 0.0046137 | 0.0011563
146 | 0.9877 | -0.23543 | 0.0026847 | 0.00067285
147 | 0.98695 | -0.24999 | 0.0034337 | 0.00086056
148 | 0.98499 | -0.28796 | 0.0023121 | 0.00057947
149 | 0.98512 | -0.28545 | 0.0046167 | 0.0011571
150 | 0.98488 | -0.29017 | 0.0039963 | 0.0010016
151 | 0.98528 | -0.28245 | 0 | 0
152 | 0.98678 | -0.25326 | 0.0061972 | 0.0015532
153 | 0.98579 | -0.27264 | 0.0065863 | 0.0016507
154 | 0.98479 | -0.29213 | 0.0066516 | 0.001667
155 | 0.98464 | -0.295 | 0.0072707 | 0.0018222
156 | 0.98425 | -0.30254 | 0.0019617 | 0.00049164
157 | 0.98791 | -0.23133 | 0.0016031 | 0.00040178
158 | 0.98778 | -0.23393 | 0.0071257 | 0.0017859
159 | 0.99696 | -0.057849 | 0.0024998 | 0.00062651
160 | 0.99644 | -0.067742 | 0.0024993 | 0.00062638
161 | 0.98414 | -0.30487 | 0.0023107 | 0.00057911
162 | 0.98398 | -0.30789 | 0.0041249 | 0.0010338
163 | 0.98375 | -0.31247 | 0.0057795 | 0.0014485
164 | 0.98345 | -0.31817 | 0.0095528 | 0.0023942
165 | 0.98885 | -0.21341 | 0.0046015 | 0.0011532
166 | 0.98867 | -0.21691 | 0 | 0
167 | 0.98852 | -0.21985 | 0.0029094 | 0.00072916
168 | 0.98852 | -0.21994 | 0 | 0
169 | 0.98851 | -0.22006 | 0.0020791 | 0.00052107
170 | 0.98844 | -0.22142 | 0.003982 | 0.00099799
171 | 0.98843 | -0.22159 | 0 | 0
172 | 0.98838 | -0.22265 | 0.0028264 | 0.00070835
173 | 0.98824 | -0.22541 | 0 | 0
174 | 0.9882 | -0.2261 | 0.00049431 | 0.00012389
175 | 0.98818 | -0.22641 | 0.002185 | 0.0005476
176 | 0.98816 | -0.22679 | 0.00061826 | 0.00015495
177 | 0.98815 | -0.22708 | 0 | 0
178 | 0.98806 | -0.22887 | 0.0013534 | 0.0003392
179 | 0.98806 | -0.22888 | 0.00091685 | 0.00022978
180 | 0.98743 | -0.24075 | 0.0015799 | 0.00039596
181 | 0.9874 | -0.24133 | 0.0017586 | 0.00044074
182 | 0.98746 | -0.24013 | 0 | 0
183 | 0.987 | -0.24913 | 0.0022297 | 0.00055881
184 | 0.98663 | -0.25635 | 0.0022297 | 0.00055881
185 | 0.98625 | -0.2638 | 0.0029544 | 0.00074045
186 | 0.98607 | -0.26718 | 0.0025413 | 0.00063692
187 | 0.98606 | -0.26734 | 0.0019127 | 0.00047936
188 | 0.98609 | -0.26689 | 0.0011959 | 0.00029973
189 | 0.98619 | -0.26484 | 0 | 0
190 | 0.9961 | -0.074276 | 0 | 0
191 | 0.996 | -0.076266 | 0.0017982 | 0.00045068
192 | 0.99566 | -0.082775 | 0.0021475 | 0.00053823
193 | 0.99598 | -0.076732 | 0.0046785 | 0.0011725
194 | 0.99553 | -0.085353 | 0.0014746 | 0.00036958
195 | 0.99541 | -0.087612 | 0.0011279 | 0.00028267
196 | 0.99531 | -0.089536 | 0.0020475 | 0.00051315
197 | 0.99517 | -0.092342 | 0.0020234 | 0.00050712
198 | 0.99515 | -0.09272 | 0.0016998 | 0.00042601
199 | 0.99503 | -0.094991 | 0.0023118 | 0.00057938
200 | 0.99503 | -0.095067 | 0.0036464 | 0.00091387
201 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0056886 | -0.001425 | 0.0056893 | 0.0014252 | 7.0785e-07 | 1.2925e-07 | 0.0086042 | 0.0086041 | 0.0086042 | 0.98376 | -0.31179 | 0.9839 | -0.30917 | 2.3638
1 | 0.0023326 | 0.00058395 | -0.0023325 | -0.00058416 | 9.896e-08 | -2.0583e-07 | 0.0035281 | 0.0035282 | 0.0035282 | 0.98376 | -0.31179 | 0.98372 | -0.31268 | 0.96928
2 | -0.0098678 | -0.0024724 | 0.0098703 | 0.0024736 | 2.519e-06 | 1.229e-06 | 0.014924 | 0.014923 | 0.014924 | 0.9839 | -0.30917 | 0.98417 | -0.30381 | 4.0999
3 | 0.00097547 | 0.00024404 | -0.00097546 | -0.00024419 | 9.7517e-09 | -1.4542e-07 | 0.0014754 | 0.0014754 | 0.0014754 | 0.98372 | -0.31268 | 0.98371 | -0.31289 | 0.40534
4 | -0.0098703 | -0.0024736 | 0.0098717 | 0.0024743 | 1.3574e-06 | 6.6218e-07 | 0.014923 | 0.014923 | 0.014923 | 0.98417 | -0.30381 | 0.98432 | -0.30093 | 4.0998
5 | 0.00097546 | 0.00024419 | -0.00097544 | -0.00024447 | 1.8881e-08 | -2.8151e-07 | 0.0014754 | 0.0014755 | 0.0014755 | 0.98371 | -0.31289 | 0.98369 | -0.31329 | 0.40537
6 | -0.013642 | -0.0034192 | 0.013645 | 0.003421 | 3.2493e-06 | 1.8205e-06 | 0.020623 | 0.020623 | 0.020623 | 0.98432 | -0.30093 | 0.98457 | -0.29593 | 5.6656
7 | -0.013645 | -0.003421 | 0.013649 | 0.0034229 | 3.4005e-06 | 1.9051e-06 | 0.020623 | 0.020623 | 0.020623 | 0.98457 | -0.29593 | 0.98484 | -0.2907 | 5.6656
8 | -0.077408 | -0.019567 | 0.077517 | 0.019635 | 0.00010812 | 6.8123e-05 | 0.11702 | 0.11702 | 0.11702 | 0.98484 | -0.2907 | 0.98635 | -0.26162 | 16.0738
9 | 0.06376 | 0.016144 | -0.063724 | -0.016121 | 3.6081e-05 | 2.296e-05 | 0.096395 | 0.096395 | 0.096395 | 0.98484 | -0.2907 | 0.98423 | -0.30249 | 26.4821
10 | 0.059568 | 0.015048 | -0.059513 | -0.015013 | 5.4613e-05 | 3.4726e-05 | 0.090233 | 0.090233 | 0.090233 | 0.98279 | -0.33054 | 0.98181 | -0.34969 | 24.7893
11 | -0.060928 | -0.015389 | 0.061004 | 0.015437 | 7.5883e-05 | 4.8263e-05 | 0.092293 | 0.092293 | 0.092293 | 0.98279 | -0.33054 | 0.98413 | -0.30459 | 25.3551
12 | 0.057158 | 0.014423 | -0.057146 | -0.014415 | 1.2007e-05 | 7.6308e-06 | 0.086664 | 0.086664 | 0.086664 | 0.98181 | -0.34969 | 0.98158 | -0.35407 | 23.8087
13 | -0.062438 | -0.015797 | 0.062444 | 0.015801 | 6.2713e-06 | 3.9898e-06 | 0.09446 | 0.09446 | 0.09446 | 0.98413 | -0.30459 | 0.98423 | -0.30249 | 25.9507
14 | 0.055093 | 0.013901 | -0.055037 | -0.013865 | 5.5704e-05 | 3.5382e-05 | 0.083551 | 0.083551 | 0.083551 | 0.98158 | -0.35407 | 0.9805 | -0.37521 | 22.9536
15 | 0.051267 | 0.01292 | -0.051266 | -0.01292 | 1.2804e-06 | 8.1236e-07 | 0.077829 | 0.077829 | 0.077829 | 0.9805 | -0.37521 | 0.98047 | -0.37573 | 21.3816
16 | 0.047611 | 0.012004 | -0.047572 | -0.011979 | 3.8886e-05 | 2.4637e-05 | 0.072283 | 0.072283 | 0.072283 | 0.98047 | -0.37573 | 0.9796 | -0.39282 | 19.8579
17 | 0.021676 | 0.0054391 | -0.021662 | -0.0054308 | 1.3699e-05 | 8.3314e-06 | 0.032703 | 0.032703 | 0.032703 | 0.98635 | -0.26162 | 0.98566 | -0.27488 | 8.9844
18 | -0.099192 | -0.025074 | 0.099211 | 0.025085 | 1.8283e-05 | 1.1007e-05 | 0.14972 | 0.14972 | 0.14972 | 0.98635 | -0.26162 | 0.98654 | -0.25777 | 8.2264
19 | -0.040389 | -0.010168 | 0.040414 | 0.010184 | 2.5232e-05 | 1.5924e-05 | 0.061414 | 0.061414 | 0.061414 | 0.97886 | -0.40719 | 0.97953 | -0.39413 | 16.8719
20 | 0.035115 | 0.0088465 | -0.035112 | -0.0088442 | 3.542e-06 | 2.2253e-06 | 0.053397 | 0.053397 | 0.053397 | 0.97886 | -0.40719 | 0.97875 | -0.4093 | 14.6694
21 | -0.042794 | -0.010781 | 0.042797 | 0.010782 | 2.694e-06 | 1.7028e-06 | 0.06503 | 0.06503 | 0.06503 | 0.97953 | -0.39413 | 0.9796 | -0.39282 | 17.8653
22 | 0.032625 | 0.0082211 | -0.032618 | -0.0082164 | 7.4265e-06 | 4.6519e-06 | 0.049617 | 0.049617 | 0.049617 | 0.97875 | -0.4093 | 0.97851 | -0.41406 | 13.6309
23 | 0.030461 | 0.0076759 | -0.030453 | -0.0076708 | 8.0559e-06 | 5.0301e-06 | 0.046337 | 0.046337 | 0.046337 | 0.97851 | -0.41406 | 0.97823 | -0.41959 | 12.7299
24 | 0.027968 | 0.0070482 | -0.027965 | -0.0070463 | 3.1004e-06 | 1.927e-06 | 0.042558 | 0.042558 | 0.042558 | 0.97823 | -0.41959 | 0.97811 | -0.42191 | 11.6916
25 | 0.024805 | 0.0062541 | -0.024802 | -0.0062526 | 2.5188e-06 | 1.5529e-06 | 0.037749 | 0.037749 | 0.037749 | 0.97811 | -0.42191 | 0.978 | -0.42403 | 10.3707
26 | -0.012164 | -0.0030485 | 0.012166 | 0.0030496 | 2.1191e-06 | 1.1441e-06 | 0.018396 | 0.018396 | 0.018396 | 0.98392 | -0.30894 | 0.98411 | -0.30528 | 5.0539
27 | 0.0097034 | 0.0024317 | -0.0097033 | -0.0024317 | 2.1379e-08 | 1.032e-08 | 0.014675 | 0.014675 | 0.014675 | 0.98392 | -0.30894 | 0.98392 | -0.30898 | 4.0315
28 | -0.014132 | -0.0035423 | 0.014133 | 0.0035428 | 7.6889e-07 | 4.3503e-07 | 0.021369 | 0.021369 | 0.021369 | 0.98411 | -0.30528 | 0.98416 | -0.30414 | 5.8705
29 | 0.0075033 | 0.0018803 | -0.0075029 | -0.0018802 | 4.226e-07 | 1.5931e-07 | 0.011347 | 0.011348 | 0.011348 | 0.98392 | -0.30898 | 0.98386 | -0.31017 | 3.1174
30 | -0.019215 | -0.0048163 | 0.019219 | 0.004819 | 4.4874e-06 | 2.6917e-06 | 0.029052 | 0.029052 | 0.029052 | 0.98416 | -0.30414 | 0.98442 | -0.29924 | 7.9813
31 | 0.0051934 | 0.0013014 | -0.0051931 | -0.0013013 | 2.904e-07 | 2.6463e-08 | 0.0078545 | 0.0078546 | 0.0078546 | 0.98386 | -0.31017 | 0.9838 | -0.31134 | 2.1579
32 | -0.021134 | -0.005299 | 0.02114 | 0.0053026 | 5.8048e-06 | 3.5222e-06 | 0.031947 | 0.031947 | 0.031947 | 0.98442 | -0.29924 | 0.98471 | -0.29348 | 8.7766
33 | 0.0022005 | 0.00055135 | -0.0022005 | -0.00055149 | 5.9555e-08 | -1.4391e-07 | 0.0033283 | 0.0033284 | 0.0033284 | 0.9838 | -0.31134 | 0.98377 | -0.31191 | 0.91439
34 | -0.02515 | -0.0063075 | 0.02515 | 0.0063076 | 2.6256e-07 | 1.6187e-07 | 0.038006 | 0.038006 | 0.038006 | 0.98471 | -0.29348 | 0.98472 | -0.29326 | 10.4412
35 | 0.022552 | 0.0056887 | -0.022548 | -0.005686 | 4.4031e-06 | 2.6929e-06 | 0.034326 | 0.034326 | 0.034326 | 0.978 | -0.42403 | 0.97779 | -0.42811 | 9.4302
36 | 0.019243 | 0.0048578 | -0.019241 | -0.0048565 | 2.1877e-06 | 1.3149e-06 | 0.029297 | 0.029297 | 0.029297 | 0.97779 | -0.42811 | 0.97767 | -0.43048 | 8.0487
37 | 0.016738 | 0.0042293 | -0.016659 | -0.0041825 | 7.9519e-05 | 4.682e-05 | 0.025488 | 0.02549 | 0.02549 | 0.97767 | -0.43048 | 0.9726 | -0.53006 | 7.0027
38 | 0.015105 | 0.0037931 | -0.015083 | -0.0037801 | 2.242e-05 | 1.2962e-05 | 0.023113 | 0.023113 | 0.023113 | 0.9726 | -0.53006 | 0.97102 | -0.56122 | 6.3498
39 | -0.0026324 | -0.00065975 | 0.0026326 | 0.00065951 | 1.5512e-07 | -2.3476e-07 | 0.0039735 | 0.0039734 | 0.0039735 | 0.98579 | -0.27262 | 0.98586 | -0.27138 | 1.0916
40 | 0.0038938 | 0.00097416 | -0.0038909 | -0.00097516 | 2.9188e-06 | -1.0029e-06 | 0.0058766 | 0.0058776 | 0.0058776 | 0.98586 | -0.27138 | 0.98505 | -0.28713 | 1.6147
41 | -0.0087959 | -0.0022024 | 0.0087971 | 0.002203 | 1.188e-06 | 5.3109e-07 | 0.013275 | 0.013275 | 0.013275 | 0.98586 | -0.27138 | 0.986 | -0.26855 | 3.6471
42 | -0.011075 | -0.0027738 | 0.011077 | 0.0027748 | 1.9569e-06 | 1.0141e-06 | 0.016713 | 0.016713 | 0.016713 | 0.986 | -0.26855 | 0.98619 | -0.26484 | 4.5914
43 | 0.014721 | 0.0036911 | -0.014717 | -0.0036889 | 3.8225e-06 | 2.1834e-06 | 0.022224 | 0.022224 | 0.022224 | 0.98566 | -0.27488 | 0.98539 | -0.28033 | 6.1055
44 | 0.034373 | 0.0086389 | -0.03435 | -0.0086243 | 2.3175e-05 | 1.4539e-05 | 0.051854 | 0.051854 | 0.051854 | 0.98654 | -0.25777 | 0.98582 | -0.27191 | 14.2456
45 | -0.13358 | -0.033724 | 0.13367 | 0.033777 | 8.577e-05 | 5.3095e-05 | 0.20157 | 0.20157 | 0.20157 | 0.98654 | -0.25777 | 0.98724 | -0.24438 | 11.0755
46 | 0.010929 | 0.0027395 | -0.010928 | -0.002739 | 1.1017e-06 | 5.6771e-07 | 0.016504 | 0.016504 | 0.016504 | 0.98539 | -0.28033 | 0.98528 | -0.28245 | 4.534
47 | 0.03235 | 0.0081232 | -0.032349 | -0.0081224 | 1.3354e-06 | 8.3563e-07 | 0.048836 | 0.048836 | 0.048836 | 0.98582 | -0.27191 | 0.98577 | -0.27277 | 13.4164
48 | -0.1363 | -0.034438 | 0.13635 | 0.034469 | 5.0724e-05 | 3.144e-05 | 0.20554 | 0.20554 | 0.20554 | 0.98724 | -0.24438 | 0.98764 | -0.23662 | 11.2936
49 | -0.026202 | -0.0065713 | 0.026205 | 0.0065727 | 2.2327e-06 | 1.3806e-06 | 0.039596 | 0.039596 | 0.039596 | 0.98472 | -0.29326 | 0.98481 | -0.29147 | 10.878
50 | -0.027737 | -0.0069568 | 0.027749 | 0.0069639 | 1.1394e-05 | 7.0722e-06 | 0.041912 | 0.041912 | 0.041912 | 0.98481 | -0.29147 | 0.98526 | -0.28285 | 11.5142
51 | -0.030402 | -0.0076289 | 0.030407 | 0.0076322 | 5.2518e-06 | 3.2765e-06 | 0.045919 | 0.045919 | 0.045919 | 0.98526 | -0.28285 | 0.98544 | -0.27923 | 12.6151
52 | -0.030407 | -0.0076322 | 0.030417 | 0.007638 | 9.3736e-06 | 5.848e-06 | 0.045919 | 0.045919 | 0.045919 | 0.98544 | -0.27923 | 0.98577 | -0.27277 | 12.6151
53 | 0.0040766 | 0.0010214 | -0.0040763 | -0.0010215 | 3.0504e-07 | -6.2539e-08 | 0.0062473 | 0.0062474 | 0.0062474 | 0.97097 | -0.56122 | 0.97089 | -0.56279 | 1.7163
54 | -0.0079232 | -0.0019855 | 0.0079244 | 0.001986 | 1.1548e-06 | 4.8067e-07 | 0.012142 | 0.012142 | 0.012142 | 0.97097 | -0.56122 | 0.97112 | -0.55816 | 3.3358
55 | 0.0040763 | 0.0010215 | -0.004076 | -0.0010216 | 2.1146e-07 | -4.3324e-08 | 0.0062474 | 0.0062474 | 0.0062474 | 0.97089 | -0.56279 | 0.97083 | -0.56388 | 1.7163
56 | -0.012271 | -0.0030747 | 0.012272 | 0.0030752 | 9.5394e-07 | 5.2148e-07 | 0.018802 | 0.018802 | 0.018802 | 0.97112 | -0.55816 | 0.97121 | -0.55653 | 5.1653
57 | 0.0043463 | 0.0010887 | -0.0043462 | -0.0010887 | 1.7593e-07 | -1.8281e-08 | 0.0066595 | 0.0066595 | 0.0066595 | 0.97112 | -0.55816 | 0.97108 | -0.55901 | 1.8295
58 | -0.014097 | -0.0035326 | 0.0141 | 0.0035346 | 3.5423e-06 | 2.0164e-06 | 0.021598 | 0.021598 | 0.021598 | 0.97121 | -0.55653 | 0.97147 | -0.55125 | 5.9335
59 | 0.0031341 | 0.00078491 | -0.0031338 | -0.00078511 | 2.6089e-07 | -2.0621e-07 | 0.0048022 | 0.0048024 | 0.0048024 | 0.97108 | -0.55901 | 0.97099 | -0.56076 | 1.3193
60 | -0.0060795 | -0.0015236 | 0.0060799 | 0.0015237 | 3.472e-07 | 8.0226e-08 | 0.0091475 | 0.0091474 | 0.0091475 | 0.98895 | -0.21064 | 0.98902 | -0.20944 | 2.513
61 | 0.0030268 | 0.00075855 | -0.0030268 | -0.00075859 | 4.1294e-08 | -4.1691e-08 | 0.0045543 | 0.0045543 | 0.0045543 | 0.98895 | -0.21064 | 0.98894 | -0.21092 | 1.2512
62 | -0.213 | -0.054042 | 0.21307 | 0.054091 | 7.7593e-05 | 4.9014e-05 | 0.3207 | 0.3207 | 0.3207 | 0.98902 | -0.20944 | 0.98941 | -0.20187 | 17.6208
63 | 0.20318 | 0.051581 | -0.20298 | -0.051453 | 0.00020366 | 0.00012848 | 0.30593 | 0.30593 | 0.30593 | 0.98902 | -0.20944 | 0.98793 | -0.23029 | 16.8093
64 | -0.0022211 | -0.00055665 | 0.0022212 | 0.00055639 | 1.1101e-07 | -2.6374e-07 | 0.0033552 | 0.0033551 | 0.0033552 | 0.98505 | -0.28632 | 0.9851 | -0.28527 | 0.92175
65 | -0.0049138 | -0.0012312 | 0.0049143 | 0.0012312 | 4.7121e-07 | 1.116e-08 | 0.0074224 | 0.0074223 | 0.0074224 | 0.9851 | -0.28527 | 0.9852 | -0.28326 | 2.0391
66 | 0.003272 | 0.0008199 | -0.0032719 | -0.00082001 | 1.448e-07 | -1.1153e-07 | 0.0049244 | 0.0049244 | 0.0049244 | 0.98871 | -0.2155 | 0.98867 | -0.21643 | 1.3529
67 | -0.0069573 | -0.0017435 | 0.0069582 | 0.0017438 | 9.8065e-07 | 3.2166e-07 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.98871 | -0.2155 | 0.98887 | -0.21254 | 2.8766
68 | -0.010642 | -0.0026671 | 0.010643 | 0.0026673 | 3.672e-07 | 1.8602e-07 | 0.016014 | 0.016014 | 0.016014 | 0.98887 | -0.21254 | 0.9889 | -0.21181 | 4.3995
69 | -0.017815 | -0.0044656 | 0.017816 | 0.004466 | 7.3813e-07 | 4.3967e-07 | 0.027288 | 0.027288 | 0.027288 | 0.97147 | -0.55125 | 0.97152 | -0.55038 | 7.4966
70 | 0.0011152 | 0.0002792 | -0.0011152 | -0.00027949 | 2.6902e-08 | -2.8661e-07 | 0.0017089 | 0.001709 | 0.001709 | 0.97099 | -0.56076 | 0.97097 | -0.56127 | 0.46951
71 | -0.0072895 | -0.0018265 | 0.00729 | 0.0018267 | 4.9087e-07 | 1.7663e-07 | 0.01101 | 0.01101 | 0.01101 | 0.9852 | -0.28326 | 0.98527 | -0.28184 | 3.0247
72 | -0.012639 | -0.0031676 | 0.012645 | 0.0031709 | 6.0743e-06 | 3.3127e-06 | 0.019018 | 0.019018 | 0.019018 | 0.9889 | -0.21181 | 0.98942 | -0.20173 | 5.2247
73 | 0.013823 | 0.0034656 | -0.013819 | -0.0034638 | 3.1852e-06 | 1.804e-06 | 0.021172 | 0.021172 | 0.021172 | 0.97152 | -0.55038 | 0.97127 | -0.55522 | 5.8165
74 | -0.031638 | -0.0079317 | 0.031657 | 0.0079433 | 1.8565e-05 | 1.1621e-05 | 0.04846 | 0.048459 | 0.04846 | 0.97152 | -0.55038 | 0.97214 | -0.53808 | 13.3131
75 | 0.0095133 | 0.0023841 | -0.0095129 | -0.0023839 | 4.1868e-07 | 2.0255e-07 | 0.014555 | 0.014555 | 0.014555 | 0.97261 | -0.52879 | 0.97256 | -0.52972 | 3.9985
76 | -0.014041 | -0.003519 | 0.014044 | 0.0035203 | 2.2848e-06 | 1.2984e-06 | 0.021482 | 0.021482 | 0.021482 | 0.97261 | -0.52879 | 0.97278 | -0.52538 | 5.9017
77 | 0.0034666 | 0.00086857 | -0.0034663 | -0.00086873 | 2.9934e-07 | -1.6052e-07 | 0.0053038 | 0.0053039 | 0.0053039 | 0.97256 | -0.52972 | 0.97247 | -0.53153 | 1.4571
78 | -0.048193 | -0.012096 | 0.048243 | 0.012127 | 4.9219e-05 | 3.12e-05 | 0.073726 | 0.073725 | 0.073726 | 0.97278 | -0.52538 | 0.97387 | -0.50399 | 20.2543
79 | 0.03415 | 0.0085758 | -0.034129 | -0.0085629 | 2.0682e-05 | 1.2986e-05 | 0.052243 | 0.052243 | 0.052243 | 0.97278 | -0.52538 | 0.97214 | -0.53808 | 14.3526
80 | 0.016508 | 0.0041398 | -0.016501 | -0.0041356 | 7.0785e-06 | 4.1613e-06 | 0.025225 | 0.025225 | 0.025225 | 0.97387 | -0.50399 | 0.97341 | -0.51299 | 6.93
81 | -0.064751 | -0.016267 | 0.064792 | 0.016293 | 4.1056e-05 | 2.6137e-05 | 0.09895 | 0.09895 | 0.09895 | 0.97387 | -0.50399 | 0.97454 | -0.49071 | 27.1842
82 | -0.068348 | -0.017185 | 0.068413 | 0.017226 | 6.4942e-05 | 4.1364e-05 | 0.10438 | 0.10438 | 0.10438 | 0.97454 | -0.49071 | 0.97555 | -0.47083 | 28.6758
83 | -0.075609 | -0.019029 | 0.075653 | 0.019057 | 4.4052e-05 | 2.8083e-05 | 0.11536 | 0.11536 | 0.11536 | 0.97555 | -0.47083 | 0.97617 | -0.45865 | 31.691
84 | 0.008724 | 0.0021868 | -0.0087221 | -0.0021859 | 1.9342e-06 | 8.8066e-07 | 0.013366 | 0.013366 | 0.013366 | 0.97127 | -0.55522 | 0.97104 | -0.55988 | 3.6719
85 | -0.0094693 | -0.0023729 | 0.0094699 | 0.0023732 | 6.347e-07 | 3.008e-07 | 0.014301 | 0.014301 | 0.014301 | 0.98527 | -0.28184 | 0.98535 | -0.28044 | 3.9288
86 | -0.011845 | -0.0029684 | 0.011847 | 0.0029694 | 1.7944e-06 | 9.5789e-07 | 0.017888 | 0.017888 | 0.017888 | 0.98535 | -0.28044 | 0.98551 | -0.27726 | 4.9142
87 | -0.01454 | -0.0036444 | 0.014541 | 0.0036447 | 4.4794e-07 | 2.551e-07 | 0.021954 | 0.021954 | 0.021954 | 0.98551 | -0.27726 | 0.98554 | -0.27661 | 6.0314
88 | -0.015041 | -0.0037715 | 0.015045 | 0.0037738 | 4.0718e-06 | 2.3333e-06 | 0.022621 | 0.022621 | 0.022621 | 0.98942 | -0.20173 | 0.98971 | -0.19605 | 6.2147
89 | 0.0053744 | 0.0013468 | -0.0053729 | -0.0013466 | 1.574e-06 | 2.1735e-07 | 0.0081704 | 0.0081707 | 0.0081707 | 0.9788 | -0.40722 | 0.97849 | -0.41337 | 2.2447
90 | -0.0086389 | -0.0021649 | 0.0086391 | 0.002165 | 2.4883e-07 | 1.109e-07 | 0.013133 | 0.013133 | 0.013133 | 0.9788 | -0.40722 | 0.97883 | -0.40661 | 3.608
91 | -0.0086391 | -0.002165 | 0.0086398 | 0.0021653 | 6.8301e-07 | 3.0438e-07 | 0.013133 | 0.013133 | 0.013133 | 0.97883 | -0.40661 | 0.97892 | -0.40495 | 3.608
92 | 0.079074 | 0.019993 | -0.07887 | -0.019864 | 0.00020309 | 0.00012951 | 0.12026 | 0.12026 | 0.12026 | 0.97892 | -0.40495 | 0.97617 | -0.45865 | 33.0385
93 | -0.087713 | -0.022159 | 0.087816 | 0.022224 | 0.00010233 | 6.5296e-05 | 0.13339 | 0.13339 | 0.13339 | 0.97892 | -0.40495 | 0.98016 | -0.38064 | 36.6464
94 | 0.0018328 | 0.00045907 | -0.0018328 | -0.00045933 | 6.6498e-08 | -2.6474e-07 | 0.0027393 | 0.0027394 | 0.0027394 | 0.99559 | -0.083518 | 0.99555 | -0.084279 | 0.75257
95 | -0.25014 | -0.063906 | 0.25044 | 0.064099 | 0.00030361 | 0.00019243 | 0.37429 | 0.37429 | 0.37429 | 0.99559 | -0.083518 | 0.99691 | -0.058448 | 20.5652
96 | 0.2483 | 0.063447 | -0.24783 | -0.063144 | 0.00047799 | 0.00030292 | 0.37155 | 0.37155 | 0.37155 | 0.99559 | -0.083518 | 0.9935 | -0.12341 | 20.4148
97 | -0.25321 | -0.064793 | 0.25326 | 0.064824 | 4.8521e-05 | 3.0759e-05 | 0.37842 | 0.37842 | 0.37842 | 0.99691 | -0.058448 | 0.99712 | -0.054491 | 20.7924
98 | 0.2424 | 0.061786 | -0.24222 | -0.061667 | 0.00018764 | 0.00011886 | 0.36343 | 0.36343 | 0.36343 | 0.9935 | -0.12341 | 0.99266 | -0.13946 | 19.9687
99 | -0.091704 | -0.023198 | 0.091894 | 0.023319 | 0.00018917 | 0.00012074 | 0.1393 | 0.1393 | 0.1393 | 0.98016 | -0.38064 | 0.98237 | -0.33775 | 38.2683
100 | -0.095959 | -0.024338 | 0.09596 | 0.024338 | 1.3846e-07 | 8.8392e-08 | 0.14545 | 0.14545 | 0.14545 | 0.98237 | -0.33775 | 0.98237 | -0.33772 | 39.9602
101 | 0.025506 | 0.0063992 | -0.025494 | -0.006392 | 1.1739e-05 | 7.2433e-06 | 0.038478 | 0.038478 | 0.038478 | 0.98641 | -0.25962 | 0.98592 | -0.26928 | 10.5709
102 | -0.029158 | -0.0073145 | 0.029163 | 0.007318 | 5.4765e-06 | 3.4086e-06 | 0.043987 | 0.043987 | 0.043987 | 0.98641 | -0.25962 | 0.98662 | -0.25568 | 12.0844
103 | 0.02085 | 0.0052282 | -0.02085 | -0.0052279 | 5.1667e-07 | 3.1293e-07 | 0.03147 | 0.03147 | 0.03147 | 0.98592 | -0.26928 | 0.98589 | -0.2698 | 8.6455
104 | 0.15115 | 0.03837 | -0.1511 | -0.038338 | 5.0854e-05 | 3.1715e-05 | 0.22814 | 0.22814 | 0.22814 | 0.98662 | -0.25568 | 0.98625 | -0.26267 | 12.535
105 | -0.18031 | -0.045688 | 0.18039 | 0.04574 | 8.282e-05 | 5.2052e-05 | 0.27212 | 0.27212 | 0.27212 | 0.98662 | -0.25568 | 0.98711 | -0.24612 | 14.9519
106 | 0.017711 | 0.0044411 | -0.017705 | -0.0044377 | 5.7507e-06 | 3.4069e-06 | 0.026732 | 0.026732 | 0.026732 | 0.98589 | -0.2698 | 0.98554 | -0.27661 | 7.3439
107 | 0.14609 | 0.037082 | -0.14601 | -0.037037 | 7.2646e-05 | 4.5224e-05 | 0.22058 | 0.22058 | 0.22058 | 0.98625 | -0.26267 | 0.98572 | -0.27302 | 12.1197
108 | -0.18369 | -0.046565 | 0.18383 | 0.046653 | 0.00013985 | 8.795e-05 | 0.27709 | 0.27709 | 0.27709 | 0.98711 | -0.24612 | 0.98793 | -0.23029 | 15.2247
109 | 0.14207 | 0.03605 | -0.142 | -0.036005 | 7.1334e-05 | 4.4339e-05 | 0.21463 | 0.21463 | 0.21463 | 0.98572 | -0.27302 | 0.98518 | -0.28346 | 11.7929
110 | 0.011933 | 0.0029913 | -0.01193 | -0.00299 | 2.4183e-06 | 1.2921e-06 | 0.017973 | 0.017973 | 0.017973 | 0.98793 | -0.23029 | 0.98771 | -0.23455 | 4.9376
111 | 0.13791 | 0.03498 | -0.13785 | -0.034938 | 6.4999e-05 | 4.1549e-05 | 0.20845 | 0.20845 | 0.20845 | 0.98518 | -0.28346 | 0.98467 | -0.29327 | 57.2667
112 | -0.10242 | -0.025957 | 0.10264 | 0.026097 | 0.00021925 | 0.00014002 | 0.15524 | 0.15523 | 0.15524 | 0.98237 | -0.33772 | 0.98467 | -0.29327 | 42.647
113 | 0.035211 | 0.0088416 | -0.035193 | -0.0088305 | 1.7672e-05 | 1.1099e-05 | 0.053216 | 0.053216 | 0.053216 | 0.98467 | -0.29327 | 0.98413 | -0.3038 | 14.6198
114 | 0.032925 | 0.0082621 | -0.032923 | -0.0082606 | 2.2632e-06 | 1.4175e-06 | 0.049787 | 0.049787 | 0.049787 | 0.98413 | -0.3038 | 0.98406 | -0.30524 | 13.6776
115 | 0.0039107 | 0.00098007 | -0.0039106 | -0.00098009 | 8.1674e-08 | -2.2748e-08 | 0.0059927 | 0.0059927 | 0.0059927 | 0.97104 | -0.55988 | 0.97101 | -0.56031 | 1.6464
116 | -0.21575 | -0.05476 | 0.21587 | 0.054837 | 0.00012073 | 7.6283e-05 | 0.32472 | 0.32472 | 0.32472 | 0.98941 | -0.20187 | 0.99001 | -0.19024 | 17.8417
117 | 0.027888 | 0.0069988 | -0.027862 | -0.006983 | 2.5481e-05 | 1.5823e-05 | 0.042173 | 0.042173 | 0.042173 | 0.98406 | -0.30524 | 0.98308 | -0.32441 | 11.5861
118 | -0.01877 | -0.0047074 | 0.018775 | 0.0047105 | 5.1992e-06 | 3.1037e-06 | 0.028222 | 0.028222 | 0.028222 | 0.98971 | -0.19605 | 0.99001 | -0.19024 | 7.7532
119 | -0.23464 | -0.059547 | 0.23497 | 0.059756 | 0.00033024 | 0.00020908 | 0.35294 | 0.35294 | 0.35294 | 0.99001 | -0.19024 | 0.99154 | -0.16102 | 19.3923
120 | -0.23806 | -0.060529 | 0.23814 | 0.060582 | 8.3591e-05 | 5.2936e-05 | 0.35757 | 0.35757 | 0.35757 | 0.99154 | -0.16102 | 0.99192 | -0.15374 | 19.6465
121 | -0.24004 | -0.061057 | 0.2402 | 0.061162 | 0.00016528 | 0.00010469 | 0.36041 | 0.36041 | 0.36041 | 0.99192 | -0.15374 | 0.99266 | -0.13946 | 19.8027
122 | -0.25592 | -0.06549 | 0.25602 | 0.065553 | 9.952e-05 | 6.3101e-05 | 0.38239 | 0.38239 | 0.38239 | 0.99712 | -0.054491 | 0.99755 | -0.046462 | 21.0103
123 | -0.25738 | -0.065895 | 0.25742 | 0.065917 | 3.4534e-05 | 2.1898e-05 | 0.38442 | 0.38442 | 0.38442 | 0.99755 | -0.046462 | 0.99769 | -0.043692 | 21.1222
124 | 0.28823 | 0.073505 | -0.28765 | -0.07314 | 0.00057543 | 0.00036558 | 0.43061 | 0.43061 | 0.43061 | 0.99703 | -0.056302 | 0.99486 | -0.097739 | 23.6601
125 | -0.293 | -0.074701 | 0.29325 | 0.07486 | 0.00025059 | 0.00015924 | 0.43773 | 0.43773 | 0.43773 | 0.99703 | -0.056302 | 0.99796 | -0.038602 | 24.0513
126 | 0.28428 | 0.072294 | -0.28408 | -0.072172 | 0.0001915 | 0.00012165 | 0.42557 | 0.42557 | 0.42557 | 0.99486 | -0.097739 | 0.99413 | -0.11173 | 23.3828
127 | -0.29855 | -0.076189 | 0.29876 | 0.076323 | 0.00021161 | 0.0001345 | 0.44564 | 0.44564 | 0.44564 | 0.99796 | -0.038602 | 0.99873 | -0.023941 | 24.4856
128 | 0.28233 | 0.071733 | -0.28209 | -0.071577 | 0.00024602 | 0.00015626 | 0.42295 | 0.42295 | 0.42295 | 0.99413 | -0.11173 | 0.99318 | -0.12985 | 23.2388
129 | 0.28791 | 0.073685 | -0.28764 | -0.07351 | 0.00027505 | 0.00017473 | 0.42951 | 0.42951 | 0.42951 | 0.99873 | -0.023941 | 0.99769 | -0.043692 | 23.5993
130 | -0.58668 | -0.15001 | 0.58736 | 0.15044 | 0.00068045 | 0.00043471 | 0.87514 | 0.87514 | 0.87514 | 0.99873 | -0.023941 | 1 | 0 | 48.0848
131 | 0.28062 | 0.07121 | -0.28023 | -0.07096 | 0.00039238 | 0.00024921 | 0.42075 | 0.42075 | 0.42075 | 0.99318 | -0.12985 | 0.99166 | -0.15896 | 23.1182
132 | 0.030224 | 0.0075929 | -0.03021 | -0.0075842 | 1.394e-05 | 8.6832e-06 | 0.045084 | 0.045084 | 0.045084 | 0.99769 | -0.043692 | 0.99719 | -0.053361 | 12.3857
133 | 0.27833 | 0.070485 | -0.2782 | -0.070402 | 0.0001311 | 8.3261e-05 | 0.41791 | 0.41791 | 0.41791 | 0.99166 | -0.15896 | 0.99115 | -0.16878 | 22.9619
134 | 0.027994 | 0.0070288 | -0.027988 | -0.0070251 | 5.9913e-06 | 3.7151e-06 | 0.041777 | 0.041777 | 0.041777 | 0.99719 | -0.053361 | 0.99696 | -0.057849 | 11.4772
135 | -0.24784 | -0.062701 | 0.24803 | 0.062821 | 0.00019028 | 0.0001206 | 0.3726 | 0.3726 | 0.3726 | 0.99032 | -0.18476 | 0.99115 | -0.16878 | 20.4727
136 | 0.24574 | 0.062174 | -0.24548 | -0.062007 | 0.00026458 | 0.00016767 | 0.36945 | 0.36945 | 0.36945 | 0.99032 | -0.18476 | 0.98916 | -0.20723 | 20.2994
137 | 0.030173 | 0.007581 | -0.030147 | -0.0075651 | 2.5428e-05 | 1.5849e-05 | 0.045305 | 0.045305 | 0.045305 | 0.99115 | -0.16878 | 0.99024 | -0.18645 | 12.4464
138 | 0.1844 | 0.046615 | -0.18431 | -0.04656 | 8.7084e-05 | 5.4767e-05 | 0.27754 | 0.27754 | 0.27754 | 0.98916 | -0.20723 | 0.98865 | -0.21708 | 15.2494
139 | 0.061077 | 0.015392 | -0.061063 | -0.015383 | 1.4418e-05 | 9.169e-06 | 0.09191 | 0.09191 | 0.09191 | 0.98916 | -0.20723 | 0.9889 | -0.21216 | 25.25
140 | 0.026954 | 0.0067648 | -0.026954 | -0.0067647 | 1.9932e-07 | 1.2339e-07 | 0.040507 | 0.040507 | 0.040507 | 0.99024 | -0.18645 | 0.99023 | -0.1866 | 11.1282
141 | 0.15188 | 0.038412 | -0.15183 | -0.038378 | 5.4562e-05 | 3.4028e-05 | 0.22872 | 0.22872 | 0.22872 | 0.98865 | -0.21708 | 0.98826 | -0.22457 | 12.5673
142 | 0.032428 | 0.0081476 | -0.032404 | -0.0081322 | 2.4683e-05 | 1.5443e-05 | 0.048815 | 0.048815 | 0.048815 | 0.98865 | -0.21708 | 0.98783 | -0.23304 | 13.4108
143 | 0.05729 | 0.014437 | -0.057221 | -0.014394 | 6.8939e-05 | 4.3804e-05 | 0.086233 | 0.086233 | 0.086233 | 0.9889 | -0.21216 | 0.9876 | -0.23735 | 23.6904
144 | 0.02479 | 0.0062224 | -0.024789 | -0.006222 | 6.3875e-07 | 3.9301e-07 | 0.037255 | 0.037255 | 0.037255 | 0.99023 | -0.1866 | 0.9902 | -0.18715 | 10.2348
145 | 0.13848 | 0.035032 | -0.1384 | -0.034982 | 8.0006e-05 | 4.9635e-05 | 0.20863 | 0.20863 | 0.20863 | 0.98826 | -0.22457 | 0.98764 | -0.23662 | 11.463
146 | 0.013348 | 0.0033465 | -0.013344 | -0.0033444 | 3.8653e-06 | 2.1469e-06 | 0.020098 | 0.020098 | 0.020098 | 0.98826 | -0.22457 | 0.98795 | -0.23065 | 5.5214
147 | 0.0302 | 0.0075798 | -0.030196 | -0.0075777 | 3.4374e-06 | 2.1432e-06 | 0.045495 | 0.045495 | 0.045495 | 0.98783 | -0.23304 | 0.9877 | -0.23543 | 12.4987
148 | 0.054009 | 0.013589 | -0.053977 | -0.013568 | 3.26e-05 | 2.0696e-05 | 0.081394 | 0.081394 | 0.081394 | 0.9876 | -0.23735 | 0.98695 | -0.24999 | 22.3611
149 | 0.022002 | 0.0055234 | -0.021974 | -0.0055066 | 2.7529e-05 | 1.6756e-05 | 0.033066 | 0.033066 | 0.033066 | 0.9902 | -0.18715 | 0.98885 | -0.21341 | 9.0842
150 | 0.00873 | 0.0021881 | -0.0087297 | -0.002188 | 2.8177e-07 | 1.2468e-07 | 0.013149 | 0.013149 | 0.013149 | 0.98795 | -0.23065 | 0.98791 | -0.23133 | 3.6123
151 | 0.027512 | 0.0069048 | -0.027505 | -0.006901 | 6.174e-06 | 3.8287e-06 | 0.041451 | 0.041451 | 0.041451 | 0.9877 | -0.23543 | 0.98746 | -0.24013 | 11.3876
152 | 0.050543 | 0.012707 | -0.050535 | -0.012702 | 7.8883e-06 | 5.0023e-06 | 0.076218 | 0.076218 | 0.076218 | 0.98695 | -0.24999 | 0.98678 | -0.25326 | 20.9389
153 | -0.0063088 | -0.0015809 | 0.0063096 | 0.0015811 | 7.5683e-07 | 2.0151e-07 | 0.0095305 | 0.0095304 | 0.0095305 | 0.98499 | -0.28796 | 0.98512 | -0.28545 | 2.6183
154 | 0.0039967 | 0.0010014 | -0.0039963 | -0.0010016 | 4.1991e-07 | -1.2219e-07 | 0.0060376 | 0.0060378 | 0.0060378 | 0.98499 | -0.28796 | 0.98488 | -0.29017 | 1.6587
155 | -0.010926 | -0.0027382 | 0.010928 | 0.002739 | 1.5623e-06 | 8.051e-07 | 0.016504 | 0.016504 | 0.016504 | 0.98512 | -0.28545 | 0.98528 | -0.28245 | 4.534
156 | 0.044338 | 0.011149 | -0.044297 | -0.011123 | 4.1002e-05 | 2.5929e-05 | 0.066873 | 0.066873 | 0.066873 | 0.98678 | -0.25326 | 0.98579 | -0.27264 | 18.3716
157 | 0.037711 | 0.0094727 | -0.037676 | -0.0094506 | 3.5045e-05 | 2.2062e-05 | 0.056931 | 0.056931 | 0.056931 | 0.98579 | -0.27264 | 0.98479 | -0.29213 | 15.6404
158 | 0.031024 | 0.0077836 | -0.03102 | -0.0077809 | 4.2354e-06 | 2.6453e-06 | 0.04688 | 0.04688 | 0.04688 | 0.98479 | -0.29213 | 0.98464 | -0.295 | 12.8792
159 | 0.023749 | 0.0059587 | -0.023741 | -0.0059535 | 8.5355e-06 | 5.2381e-06 | 0.035893 | 0.035893 | 0.035893 | 0.98464 | -0.295 | 0.98425 | -0.30254 | 9.8607
160 | 0.021779 | 0.0054619 | -0.021777 | -0.0054604 | 2.4164e-06 | 1.471e-06 | 0.032927 | 0.032927 | 0.032927 | 0.98425 | -0.30254 | 0.98414 | -0.30487 | 9.0459
161 | 0.0071266 | 0.0017862 | -0.0071257 | -0.0017859 | 8.8252e-07 | 3.0334e-07 | 0.010734 | 0.010734 | 0.010734 | 0.98791 | -0.23133 | 0.98778 | -0.23393 | 2.949
162 | 0.025488 | 0.0063985 | -0.025476 | -0.0063911 | 1.2022e-05 | 7.4052e-06 | 0.038046 | 0.038046 | 0.038046 | 0.99696 | -0.057849 | 0.99644 | -0.067742 | 10.4522
163 | 0.022977 | 0.0057648 | -0.022969 | -0.0057604 | 7.156e-06 | 4.3688e-06 | 0.034314 | 0.034314 | 0.034314 | 0.99644 | -0.067742 | 0.9961 | -0.074276 | 9.4269
164 | 0.019466 | 0.0048813 | -0.019463 | -0.0048796 | 2.8038e-06 | 1.6848e-06 | 0.029433 | 0.029433 | 0.029433 | 0.98414 | -0.30487 | 0.98398 | -0.30789 | 8.0861
165 | 0.015338 | 0.0038458 | -0.015335 | -0.0038439 | 3.3492e-06 | 1.9327e-06 | 0.023196 | 0.023196 | 0.023196 | 0.98398 | -0.30789 | 0.98375 | -0.31247 | 6.3724
166 | 0.0095554 | 0.0023954 | -0.0095528 | -0.0023942 | 2.5956e-06 | 1.2407e-06 | 0.014454 | 0.014454 | 0.014454 | 0.98375 | -0.31247 | 0.98345 | -0.31817 | 3.9708
167 | 0.017373 | 0.0043534 | -0.01737 | -0.0043517 | 2.8974e-06 | 1.7093e-06 | 0.026142 | 0.026142 | 0.026142 | 0.98885 | -0.21341 | 0.98867 | -0.21691 | 7.1819
168 | 0.0049892 | 0.0012502 | -0.0049885 | -0.0012502 | 6.9831e-07 | 2.3478e-08 | 0.007509 | 0.0075092 | 0.0075092 | 0.98867 | -0.21691 | 0.98852 | -0.21985 | 2.063
169 | 0.012381 | 0.0031015 | -0.012379 | -0.0031005 | 1.7863e-06 | 9.6734e-07 | 0.018633 | 0.018633 | 0.018633 | 0.98867 | -0.21691 | 0.98852 | -0.21994 | 5.119
170 | 0.0020791 | 0.00052102 | -0.0020791 | -0.00052107 | 2.0352e-08 | -5.8005e-08 | 0.0031297 | 0.0031297 | 0.0031297 | 0.98852 | -0.21985 | 0.98851 | -0.22006 | 0.85981
171 | 0.0039823 | 0.00099791 | -0.003982 | -0.00099799 | 2.7971e-07 | -8.7061e-08 | 0.0059945 | 0.0059946 | 0.0059946 | 0.98852 | -0.21994 | 0.98844 | -0.22142 | 1.6469
172 | 0.0083965 | 0.0021026 | -0.0083958 | -0.0021023 | 6.5777e-07 | 2.8021e-07 | 0.012639 | 0.012639 | 0.012639 | 0.98852 | -0.21994 | 0.98843 | -0.22159 | 3.4722
173 | 0.0028265 | 0.00070817 | -0.0028264 | -0.00070835 | 1.4313e-07 | -1.7858e-07 | 0.004255 | 0.0042551 | 0.0042551 | 0.98843 | -0.22159 | 0.98838 | -0.22265 | 1.169
174 | 0.0055693 | 0.0013941 | -0.0055683 | -0.001394 | 1.0117e-06 | 1.5561e-07 | 0.0083837 | 0.0083838 | 0.0083838 | 0.98843 | -0.22159 | 0.98824 | -0.22541 | 2.3033
175 | 0.0022706 | 0.00056811 | -0.0022704 | -0.00056853 | 1.8091e-07 | -4.1302e-07 | 0.0034186 | 0.0034188 | 0.0034188 | 0.98824 | -0.22541 | 0.98815 | -0.22708 | 0.93923
176 | 0.0032977 | 0.00082587 | -0.0032976 | -0.00082595 | 1.0834e-07 | -8.0803e-08 | 0.0049652 | 0.0049653 | 0.0049653 | 0.98824 | -0.22541 | 0.9882 | -0.2261 | 1.3641
177 | 0.0028033 | 0.00070207 | -0.0028032 | -0.00070212 | 4.2422e-08 | -5.4195e-08 | 0.0042209 | 0.004221 | 0.004221 | 0.9882 | -0.2261 | 0.98818 | -0.22641 | 1.1596
178 | 0.00061827 | 0.00015452 | -0.00061826 | -0.00015495 | 1.1113e-08 | -4.3097e-07 | 0.00093084 | 0.00093099 | 0.00093099 | 0.98818 | -0.22641 | 0.98816 | -0.22679 | 0.25577
179 | 0.0022704 | 0.00056853 | -0.0022703 | -0.00056897 | 1.9312e-07 | -4.4075e-07 | 0.0034188 | 0.003419 | 0.003419 | 0.98815 | -0.22708 | 0.98806 | -0.22887 | 0.93929
180 | 0.00091685 | 0.00022977 | -0.00091685 | -0.00022978 | 7.2855e-10 | -1.2586e-08 | 0.0013808 | 0.0013808 | 0.0013808 | 0.98806 | -0.22887 | 0.98806 | -0.22888 | 0.37933
181 | 0.0017586 | 0.00044053 | -0.0017586 | -0.00044074 | 4.8485e-08 | -2.0445e-07 | 0.0026501 | 0.0026502 | 0.0026502 | 0.98743 | -0.24075 | 0.9874 | -0.24133 | 0.72807
182 | -0.0033385 | -0.0008365 | 0.0033386 | 0.00083643 | 9.8236e-08 | -6.9527e-08 | 0.0050309 | 0.0050309 | 0.0050309 | 0.98743 | -0.24075 | 0.98746 | -0.24013 | 1.3821
183 | 0.024167 | 0.0060646 | -0.024156 | -0.0060582 | 1.0364e-05 | 6.3663e-06 | 0.03642 | 0.03642 | 0.03642 | 0.98746 | -0.24013 | 0.987 | -0.24913 | 10.0055
184 | 0.021927 | 0.0054994 | -0.021919 | -0.0054948 | 7.5399e-06 | 4.5905e-06 | 0.033059 | 0.033059 | 0.033059 | 0.987 | -0.24913 | 0.98663 | -0.25635 | 9.082
185 | 0.01969 | 0.004936 | -0.019683 | -0.0049318 | 6.991e-06 | 4.2044e-06 | 0.029696 | 0.029696 | 0.029696 | 0.98663 | -0.25635 | 0.98625 | -0.2638 | 8.1582
186 | 0.016728 | 0.0041914 | -0.016727 | -0.0041909 | 8.2383e-07 | 4.8324e-07 | 0.025238 | 0.025239 | 0.025239 | 0.98625 | -0.2638 | 0.98619 | -0.26484 | 6.9337
187 | 0.0019127 | 0.00047931 | -0.0019127 | -0.00047936 | 1.5294e-08 | -5.2663e-08 | 0.0028863 | 0.0028863 | 0.0028863 | 0.98607 | -0.26718 | 0.98606 | -0.26734 | 0.79294
188 | -0.004454 | -0.0011162 | 0.0044541 | 0.0011162 | 6.069e-08 | -6.8594e-09 | 0.0067212 | 0.0067212 | 0.0067212 | 0.98607 | -0.26718 | 0.98609 | -0.26689 | 1.8465
189 | -0.00565 | -0.0014159 | 0.0056506 | 0.001416 | 5.5264e-07 | 9.5032e-08 | 0.0085259 | 0.0085258 | 0.0085259 | 0.98609 | -0.26689 | 0.98619 | -0.26484 | 2.3423
190 | 0.0064775 | 0.0016234 | -0.0064769 | -0.0016232 | 6.1412e-07 | 1.6538e-07 | 0.0096763 | 0.0096763 | 0.0096763 | 0.9961 | -0.074276 | 0.996 | -0.076266 | 2.6583
191 | 0.016492 | 0.004137 | -0.016485 | -0.0041331 | 6.6791e-06 | 3.8929e-06 | 0.024638 | 0.024638 | 0.024638 | 0.9961 | -0.074276 | 0.99566 | -0.082775 | 6.7686
192 | 0.0046786 | 0.0011725 | -0.0046785 | -0.0011725 | 1.0376e-07 | -7.2972e-09 | 0.0069898 | 0.0069898 | 0.0069898 | 0.996 | -0.076266 | 0.99598 | -0.076732 | 1.9203
193 | 0.014338 | 0.0035949 | -0.014336 | -0.0035939 | 1.7611e-06 | 9.9411e-07 | 0.021428 | 0.021428 | 0.021428 | 0.99566 | -0.082775 | 0.99553 | -0.085353 | 5.8869
194 | 0.012861 | 0.0032243 | -0.01286 | -0.0032236 | 1.3844e-06 | 7.5617e-07 | 0.019224 | 0.019224 | 0.019224 | 0.99553 | -0.085353 | 0.99541 | -0.087612 | 5.2814
195 | 0.011732 | 0.0029409 | -0.011731 | -0.0029403 | 1.0755e-06 | 5.6713e-07 | 0.017538 | 0.017538 | 0.017538 | 0.99541 | -0.087612 | 0.99531 | -0.089536 | 4.8182
196 | 0.0096835 | 0.0024272 | -0.0096822 | -0.0024266 | 1.2944e-06 | 6.1443e-07 | 0.014477 | 0.014477 | 0.014477 | 0.99531 | -0.089536 | 0.99517 | -0.092342 | 3.9773
197 | 0.0076588 | 0.0019194 | -0.0076586 | -0.0019194 | 1.3784e-07 | 5.18e-08 | 0.011452 | 0.011452 | 0.011452 | 0.99517 | -0.092342 | 0.99515 | -0.09272 | 3.1461
198 | 0.0059588 | 0.0014934 | -0.0059582 | -0.0014932 | 6.4457e-07 | 1.3126e-07 | 0.00891 | 0.0089101 | 0.0089101 | 0.99515 | -0.09272 | 0.99503 | -0.094991 | 2.4478
199 | 0.0036464 | 0.00091386 | -0.0036464 | -0.00091387 | 1.3235e-08 | -6.9468e-09 | 0.005453 | 0.005453 | 0.005453 | 0.99503 | -0.094991 | 0.99503 | -0.095067 | 1.4981

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.59273 | 0.15138

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0033559 | 0.00084108
1 | 0.0041785 | 0.0010472
2 | 0.0013571 | 0.00034012
3 | 0.0037702 | 0.0009449
4 | 0.00097544 | 0.00024447
5 | 0.0013604 | 0.00034094
6 | 0.0023552 | 0.00059027
7 | 0.0014338 | 0.00035934
8 | 0.0020533 | 0.00051461
9 | 0.0012795 | 0.00032068
10 | 0.0037703 | 0.00094493
11 | 0.0036545 | 0.00091591
12 | 0.005274 | 0.0013218
13 | 0.0023802 | 0.00059654
14 | 0.0024864 | 0.00062314
15 | 0.0047749 | 0.0011967
16 | 0.0021569 | 0.00054057
17 | 0.0024845 | 0.00062267
18 | 0.0031607 | 0.00079214
19 | 0.0024607 | 0.00061671
20 | 0.001966 | 0.00049272
21 | 0.0022 | 0.00055138
22 | 0.0050817 | 0.0012736
23 | 0.0023095 | 0.00057881
24 | 0.0019152 | 0.00048
25 | 0.0029925 | 0.00075
26 | 0.0040097 | 0.0010049
27 | 0.0022005 | 0.00055149
28 | 0.00225 | 0.0005639
29 | 0.0033044 | 0.00082815
30 | 0.0025027 | 0.00062723
31 | 0.0015537 | 0.0003894
32 | 0.0026324 | 0.00065975
33 | 0.0022695 | 0.00056878
34 | 0.0038909 | 0.00097516
35 | 0.0022777 | 0.00057085
36 | 0.0069415 | 0.0017397
37 | 0.003788 | 0.00094935
38 | 0.0019996 | 0.00050114
39 | 0.0026344 | 0.00066025
40 | 0.0010522 | 0.0002637
41 | 0.0015327 | 0.00038412
42 | 0.0026533 | 0.00066498
43 | 0.015083 | 0.0037801
44 | 0.0019325 | 0.00048433
45 | 0.0038467 | 0.00096407
46 | 0.004076 | 0.0010216
47 | 0.001825 | 0.00045739
48 | 0.0012121 | 0.00030378
49 | 0.0030527 | 0.00076508
50 | 0.0037375 | 0.00093671
51 | 0.0030268 | 0.00075859
52 | 0.0022211 | 0.00055665
53 | 0.0026927 | 0.00067485
54 | 0.0036852 | 0.0009236
55 | 0.0032719 | 0.00082001
56 | 0.003684 | 0.0009233
57 | 0.0037147 | 0.00093099
58 | 0.0020186 | 0.00050591
59 | 0.0023752 | 0.00059529
60 | 0.0019963 | 0.00050032
61 | 0.0011152 | 0.00027949
62 | 0.0045282 | 0.0011349
63 | 0.0060463 | 0.0015154
64 | 0.0034663 | 0.00086873
65 | 0.0024721 | 0.00061956
66 | 0.016501 | 0.0041356
67 | 0.0035561 | 0.00089124
68 | 0.0071955 | 0.0018034
69 | 0.0050955 | 0.001277
70 | 0.0021792 | 0.00054617
71 | 0.0023751 | 0.00059526
72 | 0.0026934 | 0.00067504
73 | 0.0023961 | 0.00060052
74 | 0.0032644 | 0.00081814
75 | 0.0053729 | 0.0013466
76 | 0.0018328 | 0.00045933
77 | 0.00277 | 0.00069423
78 | 0.0054213 | 0.0013587
79 | 0.0032177 | 0.00080643
80 | 0.0038887 | 0.0009746
81 | 0.0040659 | 0.001019
82 | 0.0036522 | 0.00091532
83 | 0.0046436 | 0.0011638
84 | 0.0031392 | 0.00078675
85 | 0.0050109 | 0.0012558
86 | 0.0032942 | 0.0008256
87 | 0.0031641 | 0.00079301
88 | 0.0039397 | 0.00098739
89 | 0.0072146 | 0.0018081
90 | 0.0040919 | 0.0010255
91 | 0.01193 | 0.00299
92 | 0.0064568 | 0.0016182
93 | 0.0022681 | 0.00056844
94 | 0.0048114 | 0.0012059
95 | 0.0039106 | 0.00098009
96 | 0.0026728 | 0.00066987
97 | 0.0050349 | 0.0012619
98 | 0.027862 | 0.006983
99 | 0.003725 | 0.00093356
100 | 0.0030837 | 0.00077286
101 | 0.0018949 | 0.0004749
102 | 0.0020159 | 0.00050524
103 | 0.0026575 | 0.00066604
104 | 0.0013654 | 0.00034219
105 | 0.004771 | 0.0011957
106 | 0.003375 | 0.00084585
107 | 0.0053009 | 0.0013285
108 | 0.0017509 | 0.00043881
109 | 0.0014659 | 0.00036739
110 | 0.0037199 | 0.0009323
111 | 0.0018958 | 0.00047513
112 | 0.0022161 | 0.0005554
113 | 0.0020991 | 0.00052608
114 | 0.0031931 | 0.00080026
115 | 0.0037727 | 0.00094553
116 | 0.0021641 | 0.00054236
117 | 0.0022039 | 0.00055235
118 | 0.0032116 | 0.00080489
119 | 0.0027874 | 0.00069858
120 | 0.002047 | 0.00051303
121 | 0.0046137 | 0.0011563
122 | 0.0026847 | 0.00067285
123 | 0.0034337 | 0.00086056
124 | 0.0023121 | 0.00057947
125 | 0.0046167 | 0.0011571
126 | 0.0039963 | 0.0010016
127 | 0.0061972 | 0.0015532
128 | 0.0065863 | 0.0016507
129 | 0.0066516 | 0.001667
130 | 0.0072707 | 0.0018222
131 | 0.0019617 | 0.00049164
132 | 0.0016031 | 0.00040178
133 | 0.0071257 | 0.0017859
134 | 0.0024998 | 0.00062651
135 | 0.0024993 | 0.00062638
136 | 0.0023107 | 0.00057911
137 | 0.0041249 | 0.0010338
138 | 0.0057795 | 0.0014485
139 | 0.0095528 | 0.0023942
140 | 0.0046015 | 0.0011532
141 | 0.0029094 | 0.00072916
142 | 0.0020791 | 0.00052107
143 | 0.003982 | 0.00099799
144 | 0.0028264 | 0.00070835
145 | 0.00049431 | 0.00012389
146 | 0.002185 | 0.0005476
147 | 0.00061826 | 0.00015495
148 | 0.0013534 | 0.0003392
149 | 0.00091685 | 0.00022978
150 | 0.0015799 | 0.00039596
151 | 0.0017586 | 0.00044074
152 | 0.0022297 | 0.00055881
153 | 0.0022297 | 0.00055881
154 | 0.0029544 | 0.00074045
155 | 0.0025413 | 0.00063692
156 | 0.0019127 | 0.00047936
157 | 0.0011959 | 0.00029973
158 | 0.0017982 | 0.00045068
159 | 0.0021475 | 0.00053823
160 | 0.0046785 | 0.0011725
161 | 0.0014746 | 0.00036958
162 | 0.0011279 | 0.00028267
163 | 0.0020475 | 0.00051315
164 | 0.0020234 | 0.00050712
165 | 0.0016998 | 0.00042601
166 | 0.0023118 | 0.00057938
167 | 0.0036464 | 0.00091387

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1