## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2304-1_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2304-1_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2304-1_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2304-1_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2304-1_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2304-1_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2304-1_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2304-1_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2304-1_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2304-1_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2304-1_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2304-1_0_6_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2304-1_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2304-1_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2304-1_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2304-1_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2304-1_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2304-1_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2304-1_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2304-1_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2304-1_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2304-1_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2304-1_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2304-1_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2304-1_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2304-1_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2304-1_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2304-1_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2304-1_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2304-1_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2304-1_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2304-1_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2304-1_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2304-1_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2304-1_0_6_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2304-1_0_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2304-1_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2304-1_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2304-1_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2304-1_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2304-1_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2304-1_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2304-1_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2304-1_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2304-1_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2304-1_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2304-1_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2304-1_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2304-1_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2304-1_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2304-1_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2304-1_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2304-1_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2304-1_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2304-1_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2304-1_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2304-1_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2304-1_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2304-1_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2304-1_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2304-1_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2304-1_0_6_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2304-1_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2304-1_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2304-1_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2304-1_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2304-1_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2304-1_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2304-1_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2304-1_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2304-1_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2304-1_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2304-1_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2304-1_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2304-1_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2304-1_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2304-1_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2304-1_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2304-1_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2304-1_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2304-1_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2304-1_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2304-1_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2304-1_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2304-1_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2304-1_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2304-1_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2304-1_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2304-1_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2304-1_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2304-1_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2304-1_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2304-1_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2304-1_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2304-1_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2304-1_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2304-1_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2304-1_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2304-1_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2304-1_0_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2304-1_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2304-1_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2304-1_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2304-1_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2304-1_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2304-1_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2304-1_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2304-1_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2304-1_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2304-1_0_6_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2304-1_0_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2304-1_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2304-1_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2304-1_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2304-1_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2304-1_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2304-1_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2304-1_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2304-1_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2304-1_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2304-1_0_6_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2304-1_0_6_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2304-1_0_6_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2304-1_0_6_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2304-1_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2304-1_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2304-1_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2304-1_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2304-1_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2304-1_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2304-1_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2304-1_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2304-1_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2304-1_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2304-1_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2304-1_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2304-1_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2304-1_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2304-1_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2304-1_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2304-1_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2304-1_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2304-1_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2304-1_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2304-1_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2304-1_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2304-1_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2304-1_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2304-1_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2304-1_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2304-1_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2304-1_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2304-1_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2304-1_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2304-1_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2304-1_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2304-1_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2304-1_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2304-1_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2304-1_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2304-1_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2304-1_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2304-1_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2304-1_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2304-1_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2304-1_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2304-1_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2304-1_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2304-1_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2304-1_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2304-1_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2304-1_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2304-1_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2304-1_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2304-1_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2304-1_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2304-1_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2304-1_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2304-1_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2304-1_0_6_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2304-1_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2304-1_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2304-1_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2304-1_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2304-1_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2304-1_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2304-1_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2304-1_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2304-1_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2304-1_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2304-1_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2304-1_0_6_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2304-1_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2304-1_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2304-1_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2304-1_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2304-1_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2304-1_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2304-1_0_6_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2304-1_0_6_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2304-1_0_6_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2304-1_0_6_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2304-1_0_6_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2304-1_0_6_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2304-1_0_6_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_MV_36_1_node_205 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2304-1_0_6_load_0 | 0 | 0.0014937 | 0.00037436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2304-1_0_6_load_1 | 1 | 0.00024897 | 6.2398e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2304-1_0_6_load_89 | 8 | 0.0023007 | 0.00057662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2304-1_0_6_load_88 | 9 | 0.00039975 | 0.00010019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2304-1_0_6_load_86 | 10 | 0.00072196 | 0.00018094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2304-1_0_6_load_267 | 11 | 0.011206 | 0.0028084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2304-1_0_6_load_91 | 13 | 0.00071924 | 0.00018026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2304-1_0_6_load_94 | 14 | 0.0010551 | 0.00026442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2304-1_0_6_load_92 | 15 | 0.001497 | 0.00037518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2304-1_0_6_load_109 | 16 | 0.0022639 | 0.00056739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2304-1_0_6_load_87 | 17 | 0.00023344 | 5.8505e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2304-1_0_6_load_97 | 18 | 0.00052253 | 0.00013096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2304-1_0_6_load_8 | 19 | 0.00046345 | 0.00011615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2304-1_0_6_load_10 | 21 | 0.0021358 | 0.00053529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2304-1_0_6_load_11 | 22 | 0.00024281 | 6.0854e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2304-1_0_6_load_105 | 23 | 0.0011021 | 0.00027622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2304-1_0_6_load_12 | 25 | 0.0062987 | 0.0015786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2304-1_0_6_load_13 | 26 | 0.0070065 | 0.001756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2304-1_0_6_load_43 | 28 | 0.00181 | 0.00045362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2304-1_0_6_load_63 | 30 | 0.0010392 | 0.00026045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2304-1_0_6_load_264 | 34 | 0.00088368 | 0.00022147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2304-1_0_6_load_234 | 35 | 0.0020133 | 0.00050457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2304-1_0_6_load_65 | 37 | 0.0057109 | 0.0014313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2304-1_0_6_load_37 | 38 | 0.0040488 | 0.0010147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2304-1_0_6_load_15 | 42 | 0.00804 | 0.002015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2304-1_0_6_load_35 | 43 | 0.0053936 | 0.0013518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2304-1_0_6_load_39 | 46 | 0.0034708 | 0.00086986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2304-1_0_6_load_62 | 47 | 0.023951 | 0.0060028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2304-1_0_6_load_110 | 48 | 0.0050165 | 0.0012572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2304-1_0_6_load_61 | 52 | 0.001594 | 0.0003995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2304-1_0_6_load_172 | 54 | 0.003629 | 0.00090952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2304-1_0_6_load_169 | 55 | 0.0037059 | 0.00092877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2304-1_0_6_load_58 | 56 | 0.0042078 | 0.0010546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2304-1_0_6_load_59 | 57 | 0.0007262 | 0.000182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2304-1_0_6_load_49 | 60 | 0.0044381 | 0.0011123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2304-1_0_6_load_263 | 61 | 0.0061356 | 0.0015377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2304-1_0_6_load_60 | 62 | 0.0018662 | 0.00046771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2304-1_0_6_load_28 | 63 | 0.00043795 | 0.00010976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2304-1_0_6_load_33 | 67 | 0.00026704 | 6.6926e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2304-1_0_6_load_145 | 71 | 0.0016237 | 0.00040693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2304-1_0_6_load_146 | 72 | 0.0020617 | 0.00051671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2304-1_0_6_load_154 | 73 | 0.0015872 | 0.0003978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2304-1_0_6_load_177 | 74 | 0.002044 | 0.00051228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2304-1_0_6_load_183 | 76 | 0.00046336 | 0.00011613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2304-1_0_6_load_131 | 77 | 0.0028036 | 0.00070266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2304-1_0_6_load_155 | 78 | 0.0031532 | 0.00079027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2304-1_0_6_load_178 | 79 | 0.00046841 | 0.00011739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2304-1_0_6_load_186 | 81 | 0.00028975 | 7.2619e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2304-1_0_6_load_182 | 82 | 0.003303 | 0.00082782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2304-1_0_6_load_38 | 83 | 0.0042125 | 0.0010558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2304-1_0_6_load_72 | 85 | 0.0020643 | 0.00051735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2304-1_0_6_load_73 | 86 | 0.00081827 | 0.00020508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2304-1_0_6_load_69 | 87 | 0.0015785 | 0.0003956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2304-1_0_6_load_41 | 88 | 0.0050129 | 0.0012563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2304-1_0_6_load_98 | 90 | 0.0049166 | 0.0012322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2304-1_0_6_load_106 | 91 | 0.0012179 | 0.00030524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2304-1_0_6_load_76 | 92 | 0.0024974 | 0.0006259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2304-1_0_6_load_64 | 93 | 0.0010299 | 0.00025812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2304-1_0_6_load_44 | 94 | 0.0092128 | 0.0023089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2304-1_0_6_load_47 | 96 | 0.0026212 | 0.00065694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2304-1_0_6_load_48 | 97 | 0.0029175 | 0.0007312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2304-1_0_6_load_46 | 98 | 0.0042073 | 0.0010545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2304-1_0_6_load_235 | 99 | 0.0010893 | 0.00027301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2304-1_0_6_load_198 | 101 | 0.0013572 | 0.00034016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2304-1_0_6_load_170 | 103 | 0.0049016 | 0.0012285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2304-1_0_6_load_54 | 104 | 0.007044 | 0.0017654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2304-1_0_6_load_55 | 105 | 0.0070867 | 0.0017761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2304-1_0_6_load_56 | 106 | 0.0059802 | 0.0014988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2304-1_0_6_load_204 | 107 | 0.0022058 | 0.00055284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2304-1_0_6_load_238 | 109 | 0.0010764 | 0.00026977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2304-1_0_6_load_236 | 110 | 0.0010306 | 0.00025829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2304-1_0_6_load_68 | 113 | 0.0024051 | 0.00060278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2304-1_0_6_load_129 | 114 | 0.0021923 | 0.00054944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2304-1_0_6_load_148 | 115 | 0.0026424 | 0.00066226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2304-1_0_6_load_130 | 116 | 0.0029942 | 0.00075041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2304-1_0_6_load_149 | 117 | 0.0010152 | 0.00025444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2304-1_0_6_load_74 | 119 | 0.00236 | 0.00059148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2304-1_0_6_load_252 | 120 | 0.00059505 | 0.00014913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2304-1_0_6_load_254 | 121 | 0.00095535 | 0.00023943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2304-1_0_6_load_253 | 122 | 0.0055825 | 0.0013991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2304-1_0_6_load_75 | 124 | 0.0030962 | 0.00077599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2304-1_0_6_load_79 | 126 | 0.0018848 | 0.00047239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2304-1_0_6_load_80 | 127 | 0.0033075 | 0.00082894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2304-1_0_6_load_115 | 128 | 0.001023 | 0.00025639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2304-1_0_6_load_81 | 129 | 0.0043924 | 0.0011009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2304-1_0_6_load_82 | 130 | 0.0017802 | 0.00044616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2304-1_0_6_load_83 | 131 | 0.0027756 | 0.00069562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2304-1_0_6_load_84 | 132 | 0.0016695 | 0.00041842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2304-1_0_6_load_85 | 133 | 0.0017439 | 0.00043706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2304-1_0_6_load_139 | 135 | 0.0019148 | 0.00047989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2304-1_0_6_load_117 | 136 | 0.0045514 | 0.0011407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2304-1_0_6_load_96 | 137 | 0.0015534 | 0.00038933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2304-1_0_6_load_140 | 138 | 0.00185 | 0.00046366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2304-1_0_6_load_114 | 140 | 0.0026478 | 0.00066361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2304-1_0_6_load_95 | 142 | 0.0076336 | 0.0019132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2304-1_0_6_load_99 | 143 | 0.0040543 | 0.0010161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2304-1_0_6_load_102 | 146 | 0.0035026 | 0.00087783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2304-1_0_6_load_122 | 147 | 0.0042522 | 0.0010657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2304-1_0_6_load_120 | 148 | 0.0021073 | 0.00052815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2304-1_0_6_load_123 | 149 | 0.0011069 | 0.00027741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2304-1_0_6_load_197 | 150 | 0.0030755 | 0.0007708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2304-1_0_6_load_121 | 151 | 0.0019482 | 0.00048827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2304-1_0_6_load_103 | 152 | 0.00016696 | 4.1843e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2304-1_0_6_load_107 | 153 | 0.014037 | 0.0035181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2304-1_0_6_load_112 | 154 | 0.0038666 | 0.00096905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2304-1_0_6_load_113 | 155 | 0.0017787 | 0.00044578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2304-1_0_6_load_118 | 156 | 0.0039223 | 0.00098301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2304-1_0_6_load_119 | 157 | 0.0032978 | 0.00082652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2304-1_0_6_load_124 | 158 | 0.0012852 | 0.00032209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2304-1_0_6_load_125 | 159 | 0.0027481 | 0.00068875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2304-1_0_6_load_126 | 160 | 0.0013147 | 0.00032951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2304-1_0_6_load_127 | 161 | 0.0033576 | 0.00084151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2304-1_0_6_load_128 | 162 | 0.0028253 | 0.00070808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2304-1_0_6_load_144 | 164 | 0.0028902 | 0.00072434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2304-1_0_6_load_135 | 165 | 0.0024769 | 0.00062077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2304-1_0_6_load_132 | 166 | 0.002706 | 0.00067818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2304-1_0_6_load_133 | 167 | 0.0027697 | 0.00069416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2304-1_0_6_load_134 | 168 | 0.0023576 | 0.00059088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2304-1_0_6_load_136 | 169 | 0.0041373 | 0.0010369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2304-1_0_6_load_137 | 170 | 0.0022767 | 0.00057059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2304-1_0_6_load_141 | 172 | 0.00059668 | 0.00014954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2304-1_0_6_load_151 | 174 | 0.00086688 | 0.00021726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2304-1_0_6_load_152 | 175 | 0.00019579 | 4.907e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2304-1_0_6_load_163 | 177 | 0.00066864 | 0.00016758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2304-1_0_6_load_233 | 179 | 0.00020159 | 5.0523e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2304-1_0_6_load_162 | 180 | 0.00079387 | 0.00019896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2304-1_0_6_load_164 | 181 | 0.002449 | 0.00061378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2304-1_0_6_load_165 | 182 | 0.0013632 | 0.00034164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2304-1_0_6_load_166 | 183 | 0.0018019 | 0.0004516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2304-1_0_6_load_167 | 184 | 0.0042168 | 0.0010568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2304-1_0_6_load_173 | 186 | 0.0032859 | 0.00082353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2304-1_0_6_load_174 | 187 | 0.002767 | 0.00069347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2304-1_0_6_load_175 | 188 | 0.0029378 | 0.00073628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2304-1_0_6_load_176 | 190 | 0.0023852 | 0.0005978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2304-1_0_6_load_237 | 191 | 0.002395 | 0.00060025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2304-1_0_6_load_179 | 192 | 0.00071154 | 0.00017833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2304-1_0_6_load_180 | 193 | 0.00074972 | 0.0001879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2304-1_0_6_load_181 | 194 | 0.0013603 | 0.00034092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2304-1_0_6_load_200 | 195 | 0.0099785 | 0.0025009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2304-1_0_6_load_201 | 196 | 0.010867 | 0.0027235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2304-1_0_6_load_261 | 198 | 0.0010499 | 0.00026312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2304-1_0_6_load_256 | 199 | 0.0027561 | 0.00069075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2304-1_0_6_load_260 | 200 | 0.0016112 | 0.0004038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2304-1_0_6_load_257 | 201 | 0.00096371 | 0.00024153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2304-1_0_6_load_258 | 202 | 0.0013128 | 0.00032902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2304-1_0_6_load_259 | 203 | 0.0016128 | 0.0004042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2304-1_0_6_load_262 | 204 | 0.0012026 | 0.00030139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 45 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2304-1_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2304-1_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.021005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2304-1_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.044411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2304-1_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.028343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2304-1_0_6_line_4 |  | 3 | 7 | 0.008028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2304-1_0_6_line_5 |  | 3 | 8 | 0.014367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2304-1_0_6_line_6 |  | 4 | 5 | 0.097837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2304-1_0_6_line_7 |  | 4 | 6 | 0.073336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2304-1_0_6_line_8 |  | 5 | 11 | 0.10636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2304-1_0_6_line_9 |  | 6 | 9 | 0.010578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2304-1_0_6_line_10 |  | 6 | 10 | 0.010822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2304-1_0_6_line_11 |  | 7 | 14 | 0.038422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_2304-1_0_6_line_12 |  | 7 | 15 | 0.018672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2304-1_0_6_line_13 |  | 8 | 12 | 0.016895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2304-1_0_6_line_14 |  | 9 | 16 | 0.013319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2304-1_0_6_line_15 |  | 10 | 17 | 0.017086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2304-1_0_6_line_16 |  | 12 | 13 | 0.015411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2304-1_0_6_line_17 |  | 13 | 18 | 0.004558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2304-1_0_6_line_18 |  | 14 | 140 | 0.0079262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_2304-1_0_6_line_19 |  | 15 | 141 | 0.0069313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2304-1_0_6_line_20 |  | 16 | 139 | 0.021402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2304-1_0_6_line_21 |  | 17 | 22 | 0.0095462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2304-1_0_6_line_22 |  | 18 | 90 | 0.014126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2304-1_0_6_line_23 |  | 19 | 20 | 0.0070092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2304-1_0_6_line_24 |  | 20 | 21 | 0.04186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2304-1_0_6_line_25 |  | 20 | 22 | 0.014642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2304-1_0_6_line_26 |  | 21 | 23 | 0.032236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2304-1_0_6_line_27 |  | 23 | 24 | 0.02455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2304-1_0_6_line_28 |  | 24 | 152 | 0.014259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2304-1_0_6_line_29 |  | 25 | 26 | 0.0013518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2304-1_0_6_line_30 |  | 26 | 27 | 0.010094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2304-1_0_6_line_31 |  | 27 | 28 | 0.021548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2304-1_0_6_line_32 |  | 27 | 29 | 0.034659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2304-1_0_6_line_33 |  | 28 | 30 | 0.014346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2304-1_0_6_line_34 |  | 29 | 43 | 0.019086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2304-1_0_6_line_35 |  | 29 | 40 | 0.023162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2304-1_0_6_line_36 |  | 30 | 93 | 0.0074516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2304-1_0_6_line_37 |  | 31 | 32 | 0.087457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2304-1_0_6_line_38 |  | 31 | 33 | 0.079503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2304-1_0_6_line_39 |  | 31 | 34 | 0.01464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2304-1_0_6_line_40 |  | 32 | 35 | 0.039395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2304-1_0_6_line_41 |  | 33 | 54 | 0.043109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2304-1_0_6_line_42 |  | 33 | 55 | 0.014373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2304-1_0_6_line_43 |  | 34 | 61 | 0.010311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2304-1_0_6_line_44 |  | 35 | 62 | 0.021265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2304-1_0_6_line_45 |  | 36 | 37 | 0.031694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2304-1_0_6_line_46 |  | 36 | 38 | 0.017986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2304-1_0_6_line_47 |  | 36 | 39 | 0.010492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2304-1_0_6_line_48 |  | 38 | 49 | 0.0023881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2304-1_0_6_line_49 |  | 39 | 44 | 0.021823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_2304-1_0_6_line_50 |  | 39 | 42 | 0.022281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2304-1_0_6_line_51 |  | 40 | 41 | 0.035248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2304-1_0_6_line_52 |  | 40 | 42 | 0.015472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2304-1_0_6_line_53 |  | 41 | 47 | 0.007099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2304-1_0_6_line_54 |  | 44 | 48 | 0.024212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2304-1_0_6_line_55 |  | 44 | 45 | 0.003427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2304-1_0_6_line_56 |  | 45 | 46 | 0.030852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2304-1_0_6_line_57 |  | 46 | 50 | 0.016727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_2304-1_0_6_line_58 |  | 48 | 51 | 0.015894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2304-1_0_6_line_59 |  | 49 | 83 | 0.027938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2304-1_0_6_line_60 |  | 50 | 88 | 0.0084046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2304-1_0_6_line_61 |  | 51 | 154 | 0.024894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2304-1_0_6_line_62 |  | 51 | 155 | 0.0031579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2304-1_0_6_line_63 |  | 52 | 53 | 0.025997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2304-1_0_6_line_64 |  | 53 | 90 | 0.0214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2304-1_0_6_line_65 |  | 55 | 103 | 0.022417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2304-1_0_6_line_66 |  | 56 | 57 | 0.013508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2304-1_0_6_line_67 |  | 57 | 62 | 0.017036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2304-1_0_6_line_68 |  | 58 | 59 | 0.045758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2304-1_0_6_line_69 |  | 58 | 60 | 0.016723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2304-1_0_6_line_70 |  | 59 | 99 | 0.046365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2304-1_0_6_line_71 |  | 59 | 100 | 0.0639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2304-1_0_6_line_72 |  | 59 | 97 | 0.023658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2304-1_0_6_line_73 |  | 61 | 204 | 0.0032778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2304-1_0_6_line_74 |  | 63 | 64 | 0.12846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2304-1_0_6_line_75 |  | 64 | 65 | 0.008295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2304-1_0_6_line_76 |  | 65 | 72 | 0.045172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2304-1_0_6_line_77 |  | 65 | 73 | 0.058745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2304-1_0_6_line_78 |  | 66 | 67 | 0.023013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2304-1_0_6_line_79 |  | 66 | 68 | 0.036154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2304-1_0_6_line_80 |  | 67 | 74 | 0.015313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2304-1_0_6_line_81 |  | 68 | 75 | 0.10758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2304-1_0_6_line_82 |  | 68 | 76 | 0.056015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2304-1_0_6_line_83 |  | 69 | 70 | 0.033521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_2304-1_0_6_line_84 |  | 69 | 71 | 0.039096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_2304-1_0_6_line_85 |  | 70 | 77 | 0.052851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_2304-1_0_6_line_86 |  | 71 | 72 | 0.015756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2304-1_0_6_line_87 |  | 73 | 78 | 0.029651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2304-1_0_6_line_88 |  | 74 | 79 | 0.025827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2304-1_0_6_line_89 |  | 75 | 80 | 0.24475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2304-1_0_6_line_90 |  | 75 | 81 | 0.011139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2304-1_0_6_line_91 |  | 76 | 82 | 0.029926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2304-1_0_6_line_92 |  | 77 | 112 | 0.050267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_2304-1_0_6_line_93 |  | 78 | 178 | 0.03381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2304-1_0_6_line_94 |  | 79 | 192 | 0.012598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2304-1_0_6_line_95 |  | 80 | 179 | 0.0092671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2304-1_0_6_line_96 |  | 83 | 84 | 0.030883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2304-1_0_6_line_97 |  | 84 | 85 | 0.034494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2304-1_0_6_line_98 |  | 84 | 86 | 0.015775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2304-1_0_6_line_99 |  | 84 | 87 | 0.017974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2304-1_0_6_line_100 |  | 85 | 120 | 0.01052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2304-1_0_6_line_101 |  | 86 | 121 | 0.021983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2304-1_0_6_line_102 |  | 87 | 118 | 0.0045698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2304-1_0_6_line_103 |  | 88 | 89 | 0.02738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_2304-1_0_6_line_104 |  | 89 | 91 | 0.03512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_2304-1_0_6_line_105 |  | 89 | 92 | 0.023779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2304-1_0_6_line_106 |  | 91 | 128 | 0.015572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_2304-1_0_6_line_107 |  | 92 | 124 | 0.0099476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2304-1_0_6_line_108 |  | 93 | 109 | 0.018818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2304-1_0_6_line_109 |  | 94 | 95 | 0.029211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2304-1_0_6_line_110 |  | 95 | 96 | 0.023893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2304-1_0_6_line_111 |  | 95 | 97 | 0.013633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2304-1_0_6_line_112 |  | 96 | 98 | 0.00014347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2304-1_0_6_line_113 |  | 99 | 102 | 0.02156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2304-1_0_6_line_114 |  | 100 | 101 | 0.017015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2304-1_0_6_line_115 |  | 102 | 107 | 0.0047499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2304-1_0_6_line_116 |  | 102 | 105 | 0.030888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2304-1_0_6_line_117 |  | 103 | 189 | 0.018157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2304-1_0_6_line_118 |  | 104 | 105 | 0.038962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2304-1_0_6_line_119 |  | 104 | 106 | 0.017289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2304-1_0_6_line_120 |  | 107 | 108 | 0.02877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2304-1_0_6_line_121 |  | 108 | 197 | 0.006902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2304-1_0_6_line_122 |  | 108 | 195 | 0.023336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2304-1_0_6_line_123 |  | 109 | 110 | 0.0076154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2304-1_0_6_line_124 |  | 110 | 191 | 0.018348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2304-1_0_6_line_125 |  | 111 | 112 | 0.071725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_2304-1_0_6_line_126 |  | 111 | 113 | 0.015316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_2304-1_0_6_line_127 |  | 112 | 114 | 0.017542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2304-1_0_6_line_128 |  | 113 | 115 | 0.029579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_2304-1_0_6_line_129 |  | 114 | 116 | 0.0054859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2304-1_0_6_line_130 |  | 115 | 117 | 0.0063359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_2304-1_0_6_line_131 |  | 117 | 164 | 0.020703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_2304-1_0_6_line_132 |  | 118 | 119 | 0.016423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2304-1_0_6_line_133 |  | 120 | 122 | 0.0053791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2304-1_0_6_line_134 |  | 121 | 123 | 0.011326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2304-1_0_6_line_135 |  | 123 | 199 | 0.015898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2304-1_0_6_line_136 |  | 123 | 197 | 0.007727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2304-1_0_6_line_137 |  | 124 | 125 | 0.01344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2304-1_0_6_line_138 |  | 125 | 126 | 0.024882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2304-1_0_6_line_139 |  | 125 | 127 | 0.017465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2304-1_0_6_line_140 |  | 128 | 140 | 0.00119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_2304-1_0_6_line_141 |  | 129 | 130 | 0.017456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_2304-1_0_6_line_142 |  | 129 | 131 | 0.022073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_2304-1_0_6_line_143 |  | 130 | 132 | 0.002317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_2304-1_0_6_line_144 |  | 131 | 133 | 0.011252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_2304-1_0_6_line_145 |  | 132 | 134 | 0.025251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_2304-1_0_6_line_146 |  | 133 | 135 | 0.013135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_2304-1_0_6_line_147 |  | 134 | 136 | 0.049082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2304-1_0_6_line_148 |  | 134 | 137 | 0.0078294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_2304-1_0_6_line_149 |  | 135 | 138 | 0.0088054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_2304-1_0_6_line_150 |  | 136 | 149 | 0.015088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2304-1_0_6_line_151 |  | 137 | 141 | 0.024161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_2304-1_0_6_line_152 |  | 138 | 161 | 0.013534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_2304-1_0_6_line_153 |  | 139 | 153 | 0.052347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2304-1_0_6_line_154 |  | 141 | 142 | 0.019707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2304-1_0_6_line_155 |  | 143 | 144 | 0.02089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2304-1_0_6_line_156 |  | 144 | 145 | 0.02181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2304-1_0_6_line_157 |  | 144 | 146 | 0.018832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2304-1_0_6_line_158 |  | 145 | 147 | 0.017168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2304-1_0_6_line_159 |  | 145 | 148 | 0.0090059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2304-1_0_6_line_160 |  | 146 | 149 | 0.0083031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2304-1_0_6_line_161 |  | 147 | 150 | 0.0044003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2304-1_0_6_line_162 |  | 148 | 151 | 0.019018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2304-1_0_6_line_163 |  | 154 | 156 | 0.0012754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2304-1_0_6_line_164 |  | 156 | 157 | 0.030272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2304-1_0_6_line_165 |  | 158 | 159 | 0.027806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
166 | LV_2304-1_0_6_line_166 |  | 158 | 160 | 0.006074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
167 | LV_2304-1_0_6_line_167 |  | 159 | 161 | 0.0089826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
168 | LV_2304-1_0_6_line_168 |  | 160 | 162 | 0.0024703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
169 | LV_2304-1_0_6_line_169 |  | 162 | 163 | 0.012421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
170 | LV_2304-1_0_6_line_170 |  | 163 | 164 | 0.018985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
171 | LV_2304-1_0_6_line_171 |  | 163 | 165 | 0.014069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2304-1_0_6_line_172 |  | 165 | 167 | 0.036002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2304-1_0_6_line_173 |  | 166 | 167 | 0.0060903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2304-1_0_6_line_174 |  | 166 | 168 | 0.026872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2304-1_0_6_line_175 |  | 169 | 170 | 0.012397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2304-1_0_6_line_176 |  | 170 | 171 | 0.02065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2304-1_0_6_line_177 |  | 171 | 172 | 0.065945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2304-1_0_6_line_178 |  | 172 | 173 | 0.015453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2304-1_0_6_line_179 |  | 173 | 174 | 0.094471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2304-1_0_6_line_180 |  | 173 | 175 | 0.013021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2304-1_0_6_line_181 |  | 173 | 176 | 0.025952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2304-1_0_6_line_182 |  | 174 | 177 | 0.00036913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2304-1_0_6_line_183 |  | 176 | 178 | 0.022108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2304-1_0_6_line_184 |  | 176 | 179 | 0.040602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2304-1_0_6_line_185 |  | 177 | 180 | 0.0034953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2304-1_0_6_line_186 |  | 180 | 181 | 0.0007048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2304-1_0_6_line_187 |  | 182 | 183 | 0.013635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2304-1_0_6_line_188 |  | 182 | 184 | 0.006219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2304-1_0_6_line_189 |  | 183 | 185 | 0.015089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2304-1_0_6_line_190 |  | 185 | 186 | 0.012563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2304-1_0_6_line_191 |  | 185 | 187 | 0.0089404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2304-1_0_6_line_192 |  | 187 | 188 | 0.0093031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_2304-1_0_6_line_193 |  | 188 | 190 | 0.019972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2304-1_0_6_line_194 |  | 189 | 190 | 0.017461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2304-1_0_6_line_195 |  | 189 | 191 | 0.019346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2304-1_0_6_line_196 |  | 192 | 193 | 0.02625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2304-1_0_6_line_197 |  | 193 | 194 | 0.0042565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2304-1_0_6_line_198 |  | 195 | 196 | 0.03043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2304-1_0_6_line_199 |  | 197 | 198 | 0.023264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2304-1_0_6_line_200 |  | 198 | 200 | 0.019651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2304-1_0_6_line_201 |  | 200 | 203 | 0.00096226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2304-1_0_6_line_202 |  | 201 | 202 | 0.0028713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2304-1_0_6_line_203 |  | 201 | 203 | 0.0024852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2304-1_0_6_trafo_19 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 205 | 45 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2583404.8097 | 1182243.1793 | 2583419.9468 | 1182247.9377
1 | 2583384.7711 | 1182236.88 | 2583404.8097 | 1182243.1793
2 | 2583350.7038 | 1182223.7238 | 2583364.4116 | 1182224.6083 | 2583373.4083 | 1182225.3947 | 2583383.3738 | 1182228.6352 | 2583386.7969 | 1182229.5262 | 2583386.1696 | 1182231.8291 | 2583384.7711 | 1182236.88
3 | 2583376.7382 | 1182264.0609 | 2583381.3604 | 1182248.6401 | 2583384.7711 | 1182236.88
4 | 2583350.7038 | 1182223.7238 | 2583353.6836 | 1182216.2672
5 | 2583350.7038 | 1182223.7238 | 2583343.5873 | 1182236.2046
6 | 2583343.5147 | 1182353.3775 | 2583354.3154 | 1182322.209 | 2583372.0235 | 1182270.9443 | 2583374.1794 | 1182271.9054 | 2583375.2763 | 1182268.256 | 2583376.7382 | 1182264.0609
7 | 2583376.7382 | 1182264.0609 | 2583375.2763 | 1182268.256 | 2583374.1794 | 1182271.9054 | 2583395.6676 | 1182281.0392 | 2583408.894 | 1182284.582 | 2583424.978 | 1182286.0602 | 2583436.8231 | 1182287.0834
8 | 2583325.591 | 1182368.3242 | 2583320.0526 | 1182383.6476 | 2583322.0841 | 1182386.5879 | 2583340.2455 | 1182393.852 | 2583343.9026 | 1182393.7973 | 2583346.6894 | 1182391.0659 | 2583351.3613 | 1182379.8471 | 2583355.6564 | 1182381.3581 | 2583357.9083 | 1182375.7155 | 2583355.6529 | 1182374.6324 | 2583360.542 | 1182359.133 | 2583343.5147 | 1182353.3775
9 | 2583436.8231 | 1182287.0834 | 2583434.2325 | 1182297.3392
10 | 2583436.8231 | 1182287.0834 | 2583447.4785 | 1182288.9765
11 | 2583353.6836 | 1182216.2672 | 2583331.7874 | 1182206.0453 | 2583319.2756 | 1182199.209
12 | 2583353.6836 | 1182216.2672 | 2583360.7183 | 1182198.9709
13 | 2583335.2189 | 1182250.8811 | 2583343.5873 | 1182236.2046
14 | 2583430.9706 | 1182310.2528 | 2583434.2325 | 1182297.3392
15 | 2583447.4785 | 1182288.9765 | 2583464.3006 | 1182291.9652
16 | 2583335.2189 | 1182250.8811 | 2583321.6732 | 1182243.5325
17 | 2583321.6732 | 1182243.5325 | 2583317.6668 | 1182241.359
18 | 2583319.2756 | 1182199.209 | 2583312.3199 | 1182195.4086
19 | 2583363.3296 | 1182192.5503 | 2583360.7183 | 1182198.9709
20 | 2583425.7291 | 1182331.0036 | 2583430.9706 | 1182310.2528
21 | 2583473.4703 | 1182294.6199 | 2583464.3006 | 1182291.9652 | 2583464.3006 | 1182291.9652
22 | 2583317.6668 | 1182241.359 | 2583305.2506 | 1182234.6232
23 | 2583487.3638 | 1182299.1828 | 2583488.7564 | 1182305.7712 | 2583488.946 | 1182305.9707
24 | 2583487.3638 | 1182299.1828 | 2583490.913 | 1182295.9824 | 2583494.0947 | 1182292.4496 | 2583496.0536 | 1182294.0005 | 2583497.6374 | 1182295.1856 | 2583500.6409 | 1182296.2223 | 2583502.8962 | 1182297.2499 | 2583507.35 | 1182298.1492 | 2583513.8373 | 1182297.2085 | 2583516.5077 | 1182296.5119 | 2583521.9063 | 1182290.1602
25 | 2583487.3638 | 1182299.1828 | 2583482.8997 | 1182297.3498 | 2583473.4703 | 1182294.6199
26 | 2583521.9063 | 1182290.1602 | 2583528.479 | 1182282.4271 | 2583528.6408 | 1182274.6449 | 2583528.6355 | 1182267.2077 | 2583531.1784 | 1182260.8301
27 | 2583541.6282 | 1182238.6237 | 2583532.5937 | 1182257.2805 | 2583531.1784 | 1182260.8301
28 | 2583541.6282 | 1182238.6237 | 2583550.2412 | 1182236.0209 | 2583555.342 | 1182234.7306
29 | 2583117.605 | 1182153.3694 | 2583117.1152 | 1182154.6293
30 | 2583113.4576 | 1182164.0378 | 2583117.1152 | 1182154.6293
31 | 2583113.4576 | 1182164.0378 | 2583105.2042 | 1182161.4932 | 2583097.3587 | 1182160.1148 | 2583092.4193 | 1182160.3511
32 | 2583113.4576 | 1182164.0378 | 2583131.6306 | 1182169.6671 | 2583137.4994 | 1182155.1764
33 | 2583087.5137 | 1182173.832 | 2583092.4193 | 1182160.3511
34 | 2583137.4994 | 1182155.1764 | 2583140.5166 | 1182147.5305 | 2583140.2673 | 1182143.0512 | 2583142.635 | 1182137.1273
35 | 2583137.4994 | 1182155.1764 | 2583143.3397 | 1182157.5944 | 2583150.6327 | 1182160.7088 | 2583154.1906 | 1182152.5389
36 | 2583084.9656 | 1182180.8344 | 2583087.5137 | 1182173.832
37 | 2583051.5284 | 1182344.5178 | 2583058.8733 | 1182347.1317 | 2583071.0021 | 1182351.2994 | 2583052.3855 | 1182401.5782 | 2583055.7385 | 1182401.9911 | 2583059.2167 | 1182400.814 | 2583063.1199 | 1182396.0337
38 | 2583037.1027 | 1182289.8417 | 2583019.606 | 1182331.2129 | 2583051.5284 | 1182344.5178
39 | 2583051.5284 | 1182344.5178 | 2583056.5516 | 1182330.7661
40 | 2583063.1199 | 1182396.0337 | 2583067.4171 | 1182387.4616 | 2583078.2694 | 1182359.7011
41 | 2583037.1027 | 1182289.8417 | 2582997.6928 | 1182272.3714
42 | 2583037.1027 | 1182289.8417 | 2583043.0493 | 1182276.7563
43 | 2583060.0892 | 1182321.0812 | 2583056.5516 | 1182330.7661
44 | 2583078.2694 | 1182359.7011 | 2583086.0118 | 1182339.8956
45 | 2583160.2822 | 1182119.5936 | 2583173.6293 | 1182090.8475
46 | 2583160.2822 | 1182119.5936 | 2583151.506 | 1182118.5067 | 2583142.3752 | 1182118.0478
47 | 2583170.505 | 1182121.9104 | 2583165.1707 | 1182120.2357 | 2583160.2822 | 1182119.5936
48 | 2583139.9901 | 1182117.9279 | 2583142.3752 | 1182118.0478
49 | 2583170.505 | 1182121.9104 | 2583184.5666 | 1182128.9855 | 2583189.9955 | 1182131.7272
50 | 2583170.505 | 1182121.9104 | 2583166.5967 | 1182130.3814 | 2583163.8222 | 1182129.3887 | 2583161.9787 | 1182130.8947 | 2583159.0724 | 1182137.9433
51 | 2583154.1906 | 1182152.5389 | 2583155.3681 | 1182153.1137 | 2583157.9136 | 1182154.1515 | 2583171.6656 | 1182159.7822 | 2583170.4966 | 1182162.1979 | 2583167.7045 | 1182168.4979 | 2583164.9503 | 1182174.6644
52 | 2583154.1906 | 1182152.5389 | 2583154.9943 | 1182147.8342 | 2583159.0724 | 1182137.9433
53 | 2583164.9503 | 1182174.6644 | 2583171.482 | 1182177.4453
54 | 2583189.9955 | 1182131.7272 | 2583192.6013 | 1182127.073 | 2583203.9045 | 1182111.9526
55 | 2583189.9955 | 1182131.7272 | 2583193.0844 | 1182133.2303
56 | 2583193.0844 | 1182133.2303 | 2583219.6263 | 1182148.9582
57 | 2583232.9226 | 1182159.0982 | 2583220.2891 | 1182149.3509 | 2583219.6263 | 1182148.9582
58 | 2583213.4211 | 1182099.2222 | 2583203.9045 | 1182111.9526
59 | 2583139.9901 | 1182117.9279 | 2583122.1893 | 1182117.0333 | 2583112.2566 | 1182115.1252
60 | 2583232.9226 | 1182159.0982 | 2583240.0909 | 1182163.486
61 | 2583213.4211 | 1182099.2222 | 2583235.6473 | 1182110.4333
62 | 2583213.4211 | 1182099.2222 | 2583214.9182 | 1182096.4417
63 | 2583287.2751 | 1182223.012 | 2583271.6198 | 1182243.7666
64 | 2583287.2751 | 1182223.012 | 2583305.2506 | 1182234.6232 | 2583305.2506 | 1182234.6232
65 | 2583052.3237 | 1182256.348 | 2583043.0493 | 1182276.7563
66 | 2583092.2146 | 1182324.0289 | 2583097.1329 | 1182311.4477
67 | 2583092.2146 | 1182324.0289 | 2583086.0118 | 1182339.8956
68 | 2582906.4356 | 1182088.3552 | 2582917.2838 | 1182053.0837 | 2582925.5621 | 1182056.2283
69 | 2582906.4356 | 1182088.3552 | 2582890.4289 | 1182083.5131
70 | 2582925.5621 | 1182056.2283 | 2582968.9259 | 1182072.6393
71 | 2582925.5621 | 1182056.2283 | 2582917.2838 | 1182053.0837 | 2582903.2719 | 1182047.5209 | 2582887.6225 | 1182040.7735 | 2582878.0673 | 1182037.0323 | 2582871.6978 | 1182033.86 | 2582866.9858 | 1182030.9276
72 | 2582925.5621 | 1182056.2283 | 2582918.0746 | 1182078.67
73 | 2583061.2138 | 1182318.0024 | 2583060.0892 | 1182321.0812
74 | 2583389.5221 | 1181892.3001 | 2583400.7643 | 1181862.987 | 2583409.1719 | 1181838.5288 | 2583415.668 | 1181826.838 | 2583421.9412 | 1181820.106 | 2583442.2494 | 1181802.4516 | 2583447.461 | 1181792.8877 | 2583449.3071 | 1181782.2259
75 | 2583389.5221 | 1181892.3001 | 2583397.187 | 1181889.0771
76 | 2583397.187 | 1181889.0771 | 2583403.0337 | 1181904.6911 | 2583405.5185 | 1181914.0779 | 2583400.6125 | 1181918.1715 | 2583389.0698 | 1181922.7021
77 | 2583397.187 | 1181889.0771 | 2583425.5512 | 1181877.1365 | 2583450.1204 | 1181863.7695
78 | 2583510.4435 | 1181442.9773 | 2583487.6943 | 1181439.5045
79 | 2583510.4435 | 1181442.9773 | 2583531.1074 | 1181445.7327 | 2583546.2128 | 1181448.7815
80 | 2583487.6943 | 1181439.5045 | 2583485.9817 | 1181439.2431 | 2583474.603 | 1181436.2842 | 2583472.8831 | 1181435.6792
81 | 2583546.2128 | 1181448.7815 | 2583543.254 | 1181497.2591 | 2583542.4902 | 1181522.0962 | 2583548.5421 | 1181523.5581 | 2583548.5298 | 1181532.9185 | 2583548.5123 | 1181551.4948
82 | 2583546.2128 | 1181448.7815 | 2583560.7114 | 1181394.6749
83 | 2583347.5048 | 1181912.2275 | 2583336.6533 | 1181917.316 | 2583317.4313 | 1181927.1971
84 | 2583347.5048 | 1181912.2275 | 2583355.5864 | 1181929.7362 | 2583360.9229 | 1181932.1671 | 2583374.1946 | 1181927.8745
85 | 2583317.4313 | 1181927.1971 | 2583306.1085 | 1181932.9873 | 2583275.2294 | 1181951.9169 | 2583272.2269 | 1181954.4282
86 | 2583374.1946 | 1181927.8745 | 2583383.8399 | 1181924.7549 | 2583389.0698 | 1181922.7021
87 | 2583450.1204 | 1181863.7695 | 2583453.0519 | 1181862.1746 | 2583473.4922 | 1181845.6027
88 | 2583449.0518 | 1181425.787 | 2583463.5348 | 1181432.3906 | 2583472.8831 | 1181435.6792
89 | 2583527.5 | 1181792.7883 | 2583529.2619 | 1181767.2036 | 2583540.855 | 1181740.1798 | 2583547.5905 | 1181712.7471 | 2583550.4886 | 1181689.327 | 2583550.7305 | 1181660.745 | 2583549.3933 | 1181588.4892 | 2583548.5123 | 1181551.4948
90 | 2583548.5123 | 1181551.4948 | 2583553.7369 | 1181561.3324
91 | 2583569.0388 | 1181365.9433 | 2583565.8046 | 1181375.6676 | 2583560.7114 | 1181394.6749
92 | 2583234.6703 | 1181987.7938 | 2583250.2507 | 1181972.8089 | 2583272.2269 | 1181954.4282
93 | 2583496.8289 | 1181821.1655 | 2583475.2451 | 1181844.1816 | 2583473.4922 | 1181845.6027
94 | 2583449.0518 | 1181425.787 | 2583437.5894 | 1181420.5606
95 | 2583527.5 | 1181792.7883 | 2583528.4901 | 1181802.0024
96 | 2583081.9284 | 1182109.2989 | 2583112.2566 | 1182115.1252
97 | 2583081.9284 | 1182109.2989 | 2583092.7313 | 1182076.5403
98 | 2583081.9284 | 1182109.2989 | 2583066.8651 | 1182104.6149
99 | 2583081.9284 | 1182109.2989 | 2583077.4668 | 1182126.7105
100 | 2583092.7313 | 1182076.5403 | 2583092.7313 | 1182076.5403 | 2583102.7689 | 1182079.6895
101 | 2583045.8736 | 1182098.0876 | 2583066.8651 | 1182104.6149
102 | 2583076.3325 | 1182131.1372 | 2583077.4668 | 1182126.7105
103 | 2583264.913 | 1182174.7164 | 2583249.2294 | 1182169.0798 | 2583240.0909 | 1182163.486
104 | 2583264.913 | 1182174.7164 | 2583292.4968 | 1182184.5775 | 2583297.6101 | 1182187.3714
105 | 2583264.913 | 1182174.7164 | 2583271.5165 | 1182171.5963 | 2583283.0874 | 1182164.5936 | 2583284.918 | 1182162.2798
106 | 2583297.6101 | 1182187.3714 | 2583311.2756 | 1182194.838
107 | 2583284.918 | 1182162.2798 | 2583286.534 | 1182160.2372 | 2583289.6474 | 1182153.5869
108 | 2583084.9656 | 1182180.8344 | 2583082.1458 | 1182188.5837 | 2583077.9251 | 1182198.2764
109 | 2582913.7597 | 1182091.6025 | 2582917.2658 | 1182102.7427 | 2582920.0848 | 1182108.6154 | 2582921.3559 | 1182112.5249 | 2582920.9363 | 1182115.3387 | 2582919.1325 | 1182117.3449 | 2582917.8048 | 1182117.6596
110 | 2582913.7597 | 1182091.6025 | 2582917.2658 | 1182102.7427 | 2582920.0848 | 1182108.6154 | 2582921.3559 | 1182112.5249 | 2582921.1216 | 1182114.0964
111 | 2582913.7597 | 1182091.6025 | 2582918.0746 | 1182078.67
112 | 2582921.1216 | 1182114.0964 | 2582921.1004 | 1182114.2383
113 | 2582989.0898 | 1182080.2702 | 2582968.9259 | 1182072.6393
114 | 2582866.9858 | 1182030.9276 | 2582860.5169 | 1182025.0654 | 2582854.6022 | 1182019.264
115 | 2582989.0898 | 1182080.2702 | 2582993.6208 | 1182081.6956
116 | 2582989.0898 | 1182080.2702 | 2582980.8711 | 1182110.0451
117 | 2583059.8357 | 1182239.8179 | 2583052.3237 | 1182256.348
118 | 2582970.5043 | 1182147.6026 | 2582980.8711 | 1182110.0451
119 | 2582965.904 | 1182164.2687 | 2582970.5043 | 1182147.6026
120 | 2583021.0654 | 1182090.3288 | 2582993.6208 | 1182081.6956
121 | 2583027.6684 | 1182092.3999 | 2583021.0654 | 1182090.3288
122 | 2583021.0654 | 1182090.3288 | 2583018.3784 | 1182101.3088 | 2583015.6627 | 1182113.0304
123 | 2583074.8847 | 1182205.2585 | 2583077.9251 | 1182198.2764
124 | 2583074.8847 | 1182205.2585 | 2583067.5596 | 1182222.0804
125 | 2583234.6703 | 1181987.7938 | 2583214.7425 | 1182012.6071 | 2583203.5514 | 1182029.8364 | 2583195.1099 | 1182047.3136
126 | 2583195.1099 | 1182047.3136 | 2583201.4369 | 1182046.273 | 2583205.2563 | 1182044.1278 | 2583208.5191 | 1182040.9945
127 | 2583234.6703 | 1181987.7938 | 2583246.8219 | 1182000.4455
128 | 2583231.5009 | 1182036.1921 | 2583223.2196 | 1182032.1489 | 2583218.9005 | 1182030.3935 | 2583216.2515 | 1182030.5788 | 2583213.4727 | 1182033.4881 | 2583209.2617 | 1182040.2812 | 2583208.5191 | 1182040.9945
129 | 2583250.622 | 1182004.402 | 2583246.8219 | 1182000.4455
130 | 2583231.5009 | 1182036.1921 | 2583237.1944 | 1182038.9719
131 | 2583255.7378 | 1182048.1785 | 2583243.4587 | 1182042.0304 | 2583237.1944 | 1182038.9719
132 | 2583076.3325 | 1182131.1372 | 2583092.4394 | 1182134.3462
133 | 2583107.9013 | 1182081.2998 | 2583102.7689 | 1182079.6895
134 | 2583035.0585 | 1182094.7246 | 2583045.8736 | 1182098.0876
135 | 2583035.0585 | 1182094.7246 | 2583030.9332 | 1182110.0776
136 | 2583027.6684 | 1182092.3999 | 2583035.0585 | 1182094.7246
137 | 2583294.047 | 1182141.0507 | 2583293.6003 | 1182145.143 | 2583289.6474 | 1182153.5869
138 | 2583294.047 | 1182141.0507 | 2583318.7124 | 1182144.8281
139 | 2583294.047 | 1182141.0507 | 2583292.3731 | 1182135.0078 | 2583288.9785 | 1182130.6929 | 2583291.6597 | 1182125.6494
140 | 2583311.2756 | 1182194.838 | 2583312.3199 | 1182195.4086
141 | 2583380.422 | 1182119.7945 | 2583383.0613 | 1182127.5061 | 2583382.9015 | 1182136.8101
142 | 2583380.422 | 1182119.7945 | 2583379.0967 | 1182115.9223 | 2583365.8377 | 1182103.7774
143 | 2583382.8317 | 1182139.1231 | 2583382.8642 | 1182138.9793 | 2583382.9015 | 1182136.8101
144 | 2583356.2426 | 1182098.0822 | 2583363.4881 | 1182101.6251 | 2583365.8377 | 1182103.7774
145 | 2583377.2602 | 1182163.7521 | 2583382.8317 | 1182139.1231
146 | 2583344.4425 | 1182092.3122 | 2583356.2426 | 1182098.0822
147 | 2583377.2602 | 1182163.7521 | 2583400.9001 | 1182166.7656 | 2583426.0947 | 1182168.4476
148 | 2583377.2602 | 1182163.7521 | 2583373.8508 | 1182170.8002
149 | 2583336.5322 | 1182088.4441 | 2583344.4425 | 1182092.3122
150 | 2583439.8944 | 1182164.3912 | 2583439.4928 | 1182165.2131 | 2583431.4321 | 1182168.804 | 2583426.0947 | 1182168.4476
151 | 2583363.3296 | 1182192.5503 | 2583373.8508 | 1182170.8002
152 | 2583336.5322 | 1182088.4441 | 2583324.3738 | 1182082.4989
153 | 2583425.7291 | 1182331.0036 | 2583393.3502 | 1182323.4898 | 2583388.8031 | 1182342.0487
154 | 2583363.3296 | 1182192.5503 | 2583382.0084 | 1182198.9904
155 | 2583448.536 | 1182138.7743 | 2583468.7496 | 1182144.0471
156 | 2583448.536 | 1182138.7743 | 2583449.6718 | 1182132.5791 | 2583453.2797 | 1182117.4946
157 | 2583448.536 | 1182138.7743 | 2583443.5395 | 1182156.9309
158 | 2583453.2797 | 1182117.4946 | 2583436.6333 | 1182113.2934
159 | 2583453.2797 | 1182117.4946 | 2583462.2433 | 1182118.3665
160 | 2583439.8944 | 1182164.3912 | 2583443.5395 | 1182156.9309
161 | 2583432.3667 | 1182112.2166 | 2583436.6333 | 1182113.2934
162 | 2583481.1719 | 1182120.2076 | 2583462.2433 | 1182118.3665
163 | 2583235.6473 | 1182110.4333 | 2583236.786 | 1182111.0077
164 | 2583263.8323 | 1182124.6051 | 2583244.4117 | 1182114.8542 | 2583236.786 | 1182111.0077
165 | 2583291.4502 | 1182066.0843 | 2583315.655 | 1182078.2356 | 2583316.3043 | 1182078.553
166 | 2583286.0219 | 1182063.3592 | 2583291.4502 | 1182066.0843
167 | 2583324.3738 | 1182082.4989 | 2583316.3043 | 1182078.553
168 | 2583286.0219 | 1182063.3592 | 2583283.8142 | 1182062.2508
169 | 2583272.7135 | 1182056.6781 | 2583283.8142 | 1182062.2508
170 | 2583272.7135 | 1182056.6781 | 2583255.7378 | 1182048.1785
171 | 2583272.7135 | 1182056.6781 | 2583278.9761 | 1182044.08
172 | 2583295.002 | 1182011.8418 | 2583278.9761 | 1182044.08
173 | 2583297.7131 | 1182006.3882 | 2583295.002 | 1182011.8418
174 | 2583309.6751 | 1181982.325 | 2583297.7131 | 1182006.3882
175 | 2583582.3976 | 1181785.2481 | 2583584.6459 | 1181789.6291 | 2583589.361 | 1181795.4266
176 | 2583602.3906 | 1181811.4471 | 2583589.361 | 1181795.4266
177 | 2583602.3906 | 1181811.4471 | 2583591.352 | 1181818.0141 | 2583575.4778 | 1181832.1429 | 2583547.6368 | 1181847.6109
178 | 2583532.7239 | 1181851.1817 | 2583545.2938 | 1181848.9125 | 2583547.6368 | 1181847.6109
179 | 2583532.7239 | 1181851.1817 | 2583513.9057 | 1181943.7593
180 | 2583532.7239 | 1181851.1817 | 2583523.8599 | 1181860.7201
181 | 2583511.2079 | 1181837.9788 | 2583523.8763 | 1181849.2274 | 2583532.7239 | 1181851.1817
182 | 2583514.0234 | 1181944.1091 | 2583513.9057 | 1181943.7593 | 2583513.9057 | 1181943.7593
183 | 2583511.2079 | 1181837.9788 | 2583504.9861 | 1181830.2254 | 2583496.8289 | 1181821.1655
184 | 2583511.2079 | 1181837.9788 | 2583528.9343 | 1181806.1356 | 2583528.4901 | 1181802.0024
185 | 2583515.1373 | 1181947.4222 | 2583514.0234 | 1181944.1091
186 | 2583515.362 | 1181948.0903 | 2583515.1373 | 1181947.4222
187 | 2583019.8189 | 1182191.0614 | 2583014.5843 | 1182203.6519
188 | 2583022.2064 | 1182185.319 | 2583019.8189 | 1182191.0614
189 | 2583008.7914 | 1182217.585 | 2583014.5843 | 1182203.6519
190 | 2583008.7914 | 1182217.585 | 2582997.187 | 1182212.6933
191 | 2583008.7914 | 1182217.585 | 2583017.0053 | 1182221.1152
192 | 2583017.0053 | 1182221.1152 | 2583025.5525 | 1182224.7885
193 | 2583043.8576 | 1182232.7753 | 2583032.9715 | 1182227.9771 | 2583025.5525 | 1182224.7885
194 | 2583059.8357 | 1182239.8179 | 2583043.8576 | 1182232.7753
195 | 2583059.8357 | 1182239.8179 | 2583067.5596 | 1182222.0804
196 | 2583437.5894 | 1181420.5606 | 2583421.4892 | 1181413.2197 | 2583413.5764 | 1181409.968
197 | 2583413.5764 | 1181409.968 | 2583409.6393 | 1181408.3501
198 | 2583009.2806 | 1182142.7783 | 2583011.7031 | 1182130.1204 | 2583015.6627 | 1182113.0304
199 | 2583027.6684 | 1182092.3999 | 2583035.3468 | 1182070.4397
200 | 2583035.3468 | 1182070.4397 | 2583041.8327 | 1182051.8904
201 | 2583042.1503 | 1182050.982 | 2583041.8327 | 1182051.8904
202 | 2583042.9705 | 1182048.6362 | 2583043.9182 | 1182045.9257
203 | 2583042.9705 | 1182048.6362 | 2583042.1503 | 1182050.982

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2583404.8097 | 1182243.1793
1 | 2583419.9468 | 1182247.9377
2 | 2583384.7711 | 1182236.88
3 | 2583350.7038 | 1182223.7238
4 | 2583376.7382 | 1182264.0609
5 | 2583343.5147 | 1182353.3775
6 | 2583436.8231 | 1182287.0834
7 | 2583353.6836 | 1182216.2672
8 | 2583343.5873 | 1182236.2046
9 | 2583434.2325 | 1182297.3392
10 | 2583447.4785 | 1182288.9765
11 | 2583325.591 | 1182368.3242
12 | 2583335.2189 | 1182250.8811
13 | 2583321.6732 | 1182243.5325
14 | 2583319.2756 | 1182199.209
15 | 2583360.7183 | 1182198.9709
16 | 2583430.9706 | 1182310.2528
17 | 2583464.3006 | 1182291.9652
18 | 2583317.6668 | 1182241.359
19 | 2583488.946 | 1182305.9707
20 | 2583487.3638 | 1182299.1828
21 | 2583521.9063 | 1182290.1602
22 | 2583473.4703 | 1182294.6199
23 | 2583531.1784 | 1182260.8301
24 | 2583541.6282 | 1182238.6237
25 | 2583117.605 | 1182153.3694
26 | 2583117.1152 | 1182154.6293
27 | 2583113.4576 | 1182164.0378
28 | 2583092.4193 | 1182160.3511
29 | 2583137.4994 | 1182155.1764
30 | 2583087.5137 | 1182173.832
31 | 2583051.5284 | 1182344.5178
32 | 2583063.1199 | 1182396.0337
33 | 2583037.1027 | 1182289.8417
34 | 2583056.5516 | 1182330.7661
35 | 2583078.2694 | 1182359.7011
36 | 2583160.2822 | 1182119.5936
37 | 2583173.6293 | 1182090.8475
38 | 2583142.3752 | 1182118.0478
39 | 2583170.505 | 1182121.9104
40 | 2583154.1906 | 1182152.5389
41 | 2583164.9503 | 1182174.6644
42 | 2583159.0724 | 1182137.9433
43 | 2583142.635 | 1182137.1273
44 | 2583189.9955 | 1182131.7272
45 | 2583193.0844 | 1182133.2303
46 | 2583219.6263 | 1182148.9582
47 | 2583171.482 | 1182177.4453
48 | 2583203.9045 | 1182111.9526
49 | 2583139.9901 | 1182117.9279
50 | 2583232.9226 | 1182159.0982
51 | 2583213.4211 | 1182099.2222
52 | 2583271.6198 | 1182243.7666
53 | 2583287.2751 | 1182223.012
54 | 2582997.6928 | 1182272.3714
55 | 2583043.0493 | 1182276.7563
56 | 2583097.1329 | 1182311.4477
57 | 2583092.2146 | 1182324.0289
58 | 2582906.4356 | 1182088.3552
59 | 2582925.5621 | 1182056.2283
60 | 2582890.4289 | 1182083.5131
61 | 2583060.0892 | 1182321.0812
62 | 2583086.0118 | 1182339.8956
63 | 2583449.3071 | 1181782.2259
64 | 2583389.5221 | 1181892.3001
65 | 2583397.187 | 1181889.0771
66 | 2583510.4435 | 1181442.9773
67 | 2583487.6943 | 1181439.5045
68 | 2583546.2128 | 1181448.7815
69 | 2583347.5048 | 1181912.2275
70 | 2583317.4313 | 1181927.1971
71 | 2583374.1946 | 1181927.8745
72 | 2583389.0698 | 1181922.7021
73 | 2583450.1204 | 1181863.7695
74 | 2583472.8831 | 1181435.6792
75 | 2583548.5123 | 1181551.4948
76 | 2583560.7114 | 1181394.6749
77 | 2583272.2269 | 1181954.4282
78 | 2583473.4922 | 1181845.6027
79 | 2583449.0518 | 1181425.787
80 | 2583527.5 | 1181792.7883
81 | 2583553.7369 | 1181561.3324
82 | 2583569.0388 | 1181365.9433
83 | 2583112.2566 | 1182115.1252
84 | 2583081.9284 | 1182109.2989
85 | 2583092.7313 | 1182076.5403
86 | 2583066.8651 | 1182104.6149
87 | 2583077.4668 | 1182126.7105
88 | 2583240.0909 | 1182163.486
89 | 2583264.913 | 1182174.7164
90 | 2583305.2506 | 1182234.6232
91 | 2583297.6101 | 1182187.3714
92 | 2583284.918 | 1182162.2798
93 | 2583084.9656 | 1182180.8344
94 | 2582917.8048 | 1182117.6596
95 | 2582913.7597 | 1182091.6025
96 | 2582921.1216 | 1182114.0964
97 | 2582918.0746 | 1182078.67
98 | 2582921.1004 | 1182114.2383
99 | 2582968.9259 | 1182072.6393
100 | 2582866.9858 | 1182030.9276
101 | 2582854.6022 | 1182019.264
102 | 2582989.0898 | 1182080.2702
103 | 2583052.3237 | 1182256.348
104 | 2582970.5043 | 1182147.6026
105 | 2582980.8711 | 1182110.0451
106 | 2582965.904 | 1182164.2687
107 | 2582993.6208 | 1182081.6956
108 | 2583021.0654 | 1182090.3288
109 | 2583077.9251 | 1182198.2764
110 | 2583074.8847 | 1182205.2585
111 | 2583195.1099 | 1182047.3136
112 | 2583234.6703 | 1181987.7938
113 | 2583208.5191 | 1182040.9945
114 | 2583246.8219 | 1182000.4455
115 | 2583231.5009 | 1182036.1921
116 | 2583250.622 | 1182004.402
117 | 2583237.1944 | 1182038.9719
118 | 2583076.3325 | 1182131.1372
119 | 2583092.4394 | 1182134.3462
120 | 2583102.7689 | 1182079.6895
121 | 2583045.8736 | 1182098.0876
122 | 2583107.9013 | 1182081.2998
123 | 2583035.0585 | 1182094.7246
124 | 2583289.6474 | 1182153.5869
125 | 2583294.047 | 1182141.0507
126 | 2583318.7124 | 1182144.8281
127 | 2583291.6597 | 1182125.6494
128 | 2583311.2756 | 1182194.838
129 | 2583380.422 | 1182119.7945
130 | 2583382.9015 | 1182136.8101
131 | 2583365.8377 | 1182103.7773
132 | 2583382.8317 | 1182139.1231
133 | 2583356.2426 | 1182098.0822
134 | 2583377.2602 | 1182163.7521
135 | 2583344.4425 | 1182092.3122
136 | 2583426.0947 | 1182168.4476
137 | 2583373.8508 | 1182170.8002
138 | 2583336.5322 | 1182088.4441
139 | 2583425.7291 | 1182331.0036
140 | 2583312.3199 | 1182195.4086
141 | 2583363.3296 | 1182192.5503
142 | 2583382.0084 | 1182198.9904
143 | 2583468.7496 | 1182144.0471
144 | 2583448.536 | 1182138.7743
145 | 2583453.2797 | 1182117.4946
146 | 2583443.5395 | 1182156.9309
147 | 2583436.6333 | 1182113.2934
148 | 2583462.2433 | 1182118.3665
149 | 2583439.8944 | 1182164.3912
150 | 2583432.3667 | 1182112.2166
151 | 2583481.1719 | 1182120.2076
152 | 2583555.342 | 1182234.7306
153 | 2583388.8031 | 1182342.0487
154 | 2583235.6473 | 1182110.4333
155 | 2583214.9182 | 1182096.4417
156 | 2583236.786 | 1182111.0077
157 | 2583263.8323 | 1182124.6051
158 | 2583291.4502 | 1182066.0843
159 | 2583316.3043 | 1182078.553
160 | 2583286.0219 | 1182063.3592
161 | 2583324.3738 | 1182082.4989
162 | 2583283.8142 | 1182062.2508
163 | 2583272.7135 | 1182056.6781
164 | 2583255.7378 | 1182048.1785
165 | 2583278.9761 | 1182044.08
166 | 2583297.7131 | 1182006.3882
167 | 2583295.002 | 1182011.8418
168 | 2583309.6751 | 1181982.325
169 | 2583582.3976 | 1181785.2481
170 | 2583589.361 | 1181795.4266
171 | 2583602.3906 | 1181811.4471
172 | 2583547.6368 | 1181847.6109
173 | 2583532.7239 | 1181851.1817
174 | 2583513.9057 | 1181943.7593
175 | 2583523.8599 | 1181860.7201
176 | 2583511.2079 | 1181837.9788
177 | 2583514.0234 | 1181944.1091
178 | 2583496.8289 | 1181821.1655
179 | 2583528.4901 | 1181802.0024
180 | 2583515.1373 | 1181947.4222
181 | 2583515.362 | 1181948.0903
182 | 2583019.8189 | 1182191.0614
183 | 2583014.5843 | 1182203.6519
184 | 2583022.2064 | 1182185.319
185 | 2583008.7914 | 1182217.585
186 | 2582997.187 | 1182212.6933
187 | 2583017.0053 | 1182221.1152
188 | 2583025.5525 | 1182224.7885
189 | 2583059.8357 | 1182239.8179
190 | 2583043.8576 | 1182232.7753
191 | 2583067.5596 | 1182222.0804
192 | 2583437.5894 | 1181420.5606
193 | 2583413.5764 | 1181409.968
194 | 2583409.6393 | 1181408.3501
195 | 2583015.6627 | 1182113.0304
196 | 2583009.2806 | 1182142.7783
197 | 2583027.6684 | 1182092.3999
198 | 2583035.3468 | 1182070.4397
199 | 2583030.9332 | 1182110.0776
200 | 2583041.8327 | 1182051.8904
201 | 2583042.9705 | 1182048.6362
202 | 2583043.9182 | 1182045.9257
203 | 2583042.1503 | 1182050.982
204 | 2583061.2138 | 1182318.0024
205 | 2583189.9955 | 1182131.7272

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98833 | -0.22341 | 0.0014937 | 0.00037436
1 | 0.98833 | -0.22348 | 0.00024897 | 6.2398e-05
2 | 0.98837 | -0.22275 | 0 | 0
3 | 0.98979 | -0.19527 | 0 | 0
4 | 0.98751 | -0.23945 | 0 | 0
5 | 0.9865 | -0.25907 | 0 | 0
6 | 0.98604 | -0.26804 | 0 | 0
7 | 0.99012 | -0.18887 | 0 | 0
8 | 0.98965 | -0.19784 | 0.0023007 | 0.00057662
9 | 0.98588 | -0.27121 | 0.00039975 | 0.00010019
10 | 0.98599 | -0.26902 | 0.00072196 | 0.00018094
11 | 0.9854 | -0.28045 | 0.011206 | 0.0028084
12 | 0.98953 | -0.20017 | 0 | 0
13 | 0.98942 | -0.2023 | 0.00071924 | 0.00018026
14 | 0.99207 | -0.15119 | 0.0010551 | 0.00026442
15 | 0.98942 | -0.20227 | 0.001497 | 0.00037518
16 | 0.98568 | -0.2751 | 0.0022639 | 0.00056739
17 | 0.98592 | -0.27035 | 0.00023344 | 5.8505e-05
18 | 0.98939 | -0.20287 | 0.00052253 | 0.00013096
19 | 0.98583 | -0.27213 | 0.00046345 | 0.00011615
20 | 0.98583 | -0.27208 | 0 | 0
21 | 0.9857 | -0.27463 | 0.0021358 | 0.00053529
22 | 0.98588 | -0.27106 | 0.00024281 | 6.0854e-05
23 | 0.98566 | -0.27537 | 0.0011021 | 0.00027622
24 | 0.98566 | -0.27544 | 0 | 0
25 | 0.99006 | -0.19035 | 0.0062987 | 0.0015786
26 | 0.99007 | -0.19019 | 0.0070065 | 0.001756
27 | 0.99019 | -0.18781 | 0 | 0
28 | 0.98907 | -0.20945 | 0.00181 | 0.00045362
29 | 0.99241 | -0.14494 | 0 | 0
30 | 0.98835 | -0.22342 | 0.0010392 | 0.00026045
31 | 0.98248 | -0.33767 | 0 | 0
32 | 0.98176 | -0.35161 | 0 | 0
33 | 0.98373 | -0.31324 | 0 | 0
34 | 0.98237 | -0.33985 | 0.00088368 | 0.00022147
35 | 0.98144 | -0.35789 | 0.0020133 | 0.00050457
36 | 0.99659 | -0.064842 | 0 | 0
37 | 0.99642 | -0.068019 | 0.0057109 | 0.0014313
38 | 0.99492 | -0.096632 | 0.0040488 | 0.0010147
39 | 0.99762 | -0.045296 | 0 | 0
40 | 0.99402 | -0.11419 | 0 | 0
41 | 0.99325 | -0.1291 | 0 | 0
42 | 0.99542 | -0.087188 | 0.00804 | 0.002015
43 | 0.99232 | -0.14676 | 0.0053936 | 0.0013518
44 | 0.99976 | -0.0046059 | 0 | 0
45 | 1 | 0 | -0.42903 | -0.10908
46 | 0.99819 | -0.034303 | 0.0034708 | 0.00086986
47 | 0.99309 | -0.1321 | 0.023951 | 0.0060028
48 | 0.99936 | -0.01216 | 0.0050165 | 0.0012572
49 | 0.99471 | -0.10069 | 0 | 0
50 | 0.99723 | -0.052614 | 0 | 0
51 | 0.99918 | -0.01573 | 0 | 0
52 | 0.98924 | -0.20585 | 0.001594 | 0.0003995
53 | 0.98928 | -0.20511 | 0 | 0
54 | 0.98358 | -0.31606 | 0.003629 | 0.00090952
55 | 0.984 | -0.30789 | 0.0037059 | 0.00092877
56 | 0.98118 | -0.36306 | 0.0042078 | 0.0010546
57 | 0.98123 | -0.36203 | 0.0007262 | 0.000182
58 | 0.98179 | -0.35079 | 0 | 0
59 | 0.98197 | -0.34711 | 0 | 0
60 | 0.98172 | -0.35213 | 0.0044381 | 0.0011123
61 | 0.9823 | -0.34121 | 0.0061356 | 0.0015377
62 | 0.98131 | -0.36051 | 0.0018662 | 0.00046771
63 | 0.97862 | -0.41209 | 0.00043795 | 0.00010976
64 | 0.97868 | -0.41106 | 0 | 0
65 | 0.97868 | -0.41099 | 0 | 0
66 | 0.97161 | -0.55026 | 0 | 0
67 | 0.97149 | -0.55264 | 0.00026704 | 6.6926e-05
68 | 0.97179 | -0.54652 | 0 | 0
69 | 0.9808 | -0.36955 | 0 | 0
70 | 0.98112 | -0.36333 | 0 | 0
71 | 0.98024 | -0.38045 | 0.0016237 | 0.00040693
72 | 0.97982 | -0.38877 | 0.0020617 | 0.00051671
73 | 0.97723 | -0.43949 | 0.0015872 | 0.0003978
74 | 0.97141 | -0.55415 | 0.002044 | 0.00051228
75 | 0.97274 | -0.52792 | 0 | 0
76 | 0.9716 | -0.55042 | 0.00046336 | 0.00011613
77 | 0.98162 | -0.35352 | 0.0028036 | 0.00070266
78 | 0.97654 | -0.45304 | 0.0031532 | 0.00079027
79 | 0.97133 | -0.55572 | 0.00046841 | 0.00011739
80 | 0.97494 | -0.48442 | 0 | 0
81 | 0.97273 | -0.52798 | 0.00028975 | 7.2619e-05
82 | 0.97151 | -0.55224 | 0.003303 | 0.00082782
83 | 0.99223 | -0.1483 | 0.0042125 | 0.0010558
84 | 0.9896 | -0.19889 | 0 | 0
85 | 0.98934 | -0.20395 | 0.0020643 | 0.00051735
86 | 0.98843 | -0.22141 | 0.00081827 | 0.00020508
87 | 0.98953 | -0.20015 | 0.0015785 | 0.0003956
88 | 0.99674 | -0.061828 | 0.0050129 | 0.0012563
89 | 0.99521 | -0.091101 | 0 | 0
90 | 0.98931 | -0.20451 | 0.0049166 | 0.0012322
91 | 0.99336 | -0.12655 | 0.0012179 | 0.00030524
92 | 0.99498 | -0.095616 | 0.0024974 | 0.0006259
93 | 0.98798 | -0.23054 | 0.0010299 | 0.00025812
94 | 0.98111 | -0.36406 | 0.0092128 | 0.0023089
95 | 0.98136 | -0.35918 | 0 | 0
96 | 0.98121 | -0.36214 | 0.0026212 | 0.00065694
97 | 0.98156 | -0.35523 | 0.0029175 | 0.0007312
98 | 0.9812 | -0.36215 | 0.0042073 | 0.0010545
99 | 0.98303 | -0.32638 | 0.0010893 | 0.00027301
100 | 0.98189 | -0.34868 | 0 | 0
101 | 0.98187 | -0.3491 | 0.0013572 | 0.00034016
102 | 0.98355 | -0.31634 | 0 | 0
103 | 0.98451 | -0.29805 | 0.0049016 | 0.0012285
104 | 0.98251 | -0.33669 | 0.007044 | 0.0017654
105 | 0.98297 | -0.32754 | 0.0070867 | 0.0017761
106 | 0.98241 | -0.33856 | 0.0059802 | 0.0014988
107 | 0.98375 | -0.3124 | 0.0022058 | 0.00055284
108 | 0.98503 | -0.28747 | 0 | 0
109 | 0.98707 | -0.24822 | 0.0010764 | 0.00026977
110 | 0.98671 | -0.25523 | 0.0010306 | 0.00025829
111 | 0.98301 | -0.32663 | 0 | 0
112 | 0.98215 | -0.34336 | 0 | 0
113 | 0.98319 | -0.32306 | 0.0024051 | 0.00060278
114 | 0.98206 | -0.345 | 0.0021923 | 0.00054944
115 | 0.98357 | -0.31574 | 0.0026424 | 0.00066226
116 | 0.98205 | -0.3453 | 0.0029942 | 0.00075041
117 | 0.98365 | -0.31408 | 0.0010152 | 0.00025444
118 | 0.98952 | -0.20035 | 0 | 0
119 | 0.98949 | -0.20104 | 0.00236 | 0.00059148
120 | 0.98928 | -0.20511 | 0.00059505 | 0.00014913
121 | 0.98682 | -0.25255 | 0.00095535 | 0.00023943
122 | 0.98925 | -0.20565 | 0.0055825 | 0.0013991
123 | 0.98601 | -0.26845 | 0 | 0
124 | 0.9949 | -0.097068 | 0.0030962 | 0.00077599
125 | 0.99484 | -0.098298 | 0 | 0
126 | 0.99479 | -0.099124 | 0.0018848 | 0.00047239
127 | 0.99478 | -0.099315 | 0.0033075 | 0.00082894
128 | 0.99254 | -0.1422 | 0.001023 | 0.00025639
129 | 0.9869 | -0.251 | 0.0043924 | 0.0011009
130 | 0.98734 | -0.24244 | 0.0017802 | 0.00044616
131 | 0.98637 | -0.26125 | 0.0027756 | 0.00069562
132 | 0.9874 | -0.24128 | 0.0016695 | 0.00041842
133 | 0.98611 | -0.2663 | 0.0017439 | 0.00043706
134 | 0.98807 | -0.22839 | 0 | 0
135 | 0.98582 | -0.27206 | 0.0019148 | 0.00047989
136 | 0.98696 | -0.24997 | 0.0045514 | 0.0011407
137 | 0.98834 | -0.22325 | 0.0015534 | 0.00038933
138 | 0.98562 | -0.27582 | 0.00185 | 0.00046366
139 | 0.9854 | -0.28049 | 0 | 0
140 | 0.99248 | -0.14339 | 0.0026478 | 0.00066361
141 | 0.98917 | -0.20719 | 0 | 0
142 | 0.98903 | -0.20987 | 0.0076336 | 0.0019132
143 | 0.98619 | -0.26493 | 0.0040543 | 0.0010161
144 | 0.98627 | -0.26341 | 0 | 0
145 | 0.98604 | -0.26786 | 0 | 0
146 | 0.98654 | -0.2582 | 0.0035026 | 0.00087783
147 | 0.98593 | -0.27012 | 0.0042522 | 0.0010657
148 | 0.98601 | -0.26852 | 0.0021073 | 0.00052815
149 | 0.98668 | -0.25539 | 0.0011069 | 0.00027741
150 | 0.98591 | -0.27036 | 0.0030755 | 0.0007708
151 | 0.98597 | -0.26918 | 0.0019482 | 0.00048827
152 | 0.98566 | -0.27549 | 0.00016696 | 4.1843e-05
153 | 0.98472 | -0.29369 | 0.014037 | 0.0035181
154 | 0.99893 | -0.02055 | 0.0038666 | 0.00096905
155 | 0.99917 | -0.015828 | 0.0017787 | 0.00044578
156 | 0.99892 | -0.020711 | 0.0039223 | 0.00098301
157 | 0.99883 | -0.022455 | 0.0032978 | 0.00082652
158 | 0.9846 | -0.29558 | 0.0012852 | 0.00032209
159 | 0.98515 | -0.28501 | 0.0027481 | 0.00068875
160 | 0.98449 | -0.29785 | 0.0013147 | 0.00032951
161 | 0.98533 | -0.28145 | 0.0033576 | 0.00084151
162 | 0.98444 | -0.29875 | 0.0028253 | 0.00070808
163 | 0.98422 | -0.30307 | 0 | 0
164 | 0.98394 | -0.3085 | 0.0028902 | 0.00072434
165 | 0.98408 | -0.30568 | 0.0024769 | 0.00062077
166 | 0.9838 | -0.31131 | 0.002706 | 0.00067818
167 | 0.98382 | -0.31076 | 0.0027697 | 0.00069416
168 | 0.98374 | -0.31245 | 0.0023576 | 0.00059088
169 | 0.97444 | -0.49425 | 0.0041373 | 0.0010369
170 | 0.97449 | -0.4933 | 0.0022767 | 0.00057059
171 | 0.97461 | -0.49087 | 0 | 0
172 | 0.97501 | -0.48311 | 0.00059668 | 0.00014954
173 | 0.97511 | -0.48113 | 0 | 0
174 | 0.97469 | -0.48941 | 0.00086688 | 0.00021726
175 | 0.97511 | -0.48117 | 0.00019579 | 4.907e-05
176 | 0.9754 | -0.47542 | 0 | 0
177 | 0.97469 | -0.48943 | 0.00066864 | 0.00016758
178 | 0.97585 | -0.46657 | 0 | 0
179 | 0.97502 | -0.48277 | 0.00020159 | 5.0523e-05
180 | 0.97468 | -0.48964 | 0.00079387 | 0.00019896
181 | 0.97468 | -0.48967 | 0.002449 | 0.00061378
182 | 0.98402 | -0.3076 | 0.0013632 | 0.00034164
183 | 0.98409 | -0.30623 | 0.0018019 | 0.0004516
184 | 0.98399 | -0.30808 | 0.0042168 | 0.0010568
185 | 0.98419 | -0.30423 | 0 | 0
186 | 0.98415 | -0.30497 | 0.0032859 | 0.00082353
187 | 0.98428 | -0.30251 | 0.002767 | 0.00069347
188 | 0.98439 | -0.30027 | 0.0029378 | 0.00073628
189 | 0.985 | -0.2885 | 0 | 0
190 | 0.98469 | -0.29438 | 0.0023852 | 0.0005978
191 | 0.98585 | -0.27181 | 0.002395 | 0.00060025
192 | 0.9713 | -0.55638 | 0.00071154 | 0.00017833
193 | 0.97125 | -0.55741 | 0.00074972 | 0.0001879
194 | 0.97124 | -0.55751 | 0.0013603 | 0.00034092
195 | 0.98458 | -0.29622 | 0.0099785 | 0.0025009
196 | 0.98428 | -0.30216 | 0.010867 | 0.0027235
197 | 0.98547 | -0.27892 | 0 | 0
198 | 0.98533 | -0.28166 | 0.0010499 | 0.00026312
199 | 0.98597 | -0.26923 | 0.0027561 | 0.00069075
200 | 0.98523 | -0.2836 | 0.0016112 | 0.0004038
201 | 0.98522 | -0.28377 | 0.00096371 | 0.00024153
202 | 0.98522 | -0.28383 | 0.0013128 | 0.00032902
203 | 0.98522 | -0.28366 | 0.0016128 | 0.0004042
204 | 0.98229 | -0.34129 | 0.0012026 | 0.00030139
205 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00024897 | 6.2195e-05 | -0.00024897 | -6.2398e-05 | 8.3592e-10 | -2.028e-07 | 0.00037478 | 0.00037485 | 0.00037485 | 0.98833 | -0.22341 | 0.98833 | -0.22348 | 0.10298
1 | -0.0017427 | -0.00043655 | 0.0017427 | 0.00043632 | 5.422e-08 | -2.3449e-07 | 0.0026237 | 0.0026236 | 0.0026237 | 0.98833 | -0.22341 | 0.98837 | -0.22275 | 0.72079
2 | -0.034813 | -0.0087551 | 0.034859 | 0.0087839 | 4.5769e-05 | 2.8722e-05 | 0.052423 | 0.052423 | 0.052423 | 0.98837 | -0.22275 | 0.98979 | -0.19527 | 14.402
3 | 0.033071 | 0.0083188 | -0.033044 | -0.0083023 | 2.6359e-05 | 1.6507e-05 | 0.0498 | 0.0498 | 0.0498 | 0.98837 | -0.22275 | 0.98751 | -0.23945 | 13.6812
4 | -0.044916 | -0.011304 | 0.04493 | 0.011313 | 1.3734e-05 | 8.6863e-06 | 0.067542 | 0.067542 | 0.067542 | 0.98979 | -0.19527 | 0.99012 | -0.18887 | 18.5555
5 | 0.010057 | 0.0025205 | -0.010056 | -0.0025199 | 1.2316e-06 | 6.0357e-07 | 0.015119 | 0.015119 | 0.015119 | 0.98979 | -0.19527 | 0.98965 | -0.19784 | 4.1536
6 | 0.011228 | 0.0028199 | -0.011217 | -0.0028144 | 1.0505e-05 | 5.4725e-06 | 0.016921 | 0.016921 | 0.016921 | 0.98751 | -0.23945 | 0.9865 | -0.25907 | 4.6486
7 | 0.021816 | 0.0054824 | -0.021787 | -0.0054643 | 2.973e-05 | 1.809e-05 | 0.032879 | 0.03288 | 0.03288 | 0.98751 | -0.23945 | 0.98604 | -0.26804 | 9.0328
8 | 0.011217 | 0.0028144 | -0.011206 | -0.0028084 | 1.142e-05 | 5.9525e-06 | 0.016921 | 0.016921 | 0.016921 | 0.9865 | -0.25907 | 0.9854 | -0.28045 | 4.6488
9 | 0.016719 | 0.0041959 | -0.016716 | -0.0041944 | 2.5255e-06 | 1.4814e-06 | 0.025232 | 0.025232 | 0.025232 | 0.98604 | -0.26804 | 0.98588 | -0.27121 | 6.9319
10 | 0.0050679 | 0.0012684 | -0.0050676 | -0.0012684 | 2.3734e-07 | 1.3859e-08 | 0.0076473 | 0.0076473 | 0.0076473 | 0.98604 | -0.26804 | 0.98599 | -0.26902 | 2.1009
11 | -0.16666 | -0.042104 | 0.16696 | 0.042296 | 0.00030159 | 0.00019153 | 0.25059 | 0.25059 | 0.25059 | 0.99012 | -0.18887 | 0.99207 | -0.15119 | 22.9476
12 | 0.12173 | 0.030791 | -0.12165 | -0.030742 | 7.8203e-05 | 4.933e-05 | 0.18305 | 0.18305 | 0.18305 | 0.99012 | -0.18887 | 0.98942 | -0.20227 | 16.7624
13 | 0.0077548 | 0.0019432 | -0.007754 | -0.0019429 | 8.6133e-07 | 3.3419e-07 | 0.01166 | 0.01166 | 0.01166 | 0.98965 | -0.19784 | 0.98953 | -0.20017 | 3.2033
14 | 0.016317 | 0.0040942 | -0.016314 | -0.0040925 | 3.0297e-06 | 1.7692e-06 | 0.024629 | 0.024629 | 0.024629 | 0.98588 | -0.27121 | 0.98568 | -0.2751 | 6.7662
15 | 0.0043457 | 0.0010875 | -0.0043454 | -0.0010875 | 2.7553e-07 | -4.1555e-08 | 0.0065578 | 0.0065578 | 0.0065578 | 0.98599 | -0.26902 | 0.98592 | -0.27035 | 1.8016
16 | 0.007754 | 0.0019429 | -0.0077532 | -0.0019426 | 7.8568e-07 | 3.0489e-07 | 0.01166 | 0.01166 | 0.01166 | 0.98953 | -0.20017 | 0.98942 | -0.2023 | 3.2033
17 | 0.0070339 | 0.0017623 | -0.0070338 | -0.0017623 | 1.9127e-07 | 6.3873e-08 | 0.010578 | 0.010578 | 0.010578 | 0.98942 | -0.2023 | 0.98939 | -0.20287 | 2.9061
18 | -0.16802 | -0.04256 | 0.16808 | 0.0426 | 6.3003e-05 | 4.0015e-05 | 0.25217 | 0.25217 | 0.25217 | 0.99207 | -0.15119 | 0.99248 | -0.14339 | 23.0924
19 | 0.12016 | 0.030367 | -0.12013 | -0.030349 | 2.832e-05 | 1.7858e-05 | 0.18079 | 0.18079 | 0.18079 | 0.98942 | -0.20227 | 0.98917 | -0.20719 | 16.5563
20 | 0.01405 | 0.0035251 | -0.014046 | -0.003523 | 3.611e-06 | 2.0383e-06 | 0.021211 | 0.021211 | 0.021211 | 0.98568 | -0.2751 | 0.9854 | -0.28049 | 5.8273
21 | 0.004112 | 0.001029 | -0.0041118 | -0.0010291 | 1.3785e-07 | -3.3506e-08 | 0.0062055 | 0.0062056 | 0.0062056 | 0.98592 | -0.27035 | 0.98588 | -0.27106 | 1.7048
22 | 0.0065112 | 0.0016313 | -0.0065107 | -0.0016312 | 5.0795e-07 | 1.437e-07 | 0.0097925 | 0.0097925 | 0.0097925 | 0.98939 | -0.20287 | 0.98931 | -0.20451 | 2.6903
23 | -0.00046345 | -0.00011615 | 0.00046345 | 0.00011606 | 1.2862e-09 | -8.8545e-08 | 0.00069953 | 0.0006995 | 0.00069953 | 0.98583 | -0.27213 | 0.98583 | -0.27208 | 0.19218
24 | 0.0034054 | 0.00085221 | -0.003405 | -0.00085248 | 4.1468e-07 | -2.6826e-07 | 0.0051396 | 0.0051398 | 0.0051398 | 0.98583 | -0.27208 | 0.9857 | -0.27463 | 1.412
25 | -0.0038688 | -0.00096827 | 0.003869 | 0.0009682 | 1.8721e-07 | -6.6886e-08 | 0.0058391 | 0.0058391 | 0.0058391 | 0.98583 | -0.27208 | 0.98588 | -0.27106 | 1.6042
26 | 0.0012691 | 0.00031719 | -0.0012691 | -0.00031757 | 4.4362e-08 | -3.825e-07 | 0.0019156 | 0.0019157 | 0.0019157 | 0.9857 | -0.27463 | 0.98566 | -0.27537 | 0.5263
27 | 0.00016696 | 4.1349e-05 | -0.00016696 | -4.1662e-05 | 5.8432e-10 | -3.1254e-07 | 0.00025187 | 0.00025198 | 0.00025198 | 0.98566 | -0.27537 | 0.98566 | -0.27544 | 0.069227
28 | 0.00016696 | 4.1662e-05 | -0.00016696 | -4.1843e-05 | 3.3961e-10 | -1.8153e-07 | 0.00025198 | 0.00025205 | 0.00025205 | 0.98566 | -0.27544 | 0.98566 | -0.27549 | 0.069244
29 | -0.0062987 | -0.0015786 | 0.0062987 | 0.0015786 | 4.5428e-08 | 1.1691e-08 | 0.0094667 | 0.0094667 | 0.0094667 | 0.99006 | -0.19035 | 0.99007 | -0.19019 | 2.6007
30 | -0.013305 | -0.0033346 | 0.013307 | 0.0033354 | 1.5137e-06 | 8.3895e-07 | 0.019997 | 0.019997 | 0.019997 | 0.99007 | -0.19019 | 0.99019 | -0.18781 | 5.4937
31 | 0.05674 | 0.014341 | -0.056681 | -0.014304 | 5.8806e-05 | 3.7359e-05 | 0.085309 | 0.085309 | 0.085309 | 0.99019 | -0.18781 | 0.98907 | -0.20945 | 23.4367
32 | -0.070047 | -0.017676 | 0.070191 | 0.017768 | 0.00014413 | 9.1796e-05 | 0.10531 | 0.10531 | 0.10531 | 0.99019 | -0.18781 | 0.99241 | -0.14494 | 28.9303
33 | 0.054871 | 0.01385 | -0.054834 | -0.013827 | 3.6692e-05 | 2.3299e-05 | 0.082586 | 0.082587 | 0.082587 | 0.98907 | -0.20945 | 0.98835 | -0.22342 | 22.6886
34 | 0.0053941 | 0.0013518 | -0.0053936 | -0.0013518 | 4.6817e-07 | 5.305e-08 | 0.0080878 | 0.0080879 | 0.0080879 | 0.99241 | -0.14494 | 0.99232 | -0.14676 | 2.222
35 | -0.075585 | -0.01912 | 0.075697 | 0.019191 | 0.00011168 | 7.1178e-05 | 0.11339 | 0.11339 | 0.11339 | 0.99241 | -0.14494 | 0.99402 | -0.11419 | 31.1522
36 | 0.053795 | 0.013566 | -0.053777 | -0.013555 | 1.8344e-05 | 1.1645e-05 | 0.081022 | 0.081022 | 0.081022 | 0.98835 | -0.22342 | 0.98798 | -0.23054 | 22.2588
37 | 0.0088234 | 0.0022129 | -0.0088175 | -0.0022103 | 5.8576e-06 | 2.6421e-06 | 0.013364 | 0.013364 | 0.013364 | 0.98248 | -0.33767 | 0.98176 | -0.35161 | 3.6716
38 | -0.017047 | -0.004274 | 0.017066 | 0.0042857 | 1.9873e-05 | 1.1711e-05 | 0.025819 | 0.025818 | 0.025819 | 0.98248 | -0.33767 | 0.98373 | -0.31324 | 7.093
39 | 0.0082231 | 0.0020611 | -0.0082223 | -0.0020607 | 8.516e-07 | 3.5965e-07 | 0.012454 | 0.012455 | 0.012455 | 0.98248 | -0.33767 | 0.98237 | -0.33985 | 3.4216
40 | 0.0088175 | 0.0022103 | -0.0088149 | -0.0022091 | 2.6387e-06 | 1.1907e-06 | 0.013364 | 0.013365 | 0.013365 | 0.98176 | -0.35161 | 0.98144 | -0.35789 | 3.6716
41 | 0.0036295 | 0.00090929 | -0.003629 | -0.00090952 | 4.8726e-07 | -2.3537e-07 | 0.00549 | 0.0054902 | 0.0054902 | 0.98373 | -0.31324 | 0.98358 | -0.31606 | 1.5083
42 | -0.020696 | -0.005195 | 0.020701 | 0.0051982 | 5.2832e-06 | 3.1987e-06 | 0.031308 | 0.031308 | 0.031308 | 0.98373 | -0.31324 | 0.984 | -0.30789 | 8.6011
43 | 0.0073386 | 0.0018392 | -0.0073381 | -0.0018391 | 4.7777e-07 | 1.7524e-07 | 0.011116 | 0.011116 | 0.011116 | 0.98237 | -0.33985 | 0.9823 | -0.34121 | 3.0539
44 | 0.0068016 | 0.0017045 | -0.0068008 | -0.0017043 | 8.4802e-07 | 2.7404e-07 | 0.010312 | 0.010312 | 0.010312 | 0.98144 | -0.35789 | 0.98131 | -0.36051 | 2.8331
45 | 0.0057118 | 0.0014314 | -0.0057109 | -0.0014313 | 8.6444e-07 | 1.4035e-07 | 0.0085283 | 0.0085285 | 0.0085285 | 0.99659 | -0.064842 | 0.99642 | -0.068019 | 2.343
46 | 0.10163 | 0.025892 | -0.10148 | -0.025793 | 0.00015562 | 9.9361e-05 | 0.1519 | 0.1519 | 0.1519 | 0.99659 | -0.064842 | 0.99492 | -0.096632 | 41.7301
47 | -0.10734 | -0.027323 | 0.10745 | 0.027388 | 0.00010126 | 6.467e-05 | 0.16043 | 0.16043 | 0.16043 | 0.99659 | -0.064842 | 0.99762 | -0.045296 | 44.073
48 | 0.097428 | 0.024778 | -0.097409 | -0.024766 | 1.9048e-05 | 1.216e-05 | 0.14584 | 0.14584 | 0.14584 | 0.99492 | -0.096632 | 0.99471 | -0.10069 | 40.0666
49 | -0.2155 | -0.054831 | 0.21592 | 0.055101 | 0.00042353 | 0.00027049 | 0.32173 | 0.32173 | 0.32173 | 0.99762 | -0.045296 | 0.99976 | -0.0046059 | 44.1931
50 | 0.10805 | 0.027443 | -0.10784 | -0.027304 | 0.00021738 | 0.00013884 | 0.1613 | 0.1613 | 0.1613 | 0.99762 | -0.045296 | 0.99542 | -0.087188 | 44.3132
51 | 0.023972 | 0.0060153 | -0.023955 | -0.0060049 | 1.7024e-05 | 1.0439e-05 | 0.035888 | 0.035888 | 0.035888 | 0.99402 | -0.11419 | 0.99325 | -0.1291 | 9.8593
52 | -0.099668 | -0.025207 | 0.099798 | 0.025289 | 0.00012929 | 8.2547e-05 | 0.14928 | 0.14928 | 0.14928 | 0.99402 | -0.11419 | 0.99542 | -0.087188 | 41.0114
53 | 0.023955 | 0.0060049 | -0.023951 | -0.0060028 | 3.4287e-06 | 2.1025e-06 | 0.035888 | 0.035888 | 0.035888 | 0.99325 | -0.1291 | 0.99309 | -0.1321 | 9.8593
54 | 0.017893 | 0.0044877 | -0.017887 | -0.0044839 | 6.4404e-06 | 3.8045e-06 | 0.026633 | 0.026633 | 0.026633 | 0.99976 | -0.0046059 | 0.99936 | -0.01216 | 7.3168
55 | -0.23382 | -0.059589 | 0.23387 | 0.059622 | 5.1985e-05 | 3.3135e-05 | 0.34836 | 0.34836 | 0.34836 | 0.99976 | -0.0046059 | 1 | 0 | 31.901
56 | 0.19351 | 0.049461 | -0.19319 | -0.049257 | 0.00032051 | 0.00020391 | 0.28828 | 0.28829 | 0.28829 | 1 | 0 | 0.99819 | -0.034303 | 26.3997
57 | 0.18972 | 0.048388 | -0.18955 | -0.048281 | 0.00016759 | 0.0001066 | 0.28311 | 0.28311 | 0.28311 | 0.99819 | -0.034303 | 0.99723 | -0.052614 | 25.926
58 | 0.01287 | 0.0032266 | -0.012868 | -0.0032254 | 2.189e-06 | 1.1927e-06 | 0.019164 | 0.019164 | 0.019164 | 0.99936 | -0.01216 | 0.99918 | -0.01573 | 5.2648
59 | 0.097409 | 0.024766 | -0.097186 | -0.024623 | 0.00022284 | 0.00014225 | 0.14584 | 0.14584 | 0.14584 | 0.99471 | -0.10069 | 0.99223 | -0.1483 | 40.0666
60 | 0.18955 | 0.048281 | -0.18947 | -0.048227 | 8.4206e-05 | 5.3563e-05 | 0.28311 | 0.28311 | 0.28311 | 0.99723 | -0.052614 | 0.99674 | -0.061828 | 25.926
61 | 0.01109 | 0.0027797 | -0.011087 | -0.0027784 | 2.5462e-06 | 1.3036e-06 | 0.016515 | 0.016515 | 0.016515 | 0.99918 | -0.01573 | 0.99893 | -0.02055 | 4.5372
62 | 0.0017787 | 0.00044574 | -0.0017787 | -0.00044578 | 8.3091e-09 | -3.6043e-08 | 0.0026489 | 0.0026489 | 0.0026489 | 0.99918 | -0.01573 | 0.99917 | -0.015828 | 0.72772
63 | -0.001594 | -0.0003995 | 0.0015941 | 0.0003992 | 5.6045e-08 | -2.9791e-07 | 0.0023977 | 0.0023976 | 0.0023977 | 0.98924 | -0.20585 | 0.98928 | -0.20511 | 0.65872
64 | -0.0015941 | -0.0003992 | 0.0015941 | 0.00039896 | 4.6129e-08 | -2.4525e-07 | 0.0023976 | 0.0023975 | 0.0023976 | 0.98928 | -0.20511 | 0.98931 | -0.20451 | 0.65869
65 | -0.024407 | -0.006127 | 0.024418 | 0.006134 | 1.1454e-05 | 7.0454e-06 | 0.036912 | 0.036912 | 0.036912 | 0.984 | -0.30789 | 0.98451 | -0.29805 | 10.1407
66 | -0.0042078 | -0.0010546 | 0.004208 | 0.0010545 | 2.0628e-07 | -3.8602e-08 | 0.0063814 | 0.0063813 | 0.0063814 | 0.98118 | -0.36306 | 0.98123 | -0.36203 | 1.7531
67 | -0.0049342 | -0.0012365 | 0.0049346 | 0.0012366 | 3.5768e-07 | 1.371e-08 | 0.0074826 | 0.0074825 | 0.0074826 | 0.98123 | -0.36203 | 0.98131 | -0.36051 | 2.0557
68 | -0.0044383 | -0.0011123 | 0.0044391 | 0.0011122 | 7.7643e-07 | -8.1834e-08 | 0.0067268 | 0.0067266 | 0.0067268 | 0.98179 | -0.35079 | 0.98197 | -0.34711 | 1.848
69 | 0.0044383 | 0.0011123 | -0.0044381 | -0.0011123 | 2.8377e-07 | -2.9845e-08 | 0.0067268 | 0.0067269 | 0.0067269 | 0.98179 | -0.35079 | 0.98172 | -0.35213 | 1.848
70 | -0.024769 | -0.0062104 | 0.024793 | 0.0062255 | 2.4495e-05 | 1.5089e-05 | 0.037534 | 0.037534 | 0.037534 | 0.98197 | -0.34711 | 0.98303 | -0.32638 | 10.3115
71 | 0.0013574 | 0.00033921 | -0.0013573 | -0.00033996 | 1.0136e-07 | -7.4344e-07 | 0.0020565 | 0.0020568 | 0.0020568 | 0.98197 | -0.34711 | 0.98189 | -0.34868 | 0.56505
72 | 0.018972 | 0.004759 | -0.018965 | -0.0047546 | 7.3335e-06 | 4.3943e-06 | 0.028751 | 0.028751 | 0.028751 | 0.98197 | -0.34711 | 0.98156 | -0.35523 | 7.8986
73 | 0.0012026 | 0.00030135 | -0.0012026 | -0.00030139 | 4.0791e-09 | -3.8883e-08 | 0.0018217 | 0.0018217 | 0.0018217 | 0.9823 | -0.34121 | 0.98229 | -0.34129 | 0.50047
74 | -0.00043795 | -0.00010976 | 0.00043797 | 0.00010816 | 2.1343e-08 | -1.6004e-06 | 0.00066592 | 0.00066534 | 0.00066592 | 0.97862 | -0.41209 | 0.97868 | -0.41106 | 0.18294
75 | -0.00043797 | -0.00010816 | 0.00043798 | 0.00010806 | 1.3769e-09 | -1.0335e-07 | 0.00066534 | 0.0006653 | 0.00066534 | 0.97868 | -0.41106 | 0.97868 | -0.41099 | 0.18279
76 | -0.027143 | -0.0068353 | 0.027172 | 0.0068532 | 2.8867e-05 | 1.7907e-05 | 0.041281 | 0.041281 | 0.041281 | 0.97868 | -0.41099 | 0.97982 | -0.38877 | 11.341
77 | 0.026705 | 0.0067272 | -0.026669 | -0.0067047 | 3.6341e-05 | 2.2521e-05 | 0.040616 | 0.040616 | 0.040616 | 0.97868 | -0.41099 | 0.97723 | -0.43949 | 11.1583
78 | 0.0056025 | 0.0014034 | -0.0056018 | -0.0014032 | 6.3529e-07 | 1.2161e-07 | 0.0085799 | 0.00858 | 0.00858 | 0.97161 | -0.55026 | 0.97149 | -0.55264 | 2.3572
79 | -0.0056025 | -0.0014034 | 0.0056035 | 0.0014035 | 9.9804e-07 | 1.909e-07 | 0.0085799 | 0.0085798 | 0.0085799 | 0.97161 | -0.55026 | 0.97179 | -0.54652 | 2.3571
80 | 0.0053348 | 0.0013363 | -0.0053344 | -0.0013363 | 3.8339e-07 | 5.5785e-08 | 0.008171 | 0.0081711 | 0.0081711 | 0.97149 | -0.55264 | 0.97141 | -0.55415 | 2.2448
81 | -0.0093709 | -0.0023471 | 0.0093792 | 0.002351 | 8.305e-06 | 3.981e-06 | 0.014348 | 0.014348 | 0.014348 | 0.97179 | -0.54652 | 0.97274 | -0.52792 | 3.9418
82 | 0.0037674 | 0.00094352 | -0.0037667 | -0.00094376 | 6.9899e-07 | -2.4652e-07 | 0.0057684 | 0.0057686 | 0.0057686 | 0.97179 | -0.54652 | 0.9716 | -0.55042 | 1.5848
83 | -0.030885 | -0.0077934 | 0.030894 | 0.007798 | 9.2072e-06 | 4.6231e-06 | 0.046876 | 0.046876 | 0.046876 | 0.9808 | -0.36955 | 0.98112 | -0.36333 | 4.2927
84 | 0.030885 | 0.0077934 | -0.030869 | -0.0077841 | 1.6108e-05 | 9.323e-06 | 0.046876 | 0.046877 | 0.046877 | 0.9808 | -0.36955 | 0.98024 | -0.38045 | 6.4391
85 | -0.030894 | -0.007798 | 0.030909 | 0.0078053 | 1.4516e-05 | 7.2871e-06 | 0.046876 | 0.046875 | 0.046876 | 0.98112 | -0.36333 | 0.98162 | -0.35352 | 4.2927
86 | 0.029245 | 0.0073771 | -0.029234 | -0.0073699 | 1.1654e-05 | 7.2599e-06 | 0.044412 | 0.044412 | 0.044412 | 0.98024 | -0.38045 | 0.97982 | -0.38877 | 12.2011
87 | 0.025082 | 0.0063069 | -0.025065 | -0.0062969 | 1.6225e-05 | 1.0013e-05 | 0.038199 | 0.038199 | 0.038199 | 0.97723 | -0.43949 | 0.97654 | -0.45304 | 10.4943
88 | 0.0032904 | 0.00082397 | -0.0032902 | -0.00082414 | 2.4603e-07 | -1.6225e-07 | 0.00504 | 0.0050402 | 0.0050402 | 0.97141 | -0.55415 | 0.97133 | -0.55572 | 1.3847
89 | -0.0096689 | -0.0024235 | 0.009689 | 0.0024333 | 2.0078e-05 | 9.8046e-06 | 0.014791 | 0.01479 | 0.014791 | 0.97274 | -0.52792 | 0.97494 | -0.48442 | 4.0634
90 | 0.00028975 | 7.2481e-05 | -0.00028975 | -7.2619e-05 | 8.2056e-10 | -1.3775e-07 | 0.00044319 | 0.00044324 | 0.00044324 | 0.97274 | -0.52792 | 0.97273 | -0.52798 | 0.12177
91 | 0.0033033 | 0.00082764 | -0.003303 | -0.00082782 | 2.8722e-07 | -1.8676e-07 | 0.005059 | 0.0050591 | 0.0050591 | 0.9716 | -0.55042 | 0.97151 | -0.55224 | 1.3899
92 | -0.033713 | -0.008508 | 0.033729 | 0.0085166 | 1.6423e-05 | 8.6033e-06 | 0.051125 | 0.051124 | 0.051125 | 0.98162 | -0.35352 | 0.98215 | -0.34336 | 4.6818
93 | 0.021912 | 0.0055066 | -0.021898 | -0.005498 | 1.4139e-05 | 8.6265e-06 | 0.033395 | 0.033395 | 0.033395 | 0.97654 | -0.45304 | 0.97585 | -0.46657 | 9.1744
94 | 0.0028218 | 0.00070674 | -0.0028217 | -0.00070684 | 8.8271e-08 | -9.9434e-08 | 0.0043226 | 0.0043226 | 0.0043226 | 0.97133 | -0.55572 | 0.9713 | -0.55638 | 1.1875
95 | -0.009689 | -0.0024333 | 0.0096898 | 0.0024337 | 7.6015e-07 | 3.7093e-07 | 0.01479 | 0.01479 | 0.01479 | 0.97494 | -0.48442 | 0.97502 | -0.48277 | 4.0631
96 | 0.092974 | 0.023568 | -0.092748 | -0.023424 | 0.00022545 | 0.00014389 | 0.13953 | 0.13953 | 0.13953 | 0.99223 | -0.1483 | 0.9896 | -0.19889 | 38.3311
97 | 0.0082442 | 0.0020665 | -0.0082423 | -0.0020657 | 1.9879e-06 | 8.2918e-07 | 0.012397 | 0.012397 | 0.012397 | 0.9896 | -0.19889 | 0.98934 | -0.20395 | 3.4057
98 | 0.080565 | 0.02037 | -0.080478 | -0.020315 | 8.6905e-05 | 5.5416e-05 | 0.12121 | 0.12121 | 0.12121 | 0.9896 | -0.19889 | 0.98843 | -0.22141 | 33.2984
99 | 0.0039388 | 0.00098679 | -0.0039386 | -0.00098687 | 2.3643e-07 | -7.9598e-08 | 0.0059225 | 0.0059226 | 0.0059226 | 0.9896 | -0.19889 | 0.98953 | -0.20015 | 1.6271
100 | 0.006178 | 0.0015483 | -0.0061777 | -0.0015483 | 3.4062e-07 | 8.2918e-08 | 0.009292 | 0.0092921 | 0.0092921 | 0.98934 | -0.20395 | 0.98928 | -0.20511 | 2.5528
101 | 0.07966 | 0.02011 | -0.079541 | -0.020034 | 0.00011866 | 7.5659e-05 | 0.11997 | 0.11997 | 0.11997 | 0.98843 | -0.22141 | 0.98682 | -0.25255 | 32.96
102 | 0.0023601 | 0.00059127 | -0.0023601 | -0.00059132 | 2.1584e-08 | -4.4889e-08 | 0.003549 | 0.003549 | 0.003549 | 0.98953 | -0.20015 | 0.98952 | -0.20035 | 0.975
103 | 0.18445 | 0.046971 | -0.18419 | -0.046806 | 0.00026001 | 0.00016534 | 0.27563 | 0.27563 | 0.27563 | 0.99674 | -0.061828 | 0.99521 | -0.091101 | 25.2407
104 | 0.1734 | 0.044101 | -0.17311 | -0.043914 | 0.00029562 | 0.00018783 | 0.2595 | 0.2595 | 0.2595 | 0.99521 | -0.091101 | 0.99336 | -0.12655 | 23.7635
105 | 0.010789 | 0.0027043 | -0.010787 | -0.0027031 | 2.3206e-06 | 1.1763e-06 | 0.016132 | 0.016132 | 0.016132 | 0.99521 | -0.091101 | 0.99498 | -0.095616 | 4.4319
106 | 0.17189 | 0.043608 | -0.17176 | -0.043526 | 0.00012924 | 8.211e-05 | 0.25767 | 0.25767 | 0.25767 | 0.99336 | -0.12655 | 0.99254 | -0.1422 | 23.5964
107 | 0.0082897 | 0.0020772 | -0.0082891 | -0.0020769 | 5.7333e-07 | 2.3775e-07 | 0.012397 | 0.012397 | 0.012397 | 0.99498 | -0.095616 | 0.9949 | -0.097068 | 3.4059
108 | 0.052747 | 0.013297 | -0.052702 | -0.013268 | 4.4568e-05 | 2.8283e-05 | 0.079471 | 0.079471 | 0.079471 | 0.98798 | -0.23054 | 0.98707 | -0.24822 | 21.8327
109 | -0.0092128 | -0.0023089 | 0.0092149 | 0.0023099 | 2.1387e-06 | 9.9976e-07 | 0.013973 | 0.013973 | 0.013973 | 0.98111 | -0.36406 | 0.98136 | -0.35918 | 3.8387
110 | 0.0068295 | 0.0017117 | -0.0068286 | -0.0017114 | 9.6084e-07 | 3.1311e-07 | 0.010356 | 0.010356 | 0.010356 | 0.98136 | -0.35918 | 0.98121 | -0.36214 | 2.845
111 | -0.016044 | -0.0040217 | 0.016047 | 0.0040234 | 3.0259e-06 | 1.7643e-06 | 0.024328 | 0.024328 | 0.024328 | 0.98136 | -0.35918 | 0.98156 | -0.35523 | 6.6836
112 | 0.0042073 | 0.0010545 | -0.0042073 | -0.0010545 | 2.1905e-09 | -4.1068e-10 | 0.0063805 | 0.0063805 | 0.0063805 | 0.98121 | -0.36214 | 0.9812 | -0.36215 | 1.7529
113 | -0.025883 | -0.0064985 | 0.025895 | 0.0065062 | 1.2412e-05 | 7.6705e-06 | 0.039183 | 0.039183 | 0.039183 | 0.98303 | -0.32638 | 0.98355 | -0.31634 | 10.7645
114 | 0.0013573 | 0.00033996 | -0.0013572 | -0.00034016 | 2.6994e-08 | -1.9793e-07 | 0.0020568 | 0.0020569 | 0.0020569 | 0.98189 | -0.34868 | 0.98187 | -0.3491 | 0.56508
115 | -0.046023 | -0.011556 | 0.046032 | 0.011562 | 8.6375e-06 | 5.4677e-06 | 0.069636 | 0.069636 | 0.069636 | 0.98355 | -0.31634 | 0.98375 | -0.3124 | 19.1308
116 | 0.020128 | 0.00505 | -0.020117 | -0.0050435 | 1.0742e-05 | 6.4834e-06 | 0.030454 | 0.030454 | 0.030454 | 0.98355 | -0.31634 | 0.98297 | -0.32754 | 8.3664
117 | -0.02932 | -0.0073625 | 0.029333 | 0.0073708 | 1.3375e-05 | 8.3288e-06 | 0.04432 | 0.04432 | 0.04432 | 0.98451 | -0.29805 | 0.985 | -0.2885 | 12.1759
118 | -0.013025 | -0.0032643 | 0.01303 | 0.0032674 | 5.6852e-06 | 3.1449e-06 | 0.019726 | 0.019726 | 0.019726 | 0.98251 | -0.33669 | 0.98297 | -0.32754 | 5.4192
119 | 0.0059807 | 0.0014989 | -0.0059802 | -0.0014988 | 5.3195e-07 | 1.2151e-07 | 0.0090579 | 0.009058 | 0.009058 | 0.98251 | -0.33669 | 0.98241 | -0.33856 | 2.4885
120 | -0.048237 | -0.012114 | 0.048295 | 0.012151 | 5.7451e-05 | 3.6403e-05 | 0.072973 | 0.072973 | 0.072973 | 0.98375 | -0.3124 | 0.98503 | -0.28747 | 20.0474
121 | -0.069152 | -0.017382 | 0.06918 | 0.0174 | 2.8254e-05 | 1.7995e-05 | 0.10448 | 0.10448 | 0.10448 | 0.98503 | -0.28747 | 0.98547 | -0.27892 | 28.7037
122 | 0.020857 | 0.0052312 | -0.020849 | -0.005226 | 8.6883e-06 | 5.2636e-06 | 0.031509 | 0.031509 | 0.031509 | 0.98503 | -0.28747 | 0.98458 | -0.29622 | 8.6564
123 | 0.051626 | 0.012998 | -0.051609 | -0.012987 | 1.7307e-05 | 1.0979e-05 | 0.077848 | 0.077848 | 0.077848 | 0.98707 | -0.24822 | 0.98671 | -0.25523 | 21.3869
124 | 0.050578 | 0.012729 | -0.050538 | -0.012704 | 4.0049e-05 | 2.5397e-05 | 0.076294 | 0.076294 | 0.076294 | 0.98671 | -0.25523 | 0.98585 | -0.27181 | 20.9599
125 | 0.038947 | 0.0098337 | -0.038916 | -0.0098164 | 3.1191e-05 | 1.7237e-05 | 0.058982 | 0.058983 | 0.058983 | 0.98301 | -0.32663 | 0.98215 | -0.34336 | 5.4014
126 | -0.038947 | -0.0098337 | 0.038954 | 0.0098373 | 6.6604e-06 | 3.68e-06 | 0.058982 | 0.058982 | 0.058982 | 0.98301 | -0.32663 | 0.98319 | -0.32306 | 5.4013
127 | 0.0051869 | 0.0012998 | -0.0051865 | -0.0012998 | 4.0625e-07 | 3.8023e-08 | 0.0078585 | 0.0078585 | 0.0078585 | 0.98215 | -0.34336 | 0.98206 | -0.345 | 2.1589
128 | -0.041359 | -0.01044 | 0.041373 | 0.010448 | 1.4499e-05 | 8.1535e-06 | 0.062622 | 0.062621 | 0.062622 | 0.98319 | -0.32306 | 0.98357 | -0.31574 | 5.7346
129 | 0.0029942 | 0.00075037 | -0.0029942 | -0.00075041 | 4.2343e-08 | -4.2311e-08 | 0.0045368 | 0.0045368 | 0.0045368 | 0.98206 | -0.345 | 0.98205 | -0.3453 | 1.2464
130 | -0.044016 | -0.011111 | 0.044019 | 0.011113 | 3.5149e-06 | 2.0083e-06 | 0.066619 | 0.066619 | 0.066619 | 0.98357 | -0.31574 | 0.98365 | -0.31408 | 6.1006
131 | -0.045035 | -0.011367 | 0.045047 | 0.011374 | 1.2021e-05 | 6.9048e-06 | 0.068155 | 0.068154 | 0.068155 | 0.98365 | -0.31408 | 0.98394 | -0.3085 | 6.2413
132 | 0.0023601 | 0.00059132 | -0.00236 | -0.00059148 | 7.7574e-08 | -1.6132e-07 | 0.003549 | 0.0035491 | 0.0035491 | 0.98952 | -0.20035 | 0.98949 | -0.20104 | 0.97502
133 | 0.0055826 | 0.0013991 | -0.0055825 | -0.0013991 | 1.4223e-07 | 2.1965e-08 | 0.008397 | 0.0083971 | 0.0083971 | 0.98928 | -0.20511 | 0.98925 | -0.20565 | 2.3069
134 | 0.078586 | 0.019795 | -0.078526 | -0.019757 | 5.9675e-05 | 3.8047e-05 | 0.11853 | 0.11853 | 0.11853 | 0.98682 | -0.25255 | 0.98601 | -0.26845 | 32.5643
135 | 0.0027562 | 0.00069062 | -0.0027561 | -0.00069075 | 1.0315e-07 | -1.3675e-07 | 0.0041595 | 0.0041596 | 0.0041596 | 0.98601 | -0.26845 | 0.98597 | -0.26923 | 1.1427
136 | 0.07577 | 0.019066 | -0.075732 | -0.019042 | 3.7905e-05 | 2.4161e-05 | 0.11437 | 0.11437 | 0.11437 | 0.98601 | -0.26845 | 0.98547 | -0.27892 | 31.4215
137 | 0.0051929 | 0.0013009 | -0.0051926 | -0.0013009 | 3.0401e-07 | 2.0048e-08 | 0.0077665 | 0.0077666 | 0.0077666 | 0.9949 | -0.097068 | 0.99484 | -0.098298 | 2.1337
138 | 0.0018849 | 0.00047211 | -0.0018848 | -0.00047239 | 7.4164e-08 | -2.7559e-07 | 0.0028192 | 0.0028193 | 0.0028193 | 0.99484 | -0.098298 | 0.99479 | -0.099124 | 0.77455
139 | 0.0033077 | 0.00082882 | -0.0033075 | -0.00082894 | 1.6031e-07 | -1.2416e-07 | 0.0049474 | 0.0049474 | 0.0049474 | 0.99484 | -0.098298 | 0.99478 | -0.099315 | 1.3592
140 | 0.17074 | 0.04327 | -0.17073 | -0.043264 | 9.7593e-06 | 6.1998e-06 | 0.25614 | 0.25614 | 0.25614 | 0.99254 | -0.1422 | 0.99248 | -0.14339 | 23.456
141 | -0.082644 | -0.020864 | 0.082678 | 0.020885 | 3.391e-05 | 2.1033e-05 | 0.12466 | 0.12466 | 0.12466 | 0.9869 | -0.251 | 0.98734 | -0.24244 | 11.416
142 | 0.078252 | 0.019763 | -0.078214 | -0.019739 | 3.8444e-05 | 2.3759e-05 | 0.11804 | 0.11804 | 0.11804 | 0.9869 | -0.251 | 0.98637 | -0.26125 | 10.8095
143 | -0.084459 | -0.021331 | 0.084463 | 0.021334 | 4.6967e-06 | 2.917e-06 | 0.12735 | 0.12735 | 0.12735 | 0.98734 | -0.24244 | 0.9874 | -0.24128 | 11.6616
144 | 0.075438 | 0.019044 | -0.07542 | -0.019033 | 1.8231e-05 | 1.1237e-05 | 0.11385 | 0.11385 | 0.11385 | 0.98637 | -0.26125 | 0.98611 | -0.2663 | 10.4261
145 | -0.086133 | -0.021753 | 0.086186 | 0.021786 | 5.3229e-05 | 3.3097e-05 | 0.12986 | 0.12986 | 0.12986 | 0.9874 | -0.24128 | 0.98807 | -0.22839 | 11.892
146 | 0.073676 | 0.018595 | -0.073656 | -0.018583 | 2.0311e-05 | 1.2496e-05 | 0.11122 | 0.11122 | 0.11122 | 0.98611 | -0.2663 | 0.98582 | -0.27206 | 10.1851
147 | 0.024639 | 0.0061886 | -0.024614 | -0.006173 | 2.5349e-05 | 1.5595e-05 | 0.037111 | 0.037111 | 0.037111 | 0.98807 | -0.22839 | 0.98696 | -0.24997 | 10.1953
148 | -0.11082 | -0.027974 | 0.11085 | 0.027991 | 2.7285e-05 | 1.7161e-05 | 0.16697 | 0.16697 | 0.16697 | 0.98807 | -0.22839 | 0.98834 | -0.22325 | 15.2904
149 | 0.071741 | 0.018103 | -0.071728 | -0.018095 | 1.2917e-05 | 7.9302e-06 | 0.10833 | 0.10833 | 0.10833 | 0.98582 | -0.27206 | 0.98562 | -0.27582 | 9.9205
150 | 0.020062 | 0.0050323 | -0.020057 | -0.0050292 | 5.1772e-06 | 3.1206e-06 | 0.030249 | 0.030249 | 0.030249 | 0.98696 | -0.24997 | 0.98668 | -0.25539 | 8.3102
151 | -0.11241 | -0.028381 | 0.11249 | 0.028435 | 8.6575e-05 | 5.4478e-05 | 0.16931 | 0.16931 | 0.16931 | 0.98834 | -0.22325 | 0.98917 | -0.20719 | 15.5046
152 | 0.069878 | 0.017632 | -0.069859 | -0.01762 | 1.8844e-05 | 1.1543e-05 | 0.10554 | 0.10554 | 0.10554 | 0.98562 | -0.27582 | 0.98533 | -0.28145 | 9.6647
153 | 0.014046 | 0.003523 | -0.014037 | -0.0035181 | 8.8322e-06 | 4.9862e-06 | 0.021211 | 0.021212 | 0.021212 | 0.9854 | -0.28049 | 0.98472 | -0.29369 | 5.8274
154 | 0.0076346 | 0.0019135 | -0.0076336 | -0.0019132 | 9.7477e-07 | 3.7092e-07 | 0.011485 | 0.011485 | 0.011485 | 0.98917 | -0.20719 | 0.98903 | -0.20987 | 3.1552
155 | -0.0040543 | -0.0010161 | 0.0040545 | 0.001016 | 2.9314e-07 | -7.8957e-08 | 0.0061173 | 0.0061172 | 0.0061173 | 0.98619 | -0.26493 | 0.98627 | -0.26341 | 1.6806
156 | 0.011387 | 0.0028542 | -0.011384 | -0.0028529 | 2.4139e-06 | 1.2666e-06 | 0.01718 | 0.01718 | 0.01718 | 0.98627 | -0.26341 | 0.98604 | -0.26786 | 4.7197
157 | -0.015441 | -0.0038702 | 0.015445 | 0.0038724 | 3.8327e-06 | 2.2126e-06 | 0.023297 | 0.023297 | 0.023297 | 0.98627 | -0.26341 | 0.98654 | -0.2582 | 6.4002
158 | 0.0073285 | 0.0018368 | -0.0073278 | -0.0018365 | 7.8745e-07 | 2.85e-07 | 0.011059 | 0.011059 | 0.011059 | 0.98604 | -0.26786 | 0.98593 | -0.27012 | 3.0383
159 | 0.0040557 | 0.0010162 | -0.0040556 | -0.0010162 | 1.2651e-07 | -3.3908e-08 | 0.0061203 | 0.0061204 | 0.0061204 | 0.98604 | -0.26786 | 0.98601 | -0.26852 | 1.6814
160 | -0.018948 | -0.0047503 | 0.01895 | 0.0047518 | 2.5433e-06 | 1.5216e-06 | 0.02858 | 0.02858 | 0.02858 | 0.98654 | -0.2582 | 0.98668 | -0.25539 | 7.8516
161 | 0.0030756 | 0.00077077 | -0.0030755 | -0.0007708 | 3.5554e-08 | -3.336e-08 | 0.0046418 | 0.0046418 | 0.0046418 | 0.98593 | -0.27012 | 0.98591 | -0.27036 | 1.2752
162 | 0.0019483 | 0.00048806 | -0.0019482 | -0.00048827 | 6.165e-08 | -2.031e-07 | 0.0029401 | 0.0029402 | 0.0029402 | 0.98601 | -0.26852 | 0.98597 | -0.26918 | 0.80775
163 | 0.0072204 | 0.0018093 | -0.0072204 | -0.0018093 | 5.5327e-08 | 1.8713e-08 | 0.010756 | 0.010756 | 0.010756 | 0.99893 | -0.02055 | 0.99892 | -0.020711 | 2.9548
164 | 0.0032981 | 0.00082629 | -0.0032978 | -0.00082652 | 2.74e-07 | -2.2089e-07 | 0.0049128 | 0.004913 | 0.004913 | 0.99892 | -0.020711 | 0.99883 | -0.022455 | 1.3497
165 | -0.06371 | -0.016063 | 0.063742 | 0.016083 | 3.2245e-05 | 1.9575e-05 | 0.096318 | 0.096317 | 0.096318 | 0.9846 | -0.29558 | 0.98515 | -0.28501 | 8.8203
166 | 0.062424 | 0.015741 | -0.062418 | -0.015737 | 6.7624e-06 | 4.0962e-06 | 0.094375 | 0.094375 | 0.094375 | 0.9846 | -0.29558 | 0.98449 | -0.29785 | 8.6424
167 | -0.06649 | -0.016772 | 0.066501 | 0.016778 | 1.1334e-05 | 6.9104e-06 | 0.10047 | 0.10047 | 0.10047 | 0.98515 | -0.28501 | 0.98533 | -0.28145 | 9.2004
168 | 0.061103 | 0.015408 | -0.0611 | -0.015406 | 2.6357e-06 | 1.5926e-06 | 0.092388 | 0.092388 | 0.092388 | 0.98449 | -0.29785 | 0.98444 | -0.29875 | 8.4605
169 | 0.058275 | 0.014698 | -0.058263 | -0.014691 | 1.2056e-05 | 7.242e-06 | 0.088118 | 0.088118 | 0.088118 | 0.98444 | -0.29875 | 0.98422 | -0.30307 | 8.0694
170 | 0.047949 | 0.012105 | -0.047937 | -0.012098 | 1.2482e-05 | 7.265e-06 | 0.072525 | 0.072525 | 0.072525 | 0.98422 | -0.30307 | 0.98394 | -0.3085 | 6.6415
171 | 0.010314 | 0.0025851 | -0.010312 | -0.0025845 | 1.2828e-06 | 6.4221e-07 | 0.015593 | 0.015593 | 0.015593 | 0.98422 | -0.30307 | 0.98408 | -0.30568 | 4.2838
172 | 0.0078355 | 0.0019637 | -0.0078336 | -0.001963 | 1.8952e-06 | 7.5562e-07 | 0.011848 | 0.011848 | 0.011848 | 0.98408 | -0.30568 | 0.98382 | -0.31076 | 3.255
173 | -0.0050637 | -0.0012688 | 0.0050639 | 0.0012688 | 1.3397e-07 | 8.4061e-09 | 0.0076589 | 0.0076589 | 0.0076589 | 0.9838 | -0.31131 | 0.98382 | -0.31076 | 2.1041
174 | 0.0023578 | 0.00059062 | -0.0023576 | -0.00059088 | 1.2815e-07 | -2.5918e-07 | 0.0035661 | 0.0035662 | 0.0035662 | 0.9838 | -0.31131 | 0.98374 | -0.31245 | 0.97973
175 | -0.0041373 | -0.0010369 | 0.0041375 | 0.0010369 | 1.8556e-07 | -3.5681e-08 | 0.0063179 | 0.0063178 | 0.0063179 | 0.97444 | -0.49425 | 0.97449 | -0.4933 | 1.7357
176 | -0.0064142 | -0.0016075 | 0.006415 | 0.0016077 | 7.4284e-07 | 2.1812e-07 | 0.0097943 | 0.0097942 | 0.0097943 | 0.97449 | -0.4933 | 0.97461 | -0.49087 | 2.6907
177 | -0.006415 | -0.0016077 | 0.0064173 | 0.0016084 | 2.3721e-06 | 6.9604e-07 | 0.0097942 | 0.0097939 | 0.0097942 | 0.97461 | -0.49087 | 0.97501 | -0.48311 | 2.6907
178 | -0.007014 | -0.0017579 | 0.0070147 | 0.0017582 | 6.6403e-07 | 2.3223e-07 | 0.010705 | 0.010704 | 0.010705 | 0.97501 | -0.48311 | 0.97511 | -0.48113 | 2.9408
179 | 0.0047803 | 0.0011976 | -0.0047784 | -0.0011975 | 1.8852e-06 | 2.8567e-08 | 0.0072946 | 0.007295 | 0.007295 | 0.97511 | -0.48113 | 0.97469 | -0.48941 | 2.0041
180 | 0.00019579 | 4.8907e-05 | -0.00019579 | -4.907e-05 | 4.3581e-10 | -1.6215e-07 | 0.00029872 | 0.00029878 | 0.00029878 | 0.97511 | -0.48113 | 0.97511 | -0.48117 | 0.082081
181 | -0.011991 | -0.0030046 | 0.011994 | 0.0030064 | 3.2583e-06 | 1.7615e-06 | 0.018298 | 0.018298 | 0.018298 | 0.97511 | -0.48113 | 0.9754 | -0.47542 | 5.0269
182 | 0.0039115 | 0.00098028 | -0.0039115 | -0.00098029 | 4.9363e-09 | -1.4414e-09 | 0.0059716 | 0.0059716 | 0.0059716 | 0.97469 | -0.48941 | 0.97469 | -0.48943 | 1.6405
183 | -0.021889 | -0.0054923 | 0.021898 | 0.005498 | 9.2457e-06 | 5.6412e-06 | 0.033395 | 0.033395 | 0.033395 | 0.9754 | -0.47542 | 0.97585 | -0.46657 | 9.1744
184 | 0.0098948 | 0.0024859 | -0.0098914 | -0.0024842 | 3.4704e-06 | 1.7144e-06 | 0.015097 | 0.015097 | 0.015097 | 0.9754 | -0.47542 | 0.97502 | -0.48277 | 4.1476
185 | 0.0032429 | 0.00081271 | -0.0032429 | -0.00081273 | 3.2127e-08 | -2.3002e-08 | 0.0049508 | 0.0049508 | 0.0049508 | 0.97469 | -0.48943 | 0.97468 | -0.48964 | 1.3601
186 | 0.002449 | 0.00061377 | -0.002449 | -0.00061378 | 3.6947e-09 | -6.4194e-09 | 0.0037388 | 0.0037388 | 0.0037388 | 0.97468 | -0.48964 | 0.97468 | -0.48967 | 1.0272
187 | -0.0055801 | -0.0013985 | 0.0055805 | 0.0013985 | 3.6407e-07 | 5.9781e-08 | 0.0084382 | 0.0084381 | 0.0084382 | 0.98402 | -0.3076 | 0.98409 | -0.30623 | 2.3182
188 | 0.0042169 | 0.0010568 | -0.0042168 | -0.0010568 | 9.4832e-08 | -1.8307e-08 | 0.0063768 | 0.0063768 | 0.0063768 | 0.98402 | -0.3076 | 0.98399 | -0.30808 | 1.7519
189 | -0.0073824 | -0.0018501 | 0.0073831 | 0.0018504 | 7.0508e-07 | 2.5952e-07 | 0.011163 | 0.011163 | 0.011163 | 0.98409 | -0.30623 | 0.98419 | -0.30423 | 3.0667
190 | 0.0032861 | 0.00082345 | -0.0032859 | -0.00082353 | 1.1629e-07 | -8.5218e-08 | 0.0049682 | 0.0049683 | 0.0049683 | 0.98419 | -0.30423 | 0.98415 | -0.30497 | 1.3649
191 | -0.010669 | -0.0026738 | 0.01067 | 0.0026743 | 8.7237e-07 | 4.447e-07 | 0.016131 | 0.016131 | 0.016131 | 0.98419 | -0.30423 | 0.98428 | -0.30251 | 4.4315
192 | -0.013437 | -0.0033677 | 0.013438 | 0.0033685 | 1.4396e-06 | 8.0309e-07 | 0.020314 | 0.020314 | 0.020314 | 0.98428 | -0.30251 | 0.98439 | -0.30027 | 5.5807
193 | -0.016376 | -0.0041048 | 0.016381 | 0.0041075 | 4.5894e-06 | 2.6833e-06 | 0.024755 | 0.024754 | 0.024755 | 0.98439 | -0.30027 | 0.98469 | -0.29438 | 6.8007
194 | 0.018771 | 0.0047085 | -0.018766 | -0.0047053 | 5.2661e-06 | 3.1481e-06 | 0.028359 | 0.028359 | 0.028359 | 0.985 | -0.2885 | 0.98469 | -0.29438 | 7.7909
195 | -0.048105 | -0.012079 | 0.048143 | 0.012104 | 3.8322e-05 | 2.428e-05 | 0.072679 | 0.072679 | 0.072679 | 0.985 | -0.2885 | 0.98585 | -0.27181 | 19.9668
196 | 0.0021101 | 0.00052851 | -0.00211 | -0.00052877 | 1.0287e-07 | -2.5904e-07 | 0.0032326 | 0.0032327 | 0.0032327 | 0.9713 | -0.55638 | 0.97125 | -0.55741 | 0.8881
197 | 0.0013603 | 0.00034087 | -0.0013603 | -0.00034092 | 6.9328e-09 | -4.824e-08 | 0.0020841 | 0.0020841 | 0.0020841 | 0.97125 | -0.55741 | 0.97124 | -0.55751 | 0.57255
198 | 0.01087 | 0.0027251 | -0.010867 | -0.0027235 | 3.0799e-06 | 1.5842e-06 | 0.016428 | 0.016429 | 0.016429 | 0.98458 | -0.29622 | 0.98428 | -0.30216 | 4.5134
199 | 0.0065517 | 0.0016419 | -0.0065509 | -0.0016417 | 8.5381e-07 | 2.5008e-07 | 0.0098928 | 0.0098929 | 0.0098929 | 0.98547 | -0.27892 | 0.98533 | -0.28166 | 2.7178
200 | 0.005501 | 0.0013786 | -0.0055005 | -0.0013785 | 5.0856e-07 | 7.5214e-08 | 0.0083074 | 0.0083075 | 0.0083075 | 0.98533 | -0.28166 | 0.98523 | -0.2836 | 2.2823
201 | 0.0038893 | 0.00097469 | -0.0038893 | -0.00097469 | 1.2451e-08 | -4.285e-09 | 0.0058741 | 0.0058741 | 0.0058741 | 0.98523 | -0.2836 | 0.98522 | -0.28366 | 1.6138
202 | 0.0013128 | 0.00032898 | -0.0013128 | -0.00032902 | 4.2331e-09 | -3.3855e-08 | 0.0019828 | 0.0019828 | 0.0019828 | 0.98522 | -0.28377 | 0.98522 | -0.28383 | 0.54472
203 | -0.0022765 | -0.00057051 | 0.0022765 | 0.00057049 | 1.1017e-08 | -2.4596e-08 | 0.0034383 | 0.0034383 | 0.0034383 | 0.98522 | -0.28377 | 0.98522 | -0.28366 | 0.94458

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.42903 | 0.10908

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0014937 | 0.00037436
1 | 0.00024897 | 6.2398e-05
2 | 0.0023007 | 0.00057662
3 | 0.00039975 | 0.00010019
4 | 0.00072196 | 0.00018094
5 | 0.011206 | 0.0028084
6 | 0.00071924 | 0.00018026
7 | 0.0010551 | 0.00026442
8 | 0.001497 | 0.00037518
9 | 0.0022639 | 0.00056739
10 | 0.00023344 | 5.8505e-05
11 | 0.00052253 | 0.00013096
12 | 0.00046345 | 0.00011615
13 | 0.0021358 | 0.00053529
14 | 0.00024281 | 6.0854e-05
15 | 0.0011021 | 0.00027622
16 | 0.0062987 | 0.0015786
17 | 0.0070065 | 0.001756
18 | 0.00181 | 0.00045362
19 | 0.0010392 | 0.00026045
20 | 0.00088368 | 0.00022147
21 | 0.0020133 | 0.00050457
22 | 0.0057109 | 0.0014313
23 | 0.0040488 | 0.0010147
24 | 0.00804 | 0.002015
25 | 0.0053936 | 0.0013518
26 | 0.0034708 | 0.00086986
27 | 0.023951 | 0.0060028
28 | 0.0050165 | 0.0012572
29 | 0.001594 | 0.0003995
30 | 0.003629 | 0.00090952
31 | 0.0037059 | 0.00092877
32 | 0.0042078 | 0.0010546
33 | 0.0007262 | 0.000182
34 | 0.0044381 | 0.0011123
35 | 0.0061356 | 0.0015377
36 | 0.0018662 | 0.00046771
37 | 0.00043795 | 0.00010976
38 | 0.00026704 | 6.6926e-05
39 | 0.0016237 | 0.00040693
40 | 0.0020617 | 0.00051671
41 | 0.0015872 | 0.0003978
42 | 0.002044 | 0.00051228
43 | 0.00046336 | 0.00011613
44 | 0.0028036 | 0.00070266
45 | 0.0031532 | 0.00079027
46 | 0.00046841 | 0.00011739
47 | 0.00028975 | 7.2619e-05
48 | 0.003303 | 0.00082782
49 | 0.0042125 | 0.0010558
50 | 0.0020643 | 0.00051735
51 | 0.00081827 | 0.00020508
52 | 0.0015785 | 0.0003956
53 | 0.0050129 | 0.0012563
54 | 0.0049166 | 0.0012322
55 | 0.0012179 | 0.00030524
56 | 0.0024974 | 0.0006259
57 | 0.0010299 | 0.00025812
58 | 0.0092128 | 0.0023089
59 | 0.0026212 | 0.00065694
60 | 0.0029175 | 0.0007312
61 | 0.0042073 | 0.0010545
62 | 0.0010893 | 0.00027301
63 | 0.0013572 | 0.00034016
64 | 0.0049016 | 0.0012285
65 | 0.007044 | 0.0017654
66 | 0.0070867 | 0.0017761
67 | 0.0059802 | 0.0014988
68 | 0.0022058 | 0.00055284
69 | 0.0010764 | 0.00026977
70 | 0.0010306 | 0.00025829
71 | 0.0024051 | 0.00060278
72 | 0.0021923 | 0.00054944
73 | 0.0026424 | 0.00066226
74 | 0.0029942 | 0.00075041
75 | 0.0010152 | 0.00025444
76 | 0.00236 | 0.00059148
77 | 0.00059505 | 0.00014913
78 | 0.00095535 | 0.00023943
79 | 0.0055825 | 0.0013991
80 | 0.0030962 | 0.00077599
81 | 0.0018848 | 0.00047239
82 | 0.0033075 | 0.00082894
83 | 0.001023 | 0.00025639
84 | 0.0043924 | 0.0011009
85 | 0.0017802 | 0.00044616
86 | 0.0027756 | 0.00069562
87 | 0.0016695 | 0.00041842
88 | 0.0017439 | 0.00043706
89 | 0.0019148 | 0.00047989
90 | 0.0045514 | 0.0011407
91 | 0.0015534 | 0.00038933
92 | 0.00185 | 0.00046366
93 | 0.0026478 | 0.00066361
94 | 0.0076336 | 0.0019132
95 | 0.0040543 | 0.0010161
96 | 0.0035026 | 0.00087783
97 | 0.0042522 | 0.0010657
98 | 0.0021073 | 0.00052815
99 | 0.0011069 | 0.00027741
100 | 0.0030755 | 0.0007708
101 | 0.0019482 | 0.00048827
102 | 0.00016696 | 4.1843e-05
103 | 0.014037 | 0.0035181
104 | 0.0038666 | 0.00096905
105 | 0.0017787 | 0.00044578
106 | 0.0039223 | 0.00098301
107 | 0.0032978 | 0.00082652
108 | 0.0012852 | 0.00032209
109 | 0.0027481 | 0.00068875
110 | 0.0013147 | 0.00032951
111 | 0.0033576 | 0.00084151
112 | 0.0028253 | 0.00070808
113 | 0.0028902 | 0.00072434
114 | 0.0024769 | 0.00062077
115 | 0.002706 | 0.00067818
116 | 0.0027697 | 0.00069416
117 | 0.0023576 | 0.00059088
118 | 0.0041373 | 0.0010369
119 | 0.0022767 | 0.00057059
120 | 0.00059668 | 0.00014954
121 | 0.00086688 | 0.00021726
122 | 0.00019579 | 4.907e-05
123 | 0.00066864 | 0.00016758
124 | 0.00020159 | 5.0523e-05
125 | 0.00079387 | 0.00019896
126 | 0.002449 | 0.00061378
127 | 0.0013632 | 0.00034164
128 | 0.0018019 | 0.0004516
129 | 0.0042168 | 0.0010568
130 | 0.0032859 | 0.00082353
131 | 0.002767 | 0.00069347
132 | 0.0029378 | 0.00073628
133 | 0.0023852 | 0.0005978
134 | 0.002395 | 0.00060025
135 | 0.00071154 | 0.00017833
136 | 0.00074972 | 0.0001879
137 | 0.0013603 | 0.00034092
138 | 0.0099785 | 0.0025009
139 | 0.010867 | 0.0027235
140 | 0.0010499 | 0.00026312
141 | 0.0027561 | 0.00069075
142 | 0.0016112 | 0.0004038
143 | 0.00096371 | 0.00024153
144 | 0.0013128 | 0.00032902
145 | 0.0016128 | 0.0004042
146 | 0.0012026 | 0.00030139

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1