## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2305-11_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2305-11_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2305-11_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2305-11_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2305-11_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2305-11_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2305-11_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2305-11_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2305-11_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2305-11_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2305-11_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2305-11_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2305-11_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2305-11_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2305-11_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2305-11_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2305-11_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2305-11_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2305-11_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2305-11_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2305-11_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2305-11_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2305-11_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2305-11_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2305-11_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2305-11_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2305-11_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2305-11_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2305-11_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2305-11_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2305-11_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2305-11_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2305-11_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2305-11_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2305-11_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2305-11_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2305-11_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2305-11_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2305-11_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2305-11_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2305-11_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2305-11_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2305-11_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2305-11_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2305-11_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2305-11_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2305-11_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2305-11_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2305-11_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2305-11_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2305-11_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2305-11_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2305-11_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2305-11_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2305-11_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2305-11_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2305-11_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2305-11_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2305-11_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2305-11_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2305-11_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2305-11_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2305-11_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2305-11_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2305-11_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2305-11_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2305-11_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2305-11_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2305-11_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2305-11_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2305-11_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2305-11_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2305-11_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2305-11_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2305-11_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2305-11_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2305-11_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2305-11_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2305-11_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2305-11_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2305-11_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2305-11_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2305-11_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2305-11_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2305-11_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2305-11_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2305-11_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2305-11_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2305-11_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2305-11_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2305-11_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2305-11_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2305-11_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2305-11_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2305-11_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2305-11_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2305-11_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2305-11_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_119_1_node_75 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2305-11_0_4_load_0 | 0 | 0.0031168 | 0.00078115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2305-11_0_4_load_1 | 1 | 0.0075485 | 0.0018918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2305-11_0_4_load_2 | 2 | 0.0023822 | 0.00059703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2305-11_0_4_load_20 | 8 | 0.0044727 | 0.001121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2305-11_0_4_load_42 | 9 | 0.0033201 | 0.00083209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2305-11_0_4_load_40 | 10 | 0.00099566 | 0.00024954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2305-11_0_4_load_46 | 11 | 0.0020731 | 0.00051956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2305-11_0_4_load_11 | 12 | 0.0026425 | 0.00066228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2305-11_0_4_load_8 | 13 | 0.0034856 | 0.00087357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2305-11_0_4_load_18 | 14 | 0.0023791 | 0.00059627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2305-11_0_4_load_43 | 15 | 0.0097567 | 0.0024453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2305-11_0_4_load_38 | 16 | 0.0093931 | 0.0023541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2305-11_0_4_load_31 | 18 | 0.017243 | 0.0043216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2305-11_0_4_load_29 | 19 | 0.031467 | 0.0078865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2305-11_0_4_load_7 | 20 | 0.0062371 | 0.0015632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2305-11_0_4_load_9 | 21 | 0.0090218 | 0.0022611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2305-11_0_4_load_32 | 22 | 0.018958 | 0.0047512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2305-11_0_4_load_53 | 25 | 0.0065434 | 0.0016399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2305-11_0_4_load_51 | 26 | 0.0026292 | 0.00065895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2305-11_0_4_load_52 | 27 | 0.0052513 | 0.0013161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2305-11_0_4_load_45 | 28 | 0.00032045 | 8.0313e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2305-11_0_4_load_14 | 29 | 0.0026355 | 0.00066051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2305-11_0_4_load_15 | 30 | 0.0023434 | 0.00058731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2305-11_0_4_load_73 | 32 | 0.0061681 | 0.0015459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2305-11_0_4_load_19 | 33 | 0.0032317 | 0.00080993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2305-11_0_4_load_17 | 34 | 0.0032516 | 0.00081492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2305-11_0_4_load_21 | 35 | 0.0070294 | 0.0017617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2305-11_0_4_load_23 | 37 | 0.0077107 | 0.0019325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2305-11_0_4_load_54 | 38 | 0.0002131 | 5.3408e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2305-11_0_4_load_79 | 41 | 0.0013757 | 0.00034479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2305-11_0_4_load_80 | 42 | 0.00016509 | 4.1376e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2305-11_0_4_load_98 | 43 | 0.00024807 | 6.2171e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2305-11_0_4_load_56 | 44 | 0.0064351 | 0.0016128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2305-11_0_4_load_24 | 46 | 0.00042147 | 0.00010563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2305-11_0_4_load_90 | 47 | 0.00048124 | 0.00012061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2305-11_0_4_load_25 | 48 | 0.00043139 | 0.00010812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2305-11_0_4_load_27 | 50 | 0.00014383 | 3.6046e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2305-11_0_4_load_44 | 51 | 0.00039772 | 9.9678e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2305-11_0_4_load_34 | 52 | 0.0014793 | 0.00037075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2305-11_0_4_load_35 | 53 | 0.0029564 | 0.00074093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2305-11_0_4_load_36 | 54 | 0.0023461 | 0.00058798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2305-11_0_4_load_57 | 55 | 0.0016253 | 0.00040733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2305-11_0_4_load_68 | 56 | 0.002396 | 0.00060048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2305-11_0_4_load_37 | 57 | 0.001915 | 0.00047994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2305-11_0_4_load_39 | 58 | 0.0023888 | 0.0005987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2305-11_0_4_load_41 | 59 | 0.00177 | 0.0004436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2305-11_0_4_load_50 | 60 | 0.0020958 | 0.00052526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2305-11_0_4_load_67 | 61 | 0.0022324 | 0.0005595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2305-11_0_4_load_77 | 62 | 0.0003734 | 9.3583e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2305-11_0_4_load_48 | 63 | 0.0087387 | 0.0021901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2305-11_0_4_load_65 | 65 | 0.0021948 | 0.00055008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2305-11_0_4_load_69 | 66 | 0.0015225 | 0.00038158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2305-11_0_4_load_64 | 67 | 0.0017664 | 0.00044269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2305-11_0_4_load_66 | 68 | 0.0015164 | 0.00038005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2305-11_0_4_load_58 | 69 | 0.0027123 | 0.00067977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2305-11_0_4_load_59 | 70 | 0.002123 | 0.00053207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2305-11_0_4_load_62 | 73 | 0.0030118 | 0.00075483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2305-11_0_4_load_63 | 74 | 0.0042736 | 0.0010711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2305-11_0_4_load_71 | 76 | 0.005722 | 0.0014341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2305-11_0_4_load_72 | 77 | 0.0030638 | 0.00076787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2305-11_0_4_load_74 | 78 | 0.0029978 | 0.00075133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2305-11_0_4_load_75 | 79 | 0.001074 | 0.00026918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2305-11_0_4_load_76 | 80 | 0.00030286 | 7.5903e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2305-11_0_4_load_78 | 81 | 0.00013906 | 3.4851e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2305-11_0_4_load_88 | 82 | 0.0015174 | 0.0003803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2305-11_0_4_load_84 | 84 | 0.0010396 | 0.00026056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2305-11_0_4_load_85 | 85 | 0.00055809 | 0.00013987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2305-11_0_4_load_87 | 87 | 0.00066255 | 0.00016605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2305-11_0_4_load_89 | 88 | 0.00047506 | 0.00011906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2305-11_0_4_load_82 | 89 | 0.001341 | 0.00033609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2305-11_0_4_load_81 | 90 | 0.00016565 | 4.1516e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2305-11_0_4_load_92 | 91 | 0.0013417 | 0.00033627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2305-11_0_4_load_93 | 92 | 0.0021439 | 0.00053731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2305-11_0_4_load_97 | 94 | 0.00039407 | 9.8763e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2305-11_0_4_load_99 | 97 | 0.00029142 | 7.3038e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 19 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2305-11_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_2305-11_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.04955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_2305-11_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.044949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_2305-11_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.027208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_2305-11_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.013639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2305-11_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.016127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2305-11_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.006793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2305-11_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.036549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2305-11_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.032257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2305-11_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.056251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2305-11_0_4_line_10 |  | 6 | 11 | 0.072012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2305-11_0_4_line_11 |  | 7 | 12 | 0.048934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2305-11_0_4_line_12 |  | 7 | 13 | 0.039959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2305-11_0_4_line_13 |  | 8 | 14 | 0.0064365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2305-11_0_4_line_14 |  | 9 | 15 | 0.011329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2305-11_0_4_line_15 |  | 10 | 16 | 0.016475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2305-11_0_4_line_16 |  | 11 | 17 | 0.046809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2305-11_0_4_line_17 |  | 13 | 20 | 0.048887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2305-11_0_4_line_18 |  | 14 | 34 | 0.017467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2305-11_0_4_line_19 |  | 16 | 57 | 0.0018523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2305-11_0_4_line_20 |  | 17 | 63 | 0.055727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2305-11_0_4_line_21 |  | 18 | 19 | 0.043639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2305-11_0_4_line_22 |  | 19 | 23 | 0.044282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2305-11_0_4_line_23 |  | 20 | 21 | 0.016888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2305-11_0_4_line_24 |  | 21 | 22 | 0.047589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2305-11_0_4_line_25 |  | 22 | 23 | 0.033451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_2305-11_0_4_line_26 |  | 23 | 24 | 0.029649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2305-11_0_4_line_27 |  | 24 | 25 | 0.035939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2305-11_0_4_line_28 |  | 25 | 27 | 0.021439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2305-11_0_4_line_29 |  | 26 | 27 | 0.067203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2305-11_0_4_line_30 |  | 26 | 28 | 0.082354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2305-11_0_4_line_31 |  | 28 | 51 | 0.056068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2305-11_0_4_line_32 |  | 29 | 30 | 0.019315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2305-11_0_4_line_33 |  | 30 | 31 | 0.0091127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2305-11_0_4_line_34 |  | 31 | 32 | 0.021028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2305-11_0_4_line_35 |  | 31 | 33 | 0.017332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2305-11_0_4_line_36 |  | 33 | 34 | 0.042327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2305-11_0_4_line_37 |  | 35 | 36 | 0.033898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2305-11_0_4_line_38 |  | 36 | 37 | 0.029548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2305-11_0_4_line_39 |  | 37 | 44 | 0.014468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2305-11_0_4_line_40 |  | 38 | 39 | 0.13844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2305-11_0_4_line_41 |  | 38 | 40 | 0.010948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2305-11_0_4_line_42 |  | 39 | 44 | 0.036032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2305-11_0_4_line_43 |  | 40 | 49 | 0.073199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2305-11_0_4_line_44 |  | 41 | 42 | 0.015289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2305-11_0_4_line_45 |  | 41 | 43 | 0.40305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2305-11_0_4_line_46 |  | 42 | 90 | 0.024015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2305-11_0_4_line_47 |  | 43 | 95 | 0.029364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2305-11_0_4_line_48 |  | 45 | 46 | 0.17146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2305-11_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.038355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2305-11_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.027986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2305-11_0_4_line_51 |  | 46 | 49 | 0.075377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2305-11_0_4_line_52 |  | 47 | 62 | 0.12356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2305-11_0_4_line_53 |  | 48 | 50 | 0.011929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2305-11_0_4_line_54 |  | 50 | 51 | 0.016078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2305-11_0_4_line_55 |  | 52 | 53 | 0.012048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2305-11_0_4_line_56 |  | 53 | 54 | 0.014816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2305-11_0_4_line_57 |  | 54 | 55 | 0.015384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2305-11_0_4_line_58 |  | 55 | 56 | 0.01073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2305-11_0_4_line_59 |  | 56 | 66 | 0.013581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2305-11_0_4_line_60 |  | 57 | 58 | 0.018033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2305-11_0_4_line_61 |  | 58 | 59 | 0.0089873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2305-11_0_4_line_62 |  | 59 | 60 | 0.014651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2305-11_0_4_line_63 |  | 60 | 61 | 0.012385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2305-11_0_4_line_64 |  | 61 | 68 | 0.0065908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2305-11_0_4_line_65 |  | 62 | 82 | 0.15904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2305-11_0_4_line_66 |  | 62 | 79 | 0.056777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2305-11_0_4_line_67 |  | 64 | 65 | 0.045281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2305-11_0_4_line_68 |  | 64 | 66 | 0.021676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2305-11_0_4_line_69 |  | 65 | 67 | 0.020808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2305-11_0_4_line_70 |  | 67 | 72 | 0.016224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2305-11_0_4_line_71 |  | 68 | 72 | 0.026398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2305-11_0_4_line_72 |  | 69 | 70 | 0.031817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2305-11_0_4_line_73 |  | 69 | 71 | 0.02144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2305-11_0_4_line_74 |  | 70 | 72 | 0.015017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2305-11_0_4_line_75 |  | 71 | 73 | 0.017623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2305-11_0_4_line_76 |  | 71 | 74 | 0.037721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2305-11_0_4_line_77 |  | 73 | 75 | 0.022394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2305-11_0_4_line_78 |  | 75 | 76 | 0.020919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2305-11_0_4_line_79 |  | 75 | 77 | 0.001323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2305-11_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.014681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2305-11_0_4_line_81 |  | 79 | 80 | 0.04751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2305-11_0_4_line_82 |  | 80 | 81 | 0.0024711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2305-11_0_4_line_83 |  | 81 | 83 | 0.040642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2305-11_0_4_line_84 |  | 82 | 86 | 0.044794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2305-11_0_4_line_85 |  | 83 | 89 | 0.032262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2305-11_0_4_line_86 |  | 84 | 85 | 0.053642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2305-11_0_4_line_87 |  | 84 | 86 | 0.042948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2305-11_0_4_line_88 |  | 85 | 87 | 0.036751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2305-11_0_4_line_89 |  | 86 | 88 | 0.036378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2305-11_0_4_line_90 |  | 89 | 90 | 0.010115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2305-11_0_4_line_91 |  | 91 | 92 | 0.017358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2305-11_0_4_line_92 |  | 92 | 93 | 0.024885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2305-11_0_4_line_93 |  | 93 | 94 | 0.018644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2305-11_0_4_line_94 |  | 93 | 95 | 0.032354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2305-11_0_4_line_95 |  | 94 | 96 | 0.04407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2305-11_0_4_line_96 |  | 96 | 97 | 0.015383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2305-11_0_4_trafo_29 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 98 | 19 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2586389.9611 | 1190100.8845 | 2586409.8989 | 1190117.4224 | 2586411.0446 | 1190118.6264
1 | 2586389.9611 | 1190100.8845 | 2586384.9857 | 1190096.7574 | 2586368.8373 | 1190087.6229 | 2586346.7798 | 1190076.8837
2 | 2586441.3475 | 1190151.7909 | 2586433.6704 | 1190142.4035 | 2586411.0446 | 1190118.6264
3 | 2586322.3168 | 1190064.9734 | 2586346.7798 | 1190076.8837
4 | 2586441.3475 | 1190151.7909 | 2586428.2334 | 1190155.6673
5 | 2586450.7183 | 1190164.932 | 2586441.3475 | 1190151.7909
6 | 2586326.1546 | 1190059.3616 | 2586322.3168 | 1190064.9734
7 | 2586428.2334 | 1190155.6673 | 2586414.5126 | 1190144.3038 | 2586399.8255 | 1190132.6747
8 | 2586428.2334 | 1190155.6673 | 2586417.4683 | 1190163.0513 | 2586411.2254 | 1190170.6918 | 2586404.3963 | 1190177.0584
9 | 2586450.7183 | 1190164.932 | 2586442.7243 | 1190170.3642 | 2586439.9063 | 1190175.1509 | 2586439.6658 | 1190180.0541 | 2586441.4055 | 1190183.8965 | 2586445.6503 | 1190186.1881 | 2586452.6451 | 1190187.3061 | 2586456.9382 | 1190190.7314 | 2586459.1303 | 1190195.6957 | 2586458.7126 | 1190199.7432 | 2586455.5952 | 1190203.6635
10 | 2586450.7183 | 1190164.932 | 2586466.8603 | 1190188.1297 | 2586480.7372 | 1190211.2547 | 2586485.0889 | 1190227.4619
11 | 2586326.1546 | 1190059.3616 | 2586327.9406 | 1190056.745 | 2586328.7626 | 1190049.4393 | 2586328.9395 | 1190026.8937 | 2586332.162 | 1190015.636 | 2586334.301 | 1190012.0706
12 | 2586326.1546 | 1190059.3616 | 2586337.1874 | 1190058.8916 | 2586346.3874 | 1190057.2696 | 2586362.3922 | 1190056.9327 | 2586365.9157 | 1190057.4842
13 | 2586395.3158 | 1190128.1737 | 2586396.7747 | 1190130.2592 | 2586399.8255 | 1190132.6747
14 | 2586404.3963 | 1190177.0584 | 2586396.1094 | 1190184.7839
15 | 2586455.5952 | 1190203.6635 | 2586440.8317 | 1190210.9758
16 | 2586483.2512 | 1190273.9597 | 2586486.4139 | 1190249.7398 | 2586485.8205 | 1190230.1865 | 2586485.0889 | 1190227.4619
17 | 2586413.4796 | 1190068.3337 | 2586405.1177 | 1190067.3071 | 2586374.9937 | 1190058.9049 | 2586365.9157 | 1190057.4842
18 | 2586395.3158 | 1190128.1737 | 2586389.4994 | 1190119.8592 | 2586384.7896 | 1190114.2561
19 | 2586439.1718 | 1190211.7979 | 2586440.8317 | 1190210.9758
20 | 2586483.2512 | 1190273.9597 | 2586498.2654 | 1190260.7409 | 2586514.5557 | 1190245.3403 | 2586525.9394 | 1190238.4536
21 | 2586575.382 | 1190097.1917 | 2586555.6115 | 1190081.139 | 2586539.9397 | 1190071.9409
22 | 2586498.9004 | 1190056.7991 | 2586523.2525 | 1190062.1467 | 2586539.9397 | 1190071.9409
23 | 2586427.0444 | 1190075.7281 | 2586422.6303 | 1190069.4571 | 2586413.4796 | 1190068.3337
24 | 2586427.0444 | 1190075.7281 | 2586466.3145 | 1190048.8468
25 | 2586466.3145 | 1190048.8468 | 2586498.9004 | 1190056.7991
26 | 2586502.2268 | 1190027.3428 | 2586498.9004 | 1190056.7991
27 | 2586502.2268 | 1190027.3428 | 2586521.4141 | 1190031.5459 | 2586537.6861 | 1190030.6547
28 | 2586559.0928 | 1190029.4822 | 2586537.6861 | 1190030.6547
29 | 2586625.5367 | 1190020.9053 | 2586594.8753 | 1190027.5223 | 2586559.0928 | 1190029.4822
30 | 2586625.5367 | 1190020.9053 | 2586706.0377 | 1190003.5325
31 | 2586706.0377 | 1190003.5325 | 2586748.902 | 1189994.282 | 2586760.969 | 1189992.3757
32 | 2586320.4769 | 1190107.1219 | 2586320.4769 | 1190107.1219 | 2586313.3086 | 1190103.5699 | 2586310.1765 | 1190097.7629 | 2586307.7443 | 1190093.721
33 | 2586329.4704 | 1190108.5909 | 2586320.4769 | 1190107.1219
34 | 2586329.4704 | 1190108.5909 | 2586326.6894 | 1190129.4305
35 | 2586329.4704 | 1190108.5909 | 2586339.7992 | 1190107.0998 | 2586346.1871 | 1190104.5002
36 | 2586346.1871 | 1190104.5002 | 2586349.4971 | 1190103.1532 | 2586360.5599 | 1190102.5164 | 2586371.0194 | 1190104.8159 | 2586381.4786 | 1190110.317 | 2586384.7896 | 1190114.2561
37 | 2587127.7434 | 1190098.3047 | 2587147.3815 | 1190070.6749
38 | 2587127.7434 | 1190098.3047 | 2587108.6117 | 1190087.7851 | 2587102.0952 | 1190083.6547
39 | 2587102.0952 | 1190083.6547 | 2587096.2188 | 1190079.9301 | 2587090.1387 | 1190075.521
40 | 2586960.8799 | 1189958.637 | 2587061.2462 | 1190053.9924
41 | 2586952.9848 | 1189951.0527 | 2586960.8799 | 1189958.637
42 | 2587061.2462 | 1190053.9924 | 2587084.4344 | 1190071.3845 | 2587090.1387 | 1190075.521
43 | 2586952.9848 | 1189951.0527 | 2586947.0039 | 1189956.8466 | 2586941.5683 | 1189960.9274 | 2586936.1841 | 1189964.1075 | 2586930.0961 | 1189966.2665 | 2586924.9662 | 1189967.1782 | 2586919.7755 | 1189968.2124 | 2586909.9062 | 1189970.7354 | 2586903.6135 | 1189973.4174 | 2586898.5196 | 1189976.8193 | 2586895.1497 | 1189980.5175 | 2586891.5557 | 1189986.3507
44 | 2586940.4043 | 1189687.0051 | 2586939.1283 | 1189686.7557 | 2586933.0865 | 1189685.7684 | 2586926.5587 | 1189685.6939 | 2586925.2498 | 1189685.9739
45 | 2586940.4043 | 1189687.0051 | 2587229.3143 | 1189405.9691
46 | 2586901.4925 | 1189689.073 | 2586908.4925 | 1189688.8352 | 2586918.159 | 1189687.491 | 2586925.2498 | 1189685.9739
47 | 2587253.7568 | 1189389.6954 | 2587229.3143 | 1189405.9691
48 | 2586777.5368 | 1189816.614 | 2586816.277 | 1189983.6381
49 | 2586777.5368 | 1189816.614 | 2586739.2085 | 1189818.0393
50 | 2586788.6335 | 1189988.0053 | 2586816.277 | 1189983.6381
51 | 2586891.5557 | 1189986.3507 | 2586818.8481 | 1189983.2319 | 2586816.277 | 1189983.6381
52 | 2586741.8426 | 1189694.5079 | 2586739.2085 | 1189818.0393
53 | 2586776.8505 | 1189989.8667 | 2586788.6335 | 1189988.0053
54 | 2586776.8505 | 1189989.8667 | 2586760.969 | 1189992.3757
55 | 2586434.197 | 1190246.8098 | 2586443.752 | 1190254.1483
56 | 2586443.752 | 1190254.1483 | 2586455.502 | 1190263.1727
57 | 2586449.9649 | 1190277.5259 | 2586455.502 | 1190263.1727 | 2586455.502 | 1190263.1727
58 | 2586449.9649 | 1190277.5259 | 2586446.103 | 1190287.5366
59 | 2586446.103 | 1190287.5366 | 2586441.2147 | 1190300.2079
60 | 2586439.1718 | 1190211.7979 | 2586423.621 | 1190219.5002 | 2586423.1015 | 1190219.9377
61 | 2586423.1015 | 1190219.9377 | 2586416.2262 | 1190225.7259
62 | 2586416.2262 | 1190225.7259 | 2586405.0183 | 1190235.1618
63 | 2586395.5439 | 1190243.1383 | 2586405.0183 | 1190235.1618
64 | 2586395.5439 | 1190243.1383 | 2586393.1412 | 1190245.1611 | 2586390.6648 | 1190247.5632
65 | 2586741.8426 | 1189694.5079 | 2586589.0376 | 1189650.4063
66 | 2586797.2875 | 1189682.5393 | 2586781.8013 | 1189687.0367 | 2586741.8426 | 1189694.5079
67 | 2586433.4132 | 1190320.4309 | 2586399.4736 | 1190290.457
68 | 2586433.4132 | 1190320.4309 | 2586441.2147 | 1190300.2079
69 | 2586383.8771 | 1190276.6829 | 2586399.4736 | 1190290.457
70 | 2586371.7166 | 1190265.9433 | 2586383.8771 | 1190276.6829
71 | 2586371.7166 | 1190265.9433 | 2586390.6648 | 1190247.5632
72 | 2586337.7513 | 1190233.7322 | 2586345.2936 | 1190241.7467 | 2586360.6419 | 1190255.8018
73 | 2586323.0579 | 1190218.1187 | 2586337.7513 | 1190233.7322
74 | 2586371.7166 | 1190265.9433 | 2586360.6419 | 1190255.8018
75 | 2586323.0579 | 1190218.1187 | 2586334.7705 | 1190204.9516
76 | 2586323.0579 | 1190218.1187 | 2586295.9312 | 1190191.9084
77 | 2586349.6543 | 1190188.2197 | 2586334.7705 | 1190204.9516
78 | 2586349.6543 | 1190188.2197 | 2586365.3253 | 1190202.1244
79 | 2586349.6543 | 1190188.2197 | 2586348.6463 | 1190187.3628
80 | 2586337.4607 | 1190177.8534 | 2586348.6463 | 1190187.3628
81 | 2586797.2875 | 1189682.5393 | 2586830.5597 | 1189672.8767 | 2586842.7686 | 1189668.8261
82 | 2586842.7686 | 1189668.8261 | 2586845.114 | 1189668.0479
83 | 2586883.6879 | 1189655.2501 | 2586845.114 | 1189668.0479
84 | 2586556.6727 | 1189619.5835 | 2586578.7021 | 1189642.4457 | 2586589.0376 | 1189650.4063
85 | 2586883.6879 | 1189655.2501 | 2586886.0238 | 1189666.6842 | 2586887.4663 | 1189677.5979 | 2586888.8873 | 1189682.2527 | 2586892.0901 | 1189685.7142
86 | 2586533.0401 | 1189583.9318 | 2586524.1164 | 1189565.0953 | 2586514.9952 | 1189533.5906
87 | 2586556.6727 | 1189619.5835 | 2586538.2998 | 1189595.0344 | 2586533.0401 | 1189583.9318
88 | 2586505.7514 | 1189498.0234 | 2586513.7401 | 1189529.2555 | 2586514.9952 | 1189533.5906
89 | 2586556.6727 | 1189619.5835 | 2586533.6792 | 1189647.7731
90 | 2586892.0901 | 1189685.7142 | 2586896.2285 | 1189688.0507 | 2586901.4925 | 1189689.073 | 2586901.4925 | 1189689.073
91 | 2587305.4227 | 1189376.5886 | 2587289.073 | 1189370.7585
92 | 2587265.6332 | 1189362.4002 | 2587289.073 | 1189370.7585
93 | 2587265.6332 | 1189362.4002 | 2587271.2886 | 1189360.8428 | 2587274.9378 | 1189359.1341 | 2587277.3122 | 1189356.7944 | 2587279.5539 | 1189351.8655
94 | 2587253.7568 | 1189389.6954 | 2587256.7064 | 1189378.2387 | 2587258.8748 | 1189365.2161 | 2587265.6332 | 1189362.4002
95 | 2587297.7991 | 1189311.7493 | 2587279.5539 | 1189351.8655
96 | 2587297.7991 | 1189311.7493 | 2587303.55 | 1189297.4815

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2586389.9611 | 1190100.8845
1 | 2586411.0446 | 1190118.6264
2 | 2586346.7798 | 1190076.8837
3 | 2586441.3475 | 1190151.7909
4 | 2586322.3168 | 1190064.9734
5 | 2586428.2334 | 1190155.6673
6 | 2586450.7183 | 1190164.932
7 | 2586326.1546 | 1190059.3616
8 | 2586399.8255 | 1190132.6747
9 | 2586404.3963 | 1190177.0584
10 | 2586455.5952 | 1190203.6635
11 | 2586485.0889 | 1190227.4619
12 | 2586334.301 | 1190012.0706
13 | 2586365.9157 | 1190057.4842
14 | 2586395.3158 | 1190128.1737
15 | 2586396.1094 | 1190184.7839
16 | 2586440.8317 | 1190210.9758
17 | 2586483.2512 | 1190273.9597
18 | 2586575.382 | 1190097.1917
19 | 2586539.9397 | 1190071.9409
20 | 2586413.4796 | 1190068.3337
21 | 2586427.0444 | 1190075.7281
22 | 2586466.3145 | 1190048.8468
23 | 2586498.9004 | 1190056.7991
24 | 2586502.2268 | 1190027.3428
25 | 2586537.6861 | 1190030.6547
26 | 2586625.5367 | 1190020.9053
27 | 2586559.0928 | 1190029.4822
28 | 2586706.0377 | 1190003.5325
29 | 2586307.7443 | 1190093.721
30 | 2586320.4769 | 1190107.1219
31 | 2586329.4704 | 1190108.5909
32 | 2586326.6894 | 1190129.4305
33 | 2586346.1871 | 1190104.5002
34 | 2586384.7896 | 1190114.2561
35 | 2587147.3815 | 1190070.6749
36 | 2587127.7434 | 1190098.3047
37 | 2587102.0952 | 1190083.6547
38 | 2586960.8799 | 1189958.637
39 | 2587061.2462 | 1190053.9924
40 | 2586952.9848 | 1189951.0527
41 | 2586940.4043 | 1189687.0051
42 | 2586925.2498 | 1189685.9739
43 | 2587229.3143 | 1189405.9691
44 | 2587090.1387 | 1190075.521
45 | 2586777.5368 | 1189816.614
46 | 2586816.277 | 1189983.6381
47 | 2586739.2085 | 1189818.0393
48 | 2586788.6335 | 1189988.0053
49 | 2586891.5557 | 1189986.3507
50 | 2586776.8505 | 1189989.8667
51 | 2586760.969 | 1189992.3757
52 | 2586434.197 | 1190246.8098
53 | 2586443.752 | 1190254.1483
54 | 2586455.502 | 1190263.1727
55 | 2586449.9649 | 1190277.5259
56 | 2586446.103 | 1190287.5366
57 | 2586439.1718 | 1190211.7979
58 | 2586423.1015 | 1190219.9377
59 | 2586416.2262 | 1190225.7259
60 | 2586405.0183 | 1190235.1618
61 | 2586395.5439 | 1190243.1383
62 | 2586741.8426 | 1189694.5079
63 | 2586525.9394 | 1190238.4536
64 | 2586433.4132 | 1190320.4309
65 | 2586399.4736 | 1190290.457
66 | 2586441.2147 | 1190300.2079
67 | 2586383.8771 | 1190276.6829
68 | 2586390.6648 | 1190247.5632
69 | 2586337.7513 | 1190233.7322
70 | 2586360.6419 | 1190255.8018
71 | 2586323.0579 | 1190218.1187
72 | 2586371.7166 | 1190265.9433
73 | 2586334.7705 | 1190204.9516
74 | 2586295.9312 | 1190191.9084
75 | 2586349.6543 | 1190188.2197
76 | 2586365.3253 | 1190202.1244
77 | 2586348.6463 | 1190187.3628
78 | 2586337.4607 | 1190177.8534
79 | 2586797.2875 | 1189682.5393
80 | 2586842.7686 | 1189668.8261
81 | 2586845.114 | 1189668.0479
82 | 2586589.0376 | 1189650.4063
83 | 2586883.6879 | 1189655.2501
84 | 2586533.0401 | 1189583.9318
85 | 2586514.9952 | 1189533.5906
86 | 2586556.6727 | 1189619.5835
87 | 2586505.7514 | 1189498.0234
88 | 2586533.6792 | 1189647.7731
89 | 2586892.0901 | 1189685.7142
90 | 2586901.4925 | 1189689.073
91 | 2587305.4227 | 1189376.5886
92 | 2587289.073 | 1189370.7585
93 | 2587265.6332 | 1189362.4002
94 | 2587279.5539 | 1189351.8655
95 | 2587253.7568 | 1189389.6954
96 | 2587297.7991 | 1189311.7493
97 | 2587303.55 | 1189297.4815
98 | 2586575.382 | 1190097.1917

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98581 | -0.27074 | 0.0031168 | 0.00078115
1 | 0.9848 | -0.29028 | 0.0075485 | 0.0018918
2 | 0.98767 | -0.2348 | 0.0023822 | 0.00059703
3 | 0.98249 | -0.33518 | 0 | 0
4 | 0.98872 | -0.21473 | 0 | 0
5 | 0.98201 | -0.34444 | 0 | 0
6 | 0.98138 | -0.35656 | 0 | 0
7 | 0.98898 | -0.20973 | 0 | 0
8 | 0.98118 | -0.36063 | 0.0044727 | 0.001121
9 | 0.98162 | -0.35206 | 0.0033201 | 0.00083209
10 | 0.97811 | -0.42041 | 0.00099566 | 0.00024954
11 | 0.98066 | -0.37067 | 0.0020731 | 0.00051956
12 | 0.98886 | -0.21203 | 0.0026425 | 0.00066228
13 | 0.99054 | -0.17973 | 0.0034856 | 0.00087357
14 | 0.98106 | -0.36296 | 0.0023791 | 0.00059627
15 | 0.98152 | -0.35406 | 0.0097567 | 0.0024453
16 | 0.97716 | -0.43889 | 0.0093931 | 0.0023541
17 | 0.98029 | -0.37808 | 0 | 0
18 | 0.99932 | -0.013125 | 0.017243 | 0.0043216
19 | 1 | 0 | -0.23849 | -0.060749
20 | 0.99251 | -0.14214 | 0.0062371 | 0.0015632
21 | 0.99322 | -0.12857 | 0.0090218 | 0.0022611
22 | 0.99536 | -0.087918 | 0.018958 | 0.0047512
23 | 0.99705 | -0.055739 | 0 | 0
24 | 0.99564 | -0.082647 | 0 | 0
25 | 0.99392 | -0.11537 | 0.0065434 | 0.0016399
26 | 0.99055 | -0.17996 | 0.0026292 | 0.00065895
27 | 0.99303 | -0.13246 | 0.0052513 | 0.0013161
28 | 0.9877 | -0.23463 | 0.00032045 | 8.0313e-05
29 | 0.97995 | -0.38483 | 0.0026355 | 0.00066051
30 | 0.98 | -0.3839 | 0.0023434 | 0.00058731
31 | 0.98004 | -0.38308 | 0 | 0
32 | 0.97992 | -0.38543 | 0.0061681 | 0.0015459
33 | 0.98022 | -0.37957 | 0.0032317 | 0.00080993
34 | 0.98078 | -0.36854 | 0.0032516 | 0.00081492
35 | 0.9767 | -0.44904 | 0.0070294 | 0.0017617
36 | 0.97692 | -0.44469 | 0 | 0
37 | 0.97711 | -0.4409 | 0.0077107 | 0.0019325
38 | 0.98074 | -0.3698 | 0.0002131 | 5.3408e-05
39 | 0.97802 | -0.42309 | 0 | 0
40 | 0.98096 | -0.36556 | 0 | 0
41 | 0.97799 | -0.42407 | 0.0013757 | 0.00034479
42 | 0.97807 | -0.42245 | 0.00016509 | 4.1376e-05
43 | 0.97634 | -0.45667 | 0.00024807 | 6.2171e-05
44 | 0.97731 | -0.437 | 0.0064351 | 0.0016128
45 | 0.98167 | -0.35188 | 0 | 0
46 | 0.98391 | -0.30814 | 0.00042147 | 0.00010563
47 | 0.98117 | -0.36169 | 0.00048124 | 0.00012061
48 | 0.98484 | -0.29004 | 0.00043139 | 0.00010812
49 | 0.98241 | -0.33723 | 0 | 0
50 | 0.98524 | -0.28224 | 0.00014383 | 3.6046e-05
51 | 0.98579 | -0.2717 | 0.00039772 | 9.9678e-05
52 | 0.97175 | -0.54542 | 0.0014793 | 0.00037075
53 | 0.97177 | -0.54509 | 0.0029564 | 0.00074093
54 | 0.97183 | -0.54388 | 0.0023461 | 0.00058798
55 | 0.97193 | -0.54195 | 0.0016253 | 0.00040733
56 | 0.97201 | -0.54029 | 0.002396 | 0.00060048
57 | 0.97707 | -0.44065 | 0.001915 | 0.00047994
58 | 0.97623 | -0.4572 | 0.0023888 | 0.0005987
59 | 0.97583 | -0.46506 | 0.00177 | 0.0004436
60 | 0.9752 | -0.47742 | 0.0020958 | 0.00052526
61 | 0.97469 | -0.4874 | 0.0022324 | 0.0005595
62 | 0.97961 | -0.39227 | 0.0003734 | 9.3583e-05
63 | 0.97984 | -0.38692 | 0.0087387 | 0.0021901
64 | 0.9724 | -0.53266 | 0 | 0
65 | 0.97292 | -0.52237 | 0.0021948 | 0.00055008
66 | 0.97215 | -0.53758 | 0.0015225 | 0.00038158
67 | 0.9732 | -0.51681 | 0.0017664 | 0.00044269
68 | 0.97444 | -0.49244 | 0.0015164 | 0.00038005
69 | 0.97247 | -0.53132 | 0.0027123 | 0.00067977
70 | 0.97311 | -0.51855 | 0.002123 | 0.00053207
71 | 0.97208 | -0.53886 | 0 | 0
72 | 0.97345 | -0.51195 | 0 | 0
73 | 0.97184 | -0.54367 | 0.0030118 | 0.00075483
74 | 0.97193 | -0.54183 | 0.0042736 | 0.0010711
75 | 0.97159 | -0.54854 | 0 | 0
76 | 0.97148 | -0.55075 | 0.005722 | 0.0014341
77 | 0.97159 | -0.54869 | 0.0030638 | 0.00076787
78 | 0.97155 | -0.5495 | 0.0029978 | 0.00075133
79 | 0.97914 | -0.40157 | 0.001074 | 0.00026918
80 | 0.97879 | -0.40842 | 0.00030286 | 7.5903e-05
81 | 0.97877 | -0.40876 | 0.00013906 | 3.4851e-05
82 | 0.97898 | -0.40459 | 0.0015174 | 0.0003803
83 | 0.97849 | -0.4143 | 0 | 0
84 | 0.97878 | -0.4086 | 0.0010396 | 0.00026056
85 | 0.97872 | -0.40979 | 0.00055809 | 0.00013987
86 | 0.97887 | -0.40683 | 0 | 0
87 | 0.9787 | -0.41023 | 0.00066255 | 0.00016605
88 | 0.97885 | -0.40714 | 0.00047506 | 0.00011906
89 | 0.97826 | -0.4187 | 0.001341 | 0.00033609
90 | 0.97821 | -0.41983 | 0.00016565 | 4.1516e-05
91 | 0.976 | -0.4634 | 0.0013417 | 0.00033627
92 | 0.97602 | -0.46297 | 0.0021439 | 0.00053731
93 | 0.9761 | -0.46139 | 0 | 0
94 | 0.97609 | -0.46162 | 0.00039407 | 9.8763e-05
95 | 0.97622 | -0.45891 | 0 | 0
96 | 0.97608 | -0.46186 | 0 | 0
97 | 0.97607 | -0.46194 | 0.00029142 | 7.3038e-05
98 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.11938 | 0.030279 | -0.11927 | -0.030209 | 0.00011204 | 7.0654e-05 | 0.18032 | 0.18032 | 0.18032 | 0.98581 | -0.27074 | 0.9848 | -0.29028 | 16.5131
1 | -0.12249 | -0.03106 | 0.12271 | 0.031194 | 0.00021204 | 0.00013381 | 0.18503 | 0.18503 | 0.18503 | 0.98581 | -0.27074 | 0.98767 | -0.2348 | 16.9439
2 | 0.11172 | 0.028317 | -0.11148 | -0.028164 | 0.00024047 | 0.00015276 | 0.16892 | 0.16892 | 0.16892 | 0.9848 | -0.29028 | 0.98249 | -0.33518 | 23.203
3 | -0.12509 | -0.031791 | 0.12521 | 0.031868 | 0.00012099 | 7.6391e-05 | 0.18862 | 0.18861 | 0.18862 | 0.98767 | -0.2348 | 0.98872 | -0.21473 | 17.2725
4 | 0.037617 | 0.0094477 | -0.037601 | -0.0094373 | 1.6606e-05 | 1.0455e-05 | 0.05698 | 0.05698 | 0.05698 | 0.98249 | -0.33518 | 0.98201 | -0.34444 | 15.6539
5 | 0.07386 | 0.018716 | -0.073784 | -0.018668 | 7.5777e-05 | 4.8293e-05 | 0.11194 | 0.11194 | 0.11194 | 0.98249 | -0.33518 | 0.98138 | -0.35656 | 30.752
6 | -0.12521 | -0.031868 | 0.12524 | 0.031887 | 3.0208e-05 | 1.9072e-05 | 0.18861 | 0.18861 | 0.18861 | 0.98872 | -0.21473 | 0.98898 | -0.20973 | 17.2724
7 | 0.024518 | 0.0061568 | -0.024499 | -0.0061452 | 1.8922e-05 | 1.1648e-05 | 0.037156 | 0.037156 | 0.037156 | 0.98201 | -0.34444 | 0.98118 | -0.36063 | 10.2078
8 | 0.013082 | 0.0032804 | -0.013078 | -0.0032778 | 4.7539e-06 | 2.6345e-06 | 0.019824 | 0.019824 | 0.019824 | 0.98201 | -0.34444 | 0.98162 | -0.35206 | 5.4462
9 | 0.062958 | 0.015951 | -0.062766 | -0.015829 | 0.00019247 | 0.00012247 | 0.095522 | 0.095522 | 0.095522 | 0.98138 | -0.35656 | 0.97811 | -0.42041 | 26.2423
10 | 0.010826 | 0.0027165 | -0.010818 | -0.0027127 | 7.2771e-06 | 3.7481e-06 | 0.016416 | 0.016416 | 0.016416 | 0.98138 | -0.35656 | 0.98066 | -0.37067 | 4.5099
11 | 0.0026428 | 0.00066183 | -0.0026425 | -0.00066228 | 2.9013e-07 | -4.4214e-07 | 0.0039762 | 0.0039764 | 0.0039764 | 0.98898 | -0.20973 | 0.98886 | -0.21203 | 1.0924
12 | -0.12788 | -0.032548 | 0.12807 | 0.032666 | 0.00018527 | 0.00011703 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.98898 | -0.20973 | 0.99054 | -0.17973 | 17.6365
13 | 0.020027 | 0.0050242 | -0.020024 | -0.0050229 | 2.2267e-06 | 1.3438e-06 | 0.030373 | 0.030373 | 0.030373 | 0.98118 | -0.36063 | 0.98106 | -0.36296 | 8.3443
14 | 0.0097576 | 0.0024457 | -0.0097567 | -0.0024453 | 9.2952e-07 | 4.5169e-07 | 0.014791 | 0.014791 | 0.014791 | 0.98162 | -0.35206 | 0.98152 | -0.35406 | 4.0636
15 | 0.06177 | 0.015579 | -0.061715 | -0.015545 | 5.4599e-05 | 3.4737e-05 | 0.094007 | 0.094007 | 0.094007 | 0.97811 | -0.42041 | 0.97716 | -0.43889 | 25.8262
16 | 0.0087454 | 0.0021932 | -0.0087423 | -0.0021918 | 3.0913e-06 | 1.388e-06 | 0.01327 | 0.013271 | 0.013271 | 0.98066 | -0.37067 | 0.98029 | -0.37808 | 3.6458
17 | -0.13155 | -0.033539 | 0.13179 | 0.03369 | 0.00023915 | 0.00015116 | 0.19783 | 0.19783 | 0.19783 | 0.99054 | -0.17973 | 0.99251 | -0.14214 | 18.116
18 | 0.017645 | 0.0044266 | -0.017641 | -0.0044238 | 4.6921e-06 | 2.7825e-06 | 0.026765 | 0.026765 | 0.026765 | 0.98106 | -0.36296 | 0.98078 | -0.36854 | 7.353
19 | 0.052322 | 0.013191 | -0.052318 | -0.013188 | 4.4126e-06 | 2.8009e-06 | 0.079704 | 0.079704 | 0.079704 | 0.97716 | -0.43889 | 0.97707 | -0.44065 | 21.8966
20 | 0.0087423 | 0.0021918 | -0.0087387 | -0.0021901 | 3.6803e-06 | 1.6532e-06 | 0.013271 | 0.013271 | 0.013271 | 0.98029 | -0.37808 | 0.97984 | -0.38692 | 3.6458
21 | -0.017243 | -0.0043216 | 0.017254 | 0.0043279 | 1.0788e-05 | 6.3323e-06 | 0.025676 | 0.025676 | 0.025676 | 0.99932 | -0.013125 | 1 | 0 | 7.0538
22 | 0.21958 | 0.056421 | -0.21899 | -0.056043 | 0.00059273 | 0.00037761 | 0.32724 | 0.32724 | 0.32724 | 1 | 0 | 0.99705 | -0.055739 | 29.9668
23 | -0.13803 | -0.035253 | 0.13812 | 0.035311 | 9.0609e-05 | 5.7335e-05 | 0.20718 | 0.20718 | 0.20718 | 0.99251 | -0.14214 | 0.99322 | -0.12857 | 18.9722
24 | -0.14714 | -0.037572 | 0.14743 | 0.037755 | 0.00028973 | 0.00018358 | 0.22069 | 0.22069 | 0.22069 | 0.99322 | -0.12857 | 0.99536 | -0.087918 | 20.2099
25 | -0.16639 | -0.042507 | 0.16665 | 0.042671 | 0.00025932 | 0.00016466 | 0.24903 | 0.24903 | 0.24903 | 0.99536 | -0.087918 | 0.99705 | -0.055739 | 22.8051
26 | 0.052342 | 0.013372 | -0.052274 | -0.013329 | 6.8003e-05 | 4.3135e-05 | 0.078206 | 0.078206 | 0.078206 | 0.99705 | -0.055739 | 0.99564 | -0.082647 | 21.4853
27 | 0.052274 | 0.013329 | -0.052192 | -0.013276 | 8.2429e-05 | 5.2288e-05 | 0.078206 | 0.078207 | 0.078207 | 0.99564 | -0.082647 | 0.99392 | -0.11537 | 21.4853
28 | 0.045648 | 0.011636 | -0.045611 | -0.011613 | 3.7625e-05 | 2.3802e-05 | 0.06841 | 0.068411 | 0.068411 | 0.99392 | -0.11537 | 0.99303 | -0.13246 | 18.7941
29 | -0.040267 | -0.010238 | 0.040359 | 0.010296 | 9.2371e-05 | 5.825e-05 | 0.060542 | 0.060542 | 0.060542 | 0.99055 | -0.17996 | 0.99303 | -0.13246 | 16.6324
30 | 0.037638 | 0.0095792 | -0.037539 | -0.009517 | 9.8909e-05 | 6.2245e-05 | 0.056592 | 0.056593 | 0.056593 | 0.99055 | -0.17996 | 0.9877 | -0.23463 | 15.5475
31 | 0.037218 | 0.0094367 | -0.037152 | -0.009395 | 6.6195e-05 | 4.1649e-05 | 0.05611 | 0.05611 | 0.05611 | 0.9877 | -0.23463 | 0.98579 | -0.2717 | 15.4149
32 | -0.0026355 | -0.00066051 | 0.0026356 | 0.00066035 | 1.16e-07 | -1.6911e-07 | 0.0040019 | 0.0040018 | 0.0040019 | 0.97995 | -0.38483 | 0.98 | -0.3839 | 1.0994
33 | -0.004979 | -0.0012477 | 0.0049792 | 0.0012477 | 1.9531e-07 | 1.0175e-08 | 0.00756 | 0.0075599 | 0.00756 | 0.98 | -0.3839 | 0.98004 | -0.38308 | 2.0769
34 | 0.0061688 | 0.0015461 | -0.0061681 | -0.0015459 | 6.9177e-07 | 1.778e-07 | 0.0093662 | 0.0093663 | 0.0093663 | 0.98004 | -0.38308 | 0.97992 | -0.38543 | 2.5732
35 | -0.011148 | -0.0027937 | 0.01115 | 0.0027947 | 1.8621e-06 | 9.7331e-07 | 0.016926 | 0.016926 | 0.016926 | 0.98004 | -0.38308 | 0.98022 | -0.37957 | 4.6501
36 | -0.014382 | -0.0036046 | 0.014389 | 0.0036089 | 7.5654e-06 | 4.308e-06 | 0.021832 | 0.021832 | 0.021832 | 0.98022 | -0.37957 | 0.98078 | -0.36854 | 5.9978
37 | -0.0070294 | -0.0017617 | 0.0070309 | 0.0017623 | 1.4579e-06 | 5.0874e-07 | 0.010709 | 0.010709 | 0.010709 | 0.9767 | -0.44904 | 0.97692 | -0.44469 | 2.9422
38 | -0.0070309 | -0.0017623 | 0.0070322 | 0.0017627 | 1.2708e-06 | 4.4328e-07 | 0.010709 | 0.010709 | 0.010709 | 0.97692 | -0.44469 | 0.97711 | -0.4409 | 2.9421
39 | -0.014743 | -0.0036952 | 0.014746 | 0.0036968 | 2.7348e-06 | 1.569e-06 | 0.022452 | 0.022452 | 0.022452 | 0.97711 | -0.4409 | 0.97731 | -0.437 | 6.168
40 | 0.021249 | 0.0053509 | -0.021195 | -0.0053181 | 5.3992e-05 | 3.2813e-05 | 0.032249 | 0.032249 | 0.032249 | 0.98074 | -0.3698 | 0.97802 | -0.42309 | 8.8597
41 | -0.021462 | -0.0054043 | 0.021466 | 0.005407 | 4.3556e-06 | 2.6494e-06 | 0.032572 | 0.032572 | 0.032572 | 0.98074 | -0.3698 | 0.98096 | -0.36556 | 8.9483
42 | 0.021195 | 0.0053181 | -0.021181 | -0.0053095 | 1.4053e-05 | 8.5419e-06 | 0.032249 | 0.032249 | 0.032249 | 0.97802 | -0.42309 | 0.97731 | -0.437 | 8.8597
43 | -0.021466 | -0.005407 | 0.021495 | 0.0054247 | 2.9122e-05 | 1.7712e-05 | 0.032572 | 0.032572 | 0.032572 | 0.98096 | -0.36556 | 0.98241 | -0.33723 | 8.9483
44 | -0.005803 | -0.0014502 | 0.0058035 | 0.0014503 | 4.4679e-07 | 9.4084e-08 | 0.0088278 | 0.0088277 | 0.0088278 | 0.97799 | -0.42407 | 0.97807 | -0.42245 | 2.4252
45 | 0.0044273 | 0.0011054 | -0.0044204 | -0.0011061 | 6.857e-06 | -6.6055e-07 | 0.0067346 | 0.0067364 | 0.0067364 | 0.97799 | -0.42407 | 0.97634 | -0.45667 | 1.8507
46 | -0.0059686 | -0.0014917 | 0.0059693 | 0.0014918 | 7.4229e-07 | 1.7363e-07 | 0.0090789 | 0.0090788 | 0.0090789 | 0.97807 | -0.42245 | 0.97821 | -0.41983 | 2.4942
47 | 0.0041724 | 0.0010439 | -0.0041719 | -0.001044 | 4.4519e-07 | -8.2258e-08 | 0.0063583 | 0.0063585 | 0.0063585 | 0.97634 | -0.45667 | 0.97622 | -0.45891 | 1.7468
48 | -0.014139 | -0.0035459 | 0.014169 | 0.0035627 | 2.9536e-05 | 1.673e-05 | 0.021433 | 0.021433 | 0.021433 | 0.98167 | -0.35188 | 0.98391 | -0.30814 | 5.8883
49 | 0.014139 | 0.0035459 | -0.014133 | -0.0035422 | 6.6074e-06 | 3.7441e-06 | 0.021433 | 0.021434 | 0.021434 | 0.98167 | -0.35188 | 0.98117 | -0.36169 | 5.8883
50 | -0.036116 | -0.0091112 | 0.036147 | 0.0091309 | 3.1334e-05 | 1.9698e-05 | 0.054641 | 0.054641 | 0.054641 | 0.98391 | -0.30814 | 0.98484 | -0.29004 | 15.0113
51 | 0.021525 | 0.0054429 | -0.021495 | -0.0054247 | 2.9988e-05 | 1.8236e-05 | 0.032571 | 0.032572 | 0.032572 | 0.98391 | -0.30814 | 0.98241 | -0.33723 | 8.9482
52 | 0.013652 | 0.0034216 | -0.013632 | -0.0034104 | 1.9862e-05 | 1.1153e-05 | 0.020704 | 0.020704 | 0.020704 | 0.98117 | -0.36169 | 0.97961 | -0.39227 | 5.688
53 | -0.036578 | -0.009239 | 0.036592 | 0.0092476 | 1.3677e-05 | 8.6011e-06 | 0.055293 | 0.055293 | 0.055293 | 0.98484 | -0.29004 | 0.98524 | -0.28224 | 15.1903
54 | -0.036736 | -0.0092837 | 0.036755 | 0.0092954 | 1.8579e-05 | 1.1686e-05 | 0.05551 | 0.05551 | 0.05551 | 0.98524 | -0.28224 | 0.98579 | -0.2717 | 15.25
55 | -0.0014793 | -0.00037075 | 0.0014793 | 0.00037061 | 2.3182e-08 | -1.3442e-07 | 0.0022652 | 0.0022651 | 0.0022652 | 0.97175 | -0.54542 | 0.97177 | -0.54509 | 0.62231
56 | -0.0044357 | -0.0011115 | 0.0044359 | 0.0011115 | 2.563e-07 | -1.953e-08 | 0.0067921 | 0.006792 | 0.0067921 | 0.97177 | -0.54509 | 0.97183 | -0.54388 | 1.8659
57 | -0.006782 | -0.0016995 | 0.0067826 | 0.0016997 | 6.2207e-07 | 2.0749e-07 | 0.010384 | 0.010384 | 0.010384 | 0.97183 | -0.54388 | 0.97193 | -0.54195 | 2.8528
58 | -0.0084079 | -0.002107 | 0.0084086 | 0.0021073 | 6.6671e-07 | 2.9371e-07 | 0.012872 | 0.012872 | 0.012872 | 0.97193 | -0.54195 | 0.97201 | -0.54029 | 3.5364
59 | -0.010805 | -0.0027078 | 0.010806 | 0.0027085 | 1.3933e-06 | 7.2337e-07 | 0.01654 | 0.01654 | 0.01654 | 0.97201 | -0.54029 | 0.97215 | -0.53758 | 4.544
60 | 0.050403 | 0.012708 | -0.050363 | -0.012683 | 3.9873e-05 | 2.5293e-05 | 0.076787 | 0.076787 | 0.076787 | 0.97707 | -0.44065 | 0.97623 | -0.4572 | 21.0955
61 | 0.047974 | 0.012084 | -0.047956 | -0.012072 | 1.8032e-05 | 1.1428e-05 | 0.073146 | 0.073146 | 0.073146 | 0.97623 | -0.4572 | 0.97583 | -0.46506 | 20.0951
62 | 0.046186 | 0.011629 | -0.046159 | -0.011612 | 2.7267e-05 | 1.7268e-05 | 0.070447 | 0.070447 | 0.070447 | 0.97583 | -0.46506 | 0.9752 | -0.47742 | 19.3537
63 | 0.044063 | 0.011086 | -0.044042 | -0.011073 | 2.1004e-05 | 1.3288e-05 | 0.06725 | 0.06725 | 0.06725 | 0.9752 | -0.47742 | 0.97469 | -0.4874 | 18.4752
64 | 0.04181 | 0.010514 | -0.0418 | -0.010507 | 1.0073e-05 | 6.3649e-06 | 0.063841 | 0.063841 | 0.063841 | 0.97469 | -0.4874 | 0.97444 | -0.49244 | 17.5389
65 | 0.0042558 | 0.0010631 | -0.0042533 | -0.0010635 | 2.4917e-06 | -4.0632e-07 | 0.0064633 | 0.006464 | 0.006464 | 0.97961 | -0.39227 | 0.97898 | -0.40459 | 1.7758
66 | 0.0090024 | 0.0022537 | -0.0089985 | -0.0022519 | 3.981e-06 | 1.8334e-06 | 0.013674 | 0.013674 | 0.013674 | 0.97961 | -0.39227 | 0.97914 | -0.40157 | 3.7566
67 | -0.012331 | -0.0030917 | 0.012337 | 0.003095 | 6.0465e-06 | 3.3078e-06 | 0.01887 | 0.01887 | 0.01887 | 0.9724 | -0.53266 | 0.97292 | -0.52237 | 5.1842
68 | 0.012331 | 0.0030917 | -0.012328 | -0.0030901 | 2.8945e-06 | 1.5837e-06 | 0.01887 | 0.018871 | 0.018871 | 0.9724 | -0.53266 | 0.97215 | -0.53758 | 5.1842
69 | -0.014532 | -0.0036451 | 0.014536 | 0.0036473 | 3.855e-06 | 2.2087e-06 | 0.022227 | 0.022227 | 0.022227 | 0.97292 | -0.52237 | 0.9732 | -0.51681 | 6.1064
70 | -0.016302 | -0.00409 | 0.016306 | 0.0040922 | 3.7806e-06 | 2.2179e-06 | 0.024928 | 0.024928 | 0.024928 | 0.9732 | -0.51681 | 0.97345 | -0.51195 | 6.8483
71 | 0.040283 | 0.010127 | -0.040246 | -0.010103 | 3.7473e-05 | 2.3654e-05 | 0.061526 | 0.061526 | 0.061526 | 0.97444 | -0.49244 | 0.97345 | -0.51195 | 16.9027
72 | -0.021796 | -0.0054664 | 0.021809 | 0.0054745 | 1.3272e-05 | 8.099e-06 | 0.033352 | 0.033352 | 0.033352 | 0.97247 | -0.53132 | 0.97311 | -0.51855 | 9.1627
73 | 0.019083 | 0.0047867 | -0.019077 | -0.0047825 | 6.8561e-06 | 4.122e-06 | 0.029202 | 0.029202 | 0.029202 | 0.97247 | -0.53132 | 0.97208 | -0.53886 | 8.0225
74 | -0.023932 | -0.0060066 | 0.02394 | 0.0060112 | 7.5426e-06 | 4.6407e-06 | 0.036598 | 0.036598 | 0.036598 | 0.97311 | -0.51855 | 0.97345 | -0.51195 | 10.0545
75 | 0.014802 | 0.0037116 | -0.014799 | -0.0037096 | 3.3931e-06 | 1.9532e-06 | 0.022659 | 0.022659 | 0.022659 | 0.97208 | -0.53886 | 0.97184 | -0.54367 | 6.2251
76 | 0.0042742 | 0.001071 | -0.0042736 | -0.0010711 | 6.0551e-07 | -8.0022e-08 | 0.0065426 | 0.0065428 | 0.0065428 | 0.97208 | -0.53886 | 0.97193 | -0.54183 | 1.7975
77 | 0.011787 | 0.0029548 | -0.011784 | -0.0029533 | 2.7354e-06 | 1.4732e-06 | 0.018048 | 0.018048 | 0.018048 | 0.97184 | -0.54367 | 0.97159 | -0.54854 | 4.9582
78 | 0.0057226 | 0.0014342 | -0.005722 | -0.0014341 | 6.0257e-07 | 1.266e-07 | 0.0087642 | 0.0087643 | 0.0087643 | 0.97159 | -0.54854 | 0.97148 | -0.55075 | 2.4078
79 | 0.0060618 | 0.0015191 | -0.0060618 | -0.0015191 | 4.2761e-08 | 1.0982e-08 | 0.0092838 | 0.0092838 | 0.0092838 | 0.97159 | -0.54854 | 0.97159 | -0.54869 | 2.5505
80 | 0.002998 | 0.00075122 | -0.0029978 | -0.00075133 | 1.1606e-07 | -1.0753e-07 | 0.0045914 | 0.0045915 | 0.0045915 | 0.97159 | -0.54869 | 0.97155 | -0.5495 | 1.2614
81 | 0.0079244 | 0.0019827 | -0.0079219 | -0.0019817 | 2.5835e-06 | 1.0561e-06 | 0.012042 | 0.012042 | 0.012042 | 0.97914 | -0.40157 | 0.97879 | -0.40842 | 3.3082
82 | 0.007619 | 0.0019058 | -0.0076189 | -0.0019057 | 1.243e-07 | 4.8492e-08 | 0.011582 | 0.011582 | 0.011582 | 0.97879 | -0.40842 | 0.97877 | -0.40876 | 3.1818
83 | 0.0074798 | 0.0018709 | -0.0074778 | -0.0018701 | 1.9703e-06 | 7.5038e-07 | 0.01137 | 0.01137 | 0.01137 | 0.97877 | -0.40876 | 0.97849 | -0.4143 | 3.1237
84 | 0.0027359 | 0.00068321 | -0.0027356 | -0.00068359 | 2.9038e-07 | -3.7732e-07 | 0.0041576 | 0.0041578 | 0.0041578 | 0.97898 | -0.40459 | 0.97887 | -0.40683 | 1.1422
85 | 0.0074778 | 0.0018701 | -0.0074763 | -0.0018695 | 1.5641e-06 | 5.959e-07 | 0.01137 | 0.01137 | 0.01137 | 0.97849 | -0.4143 | 0.97826 | -0.4187 | 3.1238
86 | 0.0012207 | 0.00030484 | -0.0012206 | -0.00030547 | 6.926e-08 | -6.2982e-07 | 0.0018554 | 0.0018557 | 0.0018557 | 0.97878 | -0.4086 | 0.97872 | -0.40979 | 0.5098
87 | -0.0022604 | -0.00056539 | 0.0022605 | 0.00056498 | 1.9013e-07 | -4.1816e-07 | 0.003436 | 0.0034358 | 0.003436 | 0.97878 | -0.4086 | 0.97887 | -0.40683 | 0.94395
88 | 0.00066256 | 0.0001656 | -0.00066255 | -0.00016605 | 1.3982e-08 | -4.5288e-07 | 0.0010072 | 0.0010073 | 0.0010073 | 0.97872 | -0.40979 | 0.9787 | -0.41023 | 0.27674
89 | 0.00047507 | 0.00011861 | -0.00047506 | -0.00011906 | 7.113e-09 | -4.5274e-07 | 0.00072201 | 0.00072217 | 0.00072217 | 0.97887 | -0.40683 | 0.97885 | -0.40714 | 0.1984
90 | 0.0061353 | 0.0015334 | -0.0061349 | -0.0015334 | 3.3023e-07 | 8.4364e-08 | 0.0093307 | 0.0093308 | 0.0093308 | 0.97826 | -0.4187 | 0.97821 | -0.41983 | 2.5634
91 | -0.0013417 | -0.00033627 | 0.0013418 | 0.00033607 | 2.7237e-08 | -1.995e-07 | 0.0020456 | 0.0020455 | 0.0020456 | 0.976 | -0.4634 | 0.97602 | -0.46297 | 0.56198
92 | -0.0034857 | -0.00087338 | 0.0034859 | 0.00087324 | 2.6352e-07 | -1.4238e-07 | 0.0053141 | 0.005314 | 0.0053141 | 0.97602 | -0.46297 | 0.9761 | -0.46139 | 1.4599
93 | 0.0006855 | 0.00017083 | -0.00068549 | -0.00017106 | 7.6304e-09 | -2.2815e-07 | 0.0010447 | 0.0010448 | 0.0010448 | 0.9761 | -0.46139 | 0.97609 | -0.46162 | 0.28702
94 | -0.0041714 | -0.0010441 | 0.0041719 | 0.001044 | 4.9054e-07 | -9.0519e-08 | 0.0063586 | 0.0063585 | 0.0063586 | 0.9761 | -0.46139 | 0.97622 | -0.45891 | 1.7469
95 | 0.00029143 | 7.2297e-05 | -0.00029142 | -7.2846e-05 | 3.2595e-09 | -5.4876e-07 | 0.00044401 | 0.0004442 | 0.0004442 | 0.97609 | -0.46162 | 0.97608 | -0.46186 | 0.12203
96 | 0.00029142 | 7.2846e-05 | -0.00029142 | -7.3038e-05 | 1.1384e-09 | -1.9155e-07 | 0.0004442 | 0.00044427 | 0.00044427 | 0.97608 | -0.46186 | 0.97607 | -0.46194 | 0.12205

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.26996 | 0.068635

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0031168 | 0.00078115
1 | 0.0075485 | 0.0018918
2 | 0.0023822 | 0.00059703
3 | 0.0044727 | 0.001121
4 | 0.0033201 | 0.00083209
5 | 0.00099566 | 0.00024954
6 | 0.0020731 | 0.00051956
7 | 0.0026425 | 0.00066228
8 | 0.0034856 | 0.00087357
9 | 0.0023791 | 0.00059627
10 | 0.0097567 | 0.0024453
11 | 0.0093931 | 0.0023541
12 | 0.017243 | 0.0043216
13 | 0.031467 | 0.0078865
14 | 0.0062371 | 0.0015632
15 | 0.0090218 | 0.0022611
16 | 0.018958 | 0.0047512
17 | 0.0065434 | 0.0016399
18 | 0.0026292 | 0.00065895
19 | 0.0052513 | 0.0013161
20 | 0.00032045 | 8.0313e-05
21 | 0.0026355 | 0.00066051
22 | 0.0023434 | 0.00058731
23 | 0.0061681 | 0.0015459
24 | 0.0032317 | 0.00080993
25 | 0.0032516 | 0.00081492
26 | 0.0070294 | 0.0017617
27 | 0.0077107 | 0.0019325
28 | 0.0002131 | 5.3408e-05
29 | 0.0013757 | 0.00034479
30 | 0.00016509 | 4.1376e-05
31 | 0.00024807 | 6.2171e-05
32 | 0.0064351 | 0.0016128
33 | 0.00042147 | 0.00010563
34 | 0.00048124 | 0.00012061
35 | 0.00043139 | 0.00010812
36 | 0.00014383 | 3.6046e-05
37 | 0.00039772 | 9.9678e-05
38 | 0.0014793 | 0.00037075
39 | 0.0029564 | 0.00074093
40 | 0.0023461 | 0.00058798
41 | 0.0016253 | 0.00040733
42 | 0.002396 | 0.00060048
43 | 0.001915 | 0.00047994
44 | 0.0023888 | 0.0005987
45 | 0.00177 | 0.0004436
46 | 0.0020958 | 0.00052526
47 | 0.0022324 | 0.0005595
48 | 0.0003734 | 9.3583e-05
49 | 0.0087387 | 0.0021901
50 | 0.0021948 | 0.00055008
51 | 0.0015225 | 0.00038158
52 | 0.0017664 | 0.00044269
53 | 0.0015164 | 0.00038005
54 | 0.0027123 | 0.00067977
55 | 0.002123 | 0.00053207
56 | 0.0030118 | 0.00075483
57 | 0.0042736 | 0.0010711
58 | 0.005722 | 0.0014341
59 | 0.0030638 | 0.00076787
60 | 0.0029978 | 0.00075133
61 | 0.001074 | 0.00026918
62 | 0.00030286 | 7.5903e-05
63 | 0.00013906 | 3.4851e-05
64 | 0.0015174 | 0.0003803
65 | 0.0010396 | 0.00026056
66 | 0.00055809 | 0.00013987
67 | 0.00066255 | 0.00016605
68 | 0.00047506 | 0.00011906
69 | 0.001341 | 0.00033609
70 | 0.00016565 | 4.1516e-05
71 | 0.0013417 | 0.00033627
72 | 0.0021439 | 0.00053731
73 | 0.00039407 | 9.8763e-05
74 | 0.00029142 | 7.3038e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1