## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2305-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2305-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2305-1_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2305-1_0_3_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2305-1_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2305-1_0_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2305-1_0_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2305-1_0_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2305-1_0_3_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2305-1_0_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2305-1_0_3_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2305-1_0_3_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2305-1_0_3_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2305-1_0_3_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2305-1_0_3_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2305-1_0_3_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2305-1_0_3_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2305-1_0_3_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2305-1_0_3_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2305-1_0_3_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2305-1_0_3_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2305-1_0_3_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2305-1_0_3_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2305-1_0_3_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2305-1_0_3_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2305-1_0_3_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2305-1_0_3_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2305-1_0_3_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2305-1_0_3_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2305-1_0_3_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2305-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2305-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2305-1_0_3_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2305-1_0_3_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2305-1_0_3_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2305-1_0_3_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2305-1_0_3_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2305-1_0_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2305-1_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2305-1_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2305-1_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2305-1_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2305-1_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2305-1_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2305-1_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2305-1_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2305-1_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2305-1_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2305-1_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2305-1_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2305-1_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2305-1_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2305-1_0_3_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2305-1_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2305-1_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2305-1_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2305-1_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2305-1_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2305-1_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2305-1_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2305-1_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2305-1_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2305-1_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2305-1_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2305-1_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2305-1_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2305-1_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2305-1_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2305-1_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2305-1_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2305-1_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2305-1_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2305-1_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2305-1_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2305-1_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2305-1_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2305-1_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2305-1_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2305-1_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2305-1_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2305-1_0_3_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2305-1_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2305-1_0_3_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2305-1_0_3_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2305-1_0_3_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2305-1_0_3_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2305-1_0_3_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2305-1_0_3_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2305-1_0_3_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2305-1_0_3_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2305-1_0_3_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2305-1_0_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2305-1_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2305-1_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2305-1_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2305-1_0_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2305-1_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2305-1_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2305-1_0_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2305-1_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2305-1_0_3_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2305-1_0_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2305-1_0_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2305-1_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2305-1_0_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2305-1_0_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2305-1_0_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2305-1_0_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2305-1_0_3_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2305-1_0_3_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2305-1_0_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2305-1_0_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2305-1_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2305-1_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2305-1_0_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2305-1_0_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2305-1_0_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2305-1_0_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2305-1_0_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2305-1_0_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2305-1_0_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2305-1_0_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2305-1_0_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2305-1_0_3_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2305-1_0_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2305-1_0_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2305-1_0_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2305-1_0_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2305-1_0_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2305-1_0_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2305-1_0_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2305-1_0_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2305-1_0_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2305-1_0_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2305-1_0_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2305-1_0_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2305-1_0_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2305-1_0_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2305-1_0_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2305-1_0_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2305-1_0_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2305-1_0_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2305-1_0_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2305-1_0_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2305-1_0_3_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2305-1_0_3_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2305-1_0_3_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2305-1_0_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2305-1_0_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2305-1_0_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2305-1_0_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2305-1_0_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2305-1_0_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2305-1_0_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2305-1_0_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2305-1_0_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2305-1_0_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2305-1_0_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2305-1_0_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2305-1_0_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2305-1_0_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2305-1_0_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2305-1_0_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2305-1_0_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2305-1_0_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2305-1_0_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2305-1_0_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2305-1_0_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_119_1_node_78 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2305-1_0_3_load_0 | 0 | 0.00018566 | 4.6531e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2305-1_0_3_load_184 | 2 | 0.0060295 | 0.0015111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2305-1_0_3_load_265 | 3 | 0.0011228 | 0.00028139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2305-1_0_3_load_185 | 4 | 0.0011404 | 0.00028582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2305-1_0_3_load_259 | 5 | 0.002282 | 0.00057192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2305-1_0_3_load_262 | 8 | 0.0020105 | 0.00050387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2305-1_0_3_load_264 | 10 | 0.00048393 | 0.00012129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2305-1_0_3_load_273 | 12 | 0.00027189 | 6.8143e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2305-1_0_3_load_280 | 13 | 0.00021859 | 5.4784e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2305-1_0_3_load_266 | 14 | 0.00018155 | 4.5502e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2305-1_0_3_load_268 | 15 | 0.00056114 | 0.00014063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2305-1_0_3_load_282 | 16 | 0.0016438 | 0.00041198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2305-1_0_3_load_269 | 17 | 0.00046202 | 0.00011579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2305-1_0_3_load_271 | 19 | 0.00018603 | 4.6624e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2305-1_0_3_load_272 | 20 | 0.0015015 | 0.00037632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2305-1_0_3_load_274 | 22 | 0.00057018 | 0.0001429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2305-1_0_3_load_275 | 23 | 0.0011264 | 0.0002823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2305-1_0_3_load_276 | 24 | 0.0002259 | 5.6616e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2305-1_0_3_load_277 | 25 | 0.00030061 | 7.5339e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2305-1_0_3_load_279 | 26 | 0.00043039 | 0.00010787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2305-1_0_3_load_281 | 27 | 0.00022475 | 5.6328e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2305-1_0_3_load_283 | 28 | 0.0005769 | 0.00014458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2305-1_0_3_load_284 | 29 | 0.0041978 | 0.0010521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2305-1_0_3_load_2 | 30 | 0.0023452 | 0.00058775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2305-1_0_3_load_297 | 33 | 0.00037447 | 9.3851e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2305-1_0_3_load_295 | 34 | 0.00033268 | 8.3378e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2305-1_0_3_load_301 | 36 | 0.0010797 | 0.00027061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2305-1_0_3_load_190 | 37 | 0.00056041 | 0.00014045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2305-1_0_3_load_176 | 39 | 0.00046861 | 0.00011744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2305-1_0_3_load_149 | 41 | 0.0004729 | 0.00011852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2305-1_0_3_load_147 | 42 | 0.0018828 | 0.00047188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2305-1_0_3_load_135 | 43 | 0.00084548 | 0.0002119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2305-1_0_3_load_136 | 44 | 0.00034152 | 8.5594e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2305-1_0_3_load_138 | 46 | 0.00032521 | 8.1506e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2305-1_0_3_load_139 | 47 | 0.00053817 | 0.00013488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2305-1_0_3_load_140 | 48 | 0.00022042 | 5.5241e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2305-1_0_3_load_165 | 51 | 0.00051927 | 0.00013014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2305-1_0_3_load_304 | 52 | 0.00054979 | 0.00013779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2305-1_0_3_load_150 | 54 | 0.00056306 | 0.00014112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2305-1_0_3_load_167 | 55 | 0.00035468 | 8.8892e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2305-1_0_3_load_157 | 56 | 0.00026817 | 6.721e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2305-1_0_3_load_151 | 57 | 0.00022716 | 5.6933e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2305-1_0_3_load_141 | 58 | 0.0034895 | 0.00087456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2305-1_0_3_load_142 | 59 | 0.00035172 | 8.8148e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2305-1_0_3_load_173 | 62 | 0.0004862 | 0.00012185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2305-1_0_3_load_171 | 63 | 0.0048943 | 0.0012266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2305-1_0_3_load_145 | 65 | 0.0031813 | 0.00079731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2305-1_0_3_load_146 | 66 | 0.00016866 | 4.2269e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2305-1_0_3_load_148 | 67 | 0.00066461 | 0.00016657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2305-1_0_3_load_152 | 70 | 0.00056295 | 0.00014109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2305-1_0_3_load_169 | 71 | 0.00045901 | 0.00011504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2305-1_0_3_load_153 | 72 | 0.0004767 | 0.00011947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2305-1_0_3_load_154 | 73 | 0.00031607 | 7.9216e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2305-1_0_3_load_156 | 75 | 0.00047625 | 0.00011936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2305-1_0_3_load_161 | 76 | 0.00015731 | 3.9425e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2305-1_0_3_load_158 | 77 | 0.00040466 | 0.00010142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2305-1_0_3_load_170 | 78 | 0.00061436 | 0.00015397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2305-1_0_3_load_288 | 80 | 0.003429 | 0.00085938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2305-1_0_3_load_179 | 81 | 0.00044288 | 0.000111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2305-1_0_3_load_287 | 82 | 0.0010538 | 0.00026412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2305-1_0_3_load_303 | 84 | 0.0033758 | 0.00084606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2305-1_0_3_load_292 | 86 | 0.00052576 | 0.00013177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2305-1_0_3_load_300 | 87 | 0.00063426 | 0.00015896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2305-1_0_3_load_293 | 88 | 0.00028501 | 7.1431e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2305-1_0_3_load_294 | 89 | 0.00062291 | 0.00015612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2305-1_0_3_load_299 | 90 | 0.001077 | 0.00026991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2305-1_0_3_load_189 | 92 | 0.0012215 | 0.00030613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2305-1_0_3_load_186 | 93 | 0.00077304 | 0.00019374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2305-1_0_3_load_257 | 95 | 0.0010183 | 0.00025522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2305-1_0_3_load_183 | 96 | 0.00057341 | 0.00014371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2305-1_0_3_load_180 | 97 | 0.0017124 | 0.00042918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2305-1_0_3_load_226 | 98 | 0.0011292 | 0.00028301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2305-1_0_3_load_181 | 99 | 0.00035075 | 8.7905e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2305-1_0_3_load_240 | 101 | 0.0010793 | 0.00027049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2305-1_0_3_load_182 | 103 | 0.00077982 | 0.00019544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2305-1_0_3_load_205 | 104 | 0.00057219 | 0.0001434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2305-1_0_3_load_225 | 105 | 0.00068929 | 0.00017275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2305-1_0_3_load_202 | 106 | 0.00084901 | 0.00021278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2305-1_0_3_load_203 | 107 | 0.0022881 | 0.00057346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2305-1_0_3_load_296 | 108 | 0.0002801 | 7.02e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2305-1_0_3_load_298 | 109 | 0.0011827 | 0.00029641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2305-1_0_3_load_191 | 110 | 0.00021891 | 5.4864e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2305-1_0_3_load_192 | 111 | 0.00036358 | 9.1121e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2305-1_0_3_load_194 | 113 | 0.0023129 | 0.00057967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2305-1_0_3_load_227 | 115 | 0.00029923 | 7.4995e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2305-1_0_3_load_198 | 116 | 0.00019467 | 4.879e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2305-1_0_3_load_200 | 117 | 0.00037152 | 9.3112e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2305-1_0_3_load_204 | 119 | 0.00057847 | 0.00014498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2305-1_0_3_load_206 | 120 | 0.00082807 | 0.00020753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2305-1_0_3_load_305 | 123 | 0.00053309 | 0.0001336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2305-1_0_3_load_228 | 124 | 0.00016912 | 4.2385e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2305-1_0_3_load_195 | 125 | 0.00095343 | 0.00023895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2305-1_0_3_load_196 | 126 | 0.00043974 | 0.00011021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2305-1_0_3_load_197 | 127 | 0.00040406 | 0.00010127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2305-1_0_3_load_229 | 129 | 0.0007366 | 0.00018461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2305-1_0_3_load_243 | 130 | 0.0016955 | 0.00042492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2305-1_0_3_load_234 | 131 | 0.0011891 | 0.00029802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2305-1_0_3_load_232 | 132 | 0.00057171 | 0.00014328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2305-1_0_3_load_209 | 133 | 0.00056316 | 0.00014114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2305-1_0_3_load_210 | 134 | 0.00097739 | 0.00024496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2305-1_0_3_load_213 | 137 | 0.00037897 | 9.498e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2305-1_0_3_load_214 | 138 | 0.0010454 | 0.00026201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2305-1_0_3_load_252 | 141 | 0.00030763 | 7.7098e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2305-1_0_3_load_248 | 142 | 0.0020995 | 0.00052619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2305-1_0_3_load_246 | 143 | 0.001815 | 0.00045487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2305-1_0_3_load_251 | 144 | 0.00075235 | 0.00018856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2305-1_0_3_load_249 | 145 | 0.00047234 | 0.00011838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2305-1_0_3_load_253 | 146 | 0.00067314 | 0.0001687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2305-1_0_3_load_216 | 147 | 0.00084 | 0.00021052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2305-1_0_3_load_218 | 148 | 0.00049593 | 0.00012429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2305-1_0_3_load_242 | 150 | 0.00061273 | 0.00015356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2305-1_0_3_load_241 | 151 | 0.00017522 | 4.3915e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2305-1_0_3_load_239 | 152 | 0.0016568 | 0.00041524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2305-1_0_3_load_219 | 153 | 0.0033703 | 0.00084468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2305-1_0_3_load_220 | 154 | 0.00067798 | 0.00016992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2305-1_0_3_load_221 | 155 | 0.0020178 | 0.0005057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2305-1_0_3_load_222 | 156 | 0.00073265 | 0.00018362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2305-1_0_3_load_223 | 157 | 0.0004975 | 0.00012469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2305-1_0_3_load_224 | 158 | 0.0035299 | 0.00088467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2305-1_0_3_load_230 | 159 | 0.0015513 | 0.00038879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2305-1_0_3_load_231 | 160 | 0.00099219 | 0.00024867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2305-1_0_3_load_245 | 162 | 0.0014656 | 0.00036732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2305-1_0_3_load_235 | 164 | 0.00065882 | 0.00016512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2305-1_0_3_load_236 | 165 | 0.00053264 | 0.00013349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2305-1_0_3_load_255 | 166 | 0.0011335 | 0.00028408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2305-1_0_3_load_254 | 167 | 0.0011334 | 0.00028407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 104 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2305-1_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.039449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2305-1_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.32211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_2305-1_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.37156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2305-1_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.054753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_2305-1_0_3_line_4 |  | 3 | 14 | 0.039607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2305-1_0_3_line_5 |  | 4 | 106 | 0.17782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_2305-1_0_3_line_6 |  | 5 | 6 | 0.019833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2305-1_0_3_line_7 |  | 6 | 10 | 0.023152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2305-1_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.057166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2305-1_0_3_line_9 |  | 7 | 8 | 0.00024759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2305-1_0_3_line_10 |  | 7 | 9 | 0.052095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2305-1_0_3_line_11 |  | 8 | 11 | 0.021164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2305-1_0_3_line_12 |  | 9 | 12 | 0.006071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2305-1_0_3_line_13 |  | 10 | 13 | 0.0038757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2305-1_0_3_line_14 |  | 11 | 28 | 0.021959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2305-1_0_3_line_15 |  | 12 | 18 | 0.010199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2305-1_0_3_line_16 |  | 13 | 24 | 0.0089035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2305-1_0_3_line_17 |  | 14 | 15 | 5.1121e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2305-1_0_3_line_18 |  | 15 | 16 | 0.01723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2305-1_0_3_line_19 |  | 16 | 27 | 0.016832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2305-1_0_3_line_20 |  | 17 | 18 | 0.015457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2305-1_0_3_line_21 |  | 17 | 19 | 0.014766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2305-1_0_3_line_22 |  | 18 | 20 | 0.014294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2305-1_0_3_line_23 |  | 20 | 21 | 0.013744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2305-1_0_3_line_24 |  | 21 | 26 | 0.021933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2305-1_0_3_line_25 |  | 21 | 25 | 0.01286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2305-1_0_3_line_26 |  | 22 | 23 | 0.0028306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2305-1_0_3_line_27 |  | 23 | 24 | 0.03734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2305-1_0_3_line_28 |  | 26 | 27 | 0.0038094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2305-1_0_3_line_29 |  | 28 | 29 | 0.015232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2305-1_0_3_line_30 |  | 30 | 31 | 0.030772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2305-1_0_3_line_31 |  | 30 | 32 | 0.46165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2305-1_0_3_line_32 |  | 31 | 33 | 0.34527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2305-1_0_3_line_33 |  | 32 | 35 | 0.018458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2305-1_0_3_line_34 |  | 32 | 36 | 0.044174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2305-1_0_3_line_35 |  | 33 | 34 | 0.022443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2305-1_0_3_line_36 |  | 34 | 108 | 0.0043901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2305-1_0_3_line_37 |  | 35 | 87 | 0.064453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2305-1_0_3_line_38 |  | 35 | 85 | 0.036824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2305-1_0_3_line_39 |  | 37 | 38 | 0.007205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2305-1_0_3_line_40 |  | 38 | 92 | 0.018761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2305-1_0_3_line_41 |  | 38 | 93 | 0.0053962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2305-1_0_3_line_42 |  | 39 | 40 | 0.018757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2305-1_0_3_line_43 |  | 40 | 100 | 0.076381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2305-1_0_3_line_44 |  | 41 | 42 | 0.025762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2305-1_0_3_line_45 |  | 42 | 65 | 0.0085661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2305-1_0_3_line_46 |  | 43 | 44 | 0.023217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2305-1_0_3_line_47 |  | 43 | 45 | 0.017874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2305-1_0_3_line_48 |  | 44 | 46 | 0.042366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2305-1_0_3_line_49 |  | 45 | 47 | 0.017727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2305-1_0_3_line_50 |  | 45 | 48 | 0.02421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2305-1_0_3_line_51 |  | 46 | 53 | 0.034306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2305-1_0_3_line_52 |  | 47 | 54 | 0.013752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2305-1_0_3_line_53 |  | 48 | 52 | 0.0041051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2305-1_0_3_line_54 |  | 49 | 50 | 0.050582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2305-1_0_3_line_55 |  | 49 | 51 | 0.089825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2305-1_0_3_line_56 |  | 49 | 52 | 0.091006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2305-1_0_3_line_57 |  | 50 | 91 | 0.044339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2305-1_0_3_line_58 |  | 51 | 64 | 0.084808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2305-1_0_3_line_59 |  | 53 | 55 | 0.037664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2305-1_0_3_line_60 |  | 53 | 56 | 0.011467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2305-1_0_3_line_61 |  | 54 | 57 | 0.0049339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2305-1_0_3_line_62 |  | 55 | 61 | 0.022541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2305-1_0_3_line_63 |  | 56 | 74 | 0.0096729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2305-1_0_3_line_64 |  | 57 | 70 | 0.014394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2305-1_0_3_line_65 |  | 58 | 59 | 0.011674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2305-1_0_3_line_66 |  | 58 | 60 | 0.12493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2305-1_0_3_line_67 |  | 60 | 61 | 0.039072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2305-1_0_3_line_68 |  | 60 | 62 | 0.14777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2305-1_0_3_line_69 |  | 63 | 64 | 0.10113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2305-1_0_3_line_70 |  | 64 | 94 | 0.045948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2305-1_0_3_line_71 |  | 65 | 66 | 0.0019717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2305-1_0_3_line_72 |  | 66 | 67 | 0.029715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2305-1_0_3_line_73 |  | 67 | 68 | 0.1145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2305-1_0_3_line_74 |  | 68 | 69 | 0.00679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2305-1_0_3_line_75 |  | 69 | 95 | 0.012746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2305-1_0_3_line_76 |  | 70 | 71 | 0.0080251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2305-1_0_3_line_77 |  | 72 | 73 | 0.016339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2305-1_0_3_line_78 |  | 72 | 74 | 0.024719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2305-1_0_3_line_79 |  | 73 | 75 | 0.019459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2305-1_0_3_line_80 |  | 73 | 76 | 0.046889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2305-1_0_3_line_81 |  | 74 | 77 | 0.00623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2305-1_0_3_line_82 |  | 75 | 78 | 0.0030242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2305-1_0_3_line_83 |  | 76 | 79 | 0.0096074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2305-1_0_3_line_84 |  | 77 | 81 | 0.014924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2305-1_0_3_line_85 |  | 79 | 80 | 0.27763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2305-1_0_3_line_86 |  | 80 | 83 | 0.015284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2305-1_0_3_line_87 |  | 80 | 82 | 0.066486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2305-1_0_3_line_88 |  | 83 | 84 | 0.034214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2305-1_0_3_line_89 |  | 84 | 86 | 0.059145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2305-1_0_3_line_90 |  | 84 | 88 | 0.063488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2305-1_0_3_line_91 |  | 85 | 86 | 0.016944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2305-1_0_3_line_92 |  | 87 | 90 | 0.067512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2305-1_0_3_line_93 |  | 88 | 89 | 0.0040074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2305-1_0_3_line_94 |  | 91 | 92 | 0.014815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2305-1_0_3_line_95 |  | 94 | 96 | 0.017466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_2305-1_0_3_line_96 |  | 94 | 97 | 0.029142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_2305-1_0_3_line_97 |  | 95 | 102 | 0.0044105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2305-1_0_3_line_98 |  | 96 | 98 | 0.026541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_2305-1_0_3_line_99 |  | 97 | 99 | 0.031483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_2305-1_0_3_line_100 |  | 98 | 105 | 0.023189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_2305-1_0_3_line_101 |  | 99 | 103 | 0.020006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_2305-1_0_3_line_102 |  | 100 | 101 | 0.1032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2305-1_0_3_line_103 |  | 101 | 149 | 0.060606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2305-1_0_3_line_104 |  | 102 | 166 | 0.020091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2305-1_0_3_line_105 |  | 102 | 144 | 0.049293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2305-1_0_3_line_106 |  | 103 | 104 | 0.090823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_2305-1_0_3_line_107 |  | 105 | 158 | 0.033679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_2305-1_0_3_line_108 |  | 106 | 107 | 0.014092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_2305-1_0_3_line_109 |  | 107 | 131 | 0.0044641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_2305-1_0_3_line_110 |  | 108 | 109 | 0.029832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2305-1_0_3_line_111 |  | 110 | 111 | 0.012205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2305-1_0_3_line_112 |  | 110 | 112 | 0.05051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2305-1_0_3_line_113 |  | 111 | 113 | 0.021748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2305-1_0_3_line_114 |  | 112 | 114 | 0.15299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2305-1_0_3_line_115 |  | 113 | 115 | 0.0071238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2305-1_0_3_line_116 |  | 114 | 118 | 0.026599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2305-1_0_3_line_117 |  | 114 | 116 | 0.01224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2305-1_0_3_line_118 |  | 115 | 124 | 0.00090918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2305-1_0_3_line_119 |  | 116 | 117 | 0.0099031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2305-1_0_3_line_120 |  | 118 | 119 | 0.095096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2305-1_0_3_line_121 |  | 119 | 120 | 0.12921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2305-1_0_3_line_122 |  | 120 | 121 | 0.033835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2305-1_0_3_line_123 |  | 121 | 122 | 0.075999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2305-1_0_3_line_124 |  | 122 | 123 | 0.035517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2305-1_0_3_line_125 |  | 124 | 129 | 0.016791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2305-1_0_3_line_126 |  | 125 | 126 | 0.0091221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2305-1_0_3_line_127 |  | 126 | 127 | 0.034004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2305-1_0_3_line_128 |  | 127 | 128 | 0.040481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2305-1_0_3_line_129 |  | 128 | 129 | 0.0083767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2305-1_0_3_line_130 |  | 128 | 130 | 0.021796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2305-1_0_3_line_131 |  | 130 | 161 | 0.018467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2305-1_0_3_line_132 |  | 131 | 132 | 0.010813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_2305-1_0_3_line_133 |  | 132 | 159 | 0.014842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_2305-1_0_3_line_134 |  | 133 | 134 | 0.030572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2305-1_0_3_line_135 |  | 133 | 135 | 0.010491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2305-1_0_3_line_136 |  | 134 | 136 | 0.019602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2305-1_0_3_line_137 |  | 135 | 137 | 0.016107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2305-1_0_3_line_138 |  | 135 | 138 | 0.023758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2305-1_0_3_line_139 |  | 136 | 139 | 0.031716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_2305-1_0_3_line_140 |  | 136 | 140 | 0.007288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_2305-1_0_3_line_141 |  | 137 | 141 | 0.013507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2305-1_0_3_line_142 |  | 139 | 142 | 0.026081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2305-1_0_3_line_143 |  | 139 | 143 | 0.0054689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_2305-1_0_3_line_144 |  | 140 | 144 | 0.014594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2305-1_0_3_line_145 |  | 140 | 145 | 0.019074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_2305-1_0_3_line_146 |  | 141 | 146 | 0.027856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2305-1_0_3_line_147 |  | 143 | 163 | 0.0435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_2305-1_0_3_line_148 |  | 145 | 156 | 0.019817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_2305-1_0_3_line_149 |  | 147 | 148 | 0.066265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2305-1_0_3_line_150 |  | 148 | 150 | 0.033411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2305-1_0_3_line_151 |  | 149 | 152 | 0.028101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2305-1_0_3_line_152 |  | 149 | 164 | 0.031817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2305-1_0_3_line_153 |  | 150 | 151 | 0.12011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2305-1_0_3_line_154 |  | 151 | 152 | 0.020187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2305-1_0_3_line_155 |  | 153 | 154 | 0.0082416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
156 | LV_2305-1_0_3_line_156 |  | 153 | 155 | 0.018651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
157 | LV_2305-1_0_3_line_157 |  | 154 | 156 | 0.022012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
158 | LV_2305-1_0_3_line_158 |  | 155 | 157 | 0.027961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_2305-1_0_3_line_159 |  | 157 | 158 | 0.0078615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
160 | LV_2305-1_0_3_line_160 |  | 159 | 160 | 0.024893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_2305-1_0_3_line_161 |  | 160 | 161 | 0.014303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
162 | LV_2305-1_0_3_line_162 |  | 161 | 162 | 0.010247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
163 | LV_2305-1_0_3_line_163 |  | 162 | 163 | 0.022456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
164 | LV_2305-1_0_3_line_164 |  | 163 | 165 | 0.051846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2305-1_0_3_line_165 |  | 164 | 165 | 0.027143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2305-1_0_3_line_166 |  | 166 | 167 | 0.030554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2305-1_0_3_trafo_205 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 168 | 104 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2586449.0972 | 1188184.6546 | 2586435.0606 | 1188180.5845 | 2586413.2775 | 1188168.6593
1 | 2586131.1408 | 1188324.071 | 2586413.2775 | 1188168.6593
2 | 2586449.0972 | 1188184.6546 | 2586801.3635 | 1188302.8227
3 | 2586131.1408 | 1188324.071 | 2586123.4256 | 1188315.9069 | 2586115.2088 | 1188315.0701 | 2586104.6086 | 1188315.9508 | 2586086.0414 | 1188325.0212 | 2586082.2827 | 1188326.2658
4 | 2586801.3635 | 1188302.8227 | 2586801.9515 | 1188296.5534 | 2586803.9067 | 1188287.3887 | 2586807.5698 | 1188277.8979 | 2586815.3018 | 1188266.5081 | 2586815.3018 | 1188266.5081
5 | 2585907.0688 | 1188295.9492 | 2586082.2827 | 1188326.2658
6 | 2586904.0315 | 1188151.2187 | 2586915.311 | 1188153.7841 | 2586922.8799 | 1188157.1063
7 | 2586904.0315 | 1188151.2187 | 2586904.1707 | 1188148.617 | 2586903.7573 | 1188144.4602 | 2586903.2869 | 1188142.1378 | 2586902.3564 | 1188138.727 | 2586900.5021 | 1188134.9068 | 2586897.2563 | 1188129.603
8 | 2586871.8477 | 1188195.1014 | 2586882.8589 | 1188190.1857 | 2586892.7662 | 1188179.3026 | 2586894.5378 | 1188173.2844 | 2586896.0751 | 1188168.2229 | 2586900.8065 | 1188158.8409 | 2586903.2977 | 1188153.9773 | 2586904.0315 | 1188151.2187
9 | 2586919.4546 | 1188203.7062 | 2586919.242 | 1188203.5792
10 | 2586871.8477 | 1188195.1014 | 2586882.8589 | 1188190.1857 | 2586890.3937 | 1188189.5687 | 2586892.9877 | 1188189.8076 | 2586897.009 | 1188190.5102 | 2586919.242 | 1188203.5792
11 | 2586937.6259 | 1188214.5557 | 2586919.4546 | 1188203.7062
12 | 2586871.8477 | 1188195.1014 | 2586871.6932 | 1188201.1705
13 | 2586897.2563 | 1188129.603 | 2586895.2332 | 1188126.2972
14 | 2586937.6259 | 1188214.5557 | 2586925.2785 | 1188232.7145
15 | 2586871.4336 | 1188211.3664 | 2586871.6932 | 1188201.1705
16 | 2586895.2332 | 1188126.2972 | 2586892.2879 | 1188121.4846 | 2586890.396 | 1188118.8283
17 | 2586815.3361 | 1188266.4703 | 2586815.3018 | 1188266.5081
18 | 2586815.3361 | 1188266.4703 | 2586824.0217 | 1188256.906 | 2586826.5427 | 1188253.4092
19 | 2586834.9208 | 1188238.9117 | 2586833.3685 | 1188240.9993 | 2586829.7934 | 1188248.9002 | 2586826.5427 | 1188253.4092
20 | 2586871.4336 | 1188211.3664 | 2586881.771 | 1188212.2329 | 2586886.6274 | 1188213.7357
21 | 2586899.7745 | 1188220.1529 | 2586893.3579 | 1188215.9093 | 2586888.9765 | 1188214.4626 | 2586886.6274 | 1188213.7357
22 | 2586871.4336 | 1188211.3664 | 2586863.0229 | 1188222.9243
23 | 2586850.8858 | 1188218.7934 | 2586858.1956 | 1188223.3796 | 2586860.8894 | 1188223.9406 | 2586863.0229 | 1188222.9243
24 | 2586850.8858 | 1188218.7934 | 2586846.6667 | 1188225.2283 | 2586841.8128 | 1188230.8753 | 2586837.1938 | 1188235.8548
25 | 2586850.8858 | 1188218.7934 | 2586856.8544 | 1188207.4026
26 | 2586865.8538 | 1188087.0763 | 2586867.6939 | 1188089.2272
27 | 2586890.396 | 1188118.8283 | 2586890.3827 | 1188118.8096 | 2586877.4669 | 1188100.6508 | 2586867.6939 | 1188089.2272
28 | 2586834.9208 | 1188238.9117 | 2586837.1938 | 1188235.8548
29 | 2586925.2785 | 1188232.7145 | 2586925.2785 | 1188232.7145 | 2586938.073 | 1188240.9796
30 | 2587189.2194 | 1188895.4755 | 2587173.7741 | 1188902.0678 | 2587161.4869 | 1188908.7327
31 | 2586716.2251 | 1189030.639 | 2587161.4869 | 1188908.7327
32 | 2587524.91 | 1188976.2301 | 2587189.2194 | 1188895.4755
33 | 2586697.7925 | 1189031.0915 | 2586702.5987 | 1189031.6922 | 2586716.2251 | 1189030.639
34 | 2586716.2251 | 1189030.639 | 2586724.117 | 1189050.4206 | 2586726.2984 | 1189057.3083 | 2586726.7211 | 1189062.1988 | 2586726.2875 | 1189072.9322
35 | 2587544.6356 | 1188986.9327 | 2587539.0092 | 1188983.7787 | 2587524.91 | 1188976.2301
36 | 2587544.6356 | 1188986.9327 | 2587548.465 | 1188989.0793
37 | 2586697.7925 | 1189031.0915 | 2586695.0334 | 1189042.0923 | 2586691.738 | 1189065.6342 | 2586688.026 | 1189093.8351 | 2586687.9838 | 1189094.7302
38 | 2586677.5001 | 1189001.3325 | 2586684.3444 | 1189016.4028 | 2586686.9554 | 1189021.0105 | 2586689.3267 | 1189024.1624 | 2586692.1101 | 1189027.4245 | 2586694.4706 | 1189029.1535 | 2586697.7925 | 1189031.0915
39 | 2586262.4099 | 1188578.0771 | 2586259.4123 | 1188584.6319
40 | 2586259.4123 | 1188584.6319 | 2586241.5378 | 1188578.9335
41 | 2586259.4123 | 1188584.6319 | 2586257.1687 | 1188589.5395
42 | 2585622.2812 | 1188505.4842 | 2585619.6933 | 1188524.062
43 | 2585646.6283 | 1188433.0876 | 2585622.2812 | 1188505.4842
44 | 2585749.2184 | 1188647.2197 | 2585748.5217 | 1188636.4825 | 2585747.9407 | 1188623.188 | 2585748.4728 | 1188621.5783
45 | 2585751.1611 | 1188613.4449 | 2585748.4728 | 1188621.5783
46 | 2586242.8404 | 1188803.285 | 2586248.5528 | 1188780.7814
47 | 2586252.3354 | 1188763.3194 | 2586250.3005 | 1188773.8963 | 2586248.5528 | 1188780.7814
48 | 2586242.8404 | 1188803.285 | 2586233.0228 | 1188841.9608 | 2586232.5117 | 1188844.3711
49 | 2586252.3354 | 1188763.3194 | 2586270.008 | 1188764.706
50 | 2586252.3354 | 1188763.3194 | 2586253.7447 | 1188756.0123 | 2586255.7956 | 1188739.3699
51 | 2586225.3954 | 1188877.9306 | 2586232.5117 | 1188844.3711
52 | 2586270.008 | 1188764.706 | 2586283.7184 | 1188765.7816 | 2586283.7184 | 1188765.7816
53 | 2586256.2977 | 1188735.2956 | 2586255.7956 | 1188739.3699
54 | 2586223.9536 | 1188617.6088 | 2586201.2456 | 1188662.8295
55 | 2586201.2456 | 1188662.8295 | 2586163.8953 | 1188646.2409 | 2586118.9911 | 1188626.7389
56 | 2586201.2456 | 1188662.8295 | 2586256.2977 | 1188735.2956
57 | 2586227.4231 | 1188574.4338 | 2586223.3638 | 1188583.5924 | 2586225.8007 | 1188608.2997 | 2586223.9536 | 1188617.6088
58 | 2586041.2024 | 1188592.9551 | 2586118.9911 | 1188626.7389
59 | 2586225.3954 | 1188877.9306 | 2586222.6734 | 1188891.4439 | 2586218.5165 | 1188907.7954 | 2586216.3172 | 1188914.4488
60 | 2586225.3954 | 1188877.9306 | 2586236.4405 | 1188881.0107
61 | 2586283.7184 | 1188765.7816 | 2586283.5564 | 1188770.7128
62 | 2586210.4672 | 1188936.1067 | 2586210.7171 | 1188932.0373 | 2586211.5033 | 1188929.0117 | 2586216.3172 | 1188914.4488
63 | 2586245.914 | 1188882.3076 | 2586241.6052 | 1188882.451 | 2586236.4405 | 1188881.0107
64 | 2586283.0839 | 1188785.0994 | 2586283.5564 | 1188770.7128
65 | 2586163.0002 | 1189068.0303 | 2586174.3635 | 1189065.3545
66 | 2586171.5275 | 1188940.4549 | 2586174.3635 | 1189065.3545
67 | 2586210.4672 | 1188936.1067 | 2586206.6018 | 1188936.6826 | 2586171.5275 | 1188940.4549
68 | 2586171.5275 | 1188940.4549 | 2586043.4477 | 1188866.7545
69 | 2586041.2024 | 1188592.9551 | 2586054.4117 | 1188693.2236
70 | 2586024.9944 | 1188560.3983 | 2586033.1673 | 1188571.9074 | 2586032.6331 | 1188578.2675 | 2586027.1 | 1188586.5515 | 2586041.2024 | 1188592.9551
71 | 2585751.1611 | 1188613.4449 | 2585751.7799 | 1188611.5728 | 2585751.7799 | 1188611.5728
72 | 2585751.7799 | 1188611.5728 | 2585774.737 | 1188592.7061
73 | 2585861.1709 | 1188522.6432 | 2585859.2144 | 1188530.6187 | 2585856.6734 | 1188536.5723 | 2585850.593 | 1188542.3564 | 2585806.2226 | 1188566.8304 | 2585774.737 | 1188592.7061
74 | 2585854.5769 | 1188520.9469 | 2585861.1709 | 1188522.6432
75 | 2585854.5769 | 1188520.9469 | 2585855.8728 | 1188514.2292 | 2585856.3851 | 1188508.3471
76 | 2586282.8204 | 1188793.1202 | 2586283.0839 | 1188785.0994
77 | 2586261.3085 | 1188863.3444 | 2586264.9177 | 1188858.1844 | 2586268.6744 | 1188848.8719
78 | 2586245.914 | 1188882.3076 | 2586249.6915 | 1188879.9532 | 2586261.3085 | 1188863.3444
79 | 2586268.6744 | 1188848.8719 | 2586271.8035 | 1188841.1152 | 2586273.2879 | 1188830.1199
80 | 2586268.6744 | 1188848.8719 | 2586312.1109 | 1188866.531
81 | 2586245.914 | 1188882.3076 | 2586246.1648 | 1188888.5325
82 | 2586273.6925 | 1188827.1229 | 2586273.2879 | 1188830.1199
83 | 2586309.7585 | 1188875.8459 | 2586312.1109 | 1188866.531
84 | 2586240.782 | 1188902.4522 | 2586246.1648 | 1188888.5325
85 | 2586309.7585 | 1188875.8459 | 2586575.8345 | 1188955.094
86 | 2586579.5943 | 1188969.9027 | 2586577.7263 | 1188963.3813 | 2586575.8345 | 1188955.094
87 | 2586604.1567 | 1188904.9426 | 2586601.3769 | 1188905.9201 | 2586591.7633 | 1188910.9667 | 2586585.0764 | 1188915.1506 | 2586578.7885 | 1188920.3897 | 2586575.6396 | 1188924.1988 | 2586574.1059 | 1188927.2372 | 2586573.1831 | 1188930.6299 | 2586572.7955 | 1188934.5996 | 2586573.0815 | 1188939.6794 | 2586574.3909 | 1188948.77 | 2586575.8345 | 1188955.094
88 | 2586612.5925 | 1188978.9442 | 2586579.5943 | 1188969.9027
89 | 2586612.5925 | 1188978.9442 | 2586625.3946 | 1188974.1462 | 2586629.0081 | 1188973.4489 | 2586632.4103 | 1188973.7636 | 2586634.8072 | 1188974.7143 | 2586636.9385 | 1188976.2436 | 2586638.8037 | 1188978.1515 | 2586640.2956 | 1188980.2604 | 2586647.0141 | 1188990.1616 | 2586648.8793 | 1188992.0695 | 2586651.3846 | 1188993.7537 | 2586653.9878 | 1188994.8595 | 2586661.1637 | 1188996.8351
90 | 2586612.5925 | 1188978.9442 | 2586584.4515 | 1189035.8548
91 | 2586677.5001 | 1189001.3325 | 2586661.1637 | 1188996.8351
92 | 2586695.3451 | 1189141.4342 | 2586681.1157 | 1189141.2309 | 2586678.1853 | 1189140.3926 | 2586676.5883 | 1189139.0177 | 2586675.6828 | 1189136.5295 | 2586675.6731 | 1189132.2384 | 2586678.2515 | 1189122.3163 | 2586682.063 | 1189114.6816 | 2586686.0988 | 1189111.8933 | 2586687.2688 | 1189109.8896 | 2586687.9838 | 1189094.7302
93 | 2586584.4515 | 1189035.8548 | 2586584.6563 | 1189039.8569
94 | 2586227.4231 | 1188574.4338 | 2586241.5378 | 1188578.9335
95 | 2586024.9944 | 1188560.3983 | 2586016.4841 | 1188554.6153 | 2586010.423 | 1188550.7727
96 | 2586024.9944 | 1188560.3983 | 2586054.0097 | 1188563.1159
97 | 2585855.6273 | 1188504.0022 | 2585856.3851 | 1188508.3471
98 | 2585988.0071 | 1188536.5614 | 2586010.423 | 1188550.7727
99 | 2586054.0097 | 1188563.1159 | 2586085.355 | 1188566.0518
100 | 2585974.3333 | 1188518.3484 | 2585983.7449 | 1188533.8592 | 2585988.0071 | 1188536.5614
101 | 2586085.355 | 1188566.0518 | 2586087.292 | 1188566.2332 | 2586105.2759 | 1188564.5666
102 | 2585646.6283 | 1188433.0876 | 2585652.4841 | 1188419.5886 | 2585653.0946 | 1188400.7218 | 2585655.6757 | 1188373.5124 | 2585661.5704 | 1188353.9769 | 2585675.2663 | 1188336.9301
103 | 2585729.3778 | 1188312.1699 | 2585716.0561 | 1188320.0615 | 2585701.5439 | 1188324.4876 | 2585689.2303 | 1188326.496 | 2585676.0498 | 1188335.9548 | 2585675.2663 | 1188336.9301
104 | 2585855.6273 | 1188504.0022 | 2585851.8285 | 1188503.8 | 2585835.5536 | 1188503.1877
105 | 2585855.6273 | 1188504.0022 | 2585850.1993 | 1188473.01 | 2585847.1251 | 1188455.4482
106 | 2586105.2759 | 1188564.5666 | 2586114.9805 | 1188563.6672 | 2586175.0099 | 1188568.3077 | 2586190.1398 | 1188567.2053 | 2586194.3781 | 1188563.3965
107 | 2585951.8983 | 1188493.455 | 2585957.1856 | 1188497.8363 | 2585971.5396 | 1188513.7441 | 2585974.3333 | 1188518.3484
108 | 2585907.0688 | 1188295.9492 | 2585907.0688 | 1188295.9492 | 2585894.9313 | 1188303.1091
109 | 2585891.0863 | 1188305.3772 | 2585894.9313 | 1188303.1091
110 | 2587548.465 | 1188989.0793 | 2587574.487 | 1189003.6664
111 | 2585821.2344 | 1188214.3946 | 2585821.2403 | 1188214.6216 | 2585821.8853 | 1188226.5826
112 | 2585823.2936 | 1188164.0125 | 2585821.5603 | 1188179.2357 | 2585820.7199 | 1188194.7014 | 2585821.2344 | 1188214.3946
113 | 2585823.1238 | 1188248.2949 | 2585822.2857 | 1188234.0071 | 2585821.8853 | 1188226.5826
114 | 2585823.2936 | 1188164.0125 | 2585738.7777 | 1188036.4811
115 | 2585823.1238 | 1188248.2949 | 2585823.3909 | 1188252.8476 | 2585823.5575 | 1188255.4055
116 | 2585725.7861 | 1188013.6559 | 2585727.3729 | 1188020.111 | 2585738.7777 | 1188036.4811
117 | 2585738.7777 | 1188036.4811 | 2585744.1522 | 1188028.7642 | 2585746.7117 | 1188027.5429
118 | 2585823.5575 | 1188255.4055 | 2585823.6166 | 1188256.3127
119 | 2585755.6496 | 1188023.2783 | 2585746.7117 | 1188027.5429
120 | 2585725.7861 | 1188013.6559 | 2585727.881 | 1188006.1358 | 2585730.9366 | 1187998.4689 | 2585741.4724 | 1187976.8546 | 2585762.3793 | 1187953.9482 | 2585768.9142 | 1187930.8781
121 | 2585768.9142 | 1187930.8781 | 2585891.9638 | 1187970.3147
122 | 2585894.2643 | 1188004.0715 | 2585892.8435 | 1187983.9088 | 2585891.9638 | 1187970.3147
123 | 2585965.8752 | 1187978.1109 | 2585957.0786 | 1187980.6775 | 2585894.2643 | 1188004.0715
124 | 2585965.8752 | 1187978.1109 | 2585970.9043 | 1187979.0551 | 2585976.1599 | 1187982.2666 | 2585979.5923 | 1187985.4491 | 2585987.6299 | 1187994.1681 | 2585991.3226 | 1188000.9852
125 | 2585823.6166 | 1188256.3127 | 2585824.3409 | 1188267.4307 | 2585824.723 | 1188273.0672
126 | 2585743.6339 | 1188293.3564 | 2585752.7553 | 1188293.2415
127 | 2585786.7566 | 1188292.8132 | 2585752.7553 | 1188293.2415
128 | 2585825.2896 | 1188281.4247 | 2585793.4638 | 1188292.7287 | 2585786.7566 | 1188292.8132
129 | 2585825.2896 | 1188281.4247 | 2585824.723 | 1188273.0672
130 | 2585825.2896 | 1188281.4247 | 2585827.2138 | 1188301.5195 | 2585827.3779 | 1188303.1206
131 | 2585829.2598 | 1188321.4917 | 2585827.3779 | 1188303.1206
132 | 2585891.0863 | 1188305.3772 | 2585881.773 | 1188310.8711
133 | 2585867.9759 | 1188315.9693 | 2585877.1725 | 1188313.5848 | 2585881.773 | 1188310.8711
134 | 2585793.96 | 1188443.0434 | 2585824.0206 | 1188437.4758
135 | 2585783.6447 | 1188444.9539 | 2585793.96 | 1188443.0434
136 | 2585843.295 | 1188433.906 | 2585824.0206 | 1188437.4758
137 | 2585783.6447 | 1188444.9539 | 2585782.1024 | 1188460.987
138 | 2585783.6447 | 1188444.9539 | 2585759.9732 | 1188446.9824
139 | 2585843.295 | 1188433.906 | 2585840.5272 | 1188418.2933 | 2585838.1788 | 1188402.6129
140 | 2585843.295 | 1188433.906 | 2585844.6087 | 1188441.0733
141 | 2585782.1024 | 1188460.987 | 2585780.8091 | 1188474.4316
142 | 2585838.1788 | 1188402.6129 | 2585864.2022 | 1188405.2413
143 | 2585838.1788 | 1188402.6129 | 2585837.4429 | 1188397.1938
144 | 2585844.6087 | 1188441.0733 | 2585847.1251 | 1188455.4482
145 | 2585844.6087 | 1188441.0733 | 2585863.5997 | 1188442.849
146 | 2585752.9602 | 1188473.8201 | 2585780.8091 | 1188474.4316
147 | 2585831.3588 | 1188354.126 | 2585832.3096 | 1188359.3932 | 2585837.4429 | 1188397.1938
148 | 2585863.5997 | 1188442.849 | 2585883.3307 | 1188444.6938
149 | 2585533.1337 | 1188278.7014 | 2585531.7354 | 1188278.7628 | 2585520.3131 | 1188280.3581 | 2585509.2516 | 1188282.8641 | 2585489.197 | 1188288.4269 | 2585478.6288 | 1188289.9313 | 2585468.2566 | 1188288.2716
150 | 2585533.1337 | 1188278.7014 | 2585544.3272 | 1188278.2097 | 2585560.6066 | 1188279.104 | 2585566.4713 | 1188279.7687
151 | 2585729.3778 | 1188312.1699 | 2585719.7305 | 1188306.4901 | 2585709.77 | 1188300.5664 | 2585705.0552 | 1188298.1089
152 | 2585729.3778 | 1188312.1699 | 2585754.4509 | 1188325.4835 | 2585757.5042 | 1188327.0416
153 | 2585685.9401 | 1188292.1816 | 2585566.4713 | 1188279.7687
154 | 2585685.9401 | 1188292.1816 | 2585689.4385 | 1188292.5444 | 2585699.6431 | 1188295.288 | 2585705.0552 | 1188298.1089
155 | 2585908.5697 | 1188460.483 | 2585901.8947 | 1188455.6488
156 | 2585908.5697 | 1188460.483 | 2585923.6754 | 1188471.4231
157 | 2585901.8947 | 1188455.6488 | 2585887.2781 | 1188445.0629 | 2585883.3307 | 1188444.6938
158 | 2585945.8449 | 1188488.439 | 2585936.6508 | 1188480.8203 | 2585923.6754 | 1188471.4231
159 | 2585951.8983 | 1188493.455 | 2585945.8449 | 1188488.439
160 | 2585867.9759 | 1188315.9693 | 2585859.9067 | 1188318.0615 | 2585843.417 | 1188319.5514
161 | 2585829.2598 | 1188321.4917 | 2585836.6554 | 1188320.1623 | 2585843.417 | 1188319.5514
162 | 2585829.2598 | 1188321.4917 | 2585829.8372 | 1188331.7225
163 | 2585831.3588 | 1188354.126 | 2585830.2792 | 1188339.5543 | 2585829.8372 | 1188331.7225
164 | 2585831.3588 | 1188354.126 | 2585821.828 | 1188352.4256 | 2585797.3795 | 1188345.0244 | 2585782.0295 | 1188338.6505
165 | 2585757.5042 | 1188327.0416 | 2585767.9376 | 1188332.3659 | 2585781.6741 | 1188338.503 | 2585782.0295 | 1188338.6505
166 | 2585805.0209 | 1188502.0389 | 2585835.5536 | 1188503.1877

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2586413.2775 | 1188168.6593
1 | 2586449.0972 | 1188184.6546
2 | 2586131.1408 | 1188324.071
3 | 2586801.3635 | 1188302.8227
4 | 2586082.2827 | 1188326.2658
5 | 2586922.8799 | 1188157.1063
6 | 2586904.0315 | 1188151.2187
7 | 2586919.242 | 1188203.5792
8 | 2586919.4546 | 1188203.7062
9 | 2586871.8477 | 1188195.1014
10 | 2586897.2563 | 1188129.603
11 | 2586937.6259 | 1188214.5557
12 | 2586871.6932 | 1188201.1705
13 | 2586895.2332 | 1188126.2972
14 | 2586815.3018 | 1188266.5081
15 | 2586815.3361 | 1188266.4703
16 | 2586826.5427 | 1188253.4092
17 | 2586886.6274 | 1188213.7357
18 | 2586871.4336 | 1188211.3664
19 | 2586899.7745 | 1188220.1529
20 | 2586863.0229 | 1188222.9243
21 | 2586850.8858 | 1188218.7934
22 | 2586865.8538 | 1188087.0763
23 | 2586867.6939 | 1188089.2272
24 | 2586890.396 | 1188118.8283
25 | 2586856.8544 | 1188207.4026
26 | 2586837.1938 | 1188235.8548
27 | 2586834.9208 | 1188238.9117
28 | 2586925.2785 | 1188232.7145
29 | 2586938.073 | 1188240.9796
30 | 2587161.4869 | 1188908.7327
31 | 2587189.2194 | 1188895.4755
32 | 2586716.2251 | 1189030.639
33 | 2587524.91 | 1188976.2301
34 | 2587544.6356 | 1188986.9327
35 | 2586697.7925 | 1189031.0915
36 | 2586726.2875 | 1189072.9322
37 | 2586262.4099 | 1188578.0771
38 | 2586259.4123 | 1188584.6319
39 | 2585619.6933 | 1188524.062
40 | 2585622.2812 | 1188505.4842
41 | 2585749.2184 | 1188647.2198
42 | 2585748.4728 | 1188621.5783
43 | 2586248.5528 | 1188780.7814
44 | 2586242.8404 | 1188803.285
45 | 2586252.3354 | 1188763.3194
46 | 2586232.5117 | 1188844.3711
47 | 2586270.008 | 1188764.706
48 | 2586255.7956 | 1188739.3699
49 | 2586201.2456 | 1188662.8295
50 | 2586223.9536 | 1188617.6088
51 | 2586118.9911 | 1188626.7389
52 | 2586256.2977 | 1188735.2956
53 | 2586225.3954 | 1188877.9306
54 | 2586283.7184 | 1188765.7816
55 | 2586216.3172 | 1188914.4488
56 | 2586236.4405 | 1188881.0107
57 | 2586283.5564 | 1188770.7128
58 | 2586174.3635 | 1189065.3545
59 | 2586163.0002 | 1189068.0303
60 | 2586171.5275 | 1188940.4549
61 | 2586210.4672 | 1188936.1067
62 | 2586043.4477 | 1188866.7545
63 | 2586054.4117 | 1188693.2236
64 | 2586041.2024 | 1188592.9551
65 | 2585751.1611 | 1188613.4449
66 | 2585751.7799 | 1188611.5728
67 | 2585774.737 | 1188592.7061
68 | 2585861.1709 | 1188522.6432
69 | 2585854.5769 | 1188520.9469
70 | 2586283.0839 | 1188785.0994
71 | 2586282.8204 | 1188793.1202
72 | 2586261.3085 | 1188863.3445
73 | 2586268.6744 | 1188848.8719
74 | 2586245.914 | 1188882.3076
75 | 2586273.2879 | 1188830.1199
76 | 2586312.1109 | 1188866.531
77 | 2586246.1648 | 1188888.5325
78 | 2586273.6925 | 1188827.1229
79 | 2586309.7585 | 1188875.8459
80 | 2586575.8345 | 1188955.094
81 | 2586240.782 | 1188902.4522
82 | 2586604.1567 | 1188904.9426
83 | 2586579.5943 | 1188969.9027
84 | 2586612.5925 | 1188978.9442
85 | 2586677.5001 | 1189001.3325
86 | 2586661.1637 | 1188996.8351
87 | 2586687.9838 | 1189094.7302
88 | 2586584.4515 | 1189035.8548
89 | 2586584.6563 | 1189039.8569
90 | 2586695.3451 | 1189141.4342
91 | 2586227.4231 | 1188574.4338
92 | 2586241.5378 | 1188578.9335
93 | 2586257.1687 | 1188589.5395
94 | 2586024.9944 | 1188560.3983
95 | 2585856.3851 | 1188508.3471
96 | 2586010.423 | 1188550.7727
97 | 2586054.0097 | 1188563.1159
98 | 2585988.0071 | 1188536.5614
99 | 2586085.355 | 1188566.0518
100 | 2585646.6283 | 1188433.0876
101 | 2585675.2663 | 1188336.9301
102 | 2585855.6273 | 1188504.0022
103 | 2586105.2759 | 1188564.5666
104 | 2586194.3781 | 1188563.3965
105 | 2585974.3333 | 1188518.3484
106 | 2585907.0688 | 1188295.9492
107 | 2585894.9313 | 1188303.1091
108 | 2587548.465 | 1188989.0793
109 | 2587574.487 | 1189003.6664
110 | 2585821.2344 | 1188214.3946
111 | 2585821.8853 | 1188226.5826
112 | 2585823.2936 | 1188164.0125
113 | 2585823.1238 | 1188248.2949
114 | 2585738.7777 | 1188036.4811
115 | 2585823.5575 | 1188255.4055
116 | 2585746.7117 | 1188027.5429
117 | 2585755.6496 | 1188023.2783
118 | 2585725.7861 | 1188013.6559
119 | 2585768.9142 | 1187930.8781
120 | 2585891.9638 | 1187970.3147
121 | 2585894.2643 | 1188004.0715
122 | 2585965.8752 | 1187978.1109
123 | 2585991.3226 | 1188000.9852
124 | 2585823.6166 | 1188256.3127
125 | 2585743.6339 | 1188293.3564
126 | 2585752.7553 | 1188293.2415
127 | 2585786.7566 | 1188292.8132
128 | 2585825.2896 | 1188281.4247
129 | 2585824.723 | 1188273.0672
130 | 2585827.3779 | 1188303.1206
131 | 2585891.0863 | 1188305.3772
132 | 2585881.773 | 1188310.8711
133 | 2585793.96 | 1188443.0434
134 | 2585824.0206 | 1188437.4758
135 | 2585783.6447 | 1188444.9539
136 | 2585843.295 | 1188433.906
137 | 2585782.1024 | 1188460.987
138 | 2585759.9732 | 1188446.9824
139 | 2585838.1788 | 1188402.6129
140 | 2585844.6087 | 1188441.0733
141 | 2585780.8091 | 1188474.4317
142 | 2585864.2022 | 1188405.2413
143 | 2585837.4429 | 1188397.1937
144 | 2585847.1251 | 1188455.4482
145 | 2585863.5997 | 1188442.849
146 | 2585752.9602 | 1188473.8201
147 | 2585468.2566 | 1188288.2716
148 | 2585533.1337 | 1188278.7014
149 | 2585729.3778 | 1188312.1699
150 | 2585566.4713 | 1188279.7687
151 | 2585685.9401 | 1188292.1816
152 | 2585705.0552 | 1188298.1089
153 | 2585908.5697 | 1188460.483
154 | 2585901.8947 | 1188455.6488
155 | 2585923.6754 | 1188471.4231
156 | 2585883.3307 | 1188444.6938
157 | 2585945.8449 | 1188488.439
158 | 2585951.8983 | 1188493.455
159 | 2585867.9759 | 1188315.9693
160 | 2585843.417 | 1188319.5514
161 | 2585829.2598 | 1188321.4917
162 | 2585829.8372 | 1188331.7225
163 | 2585831.3588 | 1188354.126
164 | 2585757.5042 | 1188327.0416
165 | 2585782.0295 | 1188338.6505
166 | 2585835.5536 | 1188503.1877
167 | 2585805.0209 | 1188502.0389
168 | 2586024.9944 | 1188560.3983

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98083 | -0.36867 | 0.00018566 | 4.6531e-05
1 | 0.98015 | -0.38198 | 0 | 0
2 | 0.98366 | -0.31397 | 0.0060295 | 0.0015111
3 | 0.97371 | -0.50818 | 0.0011228 | 0.00028139
4 | 0.98408 | -0.3058 | 0.0011404 | 0.00028582
5 | 0.97138 | -0.55428 | 0.002282 | 0.00057192
6 | 0.97142 | -0.55344 | 0 | 0
7 | 0.97135 | -0.55479 | 0 | 0
8 | 0.97135 | -0.55482 | 0.0020105 | 0.00050387
9 | 0.97168 | -0.54826 | 0 | 0
10 | 0.97136 | -0.55457 | 0.00048393 | 0.00012129
11 | 0.97125 | -0.55669 | 0 | 0
12 | 0.97175 | -0.54695 | 0.00027189 | 6.8143e-05
13 | 0.97135 | -0.55472 | 0.00021859 | 5.4784e-05
14 | 0.97306 | -0.52091 | 0.00018155 | 4.5502e-05
15 | 0.97306 | -0.52093 | 0.00056114 | 0.00014063
16 | 0.97279 | -0.52623 | 0.0016438 | 0.00041198
17 | 0.97185 | -0.54488 | 0.00046202 | 0.00011579
18 | 0.97186 | -0.54469 | 0 | 0
19 | 0.97185 | -0.54493 | 0.00018603 | 4.6624e-05
20 | 0.97203 | -0.54137 | 0.0015015 | 0.00037632
21 | 0.97221 | -0.53778 | 0 | 0
22 | 0.97128 | -0.55624 | 0.00057018 | 0.0001429
23 | 0.97128 | -0.55621 | 0.0011264 | 0.0002823
24 | 0.97134 | -0.55504 | 0.0002259 | 5.6616e-05
25 | 0.97221 | -0.53786 | 0.00030061 | 7.5339e-05
26 | 0.9725 | -0.53195 | 0.00043039 | 0.00010787
27 | 0.97256 | -0.53091 | 0.00022475 | 5.6328e-05
28 | 0.97116 | -0.55863 | 0.0005769 | 0.00014458
29 | 0.9711 | -0.55981 | 0.0041978 | 0.0010521
30 | 0.9712 | -0.55832 | 0.0023452 | 0.00058775
31 | 0.97114 | -0.55956 | 0 | 0
32 | 0.97314 | -0.5197 | 0 | 0
33 | 0.97044 | -0.57346 | 0.00037447 | 9.3851e-05
34 | 0.9704 | -0.57421 | 0.00033268 | 8.3378e-05
35 | 0.97324 | -0.51779 | 0 | 0
36 | 0.9731 | -0.52058 | 0.0010797 | 0.00027061
37 | 0.9865 | -0.25823 | 0.00056041 | 0.00014045
38 | 0.98651 | -0.25816 | 0 | 0
39 | 0.98597 | -0.26938 | 0.00046861 | 0.00011744
40 | 0.98597 | -0.26922 | 0 | 0
41 | 0.98662 | -0.25669 | 0.0004729 | 0.00011852
42 | 0.98663 | -0.25647 | 0.0018828 | 0.00047188
43 | 0.98316 | -0.32315 | 0.00084548 | 0.0002119
44 | 0.98261 | -0.3337 | 0.00034152 | 8.5594e-05
45 | 0.98359 | -0.31477 | 0 | 0
46 | 0.98164 | -0.35271 | 0.00032521 | 8.1506e-05
47 | 0.98355 | -0.31552 | 0.00053817 | 0.00013488
48 | 0.98422 | -0.3024 | 0.00022042 | 5.5241e-05
49 | 0.98679 | -0.25269 | 0 | 0
50 | 0.98667 | -0.255 | 0 | 0
51 | 0.98942 | -0.20184 | 0.00051927 | 0.00013014
52 | 0.98433 | -0.30029 | 0.00054979 | 0.00013779
53 | 0.98086 | -0.36793 | 0 | 0
54 | 0.98353 | -0.31597 | 0.00056306 | 0.00014112
55 | 0.9807 | -0.37113 | 0.00035468 | 8.8892e-05
56 | 0.98065 | -0.37205 | 0.00026817 | 6.721e-05
57 | 0.98352 | -0.31608 | 0.00022716 | 5.6933e-05
58 | 0.98001 | -0.38469 | 0.0034895 | 0.00087456
59 | 0.98 | -0.38476 | 0.00035172 | 8.8148e-05
60 | 0.98045 | -0.37598 | 0 | 0
61 | 0.98061 | -0.37291 | 0 | 0
62 | 0.98038 | -0.37729 | 0.0004862 | 0.00012185
63 | 0.9915 | -0.16207 | 0.0048943 | 0.0012266
64 | 0.99196 | -0.15329 | 0 | 0
65 | 0.98665 | -0.25611 | 0.0031813 | 0.00079731
66 | 0.98666 | -0.25591 | 0.00016866 | 4.2269e-05
67 | 0.98682 | -0.25287 | 0.00066461 | 0.00016657
68 | 0.98749 | -0.23982 | 0 | 0
69 | 0.98753 | -0.23905 | 0 | 0
70 | 0.98351 | -0.31634 | 0.00056295 | 0.00014109
71 | 0.9835 | -0.31641 | 0.00045901 | 0.00011504
72 | 0.98004 | -0.38386 | 0.0004767 | 0.00011947
73 | 0.97977 | -0.38926 | 0.00031607 | 7.9216e-05
74 | 0.98047 | -0.37547 | 0 | 0
75 | 0.97975 | -0.38964 | 0.00047625 | 0.00011936
76 | 0.97904 | -0.40358 | 0.00015731 | 3.9425e-05
77 | 0.98047 | -0.37557 | 0.00040466 | 0.00010142
78 | 0.97975 | -0.38968 | 0.00061436 | 0.00015397
79 | 0.97889 | -0.40649 | 0 | 0
80 | 0.9746 | -0.49092 | 0.003429 | 0.00085938
81 | 0.98046 | -0.37569 | 0.00044288 | 0.000111
82 | 0.97453 | -0.49221 | 0.0010538 | 0.00026412
83 | 0.97442 | -0.49433 | 0 | 0
84 | 0.97404 | -0.50197 | 0.0033758 | 0.00084606
85 | 0.97349 | -0.51281 | 0 | 0
86 | 0.9736 | -0.51053 | 0.00052576 | 0.00013177
87 | 0.97314 | -0.51982 | 0.00063426 | 0.00015896
88 | 0.97398 | -0.50303 | 0.00028501 | 7.1431e-05
89 | 0.97398 | -0.50308 | 0.00062291 | 0.00015612
90 | 0.97307 | -0.52116 | 0.001077 | 0.00026991
91 | 0.98657 | -0.25703 | 0 | 0
92 | 0.98653 | -0.25771 | 0.0012215 | 0.00030613
93 | 0.9865 | -0.25824 | 0.00077304 | 0.00019374
94 | 0.99353 | -0.12312 | 0 | 0
95 | 0.9876 | -0.23759 | 0.0010183 | 0.00025522
96 | 0.99308 | -0.13172 | 0.00057341 | 0.00014371
97 | 0.99461 | -0.10243 | 0.0017124 | 0.00042918
98 | 0.99241 | -0.14471 | 0.0011292 | 0.00028301
99 | 0.9958 | -0.07982 | 0.00035075 | 8.7905e-05
100 | 0.98601 | -0.26858 | 0 | 0
101 | 0.98605 | -0.2677 | 0.0010793 | 0.00027049
102 | 0.98763 | -0.23701 | 0 | 0
103 | 0.99655 | -0.065437 | 0.00077982 | 0.00019544
104 | 1 | 0 | -0.12695 | -0.03207
105 | 0.99183 | -0.15591 | 0.00068929 | 0.00017275
106 | 0.98551 | -0.27811 | 0.00084901 | 0.00021278
107 | 0.98562 | -0.27584 | 0.0022881 | 0.00057346
108 | 0.97039 | -0.57433 | 0.0002801 | 7.02e-05
109 | 0.97036 | -0.57498 | 0.0011827 | 0.00029641
110 | 0.98569 | -0.27469 | 0.00021891 | 5.4864e-05
111 | 0.98572 | -0.27409 | 0.00036358 | 9.1121e-05
112 | 0.98557 | -0.27698 | 0 | 0
113 | 0.98578 | -0.27288 | 0.0023129 | 0.00057967
114 | 0.98522 | -0.2839 | 0 | 0
115 | 0.98582 | -0.27218 | 0.00029923 | 7.4995e-05
116 | 0.98522 | -0.28403 | 0.00019467 | 4.879e-05
117 | 0.98521 | -0.28409 | 0.00037152 | 9.3112e-05
118 | 0.98517 | -0.28484 | 0 | 0
119 | 0.985 | -0.28817 | 0.00057847 | 0.00014498
120 | 0.98484 | -0.29134 | 0.00082807 | 0.00020753
121 | 0.98483 | -0.29167 | 0 | 0
122 | 0.98479 | -0.2924 | 0 | 0
123 | 0.98477 | -0.29274 | 0.00053309 | 0.0001336
124 | 0.98582 | -0.27209 | 0.00016912 | 4.2385e-05
125 | 0.98585 | -0.27163 | 0.00095343 | 0.00023895
126 | 0.98585 | -0.27148 | 0.00043974 | 0.00011021
127 | 0.9859 | -0.27063 | 0.00040406 | 0.00010127
128 | 0.98596 | -0.26932 | 0 | 0
129 | 0.98591 | -0.27032 | 0.0007366 | 0.00018461
130 | 0.98613 | -0.26603 | 0.0016955 | 0.00042492
131 | 0.98566 | -0.27507 | 0.0011891 | 0.00029802
132 | 0.98577 | -0.2731 | 0.00057171 | 0.00014328
133 | 0.98792 | -0.23137 | 0.00056316 | 0.00014114
134 | 0.988 | -0.22975 | 0.00097739 | 0.00024496
135 | 0.9879 | -0.23182 | 0 | 0
136 | 0.98807 | -0.22837 | 0 | 0
137 | 0.98788 | -0.23221 | 0.00037897 | 9.498e-05
138 | 0.98787 | -0.23227 | 0.0010454 | 0.00026201
139 | 0.98753 | -0.23885 | 0 | 0
140 | 0.98821 | -0.22579 | 0 | 0
141 | 0.98786 | -0.23245 | 0.00030763 | 7.7098e-05
142 | 0.98748 | -0.23983 | 0.0020995 | 0.00052619
143 | 0.98744 | -0.24059 | 0.001815 | 0.00045487
144 | 0.98807 | -0.2285 | 0.00075235 | 0.00018856
145 | 0.98862 | -0.21786 | 0.00047234 | 0.00011838
146 | 0.98785 | -0.23279 | 0.00067314 | 0.0001687
147 | 0.98569 | -0.2747 | 0.00084 | 0.00021052
148 | 0.98574 | -0.2737 | 0.00049593 | 0.00012429
149 | 0.98614 | -0.26601 | 0 | 0
150 | 0.98578 | -0.2729 | 0.00061273 | 0.00015356
151 | 0.986 | -0.26869 | 0.00017522 | 4.3915e-05
152 | 0.98604 | -0.26792 | 0.0016568 | 0.00041524
153 | 0.98971 | -0.19678 | 0.0033703 | 0.00084468
154 | 0.98952 | -0.20029 | 0.00067798 | 0.00016992
155 | 0.99014 | -0.18847 | 0.0020178 | 0.0005057
156 | 0.98904 | -0.20958 | 0.00073265 | 0.00018362
157 | 0.9908 | -0.17569 | 0.0004975 | 0.00012469
158 | 0.99099 | -0.17208 | 0.0035299 | 0.00088467
159 | 0.98591 | -0.27036 | 0.0015513 | 0.00038879
160 | 0.98616 | -0.26553 | 0.00099219 | 0.00024867
161 | 0.9863 | -0.26268 | 0 | 0
162 | 0.98644 | -0.26001 | 0.0014656 | 0.00036732
163 | 0.98675 | -0.25397 | 0 | 0
164 | 0.98629 | -0.26296 | 0.00065882 | 0.00016512
165 | 0.98644 | -0.26004 | 0.00053264 | 0.00013349
166 | 0.98759 | -0.23782 | 0.0011335 | 0.00028408
167 | 0.98756 | -0.23844 | 0.0011334 | 0.00028407
168 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.018738 | 0.0047472 | -0.018726 | -0.0047401 | 1.197e-05 | 7.163e-06 | 0.028445 | 0.028445 | 0.028445 | 0.98083 | -0.36867 | 0.98015 | -0.38198 | 7.8146
1 | -0.018923 | -0.0047938 | 0.018973 | 0.0048175 | 4.9835e-05 | 2.374e-05 | 0.028727 | 0.028724 | 0.028727 | 0.98083 | -0.36867 | 0.98366 | -0.31397 | 3.946
2 | 0.018726 | 0.0047401 | -0.018613 | -0.0046726 | 0.00011275 | 6.7505e-05 | 0.028445 | 0.028447 | 0.028447 | 0.98015 | -0.38198 | 0.97371 | -0.50818 | 7.8151
3 | -0.025003 | -0.0063286 | 0.025012 | 0.0063328 | 9.802e-06 | 4.1873e-06 | 0.037845 | 0.037844 | 0.037845 | 0.98366 | -0.31397 | 0.98408 | -0.3058 | 3.4656
4 | 0.01749 | 0.0043912 | -0.01748 | -0.0043849 | 1.0613e-05 | 6.3e-06 | 0.026731 | 0.026731 | 0.026731 | 0.97371 | -0.50818 | 0.97306 | -0.52091 | 7.3438
5 | -0.026153 | -0.0066186 | 0.026188 | 0.0066341 | 3.4798e-05 | 1.5483e-05 | 0.039568 | 0.039566 | 0.039568 | 0.98408 | -0.3058 | 0.98551 | -0.27811 | 3.6235
6 | -0.002282 | -0.00057192 | 0.0022821 | 0.00057173 | 9.0883e-08 | -1.8736e-07 | 0.0034957 | 0.0034956 | 0.0034957 | 0.97138 | -0.55428 | 0.97142 | -0.55344 | 0.96035
7 | 0.0026253 | 0.00065712 | -0.0026251 | -0.00065732 | 1.4039e-07 | -1.9676e-07 | 0.0040211 | 0.0040212 | 0.0040212 | 0.97142 | -0.55344 | 0.97136 | -0.55457 | 1.1047
8 | -0.0049073 | -0.0012289 | 0.0049086 | 0.0012289 | 1.2112e-06 | 6.7242e-08 | 0.0075167 | 0.0075164 | 0.0075167 | 0.97142 | -0.55344 | 0.97168 | -0.54826 | 2.065
9 | 0.0067863 | 0.0017005 | -0.0067863 | -0.0017005 | 1.0034e-08 | 3.3572e-09 | 0.010396 | 0.010396 | 0.010396 | 0.97135 | -0.55479 | 0.97135 | -0.55482 | 2.856
10 | -0.0067863 | -0.0017005 | 0.0067884 | 0.0017012 | 2.1113e-06 | 7.0614e-07 | 0.010396 | 0.010396 | 0.010396 | 0.97135 | -0.55479 | 0.97168 | -0.54826 | 2.856
11 | 0.0047758 | 0.0011966 | -0.0047754 | -0.0011966 | 4.248e-07 | 9.925e-09 | 0.007316 | 0.0073161 | 0.0073161 | 0.97135 | -0.55482 | 0.97125 | -0.55669 | 2.0099
12 | -0.011697 | -0.0029301 | 0.011698 | 0.0029305 | 7.3044e-07 | 3.9228e-07 | 0.017912 | 0.017912 | 0.017912 | 0.97168 | -0.54826 | 0.97175 | -0.54695 | 4.9209
13 | 0.0021412 | 0.00053603 | -0.0021412 | -0.00053607 | 1.5635e-08 | -3.7969e-08 | 0.0032799 | 0.0032799 | 0.0032799 | 0.97136 | -0.55457 | 0.97135 | -0.55472 | 0.90107
14 | 0.0047754 | 0.0011966 | -0.004775 | -0.0011966 | 4.4077e-07 | 1.0359e-08 | 0.0073161 | 0.0073162 | 0.0073162 | 0.97125 | -0.55669 | 0.97116 | -0.55863 | 2.01
15 | -0.01197 | -0.0029987 | 0.011971 | 0.0029994 | 1.2848e-06 | 6.9592e-07 | 0.018328 | 0.018328 | 0.018328 | 0.97175 | -0.54695 | 0.97186 | -0.54469 | 5.0353
16 | 0.0019226 | 0.00048129 | -0.0019226 | -0.00048138 | 2.8958e-08 | -9.1676e-08 | 0.002945 | 0.0029451 | 0.0029451 | 0.97135 | -0.55472 | 0.97134 | -0.55504 | 0.80908
17 | 0.017298 | 0.0043394 | -0.017298 | -0.0043394 | 1.3417e-08 | 7.9521e-09 | 0.026454 | 0.026454 | 0.026454 | 0.97306 | -0.52091 | 0.97306 | -0.52093 | 7.2675
18 | 0.016737 | 0.0041987 | -0.016733 | -0.0041962 | 4.2331e-06 | 2.4952e-06 | 0.025596 | 0.025596 | 0.025596 | 0.97306 | -0.52093 | 0.97279 | -0.52623 | 7.0318
19 | 0.015089 | 0.0037842 | -0.015085 | -0.0037823 | 3.3627e-06 | 1.9432e-06 | 0.023081 | 0.023081 | 0.023081 | 0.97279 | -0.52623 | 0.97256 | -0.53091 | 6.341
20 | -0.00064805 | -0.00016223 | 0.00064806 | 0.00016205 | 5.7057e-09 | -1.8788e-07 | 0.00099218 | 0.00099211 | 0.00099218 | 0.97185 | -0.54488 | 0.97186 | -0.54469 | 0.27258
21 | 0.00018603 | 4.6441e-05 | -0.00018603 | -4.6624e-05 | 4.4915e-10 | -1.8268e-07 | 0.00028477 | 0.00028484 | 0.00028484 | 0.97185 | -0.54488 | 0.97185 | -0.54493 | 0.078252
22 | -0.012619 | -0.0031614 | 0.012621 | 0.0031625 | 2.0009e-06 | 1.1034e-06 | 0.01932 | 0.01932 | 0.01932 | 0.97186 | -0.54469 | 0.97203 | -0.54137 | 5.3078
23 | -0.014122 | -0.0035388 | 0.014125 | 0.0035402 | 2.4089e-06 | 1.3713e-06 | 0.021619 | 0.021619 | 0.021619 | 0.97203 | -0.54137 | 0.97221 | -0.53778 | 5.9393
24 | -0.014425 | -0.0036154 | 0.014429 | 0.0036177 | 4.0095e-06 | 2.294e-06 | 0.022079 | 0.022079 | 0.022079 | 0.97221 | -0.53778 | 0.9725 | -0.53195 | 6.0656
25 | 0.00030061 | 7.518e-05 | -0.00030061 | -7.5339e-05 | 1.0207e-09 | -1.5881e-07 | 0.00046004 | 0.00046009 | 0.00046009 | 0.97221 | -0.53778 | 0.97221 | -0.53786 | 0.1264
26 | -0.00057018 | -0.0001429 | 0.00057018 | 0.00014287 | 8.0995e-10 | -3.4515e-08 | 0.00087352 | 0.00087351 | 0.00087352 | 0.97128 | -0.55624 | 0.97128 | -0.55621 | 0.23998
27 | -0.0016966 | -0.00042517 | 0.0016967 | 0.00042476 | 9.459e-08 | -4.0163e-07 | 0.0025992 | 0.002599 | 0.0025992 | 0.97128 | -0.55621 | 0.97134 | -0.55504 | 0.71406
28 | -0.01486 | -0.0037256 | 0.014861 | 0.003726 | 7.3853e-07 | 4.2539e-07 | 0.022737 | 0.022737 | 0.022737 | 0.9725 | -0.53195 | 0.97256 | -0.53091 | 6.2465
29 | 0.0041981 | 0.001052 | -0.0041978 | -0.0010521 | 2.3633e-07 | -3.7206e-08 | 0.0064323 | 0.0064324 | 0.0064324 | 0.97116 | -0.55863 | 0.9711 | -0.55981 | 1.7671
30 | 0.0021716 | 0.00053956 | -0.0021715 | -0.00053986 | 1.2762e-07 | -2.9908e-07 | 0.0033256 | 0.0033257 | 0.0033257 | 0.9712 | -0.55832 | 0.97114 | -0.55956 | 0.91365
31 | -0.0045168 | -0.0011273 | 0.0045251 | 0.0011269 | 8.2844e-06 | -4.2207e-07 | 0.0069187 | 0.0069166 | 0.0069187 | 0.9712 | -0.55832 | 0.97314 | -0.5197 | 1.9007
32 | 0.0021715 | 0.00053986 | -0.0021701 | -0.00054321 | 1.4327e-06 | -3.3519e-06 | 0.0033257 | 0.0033272 | 0.0033272 | 0.97114 | -0.55956 | 0.97044 | -0.57346 | 0.91408
33 | -0.0056049 | -0.001397 | 0.0056054 | 0.0013971 | 5.0807e-07 | 9.5817e-08 | 0.0085675 | 0.0085674 | 0.0085675 | 0.97314 | -0.5197 | 0.97324 | -0.51779 | 2.3537
34 | 0.0010798 | 0.00027009 | -0.0010797 | -0.00027061 | 4.5152e-08 | -5.1989e-07 | 0.0016509 | 0.0016511 | 0.0016511 | 0.97314 | -0.5197 | 0.9731 | -0.52058 | 0.45359
35 | 0.0017956 | 0.00044936 | -0.0017955 | -0.0004496 | 6.379e-08 | -2.3645e-07 | 0.002753 | 0.0027531 | 0.0027531 | 0.97044 | -0.57346 | 0.9704 | -0.57421 | 0.75636
36 | 0.0014629 | 0.00036622 | -0.0014628 | -0.00036627 | 8.2827e-09 | -4.8934e-08 | 0.002243 | 0.002243 | 0.002243 | 0.9704 | -0.57421 | 0.97039 | -0.57433 | 0.61622
37 | 0.0017115 | 0.00042738 | -0.0017113 | -0.00042808 | 1.6544e-07 | -6.9496e-07 | 0.0026161 | 0.0026164 | 0.0026164 | 0.97324 | -0.51779 | 0.97314 | -0.51982 | 0.7188
38 | -0.0073168 | -0.0018245 | 0.0073185 | 0.0018251 | 1.7271e-06 | 6.4763e-07 | 0.011184 | 0.011183 | 0.011184 | 0.97324 | -0.51779 | 0.97349 | -0.51281 | 3.0724
39 | -0.00056041 | -0.00014045 | 0.00056041 | 0.00014036 | 1.9305e-09 | -9.0755e-08 | 0.0008453 | 0.00084527 | 0.0008453 | 0.9865 | -0.25823 | 0.98651 | -0.25816 | 0.23223
40 | -0.0013334 | -0.00033403 | 0.0013335 | 0.00033381 | 2.8458e-08 | -2.2132e-07 | 0.0020113 | 0.0020112 | 0.0020113 | 0.98651 | -0.25816 | 0.98653 | -0.25771 | 0.55255
41 | 0.00077304 | 0.00019367 | -0.00077304 | -0.00019374 | 2.7512e-09 | -6.7136e-08 | 0.001166 | 0.001166 | 0.001166 | 0.98651 | -0.25816 | 0.9865 | -0.25824 | 0.32034
42 | -0.00046861 | -0.00011744 | 0.00046861 | 0.00011721 | 3.5177e-09 | -2.3697e-07 | 0.00070723 | 0.00070714 | 0.00070723 | 0.98597 | -0.26938 | 0.98597 | -0.26922 | 0.19429
43 | -0.00046861 | -0.00011721 | 0.00046863 | 0.00011624 | 1.4316e-08 | -9.6502e-07 | 0.00070714 | 0.0007068 | 0.00070714 | 0.98597 | -0.26922 | 0.98601 | -0.26858 | 0.19427
44 | -0.0004729 | -0.00011852 | 0.0004729 | 0.00011819 | 4.9135e-09 | -3.2586e-07 | 0.00071322 | 0.0007131 | 0.00071322 | 0.98662 | -0.25669 | 0.98663 | -0.25647 | 0.19594
45 | -0.0023557 | -0.00059007 | 0.0023558 | 0.00058999 | 4.0545e-08 | -8.345e-08 | 0.0035527 | 0.0035527 | 0.0035527 | 0.98663 | -0.25647 | 0.98665 | -0.25611 | 0.97602
46 | 0.025283 | 0.0063779 | -0.025271 | -0.00637 | 1.2759e-05 | 7.8716e-06 | 0.038282 | 0.038282 | 0.038282 | 0.98316 | -0.32315 | 0.98261 | -0.3337 | 10.5169
47 | -0.026129 | -0.0065898 | 0.026139 | 0.0065962 | 1.0491e-05 | 6.4872e-06 | 0.039561 | 0.039561 | 0.039561 | 0.98316 | -0.32315 | 0.98359 | -0.31477 | 10.8685
48 | 0.024929 | 0.0062844 | -0.024907 | -0.0062704 | 2.2658e-05 | 1.3965e-05 | 0.037764 | 0.037765 | 0.037765 | 0.98261 | -0.3337 | 0.98164 | -0.35271 | 10.3749
49 | 0.0023505 | 0.0005884 | -0.0023504 | -0.00058857 | 8.4049e-08 | -1.7119e-07 | 0.0035557 | 0.0035558 | 0.0035558 | 0.98359 | -0.31477 | 0.98355 | -0.31552 | 0.97687
50 | -0.02849 | -0.0071846 | 0.028507 | 0.0071951 | 1.6878e-05 | 1.0494e-05 | 0.043117 | 0.043117 | 0.043117 | 0.98359 | -0.31477 | 0.98422 | -0.3024 | 11.8453
51 | 0.024581 | 0.0061889 | -0.024563 | -0.0061779 | 1.7871e-05 | 1.1004e-05 | 0.037272 | 0.037272 | 0.037272 | 0.98164 | -0.35271 | 0.98086 | -0.36793 | 10.2395
52 | 0.0018123 | 0.0004537 | -0.0018122 | -0.00045384 | 3.8764e-08 | -1.4972e-07 | 0.0027416 | 0.0027417 | 0.0027417 | 0.98355 | -0.31552 | 0.98353 | -0.31597 | 0.7532
53 | -0.028727 | -0.0072504 | 0.02873 | 0.0072522 | 2.9063e-06 | 1.8078e-06 | 0.04345 | 0.04345 | 0.04345 | 0.98422 | -0.3024 | 0.98433 | -0.30029 | 11.9368
54 | 0.0025556 | 0.00063894 | -0.0025553 | -0.0006394 | 2.8163e-07 | -4.6586e-07 | 0.0038531 | 0.0038533 | 0.0038533 | 0.98679 | -0.25269 | 0.98667 | -0.255 | 1.0586
55 | -0.031902 | -0.0080706 | 0.03198 | 0.0081194 | 7.8041e-05 | 4.8796e-05 | 0.048134 | 0.048133 | 0.048134 | 0.98679 | -0.25269 | 0.98942 | -0.20184 | 13.2235
56 | 0.029347 | 0.0074316 | -0.02928 | -0.00739 | 6.6916e-05 | 4.1667e-05 | 0.044281 | 0.044281 | 0.044281 | 0.98679 | -0.25269 | 0.98433 | -0.30029 | 12.1651
57 | 0.0025553 | 0.0006394 | -0.002555 | -0.00063981 | 2.4689e-07 | -4.0822e-07 | 0.0038533 | 0.0038535 | 0.0038535 | 0.98667 | -0.255 | 0.98657 | -0.25703 | 1.0587
58 | -0.0325 | -0.0082495 | 0.032576 | 0.0082971 | 7.6092e-05 | 4.7607e-05 | 0.048914 | 0.048914 | 0.048914 | 0.98942 | -0.20184 | 0.99196 | -0.15329 | 13.438
59 | 0.0046855 | 0.0011707 | -0.0046848 | -0.0011708 | 7.1338e-07 | -1.8748e-08 | 0.0071068 | 0.007107 | 0.007107 | 0.98086 | -0.36793 | 0.9807 | -0.37113 | 1.9525
60 | 0.019878 | 0.0050072 | -0.019874 | -0.0050048 | 3.9127e-06 | 2.3594e-06 | 0.030165 | 0.030165 | 0.030165 | 0.98086 | -0.36793 | 0.98065 | -0.37205 | 8.2871
61 | 0.0012492 | 0.00031273 | -0.0012491 | -0.00031279 | 6.6076e-09 | -5.8385e-08 | 0.0018898 | 0.0018898 | 0.0018898 | 0.98353 | -0.31597 | 0.98352 | -0.31608 | 0.51917
62 | 0.0043301 | 0.0010819 | -0.0043297 | -0.0010819 | 3.6475e-07 | -5.0953e-08 | 0.0065688 | 0.0065689 | 0.0065689 | 0.9807 | -0.37113 | 0.98061 | -0.37291 | 1.8047
63 | 0.019606 | 0.0049376 | -0.019603 | -0.0049357 | 3.2122e-06 | 1.9338e-06 | 0.029758 | 0.029758 | 0.029758 | 0.98065 | -0.37205 | 0.98047 | -0.37547 | 8.1753
64 | 0.001022 | 0.00025585 | -0.001022 | -0.00025603 | 1.2904e-08 | -1.7441e-07 | 0.0015461 | 0.0015462 | 0.0015462 | 0.98352 | -0.31608 | 0.98351 | -0.31634 | 0.42477
65 | 0.00035172 | 8.8002e-05 | -0.00035172 | -8.8148e-05 | 1.2484e-09 | -1.4629e-07 | 0.00053399 | 0.00053404 | 0.00053404 | 0.98001 | -0.38469 | 0.98 | -0.38476 | 0.14671
66 | -0.0038412 | -0.00096256 | 0.0038428 | 0.000962 | 1.5935e-06 | -5.5499e-07 | 0.0058324 | 0.0058318 | 0.0058324 | 0.98001 | -0.38469 | 0.98045 | -0.37598 | 1.6023
67 | -0.0043291 | -0.001082 | 0.0043297 | 0.0010819 | 6.3227e-07 | -8.8179e-08 | 0.0065691 | 0.0065689 | 0.0065691 | 0.98045 | -0.37598 | 0.98061 | -0.37291 | 1.8047
68 | 0.00048623 | 0.00012001 | -0.0004862 | -0.00012185 | 3.015e-08 | -1.8442e-06 | 0.00073729 | 0.00073795 | 0.00073795 | 0.98045 | -0.37598 | 0.98038 | -0.37729 | 0.20273
69 | -0.0048943 | -0.0012266 | 0.0048964 | 0.0012266 | 2.0461e-06 | 4.5171e-09 | 0.0073452 | 0.0073448 | 0.0073452 | 0.9915 | -0.16207 | 0.99196 | -0.15329 | 2.0179
70 | -0.037472 | -0.0095238 | 0.037527 | 0.0095581 | 5.4535e-05 | 3.4309e-05 | 0.056259 | 0.056258 | 0.056259 | 0.99196 | -0.15329 | 0.99353 | -0.12312 | 15.4557
71 | -0.0055371 | -0.0013873 | 0.0055371 | 0.0013873 | 5.156e-08 | 7.8163e-09 | 0.0083506 | 0.0083506 | 0.0083506 | 0.98665 | -0.25611 | 0.98666 | -0.25591 | 2.2941
72 | -0.0057058 | -0.0014296 | 0.0057066 | 0.0014297 | 8.2507e-07 | 1.4848e-07 | 0.0086049 | 0.0086048 | 0.0086049 | 0.98666 | -0.25591 | 0.98682 | -0.25287 | 2.364
73 | -0.0063712 | -0.0015963 | 0.0063752 | 0.0015974 | 3.9628e-06 | 1.0723e-06 | 0.0096069 | 0.0096064 | 0.0096069 | 0.98682 | -0.25287 | 0.98749 | -0.23982 | 2.6393
74 | -0.0063752 | -0.0015974 | 0.0063754 | 0.0015974 | 2.3498e-07 | 6.3516e-08 | 0.0096064 | 0.0096064 | 0.0096064 | 0.98749 | -0.23982 | 0.98753 | -0.23905 | 2.6391
75 | -0.0063754 | -0.0015974 | 0.0063758 | 0.0015975 | 4.4108e-07 | 1.1921e-07 | 0.0096064 | 0.0096063 | 0.0096064 | 0.98753 | -0.23905 | 0.9876 | -0.23759 | 2.6391
76 | 0.00045901 | 0.00011494 | -0.00045901 | -0.00011504 | 1.4513e-09 | -1.0091e-07 | 0.00069443 | 0.00069447 | 0.00069447 | 0.98351 | -0.31634 | 0.9835 | -0.31641 | 0.19079
77 | 0.018271 | 0.0045995 | -0.018266 | -0.0045967 | 4.7176e-06 | 2.8135e-06 | 0.027748 | 0.027748 | 0.027748 | 0.98004 | -0.38386 | 0.97977 | -0.38926 | 7.6232
78 | -0.018748 | -0.004719 | 0.018755 | 0.0047235 | 7.5146e-06 | 4.4978e-06 | 0.028472 | 0.028472 | 0.028472 | 0.98004 | -0.38386 | 0.98047 | -0.37547 | 7.822
79 | 0.0010906 | 0.00027306 | -0.0010906 | -0.0002733 | 2.0019e-08 | -2.3225e-07 | 0.0016563 | 0.0016564 | 0.0016564 | 0.97977 | -0.38926 | 0.97975 | -0.38964 | 0.45505
80 | 0.016859 | 0.0042444 | -0.016848 | -0.0042377 | 1.1534e-05 | 6.7919e-06 | 0.025612 | 0.025612 | 0.025612 | 0.97977 | -0.38926 | 0.97904 | -0.40358 | 7.0363
81 | 0.00084755 | 0.00021215 | -0.00084755 | -0.00021223 | 3.8649e-09 | -7.6098e-08 | 0.0012862 | 0.0012862 | 0.0012862 | 0.98047 | -0.37547 | 0.98047 | -0.37557 | 0.35336
82 | 0.00061436 | 0.00015394 | -0.00061436 | -0.00015397 | 9.8738e-10 | -3.7453e-08 | 0.00093307 | 0.00093308 | 0.00093308 | 0.97975 | -0.38964 | 0.97975 | -0.38968 | 0.25634
83 | 0.016691 | 0.0041982 | -0.016688 | -0.0041969 | 2.3195e-06 | 1.3637e-06 | 0.025373 | 0.025373 | 0.025373 | 0.97904 | -0.40358 | 0.97889 | -0.40649 | 6.9707
84 | 0.00044289 | 0.00011081 | -0.00044288 | -0.000111 | 2.5282e-09 | -1.866e-07 | 0.00067208 | 0.00067215 | 0.00067215 | 0.98047 | -0.37557 | 0.98046 | -0.37569 | 0.18466
85 | 0.016688 | 0.0041969 | -0.016621 | -0.0041574 | 6.703e-05 | 3.9424e-05 | 0.025373 | 0.025375 | 0.025375 | 0.97889 | -0.40649 | 0.9746 | -0.49092 | 6.971
86 | 0.012138 | 0.0030347 | -0.012136 | -0.0030337 | 1.9681e-06 | 1.0691e-06 | 0.01853 | 0.01853 | 0.01853 | 0.9746 | -0.49092 | 0.97442 | -0.49433 | 5.0908
87 | 0.0010539 | 0.00026333 | -0.0010538 | -0.00026412 | 6.4544e-08 | -7.8713e-07 | 0.0016088 | 0.0016091 | 0.0016091 | 0.9746 | -0.49092 | 0.97453 | -0.49221 | 0.44207
88 | 0.012136 | 0.0030337 | -0.012132 | -0.0030313 | 4.4057e-06 | 2.3936e-06 | 0.01853 | 0.018531 | 0.018531 | 0.97442 | -0.49433 | 0.97404 | -0.50197 | 5.0908
89 | 0.0078483 | 0.0019585 | -0.0078451 | -0.0019572 | 3.1868e-06 | 1.3037e-06 | 0.011987 | 0.011987 | 0.011987 | 0.97404 | -0.50197 | 0.9736 | -0.51053 | 3.2931
90 | 0.00090797 | 0.00022674 | -0.00090793 | -0.0002275 | 4.5797e-08 | -7.6088e-07 | 0.0013868 | 0.0013871 | 0.0013871 | 0.97404 | -0.50197 | 0.97398 | -0.50303 | 0.38107
91 | -0.0073185 | -0.0018251 | 0.0073193 | 0.0018254 | 7.9469e-07 | 2.9791e-07 | 0.011183 | 0.011183 | 0.011183 | 0.97349 | -0.51281 | 0.9736 | -0.51053 | 3.0724
92 | 0.001077 | 0.00026912 | -0.001077 | -0.00026991 | 6.8653e-08 | -7.9476e-07 | 0.0016466 | 0.0016469 | 0.0016469 | 0.97314 | -0.51982 | 0.97307 | -0.52116 | 0.45244
93 | 0.00062291 | 0.00015607 | -0.00062291 | -0.00015612 | 1.361e-09 | -4.9003e-08 | 0.00095165 | 0.00095167 | 0.00095167 | 0.97398 | -0.50303 | 0.97398 | -0.50308 | 0.26145
94 | 0.002555 | 0.00063981 | -0.002555 | -0.00063995 | 8.2498e-08 | -1.3636e-07 | 0.0038535 | 0.0038536 | 0.0038536 | 0.98657 | -0.25703 | 0.98653 | -0.25771 | 1.0587
95 | 0.084193 | 0.021333 | -0.084158 | -0.021312 | 3.4759e-05 | 2.1568e-05 | 0.12618 | 0.12618 | 0.12618 | 0.99353 | -0.12312 | 0.99308 | -0.13172 | 11.5549
96 | -0.12172 | -0.030892 | 0.12184 | 0.030968 | 0.00012124 | 7.6463e-05 | 0.18244 | 0.18244 | 0.18244 | 0.99353 | -0.12312 | 0.99461 | -0.10243 | 16.7067
97 | -0.0073942 | -0.0018528 | 0.0073944 | 0.0018528 | 2.0528e-07 | 7.4939e-08 | 0.011141 | 0.011141 | 0.011141 | 0.9876 | -0.23759 | 0.98763 | -0.23701 | 3.0606
98 | 0.083585 | 0.021168 | -0.083533 | -0.021136 | 5.2104e-05 | 3.2317e-05 | 0.12532 | 0.12532 | 0.12532 | 0.99308 | -0.13172 | 0.99241 | -0.14471 | 11.4762
99 | -0.12355 | -0.031397 | 0.12369 | 0.031482 | 0.00013468 | 8.4971e-05 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.99461 | -0.10243 | 0.9958 | -0.07982 | 16.9413
100 | 0.082404 | 0.020853 | -0.082359 | -0.020825 | 4.4303e-05 | 2.7455e-05 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.99241 | -0.14471 | 0.99183 | -0.15591 | 11.3212
101 | -0.12404 | -0.03157 | 0.12413 | 0.031624 | 8.6074e-05 | 5.4306e-05 | 0.18552 | 0.18552 | 0.18552 | 0.9958 | -0.07982 | 0.99655 | -0.065437 | 16.9893
102 | -0.00046863 | -0.00011624 | 0.00046865 | 0.00011494 | 1.9319e-08 | -1.3039e-06 | 0.0007068 | 0.00070633 | 0.0007068 | 0.98601 | -0.26858 | 0.98605 | -0.2677 | 0.19417
103 | -0.0015479 | -0.00038543 | 0.0015481 | 0.00038474 | 1.239e-07 | -6.9385e-07 | 0.002335 | 0.0023348 | 0.002335 | 0.98605 | -0.2677 | 0.98614 | -0.26601 | 0.64149
104 | 0.0022671 | 0.00056758 | -0.002267 | -0.00056778 | 8.7889e-08 | -2.0083e-07 | 0.0034155 | 0.0034155 | 0.0034155 | 0.98763 | -0.23701 | 0.98759 | -0.23782 | 0.93834
105 | -0.0096614 | -0.0024204 | 0.0096653 | 0.0024223 | 3.9165e-06 | 1.8755e-06 | 0.014556 | 0.014556 | 0.014556 | 0.98763 | -0.23701 | 0.98807 | -0.2285 | 3.9989
106 | -0.1249 | -0.03182 | 0.1253 | 0.032069 | 0.00039567 | 0.00024966 | 0.18669 | 0.18669 | 0.18669 | 0.99655 | -0.065437 | 1 | 0 | 17.0959
107 | 0.08167 | 0.020653 | -0.081607 | -0.020613 | 6.3271e-05 | 3.9191e-05 | 0.12259 | 0.12259 | 0.12259 | 0.99183 | -0.15591 | 0.99099 | -0.17208 | 11.2266
108 | -0.027037 | -0.0068469 | 0.02704 | 0.0068482 | 2.9391e-06 | 1.3423e-06 | 0.040848 | 0.040848 | 0.040848 | 0.98551 | -0.27811 | 0.98562 | -0.27584 | 3.7406
109 | -0.029328 | -0.0074217 | 0.029329 | 0.0074222 | 1.0952e-06 | 5.3024e-07 | 0.044302 | 0.044302 | 0.044302 | 0.98562 | -0.27584 | 0.98566 | -0.27507 | 4.057
110 | 0.0011827 | 0.00029607 | -0.0011827 | -0.00029641 | 3.6794e-08 | -3.4498e-07 | 0.0018135 | 0.0018136 | 0.0018136 | 0.97039 | -0.57433 | 0.97036 | -0.57498 | 0.49825
111 | -0.0027265 | -0.00067607 | 0.0027265 | 0.00067596 | 7.7441e-08 | -1.0602e-07 | 0.0041133 | 0.0041133 | 0.0041133 | 0.98569 | -0.27469 | 0.98572 | -0.27409 | 1.13
112 | 0.0025075 | 0.0006212 | -0.0025073 | -0.00062168 | 2.7107e-07 | -4.7027e-07 | 0.0037829 | 0.0037831 | 0.0037831 | 0.98569 | -0.27469 | 0.98557 | -0.27698 | 1.0393
113 | -0.0030901 | -0.00076708 | 0.0030903 | 0.00076692 | 1.7726e-07 | -1.638e-07 | 0.0046621 | 0.004662 | 0.0046621 | 0.98572 | -0.27409 | 0.98578 | -0.27288 | 1.2808
114 | 0.0025073 | 0.00062168 | -0.0025065 | -0.0006231 | 8.2126e-07 | -1.4234e-06 | 0.0037831 | 0.0037838 | 0.0037838 | 0.98557 | -0.27698 | 0.98522 | -0.2839 | 1.0395
115 | -0.0054032 | -0.0013466 | 0.0054034 | 0.0013466 | 1.7759e-07 | 2.2832e-08 | 0.0081533 | 0.0081533 | 0.0081533 | 0.98578 | -0.27288 | 0.98582 | -0.27218 | 2.2399
116 | 0.0019403 | 0.00048148 | -0.0019402 | -0.00048176 | 8.5559e-08 | -2.8394e-07 | 0.0029287 | 0.0029289 | 0.0029289 | 0.98522 | -0.2839 | 0.98517 | -0.28484 | 0.80463
117 | 0.0005662 | 0.00014162 | -0.0005662 | -0.00014178 | 3.356e-09 | -1.5372e-07 | 0.00085505 | 0.00085511 | 0.00085511 | 0.98522 | -0.2839 | 0.98522 | -0.28403 | 0.23492
118 | -0.0057026 | -0.0014216 | 0.0057026 | 0.0014216 | 2.5245e-08 | 4.5651e-09 | 0.008605 | 0.0086049 | 0.008605 | 0.98582 | -0.27218 | 0.98582 | -0.27209 | 2.364
119 | 0.00037152 | 9.2987e-05 | -0.00037152 | -9.3112e-05 | 1.1692e-09 | -1.2536e-07 | 0.00056108 | 0.00056113 | 0.00056113 | 0.98522 | -0.28403 | 0.98521 | -0.28409 | 0.15416
120 | 0.0019402 | 0.00048176 | -0.0019399 | -0.00048277 | 3.0595e-07 | -1.0149e-06 | 0.0029289 | 0.0029293 | 0.0029293 | 0.98517 | -0.28484 | 0.985 | -0.28817 | 0.80475
121 | 0.0013614 | 0.0003378 | -0.0013612 | -0.00033931 | 2.0477e-07 | -1.5134e-06 | 0.0020554 | 0.002056 | 0.002056 | 0.985 | -0.28817 | 0.98484 | -0.29134 | 0.56483
122 | 0.00053312 | 0.00013178 | -0.00053311 | -0.0001322 | 8.2209e-09 | -4.2527e-07 | 0.00080485 | 0.00080501 | 0.00080501 | 0.98484 | -0.29134 | 0.98483 | -0.29167 | 0.22116
123 | 0.00053311 | 0.0001322 | -0.0005331 | -0.00013316 | 1.8477e-08 | -9.5516e-07 | 0.00080501 | 0.00080535 | 0.00080535 | 0.98483 | -0.29167 | 0.98479 | -0.2924 | 0.22125
124 | 0.0005331 | 0.00013316 | -0.00053309 | -0.0001336 | 8.6402e-09 | -4.4635e-07 | 0.00080535 | 0.00080551 | 0.00080551 | 0.98479 | -0.2924 | 0.98477 | -0.29274 | 0.22129
125 | -0.0058718 | -0.001464 | 0.0058722 | 0.0014641 | 4.943e-07 | 1.0225e-07 | 0.0088602 | 0.0088601 | 0.0088602 | 0.98582 | -0.27209 | 0.98591 | -0.27032 | 2.4341
126 | -0.00095343 | -0.00023895 | 0.00095343 | 0.00023884 | 7.0841e-09 | -1.1178e-07 | 0.0014391 | 0.001439 | 0.0014391 | 0.98585 | -0.27163 | 0.98585 | -0.27148 | 0.39535
127 | -0.0013932 | -0.00034905 | 0.0013932 | 0.00034865 | 5.6378e-08 | -3.9751e-07 | 0.0021028 | 0.0021026 | 0.0021028 | 0.98585 | -0.27148 | 0.9859 | -0.27063 | 0.57768
128 | -0.0017973 | -0.00044992 | 0.0017974 | 0.00044947 | 1.1168e-07 | -4.4477e-07 | 0.0027125 | 0.0027123 | 0.0027125 | 0.9859 | -0.27063 | 0.98596 | -0.26932 | 0.74518
129 | 0.0066092 | 0.0016488 | -0.0066089 | -0.0016487 | 3.1236e-07 | 9.3083e-08 | 0.0099718 | 0.0099719 | 0.0099719 | 0.98596 | -0.26932 | 0.98591 | -0.27032 | 2.7395
130 | -0.0084066 | -0.0020983 | 0.0084079 | 0.0020988 | 1.315e-06 | 5.6358e-07 | 0.012684 | 0.012684 | 0.012684 | 0.98596 | -0.26932 | 0.98613 | -0.26603 | 3.4846
131 | -0.010103 | -0.0025238 | 0.010105 | 0.0025246 | 1.6089e-06 | 7.9407e-07 | 0.015242 | 0.015242 | 0.015242 | 0.98613 | -0.26603 | 0.9863 | -0.26268 | 4.1875
132 | -0.030518 | -0.0077203 | 0.030521 | 0.0077217 | 2.8721e-06 | 1.4247e-06 | 0.046097 | 0.046097 | 0.046097 | 0.98566 | -0.27507 | 0.98577 | -0.2731 | 4.2214
133 | -0.031092 | -0.007865 | 0.031097 | 0.007867 | 4.0913e-06 | 2.0507e-06 | 0.04696 | 0.04696 | 0.04696 | 0.98577 | -0.2731 | 0.98591 | -0.27036 | 4.3004
134 | -0.0029685 | -0.00074284 | 0.0029687 | 0.00074259 | 2.2914e-07 | -2.4483e-07 | 0.0044707 | 0.0044706 | 0.0044707 | 0.98792 | -0.23137 | 0.988 | -0.22975 | 1.2282
135 | 0.0024053 | 0.0006017 | -0.0024052 | -0.0006018 | 5.1624e-08 | -1.0128e-07 | 0.0036225 | 0.0036225 | 0.0036225 | 0.98792 | -0.23137 | 0.9879 | -0.23182 | 0.9952
136 | -0.0039461 | -0.00098755 | 0.0039463 | 0.00098747 | 2.5959e-07 | -8.4915e-08 | 0.0059426 | 0.0059425 | 0.0059426 | 0.988 | -0.22975 | 0.98807 | -0.22837 | 1.6326
137 | 0.0013598 | 0.00034008 | -0.0013598 | -0.00034027 | 2.5333e-08 | -1.9001e-07 | 0.0020479 | 0.002048 | 0.002048 | 0.9879 | -0.23182 | 0.98788 | -0.23221 | 0.56263
138 | 0.0010455 | 0.00026172 | -0.0010454 | -0.00026201 | 2.2091e-08 | -2.9005e-07 | 0.0015746 | 0.0015747 | 0.0015747 | 0.9879 | -0.23182 | 0.98787 | -0.23227 | 0.43261
139 | 0.055746 | 0.014062 | -0.055718 | -0.014045 | 2.7963e-05 | 1.6679e-05 | 0.083985 | 0.083985 | 0.083985 | 0.98807 | -0.22837 | 0.98753 | -0.23885 | 7.6909
140 | -0.059693 | -0.015049 | 0.0597 | 0.015054 | 7.3672e-06 | 4.4349e-06 | 0.089927 | 0.089927 | 0.089927 | 0.98807 | -0.22837 | 0.98821 | -0.22579 | 8.2351
141 | 0.00098079 | 0.00024529 | -0.00098078 | -0.00024545 | 1.1052e-08 | -1.6585e-07 | 0.0014772 | 0.0014772 | 0.0014772 | 0.98788 | -0.23221 | 0.98786 | -0.23245 | 0.40583
142 | 0.0020996 | 0.00052592 | -0.0020995 | -0.00052619 | 9.789e-08 | -2.7102e-07 | 0.0031636 | 0.0031637 | 0.0031637 | 0.98753 | -0.23885 | 0.98748 | -0.23983 | 0.86916
143 | 0.053619 | 0.013519 | -0.053614 | -0.013517 | 4.4654e-06 | 2.648e-06 | 0.080822 | 0.080822 | 0.080822 | 0.98753 | -0.23885 | 0.98744 | -0.24059 | 7.4012
144 | 0.010419 | 0.0026115 | -0.010418 | -0.0026108 | 1.347e-06 | 6.7515e-07 | 0.015689 | 0.015689 | 0.015689 | 0.98821 | -0.22579 | 0.98807 | -0.2285 | 4.3101
145 | -0.070119 | -0.017665 | 0.070146 | 0.017682 | 2.6595e-05 | 1.6288e-05 | 0.10562 | 0.10562 | 0.10562 | 0.98821 | -0.22579 | 0.98862 | -0.21786 | 9.6718
146 | 0.00067315 | 0.00016835 | -0.00067314 | -0.0001687 | 1.0738e-08 | -3.4975e-07 | 0.0010138 | 0.001014 | 0.001014 | 0.98786 | -0.23245 | 0.98785 | -0.23279 | 0.27856
147 | 0.051799 | 0.013062 | -0.051766 | -0.013042 | 3.3155e-05 | 1.9551e-05 | 0.078087 | 0.078087 | 0.078087 | 0.98744 | -0.24059 | 0.98675 | -0.25397 | 7.1508
148 | -0.070618 | -0.0178 | 0.070646 | 0.017817 | 2.8005e-05 | 1.716e-05 | 0.10633 | 0.10633 | 0.10633 | 0.98862 | -0.21786 | 0.98904 | -0.20958 | 9.7369
149 | -0.00084 | -0.00021052 | 0.00084004 | 0.0002097 | 3.9949e-08 | -8.1913e-07 | 0.0012681 | 0.0012678 | 0.0012681 | 0.98569 | -0.2747 | 0.98574 | -0.2737 | 0.34837
150 | -0.001336 | -0.000334 | 0.001336 | 0.0003336 | 5.0937e-08 | -3.9333e-07 | 0.0020164 | 0.0020163 | 0.0020164 | 0.98574 | -0.2737 | 0.98578 | -0.2729 | 0.55396
151 | 0.0037816 | 0.0009447 | -0.0037813 | -0.00094484 | 3.43e-07 | -1.3896e-07 | 0.0057051 | 0.0057053 | 0.0057053 | 0.98614 | -0.26601 | 0.98604 | -0.26792 | 1.5674
152 | -0.0053297 | -0.0013294 | 0.0053304 | 0.0013295 | 7.7122e-07 | 8.7598e-08 | 0.0080399 | 0.0080397 | 0.0080399 | 0.98614 | -0.26601 | 0.98629 | -0.26296 | 2.2088
153 | -0.0019487 | -0.00048717 | 0.0019491 | 0.00048589 | 3.8956e-07 | -1.2823e-06 | 0.0029411 | 0.0029406 | 0.0029411 | 0.98578 | -0.2729 | 0.986 | -0.26869 | 0.80801
154 | -0.0021244 | -0.0005298 | 0.0021244 | 0.00052959 | 7.7761e-08 | -2.0772e-07 | 0.003205 | 0.0032049 | 0.003205 | 0.986 | -0.26869 | 0.98604 | -0.26792 | 0.88051
155 | 0.0721 | 0.018198 | -0.072088 | -0.01819 | 1.2116e-05 | 7.4367e-06 | 0.10845 | 0.10845 | 0.10845 | 0.98971 | -0.19678 | 0.98952 | -0.20029 | 9.9311
156 | -0.075471 | -0.019042 | 0.075501 | 0.019061 | 3.0042e-05 | 1.8507e-05 | 0.11351 | 0.11351 | 0.11351 | 0.98971 | -0.19678 | 0.99014 | -0.18847 | 10.3951
157 | 0.07141 | 0.01802 | -0.071379 | -0.018001 | 3.1755e-05 | 1.9475e-05 | 0.10743 | 0.10743 | 0.10743 | 0.98952 | -0.20029 | 0.98904 | -0.20958 | 9.8378
158 | -0.077519 | -0.019566 | 0.077566 | 0.019596 | 4.7476e-05 | 2.9305e-05 | 0.11655 | 0.11655 | 0.11655 | 0.99014 | -0.18847 | 0.9908 | -0.17569 | 10.6728
159 | -0.078063 | -0.01972 | 0.078077 | 0.019729 | 1.352e-05 | 8.3488e-06 | 0.11729 | 0.11729 | 0.11729 | 0.9908 | -0.17569 | 0.99099 | -0.17208 | 10.7412
160 | -0.032648 | -0.0082558 | 0.032655 | 0.0082597 | 7.5631e-06 | 3.8878e-06 | 0.049301 | 0.049301 | 0.049301 | 0.98591 | -0.27036 | 0.98616 | -0.26553 | 4.5148
161 | -0.033648 | -0.0085084 | 0.033652 | 0.0085108 | 4.6136e-06 | 2.4051e-06 | 0.050798 | 0.050798 | 0.050798 | 0.98616 | -0.26553 | 0.9863 | -0.26268 | 4.6518
162 | -0.043757 | -0.011035 | 0.043763 | 0.011039 | 5.5863e-06 | 3.1828e-06 | 0.06604 | 0.06604 | 0.06604 | 0.9863 | -0.26268 | 0.98644 | -0.26001 | 6.0476
163 | -0.045228 | -0.011406 | 0.045241 | 0.011413 | 1.3075e-05 | 7.508e-06 | 0.068251 | 0.06825 | 0.068251 | 0.98644 | -0.26001 | 0.98675 | -0.25397 | 6.2501
164 | 0.0065246 | 0.0016289 | -0.0065227 | -0.0016283 | 1.8813e-06 | 5.4198e-07 | 0.0098368 | 0.0098371 | 0.0098371 | 0.98675 | -0.25397 | 0.98644 | -0.26004 | 2.7025
165 | -0.0059893 | -0.0014946 | 0.0059901 | 0.0014948 | 8.3065e-07 | 1.8516e-07 | 0.0090337 | 0.0090336 | 0.0090337 | 0.98629 | -0.26296 | 0.98644 | -0.26004 | 2.4818
166 | 0.0011335 | 0.0002837 | -0.0011334 | -0.00028407 | 3.3416e-08 | -3.6956e-07 | 0.0017077 | 0.0017078 | 0.0017078 | 0.98759 | -0.23782 | 0.98756 | -0.23844 | 0.46918

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.12752 | 0.032213

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00018566 | 4.6531e-05
1 | 0.0060295 | 0.0015111
2 | 0.0011228 | 0.00028139
3 | 0.0011404 | 0.00028582
4 | 0.002282 | 0.00057192
5 | 0.0020105 | 0.00050387
6 | 0.00048393 | 0.00012129
7 | 0.00027189 | 6.8143e-05
8 | 0.00021859 | 5.4784e-05
9 | 0.00018155 | 4.5502e-05
10 | 0.00056114 | 0.00014063
11 | 0.0016438 | 0.00041198
12 | 0.00046202 | 0.00011579
13 | 0.00018603 | 4.6624e-05
14 | 0.0015015 | 0.00037632
15 | 0.00057018 | 0.0001429
16 | 0.0011264 | 0.0002823
17 | 0.0002259 | 5.6616e-05
18 | 0.00030061 | 7.5339e-05
19 | 0.00043039 | 0.00010787
20 | 0.00022475 | 5.6328e-05
21 | 0.0005769 | 0.00014458
22 | 0.0041978 | 0.0010521
23 | 0.0023452 | 0.00058775
24 | 0.00037447 | 9.3851e-05
25 | 0.00033268 | 8.3378e-05
26 | 0.0010797 | 0.00027061
27 | 0.00056041 | 0.00014045
28 | 0.00046861 | 0.00011744
29 | 0.0004729 | 0.00011852
30 | 0.0018828 | 0.00047188
31 | 0.00084548 | 0.0002119
32 | 0.00034152 | 8.5594e-05
33 | 0.00032521 | 8.1506e-05
34 | 0.00053817 | 0.00013488
35 | 0.00022042 | 5.5241e-05
36 | 0.00051927 | 0.00013014
37 | 0.00054979 | 0.00013779
38 | 0.00056306 | 0.00014112
39 | 0.00035468 | 8.8892e-05
40 | 0.00026817 | 6.721e-05
41 | 0.00022716 | 5.6933e-05
42 | 0.0034895 | 0.00087456
43 | 0.00035172 | 8.8148e-05
44 | 0.0004862 | 0.00012185
45 | 0.0048943 | 0.0012266
46 | 0.0031813 | 0.00079731
47 | 0.00016866 | 4.2269e-05
48 | 0.00066461 | 0.00016657
49 | 0.00056295 | 0.00014109
50 | 0.00045901 | 0.00011504
51 | 0.0004767 | 0.00011947
52 | 0.00031607 | 7.9216e-05
53 | 0.00047625 | 0.00011936
54 | 0.00015731 | 3.9425e-05
55 | 0.00040466 | 0.00010142
56 | 0.00061436 | 0.00015397
57 | 0.003429 | 0.00085938
58 | 0.00044288 | 0.000111
59 | 0.0010538 | 0.00026412
60 | 0.0033758 | 0.00084606
61 | 0.00052576 | 0.00013177
62 | 0.00063426 | 0.00015896
63 | 0.00028501 | 7.1431e-05
64 | 0.00062291 | 0.00015612
65 | 0.001077 | 0.00026991
66 | 0.0012215 | 0.00030613
67 | 0.00077304 | 0.00019374
68 | 0.0010183 | 0.00025522
69 | 0.00057341 | 0.00014371
70 | 0.0017124 | 0.00042918
71 | 0.0011292 | 0.00028301
72 | 0.00035075 | 8.7905e-05
73 | 0.0010793 | 0.00027049
74 | 0.00077982 | 0.00019544
75 | 0.00057219 | 0.0001434
76 | 0.00068929 | 0.00017275
77 | 0.00084901 | 0.00021278
78 | 0.0022881 | 0.00057346
79 | 0.0002801 | 7.02e-05
80 | 0.0011827 | 0.00029641
81 | 0.00021891 | 5.4864e-05
82 | 0.00036358 | 9.1121e-05
83 | 0.0023129 | 0.00057967
84 | 0.00029923 | 7.4995e-05
85 | 0.00019467 | 4.879e-05
86 | 0.00037152 | 9.3112e-05
87 | 0.00057847 | 0.00014498
88 | 0.00082807 | 0.00020753
89 | 0.00053309 | 0.0001336
90 | 0.00016912 | 4.2385e-05
91 | 0.00095343 | 0.00023895
92 | 0.00043974 | 0.00011021
93 | 0.00040406 | 0.00010127
94 | 0.0007366 | 0.00018461
95 | 0.0016955 | 0.00042492
96 | 0.0011891 | 0.00029802
97 | 0.00057171 | 0.00014328
98 | 0.00056316 | 0.00014114
99 | 0.00097739 | 0.00024496
100 | 0.00037897 | 9.498e-05
101 | 0.0010454 | 0.00026201
102 | 0.00030763 | 7.7098e-05
103 | 0.0020995 | 0.00052619
104 | 0.001815 | 0.00045487
105 | 0.00075235 | 0.00018856
106 | 0.00047234 | 0.00011838
107 | 0.00067314 | 0.0001687
108 | 0.00084 | 0.00021052
109 | 0.00049593 | 0.00012429
110 | 0.00061273 | 0.00015356
111 | 0.00017522 | 4.3915e-05
112 | 0.0016568 | 0.00041524
113 | 0.0033703 | 0.00084468
114 | 0.00067798 | 0.00016992
115 | 0.0020178 | 0.0005057
116 | 0.00073265 | 0.00018362
117 | 0.0004975 | 0.00012469
118 | 0.0035299 | 0.00088467
119 | 0.0015513 | 0.00038879
120 | 0.00099219 | 0.00024867
121 | 0.0014656 | 0.00036732
122 | 0.00065882 | 0.00016512
123 | 0.00053264 | 0.00013349
124 | 0.0011335 | 0.00028408
125 | 0.0011334 | 0.00028407

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1