## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2307-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2307-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2307-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2307-3_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2307-3_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2307-3_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2307-3_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2307-3_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2307-3_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2307-3_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2307-3_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2307-3_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2307-3_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2307-3_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2307-3_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2307-3_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2307-3_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2307-3_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2307-3_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2307-3_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2307-3_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2307-3_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2307-3_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2307-3_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2307-3_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2307-3_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2307-3_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2307-3_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2307-3_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2307-3_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2307-3_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2307-3_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2307-3_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2307-3_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2307-3_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2307-3_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2307-3_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2307-3_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2307-3_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2307-3_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2307-3_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2307-3_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2307-3_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2307-3_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2307-3_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2307-3_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2307-3_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2307-3_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2307-3_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2307-3_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2307-3_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2307-3_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2307-3_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2307-3_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2307-3_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2307-3_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2307-3_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2307-3_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2307-3_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2307-3_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2307-3_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2307-3_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2307-3_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2307-3_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2307-3_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2307-3_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2307-3_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2307-3_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2307-3_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2307-3_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2307-3_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2307-3_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2307-3_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2307-3_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2307-3_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2307-3_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2307-3_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2307-3_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2307-3_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2307-3_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2307-3_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2307-3_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2307-3_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2307-3_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2307-3_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2307-3_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2307-3_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2307-3_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2307-3_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2307-3_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2307-3_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2307-3_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2307-3_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2307-3_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2307-3_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2307-3_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2307-3_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2307-3_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2307-3_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2307-3_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2307-3_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2307-3_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2307-3_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2307-3_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2307-3_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2307-3_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_36_1_node_209 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2307-3_0_5_load_0 | 0 | 0.0021494 | 0.00053869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2307-3_0_5_load_25 | 7 | 0.0017806 | 0.00044626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2307-3_0_5_load_23 | 8 | 0.0022828 | 0.00057211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2307-3_0_5_load_42 | 9 | 0.0068226 | 0.0017099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2307-3_0_5_load_22 | 10 | 0.0034565 | 0.00086628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2307-3_0_5_load_106 | 11 | 0.0028725 | 0.00071992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2307-3_0_5_load_7 | 16 | 0.00426 | 0.0010676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2307-3_0_5_load_21 | 17 | 0.0069485 | 0.0017415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2307-3_0_5_load_8 | 19 | 0.0029485 | 0.00073896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2307-3_0_5_load_41 | 21 | 0.018409 | 0.0046138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2307-3_0_5_load_26 | 25 | 0.0064878 | 0.001626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2307-3_0_5_load_39 | 26 | 0.0018963 | 0.00047527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2307-3_0_5_load_36 | 27 | 0.00083592 | 0.0002095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2307-3_0_5_load_20 | 28 | 0.0010985 | 0.00027531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2307-3_0_5_load_102 | 29 | 0.0014991 | 0.00037572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2307-3_0_5_load_15 | 30 | 0.00064526 | 0.00016172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2307-3_0_5_load_16 | 31 | 0.0016972 | 0.00042536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2307-3_0_5_load_19 | 34 | 0.0029322 | 0.00073488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2307-3_0_5_load_37 | 35 | 0.0016895 | 0.00042342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2307-3_0_5_load_27 | 36 | 0.00223 | 0.00055888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2307-3_0_5_load_32 | 37 | 0.0034352 | 0.00086095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2307-3_0_5_load_28 | 38 | 0.0014219 | 0.00035637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2307-3_0_5_load_78 | 39 | 0.0077863 | 0.0019514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2307-3_0_5_load_88 | 40 | 0.0015854 | 0.00039734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2307-3_0_5_load_29 | 41 | 0.0014925 | 0.00037407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2307-3_0_5_load_30 | 42 | 0.0019456 | 0.00048761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2307-3_0_5_load_59 | 45 | 0.0026881 | 0.00067369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2307-3_0_5_load_58 | 47 | 0.005469 | 0.0013707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2307-3_0_5_load_92 | 48 | 0.0050122 | 0.0012562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2307-3_0_5_load_90 | 49 | 0.0062064 | 0.0015555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2307-3_0_5_load_40 | 50 | 0.0037563 | 0.00094142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2307-3_0_5_load_66 | 51 | 0.0033212 | 0.00083237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2307-3_0_5_load_53 | 52 | 0.004015 | 0.0010063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2307-3_0_5_load_80 | 53 | 0.0017747 | 0.00044478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2307-3_0_5_load_81 | 54 | 0.0039805 | 0.00099761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2307-3_0_5_load_43 | 55 | 0.0033081 | 0.0008291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2307-3_0_5_load_44 | 56 | 0.0036722 | 0.00092033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2307-3_0_5_load_47 | 59 | 0.0024947 | 0.00062524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2307-3_0_5_load_49 | 61 | 0.0023441 | 0.00058748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2307-3_0_5_load_89 | 62 | 0.0023751 | 0.00059525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2307-3_0_5_load_105 | 63 | 0.0026564 | 0.00066575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2307-3_0_5_load_50 | 65 | 0.0015916 | 0.00039889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2307-3_0_5_load_51 | 66 | 0.0041289 | 0.0010348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2307-3_0_5_load_54 | 68 | 0.0026386 | 0.00066129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2307-3_0_5_load_55 | 69 | 0.0044791 | 0.0011226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2307-3_0_5_load_97 | 70 | 0.0034843 | 0.00087325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2307-3_0_5_load_77 | 71 | 0.0024815 | 0.00062193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2307-3_0_5_load_98 | 72 | 0.0032685 | 0.00081916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2307-3_0_5_load_75 | 73 | 0.0042674 | 0.0010695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2307-3_0_5_load_56 | 74 | 0.005469 | 0.0013707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2307-3_0_5_load_57 | 75 | 0.015203 | 0.0038102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2307-3_0_5_load_60 | 76 | 0.0027244 | 0.00068279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2307-3_0_5_load_61 | 77 | 0.0040083 | 0.0010046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2307-3_0_5_load_63 | 79 | 0.0033203 | 0.00083215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2307-3_0_5_load_65 | 81 | 0.0031543 | 0.00079053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2307-3_0_5_load_95 | 82 | 0.0028878 | 0.00072376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2307-3_0_5_load_94 | 83 | 0.0036352 | 0.00091108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2307-3_0_5_load_96 | 85 | 0.0033401 | 0.0008371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2307-3_0_5_load_93 | 86 | 0.0031461 | 0.00078848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2307-3_0_5_load_76 | 87 | 0.0025012 | 0.00062686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2307-3_0_5_load_67 | 88 | 0.0026408 | 0.00066184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2307-3_0_5_load_68 | 89 | 0.0038286 | 0.00095953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2307-3_0_5_load_72 | 92 | 0.0018925 | 0.00047432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2307-3_0_5_load_101 | 93 | 0.0029232 | 0.00073263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2307-3_0_5_load_71 | 94 | 0.0040582 | 0.0010171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2307-3_0_5_load_100 | 95 | 0.0035645 | 0.00089335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2307-3_0_5_load_104 | 96 | 0.0029229 | 0.00073256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2307-3_0_5_load_99 | 97 | 0.0029188 | 0.00073152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2307-3_0_5_load_73 | 98 | 0.0036125 | 0.00090538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2307-3_0_5_load_74 | 99 | 0.0026382 | 0.0006612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2307-3_0_5_load_82 | 100 | 0.0016863 | 0.00042262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2307-3_0_5_load_83 | 101 | 0.0049164 | 0.0012322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2307-3_0_5_load_84 | 102 | 0.0055302 | 0.001386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2307-3_0_5_load_85 | 103 | 0.0054792 | 0.0013732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2307-3_0_5_load_86 | 104 | 0.0058528 | 0.0014669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2307-3_0_5_load_108 | 105 | 0.0056492 | 0.0014158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 46 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2307-3_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.028486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2307-3_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2307-3_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.023911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2307-3_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.012999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2307-3_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.071041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2307-3_0_5_line_5 |  | 3 | 9 | 0.019844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2307-3_0_5_line_6 |  | 3 | 6 | 0.027213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2307-3_0_5_line_7 |  | 4 | 10 | 0.031997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2307-3_0_5_line_8 |  | 5 | 11 | 0.088723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2307-3_0_5_line_9 |  | 6 | 7 | 0.043061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2307-3_0_5_line_10 |  | 6 | 8 | 0.024777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2307-3_0_5_line_11 |  | 8 | 12 | 0.013369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2307-3_0_5_line_12 |  | 10 | 17 | 0.01795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2307-3_0_5_line_13 |  | 11 | 18 | 0.035564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2307-3_0_5_line_14 |  | 12 | 25 | 0.0095742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2307-3_0_5_line_15 |  | 13 | 14 | 0.0098895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2307-3_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.047963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2307-3_0_5_line_17 |  | 13 | 16 | 0.02261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2307-3_0_5_line_18 |  | 14 | 20 | 0.016259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2307-3_0_5_line_19 |  | 14 | 21 | 0.04799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2307-3_0_5_line_20 |  | 15 | 17 | 0.0068277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2307-3_0_5_line_21 |  | 16 | 19 | 0.023384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2307-3_0_5_line_22 |  | 18 | 105 | 0.025365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2307-3_0_5_line_23 |  | 20 | 27 | 0.016515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2307-3_0_5_line_24 |  | 20 | 28 | 0.013684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2307-3_0_5_line_25 |  | 22 | 23 | 0.012852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2307-3_0_5_line_26 |  | 22 | 24 | 0.015127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2307-3_0_5_line_27 |  | 22 | 25 | 0.017281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2307-3_0_5_line_28 |  | 23 | 29 | 0.058411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2307-3_0_5_line_29 |  | 24 | 26 | 0.0098186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2307-3_0_5_line_30 |  | 27 | 50 | 0.025525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2307-3_0_5_line_31 |  | 28 | 32 | 0.0086484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2307-3_0_5_line_32 |  | 30 | 31 | 0.013933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2307-3_0_5_line_33 |  | 30 | 32 | 0.013496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_2307-3_0_5_line_34 |  | 31 | 33 | 0.031111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2307-3_0_5_line_35 |  | 32 | 34 | 0.013117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_2307-3_0_5_line_36 |  | 33 | 35 | 0.02057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_2307-3_0_5_line_37 |  | 34 | 36 | 0.019428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_2307-3_0_5_line_38 |  | 35 | 37 | 0.0040879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_2307-3_0_5_line_39 |  | 36 | 38 | 0.0047173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2307-3_0_5_line_40 |  | 37 | 42 | 0.017926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2307-3_0_5_line_41 |  | 38 | 39 | 0.018351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2307-3_0_5_line_42 |  | 39 | 40 | 0.0014221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_2307-3_0_5_line_43 |  | 40 | 62 | 0.029978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_2307-3_0_5_line_44 |  | 41 | 42 | 0.0034025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2307-3_0_5_line_45 |  | 41 | 43 | 0.019438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_2307-3_0_5_line_46 |  | 43 | 44 | 0.00398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_2307-3_0_5_line_47 |  | 44 | 45 | 0.013378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2307-3_0_5_line_48 |  | 44 | 46 | 0.049193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_2307-3_0_5_line_49 |  | 45 | 47 | 0.019484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2307-3_0_5_line_50 |  | 46 | 48 | 0.014655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2307-3_0_5_line_51 |  | 46 | 49 | 0.029656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2307-3_0_5_line_52 |  | 47 | 74 | 0.039995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2307-3_0_5_line_53 |  | 48 | 100 | 0.014231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2307-3_0_5_line_54 |  | 49 | 104 | 0.015235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2307-3_0_5_line_55 |  | 51 | 52 | 0.020097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2307-3_0_5_line_56 |  | 52 | 66 | 0.013466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2307-3_0_5_line_57 |  | 53 | 54 | 0.011912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2307-3_0_5_line_58 |  | 54 | 100 | 0.013899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2307-3_0_5_line_59 |  | 55 | 56 | 0.024647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2307-3_0_5_line_60 |  | 55 | 57 | 0.025368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2307-3_0_5_line_61 |  | 56 | 58 | 0.040131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2307-3_0_5_line_62 |  | 57 | 59 | 0.048633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2307-3_0_5_line_63 |  | 57 | 60 | 0.028734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2307-3_0_5_line_64 |  | 58 | 61 | 0.025133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_2307-3_0_5_line_65 |  | 60 | 62 | 0.036015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2307-3_0_5_line_66 |  | 61 | 63 | 0.030822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2307-3_0_5_line_67 |  | 63 | 64 | 0.017261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2307-3_0_5_line_68 |  | 64 | 96 | 0.042391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2307-3_0_5_line_69 |  | 64 | 91 | 0.033167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_2307-3_0_5_line_70 |  | 65 | 66 | 0.015465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2307-3_0_5_line_71 |  | 65 | 67 | 0.0060663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2307-3_0_5_line_72 |  | 67 | 68 | 0.010887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_2307-3_0_5_line_73 |  | 67 | 69 | 0.010255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2307-3_0_5_line_74 |  | 68 | 70 | 0.016745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_2307-3_0_5_line_75 |  | 69 | 71 | 0.018162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2307-3_0_5_line_76 |  | 70 | 72 | 0.0068446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_2307-3_0_5_line_77 |  | 71 | 73 | 0.0039256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2307-3_0_5_line_78 |  | 72 | 93 | 0.023996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_2307-3_0_5_line_79 |  | 73 | 98 | 0.01568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2307-3_0_5_line_80 |  | 74 | 75 | 0.050367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2307-3_0_5_line_81 |  | 76 | 77 | 0.028925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2307-3_0_5_line_82 |  | 76 | 78 | 0.018461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2307-3_0_5_line_83 |  | 77 | 79 | 0.024529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2307-3_0_5_line_84 |  | 78 | 80 | 0.024073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2307-3_0_5_line_85 |  | 78 | 81 | 0.014974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2307-3_0_5_line_86 |  | 80 | 82 | 0.038856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2307-3_0_5_line_87 |  | 80 | 83 | 0.038618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2307-3_0_5_line_88 |  | 81 | 84 | 0.015112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2307-3_0_5_line_89 |  | 82 | 85 | 0.029411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2307-3_0_5_line_90 |  | 84 | 86 | 0.0047694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2307-3_0_5_line_91 |  | 84 | 87 | 0.021599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2307-3_0_5_line_92 |  | 86 | 94 | 0.029647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2307-3_0_5_line_93 |  | 87 | 99 | 0.015312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2307-3_0_5_line_94 |  | 88 | 89 | 0.0337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2307-3_0_5_line_95 |  | 88 | 90 | 0.016117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2307-3_0_5_line_96 |  | 89 | 91 | 0.016982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2307-3_0_5_line_97 |  | 90 | 92 | 0.017967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2307-3_0_5_line_98 |  | 91 | 93 | 0.021177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_2307-3_0_5_line_99 |  | 92 | 95 | 0.027384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2307-3_0_5_line_100 |  | 95 | 97 | 0.024191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2307-3_0_5_line_101 |  | 98 | 99 | 0.0046238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2307-3_0_5_line_102 |  | 101 | 102 | 0.016852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2307-3_0_5_line_103 |  | 101 | 103 | 0.021936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2307-3_0_5_line_104 |  | 102 | 104 | 0.01625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2307-3_0_5_trafo_91 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 46 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2581517.6975 | 1179947.1807 | 2581497.9902 | 1179966.6851 | 2581497.4064 | 1179967.1696
1 | 2581483.4049 | 1179977.6916 | 2581488.6792 | 1179974.0511 | 2581493.2972 | 1179970.5795 | 2581497.4064 | 1179967.1696
2 | 2581532.3007 | 1179956.6848 | 2581527.8909 | 1179958.3215 | 2581523.3063 | 1179960.259 | 2581517.6975 | 1179947.1807
3 | 2581512.8404 | 1179935.1229 | 2581514.2953 | 1179938.7536 | 2581517.6975 | 1179947.1807
4 | 2581430.9764 | 1180024.3896 | 2581437.5772 | 1180015.0421 | 2581443.9377 | 1180006.9848 | 2581447.4164 | 1180003.1498 | 2581452.4274 | 1179998.354 | 2581458.1486 | 1179993.5004 | 2581464.5349 | 1179988.8448 | 2581483.4049 | 1179977.6916
5 | 2581532.3007 | 1179956.6848 | 2581539.7412 | 1179975.0808
6 | 2581532.3007 | 1179956.6848 | 2581527.8909 | 1179958.3215 | 2581523.3063 | 1179960.259 | 2581530.3298 | 1179976.3233
7 | 2581512.8404 | 1179935.1229 | 2581522.3947 | 1179927.3226 | 2581530.351 | 1179921.5061 | 2581534.5137 | 1179918.9919 | 2581539.0965 | 1179917.1351
8 | 2581430.9764 | 1180024.3896 | 2581437.5729 | 1180030.8169 | 2581461.8758 | 1180057.3328 | 2581465.9857 | 1180062.4448 | 2581468.2275 | 1180066.1398 | 2581469.6893 | 1180069.537 | 2581470.8791 | 1180073.88 | 2581471.3957 | 1180077.8915 | 2581471.4383 | 1180081.7823 | 2581470.6151 | 1180087.2543 | 2581468.9816 | 1180092.5177 | 2581466.84 | 1180096.4708 | 2581466.2427 | 1180097.2556
9 | 2581506.0879 | 1180008.9485 | 2581506.6779 | 1179999.6641 | 2581507.1368 | 1179997.417 | 2581508.1395 | 1179995.6352 | 2581511.3897 | 1179991.99 | 2581530.3298 | 1179976.3233
10 | 2581530.3298 | 1179976.3233 | 2581539.9558 | 1179999.1543
11 | 2581545.1497 | 1180011.4733 | 2581539.9558 | 1179999.1543
12 | 2581539.0965 | 1179917.1351 | 2581539.2969 | 1179917.0539 | 2581546.5304 | 1179914.5858 | 2581549.3698 | 1179913.9434 | 2581551.6218 | 1179913.5251 | 2581554.1344 | 1179913.3728 | 2581556.4953 | 1179913.599
13 | 2581439.9772 | 1180121.1225 | 2581460.5226 | 1180103.6052 | 2581464.2536 | 1180099.8695 | 2581466.2427 | 1180097.2556
14 | 2581545.1497 | 1180011.4733 | 2581548.912 | 1180020.2773
15 | 2581592.9007 | 1179953.6294 | 2581596.1458 | 1179955.7205 | 2581595.3877 | 1179957.5904 | 2581598.1312 | 1179960.5168
16 | 2581562.4632 | 1179916.8489 | 2581565.518 | 1179919.1517 | 2581568.9043 | 1179922.443 | 2581571.9862 | 1179926.0909 | 2581588.5476 | 1179948.9071 | 2581591.0473 | 1179952.012 | 2581592.9007 | 1179953.6294
17 | 2581592.9007 | 1179953.6294 | 2581594.8436 | 1179949.5657 | 2581602.3529 | 1179933.0903
18 | 2581609.4566 | 1179972.2101 | 2581601.3726 | 1179963.8974 | 2581598.1312 | 1179960.5168
19 | 2581598.1312 | 1179960.5168 | 2581599.5875 | 1179957.1995 | 2581618.0157 | 1179916.8401
20 | 2581562.4632 | 1179916.8489 | 2581558.56 | 1179914.3708 | 2581556.4953 | 1179913.599
21 | 2581602.3529 | 1179933.0903 | 2581607.5896 | 1179921.601 | 2581608.7756 | 1179917.3284 | 2581610.1309 | 1179911.1515
22 | 2581456.8856 | 1180140.0686 | 2581439.9772 | 1180121.1225
23 | 2581609.4566 | 1179972.2101 | 2581602.0279 | 1179986.9604
24 | 2581609.4566 | 1179972.2101 | 2581614.8203 | 1179977.7187 | 2581619.2234 | 1179981.7877
25 | 2581557.7368 | 1180040.9273 | 2581563.2309 | 1180029.3044
26 | 2581563.2309 | 1180029.3044 | 2581568.0263 | 1180018.9954 | 2581571.4454 | 1180020.5523
27 | 2581563.2309 | 1180029.3044 | 2581554.6735 | 1180025.9624 | 2581548.912 | 1180020.2773
28 | 2581557.7368 | 1180040.9273 | 2581534.6212 | 1180091.9028 | 2581533.6313 | 1180094.1325
29 | 2581571.4454 | 1180020.5523 | 2581567.3008 | 1180029.4532
30 | 2581596.6339 | 1180009.9891 | 2581595.3312 | 1180008.5946 | 2581594.1593 | 1180002.584 | 2581602.0279 | 1179986.9604
31 | 2581625.575 | 1179987.6573 | 2581619.2234 | 1179981.7877
32 | 2581619.1699 | 1179999.5118 | 2581618.9602 | 1180000.0285 | 2581618.7164 | 1180002.6862 | 2581619.5534 | 1180006.6301 | 2581621.0231 | 1180010.1273 | 2581622.6399 | 1180012.5118
33 | 2581625.575 | 1179987.6573 | 2581620.2565 | 1179996.834 | 2581619.1699 | 1179999.5118
34 | 2581642.5511 | 1180036.1189 | 2581641.5279 | 1180033.7542 | 2581640.1388 | 1180031.5907 | 2581636.5454 | 1180027.9999 | 2581629.4749 | 1180021.3293 | 2581624.0846 | 1180014.6425 | 2581622.6399 | 1180012.5118
35 | 2581625.575 | 1179987.6573 | 2581636.2415 | 1179995.2917
36 | 2581642.5511 | 1180036.1189 | 2581627.6766 | 1180050.3276
37 | 2581652.2416 | 1180006.3042 | 2581645.3863 | 1180001.837 | 2581636.2415 | 1179995.2917
38 | 2581624.7206 | 1180053.1513 | 2581627.6766 | 1180050.3276
39 | 2581652.2416 | 1180006.3042 | 2581656.1939 | 1180008.8797
40 | 2581624.7206 | 1180053.1513 | 2581611.7582 | 1180065.5335
41 | 2581656.1939 | 1180008.8797 | 2581671.5689 | 1180018.8986 | 2581671.5689 | 1180018.8986
42 | 2581672.5933 | 1180019.885 | 2581671.5689 | 1180018.8986
43 | 2581672.5933 | 1180019.885 | 2581686.0018 | 1180032.7948 | 2581692.2009 | 1180042.3205
44 | 2581611.7582 | 1180065.5335 | 2581609.2978 | 1180067.8838
45 | 2581595.2424 | 1180081.3101 | 2581609.2978 | 1180067.8838
46 | 2581595.2424 | 1180081.3101 | 2581597.5286 | 1180084.5714
47 | 2581597.5286 | 1180084.5714 | 2581591.2165 | 1180096.3668
48 | 2581625.9667 | 1180124.76 | 2581597.5286 | 1180084.5714
49 | 2581582.0823 | 1180113.577 | 2581588.6737 | 1180101.1183 | 2581591.2165 | 1180096.3668
50 | 2581625.9667 | 1180124.76 | 2581636.1442 | 1180114.2161
51 | 2581625.9667 | 1180124.76 | 2581630.5604 | 1180133.228 | 2581631.8077 | 1180136.4814 | 2581632.0703 | 1180139.9046 | 2581631.8721 | 1180142.5065 | 2581630.5532 | 1180145.7789 | 2581627.0671 | 1180151.8112
52 | 2581562.495 | 1180148.4291 | 2581571.884 | 1180132.8532 | 2581582.0823 | 1180113.577
53 | 2581646.0275 | 1180103.9771 | 2581636.1442 | 1180114.2161
54 | 2581627.0671 | 1180151.8112 | 2581619.4443 | 1180165.0016
55 | 2581675.9944 | 1180155.2338 | 2581676.0047 | 1180155.0218 | 2581676.8037 | 1180149.0607 | 2581679.372 | 1180135.4303
56 | 2581675.9944 | 1180155.2338 | 2581675.6886 | 1180161.515 | 2581675.9702 | 1180166.1498 | 2581676.3797 | 1180168.6506
57 | 2581663.9526 | 1180085.4066 | 2581655.6799 | 1180093.9771
58 | 2581655.6799 | 1180093.9771 | 2581646.0275 | 1180103.9771
59 | 2581753.3848 | 1180107.6999 | 2581758.5698 | 1180112.0578 | 2581771.9485 | 1180123.9108
60 | 2581733.9654 | 1180091.378 | 2581753.3848 | 1180107.6999
61 | 2581801.9567 | 1180150.5563 | 2581782.0285 | 1180132.8413 | 2581771.9485 | 1180123.9108
62 | 2581733.9654 | 1180091.378 | 2581712.2449 | 1180119.4701 | 2581711.76 | 1180123.2402 | 2581718.1587 | 1180130.0796
63 | 2581733.9654 | 1180091.378 | 2581728.2527 | 1180086.5708 | 2581717.014 | 1180075.5773 | 2581713.3196 | 1180071.3865
64 | 2581801.9567 | 1180150.5563 | 2581795.6271 | 1180156.323 | 2581785.07 | 1180169.0949
65 | 2581713.3196 | 1180071.3865 | 2581704.9113 | 1180061.8518 | 2581692.2009 | 1180042.3205
66 | 2581785.07 | 1180169.0949 | 2581784.8211 | 1180169.396 | 2581770.3821 | 1180188.3276 | 2581766.5063 | 1180193.6963
67 | 2581756.4028 | 1180207.6914 | 2581766.5063 | 1180193.6963
68 | 2581756.4028 | 1180207.6914 | 2581723.3179 | 1180181.1896
69 | 2581756.4028 | 1180207.6914 | 2581742.8924 | 1180237.9928
70 | 2581679.7637 | 1180183.7372 | 2581676.6707 | 1180170.4276 | 2581676.3797 | 1180168.6506
71 | 2581681.1369 | 1180189.646 | 2581679.7637 | 1180183.7372
72 | 2581681.1369 | 1180189.646 | 2581683.1612 | 1180194.7091 | 2581684.4359 | 1180196.9174 | 2581685.9388 | 1180198.836 | 2581686.2784 | 1180199.1269
73 | 2581681.1369 | 1180189.646 | 2581677.2377 | 1180190.9031 | 2581674.6988 | 1180192.3561 | 2581672.7181 | 1180194.0408 | 2581672.3306 | 1180194.5414
74 | 2581686.2784 | 1180199.1269 | 2581687.8533 | 1180200.4754 | 2581696.3402 | 1180205.8411 | 2581700.1089 | 1180208.5322
75 | 2581661.2134 | 1180208.9035 | 2581672.3306 | 1180194.5414
76 | 2581705.6791 | 1180212.5098 | 2581700.1089 | 1180208.5322
77 | 2581661.2134 | 1180208.9035 | 2581658.8106 | 1180212.0078
78 | 2581705.6791 | 1180212.5098 | 2581708.0748 | 1180214.2205 | 2581716.6436 | 1180221.3646 | 2581725.0032 | 1180226.6603
79 | 2581649.619 | 1180224.687 | 2581650.915 | 1180222.4113 | 2581654.3455 | 1180217.7762 | 2581658.8106 | 1180212.0078
80 | 2581562.495 | 1180148.4291 | 2581560.0143 | 1180152.5444 | 2581538.244 | 1180192.569
81 | 2581644.9731 | 1180294.394 | 2581669.8629 | 1180309.1308
82 | 2581629.0877 | 1180284.9885 | 2581644.9731 | 1180294.394
83 | 2581669.8629 | 1180309.1308 | 2581675.0746 | 1180312.2167 | 2581676.928 | 1180313.8451 | 2581678.4013 | 1180316.0751 | 2581678.5235 | 1180318.576 | 2581677.896 | 1180320.6457 | 2581673.4368 | 1180328.0759
84 | 2581629.0877 | 1180284.9885 | 2581616.3038 | 1180305.405
85 | 2581629.0877 | 1180284.9885 | 2581636.59 | 1180272.0291
86 | 2581616.3038 | 1180305.405 | 2581606.8663 | 1180321.1533 | 2581606.0574 | 1180323.8794 | 2581606.1867 | 1180326.1691 | 2581607.2166 | 1180328.267 | 2581608.726 | 1180329.7965 | 2581618.0934 | 1180335.3175
87 | 2581616.3038 | 1180305.405 | 2581583.0304 | 1180285.804
88 | 2581644.161 | 1180258.9509 | 2581636.59 | 1180272.0291
89 | 2581618.0934 | 1180335.3175 | 2581643.4311 | 1180350.2512
90 | 2581644.161 | 1180258.9509 | 2581648.249 | 1180261.4078
91 | 2581644.161 | 1180258.9509 | 2581637.778 | 1180254.7017 | 2581636.5414 | 1180252.4599 | 2581636.1056 | 1180249.8488 | 2581636.6254 | 1180247.5015 | 2581639.7529 | 1180242.0102
92 | 2581673.6596 | 1180276.6798 | 2581648.249 | 1180261.4078
93 | 2581647.3307 | 1180228.7049 | 2581639.7529 | 1180242.0102
94 | 2581723.236 | 1180284.7076 | 2581736.3061 | 1180253.6458
95 | 2581715.3217 | 1180298.4305 | 2581717.0515 | 1180297.1468 | 2581718.7405 | 1180294.9738 | 2581720.0687 | 1180292.235 | 2581723.236 | 1180284.7076
96 | 2581742.8924 | 1180237.9928 | 2581736.3061 | 1180253.6458
97 | 2581715.3217 | 1180298.4305 | 2581714.045 | 1180303.0479 | 2581711.0762 | 1180311.2724 | 2581709.1933 | 1180315.2856
98 | 2581742.8924 | 1180237.9928 | 2581725.0032 | 1180226.6603
99 | 2581709.1933 | 1180315.2856 | 2581701.4545 | 1180331.7791 | 2581696.9646 | 1180339.7696
100 | 2581685.6992 | 1180361.1681 | 2581691.3362 | 1180349.7861 | 2581696.9646 | 1180339.7696
101 | 2581649.619 | 1180224.687 | 2581647.3307 | 1180228.7049
102 | 2581602.8811 | 1180193.6623 | 2581611.3132 | 1180179.0715
103 | 2581602.8811 | 1180193.6623 | 2581596.7902 | 1180204.2019 | 2581591.5586 | 1180212.4445
104 | 2581619.4443 | 1180165.0016 | 2581611.3132 | 1180179.0715

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2581497.4064 | 1179967.1696
1 | 2581517.6975 | 1179947.1807
2 | 2581483.4049 | 1179977.6916
3 | 2581532.3007 | 1179956.6848
4 | 2581512.8404 | 1179935.1229
5 | 2581430.9764 | 1180024.3896
6 | 2581530.3298 | 1179976.3233
7 | 2581506.0879 | 1180008.9485
8 | 2581539.9558 | 1179999.1543
9 | 2581539.7412 | 1179975.0808
10 | 2581539.0965 | 1179917.1351
11 | 2581466.2427 | 1180097.2556
12 | 2581545.1497 | 1180011.4733
13 | 2581592.9007 | 1179953.6294
14 | 2581598.1312 | 1179960.5168
15 | 2581562.4632 | 1179916.8489
16 | 2581602.3529 | 1179933.0903
17 | 2581556.4953 | 1179913.599
18 | 2581439.9773 | 1180121.1225
19 | 2581610.1309 | 1179911.1515
20 | 2581609.4566 | 1179972.2101
21 | 2581618.0157 | 1179916.8401
22 | 2581563.2309 | 1180029.3044
23 | 2581557.7368 | 1180040.9273
24 | 2581571.4454 | 1180020.5523
25 | 2581548.912 | 1180020.2773
26 | 2581567.3008 | 1180029.4532
27 | 2581602.0279 | 1179986.9604
28 | 2581619.2234 | 1179981.7877
29 | 2581533.6313 | 1180094.1325
30 | 2581619.1699 | 1179999.5118
31 | 2581622.6399 | 1180012.5118
32 | 2581625.575 | 1179987.6573
33 | 2581642.5511 | 1180036.1189
34 | 2581636.2415 | 1179995.2917
35 | 2581627.6766 | 1180050.3276
36 | 2581652.2416 | 1180006.3042
37 | 2581624.7206 | 1180053.1513
38 | 2581656.1939 | 1180008.8797
39 | 2581671.5689 | 1180018.8986
40 | 2581672.5933 | 1180019.885
41 | 2581609.2978 | 1180067.8838
42 | 2581611.7582 | 1180065.5335
43 | 2581595.2424 | 1180081.3101
44 | 2581597.5286 | 1180084.5714
45 | 2581591.2165 | 1180096.3668
46 | 2581625.9667 | 1180124.76
47 | 2581582.0823 | 1180113.577
48 | 2581636.1442 | 1180114.2161
49 | 2581627.0671 | 1180151.8112
50 | 2581596.6339 | 1180009.9891
51 | 2581679.372 | 1180135.4303
52 | 2581675.9944 | 1180155.2338
53 | 2581663.9526 | 1180085.4066
54 | 2581655.6799 | 1180093.9771
55 | 2581753.3848 | 1180107.6999
56 | 2581771.9485 | 1180123.9108
57 | 2581733.9654 | 1180091.378
58 | 2581801.9567 | 1180150.5563
59 | 2581718.1587 | 1180130.0796
60 | 2581713.3196 | 1180071.3865
61 | 2581785.07 | 1180169.0949
62 | 2581692.2009 | 1180042.3205
63 | 2581766.5063 | 1180193.6963
64 | 2581756.4028 | 1180207.6914
65 | 2581679.7637 | 1180183.7372
66 | 2581676.3797 | 1180168.6506
67 | 2581681.1369 | 1180189.646
68 | 2581686.2784 | 1180199.1269
69 | 2581672.3306 | 1180194.5414
70 | 2581700.1089 | 1180208.5322
71 | 2581661.2134 | 1180208.9035
72 | 2581705.6791 | 1180212.5098
73 | 2581658.8106 | 1180212.0078
74 | 2581562.495 | 1180148.4291
75 | 2581538.244 | 1180192.569
76 | 2581644.9731 | 1180294.394
77 | 2581669.8629 | 1180309.1308
78 | 2581629.0877 | 1180284.9885
79 | 2581673.4368 | 1180328.0759
80 | 2581616.3038 | 1180305.405
81 | 2581636.59 | 1180272.0291
82 | 2581618.0934 | 1180335.3175
83 | 2581583.0304 | 1180285.804
84 | 2581644.161 | 1180258.9509
85 | 2581643.4311 | 1180350.2512
86 | 2581648.249 | 1180261.4078
87 | 2581639.7529 | 1180242.0102
88 | 2581723.236 | 1180284.7076
89 | 2581736.3061 | 1180253.6458
90 | 2581715.3217 | 1180298.4305
91 | 2581742.8924 | 1180237.9928
92 | 2581709.1933 | 1180315.2856
93 | 2581725.0032 | 1180226.6603
94 | 2581673.6596 | 1180276.6798
95 | 2581696.9646 | 1180339.7696
96 | 2581723.3179 | 1180181.1896
97 | 2581685.6992 | 1180361.1681
98 | 2581649.619 | 1180224.687
99 | 2581647.3307 | 1180228.7049
100 | 2581646.0275 | 1180103.9771
101 | 2581602.8811 | 1180193.6623
102 | 2581611.3132 | 1180179.0715
103 | 2581591.5586 | 1180212.4445
104 | 2581619.4443 | 1180165.0016
105 | 2581456.8856 | 1180140.0686
106 | 2581597.5286 | 1180084.5714

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98107 | -0.36349 | 0.0021494 | 0.00053869
1 | 0.98135 | -0.35798 | 0 | 0
2 | 0.98093 | -0.3662 | 0 | 0
3 | 0.98089 | -0.36698 | 0 | 0
4 | 0.98173 | -0.35058 | 0 | 0
5 | 0.98037 | -0.37718 | 0 | 0
6 | 0.98054 | -0.37386 | 0 | 0
7 | 0.98047 | -0.37525 | 0.0017806 | 0.00044626
8 | 0.98026 | -0.37933 | 0.0022828 | 0.00057211
9 | 0.98077 | -0.36943 | 0.0068226 | 0.0017099
10 | 0.98266 | -0.3324 | 0.0034565 | 0.00086628
11 | 0.97967 | -0.3909 | 0.0028725 | 0.00071992
12 | 0.98014 | -0.38172 | 0 | 0
13 | 0.98536 | -0.27982 | 0 | 0
14 | 0.98581 | -0.27112 | 0 | 0
15 | 0.9835 | -0.31594 | 0 | 0
16 | 0.98521 | -0.28275 | 0.00426 | 0.0010676
17 | 0.98324 | -0.32109 | 0.0069485 | 0.0017415
18 | 0.97949 | -0.39455 | 0 | 0
19 | 0.98514 | -0.28399 | 0.0029485 | 0.00073896
20 | 0.98682 | -0.25146 | 0 | 0
21 | 0.98499 | -0.28697 | 0.018409 | 0.0046138
22 | 0.98 | -0.38451 | 0 | 0
23 | 0.97998 | -0.38486 | 0 | 0
24 | 0.97997 | -0.38503 | 0 | 0
25 | 0.98005 | -0.38344 | 0.0064878 | 0.001626
26 | 0.97995 | -0.38537 | 0.0018963 | 0.00047527
27 | 0.98675 | -0.25281 | 0.00083592 | 0.0002095
28 | 0.98773 | -0.23382 | 0.0010985 | 0.00027531
29 | 0.9799 | -0.38645 | 0.0014991 | 0.00037572
30 | 0.98914 | -0.20652 | 0.00064526 | 0.00016172
31 | 0.99001 | -0.18998 | 0.0016972 | 0.00042536
32 | 0.98831 | -0.22252 | 0 | 0
33 | 0.99195 | -0.15284 | 0 | 0
34 | 0.9878 | -0.23237 | 0.0029322 | 0.00073488
35 | 0.99323 | -0.12836 | 0.0016895 | 0.00042342
36 | 0.98706 | -0.24665 | 0.00223 | 0.00055888
37 | 0.99348 | -0.12347 | 0.0034352 | 0.00086095
38 | 0.98688 | -0.25006 | 0.0014219 | 0.00035637
39 | 0.9862 | -0.26317 | 0.0077863 | 0.0019514
40 | 0.98615 | -0.26412 | 0.0015854 | 0.00039734
41 | 0.99485 | -0.097484 | 0.0014925 | 0.00037407
42 | 0.99463 | -0.10166 | 0.0019456 | 0.00048761
43 | 0.99611 | -0.073513 | 0 | 0
44 | 0.99637 | -0.068612 | 0 | 0
45 | 0.99602 | -0.075386 | 0.0026881 | 0.00067369
46 | 1 | 0 | -0.28537 | -0.072696
47 | 0.99556 | -0.08434 | 0.005469 | 0.0013707
48 | 0.99983 | -0.0031818 | 0.0050122 | 0.0012562
49 | 0.99925 | -0.014478 | 0.0062064 | 0.0015555
50 | 0.98666 | -0.25453 | 0.0037563 | 0.00094142
51 | 0.97476 | -0.486 | 0.0033212 | 0.00083237
52 | 0.97482 | -0.48478 | 0.004015 | 0.0010063
53 | 0.99965 | -0.0067925 | 0.0017747 | 0.00044478
54 | 0.99967 | -0.0064238 | 0.0039805 | 0.00099761
55 | 0.98213 | -0.34191 | 0.0033081 | 0.0008291
56 | 0.98135 | -0.35708 | 0.0036722 | 0.00092033
57 | 0.98296 | -0.32582 | 0 | 0
58 | 0.98012 | -0.38094 | 0 | 0
59 | 0.98285 | -0.32801 | 0.0024947 | 0.00062524
60 | 0.98392 | -0.30719 | 0 | 0
61 | 0.97935 | -0.39592 | 0.0023441 | 0.00058748
62 | 0.98513 | -0.28389 | 0.0023751 | 0.00059525
63 | 0.97844 | -0.41387 | 0.0026564 | 0.00066575
64 | 0.97794 | -0.42366 | 0 | 0
65 | 0.97508 | -0.47972 | 0.0015916 | 0.00039889
66 | 0.97491 | -0.48297 | 0.0041289 | 0.0010348
67 | 0.97515 | -0.47826 | 0 | 0
68 | 0.97547 | -0.47195 | 0.0026386 | 0.00066129
69 | 0.97467 | -0.48772 | 0.0044791 | 0.0011226
70 | 0.97582 | -0.46521 | 0.0034843 | 0.00087325
71 | 0.9739 | -0.50299 | 0.0024815 | 0.00062193
72 | 0.97596 | -0.46231 | 0.0032685 | 0.00081916
73 | 0.97374 | -0.50611 | 0.0042674 | 0.0010695
74 | 0.9948 | -0.098891 | 0.005469 | 0.0013707
75 | 0.9941 | -0.11239 | 0.015203 | 0.0038102
76 | 0.97116 | -0.55707 | 0.0027244 | 0.00068279
77 | 0.97096 | -0.56099 | 0.0040083 | 0.0010046
78 | 0.97133 | -0.55364 | 0 | 0
79 | 0.97088 | -0.56249 | 0.0033203 | 0.00083215
80 | 0.97111 | -0.55803 | 0 | 0
81 | 0.97161 | -0.54813 | 0.0031543 | 0.00079053
82 | 0.97088 | -0.5625 | 0.0028878 | 0.00072376
83 | 0.97098 | -0.56062 | 0.0036352 | 0.00091108
84 | 0.97193 | -0.54169 | 0 | 0
85 | 0.97079 | -0.56432 | 0.0033401 | 0.0008371
86 | 0.9719 | -0.54232 | 0.0031461 | 0.00078848
87 | 0.97255 | -0.52963 | 0.0025012 | 0.00062686
88 | 0.97642 | -0.45331 | 0.0026408 | 0.00066184
89 | 0.97677 | -0.44652 | 0.0038286 | 0.00095953
90 | 0.9763 | -0.45577 | 0 | 0
91 | 0.977 | -0.44191 | 0 | 0
92 | 0.97616 | -0.45853 | 0.0018925 | 0.00047432
93 | 0.97651 | -0.45167 | 0.0029232 | 0.00073263
94 | 0.97179 | -0.54454 | 0.0040582 | 0.0010171
95 | 0.97599 | -0.46178 | 0.0035645 | 0.00089335
96 | 0.97782 | -0.42592 | 0.0029229 | 0.00073256
97 | 0.97593 | -0.46307 | 0.0029188 | 0.00073152
98 | 0.97317 | -0.51737 | 0.0036125 | 0.00090538
99 | 0.97301 | -0.52038 | 0.0026382 | 0.0006612
100 | 0.99974 | -0.0050286 | 0.0016863 | 0.00042262
101 | 0.99855 | -0.027855 | 0.0049164 | 0.0012322
102 | 0.99871 | -0.024793 | 0.0055302 | 0.001386
103 | 0.99844 | -0.029957 | 0.0054792 | 0.0013732
104 | 0.99895 | -0.020271 | 0.0058528 | 0.0014669
105 | 0.97935 | -0.39716 | 0.0056492 | 0.0014158
106 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.010684 | -0.0026796 | 0.010687 | 0.0026811 | 2.8052e-06 | 1.4356e-06 | 0.016205 | 0.016205 | 0.016205 | 0.98107 | -0.36349 | 0.98135 | -0.35798 | 4.452
1 | 0.0085345 | 0.0021409 | -0.0085334 | -0.0021405 | 1.1014e-06 | 4.836e-07 | 0.012945 | 0.012945 | 0.012945 | 0.98107 | -0.36349 | 0.98093 | -0.3662 | 3.5564
2 | 0.020789 | 0.0052145 | -0.02078 | -0.0052091 | 8.9108e-06 | 5.401e-06 | 0.031524 | 0.031524 | 0.031524 | 0.98135 | -0.35798 | 0.98089 | -0.36698 | 8.6605
3 | -0.031476 | -0.0078956 | 0.031487 | 0.0079025 | 1.1105e-05 | 6.9429e-06 | 0.047729 | 0.047729 | 0.047729 | 0.98135 | -0.35798 | 0.98173 | -0.35058 | 13.1124
4 | 0.0085334 | 0.0021405 | -0.0085289 | -0.0021385 | 4.4645e-06 | 1.961e-06 | 0.012945 | 0.012946 | 0.012946 | 0.98093 | -0.3662 | 0.98037 | -0.37718 | 3.5565
5 | 0.0068234 | 0.0017102 | -0.0068226 | -0.0017099 | 7.9733e-07 | 2.5984e-07 | 0.010351 | 0.010351 | 0.010351 | 0.98089 | -0.36698 | 0.98077 | -0.36943 | 2.8438
6 | 0.013957 | 0.003499 | -0.013952 | -0.0034964 | 4.5749e-06 | 2.5846e-06 | 0.021173 | 0.021173 | 0.021173 | 0.98089 | -0.36698 | 0.98054 | -0.37386 | 5.8168
7 | -0.031487 | -0.0079025 | 0.031514 | 0.0079196 | 2.7335e-05 | 1.7089e-05 | 0.047729 | 0.047729 | 0.047729 | 0.98173 | -0.35058 | 0.98266 | -0.3324 | 13.1124
8 | 0.0085289 | 0.0021385 | -0.0085233 | -0.002136 | 5.5761e-06 | 2.4507e-06 | 0.012946 | 0.012946 | 0.012946 | 0.98037 | -0.37718 | 0.97967 | -0.3909 | 3.5566
9 | 0.0017807 | 0.00044579 | -0.0017806 | -0.00044626 | 1.1791e-07 | -4.6765e-07 | 0.0027021 | 0.0027023 | 0.0027023 | 0.98054 | -0.37386 | 0.98047 | -0.37525 | 0.7424
10 | 0.012172 | 0.0030506 | -0.012168 | -0.0030489 | 3.1701e-06 | 1.7164e-06 | 0.018471 | 0.018471 | 0.018471 | 0.98054 | -0.37386 | 0.98026 | -0.37933 | 5.0745
11 | 0.0098856 | 0.0024768 | -0.0098845 | -0.0024762 | 1.1289e-06 | 5.5399e-07 | 0.015006 | 0.015006 | 0.015006 | 0.98026 | -0.37933 | 0.98014 | -0.38172 | 4.1225
12 | -0.034971 | -0.0087859 | 0.03499 | 0.0087978 | 1.8882e-05 | 1.1857e-05 | 0.052963 | 0.052963 | 0.052963 | 0.98266 | -0.3324 | 0.98324 | -0.32109 | 14.5503
13 | 0.0056508 | 0.0014161 | -0.0056499 | -0.0014159 | 9.8248e-07 | 1.8108e-07 | 0.008583 | 0.0085832 | 0.0085832 | 0.97967 | -0.3909 | 0.97949 | -0.39455 | 2.358
14 | 0.0098845 | 0.0024762 | -0.0098837 | -0.0024758 | 8.0847e-07 | 3.9676e-07 | 0.015006 | 0.015006 | 0.015006 | 0.98014 | -0.38172 | 0.98005 | -0.38344 | 4.1225
15 | -0.049231 | -0.012398 | 0.049251 | 0.012411 | 2.0509e-05 | 1.3e-05 | 0.074366 | 0.074366 | 0.074366 | 0.98536 | -0.27982 | 0.98581 | -0.27112 | 20.4302
16 | 0.042021 | 0.010592 | -0.041949 | -0.010546 | 7.2475e-05 | 4.5774e-05 | 0.063479 | 0.063479 | 0.063479 | 0.98536 | -0.27982 | 0.9835 | -0.31594 | 17.4392
17 | 0.0072096 | 0.0018068 | -0.0072086 | -0.0018064 | 1.0051e-06 | 3.5528e-07 | 0.010887 | 0.010888 | 0.010888 | 0.98536 | -0.27982 | 0.98521 | -0.28275 | 2.9911
18 | -0.067674 | -0.017033 | 0.067738 | 0.017074 | 6.3654e-05 | 4.0531e-05 | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218 | 0.98581 | -0.27112 | 0.98682 | -0.25146 | 28.0704
19 | 0.018423 | 0.0046221 | -0.018409 | -0.0046138 | 1.3919e-05 | 8.2966e-06 | 0.02781 | 0.02781 | 0.02781 | 0.98581 | -0.27112 | 0.98499 | -0.28697 | 7.6402
20 | 0.041949 | 0.010546 | -0.041938 | -0.010539 | 1.0317e-05 | 6.5164e-06 | 0.063479 | 0.063479 | 0.063479 | 0.9835 | -0.31594 | 0.98324 | -0.32109 | 17.4392
21 | 0.0029487 | 0.00073878 | -0.0029485 | -0.00073896 | 1.7393e-07 | -1.8645e-07 | 0.0044535 | 0.0044536 | 0.0044536 | 0.98521 | -0.28275 | 0.98514 | -0.28399 | 1.2235
22 | 0.0056499 | 0.0014159 | -0.0056492 | -0.0014158 | 7.0075e-07 | 1.2927e-07 | 0.0085832 | 0.0085833 | 0.0085833 | 0.97949 | -0.39455 | 0.97935 | -0.39716 | 2.358
23 | 0.0045928 | 0.0011508 | -0.0045925 | -0.0011508 | 2.9704e-07 | -2.0876e-08 | 0.0069254 | 0.0069255 | 0.0069255 | 0.98682 | -0.25146 | 0.98675 | -0.25281 | 1.9026
24 | -0.072331 | -0.018225 | 0.072392 | 0.018264 | 6.108e-05 | 3.8916e-05 | 0.1091 | 0.1091 | 0.1091 | 0.98682 | -0.25146 | 0.98773 | -0.23382 | 29.9729
25 | 0.0014993 | 0.00037491 | -0.0014992 | -0.00037505 | 2.497e-08 | -1.4595e-07 | 0.0022762 | 0.0022762 | 0.0022762 | 0.98 | -0.38451 | 0.97998 | -0.38486 | 0.62534
26 | 0.0018964 | 0.00047501 | -0.0018964 | -0.00047517 | 4.7032e-08 | -1.6049e-07 | 0.0028794 | 0.0028795 | 0.0028795 | 0.98 | -0.38451 | 0.97997 | -0.38503 | 0.79107
27 | -0.0033957 | -0.00084991 | 0.0033959 | 0.00084981 | 1.7225e-07 | -1.0751e-07 | 0.0051556 | 0.0051555 | 0.0051556 | 0.98 | -0.38451 | 0.98005 | -0.38344 | 1.4164
28 | 0.0014992 | 0.00037505 | -0.0014991 | -0.00037572 | 1.135e-07 | -6.6323e-07 | 0.0022762 | 0.0022765 | 0.0022765 | 0.97998 | -0.38486 | 0.9799 | -0.38645 | 0.62541
29 | 0.0018964 | 0.00047517 | -0.0018963 | -0.00047527 | 3.0529e-08 | -1.0416e-07 | 0.0028795 | 0.0028795 | 0.0028795 | 0.97997 | -0.38503 | 0.97995 | -0.38537 | 0.79108
30 | 0.0037566 | 0.00094129 | -0.0037563 | -0.00094142 | 3.0718e-07 | -1.2943e-07 | 0.0056649 | 0.005665 | 0.005665 | 0.98675 | -0.25281 | 0.98666 | -0.25453 | 1.5563
31 | -0.07349 | -0.018539 | 0.07353 | 0.018564 | 3.9784e-05 | 2.5351e-05 | 0.11076 | 0.11076 | 0.11076 | 0.98773 | -0.23382 | 0.98831 | -0.22252 | 30.4275
32 | -0.20193 | -0.051324 | 0.20209 | 0.051427 | 0.00016098 | 0.00010249 | 0.30403 | 0.30403 | 0.30403 | 0.98914 | -0.20652 | 0.99001 | -0.18998 | 27.8413
33 | 0.20128 | 0.051163 | -0.20113 | -0.051064 | 0.00015494 | 9.8645e-05 | 0.30306 | 0.30306 | 0.30306 | 0.98914 | -0.20652 | 0.98831 | -0.22252 | 27.7524
34 | -0.20379 | -0.051852 | 0.20415 | 0.052085 | 0.00036552 | 0.00023273 | 0.30658 | 0.30658 | 0.30658 | 0.99001 | -0.18998 | 0.99195 | -0.15284 | 28.0749
35 | 0.1276 | 0.0325 | -0.12754 | -0.032461 | 6.0633e-05 | 3.8301e-05 | 0.1923 | 0.1923 | 0.1923 | 0.98831 | -0.22252 | 0.9878 | -0.23237 | 17.6099
36 | -0.20415 | -0.052085 | 0.20439 | 0.052239 | 0.00024167 | 0.00015387 | 0.30658 | 0.30658 | 0.30658 | 0.99195 | -0.15284 | 0.99323 | -0.12836 | 28.0748
37 | 0.12461 | 0.031727 | -0.12452 | -0.031672 | 8.5727e-05 | 5.412e-05 | 0.18788 | 0.18788 | 0.18788 | 0.9878 | -0.23237 | 0.98706 | -0.24665 | 17.2055
38 | -0.20608 | -0.052662 | 0.20613 | 0.052693 | 4.8824e-05 | 3.1089e-05 | 0.30911 | 0.30911 | 0.30911 | 0.99323 | -0.12836 | 0.99348 | -0.12347 | 28.3066
39 | 0.12229 | 0.031114 | -0.12227 | -0.031101 | 2.0077e-05 | 1.2669e-05 | 0.18452 | 0.18452 | 0.18452 | 0.98706 | -0.24665 | 0.98688 | -0.25006 | 16.8976
40 | -0.20957 | -0.053554 | 0.20979 | 0.053695 | 0.00022129 | 0.00014093 | 0.31425 | 0.31425 | 0.31425 | 0.99348 | -0.12347 | 0.99463 | -0.10166 | 28.7778
41 | 0.12085 | 0.030745 | -0.12077 | -0.030696 | 7.63e-05 | 4.8129e-05 | 0.18238 | 0.18238 | 0.18238 | 0.98688 | -0.25006 | 0.9862 | -0.26317 | 16.7013
42 | 0.11299 | 0.028745 | -0.11298 | -0.028742 | 5.1754e-06 | 3.2578e-06 | 0.17063 | 0.17063 | 0.17063 | 0.9862 | -0.26317 | 0.98615 | -0.26412 | 15.6255
43 | 0.11139 | 0.028344 | -0.11129 | -0.028278 | 0.00010606 | 6.6735e-05 | 0.16824 | 0.16824 | 0.16824 | 0.98615 | -0.26412 | 0.98513 | -0.28389 | 15.4065
44 | 0.21178 | 0.05421 | -0.21173 | -0.054183 | 4.2784e-05 | 2.7249e-05 | 0.31716 | 0.31716 | 0.31716 | 0.99485 | -0.097484 | 0.99463 | -0.10166 | 29.0443
45 | -0.21327 | -0.054584 | 0.21352 | 0.054742 | 0.00024786 | 0.00015787 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194 | 0.99485 | -0.097484 | 0.99611 | -0.073513 | 29.2487
46 | -0.21352 | -0.054742 | 0.21357 | 0.054774 | 5.0752e-05 | 3.2326e-05 | 0.3194 | 0.3194 | 0.3194 | 0.99611 | -0.073513 | 0.99637 | -0.068612 | 29.2487
47 | 0.028874 | 0.0072522 | -0.028864 | -0.0072464 | 9.3307e-06 | 5.7975e-06 | 0.043126 | 0.043126 | 0.043126 | 0.99637 | -0.068612 | 0.99602 | -0.075386 | 11.8479
48 | -0.24244 | -0.062026 | 0.24325 | 0.062542 | 0.00080813 | 0.00051527 | 0.36252 | 0.36252 | 0.36252 | 0.99637 | -0.068612 | 1 | 0 | 33.1979
49 | 0.026176 | 0.0065727 | -0.026165 | -0.0065658 | 1.1176e-05 | 6.8994e-06 | 0.039111 | 0.039111 | 0.039111 | 0.99602 | -0.075386 | 0.99556 | -0.08434 | 10.7447
50 | 0.012457 | 0.0031223 | -0.012455 | -0.0031213 | 1.8881e-06 | 1.0162e-06 | 0.018536 | 0.018536 | 0.018536 | 1 | 0 | 0.99983 | -0.0031818 | 5.0923
51 | 0.028016 | 0.0070322 | -0.027997 | -0.0070202 | 1.9331e-05 | 1.1983e-05 | 0.041692 | 0.041692 | 0.041692 | 1 | 0 | 0.99925 | -0.014478 | 11.4539
52 | 0.020696 | 0.0051951 | -0.020682 | -0.0051865 | 1.4354e-05 | 8.6669e-06 | 0.030936 | 0.030937 | 0.030937 | 0.99556 | -0.08434 | 0.9948 | -0.098891 | 8.499
53 | 0.0074425 | 0.0018652 | -0.0074419 | -0.0018649 | 6.5473e-07 | 2.3241e-07 | 0.011076 | 0.011076 | 0.011076 | 0.99983 | -0.0031818 | 0.99974 | -0.0050286 | 3.043
54 | 0.02179 | 0.0054647 | -0.021784 | -0.0054611 | 6.0158e-06 | 3.6506e-06 | 0.03245 | 0.03245 | 0.03245 | 0.99925 | -0.014478 | 0.99895 | -0.020271 | 8.9148
55 | -0.0033212 | -0.00083237 | 0.0033214 | 0.00083224 | 1.9371e-07 | -1.2656e-07 | 0.0050699 | 0.0050698 | 0.0050699 | 0.97476 | -0.486 | 0.97482 | -0.48478 | 1.3928
56 | -0.0073364 | -0.0018385 | 0.007337 | 0.0018387 | 6.3328e-07 | 2.374e-07 | 0.011199 | 0.011198 | 0.011199 | 0.97482 | -0.48478 | 0.97491 | -0.48297 | 3.0765
57 | -0.0017747 | -0.00044478 | 0.0017747 | 0.00044464 | 3.1172e-08 | -1.3622e-07 | 0.0026417 | 0.0026416 | 0.0026417 | 0.99965 | -0.0067925 | 0.99967 | -0.0064238 | 0.72574
58 | -0.0057552 | -0.0014422 | 0.0057556 | 0.0014423 | 3.8249e-07 | 6.2563e-08 | 0.0085667 | 0.0085666 | 0.0085667 | 0.99967 | -0.0064238 | 0.99974 | -0.0050286 | 2.3535
59 | 0.10281 | 0.026039 | -0.10273 | -0.025992 | 7.4846e-05 | 4.6966e-05 | 0.15586 | 0.15586 | 0.15586 | 0.98213 | -0.34191 | 0.98135 | -0.35708 | 14.2732
60 | -0.10612 | -0.026868 | 0.1062 | 0.02692 | 8.2067e-05 | 5.1559e-05 | 0.16088 | 0.16088 | 0.16088 | 0.98213 | -0.34191 | 0.98296 | -0.32582 | 14.7322
61 | 0.099062 | 0.025072 | -0.098949 | -0.025001 | 0.00011331 | 7.1001e-05 | 0.1503 | 0.1503 | 0.1503 | 0.98135 | -0.35708 | 0.98012 | -0.38094 | 13.7634
62 | 0.002495 | 0.00062479 | -0.0024947 | -0.00062524 | 2.6015e-07 | -4.499e-07 | 0.0037768 | 0.003777 | 0.003777 | 0.98296 | -0.32582 | 0.98285 | -0.32801 | 1.0376
63 | -0.10869 | -0.027544 | 0.10879 | 0.027606 | 9.7373e-05 | 6.1225e-05 | 0.16465 | 0.16465 | 0.16465 | 0.98296 | -0.32582 | 0.98392 | -0.30719 | 15.078
64 | 0.098949 | 0.025001 | -0.098878 | -0.024956 | 7.0966e-05 | 4.4469e-05 | 0.1503 | 0.1503 | 0.1503 | 0.98012 | -0.38094 | 0.97935 | -0.39592 | 13.7634
65 | -0.10879 | -0.027606 | 0.10891 | 0.027682 | 0.00012205 | 7.6736e-05 | 0.16465 | 0.16465 | 0.16465 | 0.98392 | -0.30719 | 0.98513 | -0.28389 | 15.078
66 | 0.096534 | 0.024369 | -0.096451 | -0.024317 | 8.2954e-05 | 5.1928e-05 | 0.14673 | 0.14674 | 0.14674 | 0.97935 | -0.39592 | 0.97844 | -0.41387 | 13.4373
67 | 0.093795 | 0.023651 | -0.093751 | -0.023624 | 4.3934e-05 | 2.7468e-05 | 0.1427 | 0.1427 | 0.1427 | 0.97844 | -0.41387 | 0.97794 | -0.42366 | 13.0674
68 | 0.0029232 | 0.00073222 | -0.0029229 | -0.00073256 | 3.145e-07 | -3.3052e-07 | 0.0044478 | 0.004448 | 0.004448 | 0.97794 | -0.42366 | 0.97782 | -0.42592 | 1.222
69 | 0.090827 | 0.022891 | -0.090748 | -0.022842 | 7.9238e-05 | 4.9465e-05 | 0.13825 | 0.13825 | 0.13825 | 0.97794 | -0.42366 | 0.977 | -0.44191 | 12.6601
70 | 0.011468 | 0.0028745 | -0.011466 | -0.0028735 | 1.7761e-06 | 9.4384e-07 | 0.0175 | 0.0175 | 0.0175 | 0.97508 | -0.47972 | 0.97491 | -0.48297 | 4.8078
71 | -0.013059 | -0.0032734 | 0.01306 | 0.0032739 | 9.0351e-07 | 5.0257e-07 | 0.019929 | 0.019929 | 0.019929 | 0.97508 | -0.47972 | 0.97515 | -0.47826 | 5.475
72 | -0.063456 | -0.015955 | 0.063475 | 0.015967 | 1.9146e-05 | 1.1982e-05 | 0.096847 | 0.096847 | 0.096847 | 0.97515 | -0.47826 | 0.97547 | -0.47195 | 13.3032
73 | 0.050396 | 0.012681 | -0.050373 | -0.012666 | 2.2753e-05 | 1.4434e-05 | 0.076918 | 0.076918 | 0.076918 | 0.97515 | -0.47826 | 0.97467 | -0.48772 | 21.1314
74 | -0.066113 | -0.016628 | 0.066135 | 0.016641 | 2.1298e-05 | 1.3003e-05 | 0.10087 | 0.10087 | 0.10087 | 0.97547 | -0.47195 | 0.97582 | -0.46521 | 9.2374
75 | 0.045894 | 0.011544 | -0.04586 | -0.011523 | 3.3449e-05 | 2.1181e-05 | 0.07008 | 0.07008 | 0.07008 | 0.97467 | -0.48772 | 0.9739 | -0.50299 | 19.2528
76 | -0.069619 | -0.017514 | 0.069629 | 0.01752 | 9.6469e-06 | 5.9175e-06 | 0.10619 | 0.10619 | 0.10619 | 0.97582 | -0.46521 | 0.97596 | -0.46231 | 9.7239
77 | 0.043379 | 0.010901 | -0.043372 | -0.010897 | 6.4686e-06 | 4.0911e-06 | 0.066289 | 0.066289 | 0.066289 | 0.9739 | -0.50299 | 0.97374 | -0.50611 | 18.2112
78 | -0.072897 | -0.018339 | 0.072934 | 0.018362 | 3.7069e-05 | 2.2824e-05 | 0.11117 | 0.11117 | 0.11117 | 0.97596 | -0.46231 | 0.97651 | -0.45167 | 10.1803
79 | 0.039105 | 0.0098271 | -0.039084 | -0.0098138 | 2.1004e-05 | 1.3248e-05 | 0.059768 | 0.059768 | 0.059768 | 0.97374 | -0.50611 | 0.97317 | -0.51737 | 16.4197
80 | 0.015213 | 0.0038158 | -0.015203 | -0.0038102 | 9.7809e-06 | 5.6063e-06 | 0.022756 | 0.022756 | 0.022756 | 0.9948 | -0.098891 | 0.9941 | -0.11239 | 6.2517
81 | 0.0073302 | 0.0018371 | -0.0073288 | -0.0018366 | 1.3683e-06 | 5.1788e-07 | 0.011231 | 0.011232 | 0.011232 | 0.97116 | -0.55707 | 0.97096 | -0.56099 | 3.0856
82 | -0.010055 | -0.0025199 | 0.010056 | 0.0025207 | 1.643e-06 | 8.2308e-07 | 0.015406 | 0.015406 | 0.015406 | 0.97116 | -0.55707 | 0.97133 | -0.55364 | 4.2323
83 | 0.0033205 | 0.000832 | -0.0033203 | -0.00083215 | 2.382e-07 | -1.5091e-07 | 0.0050887 | 0.0050888 | 0.0050888 | 0.97096 | -0.56099 | 0.97088 | -0.56249 | 1.398
84 | 0.0098673 | 0.002473 | -0.0098652 | -0.0024719 | 2.0627e-06 | 1.0222e-06 | 0.015116 | 0.015116 | 0.015116 | 0.97133 | -0.55364 | 0.97111 | -0.55803 | 4.1528
85 | -0.019924 | -0.0049937 | 0.019929 | 0.0049968 | 5.2311e-06 | 3.1625e-06 | 0.030522 | 0.030522 | 0.030522 | 0.97133 | -0.55364 | 0.97161 | -0.54813 | 8.3851
86 | 0.0062295 | 0.0015611 | -0.0062282 | -0.0015607 | 1.3276e-06 | 3.6907e-07 | 0.0095453 | 0.0095455 | 0.0095455 | 0.97111 | -0.55803 | 0.97088 | -0.5625 | 2.6224
87 | 0.0036357 | 0.00091089 | -0.0036352 | -0.00091108 | 4.4943e-07 | -1.9008e-07 | 0.0055708 | 0.005571 | 0.005571 | 0.97111 | -0.55803 | 0.97098 | -0.56062 | 1.5305
88 | -0.023083 | -0.0057874 | 0.02309 | 0.0057917 | 7.0823e-06 | 4.3455e-06 | 0.035352 | 0.035352 | 0.035352 | 0.97161 | -0.54813 | 0.97193 | -0.54169 | 9.7122
89 | 0.0033404 | 0.00083692 | -0.0033401 | -0.0008371 | 2.8907e-07 | -1.7867e-07 | 0.0051195 | 0.0051196 | 0.0051196 | 0.97088 | -0.5625 | 0.97079 | -0.56432 | 1.4065
90 | 0.0072049 | 0.0018055 | -0.0072047 | -0.0018055 | 2.1761e-07 | 8.0167e-08 | 0.01103 | 0.011031 | 0.011031 | 0.97193 | -0.54169 | 0.9719 | -0.54232 | 3.0304
91 | -0.030295 | -0.0075972 | 0.030312 | 0.0076081 | 1.7425e-05 | 1.0884e-05 | 0.046383 | 0.046383 | 0.046383 | 0.97193 | -0.54169 | 0.97255 | -0.52963 | 12.7425
92 | 0.0040586 | 0.001017 | -0.0040582 | -0.0010171 | 4.2927e-07 | -9.2623e-08 | 0.0062138 | 0.0062139 | 0.0062139 | 0.9719 | -0.54232 | 0.97179 | -0.54454 | 1.7071
93 | -0.032814 | -0.008235 | 0.032828 | 0.0082441 | 1.4475e-05 | 9.0742e-06 | 0.05021 | 0.050209 | 0.05021 | 0.97255 | -0.52963 | 0.97301 | -0.52038 | 13.7938
94 | -0.01102 | -0.002762 | 0.011023 | 0.0027639 | 3.5641e-06 | 1.8594e-06 | 0.016794 | 0.016794 | 0.016794 | 0.97642 | -0.45331 | 0.97677 | -0.44652 | 4.6137
95 | 0.0083791 | 0.0021002 | -0.0083781 | -0.0020998 | 9.8549e-07 | 4.2915e-07 | 0.012769 | 0.012769 | 0.012769 | 0.97642 | -0.45331 | 0.9763 | -0.45577 | 3.5081
96 | -0.014852 | -0.0037234 | 0.014855 | 0.0037253 | 3.2602e-06 | 1.8739e-06 | 0.022626 | 0.022626 | 0.022626 | 0.97677 | -0.44652 | 0.977 | -0.44191 | 6.216
97 | 0.0083781 | 0.0020998 | -0.008377 | -0.0020993 | 1.0987e-06 | 4.785e-07 | 0.012769 | 0.01277 | 0.01277 | 0.9763 | -0.45577 | 0.97616 | -0.45853 | 3.5081
98 | 0.075893 | 0.019117 | -0.075857 | -0.019095 | 3.5388e-05 | 2.1853e-05 | 0.11562 | 0.11562 | 0.11562 | 0.977 | -0.44191 | 0.97651 | -0.45167 | 10.5882
99 | 0.0064845 | 0.001625 | -0.0064835 | -0.0016247 | 1.0034e-06 | 2.9988e-07 | 0.0098846 | 0.0098848 | 0.0098848 | 0.97616 | -0.45853 | 0.97599 | -0.46178 | 2.7156
100 | 0.002919 | 0.00073134 | -0.0029188 | -0.00073152 | 1.7967e-07 | -1.8731e-07 | 0.0044502 | 0.0044504 | 0.0044504 | 0.97599 | -0.46178 | 0.97593 | -0.46307 | 1.2226
101 | 0.035471 | 0.0089085 | -0.035466 | -0.0089053 | 5.1019e-06 | 3.2078e-06 | 0.054244 | 0.054244 | 0.054244 | 0.97317 | -0.51737 | 0.97301 | -0.52038 | 14.9022
102 | -0.010396 | -0.0026055 | 0.010398 | 0.0026062 | 1.5167e-06 | 7.5021e-07 | 0.015492 | 0.015492 | 0.015492 | 0.99855 | -0.027855 | 0.99871 | -0.024793 | 4.2561
103 | 0.0054798 | 0.0013733 | -0.0054792 | -0.0013732 | 5.4851e-07 | 6.413e-08 | 0.0081658 | 0.0081659 | 0.0081659 | 0.99855 | -0.027855 | 0.99844 | -0.029957 | 2.2434
104 | -0.015928 | -0.0039922 | 0.015931 | 0.0039942 | 3.432e-06 | 1.9838e-06 | 0.023732 | 0.023732 | 0.023732 | 0.99871 | -0.024793 | 0.99895 | -0.020271 | 6.5197

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.28537 | 0.072696

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0021494 | 0.00053869
1 | 0.0017806 | 0.00044626
2 | 0.0022828 | 0.00057211
3 | 0.0068226 | 0.0017099
4 | 0.0034565 | 0.00086628
5 | 0.0028725 | 0.00071992
6 | 0.00426 | 0.0010676
7 | 0.0069485 | 0.0017415
8 | 0.0029485 | 0.00073896
9 | 0.018409 | 0.0046138
10 | 0.0064878 | 0.001626
11 | 0.0018963 | 0.00047527
12 | 0.00083592 | 0.0002095
13 | 0.0010985 | 0.00027531
14 | 0.0014991 | 0.00037572
15 | 0.00064526 | 0.00016172
16 | 0.0016972 | 0.00042536
17 | 0.0029322 | 0.00073488
18 | 0.0016895 | 0.00042342
19 | 0.00223 | 0.00055888
20 | 0.0034352 | 0.00086095
21 | 0.0014219 | 0.00035637
22 | 0.0077863 | 0.0019514
23 | 0.0015854 | 0.00039734
24 | 0.0014925 | 0.00037407
25 | 0.0019456 | 0.00048761
26 | 0.0026881 | 0.00067369
27 | 0.005469 | 0.0013707
28 | 0.0050122 | 0.0012562
29 | 0.0062064 | 0.0015555
30 | 0.0037563 | 0.00094142
31 | 0.0033212 | 0.00083237
32 | 0.004015 | 0.0010063
33 | 0.0017747 | 0.00044478
34 | 0.0039805 | 0.00099761
35 | 0.0033081 | 0.0008291
36 | 0.0036722 | 0.00092033
37 | 0.0024947 | 0.00062524
38 | 0.0023441 | 0.00058748
39 | 0.0023751 | 0.00059525
40 | 0.0026564 | 0.00066575
41 | 0.0015916 | 0.00039889
42 | 0.0041289 | 0.0010348
43 | 0.0026386 | 0.00066129
44 | 0.0044791 | 0.0011226
45 | 0.0034843 | 0.00087325
46 | 0.0024815 | 0.00062193
47 | 0.0032685 | 0.00081916
48 | 0.0042674 | 0.0010695
49 | 0.005469 | 0.0013707
50 | 0.015203 | 0.0038102
51 | 0.0027244 | 0.00068279
52 | 0.0040083 | 0.0010046
53 | 0.0033203 | 0.00083215
54 | 0.0031543 | 0.00079053
55 | 0.0028878 | 0.00072376
56 | 0.0036352 | 0.00091108
57 | 0.0033401 | 0.0008371
58 | 0.0031461 | 0.00078848
59 | 0.0025012 | 0.00062686
60 | 0.0026408 | 0.00066184
61 | 0.0038286 | 0.00095953
62 | 0.0018925 | 0.00047432
63 | 0.0029232 | 0.00073263
64 | 0.0040582 | 0.0010171
65 | 0.0035645 | 0.00089335
66 | 0.0029229 | 0.00073256
67 | 0.0029188 | 0.00073152
68 | 0.0036125 | 0.00090538
69 | 0.0026382 | 0.0006612
70 | 0.0016863 | 0.00042262
71 | 0.0049164 | 0.0012322
72 | 0.0055302 | 0.001386
73 | 0.0054792 | 0.0013732
74 | 0.0058528 | 0.0014669
75 | 0.0056492 | 0.0014158

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1