## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2309-11_0_11_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2309-11_0_11_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2309-11_0_11_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2309-11_0_11_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2309-11_0_11_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2309-11_0_11_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2309-11_0_11_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2309-11_0_11_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2309-11_0_11_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2309-11_0_11_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2309-11_0_11_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2309-11_0_11_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2309-11_0_11_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2309-11_0_11_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2309-11_0_11_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2309-11_0_11_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2309-11_0_11_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2309-11_0_11_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2309-11_0_11_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2309-11_0_11_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2309-11_0_11_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2309-11_0_11_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2309-11_0_11_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2309-11_0_11_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2309-11_0_11_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2309-11_0_11_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2309-11_0_11_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2309-11_0_11_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2309-11_0_11_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2309-11_0_11_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2309-11_0_11_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2309-11_0_11_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2309-11_0_11_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2309-11_0_11_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2309-11_0_11_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2309-11_0_11_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2309-11_0_11_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2309-11_0_11_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2309-11_0_11_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2309-11_0_11_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2309-11_0_11_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2309-11_0_11_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2309-11_0_11_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2309-11_0_11_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2309-11_0_11_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2309-11_0_11_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2309-11_0_11_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2309-11_0_11_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2309-11_0_11_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2309-11_0_11_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2309-11_0_11_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2309-11_0_11_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2309-11_0_11_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2309-11_0_11_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2309-11_0_11_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2309-11_0_11_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2309-11_0_11_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2309-11_0_11_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2309-11_0_11_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2309-11_0_11_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2309-11_0_11_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2309-11_0_11_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2309-11_0_11_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2309-11_0_11_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2309-11_0_11_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2309-11_0_11_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2309-11_0_11_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2309-11_0_11_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2309-11_0_11_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2309-11_0_11_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2309-11_0_11_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2309-11_0_11_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2309-11_0_11_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2309-11_0_11_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2309-11_0_11_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2309-11_0_11_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2309-11_0_11_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2309-11_0_11_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2309-11_0_11_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2309-11_0_11_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2309-11_0_11_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2309-11_0_11_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2309-11_0_11_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2309-11_0_11_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2309-11_0_11_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2309-11_0_11_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2309-11_0_11_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2309-11_0_11_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2309-11_0_11_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2309-11_0_11_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2309-11_0_11_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2309-11_0_11_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2309-11_0_11_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2309-11_0_11_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2309-11_0_11_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2309-11_0_11_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2309-11_0_11_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2309-11_0_11_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2309-11_0_11_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2309-11_0_11_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2309-11_0_11_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2309-11_0_11_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2309-11_0_11_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2309-11_0_11_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2309-11_0_11_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2309-11_0_11_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2309-11_0_11_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2309-11_0_11_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2309-11_0_11_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2309-11_0_11_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2309-11_0_11_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2309-11_0_11_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2309-11_0_11_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2309-11_0_11_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2309-11_0_11_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2309-11_0_11_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2309-11_0_11_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2309-11_0_11_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2309-11_0_11_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2309-11_0_11_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2309-11_0_11_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2309-11_0_11_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2309-11_0_11_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2309-11_0_11_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2309-11_0_11_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2309-11_0_11_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2309-11_0_11_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2309-11_0_11_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2309-11_0_11_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2309-11_0_11_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2309-11_0_11_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2309-11_0_11_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2309-11_0_11_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2309-11_0_11_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2309-11_0_11_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2309-11_0_11_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2309-11_0_11_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2309-11_0_11_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2309-11_0_11_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2309-11_0_11_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2309-11_0_11_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2309-11_0_11_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2309-11_0_11_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2309-11_0_11_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2309-11_0_11_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2309-11_0_11_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2309-11_0_11_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2309-11_0_11_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2309-11_0_11_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2309-11_0_11_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2309-11_0_11_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2309-11_0_11_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2309-11_0_11_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2309-11_0_11_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2309-11_0_11_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_MV_120_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2309-11_0_11_load_0 | 0 | 0.0013097 | 0.00032825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2309-11_0_11_load_1 | 1 | 0.0009044 | 0.00022666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2309-11_0_11_load_2 | 2 | 0.0027761 | 0.00069575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2309-11_0_11_load_3 | 3 | 0.00074597 | 0.00018696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2309-11_0_11_load_4 | 4 | 0.0025597 | 0.00064152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2309-11_0_11_load_17 | 5 | 0.0057961 | 0.0014526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2309-11_0_11_load_36 | 6 | 0.0024358 | 0.00061047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2309-11_0_11_load_16 | 7 | 0.0058002 | 0.0014537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2309-11_0_11_load_158 | 8 | 0.00072872 | 0.00018263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2309-11_0_11_load_42 | 9 | 0.0035696 | 0.00089463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2309-11_0_11_load_152 | 10 | 0.00055366 | 0.00013876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2309-11_0_11_load_5 | 11 | 0.0052057 | 0.0013047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2309-11_0_11_load_6 | 12 | 0.012521 | 0.0031381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2309-11_0_11_load_18 | 13 | 0.006369 | 0.0015962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2309-11_0_11_load_41 | 14 | 0.0061977 | 0.0015533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2309-11_0_11_load_19 | 15 | 0.018038 | 0.0045208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2309-11_0_11_load_7 | 16 | 0.0048083 | 0.0012051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2309-11_0_11_load_8 | 17 | 0.006143 | 0.0015396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2309-11_0_11_load_9 | 18 | 0.0048088 | 0.0012052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2309-11_0_11_load_10 | 19 | 0.0088278 | 0.0022125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2309-11_0_11_load_11 | 20 | 0.0048093 | 0.0012053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2309-11_0_11_load_38 | 21 | 0.0037067 | 0.00092898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2309-11_0_11_load_37 | 22 | 0.0031755 | 0.00079586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2309-11_0_11_load_44 | 23 | 0.0011574 | 0.00029008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2309-11_0_11_load_45 | 24 | 0.0013848 | 0.00034707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2309-11_0_11_load_12 | 25 | 0.0060413 | 0.0015141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2309-11_0_11_load_13 | 26 | 0.0074756 | 0.0018736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2309-11_0_11_load_20 | 27 | 0.0034443 | 0.00086322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2309-11_0_11_load_14 | 28 | 0.0034103 | 0.00085471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2309-11_0_11_load_35 | 29 | 0.0024252 | 0.00060782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2309-11_0_11_load_15 | 31 | 0.0058013 | 0.001454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2309-11_0_11_load_40 | 32 | 0.0033222 | 0.00083263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2309-11_0_11_load_33 | 33 | 0.0026339 | 0.00066011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2309-11_0_11_load_34 | 34 | 0.0023439 | 0.00058744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2309-11_0_11_load_31 | 35 | 0.0032268 | 0.0008087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2309-11_0_11_load_32 | 36 | 0.0037654 | 0.00094371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2309-11_0_11_load_24 | 37 | 0.0017541 | 0.00043961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2309-11_0_11_load_22 | 38 | 0.0041463 | 0.0010392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2309-11_0_11_load_23 | 40 | 0.0030031 | 0.00075265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2309-11_0_11_load_26 | 42 | 0.011687 | 0.0029291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2309-11_0_11_load_27 | 43 | 0.0020966 | 0.00052546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2309-11_0_11_load_29 | 44 | 0.0021271 | 0.0005331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2309-11_0_11_load_47 | 49 | 0.00050701 | 0.00012707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2309-11_0_11_load_74 | 52 | 0.00068289 | 0.00017115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2309-11_0_11_load_70 | 53 | 0.0019777 | 0.00049567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2309-11_0_11_load_73 | 54 | 0.0014212 | 0.00035619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2309-11_0_11_load_51 | 55 | 0.020034 | 0.0050209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2309-11_0_11_load_62 | 57 | 0.003892 | 0.00097544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2309-11_0_11_load_60 | 58 | 0.017964 | 0.0045022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2309-11_0_11_load_52 | 59 | 0.025416 | 0.0063698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2309-11_0_11_load_53 | 60 | 0.014333 | 0.0035922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2309-11_0_11_load_55 | 61 | 0.019965 | 0.0050037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2309-11_0_11_load_58 | 62 | 0.019829 | 0.0049696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2309-11_0_11_load_59 | 64 | 0.0039016 | 0.00097783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2309-11_0_11_load_102 | 66 | 0.0087705 | 0.0021981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2309-11_0_11_load_71 | 67 | 0.0050184 | 0.0012577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2309-11_0_11_load_93 | 69 | 0.0038195 | 0.00095726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2309-11_0_11_load_80 | 70 | 0.0058327 | 0.0014618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2309-11_0_11_load_100 | 71 | 0.0076087 | 0.0019069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2309-11_0_11_load_72 | 72 | 0.0012637 | 0.0003167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2309-11_0_11_load_63 | 73 | 0.0028347 | 0.00071043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2309-11_0_11_load_75 | 74 | 0.0037365 | 0.00093646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2309-11_0_11_load_64 | 76 | 0.006856 | 0.0017183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2309-11_0_11_load_67 | 78 | 0.0061999 | 0.0015538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2309-11_0_11_load_87 | 80 | 0.001067 | 0.00026741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2309-11_0_11_load_84 | 81 | 0.0011853 | 0.00029708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2309-11_0_11_load_89 | 82 | 0.0013485 | 0.00033797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2309-11_0_11_load_85 | 83 | 0.0038149 | 0.0009561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2309-11_0_11_load_77 | 85 | 0.0030752 | 0.00077071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2309-11_0_11_load_78 | 86 | 0.0028195 | 0.00070663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2309-11_0_11_load_96 | 87 | 0.0072145 | 0.0018081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2309-11_0_11_load_97 | 89 | 0.0088218 | 0.002211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2309-11_0_11_load_81 | 90 | 0.0023369 | 0.00058568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2309-11_0_11_load_101 | 92 | 0.0047381 | 0.0011875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2309-11_0_11_load_94 | 93 | 0.0036216 | 0.00090765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2309-11_0_11_load_88 | 94 | 0.0019896 | 0.00049863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2309-11_0_11_load_90 | 95 | 0.00079783 | 0.00019996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2309-11_0_11_load_92 | 97 | 0.0012118 | 0.0003037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2309-11_0_11_load_103 | 98 | 0.00099409 | 0.00024914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2309-11_0_11_load_105 | 100 | 0.00070782 | 0.0001774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2309-11_0_11_load_106 | 101 | 0.0019566 | 0.00049037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2309-11_0_11_load_107 | 102 | 0.00014964 | 3.7503e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2309-11_0_11_load_108 | 103 | 0.00026135 | 6.55e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2309-11_0_11_load_109 | 104 | 8.6956e-05 | 2.1793e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2309-11_0_11_load_110 | 105 | 0.00036202 | 9.073e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2309-11_0_11_load_111 | 106 | 0.00030437 | 7.6282e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2309-11_0_11_load_112 | 107 | 0.00067443 | 0.00016903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2309-11_0_11_load_113 | 108 | 0.001042 | 0.00026115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2309-11_0_11_load_142 | 109 | 0.00041784 | 0.00010472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2309-11_0_11_load_143 | 110 | 0.00090319 | 0.00022636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2309-11_0_11_load_114 | 111 | 0.0030085 | 0.00075399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2309-11_0_11_load_120 | 112 | 0.00080745 | 0.00020237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2309-11_0_11_load_122 | 114 | 0.0058159 | 0.0014576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2309-11_0_11_load_117 | 115 | 0.0031897 | 0.00079943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2309-11_0_11_load_159 | 116 | 0.00049122 | 0.00012311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2309-11_0_11_load_115 | 117 | 0.003318 | 0.00083158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2309-11_0_11_load_139 | 118 | 0.0006295 | 0.00015777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2309-11_0_11_load_116 | 119 | 0.0011854 | 0.00029709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2309-11_0_11_load_118 | 120 | 0.0015818 | 0.00039644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2309-11_0_11_load_119 | 121 | 0.00041494 | 0.00010399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2309-11_0_11_load_123 | 122 | 0.00085447 | 0.00021415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2309-11_0_11_load_124 | 123 | 0.0012005 | 0.00030087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2309-11_0_11_load_129 | 125 | 0.0020893 | 0.00052363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2309-11_0_11_load_130 | 126 | 0.0031164 | 0.00078104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2309-11_0_11_load_132 | 127 | 0.00075768 | 0.00018989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2309-11_0_11_load_128 | 130 | 0.00026188 | 6.5633e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2309-11_0_11_load_154 | 131 | 0.0010925 | 0.00027381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2309-11_0_11_load_137 | 132 | 0.0013657 | 0.00034227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2309-11_0_11_load_155 | 133 | 0.0021886 | 0.00054852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2309-11_0_11_load_156 | 136 | 0.0023845 | 0.00059761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2309-11_0_11_load_133 | 137 | 0.0022551 | 0.00056518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2309-11_0_11_load_134 | 138 | 0.00059329 | 0.00014869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2309-11_0_11_load_136 | 139 | 0.00090105 | 0.00022582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2309-11_0_11_load_138 | 140 | 0.001325 | 0.00033207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2309-11_0_11_load_160 | 141 | 0.0010243 | 0.00025671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2309-11_0_11_load_144 | 142 | 0.00025406 | 6.3673e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2309-11_0_11_load_164 | 143 | 0.0003291 | 8.248e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2309-11_0_11_load_163 | 144 | 0.00050815 | 0.00012736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2309-11_0_11_load_145 | 145 | 0.011137 | 0.0027911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2309-11_0_11_load_146 | 146 | 0.0013223 | 0.00033139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2309-11_0_11_load_148 | 148 | 0.00092535 | 0.00023191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2309-11_0_11_load_149 | 149 | 0.0011276 | 0.00028261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2309-11_0_11_load_150 | 150 | 0.0010008 | 0.00025082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2309-11_0_11_load_151 | 151 | 0.00075713 | 0.00018975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2309-11_0_11_load_153 | 152 | 0.00011467 | 2.8739e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2309-11_0_11_load_161 | 153 | 0.00054797 | 0.00013733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2309-11_0_11_load_162 | 154 | 0.00024791 | 6.2133e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 30 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2309-11_0_11_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2309-11_0_11_line_1 |  | 0 | 2 | 0.034024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2309-11_0_11_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2309-11_0_11_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0078942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2309-11_0_11_line_4 |  | 3 | 11 | 0.022276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2309-11_0_11_line_5 |  | 4 | 12 | 0.025633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2309-11_0_11_line_6 |  | 5 | 6 | 0.0579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2309-11_0_11_line_7 |  | 5 | 7 | 0.025602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2309-11_0_11_line_8 |  | 6 | 34 | 0.023115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2309-11_0_11_line_9 |  | 7 | 31 | 0.029726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2309-11_0_11_line_10 |  | 8 | 9 | 0.19285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_2309-11_0_11_line_11 |  | 8 | 10 | 0.12833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_2309-11_0_11_line_12 |  | 9 | 14 | 0.018289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_2309-11_0_11_line_13 |  | 9 | 11 | 0.017311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2309-11_0_11_line_14 |  | 10 | 149 | 0.0231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_2309-11_0_11_line_15 |  | 12 | 13 | 0.016779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2309-11_0_11_line_16 |  | 13 | 15 | 0.024635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2309-11_0_11_line_17 |  | 14 | 32 | 0.031427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_2309-11_0_11_line_18 |  | 15 | 35 | 0.043303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2309-11_0_11_line_19 |  | 16 | 17 | 0.032437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_2309-11_0_11_line_20 |  | 16 | 18 | 0.010883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_2309-11_0_11_line_21 |  | 17 | 19 | 0.013381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_2309-11_0_11_line_22 |  | 18 | 20 | 0.01915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_2309-11_0_11_line_23 |  | 19 | 25 | 0.01659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_2309-11_0_11_line_24 |  | 20 | 26 | 0.0089689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_2309-11_0_11_line_25 |  | 21 | 22 | 0.026732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2309-11_0_11_line_26 |  | 22 | 29 | 0.01504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2309-11_0_11_line_27 |  | 23 | 24 | 0.023134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2309-11_0_11_line_28 |  | 24 | 46 | 0.085515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2309-11_0_11_line_29 |  | 25 | 27 | 0.021383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_2309-11_0_11_line_30 |  | 26 | 28 | 0.019504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_2309-11_0_11_line_31 |  | 27 | 30 | 0.016041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_2309-11_0_11_line_32 |  | 28 | 31 | 0.011568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_2309-11_0_11_line_33 |  | 29 | 33 | 0.010396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2309-11_0_11_line_34 |  | 30 | 37 | 0.0062998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_2309-11_0_11_line_35 |  | 30 | 38 | 0.042868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2309-11_0_11_line_36 |  | 31 | 32 | 0.057321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_2309-11_0_11_line_37 |  | 33 | 34 | 0.018984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2309-11_0_11_line_38 |  | 35 | 36 | 0.043838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2309-11_0_11_line_39 |  | 37 | 39 | 0.021425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_2309-11_0_11_line_40 |  | 38 | 40 | 0.015763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2309-11_0_11_line_41 |  | 39 | 41 | 0.048245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_2309-11_0_11_line_42 |  | 41 | 42 | 0.063696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_2309-11_0_11_line_43 |  | 42 | 43 | 0.039136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_2309-11_0_11_line_44 |  | 43 | 44 | 0.019603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_2309-11_0_11_line_45 |  | 44 | 45 | 0.08759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_2309-11_0_11_line_46 |  | 45 | 46 | 0.084379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_2309-11_0_11_line_47 |  | 46 | 47 | 0.050058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_2309-11_0_11_line_48 |  | 47 | 55 | 0.057594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_2309-11_0_11_line_49 |  | 48 | 49 | 0.021457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2309-11_0_11_line_50 |  | 48 | 50 | 0.042844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2309-11_0_11_line_51 |  | 50 | 51 | 0.032177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2309-11_0_11_line_52 |  | 50 | 52 | 0.0077071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_2309-11_0_11_line_53 |  | 51 | 53 | 0.008757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2309-11_0_11_line_54 |  | 52 | 54 | 0.03237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_2309-11_0_11_line_55 |  | 53 | 82 | 0.013212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2309-11_0_11_line_56 |  | 54 | 72 | 0.006158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_2309-11_0_11_line_57 |  | 55 | 56 | 0.012842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_2309-11_0_11_line_58 |  | 56 | 57 | 0.015423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_2309-11_0_11_line_59 |  | 56 | 58 | 0.034909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2309-11_0_11_line_60 |  | 57 | 73 | 0.027076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_2309-11_0_11_line_61 |  | 58 | 62 | 0.011333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2309-11_0_11_line_62 |  | 59 | 60 | 0.029951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2309-11_0_11_line_63 |  | 60 | 61 | 0.028959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2309-11_0_11_line_64 |  | 61 | 62 | 0.0082373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2309-11_0_11_line_65 |  | 63 | 64 | 0.012093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_2309-11_0_11_line_66 |  | 63 | 65 | 0.021967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_2309-11_0_11_line_67 |  | 64 | 67 | 0.01446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_2309-11_0_11_line_68 |  | 65 | 66 | 0.01333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_2309-11_0_11_line_69 |  | 66 | 71 | 0.0039833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_2309-11_0_11_line_70 |  | 67 | 72 | 0.028488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_2309-11_0_11_line_71 |  | 68 | 69 | 0.017204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2309-11_0_11_line_72 |  | 68 | 70 | 0.021091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2309-11_0_11_line_73 |  | 69 | 93 | 0.0026138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2309-11_0_11_line_74 |  | 70 | 88 | 0.01824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2309-11_0_11_line_75 |  | 71 | 91 | 0.015521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_2309-11_0_11_line_76 |  | 73 | 74 | 0.024347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_2309-11_0_11_line_77 |  | 74 | 75 | 0.014746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_2309-11_0_11_line_78 |  | 75 | 85 | 0.017611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2309-11_0_11_line_79 |  | 75 | 86 | 0.035166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_2309-11_0_11_line_80 |  | 76 | 77 | 0.030147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2309-11_0_11_line_81 |  | 77 | 78 | 0.0066545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2309-11_0_11_line_82 |  | 78 | 79 | 0.020394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2309-11_0_11_line_83 |  | 79 | 80 | 0.030277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2309-11_0_11_line_84 |  | 79 | 81 | 0.015461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2309-11_0_11_line_85 |  | 81 | 83 | 0.014085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2309-11_0_11_line_86 |  | 82 | 84 | 0.012347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2309-11_0_11_line_87 |  | 83 | 84 | 0.0071829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2309-11_0_11_line_88 |  | 84 | 94 | 0.0071596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2309-11_0_11_line_89 |  | 85 | 87 | 0.037978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2309-11_0_11_line_90 |  | 86 | 88 | 0.012613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_2309-11_0_11_line_91 |  | 87 | 89 | 0.017213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2309-11_0_11_line_92 |  | 88 | 90 | 0.012186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_2309-11_0_11_line_93 |  | 90 | 91 | 0.012264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_2309-11_0_11_line_94 |  | 91 | 92 | 0.040294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2309-11_0_11_line_95 |  | 94 | 95 | 0.017013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2309-11_0_11_line_96 |  | 95 | 96 | 0.014457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2309-11_0_11_line_97 |  | 96 | 97 | 0.064037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2309-11_0_11_line_98 |  | 98 | 99 | 0.025802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2309-11_0_11_line_99 |  | 99 | 100 | 0.046547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2309-11_0_11_line_100 |  | 99 | 101 | 0.030292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2309-11_0_11_line_101 |  | 99 | 102 | 0.073653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2309-11_0_11_line_102 |  | 100 | 103 | 0.016652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2309-11_0_11_line_103 |  | 102 | 104 | 3.9558e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2309-11_0_11_line_104 |  | 103 | 105 | 0.0096125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2309-11_0_11_line_105 |  | 105 | 106 | 0.0075154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2309-11_0_11_line_106 |  | 106 | 107 | 0.0020787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2309-11_0_11_line_107 |  | 107 | 108 | 0.015883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2309-11_0_11_line_108 |  | 108 | 109 | 0.019955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2309-11_0_11_line_109 |  | 109 | 110 | 0.013504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2309-11_0_11_line_110 |  | 110 | 142 | 0.021045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2309-11_0_11_line_111 |  | 111 | 112 | 0.22793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2309-11_0_11_line_112 |  | 112 | 113 | 0.12908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2309-11_0_11_line_113 |  | 112 | 114 | 0.0061685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2309-11_0_11_line_114 |  | 113 | 115 | 0.21367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2309-11_0_11_line_115 |  | 115 | 116 | 0.23107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2309-11_0_11_line_116 |  | 115 | 117 | 0.0088295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2309-11_0_11_line_117 |  | 116 | 118 | 0.020754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2309-11_0_11_line_118 |  | 117 | 119 | 0.019196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2309-11_0_11_line_119 |  | 118 | 139 | 0.020943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2309-11_0_11_line_120 |  | 119 | 120 | 0.0091699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2309-11_0_11_line_121 |  | 120 | 121 | 0.0029618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2309-11_0_11_line_122 |  | 122 | 123 | 0.027736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2309-11_0_11_line_123 |  | 123 | 124 | 0.20992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2309-11_0_11_line_124 |  | 124 | 127 | 0.020728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2309-11_0_11_line_125 |  | 124 | 126 | 0.016651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2309-11_0_11_line_126 |  | 125 | 126 | 0.061258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2309-11_0_11_line_127 |  | 127 | 135 | 0.048318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2309-11_0_11_line_128 |  | 128 | 129 | 0.011418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_2309-11_0_11_line_129 |  | 128 | 130 | 0.033658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
130 | LV_2309-11_0_11_line_130 |  | 129 | 131 | 0.080344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_2309-11_0_11_line_131 |  | 130 | 132 | 0.011612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2309-11_0_11_line_132 |  | 131 | 133 | 0.012561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
133 | LV_2309-11_0_11_line_133 |  | 132 | 134 | 0.025836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2309-11_0_11_line_134 |  | 133 | 135 | 0.056665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
135 | LV_2309-11_0_11_line_135 |  | 134 | 140 | 0.015356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2309-11_0_11_line_136 |  | 134 | 137 | 0.013632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2309-11_0_11_line_137 |  | 135 | 136 | 0.021169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
138 | LV_2309-11_0_11_line_138 |  | 136 | 141 | 0.024179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_2309-11_0_11_line_139 |  | 137 | 138 | 0.020035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2309-11_0_11_line_140 |  | 138 | 139 | 0.075877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2309-11_0_11_line_141 |  | 141 | 151 | 0.0075812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_2309-11_0_11_line_142 |  | 142 | 143 | 0.016195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2309-11_0_11_line_143 |  | 143 | 144 | 0.012733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2309-11_0_11_line_144 |  | 144 | 154 | 0.0074245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2309-11_0_11_line_145 |  | 145 | 146 | 0.005212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
146 | LV_2309-11_0_11_line_146 |  | 145 | 147 | 0.0083313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
147 | LV_2309-11_0_11_line_147 |  | 146 | 148 | 0.018457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
148 | LV_2309-11_0_11_line_148 |  | 147 | 149 | 0.037592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
149 | LV_2309-11_0_11_line_149 |  | 147 | 150 | 0.0062155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2309-11_0_11_line_150 |  | 148 | 151 | 0.00014027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
151 | LV_2309-11_0_11_line_151 |  | 150 | 152 | 0.089202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2309-11_0_11_line_152 |  | 152 | 153 | 0.0076285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2309-11_0_11_line_153 |  | 153 | 154 | 0.0079135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2309-11_0_11_trafo_21 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 155 | 30 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2587564.5946 | 1190756.8308 | 2587582.8995 | 1190769.3776
1 | 2587564.5946 | 1190756.8308 | 2587548.0389 | 1190745.4829 | 2587536.5441 | 1190737.574
2 | 2587599.2163 | 1190780.5618 | 2587582.8995 | 1190769.3776
3 | 2587536.5441 | 1190737.574 | 2587530.0406 | 1190733.0994
4 | 2587599.2163 | 1190780.5618 | 2587617.5902 | 1190793.1559
5 | 2587508.9229 | 1190718.5696 | 2587530.0406 | 1190733.0994
6 | 2587636.9568 | 1190879.6242 | 2587608.9558 | 1190930.3032
7 | 2587658.2775 | 1190893.7974 | 2587636.9568 | 1190879.6242
8 | 2587608.9558 | 1190930.3032 | 2587623.5819 | 1190943.2402 | 2587626.0995 | 1190945.7972
9 | 2587680.5759 | 1190889.6381 | 2587669.6976 | 1190901.389 | 2587658.2775 | 1190893.7974
10 | 2587739.2767 | 1190642.7664 | 2587631.8688 | 1190802.943
11 | 2587830.0629 | 1190552.0737 | 2587739.2767 | 1190642.7664
12 | 2587631.8688 | 1190802.943 | 2587646.954 | 1190813.2829
13 | 2587617.5902 | 1190793.1559 | 2587631.8688 | 1190802.943
14 | 2587853.0378 | 1190554.1832 | 2587842.6947 | 1190552.6608 | 2587830.0629 | 1190552.0737
15 | 2587508.9229 | 1190718.5696 | 2587495.0995 | 1190709.0585
16 | 2587474.8047 | 1190695.0949 | 2587495.0995 | 1190709.0585
17 | 2587671.3263 | 1190833.0687 | 2587653.513 | 1190817.7787 | 2587646.954 | 1190813.2829
18 | 2587439.1298 | 1190670.5492 | 2587474.8047 | 1190695.0949
19 | 2587732.4207 | 1190936.7817 | 2587738.1861 | 1190942.0243 | 2587755.413 | 1190959.648
20 | 2587732.4207 | 1190936.7817 | 2587724.3687 | 1190929.4599
21 | 2587755.413 | 1190959.648 | 2587764.7667 | 1190969.2171
22 | 2587710.2005 | 1190916.5764 | 2587724.3687 | 1190929.4599
23 | 2587776.3633 | 1190981.0809 | 2587764.7667 | 1190969.2171
24 | 2587710.2005 | 1190916.5764 | 2587703.5648 | 1190910.5424
25 | 2587658.0704 | 1190976.6252 | 2587676.0261 | 1190993.491 | 2587677.5724 | 1190994.9077
26 | 2587658.0704 | 1190976.6252 | 2587647.1077 | 1190966.3281
27 | 2587863.1723 | 1191170.2658 | 2587855.8822 | 1191166.6341 | 2587846.2489 | 1191160.7729 | 2587843.4503 | 1191158.3323
28 | 2587941.0212 | 1191205.6479 | 2587867.261 | 1191172.3027 | 2587863.1723 | 1191170.2658
29 | 2587776.3633 | 1190981.0809 | 2587782.2704 | 1190987.1239 | 2587789.88 | 1190997.5803
30 | 2587703.5648 | 1190910.5424 | 2587689.1344 | 1190897.4205
31 | 2587801.3192 | 1191007.54 | 2587796.262 | 1191006.3497 | 2587789.88 | 1190997.5803
32 | 2587680.5759 | 1190889.6381 | 2587680.5759 | 1190889.6381 | 2587689.1344 | 1190897.4205
33 | 2587639.5302 | 1190959.2106 | 2587647.1077 | 1190966.3281
34 | 2587801.3192 | 1191007.54 | 2587806.8356 | 1191005.8611 | 2587807.2559 | 1191005.5323
35 | 2587801.3192 | 1191007.54 | 2587802.2694 | 1191017.332 | 2587808.8732 | 1191025.3894 | 2587823.726 | 1191040.8337 | 2587824.5356 | 1191041.6984
36 | 2587680.5759 | 1190889.6381 | 2587671.3263 | 1190833.0687
37 | 2587639.5302 | 1190959.2106 | 2587636.5475 | 1190956.409 | 2587626.0995 | 1190945.7972
38 | 2587439.1298 | 1190670.5492 | 2587403.0149 | 1190645.7007
39 | 2587824.1298 | 1190992.3297 | 2587807.2559 | 1191005.5323
40 | 2587835.3094 | 1191053.2054 | 2587824.5356 | 1191041.6984
41 | 2587824.1298 | 1190992.3297 | 2587857.686 | 1191027.0793
42 | 2587857.686 | 1191027.0793 | 2587903.4186 | 1191071.4151
43 | 2587903.4186 | 1191071.4151 | 2587922.3283 | 1191089.7472 | 2587932.245 | 1191097.8394
44 | 2587932.245 | 1191097.8394 | 2587947.4332 | 1191110.2331
45 | 2588015.2958 | 1191165.61 | 2587947.4332 | 1191110.2331
46 | 2587941.0212 | 1191205.6479 | 2588015.2958 | 1191165.61
47 | 2587941.0212 | 1191205.6479 | 2587938.5623 | 1191207.4094 | 2587935.7565 | 1191207.3039 | 2587931.0278 | 1191206.3908 | 2587926.1327 | 1191206.0562 | 2587922.7409 | 1191206.4744 | 2587921.0581 | 1191207.5006 | 2587909.3507 | 1191227.6016 | 2587907.0035 | 1191231.8308 | 2587906.5328 | 1191232.8101
48 | 2587906.5328 | 1191232.8101 | 2587881.1733 | 1191284.5206
49 | 2587635.1541 | 1191254.0572 | 2587623.8379 | 1191252.869 | 2587613.8932 | 1191251.2306
50 | 2587635.1541 | 1191254.0572 | 2587636.0461 | 1191261.3926 | 2587638.3828 | 1191266.8906 | 2587641.3067 | 1191272.4875 | 2587654.0938 | 1191291.8266
51 | 2587654.0938 | 1191291.8266 | 2587646.8115 | 1191298.3785 | 2587641.577 | 1191303.5143 | 2587637.9461 | 1191306.1788 | 2587629.3518 | 1191312.3777
52 | 2587654.0938 | 1191291.8266 | 2587658.8431 | 1191297.8965
53 | 2587629.3518 | 1191312.3777 | 2587629.4595 | 1191321.1341
54 | 2587658.8431 | 1191297.8965 | 2587665.0706 | 1191305.8557 | 2587672.1803 | 1191311.6551 | 2587678.3387 | 1191314.5883 | 2587684.5225 | 1191315.6123
55 | 2587629.2346 | 1191334.3277 | 2587629.4779 | 1191332.6882 | 2587629.4803 | 1191322.8274 | 2587629.4595 | 1191321.1341
56 | 2587690.6585 | 1191316.0521 | 2587685.6981 | 1191315.807 | 2587684.5225 | 1191315.6123
57 | 2587875.5186 | 1191296.0509 | 2587881.1733 | 1191284.5206
58 | 2587875.5186 | 1191296.0509 | 2587869.5278 | 1191310.2628
59 | 2587875.5186 | 1191296.0509 | 2587842.4705 | 1191284.8045
60 | 2587862.1226 | 1191336.2363 | 2587863.7105 | 1191330.1819 | 2587866.9074 | 1191316.4792 | 2587869.5278 | 1191310.2628
61 | 2587842.4705 | 1191284.8045 | 2587831.7414 | 1191281.1533
62 | 2587775.135 | 1191277.6662 | 2587782.5508 | 1191264.4135 | 2587796.5283 | 1191269.1701
63 | 2587823.9433 | 1191278.4996 | 2587796.5283 | 1191269.1701
64 | 2587823.9433 | 1191278.4996 | 2587831.7414 | 1191281.1533
65 | 2587742.3534 | 1191328.5967 | 2587739.7782 | 1191325.6893 | 2587734.7085 | 1191322.0312 | 2587732.9475 | 1191321.1762
66 | 2587750.2927 | 1191348.5575 | 2587748.6794 | 1191338.8779 | 2587744.8598 | 1191331.4263 | 2587742.3534 | 1191328.5967
67 | 2587719.1119 | 1191317.4578 | 2587721.335 | 1191317.5676 | 2587729.1224 | 1191319.3191 | 2587732.9475 | 1191321.1762
68 | 2587750.2927 | 1191348.5575 | 2587763.2917 | 1191351.5094
69 | 2587767.1761 | 1191352.3916 | 2587763.2917 | 1191351.5094
70 | 2587719.1119 | 1191317.4578 | 2587690.6585 | 1191316.0521
71 | 2587798.5199 | 1191400.4856 | 2587815.4561 | 1191403.5081
72 | 2587798.5199 | 1191400.4856 | 2587802.5302 | 1191379.779
73 | 2587815.4561 | 1191403.5081 | 2587818.0292 | 1191403.9673
74 | 2587806.0033 | 1191361.8722 | 2587805.0527 | 1191366.7545 | 2587802.5302 | 1191379.779
75 | 2587782.3118 | 1191355.8287 | 2587767.1761 | 1191352.3916
76 | 2587862.1226 | 1191336.2363 | 2587855.9456 | 1191359.7872
77 | 2587852.2046 | 1191374.0507 | 2587855.9456 | 1191359.7872
78 | 2587852.2046 | 1191374.0507 | 2587869.0627 | 1191379.1438
79 | 2587852.2046 | 1191374.0507 | 2587818.2001 | 1191365.0872
80 | 2587596.2505 | 1191312.7803 | 2587601.4006 | 1191283.0769
81 | 2587596.2505 | 1191312.7803 | 2587594.9887 | 1191319.314
82 | 2587591.1218 | 1191339.3383 | 2587594.9887 | 1191319.314
83 | 2587591.1218 | 1191339.3383 | 2587560.9335 | 1191337.023
84 | 2587591.1218 | 1191339.3383 | 2587598.7746 | 1191345.9925 | 2587603.9558 | 1191347.1989
85 | 2587603.9558 | 1191347.1989 | 2587612.687 | 1191349.2318 | 2587617.57 | 1191347.6902
86 | 2587624.4197 | 1191345.5277 | 2587628.7336 | 1191337.7035 | 2587629.2346 | 1191334.3277
87 | 2587624.4197 | 1191345.5277 | 2587617.57 | 1191347.6902
88 | 2587624.4197 | 1191345.5277 | 2587624.4497 | 1191352.6873
89 | 2587869.0627 | 1191379.1438 | 2587877.9182 | 1191416.0753
90 | 2587806.0033 | 1191361.8722 | 2587818.2001 | 1191365.0872
91 | 2587877.9182 | 1191416.0753 | 2587870.2904 | 1191416.3804 | 2587861.8681 | 1191420.9445
92 | 2587806.0033 | 1191361.8722 | 2587794.1957 | 1191358.8602
93 | 2587782.3118 | 1191355.8287 | 2587794.1957 | 1191358.8602
94 | 2587791.9211 | 1191316.6995 | 2587782.3118 | 1191355.8287
95 | 2587624.4497 | 1191352.6873 | 2587624.4651 | 1191356.3666 | 2587623.4556 | 1191369.662
96 | 2587622.7694 | 1191384.0958 | 2587622.8475 | 1191377.6701 | 2587623.4556 | 1191369.662
97 | 2587622.7694 | 1191384.0958 | 2587686.4632 | 1191390.7151
98 | 2588045.8397 | 1190742.4707 | 2588040.5377 | 1190767.722
99 | 2588045.8397 | 1190742.4707 | 2588037.5591 | 1190742.2206 | 2588022.8674 | 1190742.5281 | 2587999.3004 | 1190742.7565
100 | 2588045.8397 | 1190742.4707 | 2588075.4252 | 1190748.9752
101 | 2588045.8397 | 1190742.4707 | 2588043.54 | 1190717.3955 | 2588041.0697 | 1190668.9857
102 | 2587982.6494 | 1190742.9178 | 2587999.3004 | 1190742.7565
103 | 2588041.0677 | 1190668.9462 | 2588041.0697 | 1190668.9857
104 | 2587982.6494 | 1190742.9178 | 2587973.0374 | 1190743.011
105 | 2587973.0374 | 1190743.011 | 2587965.5223 | 1190743.0838
106 | 2587963.4437 | 1190743.104 | 2587963.4437 | 1190743.104 | 2587965.5223 | 1190743.0838
107 | 2587963.4437 | 1190743.104 | 2587950.7619 | 1190738.1937 | 2587949.3256 | 1190736.4176
108 | 2587936.7781 | 1190720.9016 | 2587949.3256 | 1190736.4176
109 | 2587936.7781 | 1190720.9016 | 2587928.2864 | 1190710.4011
110 | 2587916.3228 | 1190693.145 | 2587922.274 | 1190702.9664 | 2587928.2864 | 1190710.4011
111 | 2588715.2619 | 1190487.3654 | 2588563.1807 | 1190657.1428
112 | 2588637.5483 | 1190403.1655 | 2588641.0638 | 1190403.4034 | 2588643.5205 | 1190404.1657 | 2588645.1474 | 1190405.6523 | 2588646.273 | 1190408.1403 | 2588647.7766 | 1190412.8955 | 2588650.0727 | 1190425.3977 | 2588652.4479 | 1190435.4317 | 2588655.5767 | 1190444.7862 | 2588659.5256 | 1190456.3848 | 2588661.8002 | 1190461.6499 | 2588663.9966 | 1190465.859 | 2588666.6109 | 1190469.3447 | 2588670.4307 | 1190473.2061 | 2588675.2337 | 1190476.91 | 2588681.4763 | 1190479.8108 | 2588689.1592 | 1190482.3086 | 2588697.5279 | 1190484.5938 | 2588708.923 | 1190486.5288 | 2588715.2619 | 1190487.3654
113 | 2588721.3774 | 1190488.1726 | 2588715.2619 | 1190487.3654
114 | 2588451.6703 | 1190297.7907 | 2588637.5483 | 1190403.1655
115 | 2588244.465 | 1190400.0727 | 2588451.6703 | 1190297.7907
116 | 2588451.8405 | 1190288.9629 | 2588451.6703 | 1190297.7907 | 2588451.6703 | 1190297.7907
117 | 2588244.465 | 1190400.0727 | 2588233.9558 | 1190398.9818 | 2588223.869 | 1190397.5489
118 | 2588451.8405 | 1190288.9629 | 2588452.0513 | 1190278.0241 | 2588453.4558 | 1190269.889
119 | 2588223.869 | 1190397.5489 | 2588217.7484 | 1190396.6794 | 2588210.6414 | 1190396.3711 | 2588203.0004 | 1190396.6717
120 | 2588454.6738 | 1190260.8207 | 2588454.6376 | 1190263.0445 | 2588453.4558 | 1190269.889
121 | 2588454.6738 | 1190260.8207 | 2588454.722 | 1190257.8593
122 | 2587834.0606 | 1190237.4471 | 2587837.2186 | 1190238.9185 | 2587844.7729 | 1190241.5934 | 2587852.5467 | 1190243.4673 | 2587860.6985 | 1190244.6814
123 | 2587820.5267 | 1190450.7193 | 2587860.6985 | 1190244.6814
124 | 2587820.5267 | 1190450.7193 | 2587824.7752 | 1190451.411 | 2587831.2525 | 1190453.2765 | 2587837.8082 | 1190456.1979 | 2587840.0873 | 1190457.2405
125 | 2587820.5267 | 1190450.7193 | 2587812.8312 | 1190449.6901 | 2587804.0294 | 1190448.4664
126 | 2587746.4038 | 1190428.8578 | 2587749.284 | 1190430.2327 | 2587762.0154 | 1190436.5987 | 2587768.7388 | 1190439.4864 | 2587780.2072 | 1190443.5316 | 2587789.6976 | 1190446.0245 | 2587799.7509 | 1190447.8715 | 2587804.0294 | 1190448.4664
127 | 2587884.8307 | 1190475.0674 | 2587881.5281 | 1190474.5516 | 2587876.2183 | 1190473.1395 | 2587866.42 | 1190469.1574 | 2587856.6057 | 1190464.8196 | 2587851.1869 | 1190462.3182 | 2587840.0873 | 1190457.2405
128 | 2588041.3269 | 1190451.1714 | 2588037.7073 | 1190452.2792 | 2588034.6081 | 1190454.2865 | 2588032.2813 | 1190457.4929
129 | 2588041.3269 | 1190451.1714 | 2588051.9596 | 1190449.2379 | 2588060.7165 | 1190447.2526 | 2588068.3683 | 1190445.5029 | 2588074.255 | 1190444.2331
130 | 2588032.2813 | 1190457.4929 | 2588028.2701 | 1190457.2008 | 2588024.1607 | 1190457.3758 | 2588018.6881 | 1190458.3652 | 2588004.3382 | 1190462.1294 | 2587997.5476 | 1190463.6661 | 2587992.6077 | 1190464.1653 | 2587989.1682 | 1190463.8054 | 2587985.8425 | 1190463.1562 | 2587981.5255 | 1190462.4757 | 2587976.9582 | 1190462.4627 | 2587970.5021 | 1190463.5096 | 2587953.4846 | 1190467.8431
131 | 2588074.255 | 1190444.2331 | 2588075.8069 | 1190443.8983 | 2588082.2026 | 1190443.1295 | 2588085.781 | 1190442.9472
132 | 2587941.226 | 1190470.5656 | 2587948.8513 | 1190469.023 | 2587953.4846 | 1190467.8431
133 | 2588111.2753 | 1190446.5731 | 2588094.1586 | 1190443.2834 | 2588089.0185 | 1190442.7823 | 2588085.781 | 1190442.9472
134 | 2587884.8307 | 1190475.0674 | 2587889.8787 | 1190475.3017 | 2587894.6821 | 1190475.1696 | 2587917.9493 | 1190473.3991 | 2587935.5286 | 1190471.7181 | 2587941.226 | 1190470.5656
135 | 2588111.2753 | 1190446.5731 | 2588120.6127 | 1190448.9112 | 2588126.0455 | 1190450.7328
136 | 2588111.2753 | 1190446.5731 | 2588112.8631 | 1190439.8886 | 2588113.7946 | 1190436.7073 | 2588115.0921 | 1190433.5142
137 | 2587884.8307 | 1190475.0674 | 2587884.7994 | 1190478.447 | 2587885.0827 | 1190482.7709 | 2587887.8263 | 1190495.9445
138 | 2587892.2131 | 1190519.7195 | 2587889.3178 | 1190503.1063 | 2587887.8263 | 1190495.9445
139 | 2588132.1933 | 1190423.4563 | 2588126.0416 | 1190426.0106 | 2588120.946 | 1190428.7111 | 2588117.626 | 1190430.9633 | 2588115.0921 | 1190433.5142
140 | 2588203.0004 | 1190396.6717 | 2588202.9027 | 1190396.6755 | 2588195.0293 | 1190398.2142 | 2588187.9727 | 1190400.2626 | 2588155.2587 | 1190413.8793 | 2588132.1933 | 1190423.4563
141 | 2587893.5147 | 1190527.1882 | 2587893.5147 | 1190527.1882 | 2587892.2131 | 1190519.7195
142 | 2587916.3228 | 1190693.145 | 2587907.93 | 1190679.2942
143 | 2587907.93 | 1190679.2942 | 2587907.93 | 1190679.2942 | 2587898.4697 | 1190670.7717
144 | 2587892.9535 | 1190665.8022 | 2587898.4697 | 1190670.7717
145 | 2587891.6509 | 1190545.692 | 2587891.1286 | 1190550.8778
146 | 2587890.2936 | 1190559.1671 | 2587891.1286 | 1190550.8778
147 | 2587891.6509 | 1190545.692 | 2587893.5007 | 1190527.3277
148 | 2587890.2936 | 1190559.1671 | 2587873.6831 | 1190557.2221 | 2587853.0378 | 1190554.1832
149 | 2587890.2936 | 1190559.1671 | 2587889.6458 | 1190565.3487
150 | 2587893.5007 | 1190527.3277 | 2587893.5147 | 1190527.1882
151 | 2587889.6458 | 1190565.3487 | 2587888.6108 | 1190575.2234 | 2587881.9221 | 1190611.6672 | 2587880.5345 | 1190626.6779 | 2587880.626 | 1190641.63 | 2587883.7837 | 1190653.4076 | 2587883.7837 | 1190653.4076
152 | 2587883.7837 | 1190653.4076 | 2587887.8186 | 1190659.8817
153 | 2587887.8186 | 1190659.8817 | 2587889.6586 | 1190662.8339 | 2587892.9535 | 1190665.8022

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2587564.5946 | 1190756.8308
1 | 2587582.8995 | 1190769.3776
2 | 2587536.5441 | 1190737.574
3 | 2587599.2163 | 1190780.5618
4 | 2587530.0406 | 1190733.0994
5 | 2587636.9568 | 1190879.6242
6 | 2587608.9558 | 1190930.3032
7 | 2587658.2775 | 1190893.7974
8 | 2587739.2767 | 1190642.7664
9 | 2587631.8688 | 1190802.943
10 | 2587830.0629 | 1190552.0737
11 | 2587617.5902 | 1190793.1559
12 | 2587508.9229 | 1190718.5696
13 | 2587495.0995 | 1190709.0585
14 | 2587646.954 | 1190813.2829
15 | 2587474.8047 | 1190695.0949
16 | 2587732.4207 | 1190936.7817
17 | 2587755.413 | 1190959.648
18 | 2587724.3687 | 1190929.4599
19 | 2587764.7667 | 1190969.2171
20 | 2587710.2005 | 1190916.5764
21 | 2587677.5724 | 1190994.9077
22 | 2587658.0704 | 1190976.6252
23 | 2587843.4503 | 1191158.3323
24 | 2587863.1723 | 1191170.2658
25 | 2587776.3633 | 1190981.0808
26 | 2587703.5648 | 1190910.5424
27 | 2587789.88 | 1190997.5803
28 | 2587689.1344 | 1190897.4205
29 | 2587647.1077 | 1190966.3281
30 | 2587801.3192 | 1191007.54
31 | 2587680.5759 | 1190889.6381
32 | 2587671.3263 | 1190833.0687
33 | 2587639.5302 | 1190959.2106
34 | 2587626.0995 | 1190945.7972
35 | 2587439.1298 | 1190670.5492
36 | 2587403.0149 | 1190645.7007
37 | 2587807.2559 | 1191005.5323
38 | 2587824.5356 | 1191041.6984
39 | 2587824.1298 | 1190992.3297
40 | 2587835.3094 | 1191053.2054
41 | 2587857.686 | 1191027.0793
42 | 2587903.4186 | 1191071.4151
43 | 2587932.245 | 1191097.8394
44 | 2587947.4332 | 1191110.2331
45 | 2588015.2958 | 1191165.61
46 | 2587941.0212 | 1191205.648
47 | 2587906.5328 | 1191232.8101
48 | 2587635.1541 | 1191254.0572
49 | 2587613.8932 | 1191251.2306
50 | 2587654.0938 | 1191291.8266
51 | 2587629.3518 | 1191312.3777
52 | 2587658.8431 | 1191297.8965
53 | 2587629.4595 | 1191321.1341
54 | 2587684.5225 | 1191315.6123
55 | 2587881.1733 | 1191284.5206
56 | 2587875.5186 | 1191296.0509
57 | 2587869.5278 | 1191310.2628
58 | 2587842.4705 | 1191284.8045
59 | 2587775.135 | 1191277.6662
60 | 2587796.5283 | 1191269.1701
61 | 2587823.9433 | 1191278.4996
62 | 2587831.7414 | 1191281.1533
63 | 2587742.3534 | 1191328.5967
64 | 2587732.9475 | 1191321.1762
65 | 2587750.2927 | 1191348.5575
66 | 2587763.2917 | 1191351.5094
67 | 2587719.1119 | 1191317.4578
68 | 2587798.5199 | 1191400.4856
69 | 2587815.4561 | 1191403.5081
70 | 2587802.5302 | 1191379.779
71 | 2587767.1761 | 1191352.3916
72 | 2587690.6585 | 1191316.0521
73 | 2587862.1226 | 1191336.2363
74 | 2587855.9456 | 1191359.7872
75 | 2587852.2046 | 1191374.0507
76 | 2587601.4006 | 1191283.0769
77 | 2587596.2505 | 1191312.7803
78 | 2587594.9887 | 1191319.314
79 | 2587591.1218 | 1191339.3383
80 | 2587560.9335 | 1191337.023
81 | 2587603.9558 | 1191347.1989
82 | 2587629.2346 | 1191334.3277
83 | 2587617.57 | 1191347.6902
84 | 2587624.4197 | 1191345.5277
85 | 2587869.0627 | 1191379.1438
86 | 2587818.2001 | 1191365.0872
87 | 2587877.9182 | 1191416.0753
88 | 2587806.0033 | 1191361.8722
89 | 2587861.8681 | 1191420.9445
90 | 2587794.1957 | 1191358.8602
91 | 2587782.3118 | 1191355.8287
92 | 2587791.9211 | 1191316.6995
93 | 2587818.0292 | 1191403.9673
94 | 2587624.4497 | 1191352.6873
95 | 2587623.4556 | 1191369.662
96 | 2587622.7694 | 1191384.0958
97 | 2587686.4632 | 1191390.7151
98 | 2588040.5377 | 1190767.722
99 | 2588045.8397 | 1190742.4707
100 | 2587999.3004 | 1190742.7565
101 | 2588075.4252 | 1190748.9752
102 | 2588041.0697 | 1190668.9857
103 | 2587982.6494 | 1190742.9178
104 | 2588041.0677 | 1190668.9462
105 | 2587973.0374 | 1190743.011
106 | 2587965.5223 | 1190743.0838
107 | 2587963.4437 | 1190743.104
108 | 2587949.3256 | 1190736.4176
109 | 2587936.7781 | 1190720.9016
110 | 2587928.2864 | 1190710.4011
111 | 2588563.1807 | 1190657.1428
112 | 2588715.2619 | 1190487.3654
113 | 2588637.5483 | 1190403.1655
114 | 2588721.3774 | 1190488.1726
115 | 2588451.6703 | 1190297.7907
116 | 2588244.465 | 1190400.0727
117 | 2588451.8405 | 1190288.9629
118 | 2588223.869 | 1190397.5489
119 | 2588453.4558 | 1190269.889
120 | 2588454.6738 | 1190260.8207
121 | 2588454.722 | 1190257.8593
122 | 2587834.0606 | 1190237.4471
123 | 2587860.6985 | 1190244.6814
124 | 2587820.5267 | 1190450.7193
125 | 2587746.4038 | 1190428.8578
126 | 2587804.0294 | 1190448.4664
127 | 2587840.0873 | 1190457.2405
128 | 2588041.3269 | 1190451.1714
129 | 2588032.2813 | 1190457.4929
130 | 2588074.255 | 1190444.2331
131 | 2587953.4846 | 1190467.8431
132 | 2588085.781 | 1190442.9472
133 | 2587941.226 | 1190470.5656
134 | 2588111.2753 | 1190446.5731
135 | 2587884.8307 | 1190475.0674
136 | 2587887.8263 | 1190495.9445
137 | 2588115.0921 | 1190433.5142
138 | 2588132.1933 | 1190423.4563
139 | 2588203.0004 | 1190396.6717
140 | 2588126.0455 | 1190450.7328
141 | 2587892.2131 | 1190519.7195
142 | 2587916.3228 | 1190693.145
143 | 2587907.93 | 1190679.2942
144 | 2587898.4697 | 1190670.7717
145 | 2587891.1286 | 1190550.8778
146 | 2587891.6509 | 1190545.692
147 | 2587890.2936 | 1190559.1671
148 | 2587893.5007 | 1190527.3277
149 | 2587853.0378 | 1190554.1832
150 | 2587889.6458 | 1190565.3487
151 | 2587893.5147 | 1190527.1882
152 | 2587883.7837 | 1190653.4076
153 | 2587887.8186 | 1190659.8817
154 | 2587892.9535 | 1190665.8022
155 | 2587824.1298 | 1190992.3297

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98709 | -0.24778 | 0.0013097 | 0.00032825
1 | 0.98812 | -0.22772 | 0.0009044 | 0.00022666
2 | 0.98555 | -0.27781 | 0.0027761 | 0.00069575
3 | 0.98906 | -0.20956 | 0.00074597 | 0.00018696
4 | 0.98521 | -0.28439 | 0.0025597 | 0.00064152
5 | 0.99246 | -0.14423 | 0.0057961 | 0.0014526
6 | 0.99158 | -0.16138 | 0.0024358 | 0.00061047
7 | 0.99299 | -0.13403 | 0.0058002 | 0.0014537
8 | 0.98858 | -0.21883 | 0.00072872 | 0.00018263
9 | 0.99105 | -0.1712 | 0.0035696 | 0.00089463
10 | 0.98696 | -0.25031 | 0.00055366 | 0.00013876
11 | 0.99014 | -0.18885 | 0.0052057 | 0.0013047
12 | 0.98417 | -0.30463 | 0.012521 | 0.0031381
13 | 0.98368 | -0.31412 | 0.006369 | 0.0015962
14 | 0.99149 | -0.16273 | 0.0061977 | 0.0015533
15 | 0.98311 | -0.32523 | 0.018038 | 0.0045208
16 | 0.99613 | -0.073774 | 0.0048083 | 0.0012051
17 | 0.99732 | -0.051076 | 0.006143 | 0.0015396
18 | 0.99574 | -0.081217 | 0.0048088 | 0.0012052
19 | 0.99782 | -0.04144 | 0.0088278 | 0.0022125
20 | 0.99507 | -0.094004 | 0.0048093 | 0.0012053
21 | 0.99079 | -0.17657 | 0.0037067 | 0.00092898
22 | 0.99088 | -0.17481 | 0.0031755 | 0.00079586
23 | 0.98357 | -0.31301 | 0.0011574 | 0.00029008
24 | 0.9836 | -0.31253 | 0.0013848 | 0.00034707
25 | 0.99848 | -0.028995 | 0.0060413 | 0.0015141
26 | 0.99477 | -0.099847 | 0.0074756 | 0.0018736
27 | 0.99934 | -0.012528 | 0.0034443 | 0.00086322
28 | 0.99413 | -0.11205 | 0.0034103 | 0.00085471
29 | 0.99098 | -0.17297 | 0.0024252 | 0.00060782
30 | 1 | 0 | -0.48645 | -0.12442
31 | 0.99376 | -0.11916 | 0.0058013 | 0.001454
32 | 0.99228 | -0.14752 | 0.0033222 | 0.00083263
33 | 0.99107 | -0.17126 | 0.0026339 | 0.00066011
34 | 0.99128 | -0.16723 | 0.0023439 | 0.00058744
35 | 0.98284 | -0.3307 | 0.0032268 | 0.0008087
36 | 0.98268 | -0.33368 | 0.0037654 | 0.00094371
37 | 0.99971 | -0.0054097 | 0.0017541 | 0.00043961
38 | 0.99972 | -0.0053442 | 0.0041463 | 0.0010392
39 | 0.99874 | -0.0237 | 0 | 0
40 | 0.99968 | -0.0061699 | 0.0030031 | 0.00075265
41 | 0.99654 | -0.065014 | 0 | 0
42 | 0.99365 | -0.11984 | 0.011687 | 0.0029291
43 | 0.99195 | -0.15206 | 0.0020966 | 0.00052546
44 | 0.99111 | -0.1681 | 0.0021271 | 0.0005331
45 | 0.98739 | -0.23941 | 0 | 0
46 | 0.9838 | -0.30861 | 0 | 0
47 | 0.98169 | -0.34944 | 0 | 0
48 | 0.97519 | -0.4769 | 0 | 0
49 | 0.97518 | -0.4771 | 0.00050701 | 0.00012707
50 | 0.97521 | -0.4765 | 0 | 0
51 | 0.97481 | -0.4843 | 0 | 0
52 | 0.97525 | -0.47574 | 0.00068289 | 0.00017115
53 | 0.9746 | -0.48855 | 0.0019777 | 0.00049567
54 | 0.97541 | -0.47246 | 0.0014212 | 0.00035619
55 | 0.97927 | -0.39664 | 0.020034 | 0.0050209
56 | 0.97878 | -0.40626 | 0 | 0
57 | 0.97847 | -0.41234 | 0.003892 | 0.00097544
58 | 0.97561 | -0.46839 | 0.017964 | 0.0045022
59 | 0.97253 | -0.52911 | 0.025416 | 0.0063698
60 | 0.97324 | -0.51509 | 0.014333 | 0.0035922
61 | 0.97432 | -0.49394 | 0.019965 | 0.0050037
62 | 0.97477 | -0.48491 | 0.019829 | 0.0049696
63 | 0.97579 | -0.46502 | 0 | 0
64 | 0.9757 | -0.46676 | 0.0039016 | 0.00097783
65 | 0.97595 | -0.46186 | 0 | 0
66 | 0.97605 | -0.45995 | 0.0087705 | 0.0021981
67 | 0.97561 | -0.46863 | 0.0050184 | 0.0012577
68 | 0.97615 | -0.45788 | 0 | 0
69 | 0.97603 | -0.46022 | 0.0038195 | 0.00095726
70 | 0.9763 | -0.45501 | 0.0058327 | 0.0014618
71 | 0.97608 | -0.45925 | 0.0076087 | 0.0019069
72 | 0.97545 | -0.4718 | 0.0012637 | 0.0003167
73 | 0.97795 | -0.42265 | 0.0028347 | 0.00071043
74 | 0.97749 | -0.43168 | 0.0037365 | 0.00093646
75 | 0.97722 | -0.43695 | 0 | 0
76 | 0.97301 | -0.51978 | 0.006856 | 0.0017183
77 | 0.97321 | -0.51598 | 0 | 0
78 | 0.97325 | -0.51514 | 0.0061999 | 0.0015538
79 | 0.9735 | -0.51024 | 0 | 0
80 | 0.97347 | -0.51083 | 0.001067 | 0.00026741
81 | 0.9737 | -0.50622 | 0.0011853 | 0.00029708
82 | 0.97429 | -0.49449 | 0.0013485 | 0.00033797
83 | 0.9739 | -0.50226 | 0.0038149 | 0.0009561
84 | 0.97403 | -0.49974 | 0 | 0
85 | 0.97691 | -0.4431 | 0.0030752 | 0.00077071
86 | 0.9767 | -0.44708 | 0.0028195 | 0.00070663
87 | 0.97634 | -0.45423 | 0.0072145 | 0.0018081
88 | 0.97652 | -0.45058 | 0 | 0
89 | 0.9762 | -0.45701 | 0.0088218 | 0.002211
90 | 0.97638 | -0.45338 | 0.0023369 | 0.00058568
91 | 0.97624 | -0.45609 | 0 | 0
92 | 0.97607 | -0.45958 | 0.0047381 | 0.0011875
93 | 0.97603 | -0.4604 | 0.0036216 | 0.00090765
94 | 0.974 | -0.50026 | 0.0019896 | 0.00049863
95 | 0.97397 | -0.50089 | 0.00079783 | 0.00019996
96 | 0.97395 | -0.50121 | 0 | 0
97 | 0.97388 | -0.50264 | 0.0012118 | 0.0003037
98 | 0.98418 | -0.30451 | 0.00099409 | 0.00024914
99 | 0.9842 | -0.30405 | 0 | 0
100 | 0.98434 | -0.30137 | 0.00070782 | 0.0001774
101 | 0.98415 | -0.30511 | 0.0019566 | 0.00049037
102 | 0.98419 | -0.30436 | 0.00014964 | 3.7503e-05
103 | 0.9844 | -0.3002 | 0.00026135 | 6.55e-05
104 | 0.98419 | -0.30436 | 8.6956e-05 | 2.1793e-05
105 | 0.98444 | -0.29948 | 0.00036202 | 9.073e-05
106 | 0.98447 | -0.29887 | 0.00030437 | 7.6282e-05
107 | 0.98448 | -0.29869 | 0.00067443 | 0.00016903
108 | 0.98456 | -0.29712 | 0.001042 | 0.00026115
109 | 0.98468 | -0.29477 | 0.00041784 | 0.00010472
110 | 0.98477 | -0.29308 | 0.00090319 | 0.00022636
111 | 0.97249 | -0.53333 | 0.0030085 | 0.00075399
112 | 0.97313 | -0.52068 | 0.00080745 | 0.00020237
113 | 0.97429 | -0.4978 | 0 | 0
114 | 0.97309 | -0.52134 | 0.0058159 | 0.0014576
115 | 0.9762 | -0.46003 | 0.0031897 | 0.00079943
116 | 0.98036 | -0.37862 | 0.00049122 | 0.00012311
117 | 0.97615 | -0.46108 | 0.003318 | 0.00083158
118 | 0.98074 | -0.37116 | 0.0006295 | 0.00015777
119 | 0.97609 | -0.4622 | 0.0011854 | 0.00029709
120 | 0.97608 | -0.46253 | 0.0015818 | 0.00039644
121 | 0.97608 | -0.46256 | 0.00041494 | 0.00010399
122 | 0.98462 | -0.29586 | 0.00085447 | 0.00021415
123 | 0.98464 | -0.29543 | 0.0012005 | 0.00030087
124 | 0.98504 | -0.28767 | 0 | 0
125 | 0.98484 | -0.29152 | 0.0020893 | 0.00052363
126 | 0.98496 | -0.28922 | 0.0031164 | 0.00078104
127 | 0.98518 | -0.28496 | 0.00075768 | 0.00018989
128 | 0.98469 | -0.29444 | 0 | 0
129 | 0.98474 | -0.29332 | 0 | 0
130 | 0.98426 | -0.30266 | 0.00026188 | 6.5633e-05
131 | 0.98515 | -0.28547 | 0.0010925 | 0.00027381
132 | 0.98397 | -0.30829 | 0.0013657 | 0.00034227
133 | 0.98521 | -0.28419 | 0.0021886 | 0.00054852
134 | 0.98336 | -0.32018 | 0 | 0
135 | 0.98553 | -0.27799 | 0 | 0
136 | 0.98569 | -0.27507 | 0.0023845 | 0.00059761
137 | 0.98305 | -0.32613 | 0.0022551 | 0.00056518
138 | 0.98264 | -0.33407 | 0.00059329 | 0.00014869
139 | 0.98114 | -0.36339 | 0.00090105 | 0.00022582
140 | 0.98334 | -0.32054 | 0.001325 | 0.00033207
141 | 0.98587 | -0.27152 | 0.0010243 | 0.00025671
142 | 0.98492 | -0.2901 | 0.00025406 | 6.3673e-05
143 | 0.98504 | -0.28774 | 0.0003291 | 8.248e-05
144 | 0.98514 | -0.28581 | 0.00050815 | 0.00012736
145 | 0.98612 | -0.26663 | 0.011137 | 0.0027911
146 | 0.98608 | -0.26747 | 0.0013223 | 0.00033139
147 | 0.98621 | -0.26496 | 0 | 0
148 | 0.98593 | -0.27036 | 0.00092535 | 0.00023191
149 | 0.98667 | -0.25594 | 0.0011276 | 0.00028261
150 | 0.98614 | -0.26617 | 0.0010008 | 0.00025082
151 | 0.98593 | -0.27038 | 0.00075713 | 0.00018975
152 | 0.98533 | -0.28197 | 0.00011467 | 2.8739e-05
153 | 0.98527 | -0.2833 | 0.00054797 | 0.00013733
154 | 0.9852 | -0.28461 | 0.00024791 | 6.2133e-05
155 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.050724 | -0.012771 | 0.050772 | 0.012802 | 4.8685e-05 | 3.0874e-05 | 0.076486 | 0.076486 | 0.076486 | 0.98709 | -0.24778 | 0.98812 | -0.22772 | 21.0126
1 | 0.049414 | 0.012443 | -0.049343 | -0.012398 | 7.0838e-05 | 4.4902e-05 | 0.074511 | 0.074512 | 0.074512 | 0.98709 | -0.24778 | 0.98555 | -0.27781 | 20.4702
2 | -0.051677 | -0.013029 | 0.051722 | 0.013058 | 4.4956e-05 | 2.8518e-05 | 0.077848 | 0.077848 | 0.077848 | 0.98812 | -0.22772 | 0.98906 | -0.20956 | 21.3867
3 | 0.046567 | 0.011703 | -0.046552 | -0.011693 | 1.4639e-05 | 9.2681e-06 | 0.07032 | 0.07032 | 0.07032 | 0.98555 | -0.27781 | 0.98521 | -0.28439 | 19.3187
4 | -0.052468 | -0.013245 | 0.05252 | 0.013278 | 5.2094e-05 | 3.3054e-05 | 0.07897 | 0.07897 | 0.07897 | 0.98906 | -0.20956 | 0.99014 | -0.18885 | 21.695
5 | 0.043993 | 0.011052 | -0.04395 | -0.011025 | 4.2451e-05 | 2.6842e-05 | 0.066454 | 0.066454 | 0.066454 | 0.98521 | -0.28439 | 0.98417 | -0.30463 | 18.2567
6 | 0.016743 | 0.0042026 | -0.016729 | -0.0041946 | 1.3684e-05 | 8.0105e-06 | 0.025105 | 0.025105 | 0.025105 | 0.99246 | -0.14423 | 0.99158 | -0.16138 | 6.897
7 | -0.022539 | -0.0056552 | 0.02255 | 0.0056619 | 1.0965e-05 | 6.6865e-06 | 0.033795 | 0.033795 | 0.033795 | 0.99246 | -0.14423 | 0.99299 | -0.13403 | 9.2843
8 | 0.014293 | 0.0035841 | -0.014289 | -0.0035818 | 3.9882e-06 | 2.2543e-06 | 0.02145 | 0.02145 | 0.02145 | 0.99158 | -0.16138 | 0.99128 | -0.16723 | 5.8928
9 | -0.02835 | -0.0071156 | 0.02837 | 0.0071281 | 2.0122e-05 | 1.2493e-05 | 0.042487 | 0.042486 | 0.042487 | 0.99299 | -0.13403 | 0.99376 | -0.11916 | 11.6721
10 | -0.069687 | -0.017577 | 0.069846 | 0.017666 | 0.00015925 | 8.9529e-05 | 0.10493 | 0.10493 | 0.10493 | 0.98858 | -0.21883 | 0.99105 | -0.1712 | 5.7655
11 | 0.068958 | 0.017394 | -0.068854 | -0.017336 | 0.00010377 | 5.82e-05 | 0.10384 | 0.10384 | 0.10384 | 0.98858 | -0.21883 | 0.98696 | -0.25031 | 5.7054
12 | -0.13119 | -0.033174 | 0.13124 | 0.033207 | 5.3276e-05 | 3.2918e-05 | 0.19708 | 0.19708 | 0.19708 | 0.99105 | -0.1712 | 0.99149 | -0.16273 | 10.8286
13 | 0.057774 | 0.014613 | -0.057725 | -0.014582 | 4.8901e-05 | 3.1074e-05 | 0.086793 | 0.086793 | 0.086793 | 0.99105 | -0.1712 | 0.99014 | -0.18885 | 23.8442
14 | 0.068301 | 0.017197 | -0.068282 | -0.017187 | 1.8381e-05 | 1.0289e-05 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.98696 | -0.25031 | 0.98667 | -0.25594 | 5.6596
15 | 0.031429 | 0.0078869 | -0.031415 | -0.007878 | 1.4211e-05 | 8.8818e-06 | 0.047523 | 0.047523 | 0.047523 | 0.98417 | -0.30463 | 0.98368 | -0.31412 | 13.0558
16 | 0.025046 | 0.0062818 | -0.025033 | -0.0062736 | 1.3262e-05 | 8.175e-06 | 0.037889 | 0.037889 | 0.037889 | 0.98368 | -0.31412 | 0.98311 | -0.32523 | 10.4091
17 | -0.13744 | -0.03476 | 0.13754 | 0.034822 | 0.00010039 | 6.2224e-05 | 0.20638 | 0.20638 | 0.20638 | 0.99149 | -0.16273 | 0.99228 | -0.14752 | 11.3396
18 | 0.0069945 | 0.0017528 | -0.0069927 | -0.0017522 | 1.82e-06 | 6.159e-07 | 0.010587 | 0.010587 | 0.010587 | 0.98311 | -0.32523 | 0.98284 | -0.3307 | 2.9085
19 | -0.20094 | -0.050955 | 0.20116 | 0.051093 | 0.00021951 | 0.00013837 | 0.30038 | 0.30038 | 0.30038 | 0.99613 | -0.073774 | 0.99732 | -0.051076 | 16.5044
20 | 0.19614 | 0.049749 | -0.19607 | -0.049705 | 7.0168e-05 | 4.4199e-05 | 0.2932 | 0.2932 | 0.2932 | 0.99613 | -0.073774 | 0.99574 | -0.081217 | 16.1098
21 | -0.20731 | -0.052632 | 0.2074 | 0.052693 | 9.6162e-05 | 6.067e-05 | 0.30954 | 0.30954 | 0.30954 | 0.99732 | -0.051076 | 0.99782 | -0.04144 | 17.008
22 | 0.19126 | 0.0485 | -0.19114 | -0.048426 | 0.00011749 | 7.3948e-05 | 0.28601 | 0.28601 | 0.28601 | 0.99574 | -0.081217 | 0.99507 | -0.094004 | 15.7149
23 | -0.21623 | -0.054906 | 0.21636 | 0.054987 | 0.00012958 | 8.1846e-05 | 0.32271 | 0.32271 | 0.32271 | 0.99782 | -0.04144 | 0.99848 | -0.028995 | 17.7313
24 | 0.18633 | 0.047221 | -0.18628 | -0.047188 | 5.2294e-05 | 3.2886e-05 | 0.27882 | 0.27882 | 0.27882 | 0.99507 | -0.094004 | 0.99477 | -0.099847 | 15.3198
25 | -0.0037067 | -0.00092898 | 0.003707 | 0.00092883 | 3.1064e-07 | -1.4549e-07 | 0.0055668 | 0.0055667 | 0.0055668 | 0.99079 | -0.17657 | 0.99088 | -0.17481 | 1.5293
26 | -0.0068825 | -0.0017247 | 0.0068831 | 0.0017249 | 6.0247e-07 | 1.9183e-07 | 0.010335 | 0.010335 | 0.010335 | 0.99088 | -0.17481 | 0.99098 | -0.17297 | 2.8394
27 | -0.0011574 | -0.00029008 | 0.0011574 | 0.0002898 | 2.6598e-08 | -2.766e-07 | 0.001751 | 0.0017509 | 0.001751 | 0.98357 | -0.31301 | 0.9836 | -0.31253 | 0.48105
28 | -0.0025423 | -0.00063687 | 0.0025427 | 0.00063608 | 4.7427e-07 | -7.8209e-07 | 0.0038459 | 0.0038455 | 0.0038459 | 0.9836 | -0.31253 | 0.9838 | -0.30861 | 1.0566
29 | -0.2224 | -0.056502 | 0.22258 | 0.056613 | 0.00017646 | 0.00011153 | 0.33171 | 0.33171 | 0.33171 | 0.99848 | -0.028995 | 0.99934 | -0.012528 | 18.2259
30 | 0.1788 | 0.045314 | -0.1787 | -0.045249 | 0.00010478 | 6.5796e-05 | 0.26764 | 0.26764 | 0.26764 | 0.99477 | -0.099847 | 0.99413 | -0.11205 | 14.7054
31 | -0.22602 | -0.057476 | 0.22616 | 0.057563 | 0.0001365 | 8.6311e-05 | 0.33684 | 0.33684 | 0.33684 | 0.99934 | -0.012528 | 1 | 0 | 18.5077
32 | 0.17529 | 0.044394 | -0.17523 | -0.044356 | 5.9798e-05 | 3.7521e-05 | 0.26253 | 0.26253 | 0.26253 | 0.99413 | -0.11205 | 0.99376 | -0.11916 | 14.425
33 | -0.0093083 | -0.0023327 | 0.0093091 | 0.0023331 | 7.6159e-07 | 3.5347e-07 | 0.013977 | 0.013977 | 0.013977 | 0.99098 | -0.17297 | 0.99107 | -0.17126 | 3.8398
34 | 0.25149 | 0.065063 | -0.25143 | -0.065021 | 6.6425e-05 | 4.2099e-05 | 0.37495 | 0.37495 | 0.37495 | 1 | 0 | 0.99971 | -0.0054097 | 20.6015
35 | 0.0071514 | 0.0017923 | -0.0071495 | -0.0017917 | 1.8204e-06 | 6.0281e-07 | 0.010641 | 0.010642 | 0.010642 | 1 | 0 | 0.99972 | -0.0053442 | 2.9235
36 | 0.14106 | 0.035774 | -0.14086 | -0.035655 | 0.00019205 | 0.00011921 | 0.21136 | 0.21136 | 0.21136 | 0.99376 | -0.11916 | 0.99228 | -0.14752 | 11.6133
37 | -0.011943 | -0.0029932 | 0.011945 | 0.0029944 | 2.289e-06 | 1.2203e-06 | 0.017931 | 0.017931 | 0.017931 | 0.99107 | -0.17126 | 0.99128 | -0.16723 | 4.9262
38 | 0.003766 | 0.00094349 | -0.0037654 | -0.00094371 | 5.3442e-07 | -2.1343e-07 | 0.0057016 | 0.0057018 | 0.0057018 | 0.98284 | -0.3307 | 0.98268 | -0.33368 | 1.5664
39 | 0.24967 | 0.064582 | -0.24945 | -0.064441 | 0.00022277 | 0.00014117 | 0.37234 | 0.37234 | 0.37234 | 0.99971 | -0.0054097 | 0.99874 | -0.0237 | 20.4581
40 | 0.0030032 | 0.00075252 | -0.0030031 | -0.00075265 | 1.1812e-07 | -1.3109e-07 | 0.0044701 | 0.0044701 | 0.0044701 | 0.99972 | -0.0053442 | 0.99968 | -0.0061699 | 1.2281
41 | 0.24945 | 0.064441 | -0.24895 | -0.064123 | 0.00050164 | 0.0003179 | 0.37234 | 0.37234 | 0.37234 | 0.99874 | -0.0237 | 0.99654 | -0.065014 | 20.4582
42 | 0.24895 | 0.064123 | -0.24828 | -0.063703 | 0.00066229 | 0.00041973 | 0.37234 | 0.37234 | 0.37234 | 0.99654 | -0.065014 | 0.99365 | -0.11984 | 20.4583
43 | 0.2366 | 0.060774 | -0.23623 | -0.06054 | 0.00036958 | 0.000234 | 0.35484 | 0.35484 | 0.35484 | 0.99365 | -0.11984 | 0.99195 | -0.15206 | 19.4967
44 | 0.23413 | 0.060014 | -0.23395 | -0.059899 | 0.00018185 | 0.00011512 | 0.35169 | 0.35169 | 0.35169 | 0.99195 | -0.15206 | 0.99111 | -0.1681 | 19.3239
45 | 0.23182 | 0.059366 | -0.23102 | -0.058861 | 0.00079786 | 0.00050501 | 0.3485 | 0.3485 | 0.3485 | 0.99111 | -0.1681 | 0.98739 | -0.23941 | 19.1485
46 | 0.23102 | 0.058861 | -0.23026 | -0.058375 | 0.00076862 | 0.00048654 | 0.3485 | 0.34851 | 0.34851 | 0.98739 | -0.23941 | 0.9838 | -0.30861 | 19.1487
47 | 0.22771 | 0.057738 | -0.22727 | -0.057456 | 0.00044598 | 0.00028226 | 0.34466 | 0.34466 | 0.34466 | 0.9838 | -0.30861 | 0.98169 | -0.34944 | 18.9374
48 | 0.22727 | 0.057456 | -0.22675 | -0.057131 | 0.00051313 | 0.00032477 | 0.34466 | 0.34466 | 0.34466 | 0.98169 | -0.34944 | 0.97927 | -0.39664 | 18.9375
49 | 0.00050702 | 0.0001268 | -0.00050701 | -0.00012707 | 4.8154e-09 | -2.6462e-07 | 0.00077355 | 0.00077364 | 0.00077364 | 0.97519 | -0.4769 | 0.97518 | -0.4771 | 0.21254
50 | -0.00050702 | -0.0001268 | 0.00050702 | 0.00012628 | 9.6114e-09 | -5.284e-07 | 0.00077355 | 0.00077336 | 0.00077355 | 0.97519 | -0.4769 | 0.97521 | -0.4765 | 0.21251
51 | 0.026489 | 0.0066506 | -0.026479 | -0.0066451 | 9.8583e-06 | 5.5067e-06 | 0.040423 | 0.040423 | 0.040423 | 0.97521 | -0.4765 | 0.97481 | -0.4843 | 5.5526
52 | -0.026996 | -0.0067769 | 0.026997 | 0.006777 | 9.8099e-07 | 1.4701e-07 | 0.041196 | 0.041196 | 0.041196 | 0.97521 | -0.4765 | 0.97525 | -0.47574 | 2.2635
53 | 0.026479 | 0.0066451 | -0.026474 | -0.0066418 | 5.3659e-06 | 3.325e-06 | 0.040423 | 0.040423 | 0.040423 | 0.97481 | -0.4843 | 0.9746 | -0.48855 | 11.1052
54 | -0.02768 | -0.0069482 | 0.027684 | 0.0069489 | 4.3312e-06 | 7.5204e-07 | 0.042238 | 0.042237 | 0.042238 | 0.97525 | -0.47574 | 0.97541 | -0.47246 | 2.3208
55 | 0.024496 | 0.0061461 | -0.024489 | -0.0061419 | 6.9313e-06 | 4.2714e-06 | 0.037403 | 0.037404 | 0.037404 | 0.9746 | -0.48855 | 0.97429 | -0.49449 | 10.2757
56 | -0.029106 | -0.0073051 | 0.029107 | 0.0073053 | 9.1069e-07 | 1.985e-07 | 0.044405 | 0.044405 | 0.044405 | 0.97541 | -0.47246 | 0.97545 | -0.4718 | 2.4398
57 | 0.20672 | 0.052111 | -0.20662 | -0.05205 | 9.5099e-05 | 6.0056e-05 | 0.31422 | 0.31422 | 0.31422 | 0.97927 | -0.39664 | 0.97878 | -0.40626 | 17.2649
58 | 0.10868 | 0.027335 | -0.10865 | -0.027316 | 3.1592e-05 | 1.925e-05 | 0.16526 | 0.16526 | 0.16526 | 0.97878 | -0.40626 | 0.97847 | -0.41234 | 9.0803
59 | 0.097943 | 0.024715 | -0.097652 | -0.02453 | 0.00029048 | 0.00018547 | 0.14896 | 0.14896 | 0.14896 | 0.97878 | -0.40626 | 0.97561 | -0.46839 | 40.9231
60 | 0.10476 | 0.026341 | -0.10471 | -0.026309 | 5.156e-05 | 3.1299e-05 | 0.15934 | 0.15934 | 0.15934 | 0.97847 | -0.41234 | 0.97795 | -0.42265 | 8.7551
61 | 0.079688 | 0.020028 | -0.079625 | -0.019987 | 6.2804e-05 | 4.0053e-05 | 0.12156 | 0.12156 | 0.12156 | 0.97561 | -0.46839 | 0.97477 | -0.48491 | 33.396
62 | -0.025416 | -0.0063698 | 0.025433 | 0.0063803 | 1.6985e-05 | 1.0498e-05 | 0.038887 | 0.038887 | 0.038887 | 0.97253 | -0.52911 | 0.97324 | -0.51509 | 10.6833
63 | -0.039766 | -0.0099725 | 0.039806 | 0.0099978 | 4.0145e-05 | 2.5333e-05 | 0.060801 | 0.060801 | 0.060801 | 0.97324 | -0.51509 | 0.97432 | -0.49394 | 16.7036
64 | -0.059771 | -0.015002 | 0.059797 | 0.015018 | 2.5744e-05 | 1.6374e-05 | 0.091293 | 0.091292 | 0.091293 | 0.97432 | -0.49394 | 0.97477 | -0.48491 | 25.0804
65 | 0.039301 | 0.0098612 | -0.039298 | -0.0098599 | 3.2582e-06 | 1.33e-06 | 0.059936 | 0.059936 | 0.059936 | 0.97579 | -0.46502 | 0.9757 | -0.46676 | 3.2932
66 | -0.039301 | -0.0098612 | 0.039307 | 0.0098636 | 5.9183e-06 | 2.4155e-06 | 0.059936 | 0.059935 | 0.059936 | 0.97579 | -0.46502 | 0.97595 | -0.46186 | 3.2932
67 | 0.035396 | 0.008882 | -0.035393 | -0.0088809 | 3.1607e-06 | 1.12e-06 | 0.053986 | 0.053986 | 0.053986 | 0.9757 | -0.46676 | 0.97561 | -0.46863 | 2.9663
68 | -0.039307 | -0.0098636 | 0.039311 | 0.0098651 | 3.5913e-06 | 1.4655e-06 | 0.059935 | 0.059935 | 0.059935 | 0.97595 | -0.46186 | 0.97605 | -0.45995 | 3.2932
69 | -0.048081 | -0.012063 | 0.048083 | 0.012064 | 1.6054e-06 | 7.7852e-07 | 0.073306 | 0.073306 | 0.073306 | 0.97605 | -0.45995 | 0.97608 | -0.45925 | 4.0278
70 | 0.030375 | 0.0076232 | -0.03037 | -0.007622 | 4.5866e-06 | 1.1571e-06 | 0.046332 | 0.046333 | 0.046333 | 0.97561 | -0.46863 | 0.97545 | -0.4718 | 2.5458
71 | 0.0074419 | 0.0018652 | -0.0074411 | -0.0018649 | 8.3025e-07 | 3.1632e-07 | 0.011344 | 0.011344 | 0.011344 | 0.97615 | -0.45788 | 0.97603 | -0.46022 | 3.1166
72 | -0.0074419 | -0.0018652 | 0.0074429 | 0.0018656 | 1.0179e-06 | 3.8772e-07 | 0.011344 | 0.011344 | 0.011344 | 0.97615 | -0.45788 | 0.9763 | -0.45501 | 3.1165
73 | 0.0036216 | 0.00090764 | -0.0036216 | -0.00090765 | 2.988e-08 | -1.3543e-08 | 0.0055213 | 0.0055213 | 0.0055213 | 0.97603 | -0.46022 | 0.97603 | -0.4604 | 1.5168
74 | -0.013276 | -0.0033274 | 0.013278 | 0.003329 | 2.8004e-06 | 1.5641e-06 | 0.020234 | 0.020234 | 0.020234 | 0.9763 | -0.45501 | 0.97652 | -0.45058 | 5.5588
75 | -0.055692 | -0.013971 | 0.0557 | 0.013975 | 8.3917e-06 | 4.4005e-06 | 0.084905 | 0.084905 | 0.084905 | 0.97608 | -0.45925 | 0.97624 | -0.45609 | 4.6651
76 | 0.10187 | 0.025599 | -0.10183 | -0.025572 | 4.3888e-05 | 2.6562e-05 | 0.15503 | 0.15503 | 0.15503 | 0.97795 | -0.42265 | 0.97749 | -0.43168 | 8.5182
77 | 0.098092 | 0.024636 | -0.098067 | -0.024621 | 2.4666e-05 | 1.4862e-05 | 0.14934 | 0.14934 | 0.14934 | 0.97749 | -0.43168 | 0.97722 | -0.43695 | 8.2057
78 | 0.019127 | 0.0047987 | -0.019121 | -0.0047953 | 5.6025e-06 | 3.365e-06 | 0.029126 | 0.029126 | 0.029126 | 0.97722 | -0.43695 | 0.97691 | -0.4431 | 8.0018
79 | 0.078941 | 0.019822 | -0.078902 | -0.0198 | 3.8117e-05 | 2.2193e-05 | 0.12022 | 0.12022 | 0.12022 | 0.97722 | -0.43695 | 0.9767 | -0.44708 | 6.6054
80 | -0.006856 | -0.0017183 | 0.0068573 | 0.0017187 | 1.2428e-06 | 4.2084e-07 | 0.010485 | 0.010485 | 0.010485 | 0.97301 | -0.51978 | 0.97321 | -0.51598 | 2.8804
81 | -0.0068573 | -0.0017187 | 0.0068575 | 0.0017188 | 2.7432e-07 | 9.2874e-08 | 0.010485 | 0.010485 | 0.010485 | 0.97321 | -0.51598 | 0.97325 | -0.51514 | 2.8804
82 | -0.013057 | -0.0032726 | 0.013061 | 0.0032743 | 3.0481e-06 | 1.6973e-06 | 0.019964 | 0.019964 | 0.019964 | 0.97325 | -0.51514 | 0.9735 | -0.51024 | 5.4846
83 | 0.001067 | 0.00026705 | -0.001067 | -0.00026741 | 3.0199e-08 | -3.571e-07 | 0.0016308 | 0.0016309 | 0.0016309 | 0.9735 | -0.51024 | 0.97347 | -0.51083 | 0.44806
84 | -0.014128 | -0.0035414 | 0.01413 | 0.0035429 | 2.7037e-06 | 1.5381e-06 | 0.021595 | 0.021594 | 0.021595 | 0.9735 | -0.51024 | 0.9737 | -0.50622 | 5.9326
85 | -0.015316 | -0.00384 | 0.015318 | 0.0038417 | 2.8937e-06 | 1.6767e-06 | 0.023406 | 0.023406 | 0.023406 | 0.9737 | -0.50622 | 0.9739 | -0.50226 | 6.4302
86 | 0.023141 | 0.0058039 | -0.023135 | -0.0058003 | 5.7841e-06 | 3.5481e-06 | 0.035344 | 0.035344 | 0.035344 | 0.97429 | -0.49449 | 0.97403 | -0.49974 | 9.7099
87 | -0.019133 | -0.0047978 | 0.019136 | 0.0047992 | 2.3021e-06 | 1.384e-06 | 0.029235 | 0.029235 | 0.029235 | 0.9739 | -0.50226 | 0.97403 | -0.49974 | 8.0315
88 | 0.0039994 | 0.0010012 | -0.0039993 | -0.0010012 | 1.0021e-07 | -2.4974e-08 | 0.0061095 | 0.0061095 | 0.0061095 | 0.97403 | -0.49974 | 0.974 | -0.50026 | 1.6784
89 | 0.016046 | 0.0040246 | -0.016038 | -0.0040196 | 8.5086e-06 | 4.9703e-06 | 0.024442 | 0.024443 | 0.024443 | 0.97691 | -0.4431 | 0.97634 | -0.45423 | 6.715
90 | 0.076083 | 0.019094 | -0.07607 | -0.019086 | 1.2712e-05 | 7.3468e-06 | 0.11592 | 0.11592 | 0.11592 | 0.9767 | -0.44708 | 0.97652 | -0.45058 | 6.3694
91 | 0.008823 | 0.0022115 | -0.0088218 | -0.002211 | 1.1672e-06 | 5.3178e-07 | 0.013447 | 0.013447 | 0.013447 | 0.97634 | -0.45423 | 0.9762 | -0.45701 | 3.6943
92 | 0.062792 | 0.015757 | -0.062783 | -0.015753 | 8.3682e-06 | 4.5935e-06 | 0.095689 | 0.095689 | 0.095689 | 0.97652 | -0.45058 | 0.97638 | -0.45338 | 5.2576
93 | 0.060447 | 0.015167 | -0.060439 | -0.015163 | 7.8071e-06 | 4.2297e-06 | 0.092128 | 0.092128 | 0.092128 | 0.97638 | -0.45338 | 0.97624 | -0.45609 | 5.062
94 | 0.0047388 | 0.0011875 | -0.0047381 | -0.0011875 | 7.8835e-07 | 8.2208e-10 | 0.007223 | 0.0072232 | 0.0072232 | 0.97624 | -0.45609 | 0.97607 | -0.45958 | 1.9844
95 | 0.0020098 | 0.00050257 | -0.0020097 | -0.00050274 | 6.0131e-08 | -1.7325e-07 | 0.00307 | 0.0030701 | 0.0030701 | 0.974 | -0.50026 | 0.97397 | -0.50089 | 0.84342
96 | 0.0012119 | 0.00030279 | -0.0012119 | -0.00030296 | 1.8579e-08 | -1.6803e-07 | 0.0018511 | 0.0018512 | 0.0018512 | 0.97397 | -0.50089 | 0.97395 | -0.50121 | 0.50857
97 | 0.0012119 | 0.00030296 | -0.0012118 | -0.0003037 | 8.2308e-08 | -7.4419e-07 | 0.0018512 | 0.0018515 | 0.0018515 | 0.97395 | -0.50121 | 0.97388 | -0.50264 | 0.50865
98 | -0.00099409 | -0.00024914 | 0.00099411 | 0.00024883 | 2.1856e-08 | -3.139e-07 | 0.001503 | 0.0015029 | 0.001503 | 0.98418 | -0.30451 | 0.9842 | -0.30405 | 0.41291
99 | -0.0031874 | -0.00079724 | 0.0031878 | 0.00079691 | 4.0525e-07 | -3.3225e-07 | 0.0048185 | 0.0048183 | 0.0048185 | 0.9842 | -0.30405 | 0.98434 | -0.30137 | 1.3238
100 | 0.0019567 | 0.00049005 | -0.0019566 | -0.00049037 | 9.9413e-08 | -3.2131e-07 | 0.0029582 | 0.0029584 | 0.0029584 | 0.9842 | -0.30405 | 0.98415 | -0.30511 | 0.81274
101 | 0.0002366 | 5.8362e-05 | -0.00023659 | -5.9295e-05 | 3.5309e-09 | -9.3372e-07 | 0.00035738 | 0.00035771 | 0.00035771 | 0.9842 | -0.30405 | 0.98419 | -0.30436 | 0.098272
102 | -0.0038956 | -0.00097431 | 0.0038959 | 0.00097423 | 2.165e-07 | -7.3123e-08 | 0.0058883 | 0.0058882 | 0.0058883 | 0.98434 | -0.30137 | 0.9844 | -0.3002 | 1.6177
103 | 8.6956e-05 | 2.1793e-05 | -8.6956e-05 | -2.1793e-05 | 1.155e-12 | -5.0469e-10 | 0.00013147 | 0.00013147 | 0.00013147 | 0.98419 | -0.30436 | 0.98419 | -0.30436 | 0.036118
104 | -0.0041572 | -0.0010397 | 0.0041573 | 0.0010397 | 1.4231e-07 | -3.1132e-08 | 0.0062832 | 0.0062832 | 0.0062832 | 0.9844 | -0.3002 | 0.98444 | -0.29948 | 1.7262
105 | -0.0045194 | -0.0011304 | 0.0045195 | 0.0011304 | 1.3148e-07 | -1.1405e-08 | 0.0068304 | 0.0068304 | 0.0068304 | 0.98444 | -0.29948 | 0.98447 | -0.29887 | 1.8765
106 | -0.0048239 | -0.0012067 | 0.0048239 | 0.0012067 | 4.1431e-08 | 8.5298e-11 | 0.0072904 | 0.0072904 | 0.0072904 | 0.98447 | -0.29887 | 0.98448 | -0.29869 | 2.0029
107 | -0.0054983 | -0.0013757 | 0.0054988 | 0.0013758 | 4.1129e-07 | 6.1252e-08 | 0.0083098 | 0.0083097 | 0.0083098 | 0.98448 | -0.29869 | 0.98456 | -0.29712 | 2.2829
108 | -0.0065407 | -0.0016369 | 0.0065415 | 0.0016372 | 7.3111e-07 | 2.1411e-07 | 0.0098845 | 0.0098844 | 0.0098845 | 0.98456 | -0.29712 | 0.98468 | -0.29477 | 2.7155
109 | -0.0069593 | -0.0017419 | 0.0069599 | 0.0017421 | 5.6001e-07 | 1.8661e-07 | 0.010516 | 0.010516 | 0.010516 | 0.98468 | -0.29477 | 0.98477 | -0.29308 | 2.889
110 | -0.0078631 | -0.0019684 | 0.0078642 | 0.0019689 | 1.1139e-06 | 4.4512e-07 | 0.011881 | 0.01188 | 0.011881 | 0.98477 | -0.29308 | 0.98492 | -0.2901 | 3.2639
111 | -0.0030085 | -0.00075399 | 0.0030103 | 0.00075232 | 1.8108e-06 | -1.671e-06 | 0.0046033 | 0.0046023 | 0.0046033 | 0.97249 | -0.53333 | 0.97313 | -0.52068 | 1.2646
112 | -0.0096338 | -0.0024123 | 0.0096443 | 0.0024174 | 1.0503e-05 | 5.1162e-06 | 0.01473 | 0.01473 | 0.01473 | 0.97313 | -0.52068 | 0.97429 | -0.4978 | 4.0468
113 | 0.005816 | 0.0014576 | -0.0058159 | -0.0014576 | 1.8295e-07 | 4.0458e-08 | 0.0088933 | 0.0088934 | 0.0088934 | 0.97313 | -0.52068 | 0.97309 | -0.52134 | 2.4432
114 | -0.0096443 | -0.0024174 | 0.0096616 | 0.0024259 | 1.7383e-05 | 8.4592e-06 | 0.01473 | 0.014729 | 0.01473 | 0.97429 | -0.4978 | 0.9762 | -0.46003 | 4.0466
115 | -0.019352 | -0.0048543 | 0.019428 | 0.0048996 | 7.5406e-05 | 4.5358e-05 | 0.0295 | 0.029499 | 0.0295 | 0.9762 | -0.46003 | 0.98036 | -0.37862 | 8.1043
116 | 0.0065007 | 0.0016289 | -0.0065004 | -0.0016288 | 3.251e-07 | 9.7682e-08 | 0.0099089 | 0.0099089 | 0.0099089 | 0.9762 | -0.46003 | 0.97615 | -0.46108 | 2.7222
117 | -0.019919 | -0.0050227 | 0.019926 | 0.005027 | 7.1189e-06 | 4.2943e-06 | 0.030244 | 0.030244 | 0.030244 | 0.98036 | -0.37862 | 0.98074 | -0.37116 | 8.3089
118 | 0.0031824 | 0.00079727 | -0.0031822 | -0.0007974 | 1.694e-07 | -1.3154e-07 | 0.004851 | 0.0048511 | 0.0048511 | 0.97615 | -0.46108 | 0.97609 | -0.4622 | 1.3327
119 | -0.020555 | -0.0051848 | 0.020563 | 0.0051894 | 7.6445e-06 | 4.6281e-06 | 0.031199 | 0.031199 | 0.031199 | 0.98074 | -0.37116 | 0.98114 | -0.36339 | 8.5712
120 | 0.0019968 | 0.00050031 | -0.0019968 | -0.0005004 | 3.1863e-08 | -9.4225e-08 | 0.003044 | 0.003044 | 0.003044 | 0.97609 | -0.4622 | 0.97608 | -0.46253 | 0.83627
121 | 0.00041494 | 0.00010396 | -0.00041494 | -0.00010399 | 4.444e-10 | -3.6735e-08 | 0.00063256 | 0.00063257 | 0.00063257 | 0.97608 | -0.46253 | 0.97608 | -0.46256 | 0.17378
122 | -0.00085447 | -0.00021415 | 0.00085449 | 0.00021381 | 1.7342e-08 | -3.4168e-07 | 0.0012913 | 0.0012912 | 0.0012913 | 0.98462 | -0.29586 | 0.98464 | -0.29543 | 0.35476
123 | -0.002055 | -0.00051468 | 0.0020557 | 0.0005125 | 7.589e-07 | -2.1854e-06 | 0.0031054 | 0.0031045 | 0.0031054 | 0.98464 | -0.29543 | 0.98504 | -0.28767 | 0.85314
124 | -0.007262 | -0.0018166 | 0.007263 | 0.0018169 | 9.3523e-07 | 3.3464e-07 | 0.010969 | 0.010969 | 0.010969 | 0.98504 | -0.28767 | 0.98518 | -0.28496 | 3.0134
125 | 0.0052063 | 0.0013041 | -0.0052059 | -0.001304 | 3.8619e-07 | 3.5221e-08 | 0.0078644 | 0.0078645 | 0.0078645 | 0.98504 | -0.28767 | 0.98496 | -0.28922 | 2.1606
126 | -0.0020893 | -0.00052363 | 0.0020895 | 0.000523 | 2.289e-07 | -6.3308e-07 | 0.0031568 | 0.0031565 | 0.0031568 | 0.98484 | -0.29152 | 0.98496 | -0.28922 | 0.86724
127 | -0.0080206 | -0.0020068 | 0.0080233 | 0.0020079 | 2.6586e-06 | 1.086e-06 | 0.012113 | 0.012113 | 0.012113 | 0.98518 | -0.28496 | 0.98553 | -0.27799 | 3.3278
128 | -0.027343 | -0.0069163 | 0.027345 | 0.0069165 | 1.4637e-06 | 2.1049e-07 | 0.041343 | 0.041342 | 0.041343 | 0.98469 | -0.29444 | 0.98474 | -0.29332 | 2.2716
129 | 0.027343 | 0.0069163 | -0.027332 | -0.0069102 | 1.0787e-05 | 6.0475e-06 | 0.041343 | 0.041343 | 0.041343 | 0.98469 | -0.29444 | 0.98426 | -0.30266 | 5.679
130 | -0.027345 | -0.0069165 | 0.027355 | 0.006918 | 1.0299e-05 | 1.4784e-06 | 0.041342 | 0.041341 | 0.041342 | 0.98474 | -0.29332 | 0.98515 | -0.28547 | 2.2716
131 | 0.027071 | 0.0068446 | -0.027063 | -0.0068401 | 7.3013e-06 | 4.5253e-06 | 0.040947 | 0.040947 | 0.040947 | 0.98426 | -0.30266 | 0.98397 | -0.30829 | 11.2492
132 | -0.028448 | -0.0071918 | 0.028449 | 0.0071921 | 1.7411e-06 | 3.146e-07 | 0.042991 | 0.04299 | 0.042991 | 0.98515 | -0.28547 | 0.98521 | -0.28419 | 2.3621
133 | 0.025698 | 0.0064978 | -0.025683 | -0.0064888 | 1.4647e-05 | 9.0462e-06 | 0.038882 | 0.038882 | 0.038882 | 0.98397 | -0.30829 | 0.98336 | -0.32018 | 10.6819
134 | -0.030638 | -0.0077406 | 0.030647 | 0.0077428 | 9.1087e-06 | 2.2204e-06 | 0.046296 | 0.046295 | 0.046296 | 0.98521 | -0.28419 | 0.98553 | -0.27799 | 2.5437
135 | 0.001325 | 0.00033189 | -0.001325 | -0.00033207 | 2.3147e-08 | -1.7999e-07 | 0.0020049 | 0.002005 | 0.002005 | 0.98336 | -0.32018 | 0.98334 | -0.32054 | 0.55081
136 | 0.024358 | 0.0061569 | -0.024351 | -0.0061526 | 6.9519e-06 | 4.2764e-06 | 0.036877 | 0.036877 | 0.036877 | 0.98336 | -0.32018 | 0.98305 | -0.32613 | 10.1311
137 | -0.03867 | -0.0097507 | 0.038676 | 0.0097528 | 5.4163e-06 | 2.1175e-06 | 0.058408 | 0.058407 | 0.058408 | 0.98553 | -0.27799 | 0.98569 | -0.27507 | 3.2092
138 | -0.04106 | -0.01035 | 0.041067 | 0.010353 | 6.9723e-06 | 2.921e-06 | 0.062007 | 0.062006 | 0.062007 | 0.98569 | -0.27507 | 0.98587 | -0.27152 | 3.407
139 | 0.022096 | 0.0055874 | -0.022088 | -0.0055823 | 8.4135e-06 | 5.1307e-06 | 0.033464 | 0.033464 | 0.033464 | 0.98305 | -0.32613 | 0.98264 | -0.33407 | 9.1934
140 | 0.021494 | 0.0054336 | -0.021464 | -0.0054152 | 3.0176e-05 | 1.8353e-05 | 0.032565 | 0.032566 | 0.032566 | 0.98264 | -0.33407 | 0.98114 | -0.36339 | 8.9466
141 | -0.042091 | -0.01061 | 0.042094 | 0.010611 | 2.2965e-06 | 9.8637e-07 | 0.063552 | 0.063552 | 0.063552 | 0.98587 | -0.27152 | 0.98593 | -0.27038 | 3.4919
142 | -0.0081182 | -0.0020325 | 0.0081191 | 0.0020329 | 9.1348e-07 | 3.7849e-07 | 0.012264 | 0.012264 | 0.012264 | 0.98492 | -0.2901 | 0.98504 | -0.28774 | 3.3693
143 | -0.0084482 | -0.0021154 | 0.008449 | 0.0021157 | 7.776e-07 | 3.3556e-07 | 0.012761 | 0.012761 | 0.012761 | 0.98504 | -0.28774 | 0.98514 | -0.28581 | 3.5059
144 | -0.0089572 | -0.0022431 | 0.0089577 | 0.0022433 | 5.0959e-07 | 2.316e-07 | 0.013529 | 0.013529 | 0.013529 | 0.98514 | -0.28581 | 0.9852 | -0.28461 | 3.7167
145 | 0.045106 | 0.011368 | -0.045105 | -0.011367 | 1.8121e-06 | 8.273e-07 | 0.068086 | 0.068086 | 0.068086 | 0.98612 | -0.26663 | 0.98608 | -0.26747 | 3.741
146 | -0.056243 | -0.014159 | 0.056248 | 0.014161 | 4.5029e-06 | 2.3504e-06 | 0.084891 | 0.084891 | 0.084891 | 0.98612 | -0.26663 | 0.98621 | -0.26496 | 4.6643
147 | 0.043782 | 0.011035 | -0.043776 | -0.011033 | 6.0467e-06 | 2.6928e-06 | 0.066091 | 0.066091 | 0.066091 | 0.98608 | -0.26747 | 0.98593 | -0.27036 | 3.6314
148 | -0.067126 | -0.016888 | 0.067155 | 0.016904 | 2.8934e-05 | 1.6118e-05 | 0.1013 | 0.1013 | 0.1013 | 0.98621 | -0.26496 | 0.98667 | -0.25594 | 5.5662
149 | 0.010878 | 0.0027268 | -0.010878 | -0.0027265 | 6.2793e-07 | 3.2257e-07 | 0.016414 | 0.016414 | 0.016414 | 0.98621 | -0.26496 | 0.98614 | -0.26617 | 4.5092
150 | 0.042851 | 0.010801 | -0.042851 | -0.010801 | 4.4033e-08 | 1.9235e-08 | 0.064695 | 0.064695 | 0.064695 | 0.98593 | -0.27036 | 0.98593 | -0.27038 | 3.5547
151 | 0.0098769 | 0.0024757 | -0.0098694 | -0.0024721 | 7.4301e-06 | 3.6182e-06 | 0.014904 | 0.014904 | 0.014904 | 0.98614 | -0.26617 | 0.98533 | -0.28197 | 4.0945
152 | 0.0097548 | 0.0024434 | -0.0097541 | -0.0024431 | 6.2076e-07 | 3.0013e-07 | 0.014731 | 0.014731 | 0.014731 | 0.98533 | -0.28197 | 0.98527 | -0.2833 | 4.0469
153 | 0.0092062 | 0.0023057 | -0.0092056 | -0.0023055 | 5.7363e-07 | 2.6635e-07 | 0.013903 | 0.013903 | 0.013903 | 0.98527 | -0.2833 | 0.9852 | -0.28461 | 3.8196

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.48645 | 0.12442

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013097 | 0.00032825
1 | 0.0009044 | 0.00022666
2 | 0.0027761 | 0.00069575
3 | 0.00074597 | 0.00018696
4 | 0.0025597 | 0.00064152
5 | 0.0057961 | 0.0014526
6 | 0.0024358 | 0.00061047
7 | 0.0058002 | 0.0014537
8 | 0.00072872 | 0.00018263
9 | 0.0035696 | 0.00089463
10 | 0.00055366 | 0.00013876
11 | 0.0052057 | 0.0013047
12 | 0.012521 | 0.0031381
13 | 0.006369 | 0.0015962
14 | 0.0061977 | 0.0015533
15 | 0.018038 | 0.0045208
16 | 0.0048083 | 0.0012051
17 | 0.006143 | 0.0015396
18 | 0.0048088 | 0.0012052
19 | 0.0088278 | 0.0022125
20 | 0.0048093 | 0.0012053
21 | 0.0037067 | 0.00092898
22 | 0.0031755 | 0.00079586
23 | 0.0011574 | 0.00029008
24 | 0.0013848 | 0.00034707
25 | 0.0060413 | 0.0015141
26 | 0.0074756 | 0.0018736
27 | 0.0034443 | 0.00086322
28 | 0.0034103 | 0.00085471
29 | 0.0024252 | 0.00060782
30 | 0.0058013 | 0.001454
31 | 0.0033222 | 0.00083263
32 | 0.0026339 | 0.00066011
33 | 0.0023439 | 0.00058744
34 | 0.0032268 | 0.0008087
35 | 0.0037654 | 0.00094371
36 | 0.0017541 | 0.00043961
37 | 0.0041463 | 0.0010392
38 | 0.0030031 | 0.00075265
39 | 0.011687 | 0.0029291
40 | 0.0020966 | 0.00052546
41 | 0.0021271 | 0.0005331
42 | 0.00050701 | 0.00012707
43 | 0.00068289 | 0.00017115
44 | 0.0019777 | 0.00049567
45 | 0.0014212 | 0.00035619
46 | 0.020034 | 0.0050209
47 | 0.003892 | 0.00097544
48 | 0.017964 | 0.0045022
49 | 0.025416 | 0.0063698
50 | 0.014333 | 0.0035922
51 | 0.019965 | 0.0050037
52 | 0.019829 | 0.0049696
53 | 0.0039016 | 0.00097783
54 | 0.0087705 | 0.0021981
55 | 0.0050184 | 0.0012577
56 | 0.0038195 | 0.00095726
57 | 0.0058327 | 0.0014618
58 | 0.0076087 | 0.0019069
59 | 0.0012637 | 0.0003167
60 | 0.0028347 | 0.00071043
61 | 0.0037365 | 0.00093646
62 | 0.006856 | 0.0017183
63 | 0.0061999 | 0.0015538
64 | 0.001067 | 0.00026741
65 | 0.0011853 | 0.00029708
66 | 0.0013485 | 0.00033797
67 | 0.0038149 | 0.0009561
68 | 0.0030752 | 0.00077071
69 | 0.0028195 | 0.00070663
70 | 0.0072145 | 0.0018081
71 | 0.0088218 | 0.002211
72 | 0.0023369 | 0.00058568
73 | 0.0047381 | 0.0011875
74 | 0.0036216 | 0.00090765
75 | 0.0019896 | 0.00049863
76 | 0.00079783 | 0.00019996
77 | 0.0012118 | 0.0003037
78 | 0.00099409 | 0.00024914
79 | 0.00070782 | 0.0001774
80 | 0.0019566 | 0.00049037
81 | 0.00014964 | 3.7503e-05
82 | 0.00026135 | 6.55e-05
83 | 8.6956e-05 | 2.1793e-05
84 | 0.00036202 | 9.073e-05
85 | 0.00030437 | 7.6282e-05
86 | 0.00067443 | 0.00016903
87 | 0.001042 | 0.00026115
88 | 0.00041784 | 0.00010472
89 | 0.00090319 | 0.00022636
90 | 0.0030085 | 0.00075399
91 | 0.00080745 | 0.00020237
92 | 0.0058159 | 0.0014576
93 | 0.0031897 | 0.00079943
94 | 0.00049122 | 0.00012311
95 | 0.003318 | 0.00083158
96 | 0.0006295 | 0.00015777
97 | 0.0011854 | 0.00029709
98 | 0.0015818 | 0.00039644
99 | 0.00041494 | 0.00010399
100 | 0.00085447 | 0.00021415
101 | 0.0012005 | 0.00030087
102 | 0.0020893 | 0.00052363
103 | 0.0031164 | 0.00078104
104 | 0.00075768 | 0.00018989
105 | 0.00026188 | 6.5633e-05
106 | 0.0010925 | 0.00027381
107 | 0.0013657 | 0.00034227
108 | 0.0021886 | 0.00054852
109 | 0.0023845 | 0.00059761
110 | 0.0022551 | 0.00056518
111 | 0.00059329 | 0.00014869
112 | 0.00090105 | 0.00022582
113 | 0.001325 | 0.00033207
114 | 0.0010243 | 0.00025671
115 | 0.00025406 | 6.3673e-05
116 | 0.0003291 | 8.248e-05
117 | 0.00050815 | 0.00012736
118 | 0.011137 | 0.0027911
119 | 0.0013223 | 0.00033139
120 | 0.00092535 | 0.00023191
121 | 0.0011276 | 0.00028261
122 | 0.0010008 | 0.00025082
123 | 0.00075713 | 0.00018975
124 | 0.00011467 | 2.8739e-05
125 | 0.00054797 | 0.00013733
126 | 0.00024791 | 6.2133e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1