## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2309-2_0_10_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2309-2_0_10_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2309-2_0_10_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2309-2_0_10_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2309-2_0_10_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2309-2_0_10_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2309-2_0_10_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2309-2_0_10_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2309-2_0_10_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2309-2_0_10_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2309-2_0_10_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2309-2_0_10_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2309-2_0_10_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2309-2_0_10_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2309-2_0_10_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2309-2_0_10_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2309-2_0_10_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2309-2_0_10_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2309-2_0_10_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2309-2_0_10_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2309-2_0_10_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2309-2_0_10_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2309-2_0_10_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2309-2_0_10_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2309-2_0_10_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2309-2_0_10_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2309-2_0_10_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2309-2_0_10_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2309-2_0_10_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2309-2_0_10_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2309-2_0_10_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2309-2_0_10_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2309-2_0_10_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2309-2_0_10_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2309-2_0_10_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2309-2_0_10_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2309-2_0_10_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2309-2_0_10_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2309-2_0_10_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2309-2_0_10_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2309-2_0_10_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2309-2_0_10_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2309-2_0_10_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2309-2_0_10_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2309-2_0_10_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2309-2_0_10_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2309-2_0_10_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2309-2_0_10_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2309-2_0_10_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2309-2_0_10_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2309-2_0_10_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2309-2_0_10_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2309-2_0_10_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2309-2_0_10_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2309-2_0_10_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2309-2_0_10_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2309-2_0_10_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2309-2_0_10_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2309-2_0_10_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2309-2_0_10_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2309-2_0_10_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2309-2_0_10_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2309-2_0_10_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2309-2_0_10_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2309-2_0_10_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2309-2_0_10_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2309-2_0_10_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2309-2_0_10_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2309-2_0_10_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2309-2_0_10_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2309-2_0_10_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2309-2_0_10_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2309-2_0_10_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2309-2_0_10_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2309-2_0_10_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2309-2_0_10_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2309-2_0_10_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2309-2_0_10_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2309-2_0_10_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2309-2_0_10_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2309-2_0_10_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2309-2_0_10_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2309-2_0_10_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2309-2_0_10_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2309-2_0_10_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2309-2_0_10_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2309-2_0_10_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2309-2_0_10_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2309-2_0_10_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2309-2_0_10_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2309-2_0_10_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2309-2_0_10_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2309-2_0_10_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2309-2_0_10_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2309-2_0_10_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2309-2_0_10_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2309-2_0_10_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2309-2_0_10_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2309-2_0_10_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2309-2_0_10_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2309-2_0_10_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2309-2_0_10_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2309-2_0_10_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2309-2_0_10_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2309-2_0_10_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2309-2_0_10_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2309-2_0_10_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2309-2_0_10_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2309-2_0_10_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2309-2_0_10_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2309-2_0_10_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2309-2_0_10_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2309-2_0_10_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2309-2_0_10_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2309-2_0_10_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2309-2_0_10_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2309-2_0_10_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2309-2_0_10_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2309-2_0_10_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2309-2_0_10_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2309-2_0_10_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2309-2_0_10_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2309-2_0_10_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2309-2_0_10_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2309-2_0_10_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2309-2_0_10_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2309-2_0_10_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2309-2_0_10_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2309-2_0_10_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2309-2_0_10_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2309-2_0_10_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2309-2_0_10_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2309-2_0_10_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2309-2_0_10_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2309-2_0_10_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2309-2_0_10_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2309-2_0_10_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2309-2_0_10_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2309-2_0_10_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2309-2_0_10_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2309-2_0_10_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2309-2_0_10_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2309-2_0_10_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2309-2_0_10_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2309-2_0_10_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2309-2_0_10_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2309-2_0_10_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2309-2_0_10_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2309-2_0_10_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2309-2_0_10_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2309-2_0_10_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2309-2_0_10_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2309-2_0_10_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2309-2_0_10_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2309-2_0_10_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2309-2_0_10_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2309-2_0_10_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2309-2_0_10_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2309-2_0_10_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2309-2_0_10_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2309-2_0_10_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2309-2_0_10_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2309-2_0_10_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2309-2_0_10_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2309-2_0_10_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2309-2_0_10_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2309-2_0_10_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2309-2_0_10_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2309-2_0_10_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2309-2_0_10_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2309-2_0_10_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_MV_120_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2309-2_0_10_load_0 | 0 | 0.002814 | 0.00070525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2309-2_0_10_load_4 | 4 | 0.0040495 | 0.0010149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2309-2_0_10_load_5 | 5 | 0.0061699 | 0.0015463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2309-2_0_10_load_6 | 6 | 0.0052712 | 0.0013211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2309-2_0_10_load_91 | 7 | 0.0025798 | 0.00064655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2309-2_0_10_load_93 | 8 | 0.0034354 | 0.000861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2309-2_0_10_load_63 | 9 | 0.0032314 | 0.00080986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2309-2_0_10_load_94 | 10 | 0.0019536 | 0.00048962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2309-2_0_10_load_89 | 11 | 0.0031912 | 0.00079979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2309-2_0_10_load_64 | 12 | 0.0027142 | 0.00068025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2309-2_0_10_load_7 | 13 | 0.033605 | 0.0084222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2309-2_0_10_load_10 | 16 | 0.0047902 | 0.0012005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2309-2_0_10_load_11 | 17 | 0.001276 | 0.00031979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2309-2_0_10_load_13 | 19 | 0.0069492 | 0.0017416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2309-2_0_10_load_65 | 22 | 0.0029565 | 0.00074098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2309-2_0_10_load_114 | 23 | 0.0059175 | 0.0014831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2309-2_0_10_load_161 | 24 | 0.0052086 | 0.0013054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2309-2_0_10_load_173 | 25 | 0.0021673 | 0.00054318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2309-2_0_10_load_111 | 27 | 0.0060964 | 0.0015279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2309-2_0_10_load_162 | 29 | 0.0020453 | 0.00051259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2309-2_0_10_load_113 | 30 | 0.0087318 | 0.0021884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2309-2_0_10_load_112 | 32 | 0.0019315 | 0.00048409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2309-2_0_10_load_14 | 33 | 0.0010362 | 0.00025971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2309-2_0_10_load_44 | 36 | 0.0028784 | 0.00072141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2309-2_0_10_load_43 | 38 | 0.00063947 | 0.00016027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2309-2_0_10_load_18 | 39 | 0.004182 | 0.0010481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2309-2_0_10_load_20 | 41 | 0.0028172 | 0.00070607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2309-2_0_10_load_22 | 43 | 0.00034691 | 8.6943e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2309-2_0_10_load_30 | 44 | 0.00028119 | 7.0474e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2309-2_0_10_load_27 | 45 | 0.00061554 | 0.00015427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2309-2_0_10_load_53 | 46 | 0.00050945 | 0.00012768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2309-2_0_10_load_54 | 47 | 0.00015626 | 3.9163e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2309-2_0_10_load_55 | 48 | 0.00036202 | 9.0732e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2309-2_0_10_load_57 | 50 | 0.00063968 | 0.00016032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2309-2_0_10_load_61 | 51 | 0.00023365 | 5.8557e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2309-2_0_10_load_59 | 52 | 9.4149e-05 | 2.3596e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2309-2_0_10_load_58 | 53 | 0.00025883 | 6.4868e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2309-2_0_10_load_62 | 54 | 0.00072622 | 0.00018201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2309-2_0_10_load_25 | 56 | 0.00060357 | 0.00015127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2309-2_0_10_load_23 | 57 | 0.00092241 | 0.00023118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2309-2_0_10_load_24 | 58 | 0.00050348 | 0.00012618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2309-2_0_10_load_26 | 59 | 0.00047874 | 0.00011998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2309-2_0_10_load_32 | 60 | 0.0003404 | 8.5313e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2309-2_0_10_load_45 | 61 | 0.0005495 | 0.00013772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2309-2_0_10_load_28 | 62 | 0.0012673 | 0.00031761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2309-2_0_10_load_38 | 64 | 0.00059563 | 0.00014928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2309-2_0_10_load_50 | 65 | 0.00025633 | 6.4241e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2309-2_0_10_load_36 | 66 | 0.00035944 | 9.0084e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2309-2_0_10_load_46 | 68 | 0.00047601 | 0.0001193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2309-2_0_10_load_33 | 69 | 0.00030175 | 7.5626e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2309-2_0_10_load_34 | 70 | 0.00095066 | 0.00023826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2309-2_0_10_load_40 | 72 | 0.0014107 | 0.00035354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2309-2_0_10_load_51 | 73 | 0.00017535 | 4.3947e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2309-2_0_10_load_39 | 74 | 0.001601 | 0.00040125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2309-2_0_10_load_41 | 75 | 0.0040691 | 0.0010198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2309-2_0_10_load_42 | 76 | 0.0019942 | 0.0004998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2309-2_0_10_load_84 | 77 | 0.0026951 | 0.00067545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2309-2_0_10_load_47 | 79 | 0.0019719 | 0.00049419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2309-2_0_10_load_49 | 80 | 0.00012394 | 3.1061e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2309-2_0_10_load_52 | 81 | 0.00020682 | 5.1833e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2309-2_0_10_load_79 | 83 | 0.0039272 | 0.00098425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2309-2_0_10_load_71 | 84 | 0.0051838 | 0.0012992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2309-2_0_10_load_66 | 85 | 0.0049958 | 0.0012521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2309-2_0_10_load_68 | 86 | 0.0016869 | 0.00042277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2309-2_0_10_load_72 | 87 | 0.0018623 | 0.00046675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2309-2_0_10_load_96 | 88 | 0.0088497 | 0.0022179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2309-2_0_10_load_97 | 89 | 0.0048617 | 0.0012185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2309-2_0_10_load_98 | 90 | 0.018648 | 0.0046736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2309-2_0_10_load_103 | 93 | 0.005858 | 0.0014682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2309-2_0_10_load_101 | 94 | 0.012338 | 0.0030923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2309-2_0_10_load_119 | 95 | 0.002237 | 0.00056063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2309-2_0_10_load_104 | 96 | 0.0022192 | 0.00055618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2309-2_0_10_load_107 | 97 | 0.0059018 | 0.0014791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2309-2_0_10_load_106 | 98 | 0.0054081 | 0.0013554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2309-2_0_10_load_174 | 101 | 0.012578 | 0.0031523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2309-2_0_10_load_116 | 103 | 0.010592 | 0.0026546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2309-2_0_10_load_167 | 105 | 0.01051 | 0.0026341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2309-2_0_10_load_171 | 107 | 0.0026648 | 0.00066785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2309-2_0_10_load_154 | 108 | 0.0041487 | 0.0010398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2309-2_0_10_load_120 | 109 | 0.0042347 | 0.0010613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2309-2_0_10_load_121 | 110 | 0.0042241 | 0.0010586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2309-2_0_10_load_122 | 111 | 0.0027702 | 0.00069428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2309-2_0_10_load_123 | 112 | 0.0022932 | 0.00057472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2309-2_0_10_load_124 | 113 | 0.0014701 | 0.00036844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2309-2_0_10_load_131 | 114 | 0.0085185 | 0.0021349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2309-2_0_10_load_125 | 116 | 0.0020241 | 0.00050729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2309-2_0_10_load_126 | 117 | 0.0017788 | 0.00044581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2309-2_0_10_load_128 | 119 | 0.0017268 | 0.00043277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2309-2_0_10_load_130 | 121 | 0.00821 | 0.0020576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2309-2_0_10_load_133 | 122 | 0.00089687 | 0.00022478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2309-2_0_10_load_136 | 123 | 0.0076753 | 0.0019236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2309-2_0_10_load_134 | 124 | 0.0022433 | 0.00056223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2309-2_0_10_load_159 | 127 | 0.0058843 | 0.0014747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2309-2_0_10_load_172 | 128 | 0.015247 | 0.0038212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2309-2_0_10_load_140 | 130 | 0.0042338 | 0.0010611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2309-2_0_10_load_142 | 132 | 0.0026739 | 0.00067015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2309-2_0_10_load_143 | 133 | 0.0067278 | 0.0016862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2309-2_0_10_load_144 | 134 | 0.00068516 | 0.00017172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2309-2_0_10_load_145 | 135 | 0.0018764 | 0.00047027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2309-2_0_10_load_170 | 136 | 0.0019781 | 0.00049577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2309-2_0_10_load_146 | 137 | 0.010063 | 0.0025221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2309-2_0_10_load_148 | 138 | 0.0062062 | 0.0015554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2309-2_0_10_load_149 | 139 | 0.0097831 | 0.0024519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2309-2_0_10_load_150 | 140 | 0.0035467 | 0.0008889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2309-2_0_10_load_151 | 141 | 0.0014733 | 0.00036925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2309-2_0_10_load_152 | 142 | 0.0056238 | 0.0014095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2309-2_0_10_load_166 | 144 | 0.0018826 | 0.00047183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2309-2_0_10_load_163 | 145 | 0.0009097 | 0.00022799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2309-2_0_10_load_155 | 146 | 0.00084485 | 0.00021174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2309-2_0_10_load_156 | 147 | 0.0007609 | 0.0001907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2309-2_0_10_load_158 | 149 | 0.0011284 | 0.0002828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2309-2_0_10_load_160 | 150 | 0.0011694 | 0.00029309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2309-2_0_10_load_164 | 151 | 0.001348 | 0.00033785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2309-2_0_10_load_168 | 152 | 0.0024713 | 0.00061938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2309-2_0_10_load_169 | 153 | 0.0075004 | 0.0018798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2309-2_0_10_load_69 | 155 | 0.0033537 | 0.00084051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2309-2_0_10_load_70 | 156 | 0.0096635 | 0.0024219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2309-2_0_10_load_77 | 159 | 0.0038154 | 0.00095623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2309-2_0_10_load_80 | 160 | 0.0039929 | 0.0010007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2309-2_0_10_load_78 | 161 | 0.0085962 | 0.0021544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2309-2_0_10_load_95 | 162 | 0.0043948 | 0.0011014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2309-2_0_10_load_81 | 163 | 0.0020535 | 0.00051465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2309-2_0_10_load_82 | 164 | 0.0018027 | 0.00045179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2309-2_0_10_load_83 | 165 | 0.0022136 | 0.00055479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2309-2_0_10_load_85 | 166 | 0.0018456 | 0.00046254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2309-2_0_10_load_86 | 167 | 0.0027048 | 0.00067789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2309-2_0_10_load_92 | 168 | 0.0022624 | 0.000567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2309-2_0_10_load_88 | 169 | 0.0037929 | 0.00095058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2309-2_0_10_load_87 | 170 | 0.0027041 | 0.00067771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2309-2_0_10_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_2309-2_0_10_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_2309-2_0_10_line_2 |  | 1 | 3 | 0.01943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_2309-2_0_10_line_3 |  | 1 | 4 | 0.022607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2309-2_0_10_line_4 |  | 2 | 5 | 0.015437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_2309-2_0_10_line_5 |  | 2 | 6 | 0.016834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2309-2_0_10_line_6 |  | 3 | 7 | 0.022964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_2309-2_0_10_line_7 |  | 3 | 8 | 0.014055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2309-2_0_10_line_8 |  | 5 | 9 | 0.020006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_2309-2_0_10_line_9 |  | 6 | 10 | 0.023001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2309-2_0_10_line_10 |  | 7 | 11 | 0.0166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_2309-2_0_10_line_11 |  | 9 | 12 | 0.011956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_2309-2_0_10_line_12 |  | 11 | 169 | 0.019702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_2309-2_0_10_line_13 |  | 12 | 82 | 0.01877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_2309-2_0_10_line_14 |  | 13 | 14 | 0.03755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_2309-2_0_10_line_15 |  | 13 | 15 | 0.0022155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_2309-2_0_10_line_16 |  | 14 | 16 | 0.014284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_2309-2_0_10_line_17 |  | 14 | 17 | 0.031909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2309-2_0_10_line_18 |  | 15 | 18 | 0.042733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2309-2_0_10_line_19 |  | 15 | 19 | 0.022693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2309-2_0_10_line_20 |  | 16 | 23 | 0.064323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2309-2_0_10_line_21 |  | 17 | 24 | 0.023013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2309-2_0_10_line_22 |  | 18 | 25 | 0.03064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2309-2_0_10_line_23 |  | 18 | 26 | 0.002039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_2309-2_0_10_line_24 |  | 19 | 27 | 0.12038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2309-2_0_10_line_25 |  | 20 | 21 | 0.3075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_2309-2_0_10_line_26 |  | 20 | 22 | 0.12301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_2309-2_0_10_line_27 |  | 21 | 138 | 0.051204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2309-2_0_10_line_28 |  | 21 | 104 | 0.15907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_2309-2_0_10_line_29 |  | 21 | 137 | 0.034866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2309-2_0_10_line_30 |  | 22 | 85 | 0.0028658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_2309-2_0_10_line_31 |  | 23 | 28 | 0.044434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_2309-2_0_10_line_32 |  | 24 | 29 | 0.017948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2309-2_0_10_line_33 |  | 26 | 30 | 0.018278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2309-2_0_10_line_34 |  | 26 | 31 | 0.016627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_2309-2_0_10_line_35 |  | 27 | 32 | 0.030088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2309-2_0_10_line_36 |  | 28 | 103 | 0.03305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2309-2_0_10_line_37 |  | 28 | 104 | 0.028346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_2309-2_0_10_line_38 |  | 29 | 121 | 0.010047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2309-2_0_10_line_39 |  | 31 | 96 | 0.031955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2309-2_0_10_line_40 |  | 31 | 94 | 0.018213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_2309-2_0_10_line_41 |  | 32 | 102 | 0.067594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2309-2_0_10_line_42 |  | 33 | 34 | 0.048988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2309-2_0_10_line_43 |  | 34 | 35 | 0.11936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2309-2_0_10_line_44 |  | 35 | 36 | 0.18667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2309-2_0_10_line_45 |  | 36 | 37 | 0.253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_2309-2_0_10_line_46 |  | 36 | 38 | 0.01921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_2309-2_0_10_line_47 |  | 37 | 53 | 0.15865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2309-2_0_10_line_48 |  | 38 | 43 | 0.014848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2309-2_0_10_line_49 |  | 39 | 40 | 0.1028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2309-2_0_10_line_50 |  | 39 | 41 | 0.03264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2309-2_0_10_line_51 |  | 40 | 42 | 0.13072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_2309-2_0_10_line_52 |  | 40 | 43 | 0.11455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_2309-2_0_10_line_53 |  | 42 | 44 | 0.030372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_2309-2_0_10_line_54 |  | 42 | 45 | 0.031016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2309-2_0_10_line_55 |  | 44 | 55 | 0.13556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2309-2_0_10_line_56 |  | 45 | 56 | 0.013408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2309-2_0_10_line_57 |  | 46 | 47 | 0.0058427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2309-2_0_10_line_58 |  | 46 | 48 | 0.039546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2309-2_0_10_line_59 |  | 47 | 49 | 0.073069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2309-2_0_10_line_60 |  | 48 | 50 | 0.0016115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2309-2_0_10_line_61 |  | 49 | 51 | 0.07437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2309-2_0_10_line_62 |  | 50 | 52 | 0.011599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2309-2_0_10_line_63 |  | 51 | 54 | 0.03417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2309-2_0_10_line_64 |  | 52 | 53 | 0.02269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2309-2_0_10_line_65 |  | 55 | 63 | 0.025508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_2309-2_0_10_line_66 |  | 55 | 62 | 0.06997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2309-2_0_10_line_67 |  | 56 | 57 | 0.0078627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2309-2_0_10_line_68 |  | 57 | 58 | 0.006754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2309-2_0_10_line_69 |  | 58 | 59 | 0.01018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2309-2_0_10_line_70 |  | 59 | 60 | 0.010285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2309-2_0_10_line_71 |  | 60 | 61 | 0.0029524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2309-2_0_10_line_72 |  | 61 | 68 | 0.010967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2309-2_0_10_line_73 |  | 63 | 64 | 0.029641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2309-2_0_10_line_74 |  | 63 | 65 | 0.072345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_2309-2_0_10_line_75 |  | 64 | 66 | 0.019789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2309-2_0_10_line_76 |  | 65 | 67 | 0.011794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_2309-2_0_10_line_77 |  | 66 | 70 | 0.025618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2309-2_0_10_line_78 |  | 67 | 73 | 0.015665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2309-2_0_10_line_79 |  | 67 | 71 | 0.073226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_2309-2_0_10_line_80 |  | 68 | 79 | 0.042355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2309-2_0_10_line_81 |  | 69 | 70 | 0.0074742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2309-2_0_10_line_82 |  | 71 | 72 | 0.13782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_2309-2_0_10_line_83 |  | 72 | 74 | 0.0014817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_2309-2_0_10_line_84 |  | 73 | 81 | 0.043345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2309-2_0_10_line_85 |  | 74 | 75 | 0.17922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_2309-2_0_10_line_86 |  | 75 | 76 | 0.0087431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_2309-2_0_10_line_87 |  | 76 | 77 | 0.040279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_2309-2_0_10_line_88 |  | 77 | 78 | 0.04048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_2309-2_0_10_line_89 |  | 78 | 168 | 0.022148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2309-2_0_10_line_90 |  | 78 | 169 | 0.010341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_2309-2_0_10_line_91 |  | 79 | 80 | 0.016112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2309-2_0_10_line_92 |  | 82 | 83 | 0.041358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_2309-2_0_10_line_93 |  | 82 | 84 | 0.013871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2309-2_0_10_line_94 |  | 83 | 158 | 0.0083409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_2309-2_0_10_line_95 |  | 84 | 156 | 0.012888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2309-2_0_10_line_96 |  | 85 | 86 | 0.028384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_2309-2_0_10_line_97 |  | 86 | 87 | 0.0032415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_2309-2_0_10_line_98 |  | 87 | 154 | 0.0714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_2309-2_0_10_line_99 |  | 88 | 89 | 0.013724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2309-2_0_10_line_100 |  | 88 | 90 | 0.029757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2309-2_0_10_line_101 |  | 89 | 91 | 0.012523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2309-2_0_10_line_102 |  | 90 | 92 | 0.018523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2309-2_0_10_line_103 |  | 91 | 93 | 0.013964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2309-2_0_10_line_104 |  | 91 | 94 | 0.015763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2309-2_0_10_line_105 |  | 92 | 95 | 0.0028333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2309-2_0_10_line_106 |  | 93 | 97 | 0.0022291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2309-2_0_10_line_107 |  | 97 | 98 | 0.012935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2309-2_0_10_line_108 |  | 98 | 99 | 0.066021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2309-2_0_10_line_109 |  | 99 | 100 | 0.071923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2309-2_0_10_line_110 |  | 100 | 101 | 0.085888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2309-2_0_10_line_111 |  | 102 | 115 | 0.029602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2309-2_0_10_line_112 |  | 103 | 105 | 0.080589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2309-2_0_10_line_113 |  | 104 | 108 | 0.01692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2309-2_0_10_line_114 |  | 104 | 106 | 0.020248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2309-2_0_10_line_115 |  | 105 | 152 | 0.036901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2309-2_0_10_line_116 |  | 106 | 107 | 0.016245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2309-2_0_10_line_117 |  | 108 | 142 | 0.013756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2309-2_0_10_line_118 |  | 109 | 110 | 0.0082739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2309-2_0_10_line_119 |  | 109 | 111 | 0.021141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2309-2_0_10_line_120 |  | 110 | 112 | 0.0026499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2309-2_0_10_line_121 |  | 111 | 113 | 0.023121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2309-2_0_10_line_122 |  | 112 | 114 | 0.027087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2309-2_0_10_line_123 |  | 113 | 115 | 0.0073894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2309-2_0_10_line_124 |  | 115 | 129 | 0.012407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2309-2_0_10_line_125 |  | 116 | 117 | 0.0025222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2309-2_0_10_line_126 |  | 116 | 118 | 0.051027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2309-2_0_10_line_127 |  | 117 | 119 | 0.0036043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2309-2_0_10_line_128 |  | 118 | 120 | 0.016844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2309-2_0_10_line_129 |  | 118 | 121 | 0.02899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2309-2_0_10_line_130 |  | 119 | 122 | 0.017557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2309-2_0_10_line_131 |  | 120 | 123 | 0.013702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2309-2_0_10_line_132 |  | 120 | 124 | 0.011974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2309-2_0_10_line_133 |  | 123 | 127 | 0.0082883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2309-2_0_10_line_134 |  | 124 | 125 | 0.065162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2309-2_0_10_line_135 |  | 125 | 126 | 0.015846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2309-2_0_10_line_136 |  | 126 | 128 | 0.034383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2309-2_0_10_line_137 |  | 129 | 130 | 0.1004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2309-2_0_10_line_138 |  | 130 | 131 | 0.039776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2309-2_0_10_line_139 |  | 131 | 132 | 0.059051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2309-2_0_10_line_140 |  | 133 | 134 | 0.0074203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2309-2_0_10_line_141 |  | 134 | 135 | 0.012596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2309-2_0_10_line_142 |  | 135 | 136 | 0.014322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2309-2_0_10_line_143 |  | 136 | 150 | 0.021376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2309-2_0_10_line_144 |  | 139 | 140 | 0.025692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2309-2_0_10_line_145 |  | 139 | 141 | 0.0038748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2309-2_0_10_line_146 |  | 140 | 142 | 0.0090258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2309-2_0_10_line_147 |  | 141 | 143 | 0.012049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2309-2_0_10_line_148 |  | 143 | 144 | 0.018936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2309-2_0_10_line_149 |  | 143 | 145 | 0.10398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2309-2_0_10_line_150 |  | 144 | 149 | 0.026435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2309-2_0_10_line_151 |  | 145 | 151 | 0.039816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2309-2_0_10_line_152 |  | 146 | 147 | 0.020183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2309-2_0_10_line_153 |  | 146 | 148 | 0.010178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2309-2_0_10_line_154 |  | 147 | 149 | 0.036044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2309-2_0_10_line_155 |  | 148 | 150 | 0.014989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2309-2_0_10_line_156 |  | 152 | 153 | 0.024106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2309-2_0_10_line_157 |  | 154 | 157 | 0.010658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
158 | LV_2309-2_0_10_line_158 |  | 155 | 156 | 0.0083231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2309-2_0_10_line_159 |  | 157 | 158 | 0.01371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
160 | LV_2309-2_0_10_line_160 |  | 157 | 159 | 0.061284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2309-2_0_10_line_161 |  | 158 | 160 | 0.025046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2309-2_0_10_line_162 |  | 159 | 161 | 0.014804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2309-2_0_10_line_163 |  | 160 | 162 | 0.036673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2309-2_0_10_line_164 |  | 163 | 164 | 0.012924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2309-2_0_10_line_165 |  | 164 | 165 | 0.0021326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2309-2_0_10_line_166 |  | 165 | 166 | 0.013173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2309-2_0_10_line_167 |  | 166 | 167 | 0.0033133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2309-2_0_10_line_168 |  | 167 | 170 | 0.01283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2309-2_0_10_line_169 |  | 168 | 170 | 0.0023031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2309-2_0_10_trafo_147 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 171 | 21 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2589378.6422 | 1193463.6717 | 2589396.6576 | 1193467.6416
1 | 2589406.5549 | 1193470.6144 | 2589396.6576 | 1193467.6416
2 | 2589378.6422 | 1193463.6717 | 2589367.9183 | 1193463.0128 | 2589359.1773 | 1193463.1396
3 | 2589378.6422 | 1193463.6717 | 2589374.6695 | 1193475.2516 | 2589370.4693 | 1193484.7269
4 | 2589406.5549 | 1193470.6144 | 2589420.64 | 1193476.9322
5 | 2589406.5549 | 1193470.6144 | 2589412.3782 | 1193458.2753 | 2589414.366 | 1193455.7811
6 | 2589359.1773 | 1193463.1396 | 2589336.4344 | 1193466.3167
7 | 2589359.1773 | 1193463.1396 | 2589356.0556 | 1193456.2305 | 2589354.3677 | 1193449.9814
8 | 2589420.64 | 1193476.9322 | 2589424.181 | 1193478.5205 | 2589431.5047 | 1193478.5075 | 2589435.7526 | 1193475.9208 | 2589438.2676 | 1193473.0346
9 | 2589431.3957 | 1193440.6333 | 2589419.8757 | 1193448.8681 | 2589414.366 | 1193455.7811
10 | 2589336.4344 | 1193466.3167 | 2589320.3202 | 1193468.5678 | 2589319.9945 | 1193468.6134
11 | 2589445.8695 | 1193463.8876 | 2589444.5123 | 1193464.9105 | 2589440.4679 | 1193470.5095 | 2589438.2676 | 1193473.0346
12 | 2589300.4595 | 1193471.1029 | 2589303.1621 | 1193470.9666 | 2589319.9945 | 1193468.6134
13 | 2589462.6264 | 1193455.818 | 2589457.4319 | 1193457.4947 | 2589450.4411 | 1193460.442 | 2589445.8695 | 1193463.8876
14 | 2590208.4584 | 1193127.0895 | 2590224.9694 | 1193147.4286 | 2590230.7101 | 1193153.1666 | 2590233.0391 | 1193155.413
15 | 2590234.6337 | 1193156.951 | 2590233.0391 | 1193155.413
16 | 2590208.4584 | 1193127.0895 | 2590203.1107 | 1193133.2127 | 2590201.4098 | 1193136.9953 | 2590200.929 | 1193138.9442
17 | 2590208.4584 | 1193127.0895 | 2590193.2606 | 1193103.5355 | 2590191.3155 | 1193100.1814
18 | 2590234.6337 | 1193156.951 | 2590241.8154 | 1193163.0424 | 2590251.5833 | 1193170.6637 | 2590260.869 | 1193177.0852 | 2590265.0268 | 1193179.6687 | 2590269.1844 | 1193182.1076
19 | 2590234.6337 | 1193156.951 | 2590252.9929 | 1193143.6122
20 | 2590200.929 | 1193138.9442 | 2590200.2136 | 1193141.8443 | 2590197.7654 | 1193154.6106 | 2590195.5918 | 1193167.5432 | 2590192.662 | 1193179.421 | 2590188.71 | 1193190.7557 | 2590184.3969 | 1193200.2568 | 2590184.1428 | 1193200.7454
21 | 2590191.3155 | 1193100.1814 | 2590184.3791 | 1193088.2199 | 2590180.1253 | 1193080.0788
22 | 2590246.1321 | 1193201.9448 | 2590254.4944 | 1193193.7489 | 2590258.8355 | 1193191.8741 | 2590262.6487 | 1193188.7774 | 2590269.1844 | 1193182.1076
23 | 2590269.1844 | 1193182.1076 | 2590270.9619 | 1193183.1163
24 | 2590252.9929 | 1193143.6122 | 2590253.5121 | 1193143.235 | 2590261.8456 | 1193135.9619 | 2590265.77 | 1193130.9528 | 2590268.9424 | 1193122.8434 | 2590269.2846 | 1193113.0932 | 2590267.5568 | 1193105.1474 | 2590260.4432 | 1193084.8595 | 2590258.211 | 1193076.1252 | 2590256.7087 | 1193066.3336 | 2590256.8407 | 1193058.5404 | 2590258.2024 | 1193052.3571 | 2590263.1949 | 1193043.2886 | 2590268.0555 | 1193037.4887 | 2590270.5807 | 1193035.4301
25 | 2589746.4827 | 1193366.5182 | 2590029.6253 | 1193246.5725
26 | 2589746.4827 | 1193366.5182 | 2589646.1219 | 1193397.7756 | 2589628.9949 | 1193402.9498
27 | 2590052.3699 | 1193211.9272 | 2590030.028 | 1193218.646 | 2590029.6253 | 1193246.5725
28 | 2590129.9584 | 1193246.2825 | 2590097.0531 | 1193257.3209 | 2590018.2825 | 1193281.3544 | 2590015.8127 | 1193271.9981 | 2590016.0837 | 1193256.4005 | 2590029.6253 | 1193246.5725
29 | 2590029.6253 | 1193246.5725 | 2590050.1866 | 1193246.0933 | 2590050.8082 | 1193231.8082
30 | 2589628.9949 | 1193402.9498 | 2589626.2515 | 1193403.7786
31 | 2590155.4921 | 1193234.0669 | 2590163.0351 | 1193228.2291 | 2590167.9964 | 1193223.574 | 2590172.5153 | 1193218.6417 | 2590177.1773 | 1193212.7086 | 2590181.1453 | 1193206.5099 | 2590184.1428 | 1193200.7454
32 | 2590180.1253 | 1193080.0788 | 2590171.8135 | 1193064.1716
33 | 2590270.9619 | 1193183.1163 | 2590264.8377 | 1193189.8188 | 2590260.6951 | 1193198.032
34 | 2590285.8889 | 1193190.518 | 2590278.2541 | 1193186.9175 | 2590270.9619 | 1193183.1163
35 | 2590297.7879 | 1193025.0893 | 2590289.5355 | 1193025.147 | 2590282.1996 | 1193027.3268 | 2590273.8629 | 1193032.7544 | 2590270.5807 | 1193035.4301
36 | 2590155.4921 | 1193234.0669 | 2590152.3463 | 1193248.9356 | 2590148.0555 | 1193266.2642
37 | 2590129.9584 | 1193246.2825 | 2590134.1547 | 1193244.519 | 2590137.7951 | 1193242.9677 | 2590152.1728 | 1193236.2069 | 2590155.4921 | 1193234.0669
38 | 2590171.8135 | 1193064.1716 | 2590167.1608 | 1193055.2673
39 | 2590285.8889 | 1193190.518 | 2590276.6725 | 1193217.0582 | 2590273.1235 | 1193218.5759
40 | 2590285.8889 | 1193190.518 | 2590297.5721 | 1193195.0012 | 2590303.0016 | 1193196.7329
41 | 2590356.1675 | 1193046.8164 | 2590348.536 | 1193050.0194 | 2590342.1504 | 1193050.7413 | 2590335.2146 | 1193050.6192 | 2590329.2822 | 1193048.8168 | 2590321.2783 | 1193043.3269 | 2590313.2082 | 1193034.6355 | 2590304.2198 | 1193028.3358 | 2590297.8505 | 1193025.0889 | 2590297.7879 | 1193025.0893
42 | 2588317.5596 | 1192707.7647 | 2588321.1248 | 1192699.042 | 2588323.0487 | 1192692.9239 | 2588324.9525 | 1192684.2934 | 2588325.7335 | 1192678.3443 | 2588324.0524 | 1192672.2888 | 2588322.2929 | 1192669.035 | 2588317.0138 | 1192662.7643 | 2588316.9285 | 1192662.6631
43 | 2588406.5262 | 1192787.5993 | 2588350.584 | 1192738.1381 | 2588317.5596 | 1192707.7647
44 | 2588406.5262 | 1192787.5993 | 2588517.7315 | 1192887.6472 | 2588533.3581 | 1192900.5906 | 2588547.0372 | 1192910.3361
45 | 2588547.0372 | 1192910.3361 | 2588653.0173 | 1192680.6003
46 | 2588563.0307 | 1192920.9745 | 2588549.3246 | 1192911.9658 | 2588547.0372 | 1192910.3361
47 | 2588653.0173 | 1192680.6003 | 2588657.2135 | 1192678.758 | 2588710.5339 | 1192657.2228 | 2588759.3912 | 1192637.253 | 2588785.4182 | 1192628.0434 | 2588801.0161 | 1192623.7521
48 | 2588576.0627 | 1192928.0654 | 2588565.3962 | 1192922.5293 | 2588563.0307 | 1192920.9745
49 | 2588679.0649 | 1192978.1743 | 2588666.7372 | 1192984.2677 | 2588658.0248 | 1192987.775 | 2588629.1961 | 1192997.6354 | 2588608.479 | 1193004.6788 | 2588599.1159 | 1193006.6867 | 2588581.4545 | 1193008.2665
50 | 2588548.9443 | 1193011.1744 | 2588581.4545 | 1193008.2665
51 | 2588679.0649 | 1192978.1743 | 2588716.1672 | 1192998.4366 | 2588739.9432 | 1193012.788 | 2588791.0625 | 1193045.9644
52 | 2588679.0649 | 1192978.1743 | 2588583.386 | 1192931.8663 | 2588576.0627 | 1192928.0654
53 | 2588791.0625 | 1193045.9644 | 2588804.1338 | 1193054.3108 | 2588816.6574 | 1193062.3154
54 | 2588791.0625 | 1193045.9644 | 2588780.9275 | 1193062.9591 | 2588775.0696 | 1193072.5385
55 | 2588930.3306 | 1193136.173 | 2588843.8819 | 1193079.7161 | 2588816.6574 | 1193062.3154
56 | 2588775.0696 | 1193072.5385 | 2588771.5896 | 1193078.2293 | 2588768.6339 | 1193084.2842
57 | 2588870.866 | 1192596.1717 | 2588876.0479 | 1192593.4727
58 | 2588870.866 | 1192596.1717 | 2588843.1147 | 1192610.6256 | 2588835.5293 | 1192613.886 | 2588835.5293 | 1192613.886
59 | 2588933.8954 | 1192550.3796 | 2588928.3459 | 1192558.2274 | 2588921.4536 | 1192565.3773 | 2588913.9571 | 1192571.4501 | 2588901.9592 | 1192579.221 | 2588892.0844 | 1192585.1204 | 2588876.0479 | 1192593.4727
60 | 2588835.5293 | 1192613.886 | 2588833.9943 | 1192614.3767
61 | 2588933.8954 | 1192550.3796 | 2588929.39 | 1192545.8967 | 2588923.6116 | 1192541.3718 | 2588913.4712 | 1192535.6988 | 2588903.1947 | 1192530.6264 | 2588897.7636 | 1192528.4465 | 2588892.4168 | 1192526.4555 | 2588887.5669 | 1192525.3195 | 2588882.7557 | 1192524.4391 | 2588872.9751 | 1192523.7237 | 2588866.6162 | 1192523.7274
62 | 2588822.8935 | 1192617.7332 | 2588827.2034 | 1192616.5475 | 2588833.9943 | 1192614.3767
63 | 2588866.6162 | 1192523.7274 | 2588864.4155 | 1192523.7287 | 2588855.9337 | 1192524.634 | 2588833.0396 | 1192529.6602
64 | 2588801.0161 | 1192623.7521 | 2588822.8935 | 1192617.7332
65 | 2588930.3306 | 1193136.173 | 2588951.7269 | 1193150.1517
66 | 2588930.3306 | 1193136.173 | 2588918.6899 | 1193159.1736 | 2588905.5204 | 1193191.9043 | 2588902.6133 | 1193200.327
67 | 2588768.6339 | 1193084.2842 | 2588765.1848 | 1193091.35
68 | 2588765.1848 | 1193091.35 | 2588763.6104 | 1193094.5752 | 2588762.6146 | 1193097.5795
69 | 2588759.4118 | 1193107.2425 | 2588762.6146 | 1193097.5795
70 | 2588756.6137 | 1193117.1298 | 2588757.8586 | 1193111.9286 | 2588759.4118 | 1193107.2425
71 | 2588755.9264 | 1193120.0011 | 2588756.6137 | 1193117.1298
72 | 2588755.9264 | 1193120.0011 | 2588754.3046 | 1193126.7765 | 2588753.4574 | 1193130.6863
73 | 2588951.7269 | 1193150.1517 | 2588963.5795 | 1193122.9837
74 | 2588951.7269 | 1193150.1517 | 2588968.06 | 1193158.5925 | 2589005.9053 | 1193173.8303 | 2589018.6574 | 1193177.0901
75 | 2588978.1089 | 1193111.4934 | 2588970.849 | 1193113.2745 | 2588965.3568 | 1193118.9099 | 2588963.5795 | 1193122.9837
76 | 2589030.084 | 1193180.0111 | 2589018.6574 | 1193177.0901
77 | 2588978.1089 | 1193111.4934 | 2588978.1089 | 1193111.4934 | 2589002.7499 | 1193118.5011
78 | 2589030.084 | 1193180.0111 | 2589036.7543 | 1193189.1814 | 2589040.5668 | 1193191.2245
79 | 2589030.084 | 1193180.0111 | 2589050.7399 | 1193185.298 | 2589102.3193 | 1193192.7182
80 | 2588738.9496 | 1193170.1432 | 2588740.8681 | 1193166.9232 | 2588749.6581 | 1193148.2188 | 2588753.4574 | 1193130.6863
81 | 2589009.9391 | 1193120.5457 | 2589002.7499 | 1193118.5011
82 | 2589102.3193 | 1193192.7182 | 2589139.7575 | 1193198.1191 | 2589148.5182 | 1193200.2598 | 2589156.5038 | 1193203.5581 | 2589166.163 | 1193209.4102 | 2589174.8594 | 1193218.0322 | 2589182.2761 | 1193231.2479 | 2589189.5026 | 1193244.6529 | 2589197.4746 | 1193257.3118 | 2589204.9191 | 1193268.5156
83 | 2589205.7391 | 1193269.7497 | 2589204.9191 | 1193268.5156
84 | 2589040.5668 | 1193191.2245 | 2589054.1405 | 1193198.4987 | 2589080.9972 | 1193206.2231
85 | 2589205.7391 | 1193269.7497 | 2589206.0109 | 1193270.1586 | 2589227.0258 | 1193301.348 | 2589237.1594 | 1193316.76 | 2589242.0919 | 1193326.0449 | 2589246.462 | 1193336.2646 | 2589249.7986 | 1193348.087 | 2589252.116 | 1193361.023 | 2589251.8133 | 1193370.6175 | 2589249.7436 | 1193380.8044 | 2589240.8176 | 1193405.0667 | 2589232.7677 | 1193424.9362 | 2589230.1321 | 1193432.8433
86 | 2589230.1321 | 1193432.8433 | 2589229.1749 | 1193435.7151 | 2589227.5616 | 1193441.1987 | 2589227.5616 | 1193441.1987
87 | 2589249.9685 | 1193468.0363 | 2589245.8836 | 1193467.0458 | 2589236.1906 | 1193463.3392 | 2589231.2372 | 1193459.246 | 2589229.0143 | 1193456.4152 | 2589227.3385 | 1193452.6385 | 2589226.7024 | 1193446.4919 | 2589227.5616 | 1193441.1987
88 | 2589290.1315 | 1193471.6238 | 2589281.1238 | 1193471.7735 | 2589269.9278 | 1193471.349 | 2589257.625 | 1193469.8927 | 2589249.9685 | 1193468.0363
89 | 2589290.1315 | 1193471.6238 | 2589290.0439 | 1193465.354 | 2589290.3646 | 1193461.4736 | 2589291.2261 | 1193457.4254 | 2589295.1004 | 1193450.6042
90 | 2589290.1315 | 1193471.6238 | 2589300.4595 | 1193471.1029
91 | 2588730.7031 | 1193183.9848 | 2588738.9496 | 1193170.1432
92 | 2589462.6264 | 1193455.818 | 2589473.5182 | 1193452.3079 | 2589491.4942 | 1193446.951 | 2589502.0673 | 1193443.389
93 | 2589462.6264 | 1193455.818 | 2589457.233 | 1193443.038
94 | 2589509.9717 | 1193440.7261 | 2589502.0673 | 1193443.389
95 | 2589452.222 | 1193431.1641 | 2589457.233 | 1193443.038
96 | 2589626.2515 | 1193403.7786 | 2589599.0803 | 1193411.9872
97 | 2589595.9772 | 1193412.9247 | 2589599.0803 | 1193411.9872
98 | 2589533.399 | 1193445.2539 | 2589544.4923 | 1193434.9844 | 2589554.8531 | 1193428.5517 | 2589577.1651 | 1193418.5405 | 2589589.0858 | 1193415.0066 | 2589595.9772 | 1193412.9247
99 | 2590315.122 | 1193227.259 | 2590316.1934 | 1193213.5765
100 | 2590315.122 | 1193227.259 | 2590313.757 | 1193244.6899 | 2590314.1459 | 1193249.4918 | 2590315.821 | 1193253.191 | 2590318.0927 | 1193255.7133
101 | 2590318.114 | 1193201.2043 | 2590316.2505 | 1193212.8468 | 2590316.1934 | 1193213.5765
102 | 2590333.5533 | 1193265.791 | 2590319.3102 | 1193257.0651 | 2590318.0927 | 1193255.7133
103 | 2590318.114 | 1193201.2043 | 2590326.3172 | 1193202.8918 | 2590331.8298 | 1193203.8123
104 | 2590318.114 | 1193201.2043 | 2590309.5361 | 1193198.817 | 2590303.0016 | 1193196.7329
105 | 2590333.5533 | 1193265.791 | 2590336.0405 | 1193267.1478
106 | 2590334.0285 | 1193204.1795 | 2590331.8298 | 1193203.8123
107 | 2590334.0285 | 1193204.1795 | 2590334.7563 | 1193204.301 | 2590340.8623 | 1193205.1582 | 2590346.8675 | 1193205.7215
108 | 2590412.7837 | 1193209.4105 | 2590397.9816 | 1193208.4895 | 2590359.3919 | 1193206.5288 | 2590347.0365 | 1193205.7373 | 2590346.8675 | 1193205.7215
109 | 2590431.8259 | 1193141.2104 | 2590428.2147 | 1193146.7414 | 2590424.2019 | 1193153.7627 | 2590420.0719 | 1193163.6634 | 2590417.4633 | 1193171.7719 | 2590415.5637 | 1193180.0683 | 2590414.6011 | 1193188.0296 | 2590414.0653 | 1193196.0791 | 2590412.7837 | 1193209.4105
110 | 2590431.8259 | 1193141.2104 | 2590425.6305 | 1193136.9848 | 2590414.9958 | 1193135.1677 | 2590386.3746 | 1193133.3797 | 2590379.4271 | 1193135.3254 | 2590376.3717 | 1193140.5331 | 2590375.4593 | 1193146.5377 | 2590373.7536 | 1193166.2064
111 | 2590371.3625 | 1193021.9564 | 2590369.0126 | 1193029.831 | 2590361.3266 | 1193041.6831 | 2590356.1675 | 1193046.8164
112 | 2590163.2227 | 1193321.898 | 2590172.6959 | 1193295.4486 | 2590142.8757 | 1193287.1826 | 2590148.0555 | 1193266.2642
113 | 2590129.9584 | 1193246.2825 | 2590129.1089 | 1193229.3837
114 | 2590129.9584 | 1193246.2825 | 2590134.1547 | 1193244.519 | 2590135.6778 | 1193248.3963 | 2590133.3264 | 1193259.6839
115 | 2590163.2227 | 1193321.898 | 2590153.3136 | 1193349.5649 | 2590148.8178 | 1193349.9503 | 2590145.8386 | 1193349.5872
116 | 2590133.3264 | 1193259.6839 | 2590131.3532 | 1193260.1208 | 2590129.4492 | 1193260.9244 | 2590118.6977 | 1193266.6786
117 | 2590129.1089 | 1193229.3837 | 2590128.4183 | 1193215.6448
118 | 2590354.1305 | 1192975.2375 | 2590354.1305 | 1192975.2375 | 2590349.9686 | 1192968.0866
119 | 2590354.1305 | 1192975.2375 | 2590355.1327 | 1192982.2396 | 2590356.5654 | 1192996.2335
120 | 2590348.6357 | 1192965.7963 | 2590349.9686 | 1192968.0866
121 | 2590365.903 | 1193016.9768 | 2590364.0503 | 1193015.287 | 2590359.7163 | 1193007.5344 | 2590356.5654 | 1192996.2335
122 | 2590337.4985 | 1192941.4579 | 2590339.0741 | 1192949.4818 | 2590344.3246 | 1192958.389 | 2590348.6357 | 1192965.7963
123 | 2590371.3625 | 1193021.9564 | 2590365.903 | 1193016.9768
124 | 2590371.3625 | 1193021.9564 | 2590382.7409 | 1193016.9353
125 | 2590178.3056 | 1192989.4506 | 2590180.5084 | 1192988.2221
126 | 2590153.7351 | 1193029.5731 | 2590175.1938 | 1193009.0934 | 2590175.3774 | 1192991.0836 | 2590178.3056 | 1192989.4506
127 | 2590183.6563 | 1192986.4666 | 2590180.5084 | 1192988.2221
128 | 2590153.7351 | 1193029.5731 | 2590146.2029 | 1193014.4998
129 | 2590153.7351 | 1193029.5731 | 2590167.1608 | 1193055.2673
130 | 2590198.9901 | 1192977.9154 | 2590183.6563 | 1192986.4666
131 | 2590146.2029 | 1193014.4998 | 2590135.3341 | 1193022.8436
132 | 2590146.2029 | 1193014.4998 | 2590140.7464 | 1193003.8416
133 | 2590128.7598 | 1193027.8906 | 2590135.3341 | 1193022.8436
134 | 2590113.9767 | 1192944.4943 | 2590128.4327 | 1192979.7888 | 2590140.7464 | 1193003.8416
135 | 2590113.9767 | 1192944.4943 | 2590098.9325 | 1192949.5998
136 | 2590098.9325 | 1192949.5998 | 2590111.6224 | 1192981.5622
137 | 2590382.7409 | 1193016.9353 | 2590408.8425 | 1193001.4516 | 2590423.5539 | 1192988.4098 | 2590432.7787 | 1192961.7364 | 2590433.7568 | 1192953.8751 | 2590433.0879 | 1192945.5274 | 2590431.3072 | 1192939.9296
138 | 2590424.1752 | 1192901.185 | 2590423.5794 | 1192909.8128 | 2590427.4114 | 1192927.6827 | 2590431.3072 | 1192939.9296
139 | 2590395.0475 | 1192944.9774 | 2590399.6103 | 1192948.1495 | 2590403.7054 | 1192944.8078 | 2590416.7199 | 1192914.5041 | 2590424.1752 | 1192901.185
140 | 2590047.4686 | 1193000.2263 | 2590050.4703 | 1193007.0124
141 | 2590050.4703 | 1193007.0124 | 2590055.5657 | 1193018.5321
142 | 2590061.3593 | 1193031.6301 | 2590055.5657 | 1193018.5321
143 | 2590070.0065 | 1193051.1794 | 2590061.3593 | 1193031.6301
144 | 2590127.1423 | 1193180.9541 | 2590127.3989 | 1193187.5113 | 2590127.6568 | 1193200.4955 | 2590127.9651 | 1193206.6304
145 | 2590127.1423 | 1193180.9541 | 2590127.0805 | 1193179.3742 | 2590126.313 | 1193177.2128
146 | 2590127.9651 | 1193206.6304 | 2590128.4183 | 1193215.6448
147 | 2590118.6708 | 1193168.2267 | 2590122.8835 | 1193171.6215 | 2590125.5261 | 1193174.9967 | 2590126.313 | 1193177.2128
148 | 2590118.6708 | 1193168.2267 | 2590111.4538 | 1193150.7199
149 | 2590118.6708 | 1193168.2267 | 2590075.2004 | 1193141.8965 | 2590063.557 | 1193133.9673 | 2590052.2562 | 1193125.9153 | 2590040.2585 | 1193115.8635 | 2590034.3842 | 1193108.3431
150 | 2590111.4538 | 1193150.7199 | 2590101.3786 | 1193126.2801
151 | 2590034.3842 | 1193108.3431 | 2590024.7613 | 1193096.0235 | 2590008.8559 | 1193077.8069
152 | 2590079.9491 | 1193074.2974 | 2590087.6414 | 1193092.9571
153 | 2590076.07 | 1193064.8877 | 2590079.9491 | 1193074.2974
154 | 2590087.6414 | 1193092.9571 | 2590101.3786 | 1193126.2801
155 | 2590076.07 | 1193064.8877 | 2590070.0065 | 1193051.1794
156 | 2590121.9098 | 1193346.6711 | 2590145.8386 | 1193349.5872
157 | 2589533.399 | 1193445.2539 | 2589523.6516 | 1193440.8798
158 | 2589448.9859 | 1193423.4959 | 2589452.222 | 1193431.1641
159 | 2589509.9717 | 1193440.7261 | 2589516.5018 | 1193440.1143 | 2589523.6516 | 1193440.8798
160 | 2589523.6516 | 1193440.8798 | 2589523.6091 | 1193434.0207 | 2589520.4379 | 1193420.597 | 2589536.0672 | 1193415.489 | 2589545.3712 | 1193393.1608
161 | 2589509.9717 | 1193440.7261 | 2589502.8021 | 1193416.7282
162 | 2589557.2299 | 1193402.0224 | 2589545.3712 | 1193393.1608
163 | 2589507.0936 | 1193386.2092 | 2589496.2718 | 1193394.8706 | 2589502.8021 | 1193416.7282
164 | 2589326.5011 | 1193416.4952 | 2589317.2023 | 1193425.4703
165 | 2589317.2023 | 1193425.4703 | 2589315.6679 | 1193426.9514
166 | 2589306.1893 | 1193436.1 | 2589315.6679 | 1193426.9514
167 | 2589306.1893 | 1193436.1 | 2589303.8053 | 1193438.401
168 | 2589303.8053 | 1193438.401 | 2589299.8789 | 1193442.1907 | 2589296.2378 | 1193448.6016
169 | 2589295.1004 | 1193450.6042 | 2589296.2378 | 1193448.6016

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2589396.6576 | 1193467.6416
1 | 2589378.6422 | 1193463.6717
2 | 2589406.5549 | 1193470.6144
3 | 2589359.1773 | 1193463.1396
4 | 2589370.4693 | 1193484.7269
5 | 2589420.64 | 1193476.9322
6 | 2589414.366 | 1193455.7811
7 | 2589336.4344 | 1193466.3167
8 | 2589354.3677 | 1193449.9814
9 | 2589438.2676 | 1193473.0346
10 | 2589431.3957 | 1193440.6333
11 | 2589319.9945 | 1193468.6134
12 | 2589445.8695 | 1193463.8876
13 | 2590233.0391 | 1193155.413
14 | 2590208.4584 | 1193127.0895
15 | 2590234.6337 | 1193156.951
16 | 2590200.929 | 1193138.9442
17 | 2590191.3155 | 1193100.1814
18 | 2590269.1844 | 1193182.1076
19 | 2590252.9929 | 1193143.6122
20 | 2589746.4827 | 1193366.5182
21 | 2590029.6253 | 1193246.5725
22 | 2589628.9949 | 1193402.9498
23 | 2590184.1428 | 1193200.7454
24 | 2590180.1253 | 1193080.0788
25 | 2590246.1321 | 1193201.9448
26 | 2590270.9619 | 1193183.1163
27 | 2590270.5807 | 1193035.4301
28 | 2590155.4921 | 1193234.0669
29 | 2590171.8135 | 1193064.1716
30 | 2590260.6951 | 1193198.032
31 | 2590285.8889 | 1193190.518
32 | 2590297.7879 | 1193025.0893
33 | 2588316.9285 | 1192662.6631
34 | 2588317.5596 | 1192707.7647
35 | 2588406.5262 | 1192787.5993
36 | 2588547.0372 | 1192910.3361
37 | 2588653.0173 | 1192680.6003
38 | 2588563.0307 | 1192920.9745
39 | 2588581.4545 | 1193008.2665
40 | 2588679.0649 | 1192978.1743
41 | 2588548.9443 | 1193011.1744
42 | 2588791.0625 | 1193045.9644
43 | 2588576.0627 | 1192928.0654
44 | 2588816.6574 | 1193062.3154
45 | 2588775.0696 | 1193072.5385
46 | 2588870.866 | 1192596.1717
47 | 2588876.0479 | 1192593.4727
48 | 2588835.5293 | 1192613.886
49 | 2588933.8954 | 1192550.3796
50 | 2588833.9943 | 1192614.3767
51 | 2588866.6162 | 1192523.7274
52 | 2588822.8935 | 1192617.7332
53 | 2588801.0161 | 1192623.7521
54 | 2588833.0396 | 1192529.6602
55 | 2588930.3306 | 1193136.173
56 | 2588768.6339 | 1193084.2842
57 | 2588765.1848 | 1193091.35
58 | 2588762.6146 | 1193097.5795
59 | 2588759.4118 | 1193107.2425
60 | 2588756.6137 | 1193117.1298
61 | 2588755.9264 | 1193120.0011
62 | 2588902.6133 | 1193200.327
63 | 2588951.7269 | 1193150.1517
64 | 2588963.5795 | 1193122.9837
65 | 2589018.6574 | 1193177.0901
66 | 2588978.1089 | 1193111.4934
67 | 2589030.084 | 1193180.0111
68 | 2588753.4574 | 1193130.6863
69 | 2589009.9391 | 1193120.5457
70 | 2589002.7499 | 1193118.5011
71 | 2589102.3193 | 1193192.7182
72 | 2589204.9191 | 1193268.5156
73 | 2589040.5668 | 1193191.2245
74 | 2589205.7391 | 1193269.7497
75 | 2589230.1321 | 1193432.8433
76 | 2589227.5616 | 1193441.1987
77 | 2589249.9685 | 1193468.0363
78 | 2589290.1315 | 1193471.6238
79 | 2588738.9496 | 1193170.1432
80 | 2588730.7031 | 1193183.9848
81 | 2589080.9972 | 1193206.2231
82 | 2589462.6264 | 1193455.818
83 | 2589502.0673 | 1193443.389
84 | 2589457.233 | 1193443.038
85 | 2589626.2515 | 1193403.7786
86 | 2589599.0803 | 1193411.9872
87 | 2589595.9772 | 1193412.9247
88 | 2590315.122 | 1193227.259
89 | 2590316.1934 | 1193213.5765
90 | 2590318.0927 | 1193255.7133
91 | 2590318.114 | 1193201.2043
92 | 2590333.5533 | 1193265.791
93 | 2590331.8298 | 1193203.8123
94 | 2590303.0016 | 1193196.7329
95 | 2590336.0405 | 1193267.1478
96 | 2590273.1235 | 1193218.5759
97 | 2590334.0285 | 1193204.1795
98 | 2590346.8675 | 1193205.7215
99 | 2590412.7837 | 1193209.4105
100 | 2590431.8259 | 1193141.2104
101 | 2590373.7536 | 1193166.2064
102 | 2590356.1675 | 1193046.8164
103 | 2590148.0555 | 1193266.2642
104 | 2590129.9584 | 1193246.2825
105 | 2590163.2227 | 1193321.898
106 | 2590133.3264 | 1193259.6839
107 | 2590118.6977 | 1193266.6786
108 | 2590129.1089 | 1193229.3837
109 | 2590354.1305 | 1192975.2375
110 | 2590349.9686 | 1192968.0866
111 | 2590356.5654 | 1192996.2335
112 | 2590348.6357 | 1192965.7963
113 | 2590365.903 | 1193016.9768
114 | 2590337.4985 | 1192941.4579
115 | 2590371.3625 | 1193021.9564
116 | 2590178.3056 | 1192989.4506
117 | 2590180.5084 | 1192988.2221
118 | 2590153.7351 | 1193029.5731
119 | 2590183.6563 | 1192986.4666
120 | 2590146.2029 | 1193014.4998
121 | 2590167.1608 | 1193055.2673
122 | 2590198.9901 | 1192977.9154
123 | 2590135.3341 | 1193022.8436
124 | 2590140.7464 | 1193003.8416
125 | 2590113.9767 | 1192944.4943
126 | 2590098.9325 | 1192949.5998
127 | 2590128.7598 | 1193027.8906
128 | 2590111.6224 | 1192981.5622
129 | 2590382.7409 | 1193016.9353
130 | 2590431.3072 | 1192939.9296
131 | 2590424.1752 | 1192901.185
132 | 2590395.0475 | 1192944.9774
133 | 2590047.4686 | 1193000.2263
134 | 2590050.4703 | 1193007.0124
135 | 2590055.5657 | 1193018.5321
136 | 2590061.3593 | 1193031.6301
137 | 2590050.8082 | 1193231.8082
138 | 2590052.3699 | 1193211.9272
139 | 2590127.1423 | 1193180.9541
140 | 2590127.9651 | 1193206.6304
141 | 2590126.313 | 1193177.2128
142 | 2590128.4183 | 1193215.6448
143 | 2590118.6708 | 1193168.2267
144 | 2590111.4538 | 1193150.7199
145 | 2590034.3842 | 1193108.3431
146 | 2590079.9491 | 1193074.2974
147 | 2590087.6414 | 1193092.9571
148 | 2590076.07 | 1193064.8877
149 | 2590101.3786 | 1193126.2801
150 | 2590070.0065 | 1193051.1794
151 | 2590008.8559 | 1193077.8069
152 | 2590145.8386 | 1193349.5872
153 | 2590121.9098 | 1193346.6711
154 | 2589533.399 | 1193445.2539
155 | 2589448.9859 | 1193423.4959
156 | 2589452.222 | 1193431.1641
157 | 2589523.6516 | 1193440.8798
158 | 2589509.9717 | 1193440.7261
159 | 2589545.3712 | 1193393.1608
160 | 2589502.8021 | 1193416.7282
161 | 2589557.2299 | 1193402.0224
162 | 2589507.0936 | 1193386.2092
163 | 2589326.5011 | 1193416.4952
164 | 2589317.2023 | 1193425.4703
165 | 2589315.6679 | 1193426.9514
166 | 2589306.1893 | 1193436.1
167 | 2589303.8053 | 1193438.401
168 | 2589295.1004 | 1193450.6042
169 | 2589300.4595 | 1193471.1029
170 | 2589296.2378 | 1193448.6016
171 | 2590051.0525 | 1193226.1925

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97845 | -0.41438 | 0.002814 | 0.00070525
1 | 0.97814 | -0.4203 | 0 | 0
2 | 0.97862 | -0.41094 | 0 | 0
3 | 0.97785 | -0.42618 | 0 | 0
4 | 0.97806 | -0.42197 | 0.0040495 | 0.0010149
5 | 0.97891 | -0.40528 | 0.0061699 | 0.0015463
6 | 0.97851 | -0.41315 | 0.0052712 | 0.0013211
7 | 0.97751 | -0.43278 | 0.0025798 | 0.00064655
8 | 0.9778 | -0.42706 | 0.0034354 | 0.000861
9 | 0.97931 | -0.3974 | 0.0032314 | 0.00080986
10 | 0.97847 | -0.41397 | 0.0019536 | 0.00048962
11 | 0.97728 | -0.43735 | 0.0031912 | 0.00079979
12 | 0.97956 | -0.39252 | 0.0027142 | 0.00068025
13 | 0.97873 | -0.40793 | 0.033605 | 0.0084222
14 | 0.9802 | -0.37913 | 0 | 0
15 | 0.97866 | -0.40929 | 0 | 0
16 | 0.98094 | -0.36469 | 0.0047902 | 0.0012005
17 | 0.97859 | -0.41057 | 0.001276 | 0.00031979
18 | 0.97776 | -0.42677 | 0 | 0
19 | 0.97842 | -0.41398 | 0.0069492 | 0.0017416
20 | 0.98952 | -0.19923 | 0 | 0
21 | 1 | 0 | -0.48553 | -0.12477
22 | 0.98533 | -0.2801 | 0.0029565 | 0.00074098
23 | 0.98435 | -0.29854 | 0.0059175 | 0.0014831
24 | 0.97746 | -0.43277 | 0.0052086 | 0.0013054
25 | 0.9777 | -0.42798 | 0.0021673 | 0.00054318
26 | 0.97772 | -0.42758 | 0 | 0
27 | 0.97698 | -0.44213 | 0.0060964 | 0.0015279
28 | 0.98676 | -0.25194 | 0 | 0
29 | 0.97666 | -0.44842 | 0.0020453 | 0.00051259
30 | 0.97757 | -0.43049 | 0.0087318 | 0.0021884
31 | 0.97742 | -0.43357 | 0 | 0
32 | 0.97607 | -0.45993 | 0.0019315 | 0.00048409
33 | 0.97112 | -0.55937 | 0.0010362 | 0.00025971
34 | 0.97116 | -0.55843 | 0 | 0
35 | 0.97128 | -0.55613 | 0 | 0
36 | 0.97146 | -0.55253 | 0.0028784 | 0.00072141
37 | 0.97111 | -0.55955 | 0 | 0
38 | 0.97149 | -0.55192 | 0.00063947 | 0.00016027
39 | 0.97106 | -0.5605 | 0.004182 | 0.0010481
40 | 0.97173 | -0.5472 | 0 | 0
41 | 0.97097 | -0.5622 | 0.0028172 | 0.00070607
42 | 0.97218 | -0.53819 | 0 | 0
43 | 0.97152 | -0.5514 | 0.00034691 | 8.6943e-05
44 | 0.97233 | -0.53517 | 0.00028119 | 7.0474e-05
45 | 0.97199 | -0.54196 | 0.00061554 | 0.00015427
46 | 0.97052 | -0.57129 | 0.00050945 | 0.00012768
47 | 0.97051 | -0.57141 | 0.00015626 | 3.9163e-05
48 | 0.97058 | -0.57009 | 0.00036202 | 9.0732e-05
49 | 0.97045 | -0.57271 | 0 | 0
50 | 0.97058 | -0.57003 | 0.00063968 | 0.00016032
51 | 0.97038 | -0.57404 | 0.00023365 | 5.8557e-05
52 | 0.97061 | -0.56947 | 9.4149e-05 | 2.3596e-05
53 | 0.97067 | -0.56832 | 0.00025883 | 6.4868e-05
54 | 0.97036 | -0.5745 | 0.00072622 | 0.00018201
55 | 0.97302 | -0.52153 | 0 | 0
56 | 0.97192 | -0.54344 | 0.00060357 | 0.00015127
57 | 0.97188 | -0.54421 | 0.00092241 | 0.00023118
58 | 0.97185 | -0.54477 | 0.00050348 | 0.00012618
59 | 0.97181 | -0.54551 | 0.00047874 | 0.00011998
60 | 0.97178 | -0.54617 | 0.0003404 | 8.5313e-05
61 | 0.97177 | -0.54634 | 0.0005495 | 0.00013772
62 | 0.97294 | -0.52317 | 0.0012673 | 0.00031761
63 | 0.97316 | -0.51882 | 0 | 0
64 | 0.9731 | -0.52002 | 0.00059563 | 0.00014928
65 | 0.97358 | -0.51039 | 0.00025633 | 6.4241e-05
66 | 0.97307 | -0.52061 | 0.00035944 | 9.0084e-05
67 | 0.97365 | -0.509 | 0 | 0
68 | 0.97174 | -0.54686 | 0.00047601 | 0.0001193
69 | 0.97303 | -0.52124 | 0.00030175 | 7.5626e-05
70 | 0.97304 | -0.5212 | 0.00095066 | 0.00023826
71 | 0.97409 | -0.50025 | 0 | 0
72 | 0.97492 | -0.48381 | 0.0014107 | 0.00035354
73 | 0.97365 | -0.50911 | 0.00017535 | 4.3947e-05
74 | 0.97493 | -0.48362 | 0.001601 | 0.00040125
75 | 0.97614 | -0.45979 | 0.0040691 | 0.0010198
76 | 0.97621 | -0.45847 | 0.0019942 | 0.0004998
77 | 0.97653 | -0.45201 | 0.0026951 | 0.00067545
78 | 0.97689 | -0.44501 | 0 | 0
79 | 0.97166 | -0.5485 | 0.0019719 | 0.00049419
80 | 0.97166 | -0.54854 | 0.00012394 | 3.1061e-05
81 | 0.97364 | -0.50927 | 0.00020682 | 5.1833e-05
82 | 0.97996 | -0.38463 | 0 | 0
83 | 0.98103 | -0.36385 | 0.0039272 | 0.00098425
84 | 0.97973 | -0.38921 | 0.0051838 | 0.0012992
85 | 0.98523 | -0.28195 | 0.0049958 | 0.0012521
86 | 0.98432 | -0.2997 | 0.0016869 | 0.00042277
87 | 0.98422 | -0.3017 | 0.0018623 | 0.00046675
88 | 0.97504 | -0.48028 | 0.0088497 | 0.0022179
89 | 0.97542 | -0.4728 | 0.0048617 | 0.0012185
90 | 0.97446 | -0.49168 | 0.018648 | 0.0046736
91 | 0.97582 | -0.46487 | 0 | 0
92 | 0.97443 | -0.49244 | 0 | 0
93 | 0.97544 | -0.47247 | 0.005858 | 0.0014682
94 | 0.97677 | -0.44632 | 0.012338 | 0.0030923
95 | 0.97442 | -0.49256 | 0.002237 | 0.00056063
96 | 0.97735 | -0.43486 | 0.0022192 | 0.00055618
97 | 0.97539 | -0.47345 | 0.0059018 | 0.0014791
98 | 0.97517 | -0.47771 | 0.0054081 | 0.0013554
99 | 0.9744 | -0.49295 | 0 | 0
100 | 0.97355 | -0.50958 | 0 | 0
101 | 0.97255 | -0.52947 | 0.012578 | 0.0031523
102 | 0.97415 | -0.49763 | 0 | 0
103 | 0.98582 | -0.27034 | 0.010592 | 0.0026546
104 | 0.9885 | -0.2184 | 0 | 0
105 | 0.98429 | -0.3 | 0.01051 | 0.0026341
106 | 0.98846 | -0.21936 | 0 | 0
107 | 0.98842 | -0.22013 | 0.0026648 | 0.00066785
108 | 0.98782 | -0.23166 | 0.0041487 | 0.0010398
109 | 0.9723 | -0.53428 | 0.0042347 | 0.0010613
110 | 0.97218 | -0.53657 | 0.0042241 | 0.0010586
111 | 0.97268 | -0.52677 | 0.0027702 | 0.00069428
112 | 0.97215 | -0.5371 | 0.0022932 | 0.00057472
113 | 0.97315 | -0.51738 | 0.0014701 | 0.00036844
114 | 0.97194 | -0.54136 | 0.0085185 | 0.0021349
115 | 0.97331 | -0.51419 | 0 | 0
116 | 0.97492 | -0.48272 | 0.0020241 | 0.00050729
117 | 0.9749 | -0.48292 | 0.0017788 | 0.00044581
118 | 0.97522 | -0.47671 | 0 | 0
119 | 0.9749 | -0.4831 | 0.0017268 | 0.00043277
120 | 0.97473 | -0.4863 | 0 | 0
121 | 0.97623 | -0.45681 | 0.00821 | 0.0020576
122 | 0.97488 | -0.48338 | 0.00089687 | 0.00022478
123 | 0.97456 | -0.48971 | 0.0076753 | 0.0019236
124 | 0.97454 | -0.49014 | 0.0022433 | 0.00056223
125 | 0.97361 | -0.50839 | 0 | 0
126 | 0.97339 | -0.51284 | 0 | 0
127 | 0.97452 | -0.4906 | 0.0058843 | 0.0014747
128 | 0.9729 | -0.52249 | 0.015247 | 0.0038212
129 | 0.97323 | -0.51576 | 0 | 0
130 | 0.97259 | -0.52854 | 0.0042338 | 0.0010611
131 | 0.97249 | -0.53051 | 0 | 0
132 | 0.97234 | -0.53342 | 0.0026739 | 0.00067015
133 | 0.98388 | -0.30846 | 0.0067278 | 0.0016862
134 | 0.98393 | -0.30756 | 0.00068516 | 0.00017172
135 | 0.98401 | -0.30588 | 0.0018764 | 0.00047027
136 | 0.98413 | -0.30349 | 0.0019781 | 0.00049577
137 | 0.99968 | -0.0061176 | 0.010063 | 0.0025221
138 | 0.99971 | -0.0055411 | 0.0062062 | 0.0015554
139 | 0.98631 | -0.261 | 0.0097831 | 0.0024519
140 | 0.98704 | -0.24694 | 0.0035467 | 0.0008889
141 | 0.98624 | -0.26245 | 0.0014733 | 0.00036925
142 | 0.98732 | -0.24143 | 0.0056238 | 0.0014095
143 | 0.98602 | -0.26662 | 0 | 0
144 | 0.98573 | -0.27241 | 0.0018826 | 0.00047183
145 | 0.98581 | -0.27084 | 0.0009097 | 0.00022799
146 | 0.98464 | -0.29352 | 0.00084485 | 0.00021174
147 | 0.98489 | -0.2887 | 0.0007609 | 0.0001907
148 | 0.98453 | -0.2958 | 0 | 0
149 | 0.98536 | -0.27961 | 0.0011284 | 0.0002828
150 | 0.98436 | -0.29915 | 0.0011694 | 0.00029309
151 | 0.98576 | -0.2718 | 0.001348 | 0.00033785
152 | 0.98396 | -0.30662 | 0.0024713 | 0.00061938
153 | 0.98379 | -0.30988 | 0.0075004 | 0.0018798
154 | 0.98197 | -0.34534 | 0 | 0
155 | 0.97955 | -0.39276 | 0.0033537 | 0.00084051
156 | 0.97957 | -0.39226 | 0.0096635 | 0.0024219
157 | 0.98164 | -0.35188 | 0 | 0
158 | 0.98125 | -0.35952 | 0 | 0
159 | 0.98094 | -0.36565 | 0.0038154 | 0.00095623
160 | 0.98105 | -0.36332 | 0.0039929 | 0.0010007
161 | 0.98082 | -0.36795 | 0.0085962 | 0.0021544
162 | 0.9809 | -0.36624 | 0.0043948 | 0.0011014
163 | 0.97628 | -0.45695 | 0.0020535 | 0.00051465
164 | 0.97631 | -0.45646 | 0.0018027 | 0.00045179
165 | 0.97631 | -0.45631 | 0.0022136 | 0.00055479
166 | 0.97639 | -0.45485 | 0.0018456 | 0.00046254
167 | 0.97641 | -0.45437 | 0.0027048 | 0.00067789
168 | 0.97657 | -0.45132 | 0.0022624 | 0.000567
169 | 0.97702 | -0.44249 | 0.0037929 | 0.00095058
170 | 0.97654 | -0.45188 | 0.0027041 | 0.00067771
171 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.070505 | 0.017683 | -0.070485 | -0.017671 | 1.9885e-05 | 1.18e-05 | 0.10723 | 0.10723 | 0.10723 | 0.97845 | -0.41438 | 0.97814 | -0.4203 | 7.3646
1 | -0.073319 | -0.018388 | 0.073331 | 0.018396 | 1.2046e-05 | 7.1904e-06 | 0.11151 | 0.11151 | 0.11151 | 0.97845 | -0.41438 | 0.97862 | -0.41094 | 7.6585
2 | 0.066436 | 0.016657 | -0.066417 | -0.016646 | 1.8607e-05 | 1.0933e-05 | 0.10107 | 0.10107 | 0.10107 | 0.97814 | -0.4203 | 0.97785 | -0.42618 | 6.9415
3 | 0.0040499 | 0.0010148 | -0.0040495 | -0.0010149 | 3.2178e-07 | -7.7799e-08 | 0.0061609 | 0.006161 | 0.006161 | 0.97814 | -0.4203 | 0.97806 | -0.42197 | 1.6926
4 | -0.080557 | -0.020206 | 0.080579 | 0.020219 | 2.1716e-05 | 1.3122e-05 | 0.12249 | 0.12249 | 0.12249 | 0.97862 | -0.41094 | 0.97891 | -0.40528 | 8.4131
5 | 0.0072256 | 0.0018107 | -0.0072249 | -0.0018105 | 7.6198e-07 | 2.7619e-07 | 0.010987 | 0.010987 | 0.010987 | 0.97862 | -0.41094 | 0.97851 | -0.41315 | 3.0183
6 | 0.062981 | 0.015785 | -0.062962 | -0.015773 | 1.9775e-05 | 1.1504e-05 | 0.095841 | 0.095841 | 0.095841 | 0.97785 | -0.42618 | 0.97751 | -0.43278 | 6.5825
7 | 0.0034356 | 0.00086092 | -0.0034354 | -0.000861 | 1.4405e-07 | -8.4106e-08 | 0.005228 | 0.005228 | 0.005228 | 0.97785 | -0.42618 | 0.9778 | -0.42706 | 1.4363
8 | -0.086749 | -0.021766 | 0.086781 | 0.021786 | 3.2617e-05 | 1.9869e-05 | 0.13187 | 0.13187 | 0.13187 | 0.97891 | -0.40528 | 0.97931 | -0.3974 | 9.0572
9 | 0.0019537 | 0.00048938 | -0.0019536 | -0.00048962 | 7.613e-08 | -2.4019e-07 | 0.0029709 | 0.002971 | 0.002971 | 0.97851 | -0.41315 | 0.97847 | -0.41397 | 0.81621
10 | 0.060382 | 0.015127 | -0.060369 | -0.015119 | 1.3147e-05 | 7.582e-06 | 0.091914 | 0.091914 | 0.091914 | 0.97751 | -0.43278 | 0.97728 | -0.43735 | 6.3128
11 | -0.090013 | -0.022596 | 0.090033 | 0.022608 | 2.097e-05 | 1.2819e-05 | 0.13678 | 0.13678 | 0.13678 | 0.97931 | -0.3974 | 0.97956 | -0.39252 | 9.3944
12 | 0.057177 | 0.014319 | -0.057163 | -0.014311 | 1.3998e-05 | 7.9717e-06 | 0.087055 | 0.087056 | 0.087056 | 0.97728 | -0.43735 | 0.97702 | -0.44249 | 5.9791
13 | -0.092748 | -0.023289 | 0.092783 | 0.02331 | 3.4937e-05 | 2.1414e-05 | 0.14091 | 0.14091 | 0.14091 | 0.97956 | -0.39252 | 0.97996 | -0.38463 | 9.6776
14 | -0.16929 | -0.042602 | 0.16953 | 0.04275 | 0.00023333 | 0.00014744 | 0.25745 | 0.25745 | 0.25745 | 0.97873 | -0.40793 | 0.9802 | -0.37913 | 17.6821
15 | 0.13569 | 0.03418 | -0.13568 | -0.034174 | 8.845e-06 | 5.5494e-06 | 0.20636 | 0.20636 | 0.20636 | 0.97873 | -0.40793 | 0.97866 | -0.40929 | 14.173
16 | -0.22402 | -0.056508 | 0.22417 | 0.056606 | 0.000155 | 9.8476e-05 | 0.34021 | 0.34021 | 0.34021 | 0.9802 | -0.37913 | 0.98094 | -0.36469 | 23.3658
17 | 0.054489 | 0.013758 | -0.054407 | -0.013706 | 8.1948e-05 | 5.2045e-05 | 0.082756 | 0.082756 | 0.082756 | 0.9802 | -0.37913 | 0.97859 | -0.41057 | 22.7351
18 | 0.090087 | 0.022681 | -0.090012 | -0.022635 | 7.5206e-05 | 4.5986e-05 | 0.13701 | 0.13701 | 0.13701 | 0.97866 | -0.40929 | 0.97776 | -0.42677 | 9.4102
19 | 0.045594 | 0.011493 | -0.045584 | -0.011488 | 1.0231e-05 | 5.4078e-06 | 0.069348 | 0.069348 | 0.069348 | 0.97866 | -0.40929 | 0.97842 | -0.41398 | 4.7629
20 | -0.22896 | -0.057807 | 0.22969 | 0.05827 | 0.00072807 | 0.00046271 | 0.34747 | 0.34747 | 0.34747 | 0.98094 | -0.36469 | 0.98435 | -0.29854 | 23.8648
21 | 0.053131 | 0.013387 | -0.053075 | -0.013351 | 5.6362e-05 | 3.5783e-05 | 0.080816 | 0.080816 | 0.080816 | 0.97859 | -0.41057 | 0.97746 | -0.43277 | 22.2021
22 | 0.0021674 | 0.00054287 | -0.0021673 | -0.00054318 | 1.2501e-07 | -3.0427e-07 | 0.0032984 | 0.0032985 | 0.0032985 | 0.97776 | -0.42677 | 0.9777 | -0.42798 | 0.90619
23 | 0.087844 | 0.022093 | -0.087841 | -0.02209 | 3.4178e-06 | 2.0851e-06 | 0.13371 | 0.13371 | 0.13371 | 0.97776 | -0.42677 | 0.97772 | -0.42758 | 9.1837
24 | 0.038634 | 0.009746 | -0.038582 | -0.0097173 | 5.1993e-05 | 2.8746e-05 | 0.058779 | 0.058781 | 0.058781 | 0.97842 | -0.41398 | 0.97698 | -0.44213 | 5.3829
25 | -0.14846 | -0.03773 | 0.14989 | 0.038635 | 0.0014391 | 0.00090506 | 0.22343 | 0.22342 | 0.22343 | 0.98952 | -0.19923 | 1 | 0 | 15.3455
26 | 0.14846 | 0.03773 | -0.14788 | -0.037367 | 0.00057569 | 0.00036215 | 0.22343 | 0.22343 | 0.22343 | 0.98952 | -0.19923 | 0.98533 | -0.2801 | 15.3457
27 | 0.0062078 | 0.0015558 | -0.0062062 | -0.0015554 | 1.6385e-06 | 3.7705e-07 | 0.0092373 | 0.0092376 | 0.0092376 | 1 | 0 | 0.99971 | -0.0055411 | 2.5378
28 | 0.31771 | 0.082052 | -0.31436 | -0.07992 | 0.0033453 | 0.0021327 | 0.47362 | 0.47362 | 0.47362 | 1 | 0 | 0.9885 | -0.2184 | 32.5292
29 | 0.010066 | 0.0025235 | -0.010063 | -0.0025221 | 2.9336e-06 | 1.4202e-06 | 0.014979 | 0.014979 | 0.014979 | 1 | 0 | 0.99968 | -0.0061176 | 4.1152
30 | 0.14492 | 0.036626 | -0.14491 | -0.036618 | 1.2882e-05 | 8.0985e-06 | 0.21897 | 0.21897 | 0.21897 | 0.98533 | -0.2801 | 0.98523 | -0.28195 | 15.039
31 | -0.23561 | -0.059753 | 0.23614 | 0.060089 | 0.00052917 | 0.00033641 | 0.35642 | 0.35642 | 0.35642 | 0.98435 | -0.29854 | 0.98676 | -0.25194 | 24.4791
32 | 0.047866 | 0.012045 | -0.047831 | -0.012023 | 3.5755e-05 | 2.2658e-05 | 0.072886 | 0.072886 | 0.072886 | 0.97746 | -0.43277 | 0.97666 | -0.44842 | 20.0237
33 | 0.008733 | 0.0021889 | -0.0087318 | -0.0021884 | 1.2108e-06 | 5.4573e-07 | 0.013291 | 0.013291 | 0.013291 | 0.97772 | -0.42758 | 0.97757 | -0.43049 | 3.6514
34 | 0.079108 | 0.019901 | -0.079085 | -0.019888 | 2.2605e-05 | 1.3633e-05 | 0.12042 | 0.12042 | 0.12042 | 0.97772 | -0.42758 | 0.97742 | -0.43357 | 8.2708
35 | 0.032486 | 0.0081894 | -0.032458 | -0.008172 | 2.7642e-05 | 1.7314e-05 | 0.049496 | 0.049496 | 0.049496 | 0.97698 | -0.44213 | 0.97607 | -0.45993 | 13.5978
36 | 0.031135 | 0.0078245 | -0.031107 | -0.0078074 | 2.7329e-05 | 1.7069e-05 | 0.046958 | 0.046958 | 0.046958 | 0.98676 | -0.25194 | 0.98582 | -0.27034 | 12.9006
37 | -0.26727 | -0.067914 | 0.2677 | 0.068189 | 0.00043239 | 0.00027528 | 0.40337 | 0.40337 | 0.40337 | 0.98676 | -0.25194 | 0.9885 | -0.2184 | 27.7042
38 | 0.045785 | 0.01151 | -0.045767 | -0.011498 | 1.834e-05 | 1.1612e-05 | 0.06977 | 0.06977 | 0.06977 | 0.97666 | -0.44842 | 0.97623 | -0.45681 | 19.1677
39 | 0.0022193 | 0.00055587 | -0.0022192 | -0.00055618 | 1.3679e-07 | -3.1293e-07 | 0.0033786 | 0.0033787 | 0.0033787 | 0.97742 | -0.43357 | 0.97735 | -0.43486 | 0.92822
40 | 0.076866 | 0.019332 | -0.076819 | -0.019302 | 4.6782e-05 | 2.9485e-05 | 0.11704 | 0.11705 | 0.11705 | 0.97742 | -0.43357 | 0.97677 | -0.44632 | 16.0776
41 | 0.030527 | 0.0076879 | -0.030472 | -0.0076536 | 5.4929e-05 | 3.4312e-05 | 0.046551 | 0.046552 | 0.046552 | 0.97607 | -0.45993 | 0.97415 | -0.49763 | 12.7889
42 | -0.0010362 | -0.00025971 | 0.0010363 | 0.00025913 | 4.6307e-08 | -5.7649e-07 | 0.0015878 | 0.0015876 | 0.0015878 | 0.97112 | -0.55937 | 0.97116 | -0.55843 | 0.43621
43 | -0.0010363 | -0.00025913 | 0.0010364 | 0.00025772 | 1.1278e-07 | -1.4049e-06 | 0.0015876 | 0.001587 | 0.0015876 | 0.97116 | -0.55843 | 0.97128 | -0.55613 | 0.43615
44 | -0.0010364 | -0.00025772 | 0.0010366 | 0.00025553 | 1.7622e-07 | -2.198e-06 | 0.001587 | 0.0015862 | 0.001587 | 0.97128 | -0.55613 | 0.97146 | -0.55253 | 0.436
45 | 0.0029829 | 0.00073717 | -0.002982 | -0.0007428 | 9.892e-07 | -5.6296e-06 | 0.0045653 | 0.0045676 | 0.0045676 | 0.97146 | -0.55253 | 0.97111 | -0.55955 | 0.62741
46 | -0.006898 | -0.0017141 | 0.0068982 | 0.0017133 | 2.0085e-07 | -8.2287e-07 | 0.010561 | 0.01056 | 0.010561 | 0.97146 | -0.55253 | 0.97149 | -0.55192 | 0.72531
47 | 0.002982 | 0.0007428 | -0.0029807 | -0.00074397 | 1.2414e-06 | -1.1675e-06 | 0.0045676 | 0.0045683 | 0.0045683 | 0.97111 | -0.55955 | 0.97067 | -0.56832 | 1.255
48 | -0.0075376 | -0.0018735 | 0.0075378 | 0.0018729 | 1.8536e-07 | -6.1679e-07 | 0.01154 | 0.011539 | 0.01154 | 0.97149 | -0.55192 | 0.97152 | -0.5514 | 0.79256
49 | -0.0069994 | -0.0017539 | 0.0070039 | 0.0017555 | 4.4346e-06 | 1.5655e-06 | 0.010726 | 0.010725 | 0.010726 | 0.97106 | -0.5605 | 0.97173 | -0.5472 | 2.9466
50 | 0.0028175 | 0.00070581 | -0.0028172 | -0.00070607 | 2.2815e-07 | -2.5773e-07 | 0.0043173 | 0.0043174 | 0.0043174 | 0.97106 | -0.5605 | 0.97097 | -0.5622 | 1.1861
51 | -0.01489 | -0.0037107 | 0.014897 | 0.0037083 | 6.3664e-06 | -2.4058e-06 | 0.022794 | 0.022792 | 0.022794 | 0.97173 | -0.5472 | 0.97218 | -0.53819 | 1.5655
52 | 0.0078863 | 0.0019552 | -0.0078847 | -0.0019599 | 1.5644e-06 | -4.6736e-06 | 0.012069 | 0.012071 | 0.012071 | 0.97173 | -0.5472 | 0.97152 | -0.5514 | 0.82903
53 | -0.021484 | -0.0053584 | 0.021487 | 0.0053589 | 3.0772e-06 | 4.6278e-07 | 0.032875 | 0.032874 | 0.032875 | 0.97218 | -0.53819 | 0.97233 | -0.53517 | 2.2579
54 | 0.0065879 | 0.0016501 | -0.0065867 | -0.0016498 | 1.1825e-06 | 3.7229e-07 | 0.010083 | 0.010083 | 0.010083 | 0.97218 | -0.53819 | 0.97199 | -0.54196 | 2.7701
55 | -0.021769 | -0.0054293 | 0.021783 | 0.0054316 | 1.4095e-05 | 2.2906e-06 | 0.033304 | 0.033302 | 0.033304 | 0.97233 | -0.53517 | 0.97302 | -0.52153 | 2.2874
56 | 0.0059711 | 0.0014955 | -0.0059707 | -0.0014954 | 4.2012e-07 | 1.027e-07 | 0.0091408 | 0.0091409 | 0.0091409 | 0.97199 | -0.54196 | 0.97192 | -0.54344 | 2.5112
57 | 0.0011163 | 0.0002775 | -0.0011163 | -0.00027757 | 6.4119e-09 | -6.8095e-08 | 0.0017107 | 0.0017107 | 0.0017107 | 0.97052 | -0.57129 | 0.97051 | -0.57141 | 0.46997
58 | -0.0016257 | -0.00040518 | 0.0016258 | 0.00040475 | 9.2071e-08 | -4.2978e-07 | 0.0024918 | 0.0024916 | 0.0024918 | 0.97052 | -0.57129 | 0.97058 | -0.57009 | 0.68455
59 | 0.00096 | 0.00023841 | -0.00095994 | -0.00023927 | 5.9313e-08 | -8.6489e-07 | 0.0014711 | 0.0014714 | 0.0014714 | 0.97051 | -0.57141 | 0.97045 | -0.57271 | 0.40424
60 | -0.0019878 | -0.00049549 | 0.0019878 | 0.00049547 | 5.6092e-09 | -1.6326e-08 | 0.0030466 | 0.0030466 | 0.0030466 | 0.97058 | -0.57009 | 0.97058 | -0.57003 | 0.83698
61 | 0.00095994 | 0.00023927 | -0.00095988 | -0.00024015 | 6.0396e-08 | -8.8015e-07 | 0.0014714 | 0.0014718 | 0.0014718 | 0.97045 | -0.57271 | 0.97038 | -0.57404 | 0.40433
62 | -0.0026275 | -0.00065579 | 0.0026276 | 0.00065569 | 7.055e-08 | -9.8207e-08 | 0.0040273 | 0.0040273 | 0.0040273 | 0.97058 | -0.57003 | 0.97061 | -0.56947 | 1.1064
63 | 0.00072623 | 0.0001816 | -0.00072622 | -0.00018201 | 1.5889e-08 | -4.1194e-07 | 0.0011135 | 0.0011136 | 0.0011136 | 0.97038 | -0.57404 | 0.97036 | -0.5745 | 0.30594
64 | -0.0027217 | -0.00067929 | 0.0027219 | 0.0006791 | 1.4807e-07 | -1.8569e-07 | 0.0041716 | 0.0041715 | 0.0041716 | 0.97061 | -0.56947 | 0.97067 | -0.56832 | 1.146
65 | -0.02305 | -0.0057484 | 0.023053 | 0.0057491 | 2.9697e-06 | 6.3308e-07 | 0.03524 | 0.035239 | 0.03524 | 0.97302 | -0.52153 | 0.97316 | -0.51882 | 2.4203
66 | 0.0012674 | 0.00031681 | -0.0012673 | -0.00031761 | 9.8554e-08 | -8.0594e-07 | 0.0019379 | 0.0019382 | 0.0019382 | 0.97302 | -0.52153 | 0.97294 | -0.52317 | 0.53248
67 | 0.0053671 | 0.0013441 | -0.0053669 | -0.0013441 | 1.9907e-07 | 2.997e-08 | 0.0082168 | 0.0082168 | 0.0082168 | 0.97192 | -0.54344 | 0.97188 | -0.54421 | 2.2574
68 | 0.0044445 | 0.0011129 | -0.0044444 | -0.0011129 | 1.1727e-07 | -8.6373e-09 | 0.0068046 | 0.0068046 | 0.0068046 | 0.97188 | -0.54421 | 0.97185 | -0.54477 | 1.8694
69 | 0.0039409 | 0.00098674 | -0.0039408 | -0.00098677 | 1.3898e-07 | -3.7189e-08 | 0.0060337 | 0.0060337 | 0.0060337 | 0.97185 | -0.54477 | 0.97181 | -0.54551 | 1.6576
70 | 0.0034621 | 0.00086679 | -0.003462 | -0.00086685 | 1.0837e-07 | -5.807e-08 | 0.0053007 | 0.0053008 | 0.0053008 | 0.97181 | -0.54551 | 0.97178 | -0.54617 | 1.4563
71 | 0.0031216 | 0.00078154 | -0.0031215 | -0.00078156 | 2.5292e-08 | -2.0391e-08 | 0.0047795 | 0.0047795 | 0.0047795 | 0.97178 | -0.54617 | 0.97177 | -0.54634 | 1.3131
72 | 0.002572 | 0.00064384 | -0.002572 | -0.00064393 | 6.3785e-08 | -9.5048e-08 | 0.0039381 | 0.0039382 | 0.0039382 | 0.97177 | -0.54634 | 0.97174 | -0.54686 | 1.0819
73 | 0.0022077 | 0.00055235 | -0.0022076 | -0.00055264 | 1.2664e-07 | -2.872e-07 | 0.0033753 | 0.0033755 | 0.0033755 | 0.97316 | -0.51882 | 0.9731 | -0.52002 | 0.92733
74 | -0.025261 | -0.0063014 | 0.025271 | 0.0063043 | 1.0113e-05 | 2.8752e-06 | 0.038615 | 0.038613 | 0.038615 | 0.97316 | -0.51882 | 0.97358 | -0.51039 | 2.6521
75 | 0.0016119 | 0.00040336 | -0.0016119 | -0.00040358 | 4.508e-08 | -2.1698e-07 | 0.0024647 | 0.0024648 | 0.0024648 | 0.9731 | -0.52002 | 0.97307 | -0.52061 | 0.67713
76 | -0.025527 | -0.0063685 | 0.025529 | 0.006369 | 1.6822e-06 | 4.8991e-07 | 0.039005 | 0.039005 | 0.039005 | 0.97358 | -0.51039 | 0.97365 | -0.509 | 2.6789
77 | 0.0012524 | 0.00031349 | -0.0012524 | -0.00031379 | 3.5236e-08 | -2.9567e-07 | 0.0019151 | 0.0019152 | 0.0019152 | 0.97307 | -0.52061 | 0.97304 | -0.5212 | 0.52616
78 | 0.00038217 | 9.5049e-05 | -0.00038217 | -9.5242e-05 | 2.0024e-09 | -1.9355e-07 | 0.0005838 | 0.00058387 | 0.00058387 | 0.97365 | -0.509 | 0.97365 | -0.50911 | 0.1604
79 | -0.025911 | -0.0064641 | 0.025922 | 0.0064673 | 1.0759e-05 | 3.2411e-06 | 0.039589 | 0.039587 | 0.039589 | 0.97365 | -0.509 | 0.97409 | -0.50025 | 2.719
80 | 0.002096 | 0.00052464 | -0.0020958 | -0.00052506 | 1.636e-07 | -4.1996e-07 | 0.0032093 | 0.0032095 | 0.0032095 | 0.97174 | -0.54686 | 0.97166 | -0.5485 | 0.88172
81 | -0.00030175 | -7.5626e-05 | 0.00030175 | 7.5533e-05 | 5.9679e-10 | -9.2458e-08 | 0.00046145 | 0.00046142 | 0.00046145 | 0.97303 | -0.52124 | 0.97304 | -0.5212 | 0.12677
82 | -0.025922 | -0.0064673 | 0.025942 | 0.0064734 | 2.0247e-05 | 6.09e-06 | 0.039587 | 0.039585 | 0.039587 | 0.97409 | -0.50025 | 0.97492 | -0.48381 | 2.7189
83 | -0.027353 | -0.006827 | 0.027353 | 0.006827 | 2.4199e-07 | 8.0968e-08 | 0.041738 | 0.041738 | 0.041738 | 0.97492 | -0.48381 | 0.97493 | -0.48362 | 2.8666
84 | 0.00020682 | 5.1295e-05 | -0.00020682 | -5.1833e-05 | 1.6229e-09 | -5.3804e-07 | 0.00031588 | 0.00031608 | 0.00031608 | 0.97365 | -0.50911 | 0.97364 | -0.50927 | 0.086835
85 | -0.028954 | -0.0072283 | 0.028987 | 0.0072403 | 3.2795e-05 | 1.2038e-05 | 0.044182 | 0.044178 | 0.044182 | 0.97493 | -0.48362 | 0.97614 | -0.45979 | 3.0345
86 | -0.033056 | -0.0082601 | 0.033058 | 0.008261 | 2.0805e-06 | 8.9433e-07 | 0.050381 | 0.050381 | 0.050381 | 0.97614 | -0.45979 | 0.97621 | -0.45847 | 3.4603
87 | -0.035052 | -0.0087608 | 0.035063 | 0.0087657 | 1.0776e-05 | 4.8818e-06 | 0.053421 | 0.05342 | 0.053421 | 0.97621 | -0.45847 | 0.97653 | -0.45201 | 3.669
88 | -0.037758 | -0.0094412 | 0.037771 | 0.0094472 | 1.2559e-05 | 6.0111e-06 | 0.057527 | 0.057526 | 0.057527 | 0.97653 | -0.45201 | 0.97689 | -0.44501 | 3.951
89 | 0.015594 | 0.00391 | -0.015589 | -0.0039072 | 4.686e-06 | 2.7218e-06 | 0.023753 | 0.023753 | 0.023753 | 0.97689 | -0.44501 | 0.97657 | -0.45132 | 6.5256
90 | -0.053364 | -0.013357 | 0.053371 | 0.013361 | 6.4047e-06 | 3.5811e-06 | 0.081279 | 0.081279 | 0.081279 | 0.97689 | -0.44501 | 0.97702 | -0.44249 | 5.5824
91 | 0.00012394 | 3.0862e-05 | -0.00012394 | -3.1061e-05 | 2.1757e-10 | -1.9943e-07 | 0.00018973 | 0.0001898 | 0.0001898 | 0.97166 | -0.5485 | 0.97166 | -0.54854 | 0.052143
92 | -0.11099 | -0.027875 | 0.1111 | 0.027943 | 0.00011015 | 6.8411e-05 | 0.16855 | 0.16855 | 0.16855 | 0.97996 | -0.38463 | 0.98103 | -0.36385 | 11.5764
93 | 0.018207 | 0.0045649 | -0.018203 | -0.0045626 | 3.9759e-06 | 2.3699e-06 | 0.027647 | 0.027647 | 0.027647 | 0.97996 | -0.38463 | 0.97973 | -0.38921 | 7.5952
94 | -0.11503 | -0.028928 | 0.11505 | 0.028942 | 2.3813e-05 | 1.4819e-05 | 0.17451 | 0.17451 | 0.17451 | 0.98103 | -0.36385 | 0.98125 | -0.35952 | 11.9854
95 | 0.013019 | 0.0032634 | -0.013017 | -0.0032623 | 1.8897e-06 | 1.0471e-06 | 0.019774 | 0.019774 | 0.019774 | 0.97973 | -0.38921 | 0.97957 | -0.39226 | 5.4323
96 | 0.13991 | 0.035366 | -0.1398 | -0.035292 | 0.00011895 | 7.4681e-05 | 0.21142 | 0.21142 | 0.21142 | 0.98523 | -0.28195 | 0.98432 | -0.2997 | 14.5208
97 | 0.13811 | 0.034869 | -0.1381 | -0.03486 | 1.3258e-05 | 8.3205e-06 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.98432 | -0.2997 | 0.98422 | -0.3017 | 14.3457
98 | 0.13623 | 0.034394 | -0.13595 | -0.034215 | 0.00028422 | 0.00017828 | 0.20606 | 0.20606 | 0.20606 | 0.98422 | -0.3017 | 0.98197 | -0.34534 | 14.1524
99 | -0.029746 | -0.0074589 | 0.029757 | 0.0074655 | 1.0607e-05 | 6.6169e-06 | 0.045397 | 0.045397 | 0.045397 | 0.97504 | -0.48028 | 0.97542 | -0.4728 | 12.4717
100 | 0.020896 | 0.0052409 | -0.020885 | -0.005234 | 1.1349e-05 | 6.8926e-06 | 0.031891 | 0.031891 | 0.031891 | 0.97504 | -0.48028 | 0.97446 | -0.49168 | 8.7614
101 | -0.034618 | -0.0086839 | 0.034631 | 0.0086922 | 1.3098e-05 | 8.2265e-06 | 0.052813 | 0.052813 | 0.052813 | 0.97542 | -0.4728 | 0.97582 | -0.46487 | 14.5092
102 | 0.002237 | 0.00056043 | -0.002237 | -0.00056061 | 8.1051e-08 | -1.7887e-07 | 0.0034159 | 0.003416 | 0.003416 | 0.97446 | -0.49168 | 0.97443 | -0.49244 | 0.93846
103 | 0.029793 | 0.0074817 | -0.029782 | -0.007475 | 1.081e-05 | 6.7441e-06 | 0.045435 | 0.045436 | 0.045436 | 0.97582 | -0.46487 | 0.97544 | -0.47247 | 12.4823
104 | -0.064424 | -0.016174 | 0.064481 | 0.01621 | 5.7058e-05 | 3.632e-05 | 0.098249 | 0.098249 | 0.098249 | 0.97582 | -0.46487 | 0.97677 | -0.44632 | 26.9914
105 | 0.002237 | 0.00056061 | -0.002237 | -0.00056063 | 1.2398e-08 | -2.7358e-08 | 0.003416 | 0.003416 | 0.003416 | 0.97443 | -0.49244 | 0.97442 | -0.49256 | 0.93846
106 | 0.023924 | 0.0060068 | -0.023923 | -0.0060061 | 1.1136e-06 | 6.8488e-07 | 0.036499 | 0.036499 | 0.036499 | 0.97544 | -0.47247 | 0.97539 | -0.47345 | 10.0272
107 | 0.018021 | 0.004527 | -0.018017 | -0.0045248 | 3.6672e-06 | 2.1856e-06 | 0.027496 | 0.027496 | 0.027496 | 0.97539 | -0.47345 | 0.97517 | -0.47771 | 7.5538
108 | 0.012609 | 0.0031694 | -0.0126 | -0.0031644 | 9.1682e-06 | 5.0446e-06 | 0.019243 | 0.019244 | 0.019244 | 0.97517 | -0.47771 | 0.9744 | -0.49295 | 5.2867
109 | 0.0126 | 0.0031644 | -0.01259 | -0.0031589 | 9.9882e-06 | 5.4973e-06 | 0.019244 | 0.019244 | 0.019244 | 0.9744 | -0.49295 | 0.97355 | -0.50958 | 5.2868
110 | 0.01259 | 0.0031589 | -0.012578 | -0.0031523 | 1.1928e-05 | 6.567e-06 | 0.019244 | 0.019244 | 0.019244 | 0.97355 | -0.50958 | 0.97255 | -0.52947 | 5.2869
111 | 0.030472 | 0.0076536 | -0.030448 | -0.0076386 | 2.4056e-05 | 1.5028e-05 | 0.046552 | 0.046552 | 0.046552 | 0.97415 | -0.49763 | 0.97331 | -0.51419 | 12.7889
112 | 0.020515 | 0.0051528 | -0.020486 | -0.0051353 | 2.8987e-05 | 1.7526e-05 | 0.03097 | 0.030971 | 0.030971 | 0.98582 | -0.27034 | 0.98429 | -0.3 | 8.5084
113 | 0.043996 | 0.011063 | -0.043968 | -0.011046 | 2.7841e-05 | 1.7601e-05 | 0.066241 | 0.066241 | 0.066241 | 0.9885 | -0.2184 | 0.98782 | -0.23166 | 18.198
114 | 0.002665 | 0.00066752 | -0.0026649 | -0.0006677 | 1.2219e-07 | -1.8135e-07 | 0.0040115 | 0.0040116 | 0.0040116 | 0.9885 | -0.2184 | 0.98846 | -0.21936 | 1.1021
115 | 0.0099761 | 0.0025011 | -0.0099729 | -0.0024996 | 3.1476e-06 | 1.5456e-06 | 0.015082 | 0.015082 | 0.015082 | 0.98429 | -0.3 | 0.98396 | -0.30662 | 4.1434
116 | 0.0026649 | 0.0006677 | -0.0026648 | -0.00066785 | 9.8038e-08 | -1.4548e-07 | 0.0040116 | 0.0040117 | 0.0040117 | 0.98846 | -0.21936 | 0.98842 | -0.22013 | 1.1021
117 | 0.039819 | 0.010006 | -0.0398 | -0.0099943 | 1.8565e-05 | 1.1706e-05 | 0.059991 | 0.059991 | 0.059991 | 0.98782 | -0.23166 | 0.98732 | -0.24143 | 16.4811
118 | 0.015039 | 0.0037702 | -0.015038 | -0.0037692 | 1.6437e-06 | 9.4938e-07 | 0.023017 | 0.023017 | 0.023017 | 0.9723 | -0.53428 | 0.97218 | -0.53657 | 6.3233
119 | -0.019274 | -0.0048315 | 0.019281 | 0.0048356 | 6.8979e-06 | 4.1524e-06 | 0.029498 | 0.029497 | 0.029498 | 0.9723 | -0.53428 | 0.97268 | -0.52677 | 8.1037
120 | 0.010814 | 0.0027106 | -0.010813 | -0.0027104 | 2.7223e-07 | 1.4137e-07 | 0.016551 | 0.016551 | 0.016551 | 0.97218 | -0.53657 | 0.97215 | -0.5371 | 4.5471
121 | -0.022051 | -0.0055299 | 0.022061 | 0.0055359 | 9.8676e-06 | 6.0281e-06 | 0.033735 | 0.033735 | 0.033735 | 0.97268 | -0.52677 | 0.97315 | -0.51738 | 9.2679
122 | 0.0085202 | 0.0021357 | -0.0085185 | -0.0021349 | 1.7276e-06 | 7.6992e-07 | 0.013041 | 0.013042 | 0.013042 | 0.97215 | -0.5371 | 0.97194 | -0.54136 | 3.5829
123 | -0.023531 | -0.0059044 | 0.023535 | 0.0059066 | 3.5879e-06 | 2.2044e-06 | 0.035983 | 0.035983 | 0.035983 | 0.97315 | -0.51738 | 0.97331 | -0.51419 | 9.8855
124 | 0.0069131 | 0.001732 | -0.0069126 | -0.0017319 | 5.1969e-07 | 1.7841e-07 | 0.010569 | 0.010569 | 0.010569 | 0.97331 | -0.51419 | 0.97323 | -0.51576 | 2.9035
125 | 0.0044025 | 0.0011031 | -0.0044025 | -0.0011031 | 4.2705e-08 | -4.1181e-09 | 0.0067195 | 0.0067195 | 0.0067195 | 0.97492 | -0.48272 | 0.9749 | -0.48292 | 1.846
126 | -0.0064266 | -0.0016104 | 0.0064285 | 0.0016109 | 1.841e-06 | 5.4178e-07 | 0.0098089 | 0.0098087 | 0.0098089 | 0.97492 | -0.48272 | 0.97522 | -0.47671 | 2.6948
127 | 0.0026237 | 0.00065731 | -0.0026237 | -0.00065734 | 2.1674e-08 | -3.107e-08 | 0.0040045 | 0.0040045 | 0.0040045 | 0.9749 | -0.48292 | 0.9749 | -0.4831 | 1.1001
128 | 0.031093 | 0.0078075 | -0.031079 | -0.0077986 | 1.422e-05 | 8.8909e-06 | 0.047448 | 0.047448 | 0.047448 | 0.97522 | -0.47671 | 0.97473 | -0.4863 | 13.0351
129 | -0.037521 | -0.0094184 | 0.037557 | 0.0094409 | 3.564e-05 | 2.2447e-05 | 0.057256 | 0.057256 | 0.057256 | 0.97522 | -0.47671 | 0.97623 | -0.45681 | 15.7298
130 | 0.00089688 | 0.00022457 | -0.00089687 | -0.00022478 | 1.2337e-08 | -2.1102e-07 | 0.0013689 | 0.0013689 | 0.0013689 | 0.9749 | -0.4831 | 0.97488 | -0.48338 | 0.37608
131 | 0.013562 | 0.0033997 | -0.01356 | -0.0033984 | 2.2025e-06 | 1.2389e-06 | 0.020704 | 0.020704 | 0.020704 | 0.97473 | -0.4863 | 0.97456 | -0.48971 | 5.6879
132 | 0.017517 | 0.0043989 | -0.017513 | -0.004397 | 3.2115e-06 | 1.9062e-06 | 0.026744 | 0.026744 | 0.026744 | 0.97473 | -0.4863 | 0.97454 | -0.49014 | 7.3473
133 | 0.0058845 | 0.0014748 | -0.0058843 | -0.0014747 | 2.5091e-07 | 5.7314e-08 | 0.0089849 | 0.0089849 | 0.0089849 | 0.97456 | -0.48971 | 0.97452 | -0.4906 | 2.4684
134 | 0.01527 | 0.0038348 | -0.015257 | -0.0038271 | 1.3287e-05 | 7.6928e-06 | 0.023319 | 0.023319 | 0.023319 | 0.97454 | -0.49014 | 0.97361 | -0.50839 | 6.4063
135 | 0.015257 | 0.0038271 | -0.015254 | -0.0038252 | 3.2312e-06 | 1.871e-06 | 0.023319 | 0.023319 | 0.023319 | 0.97361 | -0.50839 | 0.97339 | -0.51284 | 6.4063
136 | 0.015254 | 0.0038252 | -0.015247 | -0.0038212 | 7.0113e-06 | 4.0601e-06 | 0.023319 | 0.023319 | 0.023319 | 0.97339 | -0.51284 | 0.9729 | -0.52249 | 6.4064
137 | 0.0069126 | 0.0017319 | -0.0069084 | -0.0017304 | 4.2057e-06 | 1.4448e-06 | 0.010569 | 0.010569 | 0.010569 | 0.97323 | -0.51576 | 0.97259 | -0.52854 | 2.9036
138 | 0.0026745 | 0.00066932 | -0.0026743 | -0.00066965 | 2.4972e-07 | -3.3374e-07 | 0.0040916 | 0.0040918 | 0.0040918 | 0.97259 | -0.52854 | 0.97249 | -0.53051 | 1.1241
139 | 0.0026743 | 0.00066965 | -0.0026739 | -0.00067015 | 3.7077e-07 | -4.9526e-07 | 0.0040918 | 0.004092 | 0.004092 | 0.97249 | -0.53051 | 0.97234 | -0.53342 | 1.1242
140 | -0.0067278 | -0.0016862 | 0.0067281 | 0.0016862 | 2.8809e-07 | 9.014e-08 | 0.010175 | 0.010175 | 0.010175 | 0.98388 | -0.30846 | 0.98393 | -0.30756 | 2.7954
141 | -0.0074133 | -0.001858 | 0.0074139 | 0.0018582 | 5.9372e-07 | 2.1998e-07 | 0.011211 | 0.011211 | 0.011211 | 0.98393 | -0.30756 | 0.98401 | -0.30588 | 3.08
142 | -0.0092903 | -0.0023284 | 0.0092913 | 0.0023289 | 1.06e-06 | 4.9645e-07 | 0.014049 | 0.014049 | 0.014049 | 0.98401 | -0.30588 | 0.98413 | -0.30349 | 3.8595
143 | -0.011269 | -0.0028247 | 0.011272 | 0.0028259 | 2.3275e-06 | 1.2179e-06 | 0.01704 | 0.017039 | 0.01704 | 0.98413 | -0.30349 | 0.98436 | -0.29915 | 4.6812
144 | -0.0306 | -0.0076775 | 0.030621 | 0.0076903 | 2.0536e-05 | 1.2815e-05 | 0.046169 | 0.046169 | 0.046169 | 0.98631 | -0.261 | 0.98704 | -0.24694 | 12.6837
145 | 0.020817 | 0.0052256 | -0.020816 | -0.0052247 | 1.4335e-06 | 8.6799e-07 | 0.031409 | 0.031409 | 0.031409 | 0.98631 | -0.261 | 0.98624 | -0.26245 | 8.6289
146 | -0.034168 | -0.0085792 | 0.034177 | 0.0085848 | 8.9824e-06 | 5.6333e-06 | 0.051515 | 0.051515 | 0.051515 | 0.98704 | -0.24694 | 0.98732 | -0.24143 | 14.1526
147 | 0.019343 | 0.0048555 | -0.019339 | -0.0048532 | 3.8488e-06 | 2.3095e-06 | 0.029186 | 0.029186 | 0.029186 | 0.98624 | -0.26245 | 0.98602 | -0.26662 | 8.0182
148 | 0.01708 | 0.0042888 | -0.017076 | -0.004286 | 4.7191e-06 | 2.7787e-06 | 0.025779 | 0.025779 | 0.025779 | 0.98602 | -0.26662 | 0.98573 | -0.27241 | 7.0822
149 | 0.0022582 | 0.00056434 | -0.0022578 | -0.00056537 | 4.5277e-07 | -1.0362e-06 | 0.0034074 | 0.0034078 | 0.0034078 | 0.98602 | -0.26662 | 0.98581 | -0.27084 | 0.93621
150 | 0.015193 | 0.0038142 | -0.015188 | -0.0038112 | 5.2155e-06 | 3.001e-06 | 0.022937 | 0.022937 | 0.022937 | 0.98573 | -0.27241 | 0.98536 | -0.27961 | 6.3015
151 | 0.0013481 | 0.00033738 | -0.001348 | -0.00033785 | 6.1818e-08 | -4.6804e-07 | 0.0020347 | 0.0020349 | 0.0020349 | 0.98581 | -0.27084 | 0.98576 | -0.2718 | 0.55903
152 | -0.013289 | -0.0033326 | 0.013292 | 0.0033343 | 3.0529e-06 | 1.6971e-06 | 0.020084 | 0.020084 | 0.020084 | 0.98464 | -0.29352 | 0.98489 | -0.2887 | 5.5176
153 | 0.012445 | 0.0031208 | -0.012443 | -0.0031201 | 1.35e-06 | 7.3456e-07 | 0.018807 | 0.018807 | 0.018807 | 0.98464 | -0.29352 | 0.98453 | -0.2958 | 5.1668
154 | -0.014053 | -0.003525 | 0.014059 | 0.0035284 | 6.0939e-06 | 3.4412e-06 | 0.021233 | 0.021233 | 0.021233 | 0.98489 | -0.2887 | 0.98536 | -0.27961 | 5.8334
155 | 0.012443 | 0.0031201 | -0.012441 | -0.003119 | 1.9882e-06 | 1.0819e-06 | 0.018807 | 0.018807 | 0.018807 | 0.98453 | -0.2958 | 0.98436 | -0.29915 | 5.1668
156 | 0.0075016 | 0.0018802 | -0.0075004 | -0.0018798 | 1.1634e-06 | 4.3845e-07 | 0.011345 | 0.011345 | 0.011345 | 0.98396 | -0.30662 | 0.98379 | -0.30988 | 3.1167
157 | 0.13595 | 0.034215 | -0.13591 | -0.034189 | 4.2426e-05 | 2.6613e-05 | 0.20606 | 0.20606 | 0.20606 | 0.98197 | -0.34534 | 0.98164 | -0.35188 | 14.1524
158 | -0.0033537 | -0.00084051 | 0.0033537 | 0.00084045 | 8.1005e-08 | -5.2932e-08 | 0.0050945 | 0.0050944 | 0.0050945 | 0.97955 | -0.39276 | 0.97957 | -0.39226 | 1.3996
159 | 0.12349 | 0.031073 | -0.12344 | -0.031045 | 4.5057e-05 | 2.8143e-05 | 0.18723 | 0.18723 | 0.18723 | 0.98164 | -0.35188 | 0.98125 | -0.35952 | 12.8592
160 | 0.012421 | 0.0031155 | -0.012413 | -0.0031111 | 8.1477e-06 | 4.4403e-06 | 0.018829 | 0.018829 | 0.018829 | 0.98164 | -0.35188 | 0.98094 | -0.36565 | 5.1728
161 | 0.0083898 | 0.0021027 | -0.0083883 | -0.0021021 | 1.5203e-06 | 6.5669e-07 | 0.012723 | 0.012723 | 0.012723 | 0.98125 | -0.35952 | 0.98105 | -0.36332 | 3.4953
162 | 0.0085971 | 0.0021548 | -0.0085962 | -0.0021544 | 9.4418e-07 | 4.1742e-07 | 0.013041 | 0.013041 | 0.013041 | 0.98094 | -0.36565 | 0.98082 | -0.36795 | 3.5828
163 | 0.0043954 | 0.0011014 | -0.0043948 | -0.0011014 | 6.1123e-07 | -7.1813e-08 | 0.0066666 | 0.0066668 | 0.0066668 | 0.98105 | -0.36332 | 0.9809 | -0.36624 | 1.8315
164 | -0.0020535 | -0.00051465 | 0.0020535 | 0.00051452 | 4.7473e-08 | -1.3122e-07 | 0.0031298 | 0.0031298 | 0.0031298 | 0.97628 | -0.45695 | 0.97631 | -0.45646 | 0.85984
165 | -0.0038562 | -0.0009663 | 0.0038562 | 0.0009663 | 2.7625e-08 | -8.9891e-09 | 0.0058772 | 0.0058772 | 0.0058772 | 0.97631 | -0.45646 | 0.97631 | -0.45631 | 1.6146
166 | -0.0060698 | -0.0015211 | 0.0060702 | 0.0015212 | 4.2278e-07 | 1.0583e-07 | 0.0092511 | 0.009251 | 0.0092511 | 0.97631 | -0.45631 | 0.97639 | -0.45485 | 2.5415
167 | -0.0079158 | -0.0019837 | 0.007916 | 0.0019838 | 1.8082e-07 | 7.4284e-08 | 0.012064 | 0.012064 | 0.012064 | 0.97639 | -0.45485 | 0.97641 | -0.45437 | 3.3142
168 | -0.010621 | -0.0026617 | 0.010622 | 0.0026623 | 1.2604e-06 | 6.4616e-07 | 0.016186 | 0.016186 | 0.016186 | 0.97641 | -0.45437 | 0.97654 | -0.45188 | 4.4466
169 | 0.013327 | 0.0033402 | -0.013326 | -0.0033401 | 3.5612e-07 | 1.991e-07 | 0.020306 | 0.020306 | 0.020306 | 0.97657 | -0.45132 | 0.97654 | -0.45188 | 5.5786

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.48553 | 0.12477

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.002814 | 0.00070525
1 | 0.0040495 | 0.0010149
2 | 0.0061699 | 0.0015463
3 | 0.0052712 | 0.0013211
4 | 0.0025798 | 0.00064655
5 | 0.0034354 | 0.000861
6 | 0.0032314 | 0.00080986
7 | 0.0019536 | 0.00048962
8 | 0.0031912 | 0.00079979
9 | 0.0027142 | 0.00068025
10 | 0.033605 | 0.0084222
11 | 0.0047902 | 0.0012005
12 | 0.001276 | 0.00031979
13 | 0.0069492 | 0.0017416
14 | 0.0029565 | 0.00074098
15 | 0.0059175 | 0.0014831
16 | 0.0052086 | 0.0013054
17 | 0.0021673 | 0.00054318
18 | 0.0060964 | 0.0015279
19 | 0.0020453 | 0.00051259
20 | 0.0087318 | 0.0021884
21 | 0.0019315 | 0.00048409
22 | 0.0010362 | 0.00025971
23 | 0.0028784 | 0.00072141
24 | 0.00063947 | 0.00016027
25 | 0.004182 | 0.0010481
26 | 0.0028172 | 0.00070607
27 | 0.00034691 | 8.6943e-05
28 | 0.00028119 | 7.0474e-05
29 | 0.00061554 | 0.00015427
30 | 0.00050945 | 0.00012768
31 | 0.00015626 | 3.9163e-05
32 | 0.00036202 | 9.0732e-05
33 | 0.00063968 | 0.00016032
34 | 0.00023365 | 5.8557e-05
35 | 9.4149e-05 | 2.3596e-05
36 | 0.00025883 | 6.4868e-05
37 | 0.00072622 | 0.00018201
38 | 0.00060357 | 0.00015127
39 | 0.00092241 | 0.00023118
40 | 0.00050348 | 0.00012618
41 | 0.00047874 | 0.00011998
42 | 0.0003404 | 8.5313e-05
43 | 0.0005495 | 0.00013772
44 | 0.0012673 | 0.00031761
45 | 0.00059563 | 0.00014928
46 | 0.00025633 | 6.4241e-05
47 | 0.00035944 | 9.0084e-05
48 | 0.00047601 | 0.0001193
49 | 0.00030175 | 7.5626e-05
50 | 0.00095066 | 0.00023826
51 | 0.0014107 | 0.00035354
52 | 0.00017535 | 4.3947e-05
53 | 0.001601 | 0.00040125
54 | 0.0040691 | 0.0010198
55 | 0.0019942 | 0.0004998
56 | 0.0026951 | 0.00067545
57 | 0.0019719 | 0.00049419
58 | 0.00012394 | 3.1061e-05
59 | 0.00020682 | 5.1833e-05
60 | 0.0039272 | 0.00098425
61 | 0.0051838 | 0.0012992
62 | 0.0049958 | 0.0012521
63 | 0.0016869 | 0.00042277
64 | 0.0018623 | 0.00046675
65 | 0.0088497 | 0.0022179
66 | 0.0048617 | 0.0012185
67 | 0.018648 | 0.0046736
68 | 0.005858 | 0.0014682
69 | 0.012338 | 0.0030923
70 | 0.002237 | 0.00056063
71 | 0.0022192 | 0.00055618
72 | 0.0059018 | 0.0014791
73 | 0.0054081 | 0.0013554
74 | 0.012578 | 0.0031523
75 | 0.010592 | 0.0026546
76 | 0.01051 | 0.0026341
77 | 0.0026648 | 0.00066785
78 | 0.0041487 | 0.0010398
79 | 0.0042347 | 0.0010613
80 | 0.0042241 | 0.0010586
81 | 0.0027702 | 0.00069428
82 | 0.0022932 | 0.00057472
83 | 0.0014701 | 0.00036844
84 | 0.0085185 | 0.0021349
85 | 0.0020241 | 0.00050729
86 | 0.0017788 | 0.00044581
87 | 0.0017268 | 0.00043277
88 | 0.00821 | 0.0020576
89 | 0.00089687 | 0.00022478
90 | 0.0076753 | 0.0019236
91 | 0.0022433 | 0.00056223
92 | 0.0058843 | 0.0014747
93 | 0.015247 | 0.0038212
94 | 0.0042338 | 0.0010611
95 | 0.0026739 | 0.00067015
96 | 0.0067278 | 0.0016862
97 | 0.00068516 | 0.00017172
98 | 0.0018764 | 0.00047027
99 | 0.0019781 | 0.00049577
100 | 0.010063 | 0.0025221
101 | 0.0062062 | 0.0015554
102 | 0.0097831 | 0.0024519
103 | 0.0035467 | 0.0008889
104 | 0.0014733 | 0.00036925
105 | 0.0056238 | 0.0014095
106 | 0.0018826 | 0.00047183
107 | 0.0009097 | 0.00022799
108 | 0.00084485 | 0.00021174
109 | 0.0007609 | 0.0001907
110 | 0.0011284 | 0.0002828
111 | 0.0011694 | 0.00029309
112 | 0.001348 | 0.00033785
113 | 0.0024713 | 0.00061938
114 | 0.0075004 | 0.0018798
115 | 0.0033537 | 0.00084051
116 | 0.0096635 | 0.0024219
117 | 0.0038154 | 0.00095623
118 | 0.0039929 | 0.0010007
119 | 0.0085962 | 0.0021544
120 | 0.0043948 | 0.0011014
121 | 0.0020535 | 0.00051465
122 | 0.0018027 | 0.00045179
123 | 0.0022136 | 0.00055479
124 | 0.0018456 | 0.00046254
125 | 0.0027048 | 0.00067789
126 | 0.0022624 | 0.000567
127 | 0.0037929 | 0.00095058
128 | 0.0027041 | 0.00067771

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1