## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2309-6_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2309-6_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2309-6_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2309-6_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2309-6_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2309-6_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2309-6_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2309-6_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2309-6_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2309-6_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2309-6_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2309-6_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2309-6_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2309-6_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2309-6_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2309-6_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2309-6_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2309-6_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2309-6_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2309-6_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2309-6_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2309-6_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2309-6_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2309-6_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2309-6_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2309-6_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2309-6_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2309-6_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2309-6_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2309-6_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2309-6_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2309-6_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2309-6_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2309-6_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2309-6_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2309-6_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2309-6_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2309-6_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2309-6_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2309-6_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2309-6_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2309-6_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2309-6_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2309-6_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2309-6_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2309-6_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2309-6_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2309-6_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2309-6_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2309-6_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2309-6_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2309-6_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2309-6_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2309-6_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2309-6_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2309-6_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2309-6_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2309-6_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2309-6_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2309-6_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2309-6_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2309-6_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2309-6_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2309-6_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2309-6_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2309-6_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2309-6_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2309-6_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2309-6_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2309-6_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2309-6_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2309-6_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2309-6_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2309-6_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2309-6_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2309-6_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2309-6_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2309-6_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2309-6_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2309-6_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2309-6_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2309-6_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2309-6_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2309-6_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2309-6_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2309-6_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2309-6_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2309-6_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2309-6_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2309-6_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2309-6_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2309-6_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2309-6_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2309-6_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2309-6_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2309-6_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2309-6_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2309-6_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2309-6_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2309-6_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2309-6_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2309-6_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2309-6_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2309-6_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2309-6_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2309-6_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2309-6_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2309-6_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2309-6_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2309-6_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2309-6_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2309-6_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2309-6_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2309-6_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2309-6_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2309-6_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2309-6_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2309-6_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2309-6_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2309-6_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2309-6_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2309-6_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2309-6_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2309-6_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2309-6_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2309-6_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2309-6_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2309-6_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2309-6_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2309-6_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2309-6_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2309-6_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2309-6_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2309-6_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2309-6_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2309-6_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2309-6_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2309-6_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2309-6_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2309-6_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2309-6_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2309-6_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2309-6_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2309-6_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2309-6_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2309-6_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2309-6_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2309-6_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2309-6_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2309-6_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2309-6_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2309-6_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2309-6_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2309-6_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2309-6_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2309-6_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2309-6_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2309-6_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2309-6_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2309-6_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2309-6_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2309-6_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2309-6_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2309-6_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2309-6_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2309-6_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2309-6_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2309-6_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2309-6_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2309-6_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2309-6_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2309-6_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_MV_120_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2309-6_0_6_load_0 | 0 | 0.0038787 | 0.00097209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2309-6_0_6_load_177 | 1 | 0.001542 | 0.00038646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2309-6_0_6_load_178 | 3 | 0.0035962 | 0.0009013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2309-6_0_6_load_90 | 4 | 0.013568 | 0.0034004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2309-6_0_6_load_87 | 5 | 0.0083756 | 0.0020991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2309-6_0_6_load_2 | 6 | 0.0041928 | 0.0010508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2309-6_0_6_load_3 | 7 | 0.0042866 | 0.0010743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2309-6_0_6_load_4 | 8 | 0.001204 | 0.00030175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2309-6_0_6_load_5 | 9 | 0.0043426 | 0.0010884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2309-6_0_6_load_6 | 10 | 0.0033704 | 0.00084471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2309-6_0_6_load_29 | 11 | 0.0021565 | 0.00054047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2309-6_0_6_load_27 | 12 | 0.0028663 | 0.00071835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2309-6_0_6_load_137 | 14 | 0.0036973 | 0.00092663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2309-6_0_6_load_134 | 15 | 0.0077676 | 0.0019467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2309-6_0_6_load_7 | 16 | 0.0068298 | 0.0017117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2309-6_0_6_load_8 | 17 | 0.0011231 | 0.00028149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2309-6_0_6_load_9 | 18 | 0.010126 | 0.0025379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2309-6_0_6_load_10 | 19 | 0.0013706 | 0.0003435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2309-6_0_6_load_11 | 20 | 0.0039487 | 0.00098965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2309-6_0_6_load_28 | 23 | 0.0047426 | 0.0011886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2309-6_0_6_load_17 | 24 | 0.0045959 | 0.0011519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2309-6_0_6_load_14 | 25 | 0.0096925 | 0.0024292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2309-6_0_6_load_15 | 27 | 0.0044554 | 0.0011166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2309-6_0_6_load_16 | 28 | 0.0010816 | 0.00027109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2309-6_0_6_load_18 | 29 | 0.0033167 | 0.00083125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2309-6_0_6_load_168 | 30 | 0.0042999 | 0.0010777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2309-6_0_6_load_20 | 33 | 0.0050472 | 0.001265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2309-6_0_6_load_21 | 34 | 0.0030345 | 0.00076052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2309-6_0_6_load_23 | 35 | 0.0034386 | 0.0008618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2309-6_0_6_load_24 | 36 | 0.0083033 | 0.002081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2309-6_0_6_load_75 | 38 | 0.0023271 | 0.00058324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2309-6_0_6_load_81 | 39 | 0.0063274 | 0.0015858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2309-6_0_6_load_83 | 41 | 0.0031448 | 0.00078816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2309-6_0_6_load_84 | 42 | 0.006559 | 0.0016438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2309-6_0_6_load_32 | 43 | 0.002092 | 0.0005243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2309-6_0_6_load_74 | 44 | 0.0030313 | 0.00075973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2309-6_0_6_load_73 | 45 | 0.0023842 | 0.00059755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2309-6_0_6_load_79 | 46 | 0.0053373 | 0.0013376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2309-6_0_6_load_112 | 47 | 0.0022679 | 0.00056838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2309-6_0_6_load_97 | 48 | 0.0071562 | 0.0017935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2309-6_0_6_load_33 | 50 | 0.00581 | 0.0014561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2309-6_0_6_load_34 | 51 | 0.0033811 | 0.00084738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2309-6_0_6_load_35 | 52 | 0.0047638 | 0.0011939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2309-6_0_6_load_37 | 54 | 0.0020718 | 0.00051925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2309-6_0_6_load_39 | 56 | 0.004087 | 0.0010243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2309-6_0_6_load_40 | 57 | 0.0052047 | 0.0013044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2309-6_0_6_load_44 | 58 | 0.0040399 | 0.0010125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2309-6_0_6_load_61 | 59 | 0.003912 | 0.00098043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2309-6_0_6_load_42 | 62 | 0.0012432 | 0.00031157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2309-6_0_6_load_59 | 63 | 0.0039089 | 0.00097966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2309-6_0_6_load_93 | 64 | 0.001051 | 0.00026341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2309-6_0_6_load_91 | 65 | 0.00072544 | 0.00018181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2309-6_0_6_load_41 | 67 | 0.0051479 | 0.0012902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2309-6_0_6_load_43 | 68 | 0.0059629 | 0.0014944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2309-6_0_6_load_45 | 69 | 0.0038303 | 0.00095996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2309-6_0_6_load_46 | 70 | 0.0036466 | 0.00091392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2309-6_0_6_load_82 | 71 | 0.005513 | 0.0013817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2309-6_0_6_load_47 | 72 | 0.0056341 | 0.001412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2309-6_0_6_load_48 | 73 | 0.0019801 | 0.00049625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2309-6_0_6_load_50 | 75 | 0.022672 | 0.0056821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2309-6_0_6_load_52 | 77 | 0.0028559 | 0.00071577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2309-6_0_6_load_54 | 79 | 0.0031423 | 0.00078753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2309-6_0_6_load_55 | 80 | 0.0018013 | 0.00045145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2309-6_0_6_load_76 | 81 | 0.007659 | 0.0019195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2309-6_0_6_load_105 | 83 | 0.0046792 | 0.0011727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2309-6_0_6_load_85 | 84 | 0.0026962 | 0.00067574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2309-6_0_6_load_70 | 85 | 0.0017858 | 0.00044757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2309-6_0_6_load_103 | 86 | 0.0026451 | 0.00066292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2309-6_0_6_load_106 | 87 | 0.0076223 | 0.0019103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2309-6_0_6_load_56 | 88 | 0.0061152 | 0.0015326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2309-6_0_6_load_57 | 89 | 0.0033125 | 0.00083019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2309-6_0_6_load_58 | 90 | 0.0021582 | 0.00054091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2309-6_0_6_load_60 | 91 | 0.0038324 | 0.00096049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2309-6_0_6_load_62 | 92 | 0.0017756 | 0.00044502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2309-6_0_6_load_63 | 93 | 0.0011999 | 0.00030071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2309-6_0_6_load_64 | 94 | 0.0018054 | 0.00045248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2309-6_0_6_load_65 | 95 | 0.0011196 | 0.00028059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2309-6_0_6_load_66 | 96 | 0.0053357 | 0.0013373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2309-6_0_6_load_67 | 97 | 0.00113 | 0.00028321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2309-6_0_6_load_69 | 99 | 0.00093059 | 0.00023323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2309-6_0_6_load_80 | 100 | 0.0043775 | 0.0010971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2309-6_0_6_load_78 | 101 | 0.002238 | 0.00056089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2309-6_0_6_load_71 | 102 | 0.0011177 | 0.00028012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2309-6_0_6_load_77 | 103 | 0.0036481 | 0.0009143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2309-6_0_6_load_86 | 105 | 0.016978 | 0.004255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2309-6_0_6_load_94 | 106 | 0.016744 | 0.0041964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2309-6_0_6_load_98 | 108 | 0.0035157 | 0.00088111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2309-6_0_6_load_100 | 110 | 0.0039459 | 0.00098893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2309-6_0_6_load_101 | 111 | 0.0029721 | 0.00074489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2309-6_0_6_load_102 | 112 | 0.0050225 | 0.0012588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2309-6_0_6_load_104 | 113 | 0.002789 | 0.00069899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2309-6_0_6_load_174 | 114 | 0.0047072 | 0.0011797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2309-6_0_6_load_161 | 115 | 0.0040495 | 0.0010149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2309-6_0_6_load_175 | 116 | 0.0023521 | 0.00058949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2309-6_0_6_load_132 | 117 | 0.0027886 | 0.0006989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2309-6_0_6_load_107 | 118 | 0.0041104 | 0.0010302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2309-6_0_6_load_110 | 119 | 0.00277 | 0.00069422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2309-6_0_6_load_162 | 121 | 0.0035977 | 0.00090167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2309-6_0_6_load_128 | 122 | 0.0046668 | 0.0011696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2309-6_0_6_load_135 | 123 | 0.0019915 | 0.00049913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2309-6_0_6_load_114 | 124 | 0.011606 | 0.0029088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2309-6_0_6_load_115 | 125 | 0.0037686 | 0.0009445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2309-6_0_6_load_116 | 126 | 0.0020556 | 0.00051517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2309-6_0_6_load_117 | 127 | 0.0024692 | 0.00061883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2309-6_0_6_load_118 | 128 | 0.0031146 | 0.00078059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2309-6_0_6_load_119 | 129 | 0.0051174 | 0.0012826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2309-6_0_6_load_140 | 130 | 0.0015795 | 0.00039587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2309-6_0_6_load_139 | 132 | 0.0044061 | 0.0011043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2309-6_0_6_load_121 | 133 | 0.0020775 | 0.00052067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2309-6_0_6_load_122 | 134 | 0.0046029 | 0.0011536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2309-6_0_6_load_123 | 135 | 0.0045628 | 0.0011435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2309-6_0_6_load_159 | 136 | 0.0030394 | 0.00076174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2309-6_0_6_load_124 | 137 | 0.0032064 | 0.00080361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2309-6_0_6_load_160 | 139 | 0.001786 | 0.00044762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2309-6_0_6_load_156 | 140 | 0.0032012 | 0.00080228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2309-6_0_6_load_157 | 141 | 0.0029969 | 0.0007511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2309-6_0_6_load_125 | 143 | 0.0027869 | 0.00069845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2309-6_0_6_load_126 | 144 | 0.0027783 | 0.00069632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2309-6_0_6_load_130 | 147 | 0.0022909 | 0.00057417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2309-6_0_6_load_133 | 148 | 0.0010115 | 0.0002535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2309-6_0_6_load_172 | 149 | 0.0024858 | 0.00062301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2309-6_0_6_load_136 | 150 | 0.0043797 | 0.0010976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2309-6_0_6_load_141 | 151 | 0.0027795 | 0.00069662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2309-6_0_6_load_142 | 152 | 0.0023025 | 0.00057707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2309-6_0_6_load_143 | 153 | 0.0019223 | 0.00048177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2309-6_0_6_load_171 | 154 | 0.0015233 | 0.00038178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2309-6_0_6_load_144 | 155 | 0.0035476 | 0.00088912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2309-6_0_6_load_145 | 156 | 0.0023441 | 0.0005875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2309-6_0_6_load_146 | 157 | 0.0023575 | 0.00059085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2309-6_0_6_load_147 | 158 | 0.0023876 | 0.00059839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2309-6_0_6_load_148 | 159 | 0.0022271 | 0.00055817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2309-6_0_6_load_149 | 160 | 0.0014604 | 0.000366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2309-6_0_6_load_167 | 162 | 0.0036541 | 0.00091581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2309-6_0_6_load_164 | 163 | 0.0029004 | 0.00072691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2309-6_0_6_load_165 | 164 | 0.00084607 | 0.00021205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2309-6_0_6_load_163 | 165 | 0.002122 | 0.00053182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2309-6_0_6_load_166 | 166 | 0.0019096 | 0.00047859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2309-6_0_6_load_151 | 167 | 0.0062112 | 0.0015567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2309-6_0_6_load_152 | 168 | 0.0050387 | 0.0012628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2309-6_0_6_load_155 | 169 | 0.0069319 | 0.0017373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2309-6_0_6_load_158 | 170 | 0.0099959 | 0.0025052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2309-6_0_6_load_176 | 171 | 0.0049915 | 0.001251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 106 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2309-6_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.42294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_2309-6_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.58347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_2309-6_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00034096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2309-6_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.073085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_2309-6_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.039033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2309-6_0_6_line_5 |  | 4 | 64 | 0.058138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_2309-6_0_6_line_6 |  | 5 | 105 | 0.041781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2309-6_0_6_line_7 |  | 6 | 7 | 0.041767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2309-6_0_6_line_8 |  | 6 | 8 | 0.11504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2309-6_0_6_line_9 |  | 8 | 9 | 0.15643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2309-6_0_6_line_10 |  | 9 | 10 | 0.008789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2309-6_0_6_line_11 |  | 10 | 13 | 0.012416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2309-6_0_6_line_12 |  | 11 | 12 | 0.041503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2309-6_0_6_line_13 |  | 12 | 21 | 0.05124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2309-6_0_6_line_14 |  | 13 | 14 | 0.03618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2309-6_0_6_line_15 |  | 13 | 15 | 0.011068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2309-6_0_6_line_16 |  | 15 | 123 | 0.016006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2309-6_0_6_line_17 |  | 16 | 17 | 0.029152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2309-6_0_6_line_18 |  | 16 | 18 | 0.015962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2309-6_0_6_line_19 |  | 17 | 19 | 0.014169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2309-6_0_6_line_20 |  | 18 | 20 | 0.0235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2309-6_0_6_line_21 |  | 19 | 21 | 0.076831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2309-6_0_6_line_22 |  | 20 | 22 | 0.029186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2309-6_0_6_line_23 |  | 21 | 23 | 0.017101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2309-6_0_6_line_24 |  | 22 | 24 | 0.018961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2309-6_0_6_line_25 |  | 22 | 25 | 0.050372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2309-6_0_6_line_26 |  | 24 | 26 | 0.015455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2309-6_0_6_line_27 |  | 26 | 31 | 0.031035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2309-6_0_6_line_28 |  | 27 | 28 | 0.011138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2309-6_0_6_line_29 |  | 28 | 29 | 0.015829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2309-6_0_6_line_30 |  | 29 | 30 | 0.0064395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2309-6_0_6_line_31 |  | 30 | 32 | 0.01501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2309-6_0_6_line_32 |  | 31 | 33 | 0.01813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2309-6_0_6_line_33 |  | 32 | 150 | 0.015125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2309-6_0_6_line_34 |  | 32 | 120 | 0.015064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2309-6_0_6_line_35 |  | 33 | 34 | 0.027595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2309-6_0_6_line_36 |  | 34 | 35 | 0.018136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2309-6_0_6_line_37 |  | 35 | 36 | 0.045594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_2309-6_0_6_line_38 |  | 36 | 37 | 0.0018878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_2309-6_0_6_line_39 |  | 37 | 38 | 0.016966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_2309-6_0_6_line_40 |  | 37 | 39 | 0.024077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_2309-6_0_6_line_41 |  | 38 | 45 | 0.018306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_2309-6_0_6_line_42 |  | 39 | 46 | 0.02513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_2309-6_0_6_line_43 |  | 40 | 41 | 0.018422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2309-6_0_6_line_44 |  | 40 | 42 | 0.030218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2309-6_0_6_line_45 |  | 41 | 47 | 0.024804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2309-6_0_6_line_46 |  | 42 | 48 | 0.026636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2309-6_0_6_line_47 |  | 43 | 44 | 0.025186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2309-6_0_6_line_48 |  | 44 | 49 | 0.025998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2309-6_0_6_line_49 |  | 45 | 102 | 0.0097663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_2309-6_0_6_line_50 |  | 46 | 103 | 0.0092706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_2309-6_0_6_line_51 |  | 48 | 104 | 0.0058328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2309-6_0_6_line_52 |  | 49 | 85 | 0.024086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_2309-6_0_6_line_53 |  | 49 | 78 | 0.010441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_2309-6_0_6_line_54 |  | 50 | 51 | 0.0049515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2309-6_0_6_line_55 |  | 50 | 52 | 0.044424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2309-6_0_6_line_56 |  | 51 | 53 | 0.019928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2309-6_0_6_line_57 |  | 52 | 54 | 0.019178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2309-6_0_6_line_58 |  | 53 | 55 | 0.028013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2309-6_0_6_line_59 |  | 53 | 56 | 0.0070608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2309-6_0_6_line_60 |  | 54 | 57 | 0.044882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2309-6_0_6_line_61 |  | 55 | 58 | 0.01657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2309-6_0_6_line_62 |  | 55 | 59 | 0.015645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2309-6_0_6_line_63 |  | 56 | 60 | 0.0055894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2309-6_0_6_line_64 |  | 57 | 61 | 0.027148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2309-6_0_6_line_65 |  | 58 | 62 | 0.0051914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2309-6_0_6_line_66 |  | 59 | 63 | 0.0069096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2309-6_0_6_line_67 |  | 60 | 64 | 0.025325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_2309-6_0_6_line_68 |  | 60 | 65 | 0.010509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_2309-6_0_6_line_69 |  | 61 | 66 | 0.016174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2309-6_0_6_line_70 |  | 62 | 67 | 0.0075435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2309-6_0_6_line_71 |  | 63 | 89 | 0.016148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2309-6_0_6_line_72 |  | 65 | 99 | 0.021323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_2309-6_0_6_line_73 |  | 66 | 119 | 0.042919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2309-6_0_6_line_74 |  | 67 | 68 | 0.0055158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2309-6_0_6_line_75 |  | 68 | 69 | 0.011491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2309-6_0_6_line_76 |  | 69 | 70 | 0.021028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2309-6_0_6_line_77 |  | 70 | 71 | 0.0011815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2309-6_0_6_line_78 |  | 72 | 73 | 0.026379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_2309-6_0_6_line_79 |  | 72 | 74 | 0.018937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_2309-6_0_6_line_80 |  | 73 | 75 | 0.008621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_2309-6_0_6_line_81 |  | 74 | 76 | 0.026469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_2309-6_0_6_line_82 |  | 74 | 77 | 0.006738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2309-6_0_6_line_83 |  | 75 | 78 | 0.0048061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_2309-6_0_6_line_84 |  | 76 | 79 | 0.038258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_2309-6_0_6_line_85 |  | 77 | 80 | 0.017475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2309-6_0_6_line_86 |  | 78 | 81 | 0.043924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2309-6_0_6_line_87 |  | 79 | 82 | 0.019709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_2309-6_0_6_line_88 |  | 80 | 83 | 0.0074173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2309-6_0_6_line_89 |  | 81 | 84 | 0.0053374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2309-6_0_6_line_90 |  | 82 | 86 | 0.016479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_2309-6_0_6_line_91 |  | 83 | 87 | 0.041658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2309-6_0_6_line_92 |  | 85 | 102 | 0.026822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_2309-6_0_6_line_93 |  | 86 | 109 | 0.015384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_2309-6_0_6_line_94 |  | 87 | 118 | 0.030273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2309-6_0_6_line_95 |  | 88 | 89 | 0.0077735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2309-6_0_6_line_96 |  | 88 | 90 | 0.010035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2309-6_0_6_line_97 |  | 90 | 91 | 0.0042847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2309-6_0_6_line_98 |  | 91 | 92 | 0.0014387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2309-6_0_6_line_99 |  | 93 | 94 | 0.017088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_2309-6_0_6_line_100 |  | 93 | 95 | 0.011598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_2309-6_0_6_line_101 |  | 94 | 96 | 0.0061952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_2309-6_0_6_line_102 |  | 95 | 97 | 0.012393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_2309-6_0_6_line_103 |  | 96 | 98 | 0.01099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_2309-6_0_6_line_104 |  | 97 | 99 | 0.008591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_2309-6_0_6_line_105 |  | 98 | 100 | 0.006025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_2309-6_0_6_line_106 |  | 100 | 101 | 0.00026493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_2309-6_0_6_line_107 |  | 101 | 103 | 0.0086165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_2309-6_0_6_line_108 |  | 104 | 108 | 0.016389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2309-6_0_6_line_109 |  | 104 | 106 | 0.018321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2309-6_0_6_line_110 |  | 106 | 107 | 0.055535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_2309-6_0_6_line_111 |  | 107 | 109 | 0.002474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_2309-6_0_6_line_112 |  | 107 | 110 | 0.021558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_2309-6_0_6_line_113 |  | 108 | 111 | 0.00037783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2309-6_0_6_line_114 |  | 109 | 112 | 0.04695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2309-6_0_6_line_115 |  | 110 | 113 | 0.010445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_2309-6_0_6_line_116 |  | 111 | 114 | 0.022002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2309-6_0_6_line_117 |  | 113 | 115 | 0.016691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_2309-6_0_6_line_118 |  | 114 | 116 | 0.0093211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2309-6_0_6_line_119 |  | 115 | 117 | 0.0061514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_2309-6_0_6_line_120 |  | 117 | 146 | 0.040607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_2309-6_0_6_line_121 |  | 120 | 121 | 0.039659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_2309-6_0_6_line_122 |  | 120 | 122 | 0.027815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_2309-6_0_6_line_123 |  | 121 | 141 | 0.0017321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_2309-6_0_6_line_124 |  | 122 | 144 | 0.019163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_2309-6_0_6_line_125 |  | 123 | 150 | 0.018806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2309-6_0_6_line_126 |  | 124 | 125 | 0.018344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2309-6_0_6_line_127 |  | 124 | 126 | 0.0076536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2309-6_0_6_line_128 |  | 125 | 127 | 0.00048381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2309-6_0_6_line_129 |  | 126 | 128 | 0.018008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2309-6_0_6_line_130 |  | 127 | 129 | 0.025784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2309-6_0_6_line_131 |  | 128 | 130 | 0.017527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2309-6_0_6_line_132 |  | 129 | 131 | 0.014428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2309-6_0_6_line_133 |  | 130 | 132 | 0.0018177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2309-6_0_6_line_134 |  | 131 | 133 | 0.016028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2309-6_0_6_line_135 |  | 131 | 134 | 0.018617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2309-6_0_6_line_136 |  | 132 | 151 | 0.015044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2309-6_0_6_line_137 |  | 133 | 135 | 0.0031333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2309-6_0_6_line_138 |  | 135 | 136 | 0.019932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2309-6_0_6_line_139 |  | 136 | 139 | 0.0093274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2309-6_0_6_line_140 |  | 137 | 138 | 0.013104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2309-6_0_6_line_141 |  | 138 | 140 | 0.02328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_2309-6_0_6_line_142 |  | 138 | 141 | 0.028934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_2309-6_0_6_line_143 |  | 138 | 142 | 0.035208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2309-6_0_6_line_144 |  | 139 | 163 | 0.019481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2309-6_0_6_line_145 |  | 140 | 165 | 0.016892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
146 | LV_2309-6_0_6_line_146 |  | 142 | 169 | 0.050939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2309-6_0_6_line_147 |  | 142 | 167 | 0.015821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2309-6_0_6_line_148 |  | 143 | 144 | 0.02894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
149 | LV_2309-6_0_6_line_149 |  | 143 | 145 | 0.0066767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
150 | LV_2309-6_0_6_line_150 |  | 145 | 146 | 0.003187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
151 | LV_2309-6_0_6_line_151 |  | 145 | 147 | 0.02693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2309-6_0_6_line_152 |  | 146 | 148 | 0.042696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2309-6_0_6_line_153 |  | 148 | 149 | 0.0073754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2309-6_0_6_line_154 |  | 151 | 152 | 0.01648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2309-6_0_6_line_155 |  | 152 | 153 | 0.0075776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2309-6_0_6_line_156 |  | 153 | 154 | 0.0081322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2309-6_0_6_line_157 |  | 155 | 156 | 0.011889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2309-6_0_6_line_158 |  | 155 | 157 | 0.021161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2309-6_0_6_line_159 |  | 156 | 158 | 0.0087606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2309-6_0_6_line_160 |  | 157 | 159 | 0.0027236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2309-6_0_6_line_161 |  | 158 | 160 | 0.017618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2309-6_0_6_line_162 |  | 159 | 161 | 0.0068773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2309-6_0_6_line_163 |  | 160 | 162 | 0.017667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
164 | LV_2309-6_0_6_line_164 |  | 161 | 163 | 0.027878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2309-6_0_6_line_165 |  | 161 | 164 | 0.013051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2309-6_0_6_line_166 |  | 162 | 165 | 0.0095352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
167 | LV_2309-6_0_6_line_167 |  | 164 | 166 | 0.0055423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2309-6_0_6_line_168 |  | 167 | 168 | 0.017861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2309-6_0_6_line_169 |  | 169 | 170 | 0.025534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2309-6_0_6_line_170 |  | 170 | 171 | 0.00094687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2309-6_0_6_trafo_94 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 172 | 106 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2586624.6453 | 1191942.3801 | 2586551.1744 | 1191525.8683
1 | 2587118.2324 | 1191388.4586 | 2586551.1744 | 1191525.8683
2 | 2586624.6596 | 1191942.7208 | 2586624.6453 | 1191942.3801
3 | 2587118.2324 | 1191388.4586 | 2587118.3801 | 1191386.246 | 2587123.9239 | 1191334.1399 | 2587109.3837 | 1191322.7543 | 2587109.3837 | 1191322.7543
4 | 2587118.2324 | 1191388.4586 | 2587155.6832 | 1191393.6581 | 2587156.8988 | 1191393.7921
5 | 2587109.3837 | 1191322.7543 | 2587112.152 | 1191280.9597 | 2587109.9991 | 1191264.8513
6 | 2587198.4287 | 1191398.3695 | 2587156.8988 | 1191393.7921
7 | 2586996.3396 | 1190586.5502 | 2586992.2348 | 1190582.6982 | 2586965.5257 | 1190558.355 | 2586965.5257 | 1190558.355
8 | 2586996.3396 | 1190586.5502 | 2587076.8724 | 1190668.7033
9 | 2587145.518 | 1190809.2703 | 2587076.8724 | 1190668.7033
10 | 2587147.5904 | 1190817.8103 | 2587145.8685 | 1190810.5061 | 2587145.518 | 1190809.2703
11 | 2587150.4392 | 1190829.8953 | 2587147.5904 | 1190817.8103
12 | 2586782.3022 | 1190780.5715 | 2586787.547 | 1190786.6454 | 2586811.1317 | 1190810.4053
13 | 2586847.4014 | 1190846.5998 | 2586815.316 | 1190814.6207 | 2586811.1317 | 1190810.4053
14 | 2587150.4392 | 1190829.8953 | 2587178.6986 | 1190817.4277 | 2587183.4865 | 1190815.1714
15 | 2587150.4392 | 1190829.8953 | 2587152.6862 | 1190839.451 | 2587152.9622 | 1190840.6713
16 | 2587152.9622 | 1190840.6713 | 2587156.4932 | 1190856.2832
17 | 2586938.5055 | 1190924.6258 | 2586915.6444 | 1190907.9148 | 2586914.9955 | 1190907.3901
18 | 2586938.5055 | 1190924.6258 | 2586947.1525 | 1190930.9466 | 2586951.2268 | 1190934.2594
19 | 2586914.9955 | 1190907.3901 | 2586903.9781 | 1190898.4801
20 | 2586969.4602 | 1190949.0853 | 2586951.2268 | 1190934.2594
21 | 2586847.4014 | 1190846.5998 | 2586859.7269 | 1190859.0124 | 2586886.2386 | 1190884.1338 | 2586903.9781 | 1190898.4801
22 | 2586991.9108 | 1190967.7345 | 2586973.5641 | 1190952.4222 | 2586969.4602 | 1190949.0853
23 | 2586847.4014 | 1190846.5998 | 2586841.278 | 1190852.9722 | 2586833.9099 | 1190856.7139
24 | 2586991.9108 | 1190967.7345 | 2587006.6091 | 1190979.713
25 | 2586991.9108 | 1190967.7345 | 2587009.5415 | 1190941.46 | 2587026.3233 | 1190933.142
26 | 2587018.5895 | 1190989.4766 | 2587006.6091 | 1190979.713
27 | 2587018.5895 | 1190989.4766 | 2587000.5985 | 1191014.7958
28 | 2587122.9313 | 1190904.1049 | 2587122.9313 | 1190904.1049 | 2587133.3102 | 1190900.0623
29 | 2587148.0868 | 1190894.395 | 2587146.897 | 1190894.7703 | 2587133.3102 | 1190900.0623
30 | 2587154.228 | 1190892.4578 | 2587148.0868 | 1190894.395
31 | 2587168.5427 | 1190887.9422 | 2587154.228 | 1190892.4578
32 | 2587000.5985 | 1191014.7958 | 2587014.288 | 1191026.6828
33 | 2587168.5427 | 1190887.9422 | 2587162.831 | 1190873.9375
34 | 2587178.844 | 1190898.9591 | 2587168.5427 | 1190887.9422
35 | 2587014.288 | 1191026.6828 | 2587017.8388 | 1191029.7661 | 2587034.917 | 1191045.0114
36 | 2587034.917 | 1191045.0114 | 2587038.4487 | 1191048.1641 | 2587042.622 | 1191056.515 | 2587043.2135 | 1191060.5379
37 | 2587049.6205 | 1191105.679 | 2587043.9995 | 1191065.8836 | 2587043.2135 | 1191060.5379
38 | 2587049.8845 | 1191107.5482 | 2587049.6205 | 1191105.679
39 | 2587049.8845 | 1191107.5482 | 2587065.5925 | 1191101.1365
40 | 2587049.8845 | 1191107.5482 | 2587052.6626 | 1191131.4648
41 | 2587082.3696 | 1191093.8278 | 2587074.61 | 1191097.4558 | 2587065.5925 | 1191101.1365
42 | 2587052.6626 | 1191131.4648 | 2587052.837 | 1191132.9662 | 2587055.3483 | 1191156.4513
43 | 2587098.3231 | 1190968.6143 | 2587115.4129 | 1190961.736
44 | 2587098.3231 | 1190968.6143 | 2587110.2465 | 1190996.3808
45 | 2587115.4129 | 1190961.736 | 2587138.4232 | 1190952.4748
46 | 2587131.721 | 1191012.1391 | 2587110.2465 | 1190996.3808 | 2587110.2465 | 1190996.3808
47 | 2587115.2593 | 1191064.1727 | 2587094.8985 | 1191049.3474
48 | 2587135.9223 | 1191079.9358 | 2587127.3608 | 1191072.984 | 2587115.2593 | 1191064.1727
49 | 2587082.3696 | 1191093.8278 | 2587086.8646 | 1191091.7261 | 2587091.6122 | 1191092.4621
50 | 2587056.334 | 1191165.6693 | 2587055.3483 | 1191156.4513
51 | 2587136.4235 | 1191015.5898 | 2587131.721 | 1191012.1391
52 | 2587135.9223 | 1191079.9358 | 2587133.0635 | 1191083.5439 | 2587129.421 | 1191080.8282 | 2587117.2452 | 1191089.485
53 | 2587135.9223 | 1191079.9358 | 2587143.7824 | 1191086.8336
54 | 2587128.3139 | 1191262.663 | 2587126.5178 | 1191258.0487
55 | 2587128.3139 | 1191262.663 | 2587132.169 | 1191272.5675 | 2587143.8143 | 1191270.808 | 2587165.7896 | 1191269.4356
56 | 2587119.2894 | 1191239.478 | 2587126.5178 | 1191258.0487
57 | 2587165.7896 | 1191269.4356 | 2587183.0867 | 1191268.3553 | 2587184.9331 | 1191268.3024
58 | 2587119.2894 | 1191239.478 | 2587122.1219 | 1191237.8376 | 2587124.3364 | 1191235.9985 | 2587125.9464 | 1191233.0824 | 2587126.5352 | 1191230.3686 | 2587125.6777 | 1191214.6288
59 | 2587119.2894 | 1191239.478 | 2587112.2302 | 1191239.6298
60 | 2587229.7964 | 1191267.0173 | 2587184.9331 | 1191268.3024
61 | 2587125.6777 | 1191214.6288 | 2587125.1719 | 1191198.0666
62 | 2587125.6777 | 1191214.6288 | 2587141.3222 | 1191214.4749
63 | 2587106.6421 | 1191239.75 | 2587112.2302 | 1191239.6298
64 | 2587256.9336 | 1191266.2399 | 2587229.7964 | 1191267.0173
65 | 2587125.0135 | 1191192.8776 | 2587125.1719 | 1191198.0666
66 | 2587148.2315 | 1191214.4069 | 2587141.3222 | 1191214.4749
67 | 2587106.6421 | 1191239.75 | 2587107.231 | 1191244.1399 | 2587109.9991 | 1191264.8513
68 | 2587106.6421 | 1191239.75 | 2587096.1361 | 1191239.982
69 | 2587256.9336 | 1191266.2399 | 2587257.9684 | 1191268.8502 | 2587263.4532 | 1191281.0449
70 | 2587124.7832 | 1191185.3376 | 2587124.7832 | 1191185.3376 | 2587125.0135 | 1191192.8776
71 | 2587164.379 | 1191214.2479 | 2587148.2315 | 1191214.4069
72 | 2587096.1361 | 1191239.982 | 2587074.8181 | 1191240.4528
73 | 2587263.4532 | 1191281.0449 | 2587261.2387 | 1191282.9284 | 2587259.3311 | 1191285.7228 | 2587259.4411 | 1191294.3605 | 2587259.6331 | 1191309.2346 | 2587260.8589 | 1191315.5908 | 2587262.908 | 1191318.3768 | 2587265.5876 | 1191320.0942
74 | 2587124.7832 | 1191185.3376 | 2587121.5715 | 1191180.8533
75 | 2587110.5103 | 1191178.7248 | 2587115.597 | 1191178.5539 | 2587121.5715 | 1191180.8533 | 2587121.5715 | 1191180.8533
76 | 2587089.494 | 1191179.4307 | 2587110.5103 | 1191178.7248
77 | 2587088.3132 | 1191179.4704 | 2587089.494 | 1191179.4307
78 | 2587170.4805 | 1191116.3044 | 2587163.7107 | 1191107.6348 | 2587153.0711 | 1191096.5292
79 | 2587182.1353 | 1191131.2297 | 2587170.4805 | 1191116.3044
80 | 2587153.0711 | 1191096.5292 | 2587147.1072 | 1191090.304
81 | 2587208.2138 | 1191126.2821 | 2587182.1353 | 1191131.2297
82 | 2587182.1353 | 1191131.2297 | 2587185.9343 | 1191136.7947
83 | 2587143.7824 | 1191086.8336 | 2587147.1072 | 1191090.304
84 | 2587208.2138 | 1191126.2821 | 2587215.6102 | 1191101.9978 | 2587216.4057 | 1191099.6504 | 2587219.6935 | 1191089.7898
85 | 2587195.787 | 1191151.2279 | 2587185.9343 | 1191136.7947
86 | 2587143.7824 | 1191086.8336 | 2587111.0865 | 1191106.0256 | 2587108.3306 | 1191107.8658 | 2587105.6476 | 1191108.1496
87 | 2587225.9276 | 1191071.0927 | 2587219.6935 | 1191089.7898
88 | 2587195.787 | 1191151.2279 | 2587199.9688 | 1191157.3539
89 | 2587105.6476 | 1191108.1496 | 2587103.6447 | 1191105.6415 | 2587103.751 | 1191103.5165
90 | 2587225.9276 | 1191071.0927 | 2587210.2861 | 1191065.9057
91 | 2587221.6448 | 1191192.9172 | 2587203.5652 | 1191162.6223 | 2587199.9688 | 1191157.3539
92 | 2587117.2452 | 1191089.485 | 2587115.9016 | 1191090.4403 | 2587107.729 | 1191094.1266 | 2587094.6437 | 1191092.9321 | 2587091.6122 | 1191092.4621
93 | 2587195.6844 | 1191061.0636 | 2587210.2861 | 1191065.9057
94 | 2587235.4588 | 1191219.8432 | 2587231.9719 | 1191212.3096 | 2587221.9058 | 1191193.3546 | 2587221.6448 | 1191192.9172
95 | 2587172.1521 | 1191214.1714 | 2587164.379 | 1191214.2479
96 | 2587172.1521 | 1191214.1714 | 2587182.1867 | 1191214.0727
97 | 2587182.1867 | 1191214.0727 | 2587186.4712 | 1191214.0305
98 | 2587187.9098 | 1191214.0163 | 2587186.4712 | 1191214.0305
99 | 2587061.7981 | 1191214.5446 | 2587059.864 | 1191197.5661
100 | 2587061.7981 | 1191214.5446 | 2587063.1108 | 1191226.068
101 | 2587059.864 | 1191197.5661 | 2587059.1628 | 1191191.4107
102 | 2587063.1108 | 1191226.068 | 2587063.6783 | 1191231.0498 | 2587065.0202 | 1191234.6377 | 2587066.9707 | 1191237.6016
103 | 2587057.9189 | 1191180.4913 | 2587059.1628 | 1191191.4107
104 | 2587074.8181 | 1191240.4528 | 2587073.1447 | 1191240.4897 | 2587069.7501 | 1191239.5522 | 2587066.9707 | 1191237.6016 | 2587066.9707 | 1191237.6016
105 | 2587057.9189 | 1191180.4913 | 2587057.2783 | 1191174.5004
106 | 2587057.2501 | 1191174.237 | 2587057.2783 | 1191174.5004
107 | 2587056.334 | 1191165.6693 | 2587057.2501 | 1191174.237
108 | 2587136.4235 | 1191015.5898 | 2587147.7071 | 1191003.7039
109 | 2587136.4235 | 1191015.5898 | 2587151.3005 | 1191026.2824
110 | 2587196.396 | 1191058.6942 | 2587151.3005 | 1191026.2824
111 | 2587196.396 | 1191058.6942 | 2587195.6844 | 1191061.0636
112 | 2587196.396 | 1191058.6942 | 2587202.8726 | 1191038.132
113 | 2587147.9673 | 1191003.4299 | 2587147.7071 | 1191003.7039
114 | 2587195.6844 | 1191061.0636 | 2587182.1647 | 1191106.0249
115 | 2587202.8726 | 1191038.132 | 2587206.0105 | 1191028.1697
116 | 2587147.9673 | 1191003.4299 | 2587163.1157 | 1190987.4729
117 | 2587206.0105 | 1191028.1697 | 2587211.025 | 1191012.2497
118 | 2587156.6132 | 1190980.7946 | 2587163.1157 | 1190987.4729
119 | 2587212.873 | 1191006.3825 | 2587211.025 | 1191012.2497
120 | 2587225.0725 | 1190967.6513 | 2587212.873 | 1191006.3825
121 | 2587178.844 | 1190898.9591 | 2587188.1648 | 1190883.1307 | 2587197.7318 | 1190875.3838 | 2587205.9191 | 1190871.6957
122 | 2587178.844 | 1190898.9591 | 2587200.3228 | 1190916.6327
123 | 2587205.9191 | 1190871.6957 | 2587207.4983 | 1190870.9843
124 | 2587212.6043 | 1190931.1278 | 2587205.4845 | 1190920.88 | 2587200.3228 | 1190916.6327
125 | 2587162.831 | 1190873.9375 | 2587157.5666 | 1190861.0296 | 2587156.4932 | 1190856.2832
126 | 2587328.0479 | 1190786.9138 | 2587328.0479 | 1190786.9138 | 2587315.0418 | 1190799.8494
127 | 2587328.0479 | 1190786.9138 | 2587333.9945 | 1190791.732
128 | 2587314.6988 | 1190800.1905 | 2587315.0418 | 1190799.8494
129 | 2587333.9945 | 1190791.732 | 2587347.9861 | 1190803.0687
130 | 2587314.6988 | 1190800.1905 | 2587296.4175 | 1190818.3728
131 | 2587361.604 | 1190814.1025 | 2587347.9861 | 1190803.0687
132 | 2587286.1875 | 1190828.5472 | 2587296.4175 | 1190818.3728
133 | 2587363.0162 | 1190815.2467 | 2587361.604 | 1190814.1025
134 | 2587286.1875 | 1190828.5472 | 2587297.5641 | 1190839.8381
135 | 2587286.1875 | 1190828.5472 | 2587282.5591 | 1190832.4571 | 2587271.6013 | 1190839.9645
136 | 2587374.7047 | 1190824.7173 | 2587363.0162 | 1190815.2467
137 | 2587297.5641 | 1190839.8381 | 2587299.7881 | 1190842.0453
138 | 2587313.9356 | 1190856.0862 | 2587299.7881 | 1190842.0453
139 | 2587313.9356 | 1190856.0862 | 2587320.556 | 1190862.6567
140 | 2587234.656 | 1190861.0858 | 2587246.7196 | 1190855.9677
141 | 2587234.656 | 1190861.0858 | 2587249.2396 | 1190879.2315
142 | 2587234.656 | 1190861.0858 | 2587214.5194 | 1190867.8215 | 2587207.4983 | 1190870.9843
143 | 2587211.3602 | 1190834.6331 | 2587234.656 | 1190861.0858
144 | 2587334.3835 | 1190876.38 | 2587320.556 | 1190862.6567
145 | 2587259.8215 | 1190892.3981 | 2587249.2396 | 1190879.2315
146 | 2587211.3602 | 1190834.6331 | 2587196.6703 | 1190817.9448 | 2587194.6917 | 1190812.5907 | 2587195.7556 | 1190807.419 | 2587209.7212 | 1190796.5152
147 | 2587211.3602 | 1190834.6331 | 2587223.7089 | 1190824.7424
148 | 2587212.6043 | 1190931.1278 | 2587214.6696 | 1190934.1005 | 2587221.4515 | 1190953.6628 | 2587222.8692 | 1190958.0553
149 | 2587224.494 | 1190964.5176 | 2587223.8538 | 1190961.106 | 2587222.8692 | 1190958.0553
150 | 2587225.0725 | 1190967.6513 | 2587224.494 | 1190964.5176
151 | 2587224.494 | 1190964.5176 | 2587244.9762 | 1190962.7171 | 2587251.3031 | 1190961.9856
152 | 2587225.0725 | 1190967.6513 | 2587237.2605 | 1190969.7818 | 2587251.9549 | 1190974.5973 | 2587256.0641 | 1190978.0347 | 2587256.4718 | 1190983.2699 | 2587254.9925 | 1190987.2562
153 | 2587254.9925 | 1190987.2562 | 2587253.6064 | 1190990.9912 | 2587252.5323 | 1190994.2081
154 | 2587374.7047 | 1190824.7173 | 2587387.5093 | 1190835.0921
155 | 2587393.3969 | 1190839.8625 | 2587387.5093 | 1190835.0921
156 | 2587393.3969 | 1190839.8625 | 2587399.7154 | 1190844.9821
157 | 2587301.647 | 1190919.0427 | 2587313.2463 | 1190916.4347
158 | 2587332.783 | 1190908.7344 | 2587332.783 | 1190908.7344 | 2587321.3287 | 1190914.6174 | 2587313.2463 | 1190916.4347
159 | 2587301.647 | 1190919.0427 | 2587297.5678 | 1190919.9598 | 2587293.0008 | 1190919.6204
160 | 2587332.783 | 1190908.7344 | 2587334.8021 | 1190906.9066
161 | 2587293.0008 | 1190919.6204 | 2587286.6634 | 1190919.1494 | 2587276.8621 | 1190913.6008
162 | 2587339.2336 | 1190901.8393 | 2587338.6423 | 1190903.4302 | 2587334.8021 | 1190906.9066
163 | 2587265.7949 | 1190899.8304 | 2587276.8621 | 1190913.6008 | 2587276.8621 | 1190913.6008
164 | 2587339.2336 | 1190901.8393 | 2587341.1441 | 1190896.7325 | 2587340.85 | 1190887.5283 | 2587338.3186 | 1190880.2854 | 2587334.3835 | 1190876.38
165 | 2587339.2336 | 1190901.8393 | 2587351.9933 | 1190904.5822
166 | 2587265.7949 | 1190899.8304 | 2587259.8215 | 1190892.3981
167 | 2587351.9933 | 1190904.5822 | 2587357.4118 | 1190905.7471
168 | 2587237.6494 | 1190813.5767 | 2587223.7089 | 1190824.7424
169 | 2587229.8475 | 1190780.8014 | 2587209.7212 | 1190796.5152
170 | 2587229.8475 | 1190780.8014 | 2587230.5938 | 1190780.2187

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2586551.1744 | 1191525.8683
1 | 2586624.6453 | 1191942.3801
2 | 2587118.2324 | 1191388.4586
3 | 2586624.6596 | 1191942.7208
4 | 2587109.3837 | 1191322.7543
5 | 2587156.8988 | 1191393.7921
6 | 2586996.3396 | 1190586.5502
7 | 2586965.5257 | 1190558.355
8 | 2587076.8724 | 1190668.7033
9 | 2587145.518 | 1190809.2703
10 | 2587147.5904 | 1190817.8104
11 | 2586782.3022 | 1190780.5715
12 | 2586811.1317 | 1190810.4053
13 | 2587150.4392 | 1190829.8953
14 | 2587183.4865 | 1190815.1714
15 | 2587152.9622 | 1190840.6713
16 | 2586938.5055 | 1190924.6258
17 | 2586914.9955 | 1190907.3901
18 | 2586951.2268 | 1190934.2594
19 | 2586903.9781 | 1190898.4801
20 | 2586969.4602 | 1190949.0853
21 | 2586847.4014 | 1190846.5998
22 | 2586991.9108 | 1190967.7345
23 | 2586833.9099 | 1190856.7139
24 | 2587006.6091 | 1190979.713
25 | 2587026.3233 | 1190933.142
26 | 2587018.5895 | 1190989.4766
27 | 2587122.9313 | 1190904.1049
28 | 2587133.3102 | 1190900.0623
29 | 2587148.0868 | 1190894.395
30 | 2587154.228 | 1190892.4578
31 | 2587000.5985 | 1191014.7958
32 | 2587168.5427 | 1190887.9422
33 | 2587014.288 | 1191026.6828
34 | 2587034.917 | 1191045.0114
35 | 2587043.2135 | 1191060.5379
36 | 2587049.6205 | 1191105.679
37 | 2587049.8845 | 1191107.5482
38 | 2587065.5925 | 1191101.1365
39 | 2587052.6626 | 1191131.4648
40 | 2587098.3231 | 1190968.6143
41 | 2587115.4129 | 1190961.736
42 | 2587110.2465 | 1190996.3808
43 | 2587094.8985 | 1191049.3474
44 | 2587115.2593 | 1191064.1727
45 | 2587082.3696 | 1191093.8278
46 | 2587055.3483 | 1191156.4513
47 | 2587138.4232 | 1190952.4748
48 | 2587131.721 | 1191012.1391
49 | 2587135.9223 | 1191079.9358
50 | 2587128.3139 | 1191262.663
51 | 2587126.5178 | 1191258.0487
52 | 2587165.7896 | 1191269.4356
53 | 2587119.2894 | 1191239.478
54 | 2587184.9332 | 1191268.3024
55 | 2587125.6777 | 1191214.6288
56 | 2587112.2302 | 1191239.6298
57 | 2587229.7964 | 1191267.0173
58 | 2587125.1719 | 1191198.0666
59 | 2587141.3222 | 1191214.4749
60 | 2587106.6421 | 1191239.75
61 | 2587256.9336 | 1191266.2399
62 | 2587125.0135 | 1191192.8776
63 | 2587148.2315 | 1191214.4069
64 | 2587109.9991 | 1191264.8513
65 | 2587096.1361 | 1191239.982
66 | 2587263.4532 | 1191281.0449
67 | 2587124.7832 | 1191185.3376
68 | 2587121.5715 | 1191180.8533
69 | 2587110.5103 | 1191178.7248
70 | 2587089.494 | 1191179.4307
71 | 2587088.3132 | 1191179.4704
72 | 2587170.4805 | 1191116.3043
73 | 2587153.0711 | 1191096.5292
74 | 2587182.1353 | 1191131.2297
75 | 2587147.1072 | 1191090.304
76 | 2587208.2138 | 1191126.2821
77 | 2587185.9343 | 1191136.7947
78 | 2587143.7824 | 1191086.8336
79 | 2587219.6935 | 1191089.7898
80 | 2587195.787 | 1191151.2279
81 | 2587105.6476 | 1191108.1496
82 | 2587225.9276 | 1191071.0927
83 | 2587199.9688 | 1191157.3539
84 | 2587103.751 | 1191103.5165
85 | 2587117.2452 | 1191089.485
86 | 2587210.2861 | 1191065.9057
87 | 2587221.6448 | 1191192.9172
88 | 2587172.1522 | 1191214.1714
89 | 2587164.379 | 1191214.2479
90 | 2587182.1867 | 1191214.0727
91 | 2587186.4712 | 1191214.0305
92 | 2587187.9098 | 1191214.0163
93 | 2587061.7981 | 1191214.5446
94 | 2587059.864 | 1191197.5661
95 | 2587063.1108 | 1191226.068
96 | 2587059.1628 | 1191191.4107
97 | 2587066.9708 | 1191237.6016
98 | 2587057.9189 | 1191180.4913
99 | 2587074.8181 | 1191240.4528
100 | 2587057.2783 | 1191174.5004
101 | 2587057.2501 | 1191174.237
102 | 2587091.6122 | 1191092.4621
103 | 2587056.334 | 1191165.6693
104 | 2587136.4235 | 1191015.5898
105 | 2587198.4287 | 1191398.3695
106 | 2587151.3005 | 1191026.2824
107 | 2587196.396 | 1191058.6942
108 | 2587147.7071 | 1191003.7039
109 | 2587195.6844 | 1191061.0636
110 | 2587202.8726 | 1191038.132
111 | 2587147.9673 | 1191003.4299
112 | 2587182.1647 | 1191106.0249
113 | 2587206.0105 | 1191028.1697
114 | 2587163.1157 | 1190987.4729
115 | 2587211.025 | 1191012.2497
116 | 2587156.6132 | 1190980.7946
117 | 2587212.873 | 1191006.3825
118 | 2587235.4588 | 1191219.8432
119 | 2587265.5876 | 1191320.0942
120 | 2587178.844 | 1190898.9591
121 | 2587205.9191 | 1190871.6957
122 | 2587200.3228 | 1190916.6327
123 | 2587156.4932 | 1190856.2832
124 | 2587328.0479 | 1190786.9138
125 | 2587315.0418 | 1190799.8494
126 | 2587333.9945 | 1190791.732
127 | 2587314.6988 | 1190800.1905
128 | 2587347.9861 | 1190803.0687
129 | 2587296.4175 | 1190818.3728
130 | 2587361.604 | 1190814.1025
131 | 2587286.1875 | 1190828.5472
132 | 2587363.0162 | 1190815.2467
133 | 2587297.5641 | 1190839.8381
134 | 2587271.6013 | 1190839.9645
135 | 2587299.7881 | 1190842.0453
136 | 2587313.9356 | 1190856.0862
137 | 2587246.7196 | 1190855.9677
138 | 2587234.656 | 1190861.0858
139 | 2587320.556 | 1190862.6567
140 | 2587249.2396 | 1190879.2315
141 | 2587207.4983 | 1190870.9843
142 | 2587211.3602 | 1190834.6331
143 | 2587222.8692 | 1190958.0553
144 | 2587212.6043 | 1190931.1278
145 | 2587224.494 | 1190964.5176
146 | 2587225.0725 | 1190967.6513
147 | 2587251.3031 | 1190961.9856
148 | 2587254.9925 | 1190987.2562
149 | 2587252.5323 | 1190994.2081
150 | 2587162.831 | 1190873.9375
151 | 2587374.7047 | 1190824.7173
152 | 2587387.5093 | 1190835.0921
153 | 2587393.3969 | 1190839.8625
154 | 2587399.7154 | 1190844.9821
155 | 2587313.2463 | 1190916.4347
156 | 2587301.647 | 1190919.0427
157 | 2587332.783 | 1190908.7344
158 | 2587293.0008 | 1190919.6204
159 | 2587334.8021 | 1190906.9066
160 | 2587276.8621 | 1190913.6008
161 | 2587339.2336 | 1190901.8393
162 | 2587265.7949 | 1190899.8304
163 | 2587334.3835 | 1190876.38
164 | 2587351.9933 | 1190904.5822
165 | 2587259.8215 | 1190892.3981
166 | 2587357.4118 | 1190905.7471
167 | 2587223.7089 | 1190824.7424
168 | 2587237.6494 | 1190813.5767
169 | 2587209.7212 | 1190796.5152
170 | 2587229.8475 | 1190780.8014
171 | 2587230.5938 | 1190780.2187
172 | 2587136.4235 | 1191015.5898

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97163 | -0.54755 | 0.0038787 | 0.00097209
1 | 0.97062 | -0.56768 | 0.001542 | 0.00038646
2 | 0.97409 | -0.49886 | 0 | 0
3 | 0.97062 | -0.5677 | 0.0035962 | 0.0009013
4 | 0.97456 | -0.48962 | 0.013568 | 0.0034004
5 | 0.97316 | -0.51706 | 0.0083756 | 0.0020991
6 | 0.98318 | -0.32282 | 0.0041928 | 0.0010508
7 | 0.98301 | -0.32605 | 0.0042866 | 0.0010743
8 | 0.98408 | -0.30524 | 0.001204 | 0.00030175
9 | 0.98547 | -0.27799 | 0.0043426 | 0.0010884
10 | 0.98559 | -0.27578 | 0.0033704 | 0.00084471
11 | 0.97006 | -0.57816 | 0.0021565 | 0.00054047
12 | 0.97015 | -0.5765 | 0.0028663 | 0.00071835
13 | 0.98579 | -0.2719 | 0 | 0
14 | 0.98566 | -0.2743 | 0.0036973 | 0.00092663
15 | 0.986 | -0.26771 | 0.0077676 | 0.0019467
16 | 0.97157 | -0.54833 | 0.0068298 | 0.0017117
17 | 0.97124 | -0.55493 | 0.0011231 | 0.00028149
18 | 0.97186 | -0.5427 | 0.010126 | 0.0025379
19 | 0.97109 | -0.55785 | 0.0013706 | 0.0003435
20 | 0.9725 | -0.53003 | 0.0039487 | 0.00098965
21 | 0.97039 | -0.57173 | 0 | 0
22 | 0.9734 | -0.51221 | 0 | 0
23 | 0.97031 | -0.57323 | 0.0047426 | 0.0011886
24 | 0.97416 | -0.49727 | 0.0045959 | 0.0011519
25 | 0.97294 | -0.52119 | 0.0096925 | 0.0024292
26 | 0.97484 | -0.4838 | 0 | 0
27 | 0.98709 | -0.24651 | 0.0044554 | 0.0011166
28 | 0.98714 | -0.24562 | 0.0010816 | 0.00027109
29 | 0.98722 | -0.24405 | 0.0033167 | 0.00083125
30 | 0.98727 | -0.24303 | 0.0042999 | 0.0010777
31 | 0.97622 | -0.45682 | 0 | 0
32 | 0.98745 | -0.2395 | 0 | 0
33 | 0.97702 | -0.4411 | 0.0050472 | 0.001265
34 | 0.97837 | -0.41468 | 0.0030345 | 0.00076052
35 | 0.97931 | -0.39635 | 0.0034386 | 0.0008618
36 | 0.97994 | -0.38414 | 0.0083033 | 0.002081
37 | 0.97996 | -0.38368 | 0 | 0
38 | 0.9807 | -0.36933 | 0.0023271 | 0.00058324
39 | 0.97922 | -0.39818 | 0.0063274 | 0.0015858
40 | 0.99892 | -0.020814 | 0 | 0
41 | 0.99883 | -0.022556 | 0.0031448 | 0.00078816
42 | 0.99907 | -0.017957 | 0.006559 | 0.0016438
43 | 0.98403 | -0.30464 | 0.002092 | 0.0005243
44 | 0.98408 | -0.3037 | 0.0030313 | 0.00075973
45 | 0.9815 | -0.35373 | 0.0023842 | 0.00059755
46 | 0.97847 | -0.41275 | 0.0053373 | 0.0013376
47 | 0.99878 | -0.023539 | 0.0022679 | 0.00056838
48 | 0.99936 | -0.012389 | 0.0071562 | 0.0017935
49 | 0.9842 | -0.3013 | 0 | 0
50 | 0.97382 | -0.5041 | 0.00581 | 0.0014561
51 | 0.97391 | -0.50222 | 0.0033811 | 0.00084738
52 | 0.97321 | -0.5162 | 0.0047638 | 0.0011939
53 | 0.97436 | -0.49343 | 0 | 0
54 | 0.97303 | -0.51975 | 0.0020718 | 0.00051925
55 | 0.97294 | -0.52145 | 0 | 0
56 | 0.97488 | -0.48327 | 0.004087 | 0.0010243
57 | 0.97269 | -0.52634 | 0.0052047 | 0.0013044
58 | 0.97248 | -0.53042 | 0.0040399 | 0.0010125
59 | 0.97257 | -0.52866 | 0.003912 | 0.00098043
60 | 0.97531 | -0.47482 | 0 | 0
61 | 0.97262 | -0.52773 | 0 | 0
62 | 0.97236 | -0.53285 | 0.0012432 | 0.00031157
63 | 0.97244 | -0.53135 | 0.0039089 | 0.00097966
64 | 0.97507 | -0.47938 | 0.001051 | 0.00026341
65 | 0.97556 | -0.46975 | 0.00072544 | 0.00018181
66 | 0.97258 | -0.52855 | 0 | 0
67 | 0.97219 | -0.5362 | 0.0051479 | 0.0012902
68 | 0.97209 | -0.53813 | 0.0059629 | 0.0014944
69 | 0.97196 | -0.54088 | 0.0038303 | 0.00095996
70 | 0.97178 | -0.54443 | 0.0036466 | 0.00091392
71 | 0.97177 | -0.54455 | 0.005513 | 0.0013817
72 | 0.98673 | -0.25244 | 0.0056341 | 0.001412
73 | 0.98536 | -0.27901 | 0.0019801 | 0.00049625
74 | 0.98774 | -0.23304 | 0 | 0
75 | 0.98491 | -0.28764 | 0.022672 | 0.0056821
76 | 0.98926 | -0.204 | 0 | 0
77 | 0.98761 | -0.23558 | 0.0028559 | 0.00071577
78 | 0.98468 | -0.29207 | 0 | 0
79 | 0.99144 | -0.16218 | 0.0031423 | 0.00078753
80 | 0.98732 | -0.24127 | 0.0018013 | 0.00045145
81 | 0.98426 | -0.30025 | 0.007659 | 0.0019195
82 | 0.99258 | -0.14048 | 0 | 0
83 | 0.98721 | -0.24344 | 0.0046792 | 0.0011727
84 | 0.98425 | -0.30051 | 0.0026962 | 0.00067574
85 | 0.98312 | -0.32219 | 0.0017858 | 0.00044757
86 | 0.99353 | -0.12238 | 0.0026451 | 0.00066292
87 | 0.98676 | -0.25219 | 0.0076223 | 0.0019103
88 | 0.97208 | -0.53846 | 0.0061152 | 0.0015326
89 | 0.97218 | -0.53647 | 0.0033125 | 0.00083019
90 | 0.97201 | -0.53989 | 0.0021582 | 0.00054091
91 | 0.97198 | -0.54034 | 0.0038324 | 0.00096049
92 | 0.97198 | -0.54039 | 0.0017756 | 0.00044502
93 | 0.97691 | -0.44341 | 0.0011999 | 0.00030071
94 | 0.97734 | -0.43488 | 0.0018054 | 0.00045248
95 | 0.97661 | -0.44915 | 0.0011196 | 0.00028059
96 | 0.9775 | -0.43175 | 0.0053357 | 0.0013373
97 | 0.9763 | -0.45524 | 0.00113 | 0.00028321
98 | 0.97779 | -0.42598 | 0 | 0
99 | 0.97609 | -0.45943 | 0.00093059 | 0.00023323
100 | 0.97796 | -0.42282 | 0.0043775 | 0.0010971
101 | 0.97796 | -0.42268 | 0.002238 | 0.00056089
102 | 0.98193 | -0.34533 | 0.0011177 | 0.00028012
103 | 0.9782 | -0.41796 | 0.0036481 | 0.0009143
104 | 0.99946 | -0.010441 | 0 | 0
105 | 0.9725 | -0.53012 | 0.016978 | 0.004255
106 | 1 | 0 | -0.57133 | -0.14662
107 | 0.99457 | -0.1026 | 0 | 0
108 | 0.99926 | -0.014316 | 0.0035157 | 0.00088111
109 | 0.99443 | -0.10537 | 0 | 0
110 | 0.99374 | -0.11847 | 0.0039459 | 0.00098893
111 | 0.99925 | -0.014383 | 0.0029721 | 0.00074489
112 | 0.99421 | -0.10953 | 0.0050225 | 0.0012588
113 | 0.99335 | -0.12602 | 0.002789 | 0.00069899
114 | 0.99911 | -0.017094 | 0.0047072 | 0.0011797
115 | 0.99272 | -0.13794 | 0.0040495 | 0.0010149
116 | 0.99909 | -0.017477 | 0.0023521 | 0.00058949
117 | 0.9925 | -0.14224 | 0.0027886 | 0.0006989
118 | 0.98665 | -0.25442 | 0.0041104 | 0.0010302
119 | 0.97247 | -0.53075 | 0.00277 | 0.00069422
120 | 0.98812 | -0.22648 | 0 | 0
121 | 0.98716 | -0.245 | 0.0035977 | 0.00090167
122 | 0.98904 | -0.20871 | 0.0046668 | 0.0011696
123 | 0.98643 | -0.25943 | 0.0019915 | 0.00049913
124 | 0.97337 | -0.51388 | 0.011606 | 0.0029088
125 | 0.9739 | -0.50333 | 0.0037686 | 0.0009445
126 | 0.97323 | -0.51665 | 0.0020556 | 0.00051517
127 | 0.97392 | -0.50302 | 0.0024692 | 0.00061883
128 | 0.97293 | -0.5225 | 0.0031146 | 0.00078059
129 | 0.97482 | -0.48525 | 0.0051174 | 0.0012826
130 | 0.9727 | -0.52718 | 0.0015795 | 0.00039587
131 | 0.97539 | -0.47397 | 0 | 0
132 | 0.97267 | -0.52762 | 0.0044061 | 0.0011043
133 | 0.9761 | -0.46011 | 0.0020775 | 0.00052067
134 | 0.97532 | -0.47554 | 0.0046029 | 0.0011536
135 | 0.97624 | -0.45728 | 0.0045628 | 0.0011435
136 | 0.97724 | -0.43765 | 0.0030394 | 0.00076174
137 | 0.98642 | -0.25939 | 0.0032064 | 0.00080361
138 | 0.98645 | -0.25864 | 0 | 0
139 | 0.97774 | -0.42797 | 0.001786 | 0.00044762
140 | 0.98608 | -0.26595 | 0.0032012 | 0.00080228
141 | 0.98712 | -0.24579 | 0.0029969 | 0.0007511
142 | 0.98538 | -0.27958 | 0 | 0
143 | 0.99069 | -0.17698 | 0.0027869 | 0.00069845
144 | 0.98969 | -0.19617 | 0.0027783 | 0.00069632
145 | 0.99092 | -0.17249 | 0 | 0
146 | 0.99104 | -0.17032 | 0 | 0
147 | 0.99087 | -0.17359 | 0.0022909 | 0.00057417
148 | 0.9909 | -0.17297 | 0.0010115 | 0.0002535
149 | 0.99088 | -0.1733 | 0.0024858 | 0.00062301
150 | 0.98696 | -0.24904 | 0.0043797 | 0.0010976
151 | 0.97255 | -0.52998 | 0.0027795 | 0.00069662
152 | 0.97247 | -0.53173 | 0.0023025 | 0.00057707
153 | 0.97244 | -0.53221 | 0.0019223 | 0.00048177
154 | 0.97243 | -0.53244 | 0.0015233 | 0.00038178
155 | 0.98234 | -0.33822 | 0.0035476 | 0.00088912
156 | 0.98314 | -0.32267 | 0.0023441 | 0.0005875
157 | 0.98098 | -0.36462 | 0.0023575 | 0.00059085
158 | 0.98375 | -0.31085 | 0.0023876 | 0.00059839
159 | 0.98082 | -0.36791 | 0.0022271 | 0.00055817
160 | 0.98502 | -0.28637 | 0.0014604 | 0.000366
161 | 0.9804 | -0.37593 | 0 | 0
162 | 0.98566 | -0.27389 | 0.0036541 | 0.00091581
163 | 0.9788 | -0.40713 | 0.0029004 | 0.00072691
164 | 0.98037 | -0.37658 | 0.00084607 | 0.00021205
165 | 0.98581 | -0.27107 | 0.002122 | 0.00053182
166 | 0.98036 | -0.37677 | 0.0019096 | 0.00047859
167 | 0.98522 | -0.28278 | 0.0062112 | 0.0015567
168 | 0.98513 | -0.28439 | 0.0050387 | 0.0012628
169 | 0.98435 | -0.29965 | 0.0069319 | 0.0017373
170 | 0.984 | -0.30653 | 0.0099959 | 0.0025052
171 | 0.98399 | -0.30662 | 0.0049915 | 0.001251
172 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0051432 | 0.0012804 | -0.0051382 | -0.0012878 | 4.9184e-06 | -7.3181e-06 | 0.0078734 | 0.0078772 | 0.0078772 | 0.97163 | -0.54755 | 0.97062 | -0.56768 | 1.082
1 | -0.0090219 | -0.0022525 | 0.0090427 | 0.0022514 | 2.0867e-05 | -1.1347e-06 | 0.013814 | 0.013808 | 0.013814 | 0.97163 | -0.54755 | 0.97409 | -0.49886 | 1.8975
2 | 0.0035962 | 0.0009013 | -0.0035962 | -0.0009013 | 3.8871e-09 | -1.7272e-09 | 0.0055133 | 0.0055133 | 0.0055133 | 0.97062 | -0.56768 | 0.97062 | -0.5677 | 1.5146
3 | -0.034429 | -0.0086254 | 0.034444 | 0.0086305 | 1.5161e-05 | 5.1517e-06 | 0.052592 | 0.05259 | 0.052592 | 0.97409 | -0.49886 | 0.97456 | -0.48962 | 2.8897
4 | 0.025386 | 0.006374 | -0.025364 | -0.0063604 | 2.2017e-05 | 1.3606e-05 | 0.038784 | 0.038784 | 0.038784 | 0.97409 | -0.49886 | 0.97316 | -0.51706 | 10.6549
5 | -0.048012 | -0.012031 | 0.048035 | 0.012042 | 2.3431e-05 | 1.1372e-05 | 0.073307 | 0.073305 | 0.073307 | 0.97456 | -0.48962 | 0.97507 | -0.47938 | 4.0278
6 | 0.016988 | 0.0042612 | -0.016978 | -0.004255 | 1.0573e-05 | 6.248e-06 | 0.025977 | 0.025977 | 0.025977 | 0.97316 | -0.51706 | 0.9725 | -0.53012 | 7.1366
7 | 0.0042873 | 0.0010742 | -0.0042866 | -0.0010743 | 6.5946e-07 | -1.0753e-07 | 0.0064886 | 0.0064888 | 0.0064888 | 0.98318 | -0.32282 | 0.98301 | -0.32605 | 1.7826
8 | -0.0084801 | -0.0021251 | 0.0084872 | 0.0021281 | 7.1059e-06 | 3.0876e-06 | 0.012834 | 0.012834 | 0.012834 | 0.98318 | -0.32282 | 0.98408 | -0.30524 | 3.5259
9 | -0.0096913 | -0.0024299 | 0.0097039 | 0.002436 | 1.2597e-05 | 6.072e-06 | 0.014654 | 0.014654 | 0.014654 | 0.98408 | -0.30524 | 0.98547 | -0.27799 | 4.026
10 | -0.014046 | -0.0035243 | 0.014048 | 0.0035252 | 1.4828e-06 | 8.3701e-07 | 0.021211 | 0.021211 | 0.021211 | 0.98547 | -0.27799 | 0.98559 | -0.27578 | 5.8272
11 | -0.017418 | -0.0043699 | 0.017422 | 0.0043718 | 3.2204e-06 | 1.9028e-06 | 0.026299 | 0.026299 | 0.026299 | 0.98559 | -0.27578 | 0.98579 | -0.2719 | 7.2251
12 | -0.0021565 | -0.00054047 | 0.0021567 | 0.00054006 | 1.7029e-07 | -4.0343e-07 | 0.0033079 | 0.0033077 | 0.0033079 | 0.97006 | -0.57816 | 0.97015 | -0.5765 | 0.90877
13 | -0.0050229 | -0.0012584 | 0.0050241 | 0.0012585 | 1.1404e-06 | 9.7012e-08 | 0.007704 | 0.0077038 | 0.007704 | 0.97015 | -0.5765 | 0.97039 | -0.57173 | 2.1165
14 | 0.0036977 | 0.00092644 | -0.0036973 | -0.00092663 | 4.2269e-07 | -1.9068e-07 | 0.0055815 | 0.0055817 | 0.0055817 | 0.98579 | -0.2719 | 0.98566 | -0.2743 | 1.5334
15 | -0.021119 | -0.0052982 | 0.021124 | 0.0053008 | 4.2184e-06 | 2.5586e-06 | 0.031881 | 0.031881 | 0.031881 | 0.98579 | -0.2719 | 0.986 | -0.26771 | 8.7585
16 | -0.028891 | -0.0072475 | 0.028903 | 0.0072546 | 1.1412e-05 | 7.0994e-06 | 0.043603 | 0.043603 | 0.043603 | 0.986 | -0.26771 | 0.98643 | -0.25943 | 11.9789
17 | 0.012273 | 0.0030782 | -0.012269 | -0.0030761 | 3.8626e-06 | 2.1112e-06 | 0.018797 | 0.018797 | 0.018797 | 0.97157 | -0.54833 | 0.97124 | -0.55493 | 5.1641
18 | -0.019102 | -0.0047899 | 0.019108 | 0.004793 | 5.1237e-06 | 3.0815e-06 | 0.029257 | 0.029257 | 0.029257 | 0.97157 | -0.54833 | 0.97186 | -0.5427 | 8.0377
19 | 0.011146 | 0.0027946 | -0.011144 | -0.0027938 | 1.5495e-06 | 8.1633e-07 | 0.017076 | 0.017077 | 0.017077 | 0.97124 | -0.55493 | 0.97109 | -0.55785 | 4.6914
20 | -0.029234 | -0.0073309 | 0.029251 | 0.0073419 | 1.7657e-05 | 1.1009e-05 | 0.044762 | 0.044761 | 0.044762 | 0.97186 | -0.5427 | 0.9725 | -0.53003 | 12.2971
21 | 0.0097735 | 0.0024503 | -0.009767 | -0.0024471 | 6.4623e-06 | 3.186e-06 | 0.014976 | 0.014977 | 0.014977 | 0.97109 | -0.55785 | 0.97039 | -0.57173 | 4.1145
22 | -0.0332 | -0.0083315 | 0.033228 | 0.0083493 | 2.8249e-05 | 1.7717e-05 | 0.050803 | 0.050803 | 0.050803 | 0.9725 | -0.53003 | 0.9734 | -0.51221 | 13.957
23 | 0.0047429 | 0.0011886 | -0.0047426 | -0.0011886 | 3.3922e-07 | 5.85e-09 | 0.0072729 | 0.007273 | 0.007273 | 0.97039 | -0.57173 | 0.97031 | -0.57323 | 1.9981
24 | -0.042925 | -0.01078 | 0.042956 | 0.0108 | 3.0624e-05 | 1.9363e-05 | 0.065627 | 0.065627 | 0.065627 | 0.9734 | -0.51221 | 0.97416 | -0.49727 | 18.0293
25 | 0.0096967 | 0.0024312 | -0.0096925 | -0.0024292 | 4.1507e-06 | 2.0306e-06 | 0.014823 | 0.014824 | 0.014824 | 0.9734 | -0.51221 | 0.97294 | -0.52119 | 4.0724
26 | -0.047552 | -0.011952 | 0.047582 | 0.011971 | 3.0587e-05 | 1.9383e-05 | 0.072647 | 0.072647 | 0.072647 | 0.97416 | -0.49727 | 0.97484 | -0.4838 | 19.958
27 | -0.047582 | -0.011971 | 0.047644 | 0.01201 | 6.1421e-05 | 3.8922e-05 | 0.072647 | 0.072647 | 0.072647 | 0.97484 | -0.4838 | 0.97622 | -0.45682 | 19.9579
28 | -0.0044554 | -0.0011166 | 0.0044556 | 0.0011166 | 1.8842e-07 | -2.1797e-08 | 0.0067164 | 0.0067164 | 0.0067164 | 0.98709 | -0.24651 | 0.98714 | -0.24562 | 1.8452
29 | -0.0055373 | -0.0013877 | 0.0055377 | 0.0013878 | 4.1354e-07 | 6.2298e-08 | 0.0083469 | 0.0083468 | 0.0083469 | 0.98714 | -0.24562 | 0.98722 | -0.24405 | 2.2931
30 | -0.0088544 | -0.002219 | 0.0088548 | 0.0022192 | 4.3012e-07 | 1.9294e-07 | 0.013346 | 0.013346 | 0.013346 | 0.98722 | -0.24405 | 0.98727 | -0.24303 | 3.6665
31 | -0.013155 | -0.0032969 | 0.013157 | 0.0032981 | 2.2127e-06 | 1.2242e-06 | 0.019827 | 0.019827 | 0.019827 | 0.98727 | -0.24303 | 0.98745 | -0.2395 | 5.4469
32 | -0.047644 | -0.01201 | 0.04768 | 0.012033 | 3.5881e-05 | 2.2737e-05 | 0.072647 | 0.072647 | 0.072647 | 0.97622 | -0.45682 | 0.97702 | -0.4411 | 19.9579
33 | 0.035305 | 0.008871 | -0.035289 | -0.008861 | 1.6059e-05 | 1.0084e-05 | 0.05321 | 0.05321 | 0.05321 | 0.98745 | -0.2395 | 0.98696 | -0.24904 | 14.6183
34 | -0.048462 | -0.012169 | 0.048492 | 0.012188 | 3.0134e-05 | 1.9093e-05 | 0.073037 | 0.073037 | 0.073037 | 0.98745 | -0.2395 | 0.98812 | -0.22648 | 20.0652
35 | -0.052727 | -0.013298 | 0.052794 | 0.01334 | 6.6783e-05 | 4.2395e-05 | 0.080334 | 0.080334 | 0.080334 | 0.97702 | -0.4411 | 0.97837 | -0.41468 | 22.0697
36 | -0.055828 | -0.014101 | 0.055877 | 0.014132 | 4.9078e-05 | 3.1182e-05 | 0.084949 | 0.084949 | 0.084949 | 0.97837 | -0.41468 | 0.97931 | -0.39635 | 23.3376
37 | -0.059316 | -0.014994 | 0.05935 | 0.015014 | 3.4756e-05 | 1.9948e-05 | 0.090173 | 0.090173 | 0.090173 | 0.97931 | -0.39635 | 0.97994 | -0.38414 | 6.1932
38 | -0.067654 | -0.017095 | 0.067655 | 0.017095 | 1.4957e-06 | 8.3831e-07 | 0.10278 | 0.10278 | 0.10278 | 0.97994 | -0.38414 | 0.97996 | -0.38368 | 5.6473
39 | -0.23427 | -0.059174 | 0.23443 | 0.059276 | 0.00016116 | 0.00010207 | 0.35588 | 0.35588 | 0.35588 | 0.97996 | -0.38368 | 0.9807 | -0.36933 | 19.5541
40 | 0.16661 | 0.042078 | -0.16649 | -0.042006 | 0.00011568 | 7.2522e-05 | 0.2531 | 0.2531 | 0.2531 | 0.97996 | -0.38368 | 0.97922 | -0.39818 | 13.9068
41 | -0.23675 | -0.059859 | 0.23693 | 0.059971 | 0.00017735 | 0.00011235 | 0.35942 | 0.35942 | 0.35942 | 0.9807 | -0.36933 | 0.9815 | -0.35373 | 19.7481
42 | 0.16017 | 0.04042 | -0.16006 | -0.04035 | 0.00011174 | 6.9936e-05 | 0.24349 | 0.24349 | 0.24349 | 0.97922 | -0.39818 | 0.97847 | -0.41275 | 13.3786
43 | 0.0054132 | 0.0013563 | -0.0054128 | -0.0013563 | 4.4919e-07 | 4.6342e-08 | 0.0080636 | 0.0080637 | 0.0080637 | 0.99892 | -0.020814 | 0.99883 | -0.022556 | 2.2153
44 | -0.0054132 | -0.0013563 | 0.005414 | 0.0013564 | 7.368e-07 | 7.5908e-08 | 0.0080636 | 0.0080634 | 0.0080636 | 0.99892 | -0.020814 | 0.99907 | -0.017957 | 2.2153
45 | 0.002268 | 0.00056813 | -0.0022679 | -0.00056838 | 1.0618e-07 | -2.5668e-07 | 0.0033787 | 0.0033788 | 0.0033788 | 0.99883 | -0.022556 | 0.99878 | -0.023539 | 0.92823
46 | -0.011973 | -0.0030003 | 0.011976 | 0.0030019 | 3.1763e-06 | 1.6839e-06 | 0.017833 | 0.017832 | 0.017833 | 0.99907 | -0.017957 | 0.99936 | -0.012389 | 4.899
47 | -0.002092 | -0.0005243 | 0.0020921 | 0.00052404 | 9.4512e-08 | -2.5949e-07 | 0.0031634 | 0.0031633 | 0.0031634 | 0.98403 | -0.30464 | 0.98408 | -0.3037 | 0.86907
48 | -0.0051234 | -0.0012838 | 0.005124 | 0.0012838 | 5.8509e-07 | 4.4117e-08 | 0.007747 | 0.0077468 | 0.007747 | 0.98408 | -0.3037 | 0.9842 | -0.3013 | 2.1283
49 | -0.23932 | -0.060569 | 0.23941 | 0.06063 | 9.6533e-05 | 6.1164e-05 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.9815 | -0.35373 | 0.98193 | -0.34533 | 19.9467
50 | 0.15472 | 0.039013 | -0.15468 | -0.038988 | 3.852e-05 | 2.407e-05 | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537 | 0.97847 | -0.41275 | 0.9782 | -0.41796 | 12.9326
51 | -0.019132 | -0.0047955 | 0.019134 | 0.0047965 | 1.7751e-06 | 1.0596e-06 | 0.028488 | 0.028488 | 0.028488 | 0.99936 | -0.012389 | 0.99946 | -0.010441 | 7.8263
52 | 0.24283 | 0.061682 | -0.24258 | -0.061527 | 0.00024388 | 0.00015455 | 0.36742 | 0.36743 | 0.36743 | 0.9842 | -0.3013 | 0.98312 | -0.32219 | 20.1882
53 | -0.24795 | -0.062966 | 0.24806 | 0.063036 | 0.00011022 | 6.9878e-05 | 0.37517 | 0.37517 | 0.37517 | 0.9842 | -0.3013 | 0.98468 | -0.29207 | 20.6138
54 | -0.020634 | -0.0051741 | 0.020635 | 0.0051752 | 1.8459e-06 | 1.1198e-06 | 0.03153 | 0.03153 | 0.03153 | 0.97382 | -0.5041 | 0.97391 | -0.50222 | 8.662
55 | 0.014824 | 0.0037179 | -0.014815 | -0.003713 | 8.5479e-06 | 4.9183e-06 | 0.022652 | 0.022652 | 0.022652 | 0.97382 | -0.5041 | 0.97321 | -0.5162 | 6.2231
56 | -0.024017 | -0.0060225 | 0.024027 | 0.0060287 | 1.0063e-05 | 6.1921e-06 | 0.036695 | 0.036695 | 0.036695 | 0.97391 | -0.50222 | 0.97436 | -0.49343 | 10.0812
57 | 0.010051 | 0.0025191 | -0.01005 | -0.0025183 | 1.6986e-06 | 8.4885e-07 | 0.015368 | 0.015368 | 0.015368 | 0.97321 | -0.5162 | 0.97303 | -0.51975 | 4.2221
58 | 0.054513 | 0.013705 | -0.054441 | -0.013659 | 7.2834e-05 | 4.6265e-05 | 0.083267 | 0.083267 | 0.083267 | 0.97436 | -0.49343 | 0.97294 | -0.52145 | 22.8755
59 | -0.07854 | -0.019734 | 0.078578 | 0.019758 | 3.8104e-05 | 2.4299e-05 | 0.11996 | 0.11996 | 0.11996 | 0.97436 | -0.49343 | 0.97488 | -0.48327 | 32.9566
60 | 0.0079778 | 0.001999 | -0.0079753 | -0.001998 | 2.5051e-06 | 1.046e-06 | 0.0122 | 0.0122 | 0.0122 | 0.97303 | -0.51975 | 0.97269 | -0.52634 | 3.3517
61 | 0.029408 | 0.007379 | -0.029396 | -0.0073712 | 1.2572e-05 | 7.8403e-06 | 0.04498 | 0.04498 | 0.04498 | 0.97294 | -0.52145 | 0.97248 | -0.53042 | 12.3572
62 | 0.025032 | 0.0062797 | -0.025024 | -0.0062744 | 8.6002e-06 | 5.3099e-06 | 0.038287 | 0.038287 | 0.038287 | 0.97294 | -0.52145 | 0.97257 | -0.52866 | 10.5183
63 | -0.082665 | -0.020782 | 0.082698 | 0.020804 | 3.3382e-05 | 2.1295e-05 | 0.1262 | 0.1262 | 0.1262 | 0.97488 | -0.48327 | 0.97531 | -0.47482 | 34.6704
64 | 0.0027706 | 0.00069352 | -0.0027704 | -0.00069374 | 1.8286e-07 | -2.1993e-07 | 0.0042381 | 0.0042382 | 0.0042382 | 0.97269 | -0.52634 | 0.97262 | -0.52773 | 1.1643
65 | 0.025356 | 0.0063587 | -0.025353 | -0.0063569 | 2.9306e-06 | 1.8112e-06 | 0.038799 | 0.038799 | 0.038799 | 0.97248 | -0.53042 | 0.97236 | -0.53285 | 10.659
66 | 0.021112 | 0.005294 | -0.021109 | -0.0052923 | 2.7035e-06 | 1.6445e-06 | 0.032301 | 0.032302 | 0.032302 | 0.97257 | -0.52866 | 0.97244 | -0.53135 | 8.874
67 | 0.049097 | 0.012311 | -0.049086 | -0.012306 | 1.0658e-05 | 5.2413e-06 | 0.074909 | 0.074909 | 0.074909 | 0.97531 | -0.47482 | 0.97507 | -0.47938 | 4.1159
68 | -0.1318 | -0.033115 | 0.13183 | 0.033134 | 3.1876e-05 | 1.9745e-05 | 0.20111 | 0.20111 | 0.20111 | 0.97531 | -0.47482 | 0.97556 | -0.46975 | 11.0499
69 | 0.0027704 | 0.00069374 | -0.0027703 | -0.00069387 | 1.0895e-07 | -1.31e-07 | 0.0042382 | 0.0042383 | 0.0042383 | 0.97262 | -0.52773 | 0.97258 | -0.52855 | 1.1644
70 | 0.02411 | 0.0060453 | -0.024106 | -0.0060429 | 3.8509e-06 | 2.3711e-06 | 0.036896 | 0.036896 | 0.036896 | 0.97236 | -0.53285 | 0.97219 | -0.5362 | 10.1363
71 | 0.0172 | 0.0043127 | -0.017196 | -0.0043102 | 4.195e-06 | 2.4845e-06 | 0.02632 | 0.02632 | 0.02632 | 0.97244 | -0.53135 | 0.97218 | -0.53647 | 7.2308
72 | -0.13255 | -0.033316 | 0.13262 | 0.033357 | 6.5394e-05 | 4.052e-05 | 0.20222 | 0.20221 | 0.20222 | 0.97556 | -0.46975 | 0.97609 | -0.45943 | 11.1107
73 | 0.0027703 | 0.00069387 | -0.00277 | -0.00069422 | 2.8912e-07 | -3.4751e-07 | 0.0042383 | 0.0042385 | 0.0042385 | 0.97258 | -0.52855 | 0.97247 | -0.53075 | 1.1644
74 | 0.018958 | 0.0047528 | -0.018956 | -0.0047517 | 1.7416e-06 | 1.0462e-06 | 0.029017 | 0.029017 | 0.029017 | 0.97219 | -0.5362 | 0.97209 | -0.53813 | 7.9717
75 | 0.012993 | 0.0032573 | -0.012992 | -0.0032563 | 1.7047e-06 | 9.4856e-07 | 0.019889 | 0.019889 | 0.019889 | 0.97209 | -0.53813 | 0.97196 | -0.54088 | 5.4641
76 | 0.0091612 | 0.0022964 | -0.0091597 | -0.0022956 | 1.5512e-06 | 7.3221e-07 | 0.014025 | 0.014026 | 0.014026 | 0.97196 | -0.54088 | 0.97178 | -0.54443 | 3.8532
77 | 0.0055131 | 0.0013817 | -0.005513 | -0.0013817 | 3.1573e-08 | 5.5697e-09 | 0.0084418 | 0.0084418 | 0.0084418 | 0.97178 | -0.54443 | 0.97177 | -0.54455 | 2.3192
78 | 0.28361 | 0.072151 | -0.28324 | -0.07192 | 0.00036254 | 0.00023034 | 0.42807 | 0.42807 | 0.42807 | 0.98673 | -0.25244 | 0.98536 | -0.27901 | 23.5203
79 | -0.28924 | -0.073563 | 0.28951 | 0.073735 | 0.00027069 | 0.00017203 | 0.43656 | 0.43656 | 0.43656 | 0.98673 | -0.25244 | 0.98774 | -0.23304 | 23.9871
80 | 0.28126 | 0.071424 | -0.28115 | -0.07135 | 0.00011683 | 7.4223e-05 | 0.42508 | 0.42508 | 0.42508 | 0.98536 | -0.27901 | 0.98491 | -0.28764 | 23.356
81 | -0.3106 | -0.079023 | 0.31103 | 0.0793 | 0.00043541 | 0.00027697 | 0.46833 | 0.46833 | 0.46833 | 0.98774 | -0.23304 | 0.98926 | -0.204 | 25.7323
82 | 0.021084 | 0.0052884 | -0.021081 | -0.0052868 | 2.5493e-06 | 1.5453e-06 | 0.031764 | 0.031764 | 0.031764 | 0.98774 | -0.23304 | 0.98761 | -0.23558 | 8.7263
83 | 0.25848 | 0.065668 | -0.25842 | -0.065633 | 5.5058e-05 | 3.4931e-05 | 0.39083 | 0.39083 | 0.39083 | 0.98491 | -0.28764 | 0.98468 | -0.29207 | 21.474
84 | -0.31103 | -0.0793 | 0.31166 | 0.079701 | 0.00062934 | 0.00040032 | 0.46833 | 0.46833 | 0.46833 | 0.98926 | -0.204 | 0.99144 | -0.16218 | 25.7323
85 | 0.018225 | 0.0045711 | -0.01822 | -0.0045681 | 4.9418e-06 | 2.9392e-06 | 0.027461 | 0.027461 | 0.027461 | 0.98761 | -0.23558 | 0.98732 | -0.24127 | 7.5442
86 | 0.010359 | 0.0025972 | -0.010355 | -0.0025952 | 4.0369e-06 | 2.0251e-06 | 0.015655 | 0.015655 | 0.015655 | 0.98468 | -0.29207 | 0.98426 | -0.30025 | 4.3009
87 | -0.3148 | -0.080488 | 0.31513 | 0.080698 | 0.00033077 | 0.00021042 | 0.47304 | 0.47304 | 0.47304 | 0.99144 | -0.16218 | 0.99258 | -0.14048 | 25.9913
88 | 0.016419 | 0.0041167 | -0.016417 | -0.0041157 | 1.7033e-06 | 9.9525e-07 | 0.024746 | 0.024746 | 0.024746 | 0.98732 | -0.24127 | 0.98721 | -0.24344 | 6.7984
89 | 0.0026963 | 0.00067569 | -0.0026962 | -0.00067574 | 3.3256e-08 | -4.6551e-08 | 0.0040762 | 0.0040762 | 0.0040762 | 0.98426 | -0.30025 | 0.98425 | -0.30051 | 1.1198
90 | -0.31513 | -0.080698 | 0.31541 | 0.080874 | 0.00027656 | 0.00017594 | 0.47304 | 0.47304 | 0.47304 | 0.99258 | -0.14048 | 0.99353 | -0.12238 | 25.9913
91 | 0.011738 | 0.002943 | -0.011733 | -0.0029404 | 4.8904e-06 | 2.5975e-06 | 0.017693 | 0.017693 | 0.017693 | 0.98721 | -0.24344 | 0.98676 | -0.25219 | 4.8608
92 | 0.2408 | 0.06108 | -0.24053 | -0.06091 | 0.00026759 | 0.00016956 | 0.36472 | 0.36472 | 0.36472 | 0.98312 | -0.32219 | 0.98193 | -0.34533 | 20.0397
93 | -0.31805 | -0.081537 | 0.31832 | 0.081704 | 0.00026252 | 0.00016701 | 0.477 | 0.477 | 0.477 | 0.99353 | -0.12238 | 0.99443 | -0.10537 | 26.209
94 | 0.0041108 | 0.0010301 | -0.0041104 | -0.0010302 | 4.3625e-07 | -1.0747e-07 | 0.006199 | 0.0061991 | 0.0061991 | 0.98676 | -0.25219 | 0.98665 | -0.25442 | 1.703
95 | -0.013882 | -0.0034792 | 0.013883 | 0.00348 | 1.3163e-06 | 7.4609e-07 | 0.02125 | 0.02125 | 0.02125 | 0.97208 | -0.53846 | 0.97218 | -0.53647 | 5.838
96 | 0.0077669 | 0.0019466 | -0.0077664 | -0.0019464 | 5.3194e-07 | 2.1605e-07 | 0.011889 | 0.011889 | 0.011889 | 0.97208 | -0.53846 | 0.97201 | -0.53989 | 3.2663
97 | 0.0056081 | 0.0014055 | -0.005608 | -0.0014055 | 1.1843e-07 | 2.2689e-08 | 0.0085853 | 0.0085854 | 0.0085854 | 0.97201 | -0.53989 | 0.97198 | -0.54034 | 2.3586
98 | 0.0017756 | 0.000445 | -0.0017756 | -0.00044502 | 3.9866e-09 | -1.528e-08 | 0.0027183 | 0.0027184 | 0.0027184 | 0.97198 | -0.54034 | 0.97198 | -0.54039 | 0.7468
99 | -0.1371 | -0.034518 | 0.13716 | 0.034553 | 5.5923e-05 | 3.472e-05 | 0.20889 | 0.20889 | 0.20889 | 0.97691 | -0.44341 | 0.97734 | -0.43488 | 11.4774
100 | 0.1359 | 0.034218 | -0.13586 | -0.034195 | 3.7294e-05 | 2.3142e-05 | 0.20706 | 0.20706 | 0.20706 | 0.97691 | -0.44341 | 0.97661 | -0.44915 | 11.377
101 | -0.13896 | -0.035006 | 0.13898 | 0.035019 | 2.0811e-05 | 1.2931e-05 | 0.21164 | 0.21164 | 0.21164 | 0.97734 | -0.43488 | 0.9775 | -0.43175 | 11.6284
102 | 0.13474 | 0.033914 | -0.13471 | -0.03389 | 3.9196e-05 | 2.431e-05 | 0.20536 | 0.20536 | 0.20536 | 0.97661 | -0.44915 | 0.9763 | -0.45524 | 11.2833
103 | -0.14432 | -0.036356 | 0.14436 | 0.036381 | 3.9806e-05 | 2.4787e-05 | 0.21976 | 0.21976 | 0.21976 | 0.9775 | -0.43175 | 0.97779 | -0.42598 | 12.0747
104 | 0.13358 | 0.033607 | -0.13355 | -0.03359 | 2.6718e-05 | 1.6562e-05 | 0.20363 | 0.20363 | 0.20363 | 0.9763 | -0.45524 | 0.97609 | -0.45943 | 11.1886
105 | -0.14436 | -0.036381 | 0.14438 | 0.036394 | 2.1823e-05 | 1.3589e-05 | 0.21976 | 0.21976 | 0.21976 | 0.97779 | -0.42598 | 0.97796 | -0.42282 | 12.0747
106 | -0.14876 | -0.037491 | 0.14876 | 0.037492 | 1.0186e-06 | 6.353e-07 | 0.22642 | 0.22642 | 0.22642 | 0.97796 | -0.42282 | 0.97796 | -0.42268 | 12.4406
107 | -0.151 | -0.038053 | 0.15103 | 0.038074 | 3.4134e-05 | 2.1305e-05 | 0.22982 | 0.22982 | 0.22982 | 0.97796 | -0.42268 | 0.9782 | -0.41796 | 12.6277
108 | 0.013551 | 0.0033968 | -0.013548 | -0.0033954 | 2.5015e-06 | 1.3862e-06 | 0.020175 | 0.020175 | 0.020175 | 0.99946 | -0.010441 | 0.99926 | -0.014316 | 5.5425
109 | -0.032685 | -0.0081933 | 0.032701 | 0.0082035 | 1.6269e-05 | 1.0172e-05 | 0.048663 | 0.048662 | 0.048663 | 0.99946 | -0.010441 | 1 | 0 | 13.3688
110 | 0.53698 | 0.13842 | -0.53431 | -0.13672 | 0.0026683 | 0.0017041 | 0.80039 | 0.8004 | 0.8004 | 1 | 0 | 0.99457 | -0.1026 | 43.9778
111 | 0.32338 | 0.082991 | -0.32334 | -0.082963 | 4.356e-05 | 2.7718e-05 | 0.48452 | 0.48452 | 0.48452 | 0.99457 | -0.1026 | 0.99443 | -0.10537 | 26.622
112 | 0.21092 | 0.053725 | -0.21076 | -0.053623 | 0.00016133 | 0.00010185 | 0.31588 | 0.31588 | 0.31588 | 0.99457 | -0.1026 | 0.99374 | -0.11847 | 17.3559
113 | 0.010032 | 0.0025143 | -0.010032 | -0.0025143 | 3.1623e-08 | 1.5289e-08 | 0.01494 | 0.01494 | 0.01494 | 0.99926 | -0.014316 | 0.99925 | -0.014383 | 4.1043
114 | 0.0050235 | 0.0012588 | -0.0050225 | -0.0012588 | 9.9484e-07 | 2.7726e-08 | 0.0075169 | 0.0075171 | 0.0075171 | 0.99443 | -0.10537 | 0.99421 | -0.10953 | 2.0651
115 | 0.20682 | 0.052634 | -0.20674 | -0.052587 | 7.5265e-05 | 4.7494e-05 | 0.30997 | 0.30997 | 0.30997 | 0.99374 | -0.11847 | 0.99335 | -0.12602 | 17.0312
116 | 0.0070603 | 0.0017694 | -0.0070594 | -0.0017691 | 9.1203e-07 | 2.9552e-07 | 0.010514 | 0.010514 | 0.010514 | 0.99925 | -0.014383 | 0.99911 | -0.017094 | 2.8884
117 | 0.20395 | 0.051888 | -0.20383 | -0.051814 | 0.00011706 | 7.3837e-05 | 0.30579 | 0.30579 | 0.30579 | 0.99335 | -0.12602 | 0.99272 | -0.13794 | 16.8017
118 | 0.0023521 | 0.0005894 | -0.0023521 | -0.00058949 | 4.2895e-08 | -9.4614e-08 | 0.0035031 | 0.0035031 | 0.0035031 | 0.99911 | -0.017094 | 0.99909 | -0.017477 | 0.9624
119 | 0.19979 | 0.050799 | -0.19974 | -0.050773 | 4.1445e-05 | 2.6127e-05 | 0.29972 | 0.29972 | 0.29972 | 0.99272 | -0.13794 | 0.9925 | -0.14224 | 16.4682
120 | 0.19696 | 0.050074 | -0.19669 | -0.049906 | 0.00026601 | 0.00016763 | 0.29554 | 0.29554 | 0.29554 | 0.9925 | -0.14224 | 0.99104 | -0.17032 | 16.2385
121 | 0.13168 | 0.033389 | -0.13156 | -0.033317 | 0.00011712 | 7.2417e-05 | 0.19843 | 0.19843 | 0.19843 | 0.98812 | -0.22648 | 0.98716 | -0.245 | 10.9028
122 | -0.18017 | -0.045578 | 0.18032 | 0.045674 | 0.00015374 | 9.6609e-05 | 0.27147 | 0.27147 | 0.27147 | 0.98812 | -0.22648 | 0.98904 | -0.20871 | 14.9158
123 | 0.12796 | 0.032415 | -0.12796 | -0.032412 | 4.8393e-06 | 2.9864e-06 | 0.19301 | 0.19301 | 0.19301 | 0.98716 | -0.245 | 0.98712 | -0.24579 | 10.6048
124 | -0.18499 | -0.046844 | 0.1851 | 0.046914 | 0.00011146 | 7.0106e-05 | 0.27849 | 0.27849 | 0.27849 | 0.98904 | -0.20871 | 0.98969 | -0.19617 | 15.3015
125 | -0.030894 | -0.0077537 | 0.030909 | 0.0077633 | 1.532e-05 | 9.5643e-06 | 0.046607 | 0.046607 | 0.046607 | 0.98643 | -0.25943 | 0.98696 | -0.24904 | 12.8042
126 | -0.031302 | -0.0078489 | 0.031318 | 0.0078587 | 1.5753e-05 | 9.8536e-06 | 0.047854 | 0.047854 | 0.047854 | 0.97337 | -0.51388 | 0.9739 | -0.50333 | 13.1467
127 | 0.019696 | 0.00494 | -0.019693 | -0.0049385 | 2.6023e-06 | 1.5703e-06 | 0.030111 | 0.030111 | 0.030111 | 0.97337 | -0.51388 | 0.97323 | -0.51665 | 8.2723
128 | -0.035087 | -0.0088032 | 0.035087 | 0.0088035 | 5.2148e-07 | 3.2772e-07 | 0.053612 | 0.053612 | 0.053612 | 0.9739 | -0.50333 | 0.97392 | -0.50302 | 14.7286
129 | 0.017638 | 0.0044233 | -0.017633 | -0.0044204 | 4.9114e-06 | 2.9196e-06 | 0.026968 | 0.026969 | 0.026969 | 0.97323 | -0.51665 | 0.97293 | -0.5225 | 7.4089
130 | -0.037556 | -0.0094224 | 0.037588 | 0.0094424 | 3.184e-05 | 2.0056e-05 | 0.057385 | 0.057385 | 0.057385 | 0.97392 | -0.50302 | 0.97482 | -0.48525 | 15.765
131 | 0.014518 | 0.0036398 | -0.014515 | -0.0036379 | 3.2407e-06 | 1.8564e-06 | 0.022205 | 0.022205 | 0.022205 | 0.97293 | -0.5225 | 0.9727 | -0.52718 | 6.1003
132 | -0.042706 | -0.010725 | 0.042729 | 0.01074 | 2.2998e-05 | 1.4539e-05 | 0.065196 | 0.065196 | 0.065196 | 0.97482 | -0.48525 | 0.97539 | -0.47397 | 17.911
133 | 0.012936 | 0.0032421 | -0.012935 | -0.0032419 | 2.6692e-07 | 1.4827e-07 | 0.019789 | 0.019789 | 0.019789 | 0.9727 | -0.52718 | 0.97267 | -0.52762 | 5.4365
134 | -0.047332 | -0.011893 | 0.047363 | 0.011913 | 3.1348e-05 | 1.9863e-05 | 0.072218 | 0.072218 | 0.072218 | 0.97539 | -0.47397 | 0.9761 | -0.46011 | 19.8402
135 | 0.0046032 | 0.0011536 | -0.0046029 | -0.0011536 | 3.4429e-07 | -1.2006e-08 | 0.0070225 | 0.0070225 | 0.0070225 | 0.97539 | -0.47397 | 0.97532 | -0.47554 | 1.9293
136 | 0.0085292 | 0.0021376 | -0.0085283 | -0.0021372 | 9.6047e-07 | 4.28e-07 | 0.013048 | 0.013048 | 0.013048 | 0.97267 | -0.52762 | 0.97255 | -0.52998 | 3.5847
137 | -0.049441 | -0.012434 | 0.049448 | 0.012438 | 6.6775e-06 | 4.2344e-06 | 0.075385 | 0.075385 | 0.075385 | 0.9761 | -0.46011 | 0.97624 | -0.45728 | 20.7103
138 | -0.05401 | -0.013581 | 0.054061 | 0.013614 | 5.0677e-05 | 3.2184e-05 | 0.08234 | 0.08234 | 0.08234 | 0.97624 | -0.45728 | 0.97724 | -0.43765 | 22.6209
139 | -0.0571 | -0.014375 | 0.057127 | 0.014392 | 2.6455e-05 | 1.6814e-05 | 0.086968 | 0.086968 | 0.086968 | 0.97724 | -0.43765 | 0.97774 | -0.42797 | 23.8923
140 | -0.0032064 | -0.00080361 | 0.0032065 | 0.00080351 | 1.1497e-07 | -9.3708e-08 | 0.0048369 | 0.0048369 | 0.0048369 | 0.98642 | -0.25939 | 0.98645 | -0.25864 | 1.3288
141 | 0.088445 | 0.02246 | -0.088414 | -0.022441 | 3.1127e-05 | 1.8436e-05 | 0.13352 | 0.13352 | 0.13352 | 0.98645 | -0.25864 | 0.98608 | -0.26595 | 7.3363
142 | -0.12488 | -0.031614 | 0.12496 | 0.031661 | 7.7099e-05 | 4.7495e-05 | 0.18849 | 0.18849 | 0.18849 | 0.98645 | -0.25864 | 0.98712 | -0.24579 | 10.3567
143 | 0.03323 | 0.0083503 | -0.033197 | -0.0083295 | 3.3185e-05 | 2.0789e-05 | 0.050134 | 0.050134 | 0.050134 | 0.98645 | -0.25864 | 0.98538 | -0.27958 | 13.7732
144 | -0.058913 | -0.01484 | 0.058972 | 0.014877 | 5.8763e-05 | 3.7364e-05 | 0.089686 | 0.089686 | 0.089686 | 0.97774 | -0.42797 | 0.9788 | -0.40713 | 24.639
145 | 0.085213 | 0.021639 | -0.085192 | -0.021627 | 2.0981e-05 | 1.2351e-05 | 0.12869 | 0.12869 | 0.12869 | 0.98608 | -0.26595 | 0.98581 | -0.27107 | 7.0709
146 | 0.021945 | 0.0055091 | -0.021924 | -0.0054963 | 2.0982e-05 | 1.2781e-05 | 0.033143 | 0.033143 | 0.033143 | 0.98538 | -0.27958 | 0.98435 | -0.29965 | 9.1052
147 | 0.011252 | 0.0028204 | -0.01125 | -0.0028195 | 1.713e-06 | 8.948e-07 | 0.016992 | 0.016992 | 0.016992 | 0.98538 | -0.27958 | 0.98522 | -0.28278 | 4.6681
148 | 0.18805 | 0.047719 | -0.18788 | -0.04761 | 0.00017342 | 0.00010913 | 0.28266 | 0.28266 | 0.28266 | 0.99069 | -0.17698 | 0.98969 | -0.19617 | 15.531
149 | -0.19084 | -0.048418 | 0.19088 | 0.048444 | 4.1204e-05 | 2.594e-05 | 0.28685 | 0.28685 | 0.28685 | 0.99069 | -0.17698 | 0.99092 | -0.17249 | 15.761
150 | -0.19317 | -0.049018 | 0.19319 | 0.04903 | 2.0142e-05 | 1.2686e-05 | 0.29029 | 0.29029 | 0.29029 | 0.99092 | -0.17249 | 0.99104 | -0.17032 | 15.95
151 | 0.0022911 | 0.0005739 | -0.0022909 | -0.00057417 | 1.1953e-07 | -2.704e-07 | 0.0034403 | 0.0034404 | 0.0034404 | 0.99092 | -0.17249 | 0.99087 | -0.17359 | 0.94516
152 | 0.0034978 | 0.00087618 | -0.0034974 | -0.00087644 | 4.4161e-07 | -2.6744e-07 | 0.0052517 | 0.0052519 | 0.0052519 | 0.99104 | -0.17032 | 0.9909 | -0.17297 | 1.4428
153 | 0.0024859 | 0.00062294 | -0.0024858 | -0.00062301 | 3.8542e-08 | -7.0338e-08 | 0.003733 | 0.003733 | 0.003733 | 0.9909 | -0.17297 | 0.99088 | -0.1733 | 1.0256
154 | 0.0057487 | 0.0014406 | -0.0057482 | -0.0014405 | 4.781e-07 | 1.015e-07 | 0.0087955 | 0.0087956 | 0.0087956 | 0.97255 | -0.52998 | 0.97247 | -0.53173 | 2.4164
155 | 0.0034457 | 0.00086342 | -0.0034456 | -0.00086346 | 7.8992e-08 | -4.3457e-08 | 0.0052724 | 0.0052724 | 0.0052724 | 0.97247 | -0.53173 | 0.97244 | -0.53221 | 1.4485
156 | 0.0015234 | 0.00038169 | -0.0015233 | -0.00038178 | 1.657e-08 | -9.0284e-08 | 0.002331 | 0.002331 | 0.002331 | 0.97244 | -0.53221 | 0.97243 | -0.53244 | 0.64039
157 | -0.072976 | -0.01847 | 0.073031 | 0.018505 | 5.4542e-05 | 3.4756e-05 | 0.11061 | 0.11061 | 0.11061 | 0.98234 | -0.33822 | 0.98314 | -0.32267 | 30.3863
158 | 0.069428 | 0.017581 | -0.06934 | -0.017525 | 8.7875e-05 | 5.5973e-05 | 0.10523 | 0.10523 | 0.10523 | 0.98234 | -0.33822 | 0.98098 | -0.36462 | 28.91
159 | -0.075375 | -0.019092 | 0.075417 | 0.01912 | 4.2811e-05 | 2.7288e-05 | 0.11415 | 0.11415 | 0.11415 | 0.98314 | -0.32267 | 0.98375 | -0.31085 | 31.361
160 | 0.066983 | 0.016934 | -0.066972 | -0.016927 | 1.0555e-05 | 6.7206e-06 | 0.10166 | 0.10166 | 0.10166 | 0.98098 | -0.36462 | 0.98082 | -0.36791 | 27.9276
161 | -0.077805 | -0.019718 | 0.077897 | 0.019776 | 9.1626e-05 | 5.8416e-05 | 0.11777 | 0.11777 | 0.11777 | 0.98375 | -0.31085 | 0.98502 | -0.28637 | 32.3532
162 | 0.064745 | 0.016369 | -0.06472 | -0.016353 | 2.4909e-05 | 1.5855e-05 | 0.098278 | 0.098278 | 0.098278 | 0.98082 | -0.36791 | 0.9804 | -0.37593 | 26.9994
163 | -0.079357 | -0.020142 | 0.079405 | 0.020173 | 4.7677e-05 | 3.0063e-05 | 0.11997 | 0.11997 | 0.11997 | 0.98502 | -0.28637 | 0.98566 | -0.27389 | 16.4796
164 | 0.061965 | 0.015663 | -0.061872 | -0.015604 | 9.2561e-05 | 5.8888e-05 | 0.094095 | 0.094095 | 0.094095 | 0.9804 | -0.37593 | 0.9788 | -0.40713 | 25.8504
165 | 0.0027558 | 0.00069047 | -0.0027557 | -0.00069058 | 8.5619e-08 | -1.0978e-07 | 0.0041826 | 0.0041826 | 0.0041826 | 0.9804 | -0.37593 | 0.98037 | -0.37658 | 1.1491
166 | -0.083059 | -0.021088 | 0.08307 | 0.021095 | 1.1261e-05 | 6.5995e-06 | 0.12549 | 0.12549 | 0.12549 | 0.98566 | -0.27389 | 0.98581 | -0.27107 | 6.8949
167 | 0.0019096 | 0.00047854 | -0.0019096 | -0.00047859 | 1.746e-08 | -5.8709e-08 | 0.0028984 | 0.0028985 | 0.0028985 | 0.98037 | -0.37658 | 0.98036 | -0.37677 | 0.79628
168 | 0.0050391 | 0.0012628 | -0.0050387 | -0.0012628 | 3.8797e-07 | 2.0874e-08 | 0.0076108 | 0.0076108 | 0.0076108 | 0.98522 | -0.28278 | 0.98513 | -0.28439 | 2.0909
169 | 0.014992 | 0.003759 | -0.014987 | -0.0037562 | 4.9185e-06 | 2.8233e-06 | 0.022664 | 0.022664 | 0.022664 | 0.98435 | -0.29965 | 0.984 | -0.30653 | 6.2264
170 | 0.0049915 | 0.001251 | -0.0049915 | -0.001251 | 2.0231e-08 | 9.197e-10 | 0.0075483 | 0.0075483 | 0.0075483 | 0.984 | -0.30653 | 0.98399 | -0.30662 | 2.0737

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.58807 | 0.15082

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0038787 | 0.00097209
1 | 0.001542 | 0.00038646
2 | 0.0035962 | 0.0009013
3 | 0.013568 | 0.0034004
4 | 0.0083756 | 0.0020991
5 | 0.0041928 | 0.0010508
6 | 0.0042866 | 0.0010743
7 | 0.001204 | 0.00030175
8 | 0.0043426 | 0.0010884
9 | 0.0033704 | 0.00084471
10 | 0.0021565 | 0.00054047
11 | 0.0028663 | 0.00071835
12 | 0.0036973 | 0.00092663
13 | 0.0077676 | 0.0019467
14 | 0.0068298 | 0.0017117
15 | 0.0011231 | 0.00028149
16 | 0.010126 | 0.0025379
17 | 0.0013706 | 0.0003435
18 | 0.0039487 | 0.00098965
19 | 0.0047426 | 0.0011886
20 | 0.0045959 | 0.0011519
21 | 0.0096925 | 0.0024292
22 | 0.0044554 | 0.0011166
23 | 0.0010816 | 0.00027109
24 | 0.0033167 | 0.00083125
25 | 0.0042999 | 0.0010777
26 | 0.0050472 | 0.001265
27 | 0.0030345 | 0.00076052
28 | 0.0034386 | 0.0008618
29 | 0.0083033 | 0.002081
30 | 0.0023271 | 0.00058324
31 | 0.0063274 | 0.0015858
32 | 0.0031448 | 0.00078816
33 | 0.006559 | 0.0016438
34 | 0.002092 | 0.0005243
35 | 0.0030313 | 0.00075973
36 | 0.0023842 | 0.00059755
37 | 0.0053373 | 0.0013376
38 | 0.0022679 | 0.00056838
39 | 0.0071562 | 0.0017935
40 | 0.00581 | 0.0014561
41 | 0.0033811 | 0.00084738
42 | 0.0047638 | 0.0011939
43 | 0.0020718 | 0.00051925
44 | 0.004087 | 0.0010243
45 | 0.0052047 | 0.0013044
46 | 0.0040399 | 0.0010125
47 | 0.003912 | 0.00098043
48 | 0.0012432 | 0.00031157
49 | 0.0039089 | 0.00097966
50 | 0.001051 | 0.00026341
51 | 0.00072544 | 0.00018181
52 | 0.0051479 | 0.0012902
53 | 0.0059629 | 0.0014944
54 | 0.0038303 | 0.00095996
55 | 0.0036466 | 0.00091392
56 | 0.005513 | 0.0013817
57 | 0.0056341 | 0.001412
58 | 0.0019801 | 0.00049625
59 | 0.022672 | 0.0056821
60 | 0.0028559 | 0.00071577
61 | 0.0031423 | 0.00078753
62 | 0.0018013 | 0.00045145
63 | 0.007659 | 0.0019195
64 | 0.0046792 | 0.0011727
65 | 0.0026962 | 0.00067574
66 | 0.0017858 | 0.00044757
67 | 0.0026451 | 0.00066292
68 | 0.0076223 | 0.0019103
69 | 0.0061152 | 0.0015326
70 | 0.0033125 | 0.00083019
71 | 0.0021582 | 0.00054091
72 | 0.0038324 | 0.00096049
73 | 0.0017756 | 0.00044502
74 | 0.0011999 | 0.00030071
75 | 0.0018054 | 0.00045248
76 | 0.0011196 | 0.00028059
77 | 0.0053357 | 0.0013373
78 | 0.00113 | 0.00028321
79 | 0.00093059 | 0.00023323
80 | 0.0043775 | 0.0010971
81 | 0.002238 | 0.00056089
82 | 0.0011177 | 0.00028012
83 | 0.0036481 | 0.0009143
84 | 0.016978 | 0.004255
85 | 0.016744 | 0.0041964
86 | 0.0035157 | 0.00088111
87 | 0.0039459 | 0.00098893
88 | 0.0029721 | 0.00074489
89 | 0.0050225 | 0.0012588
90 | 0.002789 | 0.00069899
91 | 0.0047072 | 0.0011797
92 | 0.0040495 | 0.0010149
93 | 0.0023521 | 0.00058949
94 | 0.0027886 | 0.0006989
95 | 0.0041104 | 0.0010302
96 | 0.00277 | 0.00069422
97 | 0.0035977 | 0.00090167
98 | 0.0046668 | 0.0011696
99 | 0.0019915 | 0.00049913
100 | 0.011606 | 0.0029088
101 | 0.0037686 | 0.0009445
102 | 0.0020556 | 0.00051517
103 | 0.0024692 | 0.00061883
104 | 0.0031146 | 0.00078059
105 | 0.0051174 | 0.0012826
106 | 0.0015795 | 0.00039587
107 | 0.0044061 | 0.0011043
108 | 0.0020775 | 0.00052067
109 | 0.0046029 | 0.0011536
110 | 0.0045628 | 0.0011435
111 | 0.0030394 | 0.00076174
112 | 0.0032064 | 0.00080361
113 | 0.001786 | 0.00044762
114 | 0.0032012 | 0.00080228
115 | 0.0029969 | 0.0007511
116 | 0.0027869 | 0.00069845
117 | 0.0027783 | 0.00069632
118 | 0.0022909 | 0.00057417
119 | 0.0010115 | 0.0002535
120 | 0.0024858 | 0.00062301
121 | 0.0043797 | 0.0010976
122 | 0.0027795 | 0.00069662
123 | 0.0023025 | 0.00057707
124 | 0.0019223 | 0.00048177
125 | 0.0015233 | 0.00038178
126 | 0.0035476 | 0.00088912
127 | 0.0023441 | 0.0005875
128 | 0.0023575 | 0.00059085
129 | 0.0023876 | 0.00059839
130 | 0.0022271 | 0.00055817
131 | 0.0014604 | 0.000366
132 | 0.0036541 | 0.00091581
133 | 0.0029004 | 0.00072691
134 | 0.00084607 | 0.00021205
135 | 0.002122 | 0.00053182
136 | 0.0019096 | 0.00047859
137 | 0.0062112 | 0.0015567
138 | 0.0050387 | 0.0012628
139 | 0.0069319 | 0.0017373
140 | 0.0099959 | 0.0025052
141 | 0.0049915 | 0.001251

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1