## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_231-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_231-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_231-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_231-3_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_231-3_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_231-3_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_231-3_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_231-3_0_5_node_347 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_231-3_0_5_node_369 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_231-3_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_231-3_0_5_node_345 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_231-3_0_5_node_370 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_231-3_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_231-3_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_231-3_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_231-3_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_231-3_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_231-3_0_5_node_456 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_231-3_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_231-3_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_231-3_0_5_node_460 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_231-3_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_231-3_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_231-3_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_231-3_0_5_node_357 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_231-3_0_5_node_354 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_231-3_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_231-3_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_231-3_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_231-3_0_5_node_459 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_231-3_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_231-3_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_231-3_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_231-3_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_231-3_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_231-3_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_231-3_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_231-3_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_231-3_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_231-3_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_231-3_0_5_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_231-3_0_5_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_231-3_0_5_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_231-3_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_231-3_0_5_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_231-3_0_5_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_231-3_0_5_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_231-3_0_5_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_231-3_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_231-3_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_231-3_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_231-3_0_5_node_364 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_231-3_0_5_node_352 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_231-3_0_5_node_355 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_231-3_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_231-3_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_231-3_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_231-3_0_5_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_231-3_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_231-3_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_231-3_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_231-3_0_5_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_231-3_0_5_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_231-3_0_5_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_231-3_0_5_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_231-3_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_231-3_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_231-3_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_231-3_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_231-3_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_231-3_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_231-3_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_231-3_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_231-3_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_231-3_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_231-3_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_231-3_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_231-3_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_231-3_0_5_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_231-3_0_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_231-3_0_5_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_231-3_0_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_231-3_0_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_231-3_0_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_231-3_0_5_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_231-3_0_5_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_231-3_0_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_231-3_0_5_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_231-3_0_5_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_231-3_0_5_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_231-3_0_5_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_231-3_0_5_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_231-3_0_5_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_231-3_0_5_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_231-3_0_5_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_231-3_0_5_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_231-3_0_5_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_231-3_0_5_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_231-3_0_5_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_231-3_0_5_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_231-3_0_5_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_231-3_0_5_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_231-3_0_5_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_231-3_0_5_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_231-3_0_5_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_231-3_0_5_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_231-3_0_5_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_231-3_0_5_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_231-3_0_5_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_231-3_0_5_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_231-3_0_5_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_231-3_0_5_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_231-3_0_5_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_231-3_0_5_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_231-3_0_5_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_231-3_0_5_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_231-3_0_5_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_231-3_0_5_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_231-3_0_5_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_231-3_0_5_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_231-3_0_5_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_231-3_0_5_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_231-3_0_5_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_231-3_0_5_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_231-3_0_5_node_458 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_231-3_0_5_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_231-3_0_5_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_231-3_0_5_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_231-3_0_5_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_231-3_0_5_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_231-3_0_5_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_231-3_0_5_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_231-3_0_5_node_440 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_231-3_0_5_node_443 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_231-3_0_5_node_439 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_231-3_0_5_node_444 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_231-3_0_5_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_231-3_0_5_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_231-3_0_5_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_231-3_0_5_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_231-3_0_5_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_231-3_0_5_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_231-3_0_5_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_231-3_0_5_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_231-3_0_5_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_231-3_0_5_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_231-3_0_5_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_231-3_0_5_node_396 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_231-3_0_5_node_393 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_231-3_0_5_node_379 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_231-3_0_5_node_377 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_231-3_0_5_node_394 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_231-3_0_5_node_383 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_231-3_0_5_node_378 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_231-3_0_5_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_231-3_0_5_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_231-3_0_5_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_231-3_0_5_node_390 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_231-3_0_5_node_392 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_231-3_0_5_node_397 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_231-3_0_5_node_447 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_231-3_0_5_node_346 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_231-3_0_5_node_348 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_231-3_0_5_node_349 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_231-3_0_5_node_350 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_231-3_0_5_node_351 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_231-3_0_5_node_353 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_231-3_0_5_node_356 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_231-3_0_5_node_371 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_231-3_0_5_node_388 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_231-3_0_5_node_358 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_231-3_0_5_node_359 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_231-3_0_5_node_360 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_231-3_0_5_node_361 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_231-3_0_5_node_363 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_231-3_0_5_node_372 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_231-3_0_5_node_373 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_231-3_0_5_node_362 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_231-3_0_5_node_428 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_231-3_0_5_node_446 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_231-3_0_5_node_380 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_231-3_0_5_node_400 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_231-3_0_5_node_413 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_231-3_0_5_node_427 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_231-3_0_5_node_445 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_231-3_0_5_node_387 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_231-3_0_5_node_365 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_231-3_0_5_node_366 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_231-3_0_5_node_367 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_231-3_0_5_node_368 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_231-3_0_5_node_374 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_231-3_0_5_node_375 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_231-3_0_5_node_401 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_231-3_0_5_node_414 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_231-3_0_5_node_412 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_231-3_0_5_node_376 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_231-3_0_5_node_382 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_231-3_0_5_node_381 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_231-3_0_5_node_384 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_231-3_0_5_node_442 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_231-3_0_5_node_441 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_231-3_0_5_node_385 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_231-3_0_5_node_386 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_231-3_0_5_node_389 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_231-3_0_5_node_398 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_231-3_0_5_node_403 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_231-3_0_5_node_404 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_231-3_0_5_node_395 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_231-3_0_5_node_399 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_231-3_0_5_node_402 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_231-3_0_5_node_425 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_231-3_0_5_node_432 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_231-3_0_5_node_405 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_231-3_0_5_node_420 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_231-3_0_5_node_423 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_231-3_0_5_node_437 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_231-3_0_5_node_438 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_231-3_0_5_node_407 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_231-3_0_5_node_408 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_231-3_0_5_node_409 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_231-3_0_5_node_410 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_231-3_0_5_node_411 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_231-3_0_5_node_431 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_231-3_0_5_node_418 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_231-3_0_5_node_415 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_231-3_0_5_node_416 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_231-3_0_5_node_417 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_231-3_0_5_node_419 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_231-3_0_5_node_429 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_231-3_0_5_node_426 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_231-3_0_5_node_424 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_231-3_0_5_node_421 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_231-3_0_5_node_422 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_231-3_0_5_node_430 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_231-3_0_5_node_433 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_231-3_0_5_node_434 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_231-3_0_5_node_435 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_231-3_0_5_node_436 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_MV_26_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_231-3_0_5_load_0 | 0 | 0.00064412 | 0.00016143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_231-3_0_5_load_1 | 1 | 0.0003901 | 9.7769e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_231-3_0_5_load_3 | 3 | 0.00035373 | 8.8652e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_231-3_0_5_load_5 | 5 | 0.0010915 | 0.00027355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_231-3_0_5_load_6 | 6 | 0.0002772 | 6.9474e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_231-3_0_5_load_347 | 7 | 0.00083714 | 0.00020981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_231-3_0_5_load_369 | 8 | 0.00089974 | 0.0002255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_231-3_0_5_load_345 | 10 | 0.0012364 | 0.00030987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_231-3_0_5_load_370 | 11 | 0.001114 | 0.0002792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_231-3_0_5_load_456 | 17 | 0.00064503 | 0.00016166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_231-3_0_5_load_460 | 20 | 0.00091787 | 0.00023004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_231-3_0_5_load_38 | 22 | 0.00096746 | 0.00024247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_231-3_0_5_load_354 | 25 | 0.0018869 | 0.00047289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_231-3_0_5_load_8 | 26 | 0.0015073 | 0.00037776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_231-3_0_5_load_459 | 29 | 0.000738 | 0.00018496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_231-3_0_5_load_26 | 30 | 0.00074398 | 0.00018646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_231-3_0_5_load_27 | 31 | 0.00073149 | 0.00018333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_231-3_0_5_load_28 | 32 | 0.00056501 | 0.0001416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_231-3_0_5_load_33 | 33 | 0.00082114 | 0.0002058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_231-3_0_5_load_30 | 34 | 0.00031118 | 7.7989e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_231-3_0_5_load_31 | 36 | 0.003207 | 0.00080375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_231-3_0_5_load_276 | 40 | 0.00035299 | 8.8469e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_231-3_0_5_load_273 | 42 | 0.0019652 | 0.00049252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_231-3_0_5_load_288 | 44 | 0.00028994 | 7.2666e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_231-3_0_5_load_290 | 45 | 0.00027043 | 6.7776e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_231-3_0_5_load_292 | 46 | 0.00056071 | 0.00014053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_231-3_0_5_load_274 | 47 | 0.00071529 | 0.00017927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_231-3_0_5_load_159 | 49 | 0.0016761 | 0.00042008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_231-3_0_5_load_160 | 50 | 0.00092208 | 0.00023109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_231-3_0_5_load_352 | 52 | 0.00068239 | 0.00017102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_231-3_0_5_load_355 | 53 | 0.0011199 | 0.00028068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_231-3_0_5_load_43 | 54 | 0.0012253 | 0.0003071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_231-3_0_5_load_312 | 57 | 0.0012905 | 0.00032342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_231-3_0_5_load_207 | 59 | 0.00032841 | 8.2307e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_231-3_0_5_load_203 | 60 | 0.0001987 | 4.9799e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_231-3_0_5_load_308 | 62 | 0.0010081 | 0.00025266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_231-3_0_5_load_309 | 63 | 0.00090851 | 0.00022769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_231-3_0_5_load_310 | 64 | 0.00085143 | 0.00021339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_231-3_0_5_load_175 | 65 | 0.00084097 | 0.00021077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_231-3_0_5_load_177 | 66 | 0.0016867 | 0.00042272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_231-3_0_5_load_176 | 67 | 0.00084143 | 0.00021088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_231-3_0_5_load_174 | 68 | 0.00032569 | 8.1625e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_231-3_0_5_load_180 | 71 | 0.00063047 | 0.00015801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_231-3_0_5_load_178 | 72 | 0.00054937 | 0.00013769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_231-3_0_5_load_189 | 74 | 0.0014352 | 0.00035969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_231-3_0_5_load_187 | 75 | 0.0010839 | 0.00027164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_231-3_0_5_load_204 | 76 | 0.00050123 | 0.00012562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_231-3_0_5_load_206 | 77 | 0.00044283 | 0.00011098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_231-3_0_5_load_291 | 78 | 0.00027485 | 6.8885e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_231-3_0_5_load_238 | 79 | 0.00019962 | 5.003e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_231-3_0_5_load_289 | 80 | 0.0002649 | 6.6391e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_231-3_0_5_load_236 | 81 | 0.00059703 | 0.00014963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_231-3_0_5_load_237 | 82 | 0.00044236 | 0.00011087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_231-3_0_5_load_239 | 83 | 0.00049068 | 0.00012298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_231-3_0_5_load_252 | 84 | 0.00044598 | 0.00011177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_231-3_0_5_load_251 | 85 | 0.00049723 | 0.00012462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_231-3_0_5_load_248 | 86 | 0.0006117 | 0.00015331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_231-3_0_5_load_267 | 88 | 0.00059363 | 0.00014878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_231-3_0_5_load_268 | 89 | 0.00043666 | 0.00010944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_231-3_0_5_load_295 | 90 | 0.0016748 | 0.00041974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_231-3_0_5_load_283 | 91 | 0.003318 | 0.00083157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_231-3_0_5_load_269 | 92 | 0.00095812 | 0.00024013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_231-3_0_5_load_271 | 93 | 0.00059156 | 0.00014826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_231-3_0_5_load_270 | 94 | 0.00059411 | 0.0001489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_231-3_0_5_load_272 | 95 | 0.0020381 | 0.00051078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_231-3_0_5_load_284 | 96 | 0.00069133 | 0.00017326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_231-3_0_5_load_287 | 97 | 0.0017401 | 0.00043611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_231-3_0_5_load_275 | 98 | 0.00049102 | 0.00012306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_231-3_0_5_load_294 | 99 | 0.0016653 | 0.00041735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_231-3_0_5_load_293 | 100 | 0.0004179 | 0.00010474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_231-3_0_5_load_278 | 101 | 0.0012657 | 0.00031721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_231-3_0_5_load_279 | 102 | 0.00086876 | 0.00021773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_231-3_0_5_load_281 | 104 | 0.00044058 | 0.00011042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_231-3_0_5_load_282 | 105 | 0.0010435 | 0.00026153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_231-3_0_5_load_285 | 106 | 0.0017837 | 0.00044704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_231-3_0_5_load_286 | 107 | 0.00061171 | 0.00015331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_231-3_0_5_load_298 | 108 | 0.0011121 | 0.00027872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_231-3_0_5_load_299 | 109 | 0.0027055 | 0.00067807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_231-3_0_5_load_300 | 110 | 0.0036283 | 0.00090933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_231-3_0_5_load_301 | 111 | 0.0038252 | 0.00095869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_231-3_0_5_load_302 | 112 | 0.0047532 | 0.0011913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_231-3_0_5_load_303 | 113 | 0.0016269 | 0.00040775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_231-3_0_5_load_304 | 115 | 0.0057484 | 0.0014407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_231-3_0_5_load_307 | 116 | 0.0011978 | 0.00030019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_231-3_0_5_load_320 | 119 | 0.0026296 | 0.00065904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_231-3_0_5_load_317 | 120 | 0.0033619 | 0.00084256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_231-3_0_5_load_315 | 121 | 0.01251 | 0.0031354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_231-3_0_5_load_458 | 124 | 0.0034868 | 0.00087388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_231-3_0_5_load_314 | 125 | 0.00083147 | 0.00020839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_231-3_0_5_load_318 | 126 | 0.001548 | 0.00038797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_231-3_0_5_load_324 | 127 | 0.001547 | 0.00038771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_231-3_0_5_load_325 | 128 | 0.0012875 | 0.00032268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_231-3_0_5_load_326 | 129 | 0.0012862 | 0.00032234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_231-3_0_5_load_327 | 130 | 0.0014532 | 0.00036422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_231-3_0_5_load_328 | 131 | 0.0012861 | 0.00032233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_231-3_0_5_load_443 | 133 | 0.00093735 | 0.00023492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_231-3_0_5_load_439 | 134 | 0.0012866 | 0.00032246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_231-3_0_5_load_444 | 135 | 0.00093565 | 0.0002345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_231-3_0_5_load_329 | 136 | 0.0016115 | 0.00040388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_231-3_0_5_load_330 | 137 | 0.0012329 | 0.000309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_231-3_0_5_load_332 | 139 | 0.0012952 | 0.00032461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_231-3_0_5_load_333 | 140 | 0.0038104 | 0.00095497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_231-3_0_5_load_334 | 141 | 0.0017284 | 0.00043317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_231-3_0_5_load_338 | 143 | 0.001729 | 0.00043334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_231-3_0_5_load_339 | 144 | 0.0045962 | 0.0011519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_231-3_0_5_load_396 | 147 | 0.0012562 | 0.00031484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_231-3_0_5_load_393 | 148 | 0.00135 | 0.00033834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_231-3_0_5_load_379 | 149 | 0.0010623 | 0.00026623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_231-3_0_5_load_377 | 150 | 0.00054205 | 0.00013585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_231-3_0_5_load_394 | 151 | 0.0012571 | 0.00031505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_231-3_0_5_load_378 | 153 | 0.001137 | 0.00028496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_231-3_0_5_load_340 | 154 | 0.0026954 | 0.00067552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_231-3_0_5_load_341 | 155 | 0.001679 | 0.00042079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_231-3_0_5_load_397 | 159 | 0.0014753 | 0.00036975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_231-3_0_5_load_447 | 160 | 0.0017302 | 0.00043364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_231-3_0_5_load_346 | 161 | 0.0016395 | 0.00041089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_231-3_0_5_load_348 | 162 | 0.0010617 | 0.00026609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_231-3_0_5_load_349 | 163 | 0.0011631 | 0.00029149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_231-3_0_5_load_350 | 164 | 0.00072236 | 0.00018104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_231-3_0_5_load_351 | 165 | 0.00091835 | 0.00023016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_231-3_0_5_load_353 | 166 | 0.0022339 | 0.00055988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_231-3_0_5_load_356 | 167 | 0.00091333 | 0.0002289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_231-3_0_5_load_371 | 168 | 0.0015047 | 0.00037712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_231-3_0_5_load_388 | 169 | 0.001054 | 0.00026415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_231-3_0_5_load_358 | 170 | 0.0010726 | 0.00026882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_231-3_0_5_load_359 | 171 | 0.0012231 | 0.00030654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_231-3_0_5_load_363 | 174 | 0.0010676 | 0.00026756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_231-3_0_5_load_372 | 175 | 0.0017814 | 0.00044647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_231-3_0_5_load_373 | 176 | 0.0016396 | 0.00041092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_231-3_0_5_load_428 | 178 | 0.0015122 | 0.00037899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_231-3_0_5_load_446 | 179 | 0.0014157 | 0.00035481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_231-3_0_5_load_380 | 180 | 0.0014543 | 0.00036448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_231-3_0_5_load_400 | 181 | 0.002133 | 0.00053458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_231-3_0_5_load_427 | 183 | 0.0016806 | 0.00042119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_231-3_0_5_load_445 | 184 | 0.00093505 | 0.00023435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_231-3_0_5_load_365 | 186 | 0.00043839 | 0.00010987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_231-3_0_5_load_366 | 187 | 0.00090178 | 0.00022601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_231-3_0_5_load_367 | 188 | 0.00048253 | 0.00012093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_231-3_0_5_load_368 | 189 | 0.0014641 | 0.00036693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_231-3_0_5_load_374 | 190 | 0.00099366 | 0.00024903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_231-3_0_5_load_375 | 191 | 0.0012976 | 0.0003252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_231-3_0_5_load_401 | 192 | 0.0025051 | 0.00062784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_231-3_0_5_load_414 | 193 | 0.001526 | 0.00038246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_231-3_0_5_load_412 | 194 | 0.0014351 | 0.00035967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_231-3_0_5_load_376 | 195 | 0.0012385 | 0.0003104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_231-3_0_5_load_382 | 196 | 0.0011779 | 0.0002952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_231-3_0_5_load_381 | 197 | 0.00092197 | 0.00023107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_231-3_0_5_load_384 | 198 | 0.00056694 | 0.00014209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_231-3_0_5_load_442 | 199 | 0.00056694 | 0.00014209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_231-3_0_5_load_441 | 200 | 0.0010231 | 0.00025642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_231-3_0_5_load_385 | 201 | 0.0014527 | 0.00036407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_231-3_0_5_load_386 | 202 | 0.0015045 | 0.00037707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_231-3_0_5_load_389 | 203 | 0.0014017 | 0.00035129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_231-3_0_5_load_398 | 204 | 0.0013807 | 0.00034604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_231-3_0_5_load_403 | 205 | 0.0016003 | 0.00040108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_231-3_0_5_load_404 | 206 | 0.0015089 | 0.00037818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_231-3_0_5_load_395 | 207 | 0.0018338 | 0.00045959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_231-3_0_5_load_399 | 208 | 0.0013219 | 0.00033129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_231-3_0_5_load_402 | 209 | 0.0012253 | 0.00030709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_231-3_0_5_load_425 | 210 | 0.0011811 | 0.00029602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_231-3_0_5_load_432 | 211 | 0.0016405 | 0.00041114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_231-3_0_5_load_405 | 212 | 0.0017049 | 0.0004273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_231-3_0_5_load_420 | 213 | 0.0018122 | 0.00045418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_231-3_0_5_load_423 | 214 | 0.0011568 | 0.00028992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_231-3_0_5_load_437 | 215 | 0.0013269 | 0.00033255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_231-3_0_5_load_407 | 217 | 0.0018777 | 0.00047061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_231-3_0_5_load_408 | 218 | 0.0015273 | 0.00038277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_231-3_0_5_load_409 | 219 | 0.0017045 | 0.0004272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_231-3_0_5_load_410 | 220 | 0.0012602 | 0.00031584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_231-3_0_5_load_411 | 221 | 0.0027551 | 0.00069049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_231-3_0_5_load_431 | 222 | 0.0015577 | 0.00039041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_231-3_0_5_load_418 | 223 | 0.0013637 | 0.00034178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_231-3_0_5_load_415 | 224 | 0.001503 | 0.00037669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_231-3_0_5_load_416 | 225 | 0.0014722 | 0.00036897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_231-3_0_5_load_417 | 226 | 0.0017395 | 0.00043596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_231-3_0_5_load_429 | 228 | 0.0011018 | 0.00027613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_231-3_0_5_load_426 | 229 | 0.0013884 | 0.00034796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_231-3_0_5_load_421 | 231 | 0.0014563 | 0.00036499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_231-3_0_5_load_422 | 232 | 0.0015543 | 0.00038955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_231-3_0_5_load_430 | 233 | 0.00095216 | 0.00023863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_231-3_0_5_load_433 | 234 | 0.0011793 | 0.00029556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_231-3_0_5_load_434 | 235 | 0.0011431 | 0.00028649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_231-3_0_5_load_435 | 236 | 0.0012358 | 0.00030973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_231-3_0_5_load_436 | 237 | 0.0029046 | 0.00072795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 187 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_231-3_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_231-3_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_231-3_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0099022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_231-3_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.026454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_231-3_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.022906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_231-3_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0005102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_231-3_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0013422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_231-3_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.0083686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_231-3_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.013069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_231-3_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.0083146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_231-3_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.007693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_231-3_0_5_line_11 |  | 9 | 12 | 0.041472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_231-3_0_5_line_12 |  | 9 | 13 | 0.004012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_231-3_0_5_line_13 |  | 10 | 161 | 0.012443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_231-3_0_5_line_14 |  | 11 | 168 | 0.01086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_231-3_0_5_line_15 |  | 12 | 34 | 0.031758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_231-3_0_5_line_16 |  | 13 | 54 | 0.014662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_231-3_0_5_line_17 |  | 14 | 15 | 0.009589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_231-3_0_5_line_18 |  | 14 | 16 | 0.027455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_231-3_0_5_line_19 |  | 15 | 17 | 0.012353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_231-3_0_5_line_20 |  | 15 | 18 | 0.069148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_231-3_0_5_line_21 |  | 16 | 24 | 0.028224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_231-3_0_5_line_22 |  | 16 | 25 | 0.024627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_231-3_0_5_line_23 |  | 18 | 22 | 0.069974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_231-3_0_5_line_24 |  | 19 | 20 | 0.026516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_231-3_0_5_line_25 |  | 19 | 21 | 0.12859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_231-3_0_5_line_26 |  | 21 | 22 | 0.030044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_231-3_0_5_line_27 |  | 21 | 23 | 0.14421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_231-3_0_5_line_28 |  | 23 | 26 | 0.020256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_231-3_0_5_line_29 |  | 24 | 51 | 0.025009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_231-3_0_5_line_30 |  | 24 | 52 | 0.028134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_231-3_0_5_line_31 |  | 25 | 53 | 0.0033331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_231-3_0_5_line_32 |  | 26 | 27 | 0.16908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_231-3_0_5_line_33 |  | 27 | 28 | 0.15225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_231-3_0_5_line_34 |  | 28 | 29 | 0.033329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_231-3_0_5_line_35 |  | 30 | 31 | 0.014209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_231-3_0_5_line_36 |  | 30 | 32 | 0.02389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_231-3_0_5_line_37 |  | 31 | 33 | 0.046209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_231-3_0_5_line_38 |  | 32 | 34 | 0.0070344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_231-3_0_5_line_39 |  | 33 | 38 | 0.11981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_231-3_0_5_line_40 |  | 35 | 36 | 0.020901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_231-3_0_5_line_41 |  | 35 | 37 | 0.049391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_231-3_0_5_line_42 |  | 35 | 38 | 0.033443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_231-3_0_5_line_43 |  | 36 | 39 | 0.085028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_231-3_0_5_line_44 |  | 37 | 40 | 0.1108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_231-3_0_5_line_45 |  | 37 | 41 | 0.027855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_231-3_0_5_line_46 |  | 37 | 42 | 0.036091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_231-3_0_5_line_47 |  | 38 | 48 | 0.022395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_231-3_0_5_line_48 |  | 39 | 43 | 0.012583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_231-3_0_5_line_49 |  | 40 | 44 | 0.012426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_231-3_0_5_line_50 |  | 41 | 45 | 0.029282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_231-3_0_5_line_51 |  | 41 | 46 | 0.0058754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_231-3_0_5_line_52 |  | 42 | 47 | 0.033885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_231-3_0_5_line_53 |  | 43 | 65 | 0.026197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_231-3_0_5_line_54 |  | 45 | 80 | 0.00028234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_231-3_0_5_line_55 |  | 46 | 100 | 0.01334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_231-3_0_5_line_56 |  | 47 | 98 | 0.0014117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_231-3_0_5_line_57 |  | 48 | 49 | 0.036685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_231-3_0_5_line_58 |  | 49 | 50 | 0.039588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_231-3_0_5_line_59 |  | 50 | 69 | 0.031136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_231-3_0_5_line_60 |  | 51 | 169 | 0.0043985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_231-3_0_5_line_61 |  | 52 | 164 | 0.029503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_231-3_0_5_line_62 |  | 53 | 167 | 0.012157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_231-3_0_5_line_63 |  | 55 | 56 | 0.17004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_231-3_0_5_line_64 |  | 55 | 57 | 0.015221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_231-3_0_5_line_65 |  | 56 | 58 | 0.067754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_231-3_0_5_line_66 |  | 57 | 64 | 0.038649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_231-3_0_5_line_67 |  | 58 | 59 | 0.013522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_231-3_0_5_line_68 |  | 58 | 60 | 0.017685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_231-3_0_5_line_69 |  | 59 | 79 | 0.024787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_231-3_0_5_line_70 |  | 60 | 76 | 0.03865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_231-3_0_5_line_71 |  | 61 | 62 | 0.019328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_231-3_0_5_line_72 |  | 61 | 63 | 0.024999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_231-3_0_5_line_73 |  | 62 | 114 | 0.0078608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_231-3_0_5_line_74 |  | 63 | 64 | 0.0077499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_231-3_0_5_line_75 |  | 65 | 68 | 0.0035618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_231-3_0_5_line_76 |  | 66 | 67 | 0.00996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_231-3_0_5_line_77 |  | 67 | 68 | 0.013017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_231-3_0_5_line_78 |  | 69 | 70 | 0.011668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_231-3_0_5_line_79 |  | 69 | 71 | 0.035992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_231-3_0_5_line_80 |  | 69 | 72 | 0.016219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_231-3_0_5_line_81 |  | 70 | 73 | 0.071431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_231-3_0_5_line_82 |  | 70 | 74 | 0.01585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_231-3_0_5_line_83 |  | 73 | 75 | 0.0031307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_231-3_0_5_line_84 |  | 76 | 77 | 0.030711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_231-3_0_5_line_85 |  | 77 | 78 | 0.046111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_231-3_0_5_line_86 |  | 78 | 80 | 0.0002861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_231-3_0_5_line_87 |  | 79 | 81 | 0.0035081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_231-3_0_5_line_88 |  | 81 | 82 | 0.032275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_231-3_0_5_line_89 |  | 82 | 83 | 0.018744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_231-3_0_5_line_90 |  | 83 | 84 | 0.01931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_231-3_0_5_line_91 |  | 84 | 85 | 0.021899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_231-3_0_5_line_92 |  | 86 | 87 | 0.015889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_231-3_0_5_line_93 |  | 87 | 88 | 0.03896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_231-3_0_5_line_94 |  | 87 | 89 | 0.058407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_231-3_0_5_line_95 |  | 88 | 92 | 0.019215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_231-3_0_5_line_96 |  | 89 | 93 | 0.010927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_231-3_0_5_line_97 |  | 90 | 91 | 0.00914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_231-3_0_5_line_98 |  | 91 | 103 | 0.023567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_231-3_0_5_line_99 |  | 92 | 94 | 0.0037438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_231-3_0_5_line_100 |  | 93 | 95 | 0.035831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_231-3_0_5_line_101 |  | 95 | 96 | 0.046587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_231-3_0_5_line_102 |  | 96 | 97 | 0.0010893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_231-3_0_5_line_103 |  | 97 | 107 | 0.012043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_231-3_0_5_line_104 |  | 98 | 99 | 0.041613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_231-3_0_5_line_105 |  | 100 | 104 | 0.008115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_231-3_0_5_line_106 |  | 101 | 102 | 0.0081464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_231-3_0_5_line_107 |  | 101 | 103 | 0.0065221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_231-3_0_5_line_108 |  | 102 | 104 | 0.0026146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_231-3_0_5_line_109 |  | 103 | 105 | 0.016374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_231-3_0_5_line_110 |  | 105 | 106 | 0.0029537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_231-3_0_5_line_111 |  | 106 | 107 | 0.019909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_231-3_0_5_line_112 |  | 108 | 109 | 0.021136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_231-3_0_5_line_113 |  | 108 | 110 | 0.0014018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_231-3_0_5_line_114 |  | 109 | 111 | 0.010529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_231-3_0_5_line_115 |  | 110 | 112 | 0.021011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_231-3_0_5_line_116 |  | 111 | 113 | 0.013338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_231-3_0_5_line_117 |  | 112 | 114 | 0.010478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_231-3_0_5_line_118 |  | 113 | 115 | 0.028479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_231-3_0_5_line_119 |  | 114 | 116 | 0.011698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_231-3_0_5_line_120 |  | 115 | 117 | 0.027492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_231-3_0_5_line_121 |  | 117 | 118 | 0.031826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_231-3_0_5_line_122 |  | 117 | 119 | 0.032277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_231-3_0_5_line_123 |  | 118 | 120 | 0.015591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_231-3_0_5_line_124 |  | 118 | 121 | 0.0026469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
125 | LV_231-3_0_5_line_125 |  | 119 | 122 | 0.010921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_231-3_0_5_line_126 |  | 120 | 126 | 0.026172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_231-3_0_5_line_127 |  | 121 | 125 | 0.011332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_231-3_0_5_line_128 |  | 122 | 123 | 0.050917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_231-3_0_5_line_129 |  | 123 | 124 | 0.038689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_231-3_0_5_line_130 |  | 127 | 128 | 0.002981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
131 | LV_231-3_0_5_line_131 |  | 127 | 129 | 0.010049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_231-3_0_5_line_132 |  | 128 | 130 | 0.017349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
133 | LV_231-3_0_5_line_133 |  | 129 | 131 | 0.016205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
134 | LV_231-3_0_5_line_134 |  | 130 | 132 | 0.0098702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_231-3_0_5_line_135 |  | 131 | 133 | 0.011625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
136 | LV_231-3_0_5_line_136 |  | 132 | 134 | 0.036251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_231-3_0_5_line_137 |  | 133 | 135 | 0.012292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_231-3_0_5_line_138 |  | 134 | 216 | 0.031938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_231-3_0_5_line_139 |  | 135 | 184 | 0.011491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_231-3_0_5_line_140 |  | 136 | 137 | 0.020853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_231-3_0_5_line_141 |  | 136 | 138 | 0.022318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_231-3_0_5_line_142 |  | 137 | 139 | 0.016618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_231-3_0_5_line_143 |  | 138 | 140 | 0.014796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_231-3_0_5_line_144 |  | 138 | 141 | 0.014352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_231-3_0_5_line_145 |  | 139 | 142 | 0.018983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_231-3_0_5_line_146 |  | 140 | 143 | 0.0065163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_231-3_0_5_line_147 |  | 141 | 144 | 0.013491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_231-3_0_5_line_148 |  | 142 | 145 | 0.030037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_231-3_0_5_line_149 |  | 142 | 146 | 0.012239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
150 | LV_231-3_0_5_line_150 |  | 145 | 147 | 0.012209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_231-3_0_5_line_151 |  | 145 | 148 | 0.018612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
152 | LV_231-3_0_5_line_152 |  | 146 | 149 | 0.029349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_231-3_0_5_line_153 |  | 146 | 150 | 0.01491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
154 | LV_231-3_0_5_line_154 |  | 148 | 151 | 0.0027629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_231-3_0_5_line_155 |  | 149 | 152 | 0.014703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
156 | LV_231-3_0_5_line_156 |  | 150 | 153 | 0.013521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
157 | LV_231-3_0_5_line_157 |  | 151 | 207 | 0.016108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
158 | LV_231-3_0_5_line_158 |  | 152 | 198 | 0.0031328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
159 | LV_231-3_0_5_line_159 |  | 152 | 197 | 0.016015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
160 | LV_231-3_0_5_line_160 |  | 154 | 155 | 0.02125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_231-3_0_5_line_161 |  | 155 | 156 | 0.020753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_231-3_0_5_line_162 |  | 156 | 157 | 0.045461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_231-3_0_5_line_163 |  | 156 | 158 | 0.146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_231-3_0_5_line_164 |  | 157 | 159 | 0.016989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
165 | LV_231-3_0_5_line_165 |  | 158 | 160 | 0.019295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_231-3_0_5_line_166 |  | 159 | 204 | 0.0027856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
167 | LV_231-3_0_5_line_167 |  | 161 | 162 | 0.0075078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_231-3_0_5_line_168 |  | 163 | 164 | 0.096183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
169 | LV_231-3_0_5_line_169 |  | 163 | 165 | 0.0015488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_231-3_0_5_line_170 |  | 165 | 166 | 0.0070076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_231-3_0_5_line_171 |  | 167 | 168 | 0.0076786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_231-3_0_5_line_172 |  | 169 | 185 | 0.011365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
173 | LV_231-3_0_5_line_173 |  | 170 | 171 | 0.013846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
174 | LV_231-3_0_5_line_174 |  | 170 | 172 | 0.023126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
175 | LV_231-3_0_5_line_175 |  | 171 | 173 | 0.015591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
176 | LV_231-3_0_5_line_176 |  | 172 | 174 | 0.0085041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
177 | LV_231-3_0_5_line_177 |  | 173 | 175 | 0.021851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
178 | LV_231-3_0_5_line_178 |  | 173 | 176 | 0.031624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
179 | LV_231-3_0_5_line_179 |  | 174 | 180 | 0.036265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
180 | LV_231-3_0_5_line_180 |  | 175 | 181 | 0.011066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
181 | LV_231-3_0_5_line_181 |  | 176 | 182 | 0.017175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
182 | LV_231-3_0_5_line_182 |  | 177 | 178 | 0.012609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
183 | LV_231-3_0_5_line_183 |  | 177 | 179 | 0.019316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
184 | LV_231-3_0_5_line_184 |  | 178 | 183 | 0.018954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
185 | LV_231-3_0_5_line_185 |  | 179 | 184 | 0.011207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
186 | LV_231-3_0_5_line_186 |  | 181 | 192 | 0.021394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
187 | LV_231-3_0_5_line_187 |  | 182 | 193 | 0.011486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
188 | LV_231-3_0_5_line_188 |  | 182 | 194 | 0.024125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
189 | LV_231-3_0_5_line_189 |  | 183 | 229 | 0.0052774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
190 | LV_231-3_0_5_line_190 |  | 185 | 203 | 0.01898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
191 | LV_231-3_0_5_line_191 |  | 185 | 202 | 0.021269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
192 | LV_231-3_0_5_line_192 |  | 186 | 187 | 0.022955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_231-3_0_5_line_193 |  | 186 | 188 | 0.010955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_231-3_0_5_line_194 |  | 187 | 189 | 0.019374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
195 | LV_231-3_0_5_line_195 |  | 189 | 190 | 0.012156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
196 | LV_231-3_0_5_line_196 |  | 190 | 191 | 0.0063953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
197 | LV_231-3_0_5_line_197 |  | 191 | 195 | 0.018062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
198 | LV_231-3_0_5_line_198 |  | 192 | 207 | 0.031214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
199 | LV_231-3_0_5_line_199 |  | 193 | 222 | 0.010638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
200 | LV_231-3_0_5_line_200 |  | 194 | 220 | 0.01333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
201 | LV_231-3_0_5_line_201 |  | 195 | 196 | 0.010873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
202 | LV_231-3_0_5_line_202 |  | 196 | 197 | 0.021718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
203 | LV_231-3_0_5_line_203 |  | 198 | 199 | 0.0010115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
204 | LV_231-3_0_5_line_204 |  | 199 | 200 | 0.017619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
205 | LV_231-3_0_5_line_205 |  | 200 | 203 | 0.013902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
206 | LV_231-3_0_5_line_206 |  | 201 | 202 | 0.010326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
207 | LV_231-3_0_5_line_207 |  | 204 | 208 | 0.016733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
208 | LV_231-3_0_5_line_208 |  | 205 | 206 | 0.029957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
209 | LV_231-3_0_5_line_209 |  | 206 | 212 | 0.033758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
210 | LV_231-3_0_5_line_210 |  | 208 | 209 | 0.0097531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
211 | LV_231-3_0_5_line_211 |  | 209 | 210 | 0.022271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
212 | LV_231-3_0_5_line_212 |  | 210 | 211 | 0.0042871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
213 | LV_231-3_0_5_line_213 |  | 211 | 221 | 0.017659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
214 | LV_231-3_0_5_line_214 |  | 212 | 213 | 0.021863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
215 | LV_231-3_0_5_line_215 |  | 213 | 214 | 0.0020339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
216 | LV_231-3_0_5_line_216 |  | 214 | 231 | 0.020698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
217 | LV_231-3_0_5_line_217 |  | 215 | 216 | 0.0049892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
218 | LV_231-3_0_5_line_218 |  | 217 | 218 | 0.019832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
219 | LV_231-3_0_5_line_219 |  | 217 | 219 | 0.015971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
220 | LV_231-3_0_5_line_220 |  | 218 | 220 | 0.012799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
221 | LV_231-3_0_5_line_221 |  | 219 | 221 | 0.0063801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
222 | LV_231-3_0_5_line_222 |  | 222 | 223 | 0.017717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
223 | LV_231-3_0_5_line_223 |  | 223 | 225 | 0.0061826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
224 | LV_231-3_0_5_line_224 |  | 224 | 225 | 0.0195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
225 | LV_231-3_0_5_line_225 |  | 224 | 226 | 0.034066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
226 | LV_231-3_0_5_line_226 |  | 226 | 227 | 0.0043738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
227 | LV_231-3_0_5_line_227 |  | 227 | 228 | 0.021481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
228 | LV_231-3_0_5_line_228 |  | 227 | 229 | 0.011324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
229 | LV_231-3_0_5_line_229 |  | 228 | 230 | 0.015549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
230 | LV_231-3_0_5_line_230 |  | 230 | 233 | 0.018067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
231 | LV_231-3_0_5_line_231 |  | 230 | 232 | 0.021073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
232 | LV_231-3_0_5_line_232 |  | 231 | 232 | 0.013654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
233 | LV_231-3_0_5_line_233 |  | 233 | 234 | 0.018537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
234 | LV_231-3_0_5_line_234 |  | 234 | 235 | 0.0028675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
235 | LV_231-3_0_5_line_235 |  | 235 | 236 | 0.023745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
236 | LV_231-3_0_5_line_236 |  | 236 | 237 | 0.014777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_231-3_0_5_trafo_366 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 238 | 187 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2701487.0963 | 1257103.6007 | 2701497.62 | 1257107.3453
1 | 2701477.8638 | 1257099.6595 | 2701481.7057 | 1257101.6826 | 2701487.0963 | 1257103.6007
2 | 2701506.9492 | 1257110.665 | 2701497.62 | 1257107.3453
3 | 2701477.8638 | 1257099.6595 | 2701467.5657 | 1257124.0361
4 | 2701477.8638 | 1257099.6595 | 2701475.1157 | 1257098.0667 | 2701472.4386 | 1257095.8523 | 2701469.4376 | 1257092.7317 | 2701466.5674 | 1257088.5791 | 2701465.0417 | 1257085.1947 | 2701463.9082 | 1257082.2395
5 | 2701506.9492 | 1257110.665 | 2701507.4299 | 1257110.836
6 | 2701467.5657 | 1257124.0361 | 2701466.2936 | 1257123.6081
7 | 2701467.5657 | 1257124.0361 | 2701475.4025 | 1257126.9717
8 | 2701462.1992 | 1257069.3108 | 2701462.7071 | 1257075.7581 | 2701463.1539 | 1257079.1685 | 2701463.9082 | 1257082.2395
9 | 2701458.4132 | 1257120.9564 | 2701466.2936 | 1257123.6081
10 | 2701475.4025 | 1257126.9717 | 2701482.6067 | 1257129.6703
11 | 2701462.1992 | 1257069.3108 | 2701461.4932 | 1257053.308 | 2701465.2091 | 1257053.0047 | 2701466.3244 | 1257047.7863 | 2701469.7967 | 1257048.4908 | 2701470.18 | 1257046.3734 | 2701473.9417 | 1257036.3631
12 | 2701462.1992 | 1257069.3108 | 2701458.1934 | 1257068.9308
13 | 2701458.4132 | 1257120.9564 | 2701446.6195 | 1257116.9878
14 | 2701492.7769 | 1257133.4799 | 2701482.6067 | 1257129.6703
15 | 2701473.9417 | 1257036.3631 | 2701504.9029 | 1257043.4308
16 | 2701458.1934 | 1257068.9308 | 2701452.2792 | 1257067.684 | 2701444.4844 | 1257064.0084
17 | 2701549.9362 | 1257125.9611 | 2701558.9281 | 1257129.3625
18 | 2701537.5352 | 1257150.2459 | 2701542.4014 | 1257143.5572 | 2701546.9688 | 1257134.506 | 2701549.9362 | 1257125.9611
19 | 2701564.4275 | 1257118.3034 | 2701561.1398 | 1257124.4187 | 2701558.9281 | 1257129.3625
20 | 2701616.6816 | 1257165.9721 | 2701610.3155 | 1257160.3027 | 2701600.2517 | 1257149.9327 | 2701584.707 | 1257140.3137 | 2701570.5456 | 1257133.5875 | 2701558.9281 | 1257129.3625
21 | 2701512.246 | 1257160.8542 | 2701521.3846 | 1257159.6654 | 2701528.0482 | 1257157.667 | 2701534.2413 | 1257153.6477 | 2701537.5352 | 1257150.2459
22 | 2701537.5352 | 1257150.2459 | 2701514.4734 | 1257141.6072
23 | 2701616.6816 | 1257165.9721 | 2701660.5728 | 1257206.9478 | 2701667.1093 | 1257214.421
24 | 2701597.0602 | 1257264.1818 | 2701588.7455 | 1257273.6135 | 2701599.636 | 1257282.3853
25 | 2701597.0602 | 1257264.1818 | 2701603.2751 | 1257257.1272 | 2701614.9435 | 1257243.8834 | 2701619.0046 | 1257239.2827 | 2701628.5196 | 1257228.4705 | 2701634.7346 | 1257221.4159 | 2701636.3651 | 1257219.5758 | 2701641.8418 | 1257213.3536 | 2701668.7704 | 1257239.0035 | 2701675.1361 | 1257245.5626 | 2701686.8895 | 1257237.0353
26 | 2701686.8895 | 1257237.0353 | 2701667.1093 | 1257214.421
27 | 2701686.8895 | 1257237.0353 | 2701693.8301 | 1257246.1286 | 2701699.3766 | 1257253.3964 | 2701711.5663 | 1257272.1322 | 2701717.3533 | 1257284.7085 | 2701740.5951 | 1257355.8546 | 2701745.7585 | 1257367.4083
28 | 2701745.7585 | 1257367.4083 | 2701757.138 | 1257369.6502 | 2701760.8878 | 1257377.4543
29 | 2701512.246 | 1257160.8542 | 2701487.3242 | 1257163.6848
30 | 2701512.246 | 1257160.8542 | 2701513.4717 | 1257172.4957 | 2701518.0893 | 1257184.6848 | 2701520.0687 | 1257187.4414
31 | 2701514.4734 | 1257141.6072 | 2701511.3522 | 1257140.438
32 | 2701760.8878 | 1257377.4543 | 2701910.0676 | 1257297.8779
33 | 2701910.0676 | 1257297.8779 | 2701926.9628 | 1257303.4733 | 2701940.1775 | 1257310.3842 | 2701953.4345 | 1257310.9018 | 2701965.4336 | 1257315.2675 | 2701975.147 | 1257320.5391 | 2701984.7055 | 1257323.4172 | 2701993.2935 | 1257326.6011 | 2702006.7671 | 1257337.7312 | 2702018.2481 | 1257344.1454 | 2702032.5387 | 1257355.5676 | 2702036.1755 | 1257366.8395 | 2702037.763 | 1257369.2466
34 | 2702037.763 | 1257369.2466 | 2702034.6742 | 1257368.1813 | 2702030.7854 | 1257366.7131 | 2702023.2655 | 1257365.8829 | 2702016.8434 | 1257366.1279 | 2702013.2574 | 1257370.7143 | 2702012.9895 | 1257372.6891 | 2702013.3036 | 1257375.0298 | 2702013.62 | 1257376.8033
35 | 2701535.4625 | 1257047.8504 | 2701549.6556 | 1257048.5247
36 | 2701511.7609 | 1257044.9963 | 2701530.2992 | 1257047.6051 | 2701535.4625 | 1257047.8504
37 | 2701549.6556 | 1257048.5247 | 2701591.521 | 1257068.0831
38 | 2701511.7609 | 1257044.9963 | 2701511.7604 | 1257044.9962 | 2701504.9029 | 1257043.4308
39 | 2701701.0339 | 1257024.5056 | 2701681.0182 | 1257034.1029 | 2701658.973 | 1257043.2985 | 2701618.1546 | 1257055.1963 | 2701601.5467 | 1257057.8468 | 2701596.7804 | 1257061.7793 | 2701591.521 | 1257068.0831
40 | 2701688.7167 | 1256993.4132 | 2701701.46 | 1256978.6646 | 2701702.2397 | 1256977.4904
41 | 2701688.7167 | 1256993.4132 | 2701683.9356 | 1256989.4279 | 2701658.5665 | 1256965.1281 | 2701652.8582 | 1256959.3587
42 | 2701688.7167 | 1256993.4132 | 2701701.0339 | 1257024.5056
43 | 2701742.4234 | 1256902.6845 | 2701713.2365 | 1256960.9303 | 2701702.2397 | 1256977.4904
44 | 2701652.8582 | 1256959.3587 | 2701631.5956 | 1256977.8642 | 2701613.6686 | 1256988.3651 | 2701600.2256 | 1256995.1176 | 2701580.0855 | 1257001.4216 | 2701557.1853 | 1257004.6314 | 2701554.623 | 1257004.594
45 | 2701636.4796 | 1256936.7925 | 2701652.8582 | 1256959.3587
46 | 2701652.8582 | 1256959.3587 | 2701661.5543 | 1256949.2665 | 2701674.2485 | 1256930.3646
47 | 2701701.0339 | 1257024.5056 | 2701722.7905 | 1257018.9415
48 | 2701754.9469 | 1256904.2454 | 2701742.4234 | 1256902.6845
49 | 2701542.1982 | 1257004.413 | 2701554.623 | 1257004.594
50 | 2701636.4796 | 1256936.7925 | 2701609.0834 | 1256947.13
51 | 2701636.4796 | 1256936.7925 | 2701634.2154 | 1256931.3709
52 | 2701674.2485 | 1256930.3646 | 2701677.8631 | 1256924.9824 | 2701689.7317 | 1256900.285
53 | 2701754.9469 | 1256904.2454 | 2701766.5419 | 1256898.3955 | 2701772.2737 | 1256894.4686 | 2701776.044 | 1256889.4693
54 | 2701608.8192 | 1256947.2297 | 2701609.0834 | 1256947.13
55 | 2701634.2154 | 1256931.3709 | 2701629.0745 | 1256919.0617
56 | 2701690.3432 | 1256899.0126 | 2701689.7317 | 1256900.285
57 | 2701722.7905 | 1257018.9415 | 2701734.0913 | 1257012.6417 | 2701756.9972 | 1257006.3791
58 | 2701756.9972 | 1257006.3791 | 2701771.821 | 1257002.3262 | 2701789.1108 | 1256997.3193 | 2701795.1198 | 1256995.7113
59 | 2701825.0934 | 1256987.2966 | 2701818.4828 | 1256989.2623 | 2701813.1224 | 1256990.8937 | 2701795.1198 | 1256995.7113
60 | 2701487.3242 | 1257163.6848 | 2701483.1845 | 1257165.1714
61 | 2701520.0687 | 1257187.4414 | 2701536.3124 | 1257210.0624 | 2701537.0787 | 1257211.5285
62 | 2701499.9675 | 1257136.1735 | 2701511.3522 | 1257140.438
63 | 2701299.7163 | 1256995.1684 | 2701305.6037 | 1256979.045 | 2701309.7264 | 1256971.287 | 2701327.5035 | 1256943.0906 | 2701334.0052 | 1256935.5846 | 2701336.1927 | 1256933.8095 | 2701343.8812 | 1256931.8729 | 2701352.7619 | 1256931.6692 | 2701359.2482 | 1256933.4261 | 2701367.728 | 1256938.1306 | 2701405.0836 | 1256961.9452 | 2701418.2746 | 1256968.9991 | 2701416.0983 | 1256974.077
64 | 2701299.7163 | 1256995.1684 | 2701284.8844 | 1256991.7469
65 | 2701416.0983 | 1256974.077 | 2701418.2746 | 1256968.9991 | 2701426.7516 | 1256971.6576 | 2701436.3428 | 1256973.5568 | 2701447.3893 | 1256974.6024 | 2701468.8449 | 1256974.7035 | 2701479.8595 | 1256974.5255
66 | 2701284.8844 | 1256991.7469 | 2701247.2241 | 1256983.0592
67 | 2701479.8595 | 1256974.5255 | 2701475.2288 | 1256961.8209
68 | 2701479.8595 | 1256974.5255 | 2701497.5434 | 1256974.3162
69 | 2701475.2288 | 1256961.8209 | 2701472.7788 | 1256955.0995 | 2701463.2546 | 1256940.2598
70 | 2701536.0778 | 1256972.6081 | 2701535.3393 | 1256972.7864 | 2701522.8232 | 1256974.3174 | 2701508.2464 | 1256974.1896 | 2701497.5434 | 1256974.3162
71 | 2701215.3137 | 1256975.698 | 2701209.4008 | 1256985.8274 | 2701204.0442 | 1256991.2179
72 | 2701215.3137 | 1256975.698 | 2701239.6725 | 1256981.3172
73 | 2701196.9059 | 1256994.5097 | 2701204.0442 | 1256991.2179
74 | 2701239.6725 | 1256981.3172 | 2701247.2241 | 1256983.0592
75 | 2701778.1886 | 1256886.6256 | 2701776.044 | 1256889.4693
76 | 2701790.3675 | 1256867.7357 | 2701790.3964 | 1256870.4384 | 2701786.0267 | 1256876.2326
77 | 2701778.1886 | 1256886.6256 | 2701786.0267 | 1256876.2326
78 | 2701825.0934 | 1256987.2966 | 2701827.5518 | 1256998.7037
79 | 2701825.0934 | 1256987.2966 | 2701842.241 | 1256969.5216 | 2701844.6597 | 1256962.6465 | 2701844.8465 | 1256958.6455
80 | 2701825.0934 | 1256987.2966 | 2701813.9975 | 1256975.4673
81 | 2701887.9872 | 1257036.3518 | 2701879.5182 | 1257029.3004 | 2701857.2911 | 1257014.4392 | 2701834.0701 | 1257003.8533 | 2701827.5518 | 1256998.7037
82 | 2701827.5518 | 1256998.7037 | 2701825.0724 | 1257000.785 | 2701823.3815 | 1257006.1269 | 2701822.0938 | 1257009.9523 | 2701823.6945 | 1257012.4581
83 | 2701887.9872 | 1257036.3518 | 2701890.6081 | 1257038.0641
84 | 2701536.0778 | 1256972.6081 | 2701547.1692 | 1256969.9314 | 2701565.319 | 1256963.3636
85 | 2701565.319 | 1256963.3636 | 2701583.431 | 1256956.8095 | 2701608.5515 | 1256947.3307
86 | 2701608.5515 | 1256947.3307 | 2701608.8192 | 1256947.2297
87 | 2701461.3597 | 1256937.3074 | 2701463.2546 | 1256940.2598
88 | 2701461.3597 | 1256937.3074 | 2701453.944 | 1256925.7529 | 2701444.095 | 1256910.0388
89 | 2701434.2676 | 1256894.0786 | 2701437.3451 | 1256899.2692 | 2701444.095 | 1256910.0388
90 | 2701434.2676 | 1256894.0786 | 2701424.4195 | 1256877.4681
91 | 2701413.2515 | 1256858.6313 | 2701424.4195 | 1256877.4681
92 | 2701732.9086 | 1256741.5124 | 2701745.1212 | 1256731.3473
93 | 2701732.9086 | 1256741.5124 | 2701713.8985 | 1256707.5051
94 | 2701732.9086 | 1256741.5124 | 2701724.7773 | 1256756.0178 | 2701715.8844 | 1256773.1455 | 2701709.0935 | 1256787.7852 | 2701706.2697 | 1256793.4624
95 | 2701704.5229 | 1256690.7331 | 2701713.8985 | 1256707.5051
96 | 2701706.2697 | 1256793.4624 | 2701701.4036 | 1256803.246
97 | 2701586.2009 | 1256885.8736 | 2701593.6001 | 1256891.2394
98 | 2701615.1718 | 1256898.2177 | 2701601.9435 | 1256897.2899 | 2701593.6001 | 1256891.2394
99 | 2701704.5229 | 1256690.7331 | 2701702.6962 | 1256687.4651
100 | 2701701.4036 | 1256803.246 | 2701689.3125 | 1256827.5555 | 2701685.1814 | 1256835.1896
101 | 2701685.1814 | 1256835.1896 | 2701677.0903 | 1256850.1417 | 2701658.623 | 1256863.5243 | 2701652.8422 | 1256867.0655
102 | 2701651.9133 | 1256867.6346 | 2701652.8422 | 1256867.0655
103 | 2701641.4071 | 1256873.3952 | 2701643.5609 | 1256872.751 | 2701651.9133 | 1256867.6346
104 | 2701690.3432 | 1256899.0126 | 2701708.3677 | 1256861.5055
105 | 2701629.0745 | 1256919.0617 | 2701625.9472 | 1256911.5735
106 | 2701619.5149 | 1256903.0834 | 2701624.9396 | 1256909.1609
107 | 2701615.1718 | 1256898.2177 | 2701619.5149 | 1256903.0834
108 | 2701624.9396 | 1256909.1609 | 2701624.9396 | 1256909.1609 | 2701625.9472 | 1256911.5735
109 | 2701615.1718 | 1256898.2177 | 2701615.8782 | 1256890.9017 | 2701622.2294 | 1256884.4918
110 | 2701624.3083 | 1256882.3937 | 2701622.2294 | 1256884.4918
111 | 2701624.3083 | 1256882.3937 | 2701629.7782 | 1256876.8733 | 2701641.4071 | 1256873.3952
112 | 2701166.682 | 1257007.4548 | 2701147.0387 | 1257015.2576
113 | 2701166.682 | 1257007.4548 | 2701167.9848 | 1257006.9373
114 | 2701137.2529 | 1257019.1447 | 2701147.0387 | 1257015.2576
115 | 2701187.3925 | 1256998.902 | 2701182.211 | 1257001.2863 | 2701167.9848 | 1257006.9373
116 | 2701137.2529 | 1257019.1447 | 2701124.8572 | 1257024.0686
117 | 2701196.9059 | 1256994.5097 | 2701188.6651 | 1256998.3164 | 2701187.3925 | 1256998.902
118 | 2701124.8572 | 1257024.0686 | 2701098.3898 | 1257034.5821
119 | 2701196.9059 | 1256994.5097 | 2701194.6731 | 1256989.2339 | 2701192.2378 | 1256983.7842
120 | 2701072.8398 | 1257044.7311 | 2701098.3898 | 1257034.5821
121 | 2701072.8398 | 1257044.7311 | 2701082.024 | 1257066.0385 | 2701085.5395 | 1257073.9272
122 | 2701072.8398 | 1257044.7311 | 2701070.0264 | 1257037.2437 | 2701071.6168 | 1257013.0179
123 | 2701085.5395 | 1257073.9272 | 2701071.4621 | 1257080.6293
124 | 2701085.5395 | 1257073.9272 | 2701087.9328 | 1257072.7966
125 | 2701068.0687 | 1257003.0603 | 2701069.9261 | 1257005.1493 | 2701071.1272 | 1257008.1278 | 2701071.6168 | 1257013.0179
126 | 2701071.4621 | 1257080.6293 | 2701047.8312 | 1257091.8796
127 | 2701098.1796 | 1257067.9562 | 2701087.9328 | 1257072.7966
128 | 2701068.0687 | 1257003.0603 | 2701074.6434 | 1256979.3423 | 2701081.4206 | 1256953.9262
129 | 2701119.0692 | 1256963.299 | 2701103.6865 | 1256959.5777 | 2701090.8151 | 1256956.3108 | 2701081.4206 | 1256953.9262
130 | 2701072.4853 | 1257186.7072 | 2701069.5203 | 1257187.0153
131 | 2701072.4853 | 1257186.7072 | 2701074.1427 | 1257186.535 | 2701082.5212 | 1257186.2795
132 | 2701052.4914 | 1257190.0355 | 2701060.0824 | 1257187.9961 | 2701069.5203 | 1257187.0153
133 | 2701082.5212 | 1257186.2795 | 2701097.0442 | 1257185.8365 | 2701098.7189 | 1257185.8908
134 | 2701042.9592 | 1257192.5965 | 2701052.4914 | 1257190.0355
135 | 2701098.7189 | 1257185.8908 | 2701110.3376 | 1257186.2674
136 | 2701042.9592 | 1257192.5965 | 2701033.2354 | 1257205.541 | 2701032.5123 | 1257214.7584 | 2701035.7718 | 1257221.7419 | 2701038.1267 | 1257223.7709
137 | 2701110.3376 | 1257186.2674 | 2701119.5518 | 1257186.566 | 2701122.6055 | 1257186.2188
138 | 2701064.2181 | 1257242.1329 | 2701050.8311 | 1257232.8746 | 2701042.1711 | 1257227.2556 | 2701038.1267 | 1257223.7709
139 | 2701122.6055 | 1257186.2188 | 2701134.0232 | 1257184.9208
140 | 2701441.9868 | 1257306.0481 | 2701446.3878 | 1257297.3139 | 2701446.819 | 1257291.9614 | 2701445.6394 | 1257286.4256 | 2701445.6256 | 1257286.3851
141 | 2701431.9441 | 1257325.9786 | 2701441.9868 | 1257306.0481
142 | 2701435.6572 | 1257273.948 | 2701440.3019 | 1257276.6262 | 2701443.9665 | 1257281.504 | 2701445.6256 | 1257286.3851
143 | 2701431.9441 | 1257325.9786 | 2701425.2881 | 1257339.193
144 | 2701431.9441 | 1257325.9786 | 2701445.9924 | 1257328.9149
145 | 2701419.2124 | 1257264.4661 | 2701435.6572 | 1257273.948
146 | 2701425.2881 | 1257339.193 | 2701422.3567 | 1257345.0128
147 | 2701459.1982 | 1257331.6752 | 2701445.9924 | 1257328.9149
148 | 2701419.2124 | 1257264.4661 | 2701407.0591 | 1257291.9469
149 | 2701419.2124 | 1257264.4661 | 2701423.9911 | 1257253.1943
150 | 2701407.0591 | 1257291.9469 | 2701402.1695 | 1257303.1341
151 | 2701407.0591 | 1257291.9469 | 2701391.6678 | 1257281.4816
152 | 2701423.9911 | 1257253.1943 | 2701436.2961 | 1257226.5491
153 | 2701423.9911 | 1257253.1943 | 2701411.0039 | 1257245.8694
154 | 2701391.6678 | 1257281.4816 | 2701389.383 | 1257279.9281
155 | 2701442.4605 | 1257213.2005 | 2701436.2961 | 1257226.5491
156 | 2701411.0039 | 1257245.8694 | 2701406.5646 | 1257243.3656 | 2701401.3918 | 1257236.7161
157 | 2701377.2914 | 1257269.4552 | 2701378.4347 | 1257271.0285 | 2701383.4197 | 1257275.8734 | 2701389.383 | 1257279.9281
158 | 2701442.4605 | 1257213.2005 | 2701443.7271 | 1257210.3352
159 | 2701442.4605 | 1257213.2005 | 2701426.9562 | 1257209.1873
160 | 2701408.4429 | 1257382.2743 | 2701390.1886 | 1257371.3962
161 | 2701370.214 | 1257375.784 | 2701389.2733 | 1257370.8508 | 2701390.1886 | 1257371.3962
162 | 2701388.597 | 1257334.1872 | 2701370.214 | 1257375.784
163 | 2701370.214 | 1257375.784 | 2701374.572 | 1257379.8063 | 2701376.4795 | 1257383.7978 | 2701388.7238 | 1257440.3089 | 2701397.0829 | 1257437.0494 | 2701395.7066 | 1257410.8713 | 2701411.8242 | 1257397.6032 | 2701432.1755 | 1257389.89
164 | 2701388.597 | 1257334.1872 | 2701372.49 | 1257328.7848
165 | 2701432.1755 | 1257389.89 | 2701445.863 | 1257376.2913 | 2701445.8635 | 1257376.291
166 | 2701372.49 | 1257328.7848 | 2701370.1317 | 1257327.3022
167 | 2701446.6195 | 1257116.9878 | 2701439.5038 | 1257114.5934
168 | 2701515.4829 | 1257263.2942 | 2701524.8102 | 1257269.4356 | 2701531.7311 | 1257272.2121 | 2701537.9408 | 1257272.9303 | 2701543.7574 | 1257271.9403 | 2701548.2055 | 1257267.6354 | 2701551.0907 | 1257260.8015 | 2701550.6513 | 1257250.8081 | 2701547.6445 | 1257237.4901 | 2701543.2274 | 1257223.2917 | 2701537.0787 | 1257211.5285
169 | 2701515.4829 | 1257263.2942 | 2701514.1894 | 1257262.4424
170 | 2701508.3365 | 1257258.5887 | 2701514.1894 | 1257262.4424
171 | 2701492.7769 | 1257133.4799 | 2701499.9675 | 1257136.1735
172 | 2701472.4884 | 1257169.0126 | 2701483.1845 | 1257165.1714
173 | 2701334.16 | 1257165.2308 | 2701337.085 | 1257178.7644
174 | 2701329.2746 | 1257142.6272 | 2701334.16 | 1257165.2308
175 | 2701340.3786 | 1257194.0034 | 2701337.085 | 1257178.7644
176 | 2701329.2746 | 1257142.6272 | 2701327.7673 | 1257134.2577
177 | 2701340.3786 | 1257194.0034 | 2701345.2459 | 1257197.3672 | 2701351.0808 | 1257203.6722 | 2701353.8741 | 1257209.6693 | 2701354.1238 | 1257210.3536
178 | 2701340.3786 | 1257194.0034 | 2701332.8698 | 1257189.8715 | 2701322.9363 | 1257186.3987 | 2701312.0722 | 1257185.3007 | 2701310.4755 | 1257185.5156
179 | 2701321.3393 | 1257098.567 | 2701327.7673 | 1257134.2577
180 | 2701354.1238 | 1257210.3536 | 2701357.9164 | 1257220.7495
181 | 2701293.4537 | 1257187.8064 | 2701310.4755 | 1257185.5156
182 | 2701163.1676 | 1257175.9135 | 2701170.9209 | 1257185.8577
183 | 2701163.1676 | 1257175.9135 | 2701144.7494 | 1257181.7343
184 | 2701183.5005 | 1257199.9943 | 2701176.0235 | 1257192.4022 | 2701170.9209 | 1257185.8577
185 | 2701134.0232 | 1257184.9208 | 2701135.0276 | 1257184.8067 | 2701144.7494 | 1257181.7343
186 | 2701365.2487 | 1257240.8479 | 2701357.9164 | 1257220.7495
187 | 2701293.4537 | 1257187.8064 | 2701282.0795 | 1257189.4046
188 | 2701293.4537 | 1257187.8064 | 2701301.1337 | 1257210.6762
189 | 2701187.2035 | 1257203.7544 | 2701183.5005 | 1257199.9943
190 | 2701472.4884 | 1257169.0126 | 2701462.8856 | 1257175.7201 | 2701458.5576 | 1257181.5572
191 | 2701472.4884 | 1257169.0126 | 2701469.1876 | 1257165.7867 | 2701452.6694 | 1257163.6684
192 | 2701388.4127 | 1257109.0457 | 2701388.7183 | 1257118.0916 | 2701392.584 | 1257131.4477
193 | 2701388.0428 | 1257098.0971 | 2701388.4127 | 1257109.0457
194 | 2701392.584 | 1257131.4477 | 2701397.9704 | 1257150.0578
195 | 2701401.3499 | 1257161.7344 | 2701397.9704 | 1257150.0578
196 | 2701401.3499 | 1257161.7344 | 2701403.128 | 1257167.8776
197 | 2701403.128 | 1257167.8776 | 2701408.1496 | 1257185.2276
198 | 2701365.2487 | 1257240.8479 | 2701374.0655 | 1257265.0155 | 2701377.2914 | 1257269.4552
199 | 2701282.0795 | 1257189.4046 | 2701271.5453 | 1257190.8848
200 | 2701301.1337 | 1257210.6762 | 2701304.0453 | 1257219.3466 | 2701305.6676 | 1257223.203
201 | 2701412.0412 | 1257195.34 | 2701409.6234 | 1257190.3194 | 2701408.1496 | 1257185.2276
202 | 2701426.9562 | 1257209.1873 | 2701421.5267 | 1257207.7819 | 2701416.1195 | 1257203.8083 | 2701412.0412 | 1257195.34
203 | 2701443.7271 | 1257210.3352 | 2701444.1361 | 1257209.4101
204 | 2701451.2597 | 1257193.2956 | 2701444.1361 | 1257209.4101
205 | 2701458.5576 | 1257181.5572 | 2701453.3354 | 1257188.6002 | 2701451.2597 | 1257193.2956
206 | 2701442.4275 | 1257162.3549 | 2701452.6694 | 1257163.6684
207 | 2701370.1317 | 1257327.3022 | 2701355.9654 | 1257318.3965
208 | 2701305.716 | 1257342.1311 | 2701286.497 | 1257319.1512
209 | 2701286.497 | 1257319.1512 | 2701264.8401 | 1257293.2562
210 | 2701355.9654 | 1257318.3965 | 2701351.9415 | 1257315.8669 | 2701348.9262 | 1257311.8782
211 | 2701335.4961 | 1257294.1122 | 2701335.4961 | 1257294.1122 | 2701348.9262 | 1257311.8782
212 | 2701333.8338 | 1257290.1605 | 2701335.4961 | 1257294.1122
213 | 2701333.8338 | 1257290.1605 | 2701326.9866 | 1257273.8832
214 | 2701264.8401 | 1257293.2562 | 2701250.8142 | 1257276.4856
215 | 2701249.5093 | 1257274.9254 | 2701249.5093 | 1257274.9254 | 2701250.8142 | 1257276.4856
216 | 2701233.6643 | 1257261.6238 | 2701238.5864 | 1257265.3753 | 2701249.5093 | 1257274.9254
217 | 2701064.2181 | 1257242.1329 | 2701068.2627 | 1257245.0541
218 | 2701318.32 | 1257253.2805 | 2701310.6303 | 1257235.0004
219 | 2701318.32 | 1257253.2805 | 2701324.5128 | 1257268.0022
220 | 2701310.6303 | 1257235.0004 | 2701305.6676 | 1257223.203
221 | 2701324.5128 | 1257268.0022 | 2701326.9866 | 1257273.8832
222 | 2701254.0005 | 1257193.35 | 2701271.5453 | 1257190.8848
223 | 2701254.0005 | 1257193.35 | 2701247.8781 | 1257194.2102
224 | 2701228.5673 | 1257196.9236 | 2701247.8781 | 1257194.2102
225 | 2701228.5673 | 1257196.9236 | 2701210.4897 | 1257199.4637 | 2701201.0484 | 1257204.2506 | 2701197.8373 | 1257208.3723
226 | 2701195.1493 | 1257211.8226 | 2701197.8373 | 1257208.3723
227 | 2701195.1493 | 1257211.8226 | 2701193.1581 | 1257218.0047 | 2701193.1561 | 1257223.8538 | 2701193.5799 | 1257230.8223 | 2701194.4354 | 1257232.801
228 | 2701195.1493 | 1257211.8226 | 2701187.2035 | 1257203.7544
229 | 2701203.0418 | 1257245.5515 | 2701196.801 | 1257238.2723 | 2701194.4354 | 1257232.801
230 | 2701203.0418 | 1257245.5515 | 2701188.9222 | 1257256.823
231 | 2701203.0418 | 1257245.5515 | 2701211.3591 | 1257250.4755 | 2701221.8198 | 1257255.0253
232 | 2701233.6643 | 1257261.6238 | 2701229.2433 | 1257258.2542 | 2701221.8198 | 1257255.0253
233 | 2701173.0691 | 1257256.3374 | 2701177.6725 | 1257256.9383 | 2701183.7581 | 1257260.9455 | 2701188.9222 | 1257256.823
234 | 2701173.0691 | 1257256.3374 | 2701170.2257 | 1257255.9662
235 | 2701146.6805 | 1257252.8929 | 2701170.2257 | 1257255.9662
236 | 2701135.9757 | 1257247.5738 | 2701135.9088 | 1257251.4869 | 2701146.6805 | 1257252.8929

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2701487.0963 | 1257103.6007
1 | 2701497.62 | 1257107.3453
2 | 2701477.8638 | 1257099.6595
3 | 2701506.9492 | 1257110.665
4 | 2701467.5657 | 1257124.0361
5 | 2701463.9082 | 1257082.2395
6 | 2701507.4299 | 1257110.836
7 | 2701466.2936 | 1257123.6081
8 | 2701475.4025 | 1257126.9717
9 | 2701462.1992 | 1257069.3108
10 | 2701458.4132 | 1257120.9564
11 | 2701482.6067 | 1257129.6703
12 | 2701473.9417 | 1257036.3631
13 | 2701458.1934 | 1257068.9308
14 | 2701549.9362 | 1257125.9611
15 | 2701558.9281 | 1257129.3625
16 | 2701537.5352 | 1257150.2459
17 | 2701564.4275 | 1257118.3034
18 | 2701616.6816 | 1257165.9721
19 | 2701597.0602 | 1257264.1818
20 | 2701599.636 | 1257282.3853
21 | 2701686.8895 | 1257237.0353
22 | 2701667.1093 | 1257214.421
23 | 2701745.7585 | 1257367.4083
24 | 2701512.246 | 1257160.8542
25 | 2701514.4734 | 1257141.6072
26 | 2701760.8878 | 1257377.4543
27 | 2701910.0676 | 1257297.8779
28 | 2702037.763 | 1257369.2466
29 | 2702013.62 | 1257376.8033
30 | 2701535.4625 | 1257047.8504
31 | 2701549.6556 | 1257048.5247
32 | 2701511.7609 | 1257044.9963
33 | 2701591.521 | 1257068.083
34 | 2701504.9029 | 1257043.4308
35 | 2701688.7167 | 1256993.4132
36 | 2701702.2397 | 1256977.4904
37 | 2701652.8582 | 1256959.3587
38 | 2701701.0339 | 1257024.5056
39 | 2701742.4234 | 1256902.6845
40 | 2701554.623 | 1257004.594
41 | 2701636.4796 | 1256936.7925
42 | 2701674.2485 | 1256930.3646
43 | 2701754.9469 | 1256904.2454
44 | 2701542.1982 | 1257004.413
45 | 2701609.0834 | 1256947.13
46 | 2701634.2154 | 1256931.3709
47 | 2701689.7317 | 1256900.285
48 | 2701722.7905 | 1257018.9415
49 | 2701756.9972 | 1257006.3791
50 | 2701795.1198 | 1256995.7113
51 | 2701487.3242 | 1257163.6848
52 | 2701520.0687 | 1257187.4414
53 | 2701511.3522 | 1257140.438
54 | 2701444.4844 | 1257064.0084
55 | 2701299.7163 | 1256995.1684
56 | 2701416.0983 | 1256974.077
57 | 2701284.8844 | 1256991.7469
58 | 2701479.8595 | 1256974.5255
59 | 2701475.2288 | 1256961.8209
60 | 2701497.5434 | 1256974.3162
61 | 2701215.3137 | 1256975.698
62 | 2701204.0442 | 1256991.2179
63 | 2701239.6725 | 1256981.3172
64 | 2701247.2241 | 1256983.0592
65 | 2701776.044 | 1256889.4693
66 | 2701790.3675 | 1256867.7357
67 | 2701786.0267 | 1256876.2326
68 | 2701778.1886 | 1256886.6256
69 | 2701825.0934 | 1256987.2966
70 | 2701827.5518 | 1256998.7037
71 | 2701844.8465 | 1256958.6455
72 | 2701813.9975 | 1256975.4673
73 | 2701887.9872 | 1257036.3518
74 | 2701823.6945 | 1257012.4581
75 | 2701890.6081 | 1257038.0641
76 | 2701536.0778 | 1256972.6081
77 | 2701565.319 | 1256963.3636
78 | 2701608.5515 | 1256947.3307
79 | 2701463.2546 | 1256940.2598
80 | 2701608.8192 | 1256947.2297
81 | 2701461.3597 | 1256937.3074
82 | 2701444.095 | 1256910.0388
83 | 2701434.2676 | 1256894.0786
84 | 2701424.4195 | 1256877.4681
85 | 2701413.2515 | 1256858.6313
86 | 2701745.1212 | 1256731.3473
87 | 2701732.9086 | 1256741.5124
88 | 2701713.8985 | 1256707.5051
89 | 2701706.2697 | 1256793.4624
90 | 2701586.2009 | 1256885.8736
91 | 2701593.6001 | 1256891.2394
92 | 2701704.5229 | 1256690.7331
93 | 2701701.4036 | 1256803.246
94 | 2701702.6962 | 1256687.4651
95 | 2701685.1814 | 1256835.1896
96 | 2701652.8422 | 1256867.0655
97 | 2701651.9133 | 1256867.6346
98 | 2701690.3432 | 1256899.0126
99 | 2701708.3677 | 1256861.5055
100 | 2701629.0745 | 1256919.0617
101 | 2701619.5149 | 1256903.0834
102 | 2701624.9396 | 1256909.1609
103 | 2701615.1718 | 1256898.2177
104 | 2701625.9472 | 1256911.5735
105 | 2701622.2294 | 1256884.4918
106 | 2701624.3083 | 1256882.3937
107 | 2701641.4071 | 1256873.3952
108 | 2701166.682 | 1257007.4548
109 | 2701147.0387 | 1257015.2576
110 | 2701167.9848 | 1257006.9373
111 | 2701137.2529 | 1257019.1447
112 | 2701187.3925 | 1256998.902
113 | 2701124.8572 | 1257024.0686
114 | 2701196.9059 | 1256994.5097
115 | 2701098.3898 | 1257034.5821
116 | 2701192.2378 | 1256983.7842
117 | 2701072.8398 | 1257044.7311
118 | 2701085.5395 | 1257073.9272
119 | 2701071.6168 | 1257013.0179
120 | 2701071.4621 | 1257080.6293
121 | 2701087.9328 | 1257072.7966
122 | 2701068.0687 | 1257003.0603
123 | 2701081.4206 | 1256953.9262
124 | 2701119.0692 | 1256963.299
125 | 2701098.1796 | 1257067.9562
126 | 2701047.8312 | 1257091.8796
127 | 2701072.4853 | 1257186.7072
128 | 2701069.5203 | 1257187.0153
129 | 2701082.5212 | 1257186.2795
130 | 2701052.4914 | 1257190.0355
131 | 2701098.7189 | 1257185.8908
132 | 2701042.9592 | 1257192.5965
133 | 2701110.3376 | 1257186.2674
134 | 2701038.1267 | 1257223.7709
135 | 2701122.6055 | 1257186.2188
136 | 2701441.9868 | 1257306.0481
137 | 2701445.6256 | 1257286.3851
138 | 2701431.9441 | 1257325.9786
139 | 2701435.6572 | 1257273.948
140 | 2701425.2881 | 1257339.193
141 | 2701445.9924 | 1257328.9149
142 | 2701419.2124 | 1257264.4661
143 | 2701422.3567 | 1257345.0128
144 | 2701459.1982 | 1257331.6752
145 | 2701407.0591 | 1257291.9469
146 | 2701423.9911 | 1257253.1943
147 | 2701402.1695 | 1257303.1341
148 | 2701391.6678 | 1257281.4816
149 | 2701436.2961 | 1257226.5491
150 | 2701411.0039 | 1257245.8694
151 | 2701389.383 | 1257279.9281
152 | 2701442.4605 | 1257213.2005
153 | 2701401.3918 | 1257236.7161
154 | 2701408.4429 | 1257382.2743
155 | 2701390.1886 | 1257371.3962
156 | 2701370.214 | 1257375.784
157 | 2701388.597 | 1257334.1872
158 | 2701432.1755 | 1257389.89
159 | 2701372.49 | 1257328.7848
160 | 2701445.8635 | 1257376.291
161 | 2701446.6195 | 1257116.9878
162 | 2701439.5038 | 1257114.5934
163 | 2701515.4829 | 1257263.2942
164 | 2701537.0787 | 1257211.5285
165 | 2701514.1894 | 1257262.4424
166 | 2701508.3365 | 1257258.5887
167 | 2701499.9675 | 1257136.1735
168 | 2701492.7769 | 1257133.4799
169 | 2701483.1845 | 1257165.1714
170 | 2701334.16 | 1257165.2308
171 | 2701337.085 | 1257178.7644
172 | 2701329.2746 | 1257142.6272
173 | 2701340.3786 | 1257194.0034
174 | 2701327.7673 | 1257134.2577
175 | 2701354.1238 | 1257210.3536
176 | 2701310.4755 | 1257185.5156
177 | 2701163.1676 | 1257175.9135
178 | 2701170.9209 | 1257185.8577
179 | 2701144.7494 | 1257181.7343
180 | 2701321.3393 | 1257098.567
181 | 2701357.9164 | 1257220.7495
182 | 2701293.4537 | 1257187.8064
183 | 2701183.5005 | 1257199.9943
184 | 2701134.0232 | 1257184.9208
185 | 2701472.4884 | 1257169.0126
186 | 2701388.4127 | 1257109.0457
187 | 2701392.584 | 1257131.4477
188 | 2701388.0428 | 1257098.0971
189 | 2701397.9704 | 1257150.0578
190 | 2701401.3499 | 1257161.7344
191 | 2701403.128 | 1257167.8776
192 | 2701365.2487 | 1257240.8479
193 | 2701282.0795 | 1257189.4046
194 | 2701301.1337 | 1257210.6762
195 | 2701408.1496 | 1257185.2276
196 | 2701412.0412 | 1257195.34
197 | 2701426.9562 | 1257209.1873
198 | 2701443.7271 | 1257210.3352
199 | 2701444.1361 | 1257209.4101
200 | 2701451.2597 | 1257193.2956
201 | 2701442.4275 | 1257162.3549
202 | 2701452.6694 | 1257163.6684
203 | 2701458.5576 | 1257181.5572
204 | 2701370.1317 | 1257327.3022
205 | 2701305.716 | 1257342.1311
206 | 2701286.497 | 1257319.1512
207 | 2701377.2914 | 1257269.4552
208 | 2701355.9654 | 1257318.3965
209 | 2701348.9262 | 1257311.8782
210 | 2701335.4961 | 1257294.1122
211 | 2701333.8338 | 1257290.1605
212 | 2701264.84 | 1257293.2562
213 | 2701250.8142 | 1257276.4856
214 | 2701249.5093 | 1257274.9254
215 | 2701068.2627 | 1257245.0541
216 | 2701064.2181 | 1257242.1329
217 | 2701318.32 | 1257253.2805
218 | 2701310.6303 | 1257235.0004
219 | 2701324.5128 | 1257268.0022
220 | 2701305.6676 | 1257223.203
221 | 2701326.9866 | 1257273.8832
222 | 2701271.5453 | 1257190.8848
223 | 2701254.0005 | 1257193.35
224 | 2701228.5673 | 1257196.9236
225 | 2701247.8781 | 1257194.2102
226 | 2701197.8373 | 1257208.3723
227 | 2701195.1493 | 1257211.8226
228 | 2701194.4354 | 1257232.801
229 | 2701187.2035 | 1257203.7544
230 | 2701203.0418 | 1257245.5515
231 | 2701233.6643 | 1257261.6238
232 | 2701221.8198 | 1257255.0253
233 | 2701188.9222 | 1257256.823
234 | 2701173.0691 | 1257256.3374
235 | 2701170.2257 | 1257255.9662
236 | 2701146.6805 | 1257252.8929
237 | 2701135.9757 | 1257247.5738
238 | 2701388.0428 | 1257098.0971

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98776 | -0.23367 | 0.00064412 | 0.00016143
1 | 0.98775 | -0.23387 | 0.0003901 | 9.7769e-05
2 | 0.98778 | -0.23337 | 0 | 0
3 | 0.98774 | -0.23398 | 0.00035373 | 8.8652e-05
4 | 0.98842 | -0.22106 | 0 | 0
5 | 0.98723 | -0.24387 | 0.0010915 | 0.00027355
6 | 0.98774 | -0.23398 | 0.0002772 | 6.9474e-05
7 | 0.98841 | -0.22109 | 0.00083714 | 0.00020981
8 | 0.98863 | -0.21699 | 0.00089974 | 0.0002255
9 | 0.98692 | -0.2498 | 0 | 0
10 | 0.9884 | -0.22138 | 0.0012364 | 0.00030987
11 | 0.98882 | -0.21322 | 0.001114 | 0.0002792
12 | 0.98596 | -0.26842 | 0 | 0
13 | 0.98692 | -0.24989 | 0 | 0
14 | 0.99026 | -0.18575 | 0 | 0
15 | 0.99022 | -0.18657 | 0 | 0
16 | 0.99038 | -0.1834 | 0 | 0
17 | 0.99021 | -0.18671 | 0.00064503 | 0.00016166
18 | 0.98996 | -0.19168 | 0 | 0
19 | 0.9895 | -0.20066 | 0 | 0
20 | 0.98947 | -0.2011 | 0.00091787 | 0.00023004
21 | 0.9896 | -0.19855 | 0 | 0
22 | 0.98969 | -0.19685 | 0.00096746 | 0.00024247
23 | 0.98931 | -0.20436 | 0 | 0
24 | 0.99117 | -0.16821 | 0 | 0
25 | 0.98971 | -0.19616 | 0.0018869 | 0.00047289
26 | 0.98927 | -0.20517 | 0.0015073 | 0.00037776
27 | 0.98915 | -0.20742 | 0 | 0
28 | 0.98905 | -0.20943 | 0 | 0
29 | 0.98903 | -0.20987 | 0.000738 | 0.00018496
30 | 0.9845 | -0.29653 | 0.00074398 | 0.00018646
31 | 0.98418 | -0.30283 | 0.00073149 | 0.00018333
32 | 0.98505 | -0.28586 | 0.00056501 | 0.0001416
33 | 0.98312 | -0.3232 | 0.00082114 | 0.0002058
34 | 0.98522 | -0.2827 | 0.00031118 | 7.7989e-05
35 | 0.97972 | -0.38954 | 0 | 0
36 | 0.97958 | -0.39216 | 0.003207 | 0.00080375
37 | 0.97875 | -0.40836 | 0 | 0
38 | 0.98042 | -0.37577 | 0 | 0
39 | 0.97929 | -0.39788 | 0 | 0
40 | 0.97869 | -0.40966 | 0.00035299 | 8.8469e-05
41 | 0.97825 | -0.41829 | 0 | 0
42 | 0.97859 | -0.41154 | 0.0019652 | 0.00049252
43 | 0.97925 | -0.39872 | 0 | 0
44 | 0.97868 | -0.40972 | 0.00028994 | 7.2666e-05
45 | 0.97785 | -0.42604 | 0.00027043 | 6.7776e-05
46 | 0.97814 | -0.42046 | 0.00056071 | 0.00014053
47 | 0.9785 | -0.41331 | 0.00071529 | 0.00017927
48 | 0.98029 | -0.37833 | 0 | 0
49 | 0.98008 | -0.38253 | 0.0016761 | 0.00042008
50 | 0.97991 | -0.38585 | 0.00092208 | 0.00023109
51 | 0.99191 | -0.15413 | 0 | 0
52 | 0.99114 | -0.16893 | 0.00068239 | 0.00017102
53 | 0.98962 | -0.19786 | 0.0011199 | 0.00028068
54 | 0.9869 | -0.25021 | 0.0012253 | 0.0003071
55 | 0.97314 | -0.5186 | 0 | 0
56 | 0.97524 | -0.47715 | 0 | 0
57 | 0.97295 | -0.52232 | 0.0012905 | 0.00032342
58 | 0.97608 | -0.46068 | 0 | 0
59 | 0.97604 | -0.46142 | 0.00032841 | 8.2307e-05
60 | 0.97631 | -0.45614 | 0.0001987 | 4.9799e-05
61 | 0.9721 | -0.53912 | 0 | 0
62 | 0.97187 | -0.54358 | 0.0010081 | 0.00025266
63 | 0.97239 | -0.53336 | 0.00090851 | 0.00022769
64 | 0.97248 | -0.53154 | 0.00085143 | 0.00021339
65 | 0.97916 | -0.40048 | 0.00084097 | 0.00021077
66 | 0.9791 | -0.40157 | 0.0016867 | 0.00042272
67 | 0.97912 | -0.40126 | 0.00084143 | 0.00021088
68 | 0.97915 | -0.40067 | 0.00032569 | 8.1625e-05
69 | 0.9798 | -0.38795 | 0 | 0
70 | 0.97977 | -0.38848 | 0 | 0
71 | 0.97978 | -0.38836 | 0.00063047 | 0.00015801
72 | 0.97979 | -0.38811 | 0.00054937 | 0.00013769
73 | 0.9797 | -0.38989 | 0 | 0
74 | 0.97975 | -0.3889 | 0.0014352 | 0.00035969
75 | 0.9797 | -0.38995 | 0.0010839 | 0.00027164
76 | 0.97682 | -0.4462 | 0.00050123 | 0.00012562
77 | 0.97723 | -0.43823 | 0.00044283 | 0.00011098
78 | 0.97784 | -0.42619 | 0.00027485 | 6.8885e-05
79 | 0.97598 | -0.46264 | 0.00019962 | 5.003e-05
80 | 0.97785 | -0.42611 | 0.0002649 | 6.6391e-05
81 | 0.97597 | -0.4628 | 0.00059703 | 0.00014963
82 | 0.97592 | -0.46391 | 0.00044236 | 0.00011087
83 | 0.97589 | -0.4644 | 0.00049068 | 0.00012298
84 | 0.97588 | -0.46473 | 0.00044598 | 0.00011177
85 | 0.97587 | -0.46493 | 0.00049723 | 0.00012462
86 | 0.97643 | -0.4541 | 0.0006117 | 0.00015331
87 | 0.97644 | -0.45392 | 0 | 0
88 | 0.97636 | -0.45545 | 0.00059363 | 0.00014878
89 | 0.97658 | -0.45097 | 0.00043666 | 0.00010944
90 | 0.97734 | -0.43607 | 0.0016748 | 0.00041974
91 | 0.97736 | -0.43579 | 0.003318 | 0.00083157
92 | 0.97633 | -0.45599 | 0.00095812 | 0.00024013
93 | 0.97662 | -0.45033 | 0.00059156 | 0.00014826
94 | 0.97633 | -0.45603 | 0.00059411 | 0.0001489
95 | 0.97674 | -0.44785 | 0.0020381 | 0.00051078
96 | 0.97699 | -0.44289 | 0.00069133 | 0.00017326
97 | 0.977 | -0.44276 | 0.0017401 | 0.00043611
98 | 0.9785 | -0.41336 | 0.00049102 | 0.00012306
99 | 0.97843 | -0.41463 | 0.0016653 | 0.00041735
100 | 0.97789 | -0.42524 | 0.0004179 | 0.00010474
101 | 0.97757 | -0.43166 | 0.0012657 | 0.00031721
102 | 0.9777 | -0.42899 | 0.00086876 | 0.00021773
103 | 0.97746 | -0.43365 | 0 | 0
104 | 0.97775 | -0.42809 | 0.00044058 | 0.00011042
105 | 0.97729 | -0.43714 | 0.0010435 | 0.00026153
106 | 0.97726 | -0.43772 | 0.0017837 | 0.00044704
107 | 0.97709 | -0.44094 | 0.00061171 | 0.00015331
108 | 0.97144 | -0.5521 | 0.0011121 | 0.00027872
109 | 0.97126 | -0.55584 | 0.0027055 | 0.00067807
110 | 0.97146 | -0.55184 | 0.0036283 | 0.00090933
111 | 0.97117 | -0.55757 | 0.0038252 | 0.00095869
112 | 0.97167 | -0.54767 | 0.0047532 | 0.0011913
113 | 0.97107 | -0.55953 | 0.0016269 | 0.00040775
114 | 0.97178 | -0.54536 | 0 | 0
115 | 0.97087 | -0.5635 | 0.0057484 | 0.0014407
116 | 0.97177 | -0.54561 | 0.0011978 | 0.00030019
117 | 0.97071 | -0.5666 | 0 | 0
118 | 0.97058 | -0.56929 | 0 | 0
119 | 0.97067 | -0.56751 | 0.0026296 | 0.00065904
120 | 0.97056 | -0.56964 | 0.0033619 | 0.00084256
121 | 0.97056 | -0.56961 | 0.01251 | 0.0031354
122 | 0.97066 | -0.56769 | 0 | 0
123 | 0.97062 | -0.56851 | 0 | 0
124 | 0.97058 | -0.56914 | 0.0034868 | 0.00087388
125 | 0.97055 | -0.56979 | 0.00083147 | 0.00020839
126 | 0.97055 | -0.56989 | 0.001548 | 0.00038797
127 | 0.98747 | -0.24076 | 0.001547 | 0.00038771
128 | 0.98747 | -0.24083 | 0.0012875 | 0.00032268
129 | 0.98749 | -0.24045 | 0.0012862 | 0.00032234
130 | 0.98745 | -0.24115 | 0.0014532 | 0.00036422
131 | 0.98752 | -0.23986 | 0.0012861 | 0.00032233
132 | 0.98745 | -0.24127 | 0 | 0
133 | 0.98754 | -0.23937 | 0.00093735 | 0.00023492
134 | 0.98743 | -0.24169 | 0.0012866 | 0.00032246
135 | 0.98757 | -0.23879 | 0.00093565 | 0.0002345
136 | 0.9919 | -0.15476 | 0.0016115 | 0.00040388
137 | 0.99216 | -0.14978 | 0.0012329 | 0.000309
138 | 0.99166 | -0.15945 | 0 | 0
139 | 0.99238 | -0.14545 | 0.0012952 | 0.00032461
140 | 0.99158 | -0.1609 | 0.0038104 | 0.00095497
141 | 0.99158 | -0.16106 | 0.0017284 | 0.00043317
142 | 0.99266 | -0.14008 | 0 | 0
143 | 0.99157 | -0.1611 | 0.001729 | 0.00043334
144 | 0.99152 | -0.16216 | 0.0045962 | 0.0011519
145 | 0.99204 | -0.15209 | 0 | 0
146 | 0.99296 | -0.13432 | 0 | 0
147 | 0.99202 | -0.15236 | 0.0012562 | 0.00031484
148 | 0.99166 | -0.15943 | 0.00135 | 0.00033834
149 | 0.99368 | -0.12032 | 0.0010623 | 0.00026623
150 | 0.99295 | -0.13443 | 0.00054205 | 0.00013585
151 | 0.9916 | -0.16051 | 0.0012571 | 0.00031505
152 | 0.99405 | -0.11324 | 0 | 0
153 | 0.99295 | -0.13452 | 0.001137 | 0.00028496
154 | 0.98778 | -0.23483 | 0.0026954 | 0.00067552
155 | 0.98783 | -0.23381 | 0.001679 | 0.00042079
156 | 0.98791 | -0.23219 | 0 | 0
157 | 0.98817 | -0.22722 | 0 | 0
158 | 0.98768 | -0.23671 | 0 | 0
159 | 0.98821 | -0.2263 | 0.0014753 | 0.00036975
160 | 0.98765 | -0.2373 | 0.0017302 | 0.00043364
161 | 0.98837 | -0.22198 | 0.0016395 | 0.00041089
162 | 0.98836 | -0.22212 | 0.0010617 | 0.00026609
163 | 0.99101 | -0.17143 | 0.0011631 | 0.00029149
164 | 0.9911 | -0.16959 | 0.00072236 | 0.00018104
165 | 0.991 | -0.17152 | 0.00091835 | 0.00023016
166 | 0.99099 | -0.1718 | 0.0022339 | 0.00055988
167 | 0.9893 | -0.204 | 0.00091333 | 0.0002289
168 | 0.9891 | -0.20784 | 0.0015047 | 0.00037712
169 | 0.99204 | -0.15165 | 0.001054 | 0.00026415
170 | 0.98965 | -0.19831 | 0.0010726 | 0.00026882
171 | 0.98966 | -0.19808 | 0.0012231 | 0.00030654
172 | 0.98964 | -0.19857 | 0 | 0
173 | 0.98968 | -0.19775 | 0 | 0
174 | 0.98964 | -0.19866 | 0.0010676 | 0.00026756
175 | 0.99007 | -0.19015 | 0.0017814 | 0.00044647
176 | 0.98915 | -0.20808 | 0.0016396 | 0.00041092
177 | 0.9877 | -0.23641 | 0 | 0
178 | 0.98774 | -0.23564 | 0.0015122 | 0.00037899
179 | 0.98764 | -0.23759 | 0.0014157 | 0.00035481
180 | 0.98962 | -0.19897 | 0.0014543 | 0.00036448
181 | 0.99028 | -0.18621 | 0.002133 | 0.00053458
182 | 0.98887 | -0.21357 | 0 | 0
183 | 0.9878 | -0.23435 | 0.0016806 | 0.00042119
184 | 0.9876 | -0.23821 | 0.00093505 | 0.00023435
185 | 0.99237 | -0.14521 | 0 | 0
186 | 0.99998 | -0.00036877 | 0.00043839 | 0.00010987
187 | 1 | 0 | -0.25679 | -0.065255
188 | 0.99998 | -0.00046094 | 0.00048253 | 0.00012093
189 | 0.99888 | -0.0212 | 0.0014641 | 0.00036693
190 | 0.99818 | -0.034448 | 0.00099366 | 0.00024903
191 | 0.99782 | -0.041398 | 0.0012976 | 0.0003252
192 | 0.99068 | -0.17841 | 0.0025051 | 0.00062784
193 | 0.98875 | -0.21597 | 0.001526 | 0.00038246
194 | 0.98873 | -0.21625 | 0.0014351 | 0.00035967
195 | 0.99679 | -0.06095 | 0.0012385 | 0.0003104
196 | 0.99617 | -0.07268 | 0.0011779 | 0.0002952
197 | 0.99495 | -0.096041 | 0.00092197 | 0.00023107
198 | 0.99395 | -0.1151 | 0.00056694 | 0.00014209
199 | 0.99392 | -0.1157 | 0.00056694 | 0.00014209
200 | 0.99338 | -0.12608 | 0.0010231 | 0.00025642
201 | 0.99236 | -0.14556 | 0.0014527 | 0.00036407
202 | 0.99236 | -0.14549 | 0.0015045 | 0.00037707
203 | 0.99295 | -0.13421 | 0.0014017 | 0.00035129
204 | 0.98822 | -0.2262 | 0.0013807 | 0.00034604
205 | 0.98753 | -0.23966 | 0.0016003 | 0.00040108
206 | 0.98754 | -0.23945 | 0.0015089 | 0.00037818
207 | 0.99128 | -0.16668 | 0.0018338 | 0.00045959
208 | 0.98825 | -0.22553 | 0.0013219 | 0.00033129
209 | 0.98828 | -0.22509 | 0.0012253 | 0.00030709
210 | 0.98834 | -0.22394 | 0.0011811 | 0.00029602
211 | 0.98835 | -0.2237 | 0.0016405 | 0.00041114
212 | 0.98756 | -0.23898 | 0.0017049 | 0.0004273
213 | 0.98759 | -0.23851 | 0.0018122 | 0.00045418
214 | 0.98759 | -0.23845 | 0.0011568 | 0.00028992
215 | 0.98741 | -0.24194 | 0.0013269 | 0.00033255
216 | 0.98742 | -0.24188 | 0 | 0
217 | 0.9885 | -0.22074 | 0.0018777 | 0.00047061
218 | 0.98859 | -0.21891 | 0.0015273 | 0.00038277
219 | 0.98843 | -0.22208 | 0.0017045 | 0.0004272
220 | 0.98866 | -0.21764 | 0.0012602 | 0.00031584
221 | 0.98841 | -0.22257 | 0.0027551 | 0.00069049
222 | 0.98863 | -0.21811 | 0.0015577 | 0.00039041
223 | 0.98846 | -0.22157 | 0.0013637 | 0.00034178
224 | 0.98821 | -0.2263 | 0.001503 | 0.00037669
225 | 0.9884 | -0.22274 | 0.0014722 | 0.00036897
226 | 0.98791 | -0.23229 | 0.0017395 | 0.00043596
227 | 0.98787 | -0.23302 | 0 | 0
228 | 0.98777 | -0.23488 | 0.0011018 | 0.00027613
229 | 0.98782 | -0.23395 | 0.0013884 | 0.00034796
230 | 0.98771 | -0.23614 | 0 | 0
231 | 0.98763 | -0.23773 | 0.0014563 | 0.00036499
232 | 0.98766 | -0.23716 | 0.0015543 | 0.00038955
233 | 0.98768 | -0.23674 | 0.00095216 | 0.00023863
234 | 0.98765 | -0.23728 | 0.0011793 | 0.00029556
235 | 0.98765 | -0.23735 | 0.0011431 | 0.00028649
236 | 0.98763 | -0.23779 | 0.0012358 | 0.00030973
237 | 0.98761 | -0.23817 | 0.0029046 | 0.00072795
238 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.001021 | 0.00025563 | -0.001021 | -0.00025576 | 9.9095e-09 | -1.3663e-07 | 0.0015381 | 0.0015381 | 0.0015381 | 0.98776 | -0.23367 | 0.98775 | -0.23387 | 0.42256
1 | -0.0016652 | -0.00041706 | 0.0016652 | 0.00041695 | 2.3745e-08 | -1.1362e-07 | 0.0025084 | 0.0025084 | 0.0025084 | 0.98776 | -0.23367 | 0.98778 | -0.23337 | 0.68912
2 | 0.00063094 | 0.000158 | -0.00063093 | -0.00015812 | 3.3545e-09 | -1.246e-07 | 0.00095044 | 0.00095048 | 0.00095048 | 0.98775 | -0.23387 | 0.98774 | -0.23398 | 0.26112
3 | -0.1053 | -0.026799 | 0.10537 | 0.026837 | 6.2523e-05 | 3.8659e-05 | 0.15878 | 0.15878 | 0.15878 | 0.98778 | -0.23337 | 0.98842 | -0.22106 | 10.905
4 | 0.10364 | 0.026382 | -0.10359 | -0.026349 | 5.2439e-05 | 3.2389e-05 | 0.15627 | 0.15627 | 0.15627 | 0.98778 | -0.23337 | 0.98723 | -0.24387 | 10.7328
5 | 0.0002772 | 6.9468e-05 | -0.0002772 | -6.9474e-05 | 3.3423e-11 | -6.509e-09 | 0.0004176 | 0.0004176 | 0.0004176 | 0.98774 | -0.23398 | 0.98774 | -0.23398 | 0.11473
6 | 0.0047749 | 0.0011962 | -0.0047749 | -0.0011963 | 6.5016e-09 | -6.4649e-08 | 0.0071882 | 0.0071882 | 0.0071882 | 0.98842 | -0.22106 | 0.98841 | -0.22109 | 0.49369
7 | -0.11014 | -0.028033 | 0.11016 | 0.028047 | 2.161e-05 | 1.3401e-05 | 0.16596 | 0.16596 | 0.16596 | 0.98842 | -0.22106 | 0.98863 | -0.21699 | 11.3987
8 | 0.10249 | 0.026076 | -0.10246 | -0.026058 | 2.9294e-05 | 1.808e-05 | 0.15462 | 0.15462 | 0.15462 | 0.98723 | -0.24387 | 0.98692 | -0.2498 | 10.6198
9 | 0.0039377 | 0.00098647 | -0.0039377 | -0.00098665 | 5.4784e-08 | -1.7807e-07 | 0.0059279 | 0.005928 | 0.005928 | 0.98841 | -0.22109 | 0.9884 | -0.22138 | 0.81428
10 | -0.11106 | -0.028272 | 0.11108 | 0.028285 | 2.0191e-05 | 1.2528e-05 | 0.16732 | 0.16732 | 0.16732 | 0.98863 | -0.21699 | 0.98882 | -0.21322 | 11.4917
11 | 0.10124 | 0.025751 | -0.10115 | -0.025695 | 9.0749e-05 | 5.5962e-05 | 0.15278 | 0.15278 | 0.15278 | 0.98692 | -0.2498 | 0.98596 | -0.26842 | 10.493
12 | 0.0012254 | 0.00030687 | -0.0012253 | -0.00030692 | 5.1349e-09 | -4.798e-08 | 0.0018474 | 0.0018474 | 0.0018474 | 0.98692 | -0.2498 | 0.98692 | -0.24989 | 0.50754
13 | 0.0027013 | 0.00067678 | -0.0027012 | -0.00067689 | 7.717e-08 | -1.1009e-07 | 0.0040666 | 0.0040667 | 0.0040667 | 0.9884 | -0.22138 | 0.98837 | -0.22198 | 1.1172
14 | -0.1122 | -0.028564 | 0.11222 | 0.028582 | 2.9078e-05 | 1.8052e-05 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.98882 | -0.21322 | 0.9891 | -0.20784 | 11.6068
15 | 0.10115 | 0.025695 | -0.10108 | -0.025652 | 6.9493e-05 | 4.2857e-05 | 0.15278 | 0.15278 | 0.15278 | 0.98596 | -0.26842 | 0.98522 | -0.2827 | 10.493
16 | 0.0012253 | 0.00030692 | -0.0012253 | -0.0003071 | 1.8767e-08 | -1.7534e-07 | 0.0018474 | 0.0018475 | 0.0018475 | 0.98692 | -0.24989 | 0.9869 | -0.25021 | 0.50756
17 | 0.0047791 | 0.001188 | -0.0047789 | -0.001188 | 1.8527e-07 | -4.7863e-09 | 0.0071779 | 0.0071779 | 0.0071779 | 0.99026 | -0.18575 | 0.99022 | -0.18657 | 1.9719
18 | -0.0047791 | -0.001188 | 0.0047796 | 0.001188 | 5.3044e-07 | -1.377e-08 | 0.0071779 | 0.0071777 | 0.0071779 | 0.99026 | -0.18575 | 0.99038 | -0.1834 | 1.9719
19 | 0.00064504 | 0.0001615 | -0.00064503 | -0.00016166 | 4.3522e-09 | -1.5612e-07 | 0.00096925 | 0.00096931 | 0.00096931 | 0.99022 | -0.18657 | 0.99021 | -0.18671 | 0.26629
20 | 0.0041339 | 0.0010265 | -0.0041329 | -0.0010267 | 9.996e-07 | -2.4953e-07 | 0.0062086 | 0.006209 | 0.006209 | 0.99022 | -0.18657 | 0.98996 | -0.19168 | 1.7058
21 | -0.12257 | -0.031215 | 0.12266 | 0.031271 | 8.9904e-05 | 5.6085e-05 | 0.18433 | 0.18433 | 0.18433 | 0.99038 | -0.1834 | 0.99117 | -0.16821 | 12.66
22 | 0.11779 | 0.030027 | -0.11771 | -0.029982 | 7.2455e-05 | 4.5105e-05 | 0.17715 | 0.17715 | 0.17715 | 0.99038 | -0.1834 | 0.98971 | -0.19616 | 12.1671
23 | 0.0041329 | 0.0010267 | -0.0041318 | -0.001027 | 1.0116e-06 | -2.5197e-07 | 0.006209 | 0.0062093 | 0.0062093 | 0.98996 | -0.19168 | 0.98969 | -0.19685 | 1.7058
24 | 0.00091789 | 0.00022971 | -0.00091787 | -0.00023004 | 1.8944e-08 | -3.2847e-07 | 0.0013802 | 0.0013803 | 0.0013803 | 0.9895 | -0.20066 | 0.98947 | -0.2011 | 0.37921
25 | -0.00091789 | -0.00022971 | 0.00091798 | 0.00022812 | 9.1824e-08 | -1.5932e-06 | 0.0013802 | 0.0013796 | 0.0013802 | 0.9895 | -0.20066 | 0.9896 | -0.19855 | 0.37918
26 | -0.0031641 | -0.00078473 | 0.0031644 | 0.00078451 | 2.5471e-07 | -2.2303e-07 | 0.0047548 | 0.0047547 | 0.0047548 | 0.9896 | -0.19855 | 0.98969 | -0.19685 | 1.3063
27 | 0.0022462 | 0.00055661 | -0.0022455 | -0.00055807 | 6.1617e-07 | -1.4579e-06 | 0.0033752 | 0.0033758 | 0.0033758 | 0.9896 | -0.19855 | 0.98931 | -0.20436 | 0.92743
28 | 0.0022455 | 0.00055807 | -0.0022454 | -0.00055827 | 8.6571e-08 | -2.0468e-07 | 0.0033758 | 0.0033759 | 0.0033759 | 0.98931 | -0.20436 | 0.98927 | -0.20517 | 0.92745
29 | -0.12838 | -0.032697 | 0.12846 | 0.032752 | 8.7257e-05 | 5.4554e-05 | 0.19292 | 0.19291 | 0.19292 | 0.99117 | -0.16821 | 0.99191 | -0.15413 | 13.2497
30 | 0.0057209 | 0.0014261 | -0.0057207 | -0.0014274 | 1.9444e-07 | -1.3259e-06 | 0.0085859 | 0.0085864 | 0.0085864 | 0.99117 | -0.16821 | 0.99114 | -0.16893 | 0.58972
31 | 0.11583 | 0.029509 | -0.11582 | -0.029503 | 9.4949e-06 | 5.9054e-06 | 0.17432 | 0.17432 | 0.17432 | 0.98971 | -0.19616 | 0.98962 | -0.19786 | 11.9723
32 | 0.00073817 | 0.00018051 | -0.00073809 | -0.00018263 | 7.7997e-08 | -2.1206e-06 | 0.0011087 | 0.0011095 | 0.0011095 | 0.98927 | -0.20517 | 0.98915 | -0.20742 | 0.30481
33 | 0.00073809 | 0.00018263 | -0.00073802 | -0.00018454 | 7.0328e-08 | -1.9091e-06 | 0.0011095 | 0.0011102 | 0.0011102 | 0.98915 | -0.20742 | 0.98905 | -0.20943 | 0.305
34 | 0.00073802 | 0.00018454 | -0.000738 | -0.00018496 | 1.5407e-08 | -4.1786e-07 | 0.0011102 | 0.0011103 | 0.0011103 | 0.98905 | -0.20943 | 0.98903 | -0.20987 | 0.30504
35 | 0.099392 | 0.025205 | -0.099362 | -0.025186 | 3.0105e-05 | 1.8545e-05 | 0.15033 | 0.15033 | 0.15033 | 0.9845 | -0.29653 | 0.98418 | -0.30283 | 10.3249
36 | -0.10014 | -0.025391 | 0.10019 | 0.025423 | 5.1376e-05 | 3.1665e-05 | 0.15146 | 0.15146 | 0.15146 | 0.9845 | -0.29653 | 0.98505 | -0.28586 | 10.4022
37 | 0.09863 | 0.025003 | -0.098534 | -0.024943 | 9.6468e-05 | 5.9393e-05 | 0.14923 | 0.14923 | 0.14923 | 0.98418 | -0.30283 | 0.98312 | -0.3232 | 10.249
38 | -0.10075 | -0.025564 | 0.10077 | 0.025574 | 1.5298e-05 | 9.4328e-06 | 0.15231 | 0.15231 | 0.15231 | 0.98505 | -0.28586 | 0.98522 | -0.2827 | 10.4608
39 | 0.097713 | 0.024738 | -0.097467 | -0.024586 | 0.00024597 | 0.00015136 | 0.14798 | 0.14799 | 0.14799 | 0.98312 | -0.3232 | 0.98042 | -0.37577 | 10.1638
40 | 0.0069042 | 0.0017292 | -0.0069034 | -0.0017289 | 8.618e-07 | 2.884e-07 | 0.010486 | 0.010486 | 0.010486 | 0.97972 | -0.38954 | 0.97958 | -0.39216 | 2.8808
41 | 0.084202 | 0.021244 | -0.084126 | -0.021198 | 7.5793e-05 | 4.6022e-05 | 0.12794 | 0.12794 | 0.12794 | 0.97972 | -0.38954 | 0.97875 | -0.40836 | 8.7871
42 | -0.091106 | -0.022973 | 0.091166 | 0.02301 | 6.0076e-05 | 3.6763e-05 | 0.13842 | 0.13842 | 0.13842 | 0.97972 | -0.38954 | 0.98042 | -0.37577 | 9.5072
43 | 0.0036963 | 0.00092512 | -0.0036953 | -0.00092554 | 1.0052e-06 | -4.2681e-07 | 0.0056144 | 0.0056148 | 0.0056148 | 0.97958 | -0.39216 | 0.97929 | -0.39788 | 1.5425
44 | 0.00064298 | 0.00015961 | -0.00064294 | -0.00016098 | 3.9678e-08 | -1.367e-06 | 0.00097698 | 0.00097748 | 0.00097748 | 0.97875 | -0.40836 | 0.97869 | -0.40966 | 0.26854
45 | 0.078646 | 0.019827 | -0.078608 | -0.019804 | 3.7359e-05 | 2.251e-05 | 0.11961 | 0.11961 | 0.11961 | 0.97875 | -0.40836 | 0.97825 | -0.41829 | 8.2149
46 | 0.0048378 | 0.0012115 | -0.0048371 | -0.0012115 | 7.3208e-07 | 1.5028e-08 | 0.0073546 | 0.0073548 | 0.0073548 | 0.97875 | -0.40836 | 0.97859 | -0.41154 | 2.0205
47 | 0.0063004 | 0.0015767 | -0.0062996 | -0.0015765 | 7.6778e-07 | 2.09e-07 | 0.0095615 | 0.0095616 | 0.0095616 | 0.98042 | -0.37577 | 0.98029 | -0.37833 | 2.6268
48 | 0.0036953 | 0.00092554 | -0.0036952 | -0.00092561 | 1.4876e-07 | -6.31e-08 | 0.0056148 | 0.0056148 | 0.0056148 | 0.97929 | -0.39788 | 0.97925 | -0.39872 | 1.5425
49 | 0.00028994 | 7.251e-05 | -0.00028994 | -7.2666e-05 | 9.0545e-10 | -1.5557e-07 | 0.00044078 | 0.00044083 | 0.00044083 | 0.97869 | -0.40966 | 0.97868 | -0.40972 | 0.12111
50 | 0.058346 | 0.014722 | -0.058325 | -0.01471 | 2.164e-05 | 1.238e-05 | 0.088787 | 0.088787 | 0.088787 | 0.97825 | -0.41829 | 0.97785 | -0.42604 | 6.098
51 | 0.020262 | 0.0050819 | -0.02026 | -0.0050806 | 2.0931e-06 | 1.2658e-06 | 0.030822 | 0.030822 | 0.030822 | 0.97825 | -0.41829 | 0.97814 | -0.42046 | 8.4675
52 | 0.0028719 | 0.00071894 | -0.0028717 | -0.00071921 | 2.4229e-07 | -2.706e-07 | 0.0043666 | 0.0043668 | 0.0043668 | 0.97859 | -0.41154 | 0.9785 | -0.41331 | 1.1997
53 | 0.0036952 | 0.00092561 | -0.0036949 | -0.00092574 | 3.0972e-07 | -1.3132e-07 | 0.0056148 | 0.005615 | 0.005615 | 0.97925 | -0.39872 | 0.97916 | -0.40048 | 1.5426
54 | 0.058054 | 0.014642 | -0.058054 | -0.014642 | 2.0673e-07 | 1.1814e-07 | 0.088376 | 0.088376 | 0.088376 | 0.97785 | -0.42604 | 0.97785 | -0.42611 | 6.0698
55 | 0.019699 | 0.0049401 | -0.019695 | -0.0049374 | 4.4928e-06 | 2.708e-06 | 0.029969 | 0.029969 | 0.029969 | 0.97814 | -0.42046 | 0.97789 | -0.42524 | 8.2332
56 | 0.0021564 | 0.00053994 | -0.0021564 | -0.00053995 | 5.6921e-09 | -1.409e-08 | 0.003279 | 0.0032791 | 0.0032791 | 0.9785 | -0.41331 | 0.9785 | -0.41336 | 0.90084
57 | 0.0062996 | 0.0015765 | -0.0062984 | -0.0015762 | 1.2577e-06 | 3.4255e-07 | 0.0095616 | 0.0095618 | 0.0095618 | 0.98029 | -0.37833 | 0.98008 | -0.38253 | 2.6269
58 | 0.0046223 | 0.0011561 | -0.0046215 | -0.0011561 | 7.3099e-07 | -3.0967e-08 | 0.007017 | 0.0070171 | 0.0070171 | 0.98008 | -0.38253 | 0.97991 | -0.38585 | 1.9278
59 | 0.0036994 | 0.00092505 | -0.0036991 | -0.0009252 | 3.6839e-07 | -1.5642e-07 | 0.0056169 | 0.0056171 | 0.0056171 | 0.97991 | -0.38585 | 0.9798 | -0.38795 | 1.5432
60 | -0.12846 | -0.032752 | 0.12848 | 0.032761 | 1.5346e-05 | 9.5946e-06 | 0.19291 | 0.19291 | 0.19291 | 0.99191 | -0.15413 | 0.99204 | -0.15165 | 13.2496
61 | 0.0050383 | 0.0012564 | -0.0050381 | -0.0012578 | 1.5817e-07 | -1.4196e-06 | 0.0075619 | 0.0075624 | 0.0075624 | 0.99114 | -0.16893 | 0.9911 | -0.16959 | 0.5194
62 | 0.1147 | 0.029222 | -0.11466 | -0.029201 | 3.3966e-05 | 2.1114e-05 | 0.17263 | 0.17263 | 0.17263 | 0.98962 | -0.19786 | 0.9893 | -0.204 | 11.8566
63 | -0.053129 | -0.013334 | 0.053234 | 0.013392 | 0.00010522 | 5.8873e-05 | 0.081245 | 0.081242 | 0.081245 | 0.97314 | -0.5186 | 0.97524 | -0.47715 | 5.58
64 | 0.053129 | 0.013334 | -0.053119 | -0.013328 | 9.4194e-06 | 5.2721e-06 | 0.081245 | 0.081245 | 0.081245 | 0.97314 | -0.5186 | 0.97295 | -0.52232 | 5.58
65 | -0.053234 | -0.013392 | 0.053276 | 0.013416 | 4.1924e-05 | 2.3447e-05 | 0.081242 | 0.081241 | 0.081242 | 0.97524 | -0.47715 | 0.97608 | -0.46068 | 5.5798
66 | 0.051829 | 0.013005 | -0.051806 | -0.012992 | 2.2769e-05 | 1.2653e-05 | 0.079272 | 0.079272 | 0.079272 | 0.97295 | -0.52232 | 0.97248 | -0.53154 | 5.4445
67 | 0.0030017 | 0.0007508 | -0.0030016 | -0.0007509 | 1.0616e-07 | -1.0107e-07 | 0.0045756 | 0.0045756 | 0.0045756 | 0.97608 | -0.46068 | 0.97604 | -0.46142 | 1.257
68 | -0.056277 | -0.014167 | 0.05629 | 0.014174 | 1.221e-05 | 6.93e-06 | 0.085816 | 0.085816 | 0.085816 | 0.97608 | -0.46068 | 0.97631 | -0.45614 | 5.894
69 | 0.0026732 | 0.00066859 | -0.0026731 | -0.00066881 | 1.5435e-07 | -2.1099e-07 | 0.0040749 | 0.0040751 | 0.0040751 | 0.97604 | -0.46142 | 0.97598 | -0.46264 | 1.1195
70 | -0.056488 | -0.014223 | 0.056515 | 0.014239 | 2.6873e-05 | 1.5264e-05 | 0.086119 | 0.086118 | 0.086119 | 0.97631 | -0.45614 | 0.97682 | -0.4462 | 5.9147
71 | 0.050028 | 0.012541 | -0.050017 | -0.012535 | 1.0627e-05 | 5.8428e-06 | 0.07658 | 0.07658 | 0.07658 | 0.9721 | -0.53912 | 0.97187 | -0.54358 | 5.2596
72 | -0.050028 | -0.012541 | 0.050042 | 0.012549 | 1.3744e-05 | 7.5561e-06 | 0.07658 | 0.076579 | 0.07658 | 0.9721 | -0.53912 | 0.97239 | -0.53336 | 5.2596
73 | 0.049009 | 0.012283 | -0.049005 | -0.01228 | 4.1494e-06 | 2.266e-06 | 0.075037 | 0.075037 | 0.075037 | 0.97187 | -0.54358 | 0.97178 | -0.54536 | 5.1536
74 | -0.05095 | -0.012776 | 0.050954 | 0.012779 | 4.4169e-06 | 2.4422e-06 | 0.07797 | 0.077969 | 0.07797 | 0.97239 | -0.53336 | 0.97248 | -0.53154 | 5.3551
75 | 0.0028539 | 0.00071497 | -0.0028539 | -0.000715 | 2.5123e-08 | -2.8721e-08 | 0.004337 | 0.004337 | 0.004337 | 0.97916 | -0.40048 | 0.97915 | -0.40067 | 1.1915
76 | -0.0016867 | -0.00042272 | 0.0016867 | 0.00042261 | 2.4542e-08 | -1.0956e-07 | 0.0025634 | 0.0025633 | 0.0025634 | 0.9791 | -0.40157 | 0.97912 | -0.40126 | 0.70422
77 | -0.0025281 | -0.00063349 | 0.0025282 | 0.00063337 | 7.2057e-08 | -1.1761e-07 | 0.0038421 | 0.003842 | 0.0038421 | 0.97912 | -0.40126 | 0.97915 | -0.40067 | 1.0555
78 | 0.0025192 | 0.00063015 | -0.0025192 | -0.00063026 | 6.4033e-08 | -1.0597e-07 | 0.0038255 | 0.0038255 | 0.0038255 | 0.9798 | -0.38795 | 0.97977 | -0.38848 | 1.051
79 | 0.00063048 | 0.00015757 | -0.00063047 | -0.00015801 | 1.2372e-08 | -4.4537e-07 | 0.00095735 | 0.00095751 | 0.00095751 | 0.9798 | -0.38795 | 0.97978 | -0.38836 | 0.26305
80 | 0.00054938 | 0.00013748 | -0.00054937 | -0.00013769 | 4.2334e-09 | -2.0156e-07 | 0.00083426 | 0.00083433 | 0.00083433 | 0.9798 | -0.38795 | 0.97979 | -0.38811 | 0.22921
81 | 0.0010839 | 0.00027075 | -0.0010839 | -0.00027161 | 7.2579e-08 | -8.5308e-07 | 0.0016459 | 0.0016462 | 0.0016462 | 0.97977 | -0.38848 | 0.9797 | -0.38989 | 0.45226
82 | 0.0014352 | 0.00035951 | -0.0014352 | -0.00035969 | 2.8238e-08 | -1.8154e-07 | 0.0021796 | 0.0021797 | 0.0021797 | 0.97977 | -0.38848 | 0.97975 | -0.3889 | 0.59882
83 | 0.0010839 | 0.00027161 | -0.0010839 | -0.00027164 | 3.1816e-09 | -3.7385e-08 | 0.0016462 | 0.0016462 | 0.0016462 | 0.9797 | -0.38989 | 0.9797 | -0.38995 | 0.45226
84 | -0.057016 | -0.014364 | 0.057038 | 0.014377 | 2.1733e-05 | 1.2371e-05 | 0.086882 | 0.086881 | 0.086882 | 0.97682 | -0.4462 | 0.97723 | -0.43823 | 5.9671
85 | -0.057481 | -0.014488 | 0.057514 | 0.014506 | 3.3139e-05 | 1.8896e-05 | 0.087555 | 0.087554 | 0.087555 | 0.97723 | -0.43823 | 0.97784 | -0.42619 | 6.0134
86 | -0.057789 | -0.014575 | 0.057789 | 0.014575 | 2.0758e-07 | 1.185e-07 | 0.087973 | 0.087973 | 0.087973 | 0.97784 | -0.42619 | 0.97785 | -0.42611 | 6.0421
87 | 0.0024735 | 0.00061878 | -0.0024734 | -0.00061881 | 1.8705e-08 | -3.1868e-08 | 0.0037707 | 0.0037707 | 0.0037707 | 0.97598 | -0.46264 | 0.97597 | -0.4628 | 1.0359
88 | 0.0018764 | 0.00046918 | -0.0018763 | -0.00046952 | 9.9036e-08 | -3.3992e-07 | 0.0028605 | 0.0028606 | 0.0028606 | 0.97597 | -0.4628 | 0.97592 | -0.46391 | 0.78588
89 | 0.0014339 | 0.00035865 | -0.0014339 | -0.00035886 | 3.3594e-08 | -2.1271e-07 | 0.0021861 | 0.0021862 | 0.0021862 | 0.97592 | -0.46391 | 0.97589 | -0.4644 | 0.60061
90 | 0.00094323 | 0.00023589 | -0.00094321 | -0.00023612 | 1.4975e-08 | -2.3168e-07 | 0.001438 | 0.0014381 | 0.0014381 | 0.97589 | -0.4644 | 0.97588 | -0.46473 | 0.39509
91 | 0.00049723 | 0.00012435 | -0.00049723 | -0.00012462 | 4.72e-09 | -2.7058e-07 | 0.00075808 | 0.00075818 | 0.00075818 | 0.97588 | -0.46473 | 0.97587 | -0.46493 | 0.20829
92 | -0.0006117 | -0.00015331 | 0.0006117 | 0.00015311 | 5.1775e-09 | -1.9543e-07 | 0.00093219 | 0.00093212 | 0.00093219 | 0.97643 | -0.4541 | 0.97644 | -0.45392 | 0.2561
93 | 0.0021461 | 0.00053716 | -0.0021459 | -0.00053754 | 1.5625e-07 | -3.8728e-07 | 0.0032702 | 0.0032704 | 0.0032704 | 0.97644 | -0.45392 | 0.97636 | -0.45545 | 0.89845
94 | -0.0027578 | -0.00069027 | 0.0027582 | 0.00068978 | 3.8676e-07 | -4.8315e-07 | 0.0042023 | 0.004202 | 0.0042023 | 0.97644 | -0.45392 | 0.97658 | -0.45097 | 1.1545
95 | 0.0015523 | 0.00038877 | -0.0015522 | -0.00038898 | 4.0325e-08 | -2.1449e-07 | 0.0023656 | 0.0023657 | 0.0023657 | 0.97636 | -0.45545 | 0.97633 | -0.45599 | 0.64992
96 | -0.0031948 | -0.00079922 | 0.0031949 | 0.00079915 | 9.7077e-08 | -7.4594e-08 | 0.0048674 | 0.0048673 | 0.0048674 | 0.97658 | -0.45097 | 0.97662 | -0.45033 | 1.3372
97 | -0.0016748 | -0.00041974 | 0.0016748 | 0.00041964 | 2.2285e-08 | -1.0028e-07 | 0.0025499 | 0.0025499 | 0.0025499 | 0.97734 | -0.43607 | 0.97736 | -0.43579 | 0.70052
98 | -0.0049928 | -0.0012512 | 0.0049933 | 0.0012512 | 5.1065e-07 | 3.1446e-08 | 0.0076015 | 0.0076014 | 0.0076015 | 0.97736 | -0.43579 | 0.97746 | -0.43365 | 2.0883
99 | 0.00059411 | 0.00014885 | -0.00059411 | -0.0001489 | 1.1511e-09 | -4.6082e-08 | 0.00090546 | 0.00090548 | 0.00090548 | 0.97633 | -0.45599 | 0.97633 | -0.45603 | 0.24876
100 | -0.0037865 | -0.00094741 | 0.0037869 | 0.00094724 | 4.4712e-07 | -1.6225e-07 | 0.0057687 | 0.0057685 | 0.0057687 | 0.97662 | -0.45033 | 0.97674 | -0.44785 | 1.5848
101 | -0.005825 | -0.001458 | 0.0058263 | 0.0014583 | 1.3755e-06 | 2.9708e-07 | 0.0088734 | 0.0088732 | 0.0088734 | 0.97674 | -0.44785 | 0.97699 | -0.44289 | 2.4377
102 | -0.0065177 | -0.0016316 | 0.0065177 | 0.0016316 | 4.0248e-08 | 1.2117e-08 | 0.0099261 | 0.0099261 | 0.0099261 | 0.97699 | -0.44289 | 0.977 | -0.44276 | 2.7269
103 | -0.0082578 | -0.0020677 | 0.0082585 | 0.002068 | 7.1429e-07 | 3.0632e-07 | 0.012576 | 0.012576 | 0.012576 | 0.977 | -0.44276 | 0.97709 | -0.44094 | 3.455
104 | 0.0016654 | 0.00041689 | -0.0016653 | -0.00041735 | 1.0008e-07 | -4.5863e-07 | 0.0025324 | 0.0025325 | 0.0025325 | 0.9785 | -0.41336 | 0.97843 | -0.41463 | 0.69575
105 | 0.019277 | 0.0048326 | -0.019274 | -0.0048311 | 2.6184e-06 | 1.574e-06 | 0.029333 | 0.029333 | 0.029333 | 0.97789 | -0.42524 | 0.97775 | -0.42809 | 8.0585
106 | -0.017962 | -0.0045011 | 0.017964 | 0.0045024 | 2.2835e-06 | 1.3593e-06 | 0.02734 | 0.02734 | 0.02734 | 0.97757 | -0.43166 | 0.9777 | -0.42899 | 7.5111
107 | 0.016696 | 0.0041839 | -0.016694 | -0.0041829 | 1.5796e-06 | 9.2921e-07 | 0.025414 | 0.025414 | 0.025414 | 0.97757 | -0.43166 | 0.97746 | -0.43365 | 6.9818
108 | -0.018833 | -0.0047202 | 0.018833 | 0.0047207 | 8.055e-07 | 4.8273e-07 | 0.028663 | 0.028663 | 0.028663 | 0.9777 | -0.42899 | 0.97775 | -0.42809 | 7.8743
109 | 0.011701 | 0.0029317 | -0.011699 | -0.0029307 | 1.9482e-06 | 1.0416e-06 | 0.017812 | 0.017813 | 0.017813 | 0.97746 | -0.43365 | 0.97729 | -0.43714 | 4.8936
110 | 0.010656 | 0.0026691 | -0.010655 | -0.002669 | 2.9154e-07 | 1.4958e-07 | 0.016224 | 0.016224 | 0.016224 | 0.97729 | -0.43714 | 0.97726 | -0.43772 | 4.4571
111 | 0.0088716 | 0.0022219 | -0.0088702 | -0.0022213 | 1.3622e-06 | 6.2243e-07 | 0.013508 | 0.013508 | 0.013508 | 0.97726 | -0.43772 | 0.97709 | -0.44094 | 3.711
112 | 0.038299 | 0.0095934 | -0.038292 | -0.0095901 | 6.8193e-06 | 3.3178e-06 | 0.058663 | 0.058664 | 0.058664 | 0.97144 | -0.5521 | 0.97126 | -0.55584 | 4.0291
113 | -0.039411 | -0.0098721 | 0.039412 | 0.0098724 | 4.7892e-07 | 2.3708e-07 | 0.060367 | 0.060367 | 0.060367 | 0.97144 | -0.5521 | 0.97146 | -0.55184 | 4.1461
114 | 0.035587 | 0.008912 | -0.035584 | -0.0089107 | 2.9341e-06 | 1.3566e-06 | 0.054519 | 0.054519 | 0.054519 | 0.97126 | -0.55584 | 0.97117 | -0.55757 | 3.7444
115 | -0.04304 | -0.010782 | 0.043049 | 0.010786 | 8.5607e-06 | 4.4381e-06 | 0.065924 | 0.065924 | 0.065924 | 0.97146 | -0.55184 | 0.97167 | -0.54767 | 4.5278
116 | 0.031759 | 0.007952 | -0.031756 | -0.0079508 | 2.9605e-06 | 1.2346e-06 | 0.048658 | 0.048658 | 0.048658 | 0.97117 | -0.55757 | 0.97107 | -0.55953 | 3.3419
117 | -0.047802 | -0.011977 | 0.047807 | 0.01198 | 5.2641e-06 | 2.8498e-06 | 0.073203 | 0.073203 | 0.073203 | 0.97167 | -0.54767 | 0.97178 | -0.54536 | 5.0277
118 | 0.030129 | 0.007543 | -0.030123 | -0.0075408 | 5.6902e-06 | 2.2328e-06 | 0.046165 | 0.046166 | 0.046166 | 0.97107 | -0.55953 | 0.97087 | -0.5635 | 3.1707
119 | 0.0011978 | 0.00030005 | -0.0011978 | -0.00030019 | 1.4756e-08 | -1.3548e-07 | 0.001834 | 0.0018341 | 0.0018341 | 0.97178 | -0.54536 | 0.97177 | -0.54561 | 0.50387
120 | 0.024375 | 0.0061001 | -0.024371 | -0.0060992 | 3.5965e-06 | 9.4214e-07 | 0.037355 | 0.037356 | 0.037356 | 0.97087 | -0.5635 | 0.97071 | -0.5666 | 2.5656
121 | 0.018254 | 0.0045725 | -0.018252 | -0.0045725 | 2.3361e-06 | -7.8403e-08 | 0.027981 | 0.027982 | 0.027982 | 0.97071 | -0.5666 | 0.97058 | -0.56929 | 1.9218
122 | 0.006117 | 0.0015267 | -0.0061167 | -0.0015281 | 2.6594e-07 | -1.4257e-06 | 0.0093745 | 0.0093751 | 0.0093751 | 0.97071 | -0.5666 | 0.97067 | -0.56751 | 0.64389
123 | 0.00491 | 0.0012289 | -0.0049099 | -0.0012296 | 8.2817e-08 | -7.1774e-07 | 0.007527 | 0.0075273 | 0.0075273 | 0.97058 | -0.56929 | 0.97056 | -0.56964 | 0.51698
124 | 0.013342 | 0.0033437 | -0.013342 | -0.0033436 | 2.0765e-07 | 6.7471e-08 | 0.020455 | 0.020455 | 0.020455 | 0.97058 | -0.56929 | 0.97056 | -0.56961 | 2.8097
125 | 0.0034871 | 0.00086908 | -0.0034871 | -0.00086961 | 2.924e-08 | -5.2127e-07 | 0.0053439 | 0.0053441 | 0.0053441 | 0.97067 | -0.56751 | 0.97066 | -0.56769 | 0.36704
126 | 0.001548 | 0.00038701 | -0.001548 | -0.00038797 | 1.8425e-08 | -9.5852e-07 | 0.002373 | 0.0023734 | 0.0023734 | 0.97056 | -0.56964 | 0.97055 | -0.56989 | 0.21734
127 | 0.00083147 | 0.00020825 | -0.00083147 | -0.00020839 | 6.9057e-09 | -1.3563e-07 | 0.0012747 | 0.0012748 | 0.0012748 | 0.97056 | -0.56961 | 0.97055 | -0.56979 | 0.35021
128 | 0.0034871 | 0.00086961 | -0.0034869 | -0.00087204 | 1.3635e-07 | -2.4301e-06 | 0.0053441 | 0.005345 | 0.005345 | 0.97066 | -0.56769 | 0.97062 | -0.56851 | 0.3671
129 | 0.0034869 | 0.00087204 | -0.0034868 | -0.00087388 | 1.0364e-07 | -1.8463e-06 | 0.005345 | 0.0053457 | 0.0053457 | 0.97062 | -0.56851 | 0.97058 | -0.56914 | 0.36715
130 | 0.0053545 | 0.0013369 | -0.0053545 | -0.001337 | 1.8186e-08 | -1.409e-07 | 0.0080668 | 0.0080669 | 0.0080669 | 0.98747 | -0.24076 | 0.98747 | -0.24083 | 0.55404
131 | -0.0069015 | -0.0017246 | 0.0069016 | 0.0017241 | 1.0185e-07 | -4.4902e-07 | 0.010398 | 0.010398 | 0.010398 | 0.98747 | -0.24076 | 0.98749 | -0.24045 | 0.71415
132 | 0.0040669 | 0.0010143 | -0.0040669 | -0.0010152 | 6.1055e-08 | -8.4866e-07 | 0.0061267 | 0.006127 | 0.006127 | 0.98747 | -0.24083 | 0.98745 | -0.24115 | 0.42081
133 | -0.0081877 | -0.0020465 | 0.008188 | 0.0020458 | 2.3118e-07 | -6.8133e-07 | 0.012336 | 0.012336 | 0.012336 | 0.98749 | -0.24045 | 0.98752 | -0.23986 | 0.84724
134 | 0.0026136 | 0.00065095 | -0.0026136 | -0.00065144 | 1.4344e-08 | -4.9586e-07 | 0.0039371 | 0.0039373 | 0.0039373 | 0.98745 | -0.24115 | 0.98745 | -0.24127 | 0.27042
135 | -0.0094741 | -0.0023681 | 0.0094743 | 0.0023677 | 2.2203e-07 | -4.5282e-07 | 0.014274 | 0.014273 | 0.014274 | 0.98752 | -0.23986 | 0.98754 | -0.23937 | 0.98033
136 | 0.0026136 | 0.00065144 | -0.0026136 | -0.00065327 | 5.2693e-08 | -1.8211e-06 | 0.0039373 | 0.0039379 | 0.0039379 | 0.98745 | -0.24127 | 0.98743 | -0.24169 | 0.27046
137 | -0.010412 | -0.0026026 | 0.010412 | 0.0026021 | 2.8354e-07 | -4.4766e-07 | 0.015686 | 0.015685 | 0.015686 | 0.98754 | -0.23937 | 0.98757 | -0.23879 | 1.0773
138 | 0.0013269 | 0.0003308 | -0.0013269 | -0.00033243 | 1.1968e-08 | -1.6265e-06 | 0.001999 | 0.0019996 | 0.0019996 | 0.98743 | -0.24169 | 0.98742 | -0.24188 | 0.13733
139 | -0.011348 | -0.0028366 | 0.011348 | 0.0028363 | 3.1484e-07 | -3.8666e-07 | 0.017095 | 0.017095 | 0.017095 | 0.98757 | -0.23879 | 0.9876 | -0.23821 | 1.1741
140 | -0.013479 | -0.0033788 | 0.013482 | 0.0033805 | 3.1975e-06 | 1.7772e-06 | 0.020221 | 0.020221 | 0.020221 | 0.9919 | -0.15476 | 0.99216 | -0.14978 | 5.5553
141 | 0.011868 | 0.0029749 | -0.011865 | -0.0029735 | 2.6528e-06 | 1.4098e-06 | 0.017804 | 0.017804 | 0.017804 | 0.9919 | -0.15476 | 0.99166 | -0.15945 | 4.8912
142 | -0.014715 | -0.0036895 | 0.014718 | 0.0036913 | 3.0354e-06 | 1.728e-06 | 0.02207 | 0.02207 | 0.02207 | 0.99216 | -0.14978 | 0.99238 | -0.14545 | 6.0633
143 | 0.0055398 | 0.0013883 | -0.0055394 | -0.0013882 | 3.834e-07 | 5.4504e-08 | 0.0083126 | 0.0083127 | 0.0083127 | 0.99166 | -0.15945 | 0.99158 | -0.1609 | 2.2837
144 | 0.0063253 | 0.0015852 | -0.0063248 | -0.0015851 | 4.8483e-07 | 1.2515e-07 | 0.0094912 | 0.0094913 | 0.0094913 | 0.99166 | -0.15945 | 0.99158 | -0.16106 | 2.6075
145 | -0.016014 | -0.0040159 | 0.016018 | 0.0040183 | 4.1044e-06 | 2.3815e-06 | 0.024012 | 0.024012 | 0.024012 | 0.99238 | -0.14545 | 0.99266 | -0.14008 | 6.5968
146 | 0.0017291 | 0.00043326 | -0.001729 | -0.00043334 | 1.6451e-08 | -7.3527e-08 | 0.0025947 | 0.0025947 | 0.0025947 | 0.99158 | -0.1609 | 0.99157 | -0.1611 | 0.71283
147 | 0.0045964 | 0.0011519 | -0.0045962 | -0.0011519 | 2.407e-07 | -1.9965e-08 | 0.0068976 | 0.0068977 | 0.0068977 | 0.99158 | -0.16106 | 0.99152 | -0.16216 | 1.895
148 | 0.090567 | 0.022778 | -0.090515 | -0.022746 | 5.1923e-05 | 3.1679e-05 | 0.13579 | 0.13579 | 0.13579 | 0.99266 | -0.14008 | 0.99204 | -0.15209 | 9.3262
149 | -0.10658 | -0.026796 | 0.10661 | 0.026814 | 2.9301e-05 | 1.8119e-05 | 0.1598 | 0.1598 | 0.1598 | 0.99266 | -0.14008 | 0.99296 | -0.13432 | 10.9754
150 | 0.0012562 | 0.00031469 | -0.0012562 | -0.00031484 | 1.6256e-08 | -1.4723e-07 | 0.0018842 | 0.0018843 | 0.0018843 | 0.99204 | -0.15209 | 0.99202 | -0.15236 | 0.51767
151 | 0.089258 | 0.022431 | -0.089227 | -0.022412 | 3.1287e-05 | 1.9063e-05 | 0.13391 | 0.13391 | 0.13391 | 0.99204 | -0.15209 | 0.99166 | -0.15943 | 9.1968
152 | -0.10829 | -0.027233 | 0.10837 | 0.027278 | 7.2493e-05 | 4.4876e-05 | 0.16232 | 0.16232 | 0.16232 | 0.99296 | -0.13432 | 0.99368 | -0.12032 | 11.1481
153 | 0.0016791 | 0.00041952 | -0.001679 | -0.00042029 | 8.8478e-09 | -7.6581e-07 | 0.0025157 | 0.002516 | 0.002516 | 0.99296 | -0.13432 | 0.99295 | -0.13443 | 0.1728
154 | 0.087877 | 0.022074 | -0.087873 | -0.022071 | 4.505e-06 | 2.7406e-06 | 0.13188 | 0.13188 | 0.13188 | 0.99166 | -0.15943 | 0.9916 | -0.16051 | 9.0577
155 | -0.10943 | -0.027545 | 0.10946 | 0.027567 | 3.7032e-05 | 2.2938e-05 | 0.16391 | 0.16391 | 0.16391 | 0.99368 | -0.12032 | 0.99405 | -0.11324 | 11.2574
156 | 0.001137 | 0.00028444 | -0.001137 | -0.00028496 | 4.9064e-09 | -5.2155e-07 | 0.0017037 | 0.0017039 | 0.0017039 | 0.99295 | -0.13443 | 0.99295 | -0.13452 | 0.15603
157 | 0.086616 | 0.021756 | -0.08659 | -0.02174 | 2.5518e-05 | 1.5501e-05 | 0.12999 | 0.12999 | 0.12999 | 0.9916 | -0.16051 | 0.99128 | -0.16668 | 8.9282
158 | 0.1363 | 0.034812 | -0.13628 | -0.034804 | 1.2253e-05 | 7.6798e-06 | 0.20426 | 0.20426 | 0.20426 | 0.99405 | -0.11324 | 0.99395 | -0.1151 | 14.0287
159 | -0.24576 | -0.062379 | 0.24596 | 0.062509 | 0.00020351 | 0.00012942 | 0.36816 | 0.36816 | 0.36816 | 0.99405 | -0.11324 | 0.99495 | -0.096041 | 25.286
160 | -0.0026954 | -0.00067552 | 0.0026955 | 0.00067533 | 1.3137e-07 | -1.8794e-07 | 0.0040604 | 0.0040603 | 0.0040604 | 0.98778 | -0.23483 | 0.98783 | -0.23381 | 1.1155
161 | -0.0043745 | -0.0010961 | 0.0043748 | 0.0010961 | 3.379e-07 | -4.944e-08 | 0.0065894 | 0.0065893 | 0.0065894 | 0.98783 | -0.23381 | 0.98791 | -0.23219 | 1.8103
162 | -0.0061055 | -0.0015279 | 0.0061069 | 0.0015282 | 1.4414e-06 | 3.4029e-07 | 0.0091954 | 0.0091951 | 0.0091954 | 0.98791 | -0.23219 | 0.98817 | -0.22722 | 2.5262
163 | 0.0017307 | 0.00043179 | -0.0017303 | -0.00043342 | 3.7194e-07 | -1.631e-06 | 0.0026061 | 0.0026067 | 0.0026067 | 0.98791 | -0.23219 | 0.98768 | -0.23671 | 0.71614
164 | -0.0061069 | -0.0015282 | 0.0061072 | 0.0015279 | 2.6932e-07 | -2.6293e-07 | 0.0091951 | 0.009195 | 0.0091951 | 0.98817 | -0.22722 | 0.98821 | -0.2263 | 1.2631
165 | 0.0017303 | 0.00043342 | -0.0017302 | -0.00043364 | 4.9168e-08 | -2.1546e-07 | 0.0026067 | 0.0026068 | 0.0026068 | 0.98768 | -0.23671 | 0.98765 | -0.2373 | 0.71616
166 | -0.0075825 | -0.0018977 | 0.0075825 | 0.0018976 | 3.4037e-08 | -1.2097e-07 | 0.011416 | 0.011416 | 0.011416 | 0.98821 | -0.2263 | 0.98822 | -0.2262 | 0.7841
167 | 0.0010617 | 0.000266 | -0.0010617 | -0.00026609 | 7.1935e-09 | -9.1614e-08 | 0.0015984 | 0.0015985 | 0.0015985 | 0.98837 | -0.22198 | 0.98836 | -0.22212 | 0.43914
168 | -0.0043154 | -0.0010814 | 0.0043158 | 0.0010767 | 3.7849e-07 | -4.7153e-06 | 0.0064796 | 0.0064779 | 0.0064796 | 0.99101 | -0.17143 | 0.9911 | -0.16959 | 0.44503
169 | 0.0031523 | 0.00078996 | -0.0031523 | -0.00078997 | 1.3012e-08 | -1.1627e-08 | 0.0047333 | 0.0047333 | 0.0047333 | 0.99101 | -0.17143 | 0.991 | -0.17152 | 1.3003
170 | 0.002234 | 0.00055981 | -0.0022339 | -0.00055988 | 2.9568e-08 | -7.1363e-08 | 0.0033543 | 0.0033544 | 0.0033544 | 0.991 | -0.17152 | 0.99099 | -0.1718 | 0.92153
171 | 0.11375 | 0.028972 | -0.11373 | -0.028959 | 2.1113e-05 | 1.3118e-05 | 0.17126 | 0.17126 | 0.17126 | 0.9893 | -0.204 | 0.9891 | -0.20784 | 11.7623
172 | -0.12953 | -0.033025 | 0.12957 | 0.033051 | 4.0305e-05 | 2.5208e-05 | 0.1945 | 0.1945 | 0.1945 | 0.99204 | -0.15165 | 0.99237 | -0.14521 | 13.3582
173 | -0.0035945 | -0.00089787 | 0.0035945 | 0.00089718 | 3.79e-08 | -6.874e-07 | 0.0054035 | 0.0054033 | 0.0054035 | 0.98965 | -0.19831 | 0.98966 | -0.19808 | 0.37112
174 | 0.0025219 | 0.00062905 | -0.0025219 | -0.00063022 | 3.1158e-08 | -1.1686e-06 | 0.0037908 | 0.0037912 | 0.0037912 | 0.98965 | -0.19831 | 0.98964 | -0.19857 | 0.26039
175 | -0.0048176 | -0.0012037 | 0.0048177 | 0.001203 | 7.6661e-08 | -7.5229e-07 | 0.0072423 | 0.007242 | 0.0072423 | 0.98966 | -0.19808 | 0.98968 | -0.19775 | 0.49741
176 | 0.0025219 | 0.00063022 | -0.0025219 | -0.00063065 | 1.146e-08 | -4.2974e-07 | 0.0037912 | 0.0037914 | 0.0037914 | 0.98964 | -0.19857 | 0.98964 | -0.19866 | 0.2604
177 | -0.078215 | -0.019599 | 0.078244 | 0.019616 | 2.833e-05 | 1.7008e-05 | 0.1176 | 0.1176 | 0.1176 | 0.98968 | -0.19775 | 0.99007 | -0.19015 | 8.0768
178 | 0.073398 | 0.018396 | -0.073362 | -0.018374 | 3.6106e-05 | 2.1483e-05 | 0.11036 | 0.11036 | 0.11036 | 0.98968 | -0.19775 | 0.98915 | -0.20808 | 7.5794
179 | 0.0014543 | 0.00036309 | -0.0014543 | -0.00036448 | 2.1671e-08 | -1.384e-06 | 0.0021862 | 0.0021867 | 0.0021867 | 0.98964 | -0.19866 | 0.98962 | -0.19897 | 0.20025
180 | -0.080025 | -0.020062 | 0.08004 | 0.020071 | 1.5008e-05 | 9.0356e-06 | 0.12027 | 0.12027 | 0.12027 | 0.99007 | -0.19015 | 0.99028 | -0.18621 | 8.2606
181 | 0.071722 | 0.017963 | -0.071703 | -0.017952 | 1.8743e-05 | 1.1114e-05 | 0.10789 | 0.10789 | 0.10789 | 0.98915 | -0.20808 | 0.98887 | -0.21357 | 7.41
182 | -0.0137 | -0.0034246 | 0.0137 | 0.0034242 | 5.0342e-07 | -3.2337e-07 | 0.020636 | 0.020636 | 0.020636 | 0.9877 | -0.23641 | 0.98774 | -0.23564 | 1.4173
183 | 0.0137 | 0.0034246 | -0.013699 | -0.0034251 | 7.7119e-07 | -4.9524e-07 | 0.020636 | 0.020637 | 0.020637 | 0.9877 | -0.23641 | 0.98764 | -0.23759 | 1.4174
184 | -0.015212 | -0.0038032 | 0.015213 | 0.0038029 | 9.33e-07 | -3.7337e-07 | 0.022914 | 0.022914 | 0.022914 | 0.98774 | -0.23564 | 0.9878 | -0.23435 | 1.5738
185 | 0.012283 | 0.0030703 | -0.012283 | -0.0030706 | 3.5972e-07 | -3.434e-07 | 0.018504 | 0.018504 | 0.018504 | 0.98764 | -0.23759 | 0.9876 | -0.23821 | 1.2709
186 | -0.082173 | -0.020606 | 0.082204 | 0.020624 | 3.0581e-05 | 1.8471e-05 | 0.12348 | 0.12348 | 0.12348 | 0.99028 | -0.18621 | 0.99068 | -0.17841 | 8.4807
187 | 0.0468 | 0.011718 | -0.046794 | -0.011715 | 5.3396e-06 | 2.828e-06 | 0.070419 | 0.070419 | 0.070419 | 0.98887 | -0.21357 | 0.98875 | -0.21597 | 4.8365
188 | 0.024903 | 0.0062347 | -0.0249 | -0.0062339 | 3.1757e-06 | 7.9467e-07 | 0.037472 | 0.037472 | 0.037472 | 0.98887 | -0.21357 | 0.98873 | -0.21625 | 2.5736
189 | -0.016894 | -0.004224 | 0.016894 | 0.004224 | 3.2034e-07 | -6.5217e-08 | 0.025445 | 0.025445 | 0.025445 | 0.9878 | -0.23435 | 0.98782 | -0.23395 | 1.7476
190 | -0.13253 | -0.03379 | 0.1326 | 0.033834 | 7.0415e-05 | 4.4084e-05 | 0.19893 | 0.19893 | 0.19893 | 0.99237 | -0.14521 | 0.99295 | -0.13421 | 13.6627
191 | 0.0029572 | 0.00073953 | -0.0029572 | -0.0007406 | 3.9198e-08 | -1.0741e-06 | 0.0044336 | 0.004434 | 0.004434 | 0.99237 | -0.14521 | 0.99236 | -0.14549 | 0.30453
192 | -0.00092093 | -0.00023066 | 0.00092094 | 0.00023037 | 1.6163e-08 | -2.9081e-07 | 0.0013703 | 0.0013702 | 0.0013703 | 0.99998 | -0.00036877 | 1 | 0 | 0.37646
193 | 0.00048254 | 0.00012079 | -0.00048253 | -0.00012093 | 2.1178e-09 | -1.4236e-07 | 0.00071798 | 0.00071804 | 0.00071804 | 0.99998 | -0.00036877 | 0.99998 | -0.00046094 | 0.19726
194 | 0.25422 | 0.065025 | -0.25396 | -0.064859 | 0.00026055 | 0.00016574 | 0.37875 | 0.37875 | 0.37875 | 1 | 0 | 0.99888 | -0.0212 | 26.0129
195 | 0.25249 | 0.064492 | -0.25233 | -0.064389 | 0.0001616 | 0.00010279 | 0.37657 | 0.37657 | 0.37657 | 0.99888 | -0.0212 | 0.99818 | -0.034448 | 25.8631
196 | 0.25134 | 0.06414 | -0.25126 | -0.064087 | 8.4352e-05 | 5.3651e-05 | 0.37509 | 0.37509 | 0.37509 | 0.99818 | -0.034448 | 0.99782 | -0.041398 | 25.7614
197 | 0.24996 | 0.063761 | -0.24972 | -0.063611 | 0.00023578 | 0.00014996 | 0.37315 | 0.37315 | 0.37315 | 0.99782 | -0.041398 | 0.99679 | -0.06095 | 25.6285
198 | -0.084709 | -0.021252 | 0.084756 | 0.021281 | 4.7378e-05 | 2.8713e-05 | 0.12724 | 0.12724 | 0.12724 | 0.99068 | -0.17841 | 0.99128 | -0.16668 | 8.7391
199 | 0.045268 | 0.011332 | -0.045264 | -0.01133 | 4.6281e-06 | 2.4163e-06 | 0.068122 | 0.068123 | 0.068123 | 0.98875 | -0.21597 | 0.98863 | -0.21811 | 4.6787
200 | 0.023465 | 0.0058743 | -0.023464 | -0.0058739 | 1.5583e-06 | 3.1352e-07 | 0.035312 | 0.035312 | 0.035312 | 0.98873 | -0.21625 | 0.98866 | -0.21764 | 2.4253
201 | 0.24848 | 0.063301 | -0.24834 | -0.063212 | 0.00014053 | 8.9376e-05 | 0.3713 | 0.3713 | 0.3713 | 0.99679 | -0.06095 | 0.99617 | -0.07268 | 25.5015
202 | 0.24717 | 0.062916 | -0.24689 | -0.06274 | 0.00027805 | 0.00017682 | 0.36954 | 0.36954 | 0.36954 | 0.99617 | -0.07268 | 0.99495 | -0.096041 | 25.3807
203 | 0.13572 | 0.034662 | -0.13571 | -0.034659 | 3.9236e-06 | 2.4587e-06 | 0.20341 | 0.20341 | 0.20341 | 0.99395 | -0.1151 | 0.99392 | -0.1157 | 13.9705
204 | 0.13515 | 0.034517 | -0.13508 | -0.034475 | 6.7774e-05 | 4.2462e-05 | 0.20256 | 0.20256 | 0.20256 | 0.99392 | -0.1157 | 0.99338 | -0.12608 | 13.9122
205 | 0.13406 | 0.034218 | -0.134 | -0.034185 | 5.2668e-05 | 3.2988e-05 | 0.20103 | 0.20103 | 0.20103 | 0.99338 | -0.12608 | 0.99295 | -0.13421 | 13.8069
206 | -0.0014527 | -0.00036407 | 0.0014527 | 0.00036354 | 4.5926e-09 | -5.3068e-07 | 0.0021782 | 0.002178 | 0.0021782 | 0.99236 | -0.14556 | 0.99236 | -0.14549 | 0.1496
207 | -0.0089632 | -0.0022436 | 0.0089635 | 0.0022429 | 2.857e-07 | -6.7472e-07 | 0.013495 | 0.013495 | 0.013495 | 0.98822 | -0.2262 | 0.98825 | -0.22553 | 0.92688
208 | -0.0016003 | -0.00040108 | 0.0016004 | 0.00039956 | 1.6328e-08 | -1.5227e-06 | 0.0024114 | 0.0024109 | 0.0024114 | 0.98753 | -0.23966 | 0.98754 | -0.23945 | 0.16562
209 | -0.0031093 | -0.00077774 | 0.0031094 | 0.00077606 | 6.9442e-08 | -1.6832e-06 | 0.0046845 | 0.0046839 | 0.0046845 | 0.98754 | -0.23945 | 0.98756 | -0.23898 | 0.32174
210 | -0.010285 | -0.0025742 | 0.010286 | 0.0025739 | 2.1926e-07 | -3.5955e-07 | 0.015485 | 0.015485 | 0.015485 | 0.98825 | -0.22553 | 0.98828 | -0.22509 | 1.0636
211 | -0.011511 | -0.0028809 | 0.011511 | 0.0028802 | 6.2705e-07 | -7.4023e-07 | 0.01733 | 0.01733 | 0.01733 | 0.98828 | -0.22509 | 0.98834 | -0.22394 | 1.1903
212 | -0.012693 | -0.0031762 | 0.012693 | 0.0031761 | 1.4674e-07 | -1.2584e-07 | 0.019108 | 0.019108 | 0.019108 | 0.98834 | -0.22394 | 0.98835 | -0.2237 | 1.3124
213 | -0.014333 | -0.0035872 | 0.014334 | 0.0035868 | 7.708e-07 | -4.1196e-07 | 0.021578 | 0.021577 | 0.021578 | 0.98835 | -0.2237 | 0.98841 | -0.22257 | 1.482
214 | -0.0048143 | -0.0012034 | 0.0048144 | 0.0012023 | 1.0781e-07 | -1.05e-06 | 0.0072529 | 0.0072525 | 0.0072529 | 0.98756 | -0.23898 | 0.98759 | -0.23851 | 0.49814
215 | -0.0066266 | -0.0016565 | 0.0066267 | 0.0016564 | 1.9003e-08 | -9.194e-08 | 0.0099829 | 0.0099829 | 0.0099829 | 0.98759 | -0.23851 | 0.98759 | -0.23845 | 0.68564
216 | -0.0077834 | -0.0019463 | 0.0077837 | 0.0019454 | 2.6679e-07 | -8.8867e-07 | 0.011726 | 0.011725 | 0.011726 | 0.98759 | -0.23845 | 0.98763 | -0.23773 | 0.80535
217 | -0.0013269 | -0.00033255 | 0.0013269 | 0.00033243 | 3.7405e-09 | -1.2524e-07 | 0.0019996 | 0.0019996 | 0.0019996 | 0.98741 | -0.24194 | 0.98742 | -0.24188 | 0.27467
218 | -0.020673 | -0.005175 | 0.020675 | 0.0051751 | 1.8002e-06 | 1.3515e-07 | 0.031117 | 0.031117 | 0.031117 | 0.9885 | -0.22074 | 0.98859 | -0.21891 | 2.1372
219 | 0.018795 | 0.0047044 | -0.018794 | -0.0047044 | 1.1984e-06 | -5.192e-08 | 0.028291 | 0.028291 | 0.028291 | 0.9885 | -0.22074 | 0.98843 | -0.22208 | 1.9431
220 | -0.022202 | -0.0055579 | 0.022203 | 0.0055581 | 1.3398e-06 | 2.0102e-07 | 0.033416 | 0.033416 | 0.033416 | 0.98859 | -0.21891 | 0.98866 | -0.21764 | 2.295
221 | 0.017089 | 0.0042772 | -0.017089 | -0.0042773 | 3.9583e-07 | -7.3766e-08 | 0.025725 | 0.025725 | 0.025725 | 0.98843 | -0.22208 | 0.98841 | -0.22257 | 1.7668
222 | 0.043706 | 0.010939 | -0.043699 | -0.010936 | 7.1867e-06 | 3.6909e-06 | 0.065778 | 0.065778 | 0.065778 | 0.98863 | -0.21811 | 0.98846 | -0.22157 | 4.5177
223 | 0.042335 | 0.010594 | -0.042333 | -0.010593 | 2.3538e-06 | 1.1894e-06 | 0.063725 | 0.063725 | 0.063725 | 0.98846 | -0.22157 | 0.9884 | -0.22274 | 4.3767
224 | -0.040854 | -0.01022 | 0.040861 | 0.010224 | 6.9167e-06 | 3.4271e-06 | 0.061509 | 0.061509 | 0.061509 | 0.98821 | -0.2263 | 0.9884 | -0.22274 | 4.2245
225 | 0.039351 | 0.0098437 | -0.03934 | -0.0098383 | 1.121e-05 | 5.4293e-06 | 0.059246 | 0.059247 | 0.059247 | 0.98821 | -0.2263 | 0.98791 | -0.23229 | 4.0692
226 | 0.0376 | 0.0094023 | -0.037599 | -0.0094017 | 1.3148e-06 | 6.175e-07 | 0.056627 | 0.056627 | 0.056627 | 0.98791 | -0.23229 | 0.98787 | -0.23302 | 3.8892
227 | 0.019315 | 0.0048298 | -0.019314 | -0.0048298 | 1.7042e-06 | -9.2617e-09 | 0.02909 | 0.029091 | 0.029091 | 0.98787 | -0.23302 | 0.98777 | -0.23488 | 1.998
228 | 0.018283 | 0.0045719 | -0.018283 | -0.0045719 | 8.0499e-07 | -6.47e-08 | 0.027536 | 0.027537 | 0.027537 | 0.98787 | -0.23302 | 0.98782 | -0.23395 | 1.8913
229 | 0.018212 | 0.0045537 | -0.018211 | -0.0045538 | 1.0969e-06 | -9.4079e-08 | 0.027431 | 0.027431 | 0.027431 | 0.98777 | -0.23488 | 0.98771 | -0.23614 | 1.884
230 | 0.0074155 | 0.0018551 | -0.0074153 | -0.0018559 | 2.1135e-07 | -7.8964e-07 | 0.011171 | 0.011171 | 0.011171 | 0.98771 | -0.23614 | 0.98768 | -0.23674 | 0.76723
231 | 0.010795 | 0.0026987 | -0.010795 | -0.0026994 | 5.2238e-07 | -7.4445e-07 | 0.016261 | 0.016261 | 0.016261 | 0.98771 | -0.23614 | 0.98766 | -0.23716 | 1.1168
232 | -0.00924 | -0.0023104 | 0.0092403 | 0.0023099 | 2.4802e-07 | -5.4019e-07 | 0.01392 | 0.013919 | 0.01392 | 0.98763 | -0.23773 | 0.98766 | -0.23716 | 0.95602
233 | 0.0064632 | 0.0016173 | -0.006463 | -0.0016181 | 1.6474e-07 | -8.4347e-07 | 0.0097363 | 0.0097367 | 0.0097367 | 0.98768 | -0.23674 | 0.98765 | -0.23728 | 0.66873
234 | 0.0052837 | 0.0013225 | -0.0052837 | -0.0013227 | 1.7033e-08 | -1.3588e-07 | 0.0079599 | 0.00796 | 0.00796 | 0.98765 | -0.23728 | 0.98765 | -0.23735 | 0.5467
235 | 0.0041406 | 0.0010362 | -0.0041405 | -0.0010373 | 8.6621e-08 | -1.16e-06 | 0.0062377 | 0.0062381 | 0.0062381 | 0.98765 | -0.23735 | 0.98763 | -0.23779 | 0.42844
236 | 0.0029046 | 0.00072761 | -0.0029046 | -0.00072795 | 5.3061e-08 | -3.4422e-07 | 0.0043762 | 0.0043763 | 0.0043763 | 0.98763 | -0.23779 | 0.98761 | -0.23817 | 0.60114

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.25769 | 0.065481

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00064412 | 0.00016143
1 | 0.0003901 | 9.7769e-05
2 | 0.00035373 | 8.8652e-05
3 | 0.0010915 | 0.00027355
4 | 0.0002772 | 6.9474e-05
5 | 0.00083714 | 0.00020981
6 | 0.00089974 | 0.0002255
7 | 0.0012364 | 0.00030987
8 | 0.001114 | 0.0002792
9 | 0.00064503 | 0.00016166
10 | 0.00091787 | 0.00023004
11 | 0.00096746 | 0.00024247
12 | 0.0018869 | 0.00047289
13 | 0.0015073 | 0.00037776
14 | 0.000738 | 0.00018496
15 | 0.00074398 | 0.00018646
16 | 0.00073149 | 0.00018333
17 | 0.00056501 | 0.0001416
18 | 0.00082114 | 0.0002058
19 | 0.00031118 | 7.7989e-05
20 | 0.003207 | 0.00080375
21 | 0.00035299 | 8.8469e-05
22 | 0.0019652 | 0.00049252
23 | 0.00028994 | 7.2666e-05
24 | 0.00027043 | 6.7776e-05
25 | 0.00056071 | 0.00014053
26 | 0.00071529 | 0.00017927
27 | 0.0016761 | 0.00042008
28 | 0.00092208 | 0.00023109
29 | 0.00068239 | 0.00017102
30 | 0.0011199 | 0.00028068
31 | 0.0012253 | 0.0003071
32 | 0.0012905 | 0.00032342
33 | 0.00032841 | 8.2307e-05
34 | 0.0001987 | 4.9799e-05
35 | 0.0010081 | 0.00025266
36 | 0.00090851 | 0.00022769
37 | 0.00085143 | 0.00021339
38 | 0.00084097 | 0.00021077
39 | 0.0016867 | 0.00042272
40 | 0.00084143 | 0.00021088
41 | 0.00032569 | 8.1625e-05
42 | 0.00063047 | 0.00015801
43 | 0.00054937 | 0.00013769
44 | 0.0014352 | 0.00035969
45 | 0.0010839 | 0.00027164
46 | 0.00050123 | 0.00012562
47 | 0.00044283 | 0.00011098
48 | 0.00027485 | 6.8885e-05
49 | 0.00019962 | 5.003e-05
50 | 0.0002649 | 6.6391e-05
51 | 0.00059703 | 0.00014963
52 | 0.00044236 | 0.00011087
53 | 0.00049068 | 0.00012298
54 | 0.00044598 | 0.00011177
55 | 0.00049723 | 0.00012462
56 | 0.0006117 | 0.00015331
57 | 0.00059363 | 0.00014878
58 | 0.00043666 | 0.00010944
59 | 0.0016748 | 0.00041974
60 | 0.003318 | 0.00083157
61 | 0.00095812 | 0.00024013
62 | 0.00059156 | 0.00014826
63 | 0.00059411 | 0.0001489
64 | 0.0020381 | 0.00051078
65 | 0.00069133 | 0.00017326
66 | 0.0017401 | 0.00043611
67 | 0.00049102 | 0.00012306
68 | 0.0016653 | 0.00041735
69 | 0.0004179 | 0.00010474
70 | 0.0012657 | 0.00031721
71 | 0.00086876 | 0.00021773
72 | 0.00044058 | 0.00011042
73 | 0.0010435 | 0.00026153
74 | 0.0017837 | 0.00044704
75 | 0.00061171 | 0.00015331
76 | 0.0011121 | 0.00027872
77 | 0.0027055 | 0.00067807
78 | 0.0036283 | 0.00090933
79 | 0.0038252 | 0.00095869
80 | 0.0047532 | 0.0011913
81 | 0.0016269 | 0.00040775
82 | 0.0057484 | 0.0014407
83 | 0.0011978 | 0.00030019
84 | 0.0026296 | 0.00065904
85 | 0.0033619 | 0.00084256
86 | 0.01251 | 0.0031354
87 | 0.0034868 | 0.00087388
88 | 0.00083147 | 0.00020839
89 | 0.001548 | 0.00038797
90 | 0.001547 | 0.00038771
91 | 0.0012875 | 0.00032268
92 | 0.0012862 | 0.00032234
93 | 0.0014532 | 0.00036422
94 | 0.0012861 | 0.00032233
95 | 0.00093735 | 0.00023492
96 | 0.0012866 | 0.00032246
97 | 0.00093565 | 0.0002345
98 | 0.0016115 | 0.00040388
99 | 0.0012329 | 0.000309
100 | 0.0012952 | 0.00032461
101 | 0.0038104 | 0.00095497
102 | 0.0017284 | 0.00043317
103 | 0.001729 | 0.00043334
104 | 0.0045962 | 0.0011519
105 | 0.0012562 | 0.00031484
106 | 0.00135 | 0.00033834
107 | 0.0010623 | 0.00026623
108 | 0.00054205 | 0.00013585
109 | 0.0012571 | 0.00031505
110 | 0.001137 | 0.00028496
111 | 0.0026954 | 0.00067552
112 | 0.001679 | 0.00042079
113 | 0.0014753 | 0.00036975
114 | 0.0017302 | 0.00043364
115 | 0.0016395 | 0.00041089
116 | 0.0010617 | 0.00026609
117 | 0.0011631 | 0.00029149
118 | 0.00072236 | 0.00018104
119 | 0.00091835 | 0.00023016
120 | 0.0022339 | 0.00055988
121 | 0.00091333 | 0.0002289
122 | 0.0015047 | 0.00037712
123 | 0.001054 | 0.00026415
124 | 0.0010726 | 0.00026882
125 | 0.0012231 | 0.00030654
126 | 0.0010676 | 0.00026756
127 | 0.0017814 | 0.00044647
128 | 0.0016396 | 0.00041092
129 | 0.0015122 | 0.00037899
130 | 0.0014157 | 0.00035481
131 | 0.0014543 | 0.00036448
132 | 0.002133 | 0.00053458
133 | 0.0016806 | 0.00042119
134 | 0.00093505 | 0.00023435
135 | 0.00043839 | 0.00010987
136 | 0.00090178 | 0.00022601
137 | 0.00048253 | 0.00012093
138 | 0.0014641 | 0.00036693
139 | 0.00099366 | 0.00024903
140 | 0.0012976 | 0.0003252
141 | 0.0025051 | 0.00062784
142 | 0.001526 | 0.00038246
143 | 0.0014351 | 0.00035967
144 | 0.0012385 | 0.0003104
145 | 0.0011779 | 0.0002952
146 | 0.00092197 | 0.00023107
147 | 0.00056694 | 0.00014209
148 | 0.00056694 | 0.00014209
149 | 0.0010231 | 0.00025642
150 | 0.0014527 | 0.00036407
151 | 0.0015045 | 0.00037707
152 | 0.0014017 | 0.00035129
153 | 0.0013807 | 0.00034604
154 | 0.0016003 | 0.00040108
155 | 0.0015089 | 0.00037818
156 | 0.0018338 | 0.00045959
157 | 0.0013219 | 0.00033129
158 | 0.0012253 | 0.00030709
159 | 0.0011811 | 0.00029602
160 | 0.0016405 | 0.00041114
161 | 0.0017049 | 0.0004273
162 | 0.0018122 | 0.00045418
163 | 0.0011568 | 0.00028992
164 | 0.0013269 | 0.00033255
165 | 0.0018777 | 0.00047061
166 | 0.0015273 | 0.00038277
167 | 0.0017045 | 0.0004272
168 | 0.0012602 | 0.00031584
169 | 0.0027551 | 0.00069049
170 | 0.0015577 | 0.00039041
171 | 0.0013637 | 0.00034178
172 | 0.001503 | 0.00037669
173 | 0.0014722 | 0.00036897
174 | 0.0017395 | 0.00043596
175 | 0.0011018 | 0.00027613
176 | 0.0013884 | 0.00034796
177 | 0.0014563 | 0.00036499
178 | 0.0015543 | 0.00038955
179 | 0.00095216 | 0.00023863
180 | 0.0011793 | 0.00029556
181 | 0.0011431 | 0.00028649
182 | 0.0012358 | 0.00030973
183 | 0.0029046 | 0.00072795

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1