## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_231-6_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_231-6_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_231-6_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_231-6_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_231-6_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_231-6_1_3_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_231-6_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_231-6_1_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_231-6_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_231-6_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_231-6_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_231-6_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_231-6_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_231-6_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_231-6_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_231-6_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_231-6_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_231-6_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_231-6_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_231-6_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_231-6_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_231-6_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_231-6_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_231-6_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_231-6_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_231-6_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_231-6_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_231-6_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_231-6_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_231-6_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_231-6_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_231-6_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_231-6_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_231-6_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_231-6_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_231-6_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_231-6_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_231-6_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_231-6_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_231-6_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_231-6_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_231-6_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_231-6_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_231-6_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_231-6_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_231-6_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_231-6_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_231-6_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_231-6_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_231-6_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_231-6_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_231-6_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_231-6_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_231-6_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_231-6_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_231-6_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_231-6_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_231-6_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_231-6_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_231-6_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_231-6_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_231-6_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_231-6_1_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_231-6_1_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_231-6_1_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_231-6_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_231-6_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_231-6_1_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_231-6_1_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_231-6_1_3_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_231-6_1_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_231-6_1_3_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_231-6_1_3_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_231-6_1_3_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_231-6_1_3_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_231-6_1_3_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_231-6_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_231-6_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_231-6_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_231-6_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_231-6_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_231-6_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_231-6_1_3_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_231-6_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_231-6_1_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_231-6_1_3_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_231-6_1_3_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_231-6_1_3_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_231-6_1_3_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_231-6_1_3_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_231-6_1_3_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_231-6_1_3_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_231-6_1_3_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_231-6_1_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_231-6_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_231-6_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_231-6_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_231-6_1_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_231-6_1_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_231-6_1_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_231-6_1_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_231-6_1_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_231-6_1_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_231-6_1_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_231-6_1_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_231-6_1_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_231-6_1_3_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_231-6_1_3_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_231-6_1_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_231-6_1_3_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_231-6_1_3_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_231-6_1_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_231-6_1_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_231-6_1_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_231-6_1_3_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_231-6_1_3_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_231-6_1_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_231-6_1_3_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_231-6_1_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_231-6_1_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_231-6_1_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_231-6_1_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_231-6_1_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_231-6_1_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_231-6_1_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_231-6_1_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_231-6_1_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_231-6_1_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_231-6_1_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_231-6_1_3_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_231-6_1_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_231-6_1_3_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_231-6_1_3_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_231-6_1_3_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_231-6_1_3_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_231-6_1_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_231-6_1_3_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_231-6_1_3_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_231-6_1_3_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_231-6_1_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_231-6_1_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_231-6_1_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_231-6_1_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_231-6_1_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_231-6_1_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_231-6_1_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_231-6_1_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_231-6_1_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_231-6_1_3_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_231-6_1_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_231-6_1_3_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_231-6_1_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_231-6_1_3_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_231-6_1_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_231-6_1_3_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_231-6_1_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_231-6_1_3_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_231-6_1_3_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_231-6_1_3_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_231-6_1_3_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_231-6_1_3_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_231-6_1_3_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_231-6_1_3_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_231-6_1_3_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_231-6_1_3_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_231-6_1_3_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_231-6_1_3_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_231-6_1_3_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_26_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_231-6_1_3_load_33 | 0 | 0.00068577 | 0.00017187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_231-6_1_3_load_32 | 1 | 0.00025214 | 6.3193e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_231-6_1_3_load_17 | 2 | 0.0022129 | 0.00055461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_231-6_1_3_load_18 | 3 | 0.0013998 | 0.00035082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_231-6_1_3_load_19 | 4 | 0.00053384 | 0.00013379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_231-6_1_3_load_250 | 7 | 0.0042997 | 0.0010776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_231-6_1_3_load_50 | 9 | 0.0021999 | 0.00055134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_231-6_1_3_load_76 | 11 | 0.00051112 | 0.0001281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_231-6_1_3_load_48 | 12 | 0.0035419 | 0.00088768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_231-6_1_3_load_44 | 13 | 0.00065072 | 0.00016309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_231-6_1_3_load_21 | 14 | 0.00092618 | 0.00023212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_231-6_1_3_load_23 | 16 | 0.0014213 | 0.00035621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_231-6_1_3_load_24 | 17 | 0.00053815 | 0.00013487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_231-6_1_3_load_35 | 19 | 0.00041768 | 0.00010468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_231-6_1_3_load_36 | 20 | 0.00051307 | 0.00012859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_231-6_1_3_load_27 | 21 | 0.00020366 | 5.1042e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_231-6_1_3_load_28 | 22 | 0.00076885 | 0.00019269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_231-6_1_3_load_29 | 23 | 0.00019412 | 4.865e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_231-6_1_3_load_30 | 24 | 0.001282 | 0.0003213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_231-6_1_3_load_31 | 25 | 0.00024126 | 6.0466e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_231-6_1_3_load_37 | 26 | 0.00032315 | 8.0989e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_231-6_1_3_load_79 | 27 | 0.00069513 | 0.00017421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_231-6_1_3_load_64 | 29 | 0.004767 | 0.0011947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_231-6_1_3_load_38 | 32 | 0.0013269 | 0.00033255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_231-6_1_3_load_39 | 33 | 0.00057218 | 0.0001434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_231-6_1_3_load_40 | 34 | 0.0020887 | 0.00052348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_231-6_1_3_load_41 | 35 | 0.0018608 | 0.00046636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_231-6_1_3_load_42 | 36 | 0.00061416 | 0.00015392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_231-6_1_3_load_58 | 38 | 0.0012362 | 0.00030982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_231-6_1_3_load_65 | 40 | 0.0012002 | 0.0003008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_231-6_1_3_load_45 | 41 | 0.00060338 | 0.00015122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_231-6_1_3_load_47 | 42 | 0.00093178 | 0.00023353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_231-6_1_3_load_49 | 43 | 0.00058502 | 0.00014662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_231-6_1_3_load_51 | 45 | 0.0046024 | 0.0011535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_231-6_1_3_load_52 | 47 | 0.00059204 | 0.00014838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_231-6_1_3_load_54 | 48 | 0.00054051 | 0.00013547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_231-6_1_3_load_56 | 49 | 0.00021877 | 5.4829e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_231-6_1_3_load_59 | 50 | 0.0021193 | 0.00053114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_231-6_1_3_load_71 | 56 | 0.0025127 | 0.00062975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_231-6_1_3_load_204 | 57 | 0.00013803 | 3.4592e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_231-6_1_3_load_73 | 58 | 0.0010992 | 0.00027549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_231-6_1_3_load_74 | 59 | 0.00040282 | 0.00010096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_231-6_1_3_load_70 | 60 | 0.0014226 | 0.00035653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_231-6_1_3_load_168 | 61 | 0.0022232 | 0.00055718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_231-6_1_3_load_169 | 62 | 0.00046143 | 0.00011565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_231-6_1_3_load_171 | 64 | 0.00061063 | 0.00015304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_231-6_1_3_load_172 | 65 | 0.00096658 | 0.00024225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_231-6_1_3_load_177 | 68 | 0.0039312 | 0.00098526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_231-6_1_3_load_297 | 69 | 0.0005212 | 0.00013063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_231-6_1_3_load_291 | 71 | 0.00051551 | 0.0001292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_231-6_1_3_load_292 | 73 | 0.00053171 | 0.00013326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_231-6_1_3_load_267 | 74 | 0.00059385 | 0.00014883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_231-6_1_3_load_294 | 75 | 0.0024238 | 0.00060746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_231-6_1_3_load_205 | 76 | 0.00093709 | 0.00023486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_231-6_1_3_load_206 | 77 | 7.5676e-05 | 1.8966e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_231-6_1_3_load_209 | 80 | 0.00022273 | 5.5821e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_231-6_1_3_load_299 | 82 | 0.00053532 | 0.00013416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_231-6_1_3_load_211 | 83 | 0.00033207 | 8.3224e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_231-6_1_3_load_278 | 85 | 0.00096459 | 0.00024175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_231-6_1_3_load_279 | 86 | 0.00083062 | 0.00020817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_231-6_1_3_load_280 | 87 | 0.00069608 | 0.00017445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_231-6_1_3_load_281 | 88 | 0.00087191 | 0.00021852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_231-6_1_3_load_302 | 92 | 0.0012089 | 0.00030298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_231-6_1_3_load_213 | 94 | 0.00013507 | 3.3851e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_231-6_1_3_load_212 | 95 | 0.00070383 | 0.0001764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_231-6_1_3_load_217 | 96 | 0.0017568 | 0.00044029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_231-6_1_3_load_218 | 97 | 0.0025274 | 0.00063342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_231-6_1_3_load_219 | 98 | 0.00032106 | 8.0464e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_231-6_1_3_load_220 | 99 | 0.00076035 | 0.00019056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_231-6_1_3_load_221 | 100 | 0.00055645 | 0.00013946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_231-6_1_3_load_222 | 101 | 0.00078455 | 0.00019663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_231-6_1_3_load_223 | 102 | 0.00039078 | 9.7938e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_231-6_1_3_load_260 | 104 | 0.0015334 | 0.00038431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_231-6_1_3_load_277 | 106 | 0.00097579 | 0.00024456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_231-6_1_3_load_265 | 107 | 0.00058816 | 0.00014741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_231-6_1_3_load_258 | 109 | 0.00043187 | 0.00010824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_231-6_1_3_load_276 | 110 | 0.0029213 | 0.00073215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_231-6_1_3_load_225 | 111 | 0.0018812 | 0.00047147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_231-6_1_3_load_227 | 113 | 0.0014144 | 0.00035449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_231-6_1_3_load_275 | 115 | 0.00088759 | 0.00022245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_231-6_1_3_load_307 | 117 | 0.0012182 | 0.00030532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_231-6_1_3_load_228 | 118 | 0.0018272 | 0.00045794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_231-6_1_3_load_229 | 119 | 0.00029939 | 7.5035e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_231-6_1_3_load_232 | 122 | 0.00089187 | 0.00022352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_231-6_1_3_load_233 | 123 | 0.0017859 | 0.00044758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_231-6_1_3_load_235 | 125 | 0.00264 | 0.00066165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_231-6_1_3_load_282 | 129 | 0.00073695 | 0.0001847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_231-6_1_3_load_261 | 130 | 0.0010027 | 0.0002513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_231-6_1_3_load_262 | 131 | 0.0029475 | 0.00073871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_231-6_1_3_load_283 | 134 | 0.00018575 | 4.6553e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_231-6_1_3_load_263 | 135 | 0.002303 | 0.0005772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_231-6_1_3_load_288 | 136 | 0.0055129 | 0.0013817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_231-6_1_3_load_298 | 137 | 0.0017219 | 0.00043156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_231-6_1_3_load_287 | 138 | 0.00042101 | 0.00010552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_231-6_1_3_load_257 | 139 | 0.0018554 | 0.000465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_231-6_1_3_load_239 | 140 | 0.0018969 | 0.00047541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_231-6_1_3_load_243 | 143 | 0.0077273 | 0.0019366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_231-6_1_3_load_245 | 144 | 0.009957 | 0.0024955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_231-6_1_3_load_247 | 146 | 0.0030782 | 0.00077147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_231-6_1_3_load_244 | 147 | 0.00028036 | 7.0264e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_231-6_1_3_load_248 | 149 | 0.0055226 | 0.0013841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_231-6_1_3_load_251 | 150 | 0.0025531 | 0.00063987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_231-6_1_3_load_253 | 152 | 0.00023846 | 5.9764e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_231-6_1_3_load_272 | 154 | 0.00011713 | 2.9357e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_231-6_1_3_load_289 | 156 | 0.00094044 | 0.0002357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_231-6_1_3_load_271 | 157 | 0.00089708 | 0.00022483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_231-6_1_3_load_268 | 158 | 0.00087937 | 0.00022039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_231-6_1_3_load_285 | 160 | 0.00014479 | 3.6288e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_231-6_1_3_load_266 | 161 | 0.00048257 | 0.00012094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_231-6_1_3_load_293 | 162 | 0.00089369 | 0.00022398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_231-6_1_3_load_270 | 163 | 0.0013209 | 0.00033105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_231-6_1_3_load_274 | 164 | 0.00038055 | 9.5376e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_231-6_1_3_load_284 | 165 | 0.00068154 | 0.00017081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_231-6_1_3_load_296 | 167 | 0.0026865 | 0.00067329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 144 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_231-6_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.12008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_231-6_1_3_line_1 |  | 1 | 18 | 0.0056552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_231-6_1_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.013896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_231-6_1_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0051638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_231-6_1_3_line_4 |  | 4 | 8 | 0.021872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_231-6_1_3_line_5 |  | 5 | 6 | 0.17515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_231-6_1_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.10162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_231-6_1_3_line_7 |  | 6 | 59 | 0.010712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_231-6_1_3_line_8 |  | 7 | 144 | 0.015374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_231-6_1_3_line_9 |  | 8 | 9 | 0.013356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_231-6_1_3_line_10 |  | 8 | 10 | 0.004862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_231-6_1_3_line_11 |  | 9 | 11 | 0.017375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_231-6_1_3_line_12 |  | 10 | 12 | 0.018628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_231-6_1_3_line_13 |  | 10 | 13 | 0.015853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_231-6_1_3_line_14 |  | 11 | 46 | 0.018717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_231-6_1_3_line_15 |  | 13 | 41 | 0.0011773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_231-6_1_3_line_16 |  | 14 | 15 | 0.02335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_231-6_1_3_line_17 |  | 15 | 16 | 0.020345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_231-6_1_3_line_18 |  | 15 | 17 | 0.019499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_231-6_1_3_line_19 |  | 16 | 18 | 0.044389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_231-6_1_3_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0086107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_231-6_1_3_line_21 |  | 19 | 20 | 0.0049409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_231-6_1_3_line_22 |  | 20 | 28 | 0.014928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_231-6_1_3_line_23 |  | 21 | 22 | 0.019153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_231-6_1_3_line_24 |  | 21 | 23 | 0.0035644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_231-6_1_3_line_25 |  | 22 | 24 | 0.021911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_231-6_1_3_line_26 |  | 24 | 25 | 0.0060149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_231-6_1_3_line_27 |  | 25 | 26 | 0.038254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_231-6_1_3_line_28 |  | 26 | 27 | 0.014906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_231-6_1_3_line_29 |  | 27 | 31 | 0.023557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_231-6_1_3_line_30 |  | 28 | 29 | 0.025607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_231-6_1_3_line_31 |  | 28 | 30 | 0.028069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_231-6_1_3_line_32 |  | 29 | 40 | 0.027318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_231-6_1_3_line_33 |  | 30 | 38 | 0.011383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_231-6_1_3_line_34 |  | 30 | 44 | 0.009691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_231-6_1_3_line_35 |  | 31 | 58 | 0.021804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_231-6_1_3_line_36 |  | 31 | 39 | 0.008713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_231-6_1_3_line_37 |  | 32 | 33 | 0.0025194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_231-6_1_3_line_38 |  | 32 | 34 | 0.00186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_231-6_1_3_line_39 |  | 33 | 35 | 0.0044815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_231-6_1_3_line_40 |  | 34 | 36 | 0.012694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_231-6_1_3_line_41 |  | 36 | 37 | 0.016073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_231-6_1_3_line_42 |  | 37 | 38 | 0.01681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_231-6_1_3_line_43 |  | 39 | 40 | 0.020923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_231-6_1_3_line_44 |  | 41 | 42 | 0.016812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_231-6_1_3_line_45 |  | 42 | 43 | 0.0067202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_231-6_1_3_line_46 |  | 43 | 44 | 0.018885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_231-6_1_3_line_47 |  | 44 | 45 | 0.0093945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_231-6_1_3_line_48 |  | 45 | 47 | 0.029083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_231-6_1_3_line_49 |  | 46 | 60 | 0.018687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_231-6_1_3_line_50 |  | 47 | 48 | 0.020388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_231-6_1_3_line_51 |  | 48 | 49 | 0.015061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_231-6_1_3_line_52 |  | 50 | 51 | 0.039206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_231-6_1_3_line_53 |  | 51 | 52 | 0.1032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_231-6_1_3_line_54 |  | 51 | 53 | 0.16438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_231-6_1_3_line_55 |  | 52 | 56 | 0.020484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_231-6_1_3_line_56 |  | 53 | 57 | 0.034948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_231-6_1_3_line_57 |  | 54 | 55 | 0.030912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_231-6_1_3_line_58 |  | 54 | 56 | 0.055871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_231-6_1_3_line_59 |  | 55 | 58 | 0.065909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_231-6_1_3_line_60 |  | 55 | 59 | 0.067209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_231-6_1_3_line_61 |  | 61 | 62 | 0.089733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_231-6_1_3_line_62 |  | 61 | 63 | 0.070581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_231-6_1_3_line_63 |  | 62 | 64 | 0.0077797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_231-6_1_3_line_64 |  | 63 | 65 | 0.035284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_231-6_1_3_line_65 |  | 65 | 66 | 0.17244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_231-6_1_3_line_66 |  | 66 | 67 | 0.03274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_231-6_1_3_line_67 |  | 67 | 68 | 0.074586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_231-6_1_3_line_68 |  | 68 | 69 | 0.027382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_231-6_1_3_line_69 |  | 69 | 75 | 0.020329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_231-6_1_3_line_70 |  | 70 | 71 | 0.019621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_231-6_1_3_line_71 |  | 70 | 72 | 0.028774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_231-6_1_3_line_72 |  | 71 | 73 | 0.018384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_231-6_1_3_line_73 |  | 72 | 74 | 0.039139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_231-6_1_3_line_74 |  | 73 | 163 | 0.0064925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_231-6_1_3_line_75 |  | 74 | 161 | 0.0026727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_231-6_1_3_line_76 |  | 75 | 107 | 0.021999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_231-6_1_3_line_77 |  | 76 | 77 | 0.01168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_231-6_1_3_line_78 |  | 76 | 78 | 0.042308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_231-6_1_3_line_79 |  | 77 | 79 | 0.051533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_231-6_1_3_line_80 |  | 78 | 80 | 0.017739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_231-6_1_3_line_81 |  | 79 | 81 | 0.081211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_231-6_1_3_line_82 |  | 79 | 82 | 0.16463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_231-6_1_3_line_83 |  | 80 | 83 | 0.014307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_231-6_1_3_line_84 |  | 81 | 84 | 0.1443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_231-6_1_3_line_85 |  | 82 | 91 | 0.032917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_231-6_1_3_line_86 |  | 84 | 93 | 0.027386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_231-6_1_3_line_87 |  | 84 | 94 | 0.013355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_231-6_1_3_line_88 |  | 85 | 86 | 0.055959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_231-6_1_3_line_89 |  | 86 | 87 | 0.00077106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_231-6_1_3_line_90 |  | 87 | 88 | 0.027707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_231-6_1_3_line_91 |  | 88 | 89 | 0.0036261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_231-6_1_3_line_92 |  | 89 | 90 | 0.014831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_231-6_1_3_line_93 |  | 90 | 92 | 0.020303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_231-6_1_3_line_94 |  | 90 | 91 | 0.058826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_231-6_1_3_line_95 |  | 92 | 117 | 0.037788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_231-6_1_3_line_96 |  | 93 | 96 | 0.080527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_231-6_1_3_line_97 |  | 94 | 95 | 0.019251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_231-6_1_3_line_98 |  | 97 | 98 | 0.0035808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_231-6_1_3_line_99 |  | 97 | 99 | 0.036201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_231-6_1_3_line_100 |  | 98 | 100 | 0.0098215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_231-6_1_3_line_101 |  | 99 | 101 | 0.031512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_231-6_1_3_line_102 |  | 100 | 102 | 0.033797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_231-6_1_3_line_103 |  | 101 | 103 | 0.0066329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_231-6_1_3_line_104 |  | 102 | 104 | 0.1323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_231-6_1_3_line_105 |  | 103 | 105 | 0.02665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_231-6_1_3_line_106 |  | 103 | 106 | 0.013504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_231-6_1_3_line_107 |  | 104 | 107 | 0.047986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_231-6_1_3_line_108 |  | 105 | 108 | 0.006882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_231-6_1_3_line_109 |  | 105 | 109 | 0.027938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_231-6_1_3_line_110 |  | 106 | 110 | 0.0096509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_231-6_1_3_line_111 |  | 108 | 143 | 0.011343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_231-6_1_3_line_112 |  | 108 | 145 | 0.020124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_231-6_1_3_line_113 |  | 109 | 148 | 0.026416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_231-6_1_3_line_114 |  | 110 | 149 | 0.014715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_231-6_1_3_line_115 |  | 111 | 112 | 0.01238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_231-6_1_3_line_116 |  | 111 | 113 | 0.0094224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_231-6_1_3_line_117 |  | 112 | 114 | 0.14185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_231-6_1_3_line_118 |  | 113 | 115 | 0.083172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_231-6_1_3_line_119 |  | 114 | 117 | 0.049737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_231-6_1_3_line_120 |  | 115 | 116 | 0.054502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_231-6_1_3_line_121 |  | 116 | 153 | 0.073971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_231-6_1_3_line_122 |  | 116 | 154 | 0.025991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_231-6_1_3_line_123 |  | 118 | 119 | 0.027531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_231-6_1_3_line_124 |  | 118 | 120 | 0.014075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_231-6_1_3_line_125 |  | 119 | 121 | 0.019661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_231-6_1_3_line_126 |  | 120 | 122 | 0.01462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_231-6_1_3_line_127 |  | 120 | 123 | 0.009369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_231-6_1_3_line_128 |  | 121 | 124 | 0.055622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_231-6_1_3_line_129 |  | 121 | 125 | 0.015465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_231-6_1_3_line_130 |  | 122 | 126 | 0.024481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_231-6_1_3_line_131 |  | 123 | 127 | 0.017931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_231-6_1_3_line_132 |  | 123 | 128 | 0.019885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_231-6_1_3_line_133 |  | 124 | 129 | 0.020582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_231-6_1_3_line_134 |  | 126 | 130 | 0.017143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_231-6_1_3_line_135 |  | 126 | 131 | 0.040745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_231-6_1_3_line_136 |  | 127 | 132 | 0.004024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_231-6_1_3_line_137 |  | 128 | 133 | 0.022947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_231-6_1_3_line_138 |  | 129 | 134 | 0.036874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_231-6_1_3_line_139 |  | 130 | 135 | 0.015313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_231-6_1_3_line_140 |  | 132 | 136 | 0.052436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_231-6_1_3_line_141 |  | 132 | 137 | 0.015434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_231-6_1_3_line_142 |  | 133 | 138 | 0.0092814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_231-6_1_3_line_143 |  | 133 | 139 | 0.0093475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_231-6_1_3_line_144 |  | 134 | 165 | 0.0025873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_231-6_1_3_line_145 |  | 135 | 162 | 0.0011816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_231-6_1_3_line_146 |  | 136 | 146 | 0.018914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_231-6_1_3_line_147 |  | 138 | 166 | 0.021867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_231-6_1_3_line_148 |  | 139 | 152 | 0.023895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_231-6_1_3_line_149 |  | 140 | 141 | 0.05163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
150 | LV_231-6_1_3_line_150 |  | 140 | 142 | 0.01433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
151 | LV_231-6_1_3_line_151 |  | 141 | 143 | 0.0094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_231-6_1_3_line_152 |  | 142 | 144 | 0.11588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
153 | LV_231-6_1_3_line_153 |  | 145 | 146 | 0.0043724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_231-6_1_3_line_154 |  | 147 | 148 | 0.035655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_231-6_1_3_line_155 |  | 150 | 151 | 0.0546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_231-6_1_3_line_156 |  | 151 | 152 | 0.053039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_231-6_1_3_line_157 |  | 153 | 157 | 0.060221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_231-6_1_3_line_158 |  | 153 | 158 | 0.011562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_231-6_1_3_line_159 |  | 153 | 155 | 0.02231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_231-6_1_3_line_160 |  | 154 | 159 | 0.063518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_231-6_1_3_line_161 |  | 155 | 156 | 0.018385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_231-6_1_3_line_162 |  | 156 | 160 | 0.023293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_231-6_1_3_line_163 |  | 158 | 161 | 0.027484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_231-6_1_3_line_164 |  | 159 | 164 | 0.023098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_231-6_1_3_line_165 |  | 160 | 165 | 0.0077137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_231-6_1_3_line_166 |  | 166 | 167 | 0.031146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_231-6_1_3_trafo_245 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 168 | 144 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2702945.9337 | 1256387.3064 | 2702941.4833 | 1256387.5579 | 2702925.532 | 1256395.6761 | 2702917.4716 | 1256403.7426 | 2702878.3642 | 1256460.4091 | 2702868.991 | 1256475.1485
1 | 2702865.9563 | 1256479.9205 | 2702868.991 | 1256475.1485
2 | 2702769.61 | 1256529.0764 | 2702755.7409 | 1256529.9455
3 | 2702769.61 | 1256529.0764 | 2702769.61 | 1256529.0764 | 2702770.8498 | 1256534.0892
4 | 2702776.101 | 1256555.3215 | 2702770.8498 | 1256534.0892
5 | 2703192.7436 | 1256733.7137 | 2703031.0819 | 1256666.2989
6 | 2703192.7436 | 1256733.7137 | 2703209.3374 | 1256743.6443 | 2703257.8199 | 1256776.5387 | 2703269.9764 | 1256786.1586 | 2703276.3251 | 1256791.3418
7 | 2703031.0819 | 1256666.2989 | 2703021.7624 | 1256661.0183
8 | 2703276.3251 | 1256791.3418 | 2703288.2344 | 1256801.0649
9 | 2702776.101 | 1256555.3215 | 2702763.3042 | 1256559.1461
10 | 2702780.7215 | 1256553.7671 | 2702776.101 | 1256555.3215
11 | 2702746.2635 | 1256562.3995 | 2702759.5038 | 1256560.2819 | 2702763.3042 | 1256559.1461
12 | 2702780.7215 | 1256553.7671 | 2702786.2494 | 1256571.5556
13 | 2702780.7215 | 1256553.7671 | 2702794.7846 | 1256547.9287 | 2702795.322 | 1256547.6081
14 | 2702727.6191 | 1256563.8426 | 2702742.3189 | 1256563.0304 | 2702746.2635 | 1256562.3995
15 | 2702795.322 | 1256547.6081 | 2702796.3331 | 1256547.0049
16 | 2702810.2111 | 1256447.1367 | 2702822.9493 | 1256427.5678
17 | 2702810.2111 | 1256447.1367 | 2702828.2742 | 1256456.4986
18 | 2702810.2111 | 1256447.1367 | 2702800.6774 | 1256441.4666 | 2702793.4201 | 1256437.2232
19 | 2702865.9563 | 1256479.9205 | 2702833.6544 | 1256459.2871 | 2702828.2742 | 1256456.4986
20 | 2702865.9563 | 1256479.9205 | 2702862.0259 | 1256487.5818
21 | 2702859.7707 | 1256491.978 | 2702862.0259 | 1256487.5818
22 | 2702852.957 | 1256505.2597 | 2702859.7707 | 1256491.978
23 | 2702869.1616 | 1256665.0362 | 2702880.7063 | 1256674.8911 | 2702883.8174 | 1256677.3639
24 | 2702886.6077 | 1256679.5818 | 2702883.8174 | 1256677.3639
25 | 2702869.1616 | 1256665.0362 | 2702859.7621 | 1256657.0126 | 2702854.6116 | 1256649.139 | 2702854.6224 | 1256648.9956
26 | 2702854.6224 | 1256648.9956 | 2702855.0729 | 1256642.9975 | 2702855.0729 | 1256642.9975
27 | 2702855.0729 | 1256642.9975 | 2702877.0334 | 1256611.6744
28 | 2702885.1968 | 1256599.2782 | 2702884.7965 | 1256600.6016 | 2702877.0334 | 1256611.6744
29 | 2702892.0152 | 1256576.7299 | 2702885.1968 | 1256599.2782
30 | 2702852.957 | 1256505.2597 | 2702866.1441 | 1256527.2096
31 | 2702838.235 | 1256529.0345 | 2702845.9896 | 1256519.0166 | 2702852.957 | 1256505.2597
32 | 2702866.1441 | 1256527.2096 | 2702874.7436 | 1256541.5233 | 2702878.2617 | 1256551.5431
33 | 2702838.235 | 1256529.0345 | 2702846.6967 | 1256536.6481
34 | 2702838.235 | 1256529.0345 | 2702830.9162 | 1256522.6577
35 | 2702892.0152 | 1256576.7299 | 2702909.423 | 1256589.8592
36 | 2702885.1932 | 1256571.2847 | 2702892.0152 | 1256576.7299
37 | 2702833.8939 | 1256563.2876 | 2702831.8215 | 1256563.8737 | 2702831.5285 | 1256564.0924
38 | 2702833.8939 | 1256563.2876 | 2702835.6837 | 1256562.7814
39 | 2702827.9374 | 1256566.7734 | 2702831.5285 | 1256564.0924
40 | 2702835.6837 | 1256562.7814 | 2702847.8987 | 1256559.327
41 | 2702859.1929 | 1256547.8917 | 2702847.8987 | 1256559.327 | 2702847.8987 | 1256559.327
42 | 2702859.1929 | 1256547.8917 | 2702846.6967 | 1256536.6481
43 | 2702885.1932 | 1256571.2847 | 2702878.2617 | 1256551.5431
44 | 2702796.3331 | 1256547.0049 | 2702808.0236 | 1256540.0299 | 2702810.6815 | 1256538.2508
45 | 2702810.6815 | 1256538.2508 | 2702816.266 | 1256534.5125
46 | 2702830.9162 | 1256522.6577 | 2702821.5925 | 1256530.947 | 2702816.266 | 1256534.5125
47 | 2702830.9162 | 1256522.6577 | 2702823.9209 | 1256516.3869
48 | 2702823.9209 | 1256516.3869 | 2702802.2652 | 1256496.9738
49 | 2702727.6191 | 1256563.8426 | 2702708.9691 | 1256565.0135
50 | 2702802.2652 | 1256496.9738 | 2702787.0837 | 1256483.3644
51 | 2702775.8701 | 1256473.3107 | 2702784.0733 | 1256480.6658 | 2702787.0837 | 1256483.3644
52 | 2702909.8511 | 1256758.1321 | 2702922.3834 | 1256770.4599 | 2702937.855 | 1256781.6158 | 2702940.146 | 1256782.741
53 | 2702909.8511 | 1256758.1321 | 2702913.5613 | 1256746.0311 | 2702937.1402 | 1256701.3268 | 2702957.5504 | 1256715.6267 | 2702964.8139 | 1256718.6554 | 2702971.6428 | 1256716.3279
54 | 2702909.8511 | 1256758.1321 | 2702908.7717 | 1256761.6495 | 2702903.7934 | 1256828.0059 | 2702879.4348 | 1256905.4457 | 2702873.629 | 1256917.0543
55 | 2702971.6428 | 1256716.3279 | 2702979.7933 | 1256697.5356
56 | 2702873.629 | 1256917.0543 | 2702841.2512 | 1256903.8994
57 | 2702961.8753 | 1256657.8103 | 2702962.4864 | 1256635.7029 | 2702963.7993 | 1256627.0076
58 | 2702961.8753 | 1256657.8103 | 2702986.8512 | 1256672.4122 | 2702988.0187 | 1256678.5708 | 2702979.7933 | 1256697.5356
59 | 2702963.7993 | 1256627.0076 | 2702951.3308 | 1256619.6626 | 2702925.3988 | 1256601.9084 | 2702909.423 | 1256589.8592
60 | 2702963.7993 | 1256627.0076 | 2703001.6618 | 1256649.629 | 2703021.7624 | 1256661.0183
61 | 2704013.1382 | 1256965.4587 | 2704000.2328 | 1256929.0244 | 2703995.7631 | 1256916.4133 | 2703993.5173 | 1256909.4459 | 2703984.1888 | 1256880.5333
62 | 2703978.9485 | 1256810.5758 | 2703978.4025 | 1256833.9187 | 2703978.0371 | 1256849.5584 | 2703983.8398 | 1256879.4514 | 2703984.1888 | 1256880.5333
63 | 2704013.1382 | 1256965.4587 | 2704013.1382 | 1256965.4587 | 2704016.5652 | 1256972.4429
64 | 2703978.9485 | 1256810.5758 | 2703979.9123 | 1256794.7909 | 2703981.0997 | 1256775.3572
65 | 2703859.7098 | 1256652.8874 | 2703981.0997 | 1256775.3572
66 | 2703827.1226 | 1256656.9191 | 2703859.7098 | 1256652.8874
67 | 2703827.1226 | 1256656.9191 | 2703807.3454 | 1256664.6787 | 2703790.6973 | 1256674.2169 | 2703776.6157 | 1256684.5118 | 2703763.119 | 1256694.3641
68 | 2703741.0068 | 1256710.5134 | 2703760.8916 | 1256695.99 | 2703763.119 | 1256694.3641
69 | 2703724.5905 | 1256722.5035 | 2703741.0068 | 1256710.5134
70 | 2703655.7306 | 1257103.3144 | 2703661.9189 | 1257116.0109 | 2703662.7257 | 1257121.4479
71 | 2703655.7306 | 1257103.3144 | 2703633.0196 | 1257121.0646
72 | 2703662.7257 | 1257121.4479 | 2703664.1044 | 1257130.739 | 2703661.7886 | 1257137.2148 | 2703659.8695 | 1257138.101
73 | 2703633.0196 | 1257121.0646 | 2703615.1109 | 1257135.0626 | 2703601.4057 | 1257144.0863
74 | 2703653.8221 | 1257139.0212 | 2703656.3825 | 1257139.7111 | 2703659.8695 | 1257138.101
75 | 2703599.1734 | 1257145.556 | 2703601.4057 | 1257144.0863
76 | 2703724.5905 | 1256722.5035 | 2703706.8256 | 1256735.4786
77 | 2702971.886 | 1257383.3841 | 2702972.9701 | 1257375.8001 | 2702975.4992 | 1257372.6764
78 | 2702984.0943 | 1257419.5405 | 2702986.7341 | 1257416.495 | 2702986.0591 | 1257410.6452 | 2702982.9731 | 1257404.6644 | 2702977.541 | 1257400.0217 | 2702971.9034 | 1257392.4507 | 2702971.7936 | 1257384.0308 | 2702971.886 | 1257383.3841
79 | 2703002.3494 | 1257329.2065 | 2702997.6214 | 1257342.157 | 2702987.2288 | 1257358.1893 | 2702975.4992 | 1257372.6764
80 | 2702984.0943 | 1257419.5405 | 2702978.1353 | 1257420.4709 | 2702967.2645 | 1257416.1234
81 | 2703002.3494 | 1257329.2065 | 2702988.9822 | 1257329.3852 | 2702973.3195 | 1257327.5668 | 2702945.9089 | 1257321.7187 | 2702921.6292 | 1257322.3081
82 | 2703002.3494 | 1257329.2065 | 2703163.8322 | 1257297.1659
83 | 2702953.9803 | 1257410.8107 | 2702967.2645 | 1257416.1234
84 | 2702921.6292 | 1257322.3081 | 2702899.8857 | 1257325.8108 | 2702866.0266 | 1257341.2239 | 2702841.9106 | 1257356.2616 | 2702824.9966 | 1257371.3246 | 2702812.4654 | 1257381.5597 | 2702795.5213 | 1257387.0811
85 | 2703173.7379 | 1257267.2736 | 2703169.1012 | 1257271.941 | 2703165.1213 | 1257280.0338 | 2703163.351 | 1257288.9992 | 2703163.8322 | 1257297.1659
86 | 2702768.4454 | 1257388.0229 | 2702788.7407 | 1257389.2874 | 2702795.5213 | 1257387.0811
87 | 2702795.5213 | 1257387.0811 | 2702792.438 | 1257376.1631 | 2702792.2664 | 1257374.1608
88 | 2703214.5954 | 1257366.0809 | 2703218.9924 | 1257331.9152 | 2703224.3974 | 1257324.7036 | 2703226.1309 | 1257312.325
89 | 2703226.2379 | 1257311.5614 | 2703226.1309 | 1257312.325
90 | 2703226.2379 | 1257311.5614 | 2703230.0804 | 1257284.1219
91 | 2703230.5833 | 1257280.5309 | 2703230.0804 | 1257284.1219
92 | 2703232.6421 | 1257265.8437 | 2703232.2025 | 1257268.9941 | 2703231.9872 | 1257270.525 | 2703230.8243 | 1257278.8226 | 2703230.5833 | 1257280.5309
93 | 2703232.6421 | 1257265.8437 | 2703252.7936 | 1257268.3209
94 | 2703232.6421 | 1257265.8437 | 2703208.6977 | 1257264.9255 | 2703173.7379 | 1257267.2736
95 | 2703252.7936 | 1257268.3209 | 2703287.5723 | 1257272.5962 | 2703290.3034 | 1257272.9001
96 | 2702768.4454 | 1257388.0229 | 2702769.2486 | 1257399.9577 | 2702772.5637 | 1257412.3031 | 2702786.994 | 1257436.8626 | 2702795.053 | 1257441.8065 | 2702812.3107 | 1257437.2755
97 | 2702790.6229 | 1257354.9801 | 2702792.2664 | 1257374.1608
98 | 2703535.87 | 1256878.6759 | 2703539.2874 | 1256877.6064
99 | 2703535.87 | 1256878.6759 | 2703504.0974 | 1256888.6193 | 2703501.3839 | 1256889.6661
100 | 2703539.2874 | 1256877.6064 | 2703548.6606 | 1256874.673
101 | 2703471.9837 | 1256901.0079 | 2703501.3839 | 1256889.6661
102 | 2703548.6606 | 1256874.673 | 2703558.4436 | 1256871.6113 | 2703574.6755 | 1256864.6785 | 2703579.1247 | 1256860.8094
103 | 2703465.7953 | 1256903.3953 | 2703471.9837 | 1256901.0079
104 | 2703579.1247 | 1256860.8094 | 2703590.6829 | 1256850.7583 | 2703622.7279 | 1256807.4169 | 2703649.4872 | 1256778.6507 | 2703668.458 | 1256764.2958
105 | 2703465.7953 | 1256903.3953 | 2703457.0629 | 1256906.7565 | 2703442.1401 | 1256915.6141
106 | 2703465.7953 | 1256903.3953 | 2703471.8391 | 1256915.4709
107 | 2703706.8256 | 1256735.4786 | 2703698.6527 | 1256741.4479 | 2703668.458 | 1256764.2958
108 | 2703440.1244 | 1256922.1954 | 2703442.1401 | 1256915.6141
109 | 2703442.1401 | 1256915.6141 | 2703448.7692 | 1256888.4745
110 | 2703474.0337 | 1256924.4009 | 2703474.6498 | 1256921.0867 | 2703471.8391 | 1256915.4709
111 | 2703440.1244 | 1256922.1954 | 2703429.0299 | 1256924.5554
112 | 2703440.1244 | 1256922.1954 | 2703435.3702 | 1256941.7505
113 | 2703457.1494 | 1256863.4227 | 2703448.7692 | 1256888.4745
114 | 2703474.0337 | 1256924.4009 | 2703474.0337 | 1256924.4009 | 2703472.3188 | 1256927.1509 | 2703461.2707 | 1256930.2492
115 | 2703480.8569 | 1257262.5744 | 2703491.8044 | 1257268.354
116 | 2703500.1368 | 1257272.753 | 2703491.8044 | 1257268.354
117 | 2703480.8569 | 1257262.5744 | 2703339.4485 | 1257273.7024
118 | 2703553.7563 | 1257209.172 | 2703500.1368 | 1257272.753
119 | 2703339.4485 | 1257273.7024 | 2703332.7359 | 1257275.8759 | 2703324.3202 | 1257276.6852 | 2703290.3034 | 1257272.9001
120 | 2703595.6913 | 1257226.7311 | 2703585.3318 | 1257233.0105 | 2703574.6987 | 1257232.5241 | 2703562.1116 | 1257222.5958 | 2703553.7563 | 1257209.172
121 | 2703566.5613 | 1257167.0282 | 2703559.8088 | 1257171.4692 | 2703595.6913 | 1257226.7311
122 | 2703595.6913 | 1257226.7311 | 2703609.8486 | 1257248.528
123 | 2703466.634 | 1257043.1717 | 2703462.065 | 1257064.0725 | 2703460.0771 | 1257069.8782
124 | 2703469.64 | 1257029.421 | 2703466.634 | 1257043.1717
125 | 2703449.5399 | 1257086.3607 | 2703455.552 | 1257078.5372 | 2703459.5216 | 1257071.5008 | 2703460.0771 | 1257069.8782
126 | 2703469.64 | 1257029.421 | 2703463.3195 | 1257028.9991 | 2703457.4045 | 1257034.8006
127 | 2703473.6049 | 1257020.9278 | 2703469.64 | 1257029.421
128 | 2703449.5399 | 1257086.3607 | 2703444.0108 | 1257093.3031 | 2703440.5339 | 1257100.6373 | 2703439.5819 | 1257107.2038 | 2703440.3973 | 1257120.0952 | 2703444.6499 | 1257138.707
129 | 2703449.5399 | 1257086.3607 | 2703461.5346 | 1257096.1228
130 | 2703436.4079 | 1257045.0197 | 2703443.9799 | 1257044.6072 | 2703450.0975 | 1257041.9675 | 2703457.4045 | 1257034.8006
131 | 2703473.6049 | 1257020.9278 | 2703483.0282 | 1257005.6578
132 | 2703473.6049 | 1257020.9278 | 2703482.9618 | 1257024.1162 | 2703493.0171 | 1257024.0252
133 | 2703444.6499 | 1257138.707 | 2703465.0746 | 1257141.2437
134 | 2703436.4079 | 1257045.0197 | 2703424.1832 | 1257057.0382 | 2703424.1832 | 1257057.0382
135 | 2703436.4079 | 1257045.0197 | 2703431.0216 | 1257042.5013 | 2703424.4087 | 1257037.6708 | 2703423.4407 | 1257032.6386 | 2703425.6084 | 1257023.4023 | 2703428.5287 | 1257018.5716 | 2703434.2634 | 1257015.8362
136 | 2703480.7635 | 1257002.3266 | 2703483.0282 | 1257005.6578
137 | 2703493.0171 | 1257024.0252 | 2703504.6171 | 1257043.8442
138 | 2703465.0746 | 1257141.2437 | 2703465.0746 | 1257141.2437 | 2703493.4987 | 1257154.7071 | 2703498.3752 | 1257157.0796
139 | 2703424.1832 | 1257057.0382 | 2703423.8389 | 1257062.9259 | 2703428.9544 | 1257070.8307
140 | 2703480.7635 | 1257002.3266 | 2703474.5944 | 1256993.2447 | 2703459.5276 | 1256972.8314 | 2703451.4528 | 1256961.8813 | 2703449.9049 | 1256959.9438
141 | 2703480.7635 | 1257002.3266 | 2703495.121 | 1256996.6624
142 | 2703504.6171 | 1257043.8442 | 2703513.8794 | 1257044.4403
143 | 2703504.6171 | 1257043.8442 | 2703508.5201 | 1257052.3378
144 | 2703500.7018 | 1257158.2115 | 2703498.3752 | 1257157.0796
145 | 2703429.5964 | 1257071.8226 | 2703428.9544 | 1257070.8307
146 | 2703438.0993 | 1256945.1666 | 2703449.9049 | 1256959.9438
147 | 2703535.701 | 1257045.8449 | 2703513.8794 | 1257044.4403
148 | 2703518.4975 | 1257074.0503 | 2703508.5201 | 1257052.3378
149 | 2703419.8355 | 1256926.5112 | 2703400.7781 | 1256907.8408 | 2703383.0717 | 1256890.2611
150 | 2703372.9026 | 1256880.1648 | 2703383.0717 | 1256890.2611
151 | 2703419.8355 | 1256926.5112 | 2703429.0299 | 1256924.5554
152 | 2703372.9026 | 1256880.1648 | 2703351.3973 | 1256859.5614 | 2703322.6151 | 1256832.3813 | 2703292.6353 | 1256804.6578 | 2703288.2344 | 1256801.0649
153 | 2703435.3702 | 1256941.7505 | 2703438.0993 | 1256945.1666
154 | 2703457.1494 | 1256863.4227 | 2703447.6433 | 1256859.698 | 2703431.1832 | 1256857.6865 | 2703422.3472 | 1256856.9999
155 | 2703538.8682 | 1257123.0078 | 2703550.2181 | 1257110.9965 | 2703556.6678 | 1257084.6433 | 2703559.7263 | 1257074.136
156 | 2703538.8682 | 1257123.0078 | 2703524.4809 | 1257087.0713 | 2703518.4975 | 1257074.0503
157 | 2703566.5613 | 1257167.0282 | 2703578.3657 | 1257177.2986 | 2703600.2705 | 1257190.4816 | 2703614.4663 | 1257203.2961
158 | 2703566.5613 | 1257167.0282 | 2703576.2184 | 1257160.6698
159 | 2703546.6755 | 1257175.9321 | 2703554.1194 | 1257175.0727 | 2703559.8088 | 1257171.4692 | 2703566.5613 | 1257167.0282
160 | 2703644.4393 | 1257301.8013 | 2703619.6616 | 1257263.6364 | 2703609.8486 | 1257248.528
161 | 2703546.6755 | 1257175.9321 | 2703529.1683 | 1257170.32
162 | 2703507.6381 | 1257161.5861 | 2703518.6783 | 1257166.9573 | 2703529.1683 | 1257170.32
163 | 2703599.1734 | 1257145.556 | 2703576.2184 | 1257160.6698
164 | 2703644.4393 | 1257301.8013 | 2703667.0534 | 1257297.1001
165 | 2703507.6381 | 1257161.5861 | 2703500.7018 | 1257158.2115
166 | 2703536.7183 | 1257014.8707 | 2703537.1805 | 1257039.3098 | 2703535.701 | 1257045.8449

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2702945.9337 | 1256387.3064
1 | 2702868.991 | 1256475.1485
2 | 2702755.7409 | 1256529.9455
3 | 2702769.61 | 1256529.0764
4 | 2702770.8498 | 1256534.0892
5 | 2703192.7436 | 1256733.7137
6 | 2703031.0819 | 1256666.2989
7 | 2703276.3251 | 1256791.3418
8 | 2702776.101 | 1256555.3215
9 | 2702763.3042 | 1256559.1461
10 | 2702780.7215 | 1256553.7671
11 | 2702746.2635 | 1256562.3995
12 | 2702786.2494 | 1256571.5556
13 | 2702795.322 | 1256547.6081
14 | 2702822.9493 | 1256427.5678
15 | 2702810.2111 | 1256447.1367
16 | 2702828.2742 | 1256456.4986
17 | 2702793.4201 | 1256437.2232
18 | 2702865.9563 | 1256479.9205
19 | 2702862.0259 | 1256487.5818
20 | 2702859.7707 | 1256491.978
21 | 2702883.8174 | 1256677.3639
22 | 2702869.1616 | 1256665.0362
23 | 2702886.6077 | 1256679.5818
24 | 2702854.6224 | 1256648.9956
25 | 2702855.0729 | 1256642.9975
26 | 2702877.0334 | 1256611.6744
27 | 2702885.1968 | 1256599.2782
28 | 2702852.957 | 1256505.2597
29 | 2702866.1441 | 1256527.2096
30 | 2702838.235 | 1256529.0345
31 | 2702892.0152 | 1256576.7299
32 | 2702833.8939 | 1256563.2876
33 | 2702831.5285 | 1256564.0924
34 | 2702835.6837 | 1256562.7814
35 | 2702827.9374 | 1256566.7734
36 | 2702847.8987 | 1256559.327
37 | 2702859.1929 | 1256547.8917
38 | 2702846.6967 | 1256536.6481
39 | 2702885.1932 | 1256571.2847
40 | 2702878.2617 | 1256551.5431
41 | 2702796.3331 | 1256547.0049
42 | 2702810.6815 | 1256538.2508
43 | 2702816.266 | 1256534.5125
44 | 2702830.9162 | 1256522.6577
45 | 2702823.9209 | 1256516.3869
46 | 2702727.6191 | 1256563.8426
47 | 2702802.2652 | 1256496.9738
48 | 2702787.0837 | 1256483.3644
49 | 2702775.8701 | 1256473.3107
50 | 2702940.146 | 1256782.741
51 | 2702909.8511 | 1256758.1321
52 | 2702971.6428 | 1256716.3279
53 | 2702873.629 | 1256917.0543
54 | 2702961.8753 | 1256657.8103
55 | 2702963.7993 | 1256627.0076
56 | 2702979.7933 | 1256697.5356
57 | 2702841.2512 | 1256903.8994
58 | 2702909.423 | 1256589.8592
59 | 2703021.7624 | 1256661.0183
60 | 2702708.9691 | 1256565.0135
61 | 2703984.1888 | 1256880.5333
62 | 2704013.1382 | 1256965.4587
63 | 2703978.9485 | 1256810.5758
64 | 2704016.5652 | 1256972.4429
65 | 2703981.0997 | 1256775.3572
66 | 2703859.7098 | 1256652.8874
67 | 2703827.1226 | 1256656.9191
68 | 2703763.119 | 1256694.3641
69 | 2703741.0068 | 1256710.5134
70 | 2703655.7306 | 1257103.3144
71 | 2703662.7257 | 1257121.4479
72 | 2703633.0196 | 1257121.0646
73 | 2703659.8695 | 1257138.101
74 | 2703601.4057 | 1257144.0863
75 | 2703724.5905 | 1256722.5035
76 | 2702971.886 | 1257383.3841
77 | 2702975.4992 | 1257372.6764
78 | 2702984.0943 | 1257419.5405
79 | 2703002.3494 | 1257329.2065
80 | 2702967.2645 | 1257416.1234
81 | 2702921.6292 | 1257322.3081
82 | 2703163.8322 | 1257297.1659
83 | 2702953.9803 | 1257410.8107
84 | 2702795.5213 | 1257387.0811
85 | 2703214.5954 | 1257366.0809
86 | 2703226.1309 | 1257312.325
87 | 2703226.2379 | 1257311.5614
88 | 2703230.0804 | 1257284.1219
89 | 2703230.5833 | 1257280.5309
90 | 2703232.6421 | 1257265.8437
91 | 2703173.7379 | 1257267.2736
92 | 2703252.7936 | 1257268.3209
93 | 2702768.4454 | 1257388.0229
94 | 2702792.2664 | 1257374.1608
95 | 2702790.6229 | 1257354.9801
96 | 2702812.3107 | 1257437.2755
97 | 2703535.87 | 1256878.6759
98 | 2703539.2874 | 1256877.6064
99 | 2703501.3839 | 1256889.6661
100 | 2703548.6606 | 1256874.673
101 | 2703471.9837 | 1256901.0079
102 | 2703579.1247 | 1256860.8094
103 | 2703465.7953 | 1256903.3953
104 | 2703668.458 | 1256764.2958
105 | 2703442.1401 | 1256915.6141
106 | 2703471.8391 | 1256915.4709
107 | 2703706.8256 | 1256735.4786
108 | 2703440.1244 | 1256922.1954
109 | 2703448.7692 | 1256888.4745
110 | 2703474.0337 | 1256924.4009
111 | 2703491.8044 | 1257268.354
112 | 2703480.8569 | 1257262.5744
113 | 2703500.1368 | 1257272.753
114 | 2703339.4485 | 1257273.7024
115 | 2703553.7563 | 1257209.172
116 | 2703595.6913 | 1257226.7311
117 | 2703290.3034 | 1257272.9001
118 | 2703466.634 | 1257043.1717
119 | 2703460.0771 | 1257069.8782
120 | 2703469.64 | 1257029.421
121 | 2703449.5399 | 1257086.3607
122 | 2703457.4045 | 1257034.8006
123 | 2703473.6049 | 1257020.9278
124 | 2703444.6499 | 1257138.707
125 | 2703461.5346 | 1257096.1228
126 | 2703436.4079 | 1257045.0197
127 | 2703483.0282 | 1257005.6578
128 | 2703493.0171 | 1257024.0252
129 | 2703465.0746 | 1257141.2437
130 | 2703424.1832 | 1257057.0382
131 | 2703434.2634 | 1257015.8362
132 | 2703480.7635 | 1257002.3266
133 | 2703504.6171 | 1257043.8442
134 | 2703498.3752 | 1257157.0796
135 | 2703428.9544 | 1257070.8307
136 | 2703449.9049 | 1256959.9438
137 | 2703495.121 | 1256996.6624
138 | 2703513.8794 | 1257044.4403
139 | 2703508.5201 | 1257052.3378
140 | 2703383.0717 | 1256890.2611
141 | 2703419.8355 | 1256926.5112
142 | 2703372.9026 | 1256880.1648
143 | 2703429.0299 | 1256924.5554
144 | 2703288.2344 | 1256801.0649
145 | 2703435.3702 | 1256941.7505
146 | 2703438.0993 | 1256945.1666
147 | 2703422.3472 | 1256856.9999
148 | 2703457.1494 | 1256863.4227
149 | 2703461.2707 | 1256930.2492
150 | 2703559.7263 | 1257074.136
151 | 2703538.8682 | 1257123.0078
152 | 2703518.4975 | 1257074.0503
153 | 2703566.5613 | 1257167.0282
154 | 2703609.8486 | 1257248.528
155 | 2703546.6755 | 1257175.9321
156 | 2703529.1683 | 1257170.32
157 | 2703614.4663 | 1257203.2961
158 | 2703576.2184 | 1257160.6698
159 | 2703644.4393 | 1257301.8013
160 | 2703507.6381 | 1257161.5861
161 | 2703599.1734 | 1257145.556
162 | 2703429.5964 | 1257071.8226
163 | 2703653.8221 | 1257139.0212
164 | 2703667.0534 | 1257297.1001
165 | 2703500.7018 | 1257158.2115
166 | 2703535.701 | 1257045.8449
167 | 2703536.7183 | 1257014.8707
168 | 2703372.9026 | 1256880.1648

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97657 | -0.4504 | 0.00068577 | 0.00017187
1 | 0.97665 | -0.4489 | 0.00025214 | 6.3193e-05
2 | 0.97495 | -0.48247 | 0.0022129 | 0.00055461
3 | 0.97497 | -0.48191 | 0.0013998 | 0.00035082
4 | 0.97499 | -0.48157 | 0.00053384 | 0.00013379
5 | 0.99462 | -0.10163 | 0 | 0
6 | 0.98665 | -0.25405 | 0 | 0
7 | 0.99924 | -0.014294 | 0.0042997 | 0.0010776
8 | 0.97508 | -0.4799 | 0 | 0
9 | 0.97502 | -0.48092 | 0.0021999 | 0.00055134
10 | 0.97511 | -0.47916 | 0 | 0
11 | 0.97499 | -0.48153 | 0.00051112 | 0.0001281
12 | 0.97505 | -0.48037 | 0.0035419 | 0.00088768
13 | 0.97529 | -0.47573 | 0.00065072 | 0.00016309
14 | 0.97649 | -0.45208 | 0.00092618 | 0.00023212
15 | 0.97651 | -0.45169 | 0 | 0
16 | 0.97654 | -0.45114 | 0.0014213 | 0.00035621
17 | 0.9765 | -0.45188 | 0.00053815 | 0.00013487
18 | 0.97666 | -0.4488 | 0 | 0
19 | 0.97669 | -0.4482 | 0.00041768 | 0.00010468
20 | 0.97671 | -0.44781 | 0.00051307 | 0.00012859
21 | 0.97933 | -0.39641 | 0.00020366 | 5.1042e-05
22 | 0.97933 | -0.39627 | 0.00076885 | 0.00019269
23 | 0.97933 | -0.39642 | 0.00019412 | 4.865e-05
24 | 0.97936 | -0.3958 | 0.001282 | 0.0003213
25 | 0.97937 | -0.39554 | 0.00024126 | 6.0466e-05
26 | 0.97947 | -0.39366 | 0.00032315 | 8.0989e-05
27 | 0.97951 | -0.39285 | 0.00069513 | 0.00017421
28 | 0.97677 | -0.44651 | 0 | 0
29 | 0.97756 | -0.43108 | 0.004767 | 0.0011947
30 | 0.97603 | -0.46101 | 0 | 0
31 | 0.97959 | -0.39126 | 0 | 0
32 | 0.97568 | -0.468 | 0.0013269 | 0.00033255
33 | 0.97567 | -0.46811 | 0.00057218 | 0.0001434
34 | 0.97569 | -0.46787 | 0.0020887 | 0.00052348
35 | 0.97567 | -0.46826 | 0.0018608 | 0.00046636
36 | 0.97576 | -0.46651 | 0.00061416 | 0.00015392
37 | 0.97585 | -0.46461 | 0 | 0
38 | 0.97595 | -0.46262 | 0.0012362 | 0.00030982
39 | 0.97927 | -0.39743 | 0 | 0
40 | 0.97852 | -0.41227 | 0.0012002 | 0.0003008
41 | 0.9753 | -0.47546 | 0.00060338 | 0.00015122
42 | 0.97551 | -0.47143 | 0.00093178 | 0.00023353
43 | 0.97559 | -0.46971 | 0.00058502 | 0.00014662
44 | 0.97585 | -0.46466 | 0 | 0
45 | 0.9758 | -0.46568 | 0.0046024 | 0.0011535
46 | 0.97497 | -0.48202 | 0 | 0
47 | 0.97576 | -0.4664 | 0.00059204 | 0.00014838
48 | 0.97575 | -0.46669 | 0.00054051 | 0.00013547
49 | 0.97574 | -0.46675 | 0.00021877 | 5.4829e-05
50 | 0.98242 | -0.33621 | 0.0021193 | 0.00053114
51 | 0.98249 | -0.33471 | 0 | 0
52 | 0.98271 | -0.33049 | 0 | 0
53 | 0.98247 | -0.33513 | 0 | 0
54 | 0.983 | -0.32483 | 0 | 0
55 | 0.98313 | -0.32216 | 0 | 0
56 | 0.98275 | -0.32965 | 0.0025127 | 0.00062975
57 | 0.98247 | -0.33522 | 0.00013803 | 3.4592e-05
58 | 0.98045 | -0.37436 | 0.0010992 | 0.00027549
59 | 0.98616 | -0.26345 | 0.00040282 | 0.00010096
60 | 0.97494 | -0.48251 | 0.0014226 | 0.00035653
61 | 0.98366 | -0.31471 | 0.0022232 | 0.00055718
62 | 0.98357 | -0.31645 | 0.00046143 | 0.00011565
63 | 0.98388 | -0.31052 | 0 | 0
64 | 0.98357 | -0.31653 | 0.00061063 | 0.00015304
65 | 0.98398 | -0.30842 | 0.00096658 | 0.00024225
66 | 0.98466 | -0.29517 | 0 | 0
67 | 0.98479 | -0.29266 | 0 | 0
68 | 0.98508 | -0.28692 | 0.0039312 | 0.00098526
69 | 0.98529 | -0.28289 | 0.0005212 | 0.00013063
70 | 0.97915 | -0.4022 | 0 | 0
71 | 0.9791 | -0.40305 | 0.00051551 | 0.0001292
72 | 0.97921 | -0.40097 | 0 | 0
73 | 0.97907 | -0.40367 | 0.00053171 | 0.00013326
74 | 0.97929 | -0.39928 | 0.00059385 | 0.00014883
75 | 0.98545 | -0.2797 | 0.0024238 | 0.00060746
76 | 0.97287 | -0.52592 | 0.00093709 | 0.00023486
77 | 0.97289 | -0.5256 | 7.5676e-05 | 1.8966e-05
78 | 0.97285 | -0.52636 | 0 | 0
79 | 0.97296 | -0.52411 | 0 | 0
80 | 0.97284 | -0.52654 | 0.00022273 | 5.5821e-05
81 | 0.97277 | -0.52801 | 0 | 0
82 | 0.9736 | -0.51145 | 0.00053532 | 0.00013416
83 | 0.97284 | -0.52663 | 0.00033207 | 8.3224e-05
84 | 0.97242 | -0.53493 | 0 | 0
85 | 0.97383 | -0.50691 | 0.00096459 | 0.00024175
86 | 0.97388 | -0.50592 | 0.00083062 | 0.00020817
87 | 0.97388 | -0.5059 | 0.00069608 | 0.00017445
88 | 0.97395 | -0.50463 | 0.00087191 | 0.00021852
89 | 0.97396 | -0.5044 | 0 | 0
90 | 0.974 | -0.50348 | 0 | 0
91 | 0.97375 | -0.50859 | 0 | 0
92 | 0.97416 | -0.50047 | 0.0012089 | 0.00030298
93 | 0.97237 | -0.53582 | 0 | 0
94 | 0.97241 | -0.53514 | 0.00013507 | 3.3851e-05
95 | 0.9724 | -0.53539 | 0.00070383 | 0.0001764
96 | 0.97224 | -0.53843 | 0.0017568 | 0.00044029
97 | 0.98841 | -0.22208 | 0.0025274 | 0.00063342
98 | 0.98836 | -0.22301 | 0.00032106 | 8.0464e-05
99 | 0.98898 | -0.21106 | 0.00076035 | 0.00019056
100 | 0.98823 | -0.2255 | 0.00055645 | 0.00013946
101 | 0.98949 | -0.20104 | 0.00078455 | 0.00019663
102 | 0.98781 | -0.23376 | 0.00039078 | 9.7938e-05
103 | 0.98961 | -0.19884 | 0 | 0
104 | 0.98619 | -0.26519 | 0.0015334 | 0.00038431
105 | 0.99029 | -0.18555 | 0 | 0
106 | 0.98949 | -0.20111 | 0.00097579 | 0.00024456
107 | 0.98568 | -0.2753 | 0.00058816 | 0.00014741
108 | 0.99048 | -0.18203 | 0 | 0
109 | 0.99028 | -0.1859 | 0.00043187 | 0.00010824
110 | 0.98942 | -0.20256 | 0.0029213 | 0.00073215
111 | 0.97647 | -0.45471 | 0.0018812 | 0.00047147
112 | 0.97635 | -0.45709 | 0 | 0
113 | 0.97658 | -0.45257 | 0.0014144 | 0.00035449
114 | 0.97497 | -0.48442 | 0 | 0
115 | 0.97765 | -0.43158 | 0.00088759 | 0.00022245
116 | 0.97839 | -0.41697 | 0 | 0
117 | 0.97448 | -0.49401 | 0.0012182 | 0.00030532
118 | 0.98441 | -0.29947 | 0.0018272 | 0.00045794
119 | 0.98374 | -0.31239 | 0.00029939 | 7.5035e-05
120 | 0.98477 | -0.2924 | 0 | 0
121 | 0.98327 | -0.32152 | 0 | 0
122 | 0.98466 | -0.29452 | 0.00089187 | 0.00022352
123 | 0.98508 | -0.28635 | 0.0017859 | 0.00044758
124 | 0.98208 | -0.34475 | 0 | 0
125 | 0.98324 | -0.32226 | 0.00264 | 0.00066165
126 | 0.9845 | -0.29766 | 0 | 0
127 | 0.98584 | -0.27171 | 0 | 0
128 | 0.98494 | -0.28912 | 0 | 0
129 | 0.98164 | -0.35336 | 0.00073695 | 0.0001847
130 | 0.98444 | -0.29896 | 0.0010027 | 0.0002513
131 | 0.98439 | -0.29982 | 0.0029475 | 0.00073871
132 | 0.98601 | -0.26843 | 0 | 0
133 | 0.98478 | -0.29233 | 0 | 0
134 | 0.98088 | -0.36831 | 0.00018575 | 4.6553e-05
135 | 0.98439 | -0.29984 | 0.002303 | 0.0005772
136 | 0.98829 | -0.22414 | 0.0055129 | 0.0013817
137 | 0.98598 | -0.2689 | 0.0017219 | 0.00043156
138 | 0.98475 | -0.29284 | 0.00042101 | 0.00010552
139 | 0.98474 | -0.29311 | 0.0018554 | 0.000465
140 | 0.99435 | -0.10752 | 0.0018969 | 0.00047541
141 | 0.99216 | -0.14962 | 0 | 0
142 | 0.99497 | -0.09563 | 0 | 0
143 | 0.99136 | -0.165 | 0.0077273 | 0.0019366
144 | 1 | 0 | -0.15141 | -0.038406
145 | 0.98944 | -0.20201 | 0 | 0
146 | 0.98921 | -0.20635 | 0.0030782 | 0.00077147
147 | 0.99026 | -0.18621 | 0.00028036 | 7.0264e-05
148 | 0.99027 | -0.18603 | 0 | 0
149 | 0.98934 | -0.204 | 0.0055226 | 0.0013841
150 | 0.98442 | -0.29925 | 0.0025531 | 0.00063987
151 | 0.98455 | -0.29674 | 0 | 0
152 | 0.98468 | -0.29431 | 0.00023846 | 5.9764e-05
153 | 0.97944 | -0.3965 | 0 | 0
154 | 0.97838 | -0.41721 | 0.00011713 | 2.9357e-05
155 | 0.97986 | -0.38822 | 0 | 0
156 | 0.98021 | -0.3814 | 0.00094044 | 0.0002357
157 | 0.97939 | -0.39749 | 0.00089708 | 0.00022483
158 | 0.97939 | -0.39741 | 0.00087937 | 0.00022039
159 | 0.97836 | -0.41765 | 0 | 0
160 | 0.98067 | -0.37237 | 0.00014479 | 3.6288e-05
161 | 0.9793 | -0.39913 | 0.00048257 | 0.00012094
162 | 0.98439 | -0.29986 | 0.00089369 | 0.00022398
163 | 0.97906 | -0.40383 | 0.0013209 | 0.00033105
164 | 0.97835 | -0.41781 | 0.00038055 | 9.5376e-05
165 | 0.98082 | -0.36936 | 0.00068154 | 0.00017081
166 | 0.9847 | -0.2939 | 0 | 0
167 | 0.98462 | -0.2954 | 0.0026865 | 0.00067329
168 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00068577 | -0.00017187 | 0.00068581 | 0.0001704 | 4.9139e-08 | -1.4711e-06 | 0.0010449 | 0.0010444 | 0.0010449 | 0.97657 | -0.4504 | 0.97665 | -0.4489 | 0.28706
1 | -0.00093796 | -0.00023359 | 0.00093796 | 0.00023352 | 4.3276e-09 | -6.7998e-08 | 0.0014285 | 0.0014285 | 0.0014285 | 0.97665 | -0.4489 | 0.97666 | -0.4488 | 0.39245
2 | -0.0022129 | -0.00055461 | 0.002213 | 0.00055447 | 5.9444e-08 | -1.3525e-07 | 0.0033775 | 0.0033774 | 0.0033775 | 0.97495 | -0.48247 | 0.97497 | -0.48191 | 0.92788
3 | -0.0036128 | -0.00090529 | 0.0036128 | 0.00090527 | 5.8871e-08 | -2.6721e-08 | 0.0055138 | 0.0055138 | 0.0055138 | 0.97497 | -0.48191 | 0.97499 | -0.48157 | 1.5148
4 | -0.0041467 | -0.0010391 | 0.004147 | 0.001039 | 3.2848e-07 | -6.2566e-08 | 0.0063285 | 0.0063284 | 0.0063285 | 0.97499 | -0.48157 | 0.97508 | -0.4799 | 1.7386
5 | 0.049755 | 0.012764 | -0.04939 | -0.012532 | 0.00036497 | 0.00023132 | 0.074541 | 0.074542 | 0.074542 | 0.99462 | -0.10163 | 0.98665 | -0.25405 | 20.4786
6 | -0.049755 | -0.012764 | 0.049966 | 0.012898 | 0.00021175 | 0.00013419 | 0.074541 | 0.074541 | 0.074541 | 0.99462 | -0.10163 | 0.99924 | -0.014294 | 20.4784
7 | 0.04939 | 0.012532 | -0.049367 | -0.012518 | 2.232e-05 | 1.4148e-05 | 0.074542 | 0.074542 | 0.074542 | 0.98665 | -0.25405 | 0.98616 | -0.26345 | 20.4786
8 | -0.054266 | -0.013975 | 0.054304 | 0.013999 | 3.7774e-05 | 2.3974e-05 | 0.080944 | 0.080944 | 0.080944 | 0.99924 | -0.014294 | 1 | 0 | 22.2373
9 | 0.0041339 | 0.0010353 | -0.0041337 | -0.0010354 | 1.9931e-07 | -3.9028e-08 | 0.0063083 | 0.0063083 | 0.0063083 | 0.97508 | -0.4799 | 0.97502 | -0.48092 | 1.7331
10 | -0.0082809 | -0.0020743 | 0.0082812 | 0.0020744 | 2.9115e-07 | 1.2569e-07 | 0.012637 | 0.012637 | 0.012637 | 0.97508 | -0.4799 | 0.97511 | -0.47916 | 3.4716
11 | 0.0019338 | 0.00048402 | -0.0019338 | -0.00048421 | 5.6744e-08 | -1.8038e-07 | 0.002951 | 0.0029511 | 0.0029511 | 0.97502 | -0.48092 | 0.97499 | -0.48153 | 0.81074
12 | 0.0035421 | 0.00088757 | -0.0035419 | -0.00088768 | 2.0408e-07 | -1.0174e-07 | 0.0054051 | 0.0054052 | 0.0054052 | 0.97511 | -0.47916 | 0.97505 | -0.48037 | 1.4849
13 | -0.011823 | -0.002962 | 0.011825 | 0.0029631 | 1.935e-06 | 1.0406e-06 | 0.018042 | 0.018042 | 0.018042 | 0.97511 | -0.47916 | 0.97529 | -0.47573 | 4.9565
14 | 0.0014226 | 0.00035611 | -0.0014226 | -0.00035632 | 3.3084e-08 | -2.1225e-07 | 0.002171 | 0.0021711 | 0.0021711 | 0.97499 | -0.48153 | 0.97497 | -0.48202 | 0.59646
15 | -0.012476 | -0.0031262 | 0.012476 | 0.0031262 | 1.5996e-07 | 8.768e-08 | 0.019035 | 0.019035 | 0.019035 | 0.97529 | -0.47573 | 0.9753 | -0.47546 | 5.2293
16 | -0.00092618 | -0.00023212 | 0.0009262 | 0.00023184 | 1.744e-08 | -2.8094e-07 | 0.0014114 | 0.0014113 | 0.0014114 | 0.97649 | -0.45208 | 0.97651 | -0.45169 | 0.38774
17 | -0.0014644 | -0.00036647 | 0.0014644 | 0.00036624 | 3.798e-08 | -2.3022e-07 | 0.0022312 | 0.0022311 | 0.0022312 | 0.97651 | -0.45169 | 0.97654 | -0.45114 | 0.61297
18 | 0.00053815 | 0.00013463 | -0.00053815 | -0.00013487 | 4.9167e-09 | -2.4079e-07 | 0.00081995 | 0.00082004 | 0.00082004 | 0.97651 | -0.45169 | 0.9765 | -0.45188 | 0.22529
19 | -0.0028857 | -0.00072245 | 0.002886 | 0.0007221 | 3.2179e-07 | -3.4947e-07 | 0.0043968 | 0.0043966 | 0.0043968 | 0.97654 | -0.45114 | 0.97666 | -0.4488 | 1.2079
20 | -0.003824 | -0.00095563 | 0.0038241 | 0.00095559 | 1.0957e-07 | -3.7634e-08 | 0.0058251 | 0.0058251 | 0.0058251 | 0.97666 | -0.4488 | 0.97669 | -0.4482 | 1.6003
21 | -0.0042418 | -0.0010603 | 0.0042418 | 0.0010603 | 7.7357e-08 | -1.2327e-08 | 0.0064615 | 0.0064614 | 0.0064615 | 0.97669 | -0.4482 | 0.97671 | -0.44781 | 1.7751
22 | -0.0047549 | -0.0011888 | 0.0047552 | 0.0011888 | 2.9367e-07 | 1.1174e-09 | 0.0072431 | 0.007243 | 0.0072431 | 0.97671 | -0.44781 | 0.97677 | -0.44651 | 1.9899
23 | -0.00039778 | -9.9647e-05 | 0.00039778 | 9.9408e-05 | 2.6231e-09 | -2.3932e-07 | 0.00060438 | 0.00060429 | 0.00060438 | 0.97933 | -0.39641 | 0.97933 | -0.39627 | 0.16604
24 | 0.00019412 | 4.8605e-05 | -0.00019412 | -4.865e-05 | 1.1627e-10 | -4.4775e-08 | 0.00029493 | 0.00029494 | 0.00029494 | 0.97933 | -0.39641 | 0.97933 | -0.39642 | 0.081029
25 | -0.0011666 | -0.0002921 | 0.0011667 | 0.00029184 | 2.5813e-08 | -2.5918e-07 | 0.0017725 | 0.0017724 | 0.0017725 | 0.97933 | -0.39627 | 0.97936 | -0.3958 | 0.48695
26 | -0.0024486 | -0.00061314 | 0.0024487 | 0.00061308 | 3.1217e-08 | -5.5709e-08 | 0.0037202 | 0.0037202 | 0.0037202 | 0.97936 | -0.3958 | 0.97937 | -0.39554 | 1.022
27 | -0.0026899 | -0.00067355 | 0.0026902 | 0.00067322 | 2.3958e-07 | -3.2809e-07 | 0.0040868 | 0.0040866 | 0.0040868 | 0.97937 | -0.39554 | 0.97947 | -0.39366 | 1.1227
28 | -0.0030133 | -0.00075421 | 0.0030134 | 0.0007541 | 1.1712e-07 | -1.1265e-07 | 0.0045775 | 0.0045775 | 0.0045775 | 0.97947 | -0.39366 | 0.97951 | -0.39285 | 1.2576
29 | -0.0037086 | -0.00092831 | 0.0037088 | 0.00092819 | 2.8034e-07 | -1.1712e-07 | 0.0056335 | 0.0056333 | 0.0056335 | 0.97951 | -0.39285 | 0.97959 | -0.39126 | 1.5477
30 | -0.033037 | -0.0082864 | 0.033061 | 0.0083017 | 2.4325e-05 | 1.5247e-05 | 0.050331 | 0.050331 | 0.050331 | 0.97677 | -0.44651 | 0.97756 | -0.43108 | 13.8272
31 | 0.028282 | 0.0070976 | -0.028262 | -0.0070854 | 1.9542e-05 | 1.2156e-05 | 0.043088 | 0.043088 | 0.043088 | 0.97677 | -0.44651 | 0.97603 | -0.46101 | 11.8374
32 | -0.037828 | -0.0094964 | 0.037862 | 0.0095178 | 3.3972e-05 | 2.14e-05 | 0.057587 | 0.057587 | 0.057587 | 0.97756 | -0.43108 | 0.97852 | -0.41227 | 15.8206
33 | 0.0077011 | 0.0019301 | -0.0077005 | -0.0019299 | 5.8841e-07 | 2.3433e-07 | 0.011741 | 0.011741 | 0.011741 | 0.97603 | -0.46101 | 0.97595 | -0.46262 | 3.2255
34 | 0.020561 | 0.0051553 | -0.020558 | -0.0051531 | 3.5711e-06 | 2.1644e-06 | 0.031347 | 0.031347 | 0.031347 | 0.97603 | -0.46101 | 0.97585 | -0.46466 | 8.6119
35 | -0.042811 | -0.010772 | 0.042845 | 0.010793 | 3.4594e-05 | 2.1865e-05 | 0.065045 | 0.065045 | 0.065045 | 0.97959 | -0.39126 | 0.98045 | -0.37436 | 17.8696
36 | 0.039102 | 0.0098433 | -0.03909 | -0.009836 | 1.1533e-05 | 7.2716e-06 | 0.059412 | 0.059412 | 0.059412 | 0.97959 | -0.39126 | 0.97927 | -0.39743 | 16.322
37 | 0.002433 | 0.00060969 | -0.002433 | -0.00060971 | 1.3008e-08 | -2.3139e-08 | 0.0037105 | 0.0037106 | 0.0037106 | 0.97568 | -0.468 | 0.97567 | -0.46811 | 1.0194
38 | -0.0037599 | -0.00094224 | 0.0037599 | 0.00094223 | 2.2934e-08 | -8.5516e-09 | 0.0057342 | 0.0057342 | 0.0057342 | 0.97568 | -0.468 | 0.97569 | -0.46787 | 1.5753
39 | 0.0018608 | 0.00046631 | -0.0018608 | -0.00046636 | 1.3535e-08 | -4.7305e-08 | 0.0028379 | 0.0028379 | 0.0028379 | 0.97567 | -0.46811 | 0.97567 | -0.46826 | 0.77965
40 | -0.0058486 | -0.0014657 | 0.005849 | 0.0014658 | 3.7872e-07 | 8.3835e-08 | 0.0089196 | 0.0089196 | 0.0089196 | 0.97569 | -0.46787 | 0.97576 | -0.46651 | 2.4505
41 | -0.0064631 | -0.0016197 | 0.0064637 | 0.0016199 | 5.855e-07 | 1.7394e-07 | 0.0098562 | 0.0098561 | 0.0098562 | 0.97576 | -0.46651 | 0.97585 | -0.46461 | 2.7077
42 | -0.0064637 | -0.0016199 | 0.0064643 | 0.0016201 | 6.1235e-07 | 1.8187e-07 | 0.0098561 | 0.009856 | 0.0098561 | 0.97585 | -0.46461 | 0.97595 | -0.46262 | 2.7077
43 | 0.03909 | 0.009836 | -0.039062 | -0.0098186 | 2.7695e-05 | 1.7462e-05 | 0.059412 | 0.059412 | 0.059412 | 0.97927 | -0.39743 | 0.97852 | -0.41227 | 16.322
44 | -0.013079 | -0.0032775 | 0.013082 | 0.0032789 | 2.5104e-06 | 1.3968e-06 | 0.019955 | 0.019955 | 0.019955 | 0.9753 | -0.47546 | 0.97551 | -0.47143 | 5.4822
45 | -0.014014 | -0.0035124 | 0.014015 | 0.003513 | 1.1515e-06 | 6.5308e-07 | 0.021376 | 0.021376 | 0.021376 | 0.97551 | -0.47143 | 0.97559 | -0.46971 | 5.8726
46 | -0.0146 | -0.0036597 | 0.014603 | 0.0036617 | 3.5119e-06 | 2.0117e-06 | 0.022269 | 0.022269 | 0.022269 | 0.97559 | -0.46971 | 0.97585 | -0.46466 | 6.1177
47 | 0.0059541 | 0.0014915 | -0.0059538 | -0.0014914 | 2.9038e-07 | 6.848e-08 | 0.0090788 | 0.0090788 | 0.0090788 | 0.97585 | -0.46466 | 0.9758 | -0.46568 | 2.4942
48 | 0.0013514 | 0.0003379 | -0.0013513 | -0.00033824 | 4.6306e-08 | -3.3366e-07 | 0.0020605 | 0.0020606 | 0.0020606 | 0.9758 | -0.46568 | 0.97576 | -0.4664 | 0.5661
49 | 0.0014226 | 0.00035632 | -0.0014226 | -0.00035653 | 3.3033e-08 | -2.1189e-07 | 0.0021711 | 0.0021712 | 0.0021712 | 0.97497 | -0.48202 | 0.97494 | -0.48251 | 0.59649
50 | 0.00075929 | 0.00018986 | -0.00075928 | -0.00019011 | 1.0249e-08 | -2.4811e-07 | 0.0011577 | 0.0011578 | 0.0011578 | 0.97576 | -0.4664 | 0.97575 | -0.46669 | 0.31809
51 | 0.00021877 | 5.4641e-05 | -0.00021877 | -5.4829e-05 | 6.2849e-10 | -1.8771e-07 | 0.00033356 | 0.00033363 | 0.00033363 | 0.97575 | -0.46669 | 0.97574 | -0.46675 | 0.091655
52 | -0.0021193 | -0.00053114 | 0.0021194 | 0.00053074 | 1.5148e-07 | -3.9952e-07 | 0.00321 | 0.0032098 | 0.00321 | 0.98242 | -0.33621 | 0.98249 | -0.33471 | 0.88186
53 | -0.0022575 | -0.00056281 | 0.0022579 | 0.00056179 | 4.5206e-07 | -1.0179e-06 | 0.0034179 | 0.0034175 | 0.0034179 | 0.98249 | -0.33471 | 0.98271 | -0.33049 | 0.93899
54 | 0.00013803 | 3.207e-05 | -0.00013803 | -3.415e-05 | 2.6805e-09 | -2.08e-06 | 0.00020818 | 0.00020889 | 0.00020889 | 0.98249 | -0.33471 | 0.98247 | -0.33513 | 0.057388
55 | -0.0022579 | -0.00056179 | 0.002258 | 0.00056159 | 8.9709e-08 | -2.0212e-07 | 0.0034175 | 0.0034174 | 0.0034175 | 0.98271 | -0.33049 | 0.98275 | -0.32965 | 0.93886
56 | 0.00013803 | 3.415e-05 | -0.00013803 | -3.4592e-05 | 5.723e-10 | -4.422e-07 | 0.00020889 | 0.00020905 | 0.00020905 | 0.98247 | -0.33513 | 0.98247 | -0.33522 | 0.057431
57 | -0.0047718 | -0.0011913 | 0.0047724 | 0.0011913 | 6.0455e-07 | -5.0119e-09 | 0.0072217 | 0.0072216 | 0.0072217 | 0.983 | -0.32483 | 0.98313 | -0.32216 | 1.984
58 | 0.0047718 | 0.0011913 | -0.0047707 | -0.0011913 | 1.0927e-06 | -8.7458e-09 | 0.0072217 | 0.007222 | 0.007222 | 0.983 | -0.32483 | 0.98275 | -0.32965 | 1.9841
59 | 0.044054 | 0.011138 | -0.043944 | -0.011069 | 0.00011 | 6.9568e-05 | 0.066713 | 0.066714 | 0.066714 | 0.98313 | -0.32216 | 0.98045 | -0.37436 | 18.3279
60 | -0.048827 | -0.01233 | 0.048965 | 0.012417 | 0.00013777 | 8.7317e-05 | 0.073935 | 0.073934 | 0.073935 | 0.98313 | -0.32216 | 0.98616 | -0.26345 | 20.3118
61 | 0.0010722 | 0.0002675 | -0.0010721 | -0.00026859 | 8.8491e-08 | -1.0823e-06 | 0.0016214 | 0.0016219 | 0.0016219 | 0.98366 | -0.31471 | 0.98357 | -0.31645 | 0.44556
62 | -0.0032953 | -0.00082469 | 0.003296 | 0.00082421 | 6.5756e-07 | -4.7532e-07 | 0.0049845 | 0.0049842 | 0.0049845 | 0.98366 | -0.31471 | 0.98388 | -0.31052 | 1.3694
63 | 0.00061063 | 0.00015294 | -0.00061063 | -0.00015304 | 2.4896e-09 | -9.7145e-08 | 0.00092377 | 0.0009238 | 0.0009238 | 0.98357 | -0.31645 | 0.98357 | -0.31653 | 0.25379
64 | -0.003296 | -0.00082421 | 0.0032963 | 0.00082397 | 3.2869e-07 | -2.3778e-07 | 0.0049842 | 0.004984 | 0.0049842 | 0.98388 | -0.31052 | 0.98398 | -0.30842 | 1.3693
65 | -0.0042629 | -0.0010662 | 0.0042656 | 0.0010657 | 2.6863e-06 | -4.7264e-07 | 0.0064457 | 0.006445 | 0.0064457 | 0.98398 | -0.30842 | 0.98466 | -0.29517 | 1.7708
66 | -0.0042656 | -0.0010657 | 0.0042661 | 0.0010657 | 5.0996e-07 | -9.0126e-08 | 0.006445 | 0.0064448 | 0.006445 | 0.98466 | -0.29517 | 0.98479 | -0.29266 | 1.7706
67 | -0.0042661 | -0.0010657 | 0.0042673 | 0.0010655 | 1.1617e-06 | -2.0578e-07 | 0.0064448 | 0.0064445 | 0.0064448 | 0.98479 | -0.29266 | 0.98508 | -0.28692 | 1.7706
68 | -0.0081985 | -0.0020507 | 0.0082 | 0.0020514 | 1.5744e-06 | 6.5897e-07 | 0.012383 | 0.012383 | 0.012383 | 0.98508 | -0.28692 | 0.98529 | -0.28289 | 3.4019
69 | -0.0087212 | -0.002182 | 0.0087226 | 0.0021826 | 1.3222e-06 | 5.8725e-07 | 0.01317 | 0.01317 | 0.01317 | 0.98529 | -0.28289 | 0.98545 | -0.2797 | 3.6181
70 | 0.0023683 | 0.00059305 | -0.0023682 | -0.00059324 | 9.5303e-08 | -1.8578e-07 | 0.0035989 | 0.003599 | 0.003599 | 0.97915 | -0.4022 | 0.9791 | -0.40305 | 0.98874
71 | -0.0023683 | -0.00059305 | 0.0023684 | 0.00059278 | 1.3975e-07 | -2.725e-07 | 0.0035989 | 0.0035988 | 0.0035989 | 0.97915 | -0.4022 | 0.97921 | -0.40097 | 0.98871
72 | 0.0018527 | 0.00046404 | -0.0018526 | -0.00046423 | 5.4653e-08 | -1.9623e-07 | 0.0028155 | 0.0028156 | 0.0028156 | 0.9791 | -0.40305 | 0.97907 | -0.40367 | 0.77352
73 | -0.0023684 | -0.00059278 | 0.0023686 | 0.00059241 | 1.9008e-07 | -3.7074e-07 | 0.0035988 | 0.0035986 | 0.0035988 | 0.97921 | -0.40097 | 0.97929 | -0.39928 | 0.98868
74 | 0.0013209 | 0.00033097 | -0.0013209 | -0.00033105 | 9.8122e-09 | -7.5369e-08 | 0.0020075 | 0.0020075 | 0.0020075 | 0.97907 | -0.40367 | 0.97906 | -0.40383 | 0.55152
75 | -0.0029625 | -0.00074124 | 0.0029625 | 0.00074122 | 2.0305e-08 | -2.0633e-08 | 0.004501 | 0.0045009 | 0.004501 | 0.97929 | -0.39928 | 0.9793 | -0.39913 | 1.2365
76 | -0.011146 | -0.00279 | 0.011149 | 0.0027912 | 2.3365e-06 | 1.215e-06 | 0.01683 | 0.016829 | 0.01683 | 0.98545 | -0.2797 | 0.98568 | -0.2753 | 4.6235
77 | -0.0014919 | -0.00037299 | 0.0014919 | 0.00037286 | 2.28e-08 | -1.3045e-07 | 0.0022815 | 0.0022815 | 0.0022815 | 0.97287 | -0.52592 | 0.97289 | -0.5256 | 0.6268
78 | 0.00055481 | 0.00013813 | -0.0005548 | -0.00013865 | 1.1419e-08 | -5.1803e-07 | 0.00084826 | 0.00084845 | 0.00084845 | 0.97287 | -0.52592 | 0.97285 | -0.52636 | 0.23309
79 | -0.0015676 | -0.00039183 | 0.0015677 | 0.00039126 | 1.1104e-07 | -5.6889e-07 | 0.0023972 | 0.002397 | 0.0023972 | 0.97289 | -0.5256 | 0.97296 | -0.52411 | 0.65858
80 | 0.0005548 | 0.00013865 | -0.0005548 | -0.00013887 | 4.7891e-09 | -2.1719e-07 | 0.00084845 | 0.00084853 | 0.00084853 | 0.97285 | -0.52636 | 0.97284 | -0.52654 | 0.23311
81 | 0.0025973 | 0.00064704 | -0.0025968 | -0.00064775 | 4.8023e-07 | -7.0105e-07 | 0.0039708 | 0.0039712 | 0.0039712 | 0.97296 | -0.52411 | 0.97277 | -0.52801 | 1.091
82 | -0.004165 | -0.0010383 | 0.0041675 | 0.0010379 | 2.5031e-06 | -4.4399e-07 | 0.0063678 | 0.0063671 | 0.0063678 | 0.97296 | -0.52411 | 0.9736 | -0.51145 | 1.7494
83 | 0.00033207 | 8.3047e-05 | -0.00033207 | -8.3224e-05 | 1.3839e-09 | -1.7676e-07 | 0.00050785 | 0.00050792 | 0.00050792 | 0.97284 | -0.52654 | 0.97284 | -0.52663 | 0.13954
84 | 0.0025968 | 0.00064775 | -0.002596 | -0.00064899 | 8.5349e-07 | -1.2445e-06 | 0.0039712 | 0.0039718 | 0.0039718 | 0.97277 | -0.52801 | 0.97242 | -0.53493 | 1.0912
85 | -0.0047028 | -0.001172 | 0.0047035 | 0.001172 | 6.3728e-07 | -1.5518e-09 | 0.0071853 | 0.0071851 | 0.0071853 | 0.9736 | -0.51145 | 0.97375 | -0.50859 | 1.974
86 | 0.0017571 | 0.00043914 | -0.001757 | -0.00043943 | 7.422e-08 | -2.9222e-07 | 0.0026883 | 0.0026884 | 0.0026884 | 0.97242 | -0.53493 | 0.97237 | -0.53582 | 0.73857
87 | 0.00083891 | 0.00020985 | -0.00083891 | -0.00021001 | 8.2515e-09 | -1.6039e-07 | 0.0012836 | 0.0012836 | 0.0012836 | 0.97242 | -0.53493 | 0.97241 | -0.53514 | 0.35265
88 | -0.00096459 | -0.00024175 | 0.00096464 | 0.00024108 | 4.5579e-08 | -6.6709e-07 | 0.0014739 | 0.0014736 | 0.0014739 | 0.97383 | -0.50691 | 0.97388 | -0.50592 | 0.40492
89 | -0.0017953 | -0.00044925 | 0.0017953 | 0.00044925 | 2.1753e-09 | -8.2022e-09 | 0.0027428 | 0.0027428 | 0.0027428 | 0.97388 | -0.50592 | 0.97388 | -0.5059 | 0.75351
90 | -0.0024913 | -0.0006237 | 0.0024915 | 0.00062345 | 1.5053e-07 | -2.4844e-07 | 0.0038063 | 0.0038062 | 0.0038063 | 0.97388 | -0.5059 | 0.97395 | -0.50463 | 1.0457
91 | -0.0033634 | -0.00084197 | 0.0033634 | 0.00084195 | 3.5901e-08 | -2.2149e-08 | 0.0051383 | 0.0051383 | 0.0051383 | 0.97395 | -0.50463 | 0.97396 | -0.5044 | 1.4116
92 | -0.0033634 | -0.00084195 | 0.0033636 | 0.00084186 | 1.4684e-07 | -9.0601e-08 | 0.0051383 | 0.0051382 | 0.0051383 | 0.97396 | -0.5044 | 0.974 | -0.50348 | 1.4116
93 | -0.0080682 | -0.0020139 | 0.0080694 | 0.0020144 | 1.1562e-06 | 4.8723e-07 | 0.012323 | 0.012323 | 0.012323 | 0.974 | -0.50348 | 0.97416 | -0.50047 | 3.3855
94 | 0.0047046 | 0.001172 | -0.0047035 | -0.001172 | 1.1388e-06 | -3.1164e-09 | 0.0071849 | 0.0071851 | 0.0071851 | 0.974 | -0.50348 | 0.97375 | -0.50859 | 1.9739
95 | -0.0092783 | -0.0023173 | 0.0092811 | 0.0023187 | 2.8451e-06 | 1.3503e-06 | 0.01417 | 0.014169 | 0.01417 | 0.97416 | -0.50047 | 0.97448 | -0.49401 | 3.8928
96 | 0.001757 | 0.00043943 | -0.0017568 | -0.00044029 | 2.1828e-07 | -8.5906e-07 | 0.0026884 | 0.0026887 | 0.0026887 | 0.97237 | -0.53582 | 0.97224 | -0.53843 | 0.73866
97 | 0.00070384 | 0.00017616 | -0.00070383 | -0.0001764 | 8.3737e-09 | -2.3345e-07 | 0.001077 | 0.001077 | 0.001077 | 0.97241 | -0.53514 | 0.9724 | -0.53539 | 0.29589
98 | 0.014572 | 0.0036592 | -0.014571 | -0.0036589 | 6.4637e-07 | 3.6778e-07 | 0.02194 | 0.02194 | 0.02194 | 0.98841 | -0.22208 | 0.98836 | -0.22301 | 6.0274
99 | -0.017099 | -0.0042926 | 0.017108 | 0.0042979 | 8.9975e-06 | 5.2942e-06 | 0.025745 | 0.025745 | 0.025745 | 0.98841 | -0.22208 | 0.98898 | -0.21106 | 7.0727
100 | 0.01425 | 0.0035784 | -0.014248 | -0.0035774 | 1.6956e-06 | 9.5935e-07 | 0.021457 | 0.021457 | 0.021457 | 0.98836 | -0.22301 | 0.98823 | -0.2255 | 5.8947
101 | -0.017869 | -0.0044885 | 0.017877 | 0.0044936 | 8.5436e-06 | 5.0633e-06 | 0.026889 | 0.026888 | 0.026889 | 0.98898 | -0.21106 | 0.98949 | -0.20104 | 7.387
102 | 0.013692 | 0.003438 | -0.013687 | -0.003435 | 5.3882e-06 | 3.0156e-06 | 0.020619 | 0.020619 | 0.020619 | 0.98823 | -0.2255 | 0.98781 | -0.23376 | 5.6645
103 | -0.018662 | -0.0046902 | 0.018664 | 0.0046914 | 1.9596e-06 | 1.1689e-06 | 0.028068 | 0.028068 | 0.028068 | 0.98949 | -0.20104 | 0.98961 | -0.19884 | 7.7111
104 | 0.013296 | 0.003337 | -0.013276 | -0.003326 | 1.9905e-05 | 1.1048e-05 | 0.02003 | 0.020031 | 0.020031 | 0.98781 | -0.23376 | 0.98619 | -0.26519 | 5.503
105 | -0.028085 | -0.0070529 | 0.028103 | 0.007064 | 1.7827e-05 | 1.1067e-05 | 0.042235 | 0.042235 | 0.042235 | 0.98961 | -0.19884 | 0.99029 | -0.18555 | 11.6031
106 | 0.0094217 | 0.0023616 | -0.0094207 | -0.0023611 | 1.0163e-06 | 4.7698e-07 | 0.014167 | 0.014167 | 0.014167 | 0.98961 | -0.19884 | 0.98949 | -0.20111 | 3.8921
107 | 0.011742 | 0.0029417 | -0.011737 | -0.0029387 | 5.6485e-06 | 3.0031e-06 | 0.017717 | 0.017717 | 0.017717 | 0.98619 | -0.26519 | 0.98568 | -0.2753 | 4.8674
108 | -0.028815 | -0.0072414 | 0.02882 | 0.0072444 | 4.8397e-06 | 3.0089e-06 | 0.043305 | 0.043305 | 0.043305 | 0.99029 | -0.18555 | 0.99048 | -0.18203 | 11.897
109 | 0.00071225 | 0.00017735 | -0.00071223 | -0.00017771 | 1.1992e-08 | -3.5176e-07 | 0.0010698 | 0.0010699 | 0.0010699 | 0.99029 | -0.18555 | 0.99028 | -0.1859 | 0.29394
110 | 0.0084449 | 0.0021166 | -0.0084443 | -0.0021163 | 5.8369e-07 | 2.4961e-07 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0127 | 0.98949 | -0.20111 | 0.98942 | -0.20256 | 3.4889
111 | -0.085014 | -0.021475 | 0.085084 | 0.021519 | 6.9449e-05 | 4.4301e-05 | 0.12778 | 0.12778 | 0.12778 | 0.99048 | -0.18203 | 0.99136 | -0.165 | 35.1042
112 | 0.056194 | 0.01423 | -0.05614 | -0.014196 | 5.3851e-05 | 3.4206e-05 | 0.084474 | 0.084474 | 0.084474 | 0.99048 | -0.18203 | 0.98944 | -0.20201 | 23.2072
113 | 0.00028036 | 6.9469e-05 | -0.00028036 | -6.9807e-05 | 1.7563e-09 | -3.3873e-07 | 0.000421 | 0.00042112 | 0.00042112 | 0.99028 | -0.1859 | 0.99027 | -0.18603 | 0.11569
114 | 0.005523 | 0.0013842 | -0.0055226 | -0.0013841 | 3.8072e-07 | 5.4689e-08 | 0.0083062 | 0.0083063 | 0.0083063 | 0.98942 | -0.20256 | 0.98934 | -0.204 | 2.282
115 | 0.010519 | 0.0026341 | -0.010518 | -0.0026334 | 1.1927e-06 | 6.085e-07 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.97647 | -0.45471 | 0.97635 | -0.45709 | 4.4035
116 | -0.0124 | -0.0031055 | 0.012401 | 0.0031062 | 1.2616e-06 | 6.8951e-07 | 0.018895 | 0.018895 | 0.018895 | 0.97647 | -0.45471 | 0.97658 | -0.45257 | 5.1911
117 | 0.010518 | 0.0026334 | -0.010504 | -0.0026265 | 1.3667e-05 | 6.9754e-06 | 0.016029 | 0.016029 | 0.016029 | 0.97635 | -0.45709 | 0.97497 | -0.48442 | 4.4037
118 | -0.013816 | -0.0034607 | 0.01383 | 0.0034685 | 1.3821e-05 | 7.8035e-06 | 0.021051 | 0.02105 | 0.021051 | 0.97658 | -0.45257 | 0.97765 | -0.43158 | 5.7831
119 | 0.010504 | 0.0026265 | -0.010499 | -0.002624 | 4.7924e-06 | 2.4472e-06 | 0.016029 | 0.01603 | 0.01603 | 0.97497 | -0.48442 | 0.97448 | -0.49401 | 4.4038
120 | -0.014717 | -0.003691 | 0.014728 | 0.0036968 | 1.0256e-05 | 5.8799e-06 | 0.022401 | 0.022401 | 0.022401 | 0.97765 | -0.43158 | 0.97839 | -0.41697 | 6.1542
121 | -0.015225 | -0.0038202 | 0.01524 | 0.0038288 | 1.4875e-05 | 8.5903e-06 | 0.023157 | 0.023157 | 0.023157 | 0.97839 | -0.41697 | 0.97944 | -0.3965 | 6.3619
122 | 0.00049771 | 0.00012333 | -0.0004977 | -0.00012365 | 5.578e-09 | -3.2283e-07 | 0.00075645 | 0.00075656 | 0.00075656 | 0.97839 | -0.41697 | 0.97838 | -0.41721 | 0.20785
123 | 0.026198 | 0.0066114 | -0.026182 | -0.0066014 | 1.6204e-05 | 1.0021e-05 | 0.039617 | 0.039617 | 0.039617 | 0.98441 | -0.29947 | 0.98374 | -0.31239 | 10.8839
124 | -0.028025 | -0.0070693 | 0.028035 | 0.0070752 | 9.4797e-06 | 5.888e-06 | 0.042379 | 0.042379 | 0.042379 | 0.98441 | -0.29947 | 0.98477 | -0.2924 | 11.6426
125 | 0.025883 | 0.0065263 | -0.025871 | -0.0065193 | 1.1309e-05 | 6.9881e-06 | 0.039164 | 0.039164 | 0.039164 | 0.98374 | -0.31239 | 0.98327 | -0.32152 | 10.7595
126 | 0.0080414 | 0.0020149 | -0.0080406 | -0.0020146 | 8.0941e-07 | 3.3204e-07 | 0.012151 | 0.012151 | 0.012151 | 0.98477 | -0.2924 | 0.98466 | -0.29452 | 3.3381
127 | -0.036076 | -0.0090901 | 0.036087 | 0.0090967 | 1.0447e-05 | 6.5668e-06 | 0.05453 | 0.05453 | 0.05453 | 0.98477 | -0.2924 | 0.98508 | -0.28635 | 14.9807
128 | 0.023231 | 0.0058578 | -0.023205 | -0.005842 | 2.5799e-05 | 1.5807e-05 | 0.035169 | 0.035169 | 0.035169 | 0.98327 | -0.32152 | 0.98208 | -0.34475 | 9.6619
129 | 0.0026401 | 0.00066152 | -0.00264 | -0.00066165 | 9.2575e-08 | -1.3691e-07 | 0.0039953 | 0.0039954 | 0.0039954 | 0.98327 | -0.32152 | 0.98324 | -0.32226 | 1.0976
130 | 0.0071487 | 0.0017911 | -0.0071476 | -0.0017907 | 1.0714e-06 | 3.7434e-07 | 0.010803 | 0.010803 | 0.010803 | 0.98466 | -0.29452 | 0.9845 | -0.29766 | 2.9679
131 | -0.045631 | -0.011487 | 0.045663 | 0.011507 | 3.1963e-05 | 2.0228e-05 | 0.068945 | 0.068945 | 0.068945 | 0.98508 | -0.28635 | 0.98584 | -0.27171 | 18.941
132 | 0.007758 | 0.0019426 | -0.007757 | -0.0019422 | 1.024e-06 | 4.0221e-07 | 0.011718 | 0.011718 | 0.011718 | 0.98508 | -0.28635 | 0.98494 | -0.28912 | 3.2193
133 | 0.023205 | 0.005842 | -0.023196 | -0.0058362 | 9.5465e-06 | 5.8494e-06 | 0.035169 | 0.035169 | 0.035169 | 0.98208 | -0.34475 | 0.98164 | -0.35336 | 9.6619
134 | 0.0041998 | 0.0010523 | -0.0041996 | -0.0010524 | 2.5904e-07 | -5.2191e-08 | 0.0063477 | 0.0063478 | 0.0063478 | 0.9845 | -0.29766 | 0.98444 | -0.29896 | 1.7439
135 | 0.0029478 | 0.00073839 | -0.0029475 | -0.00073871 | 3.0331e-07 | -3.2394e-07 | 0.0044553 | 0.0044555 | 0.0044555 | 0.9845 | -0.29766 | 0.98439 | -0.29982 | 1.224
136 | -0.045663 | -0.011507 | 0.04567 | 0.011512 | 7.173e-06 | 4.5394e-06 | 0.068945 | 0.068945 | 0.068945 | 0.98584 | -0.27171 | 0.98601 | -0.26843 | 18.941
137 | 0.007757 | 0.0019422 | -0.0077558 | -0.0019417 | 1.1816e-06 | 4.6425e-07 | 0.011718 | 0.011718 | 0.011718 | 0.98494 | -0.28912 | 0.98478 | -0.29233 | 3.2193
138 | 0.022459 | 0.0056515 | -0.022443 | -0.0056417 | 1.6034e-05 | 9.7962e-06 | 0.034052 | 0.034053 | 0.034053 | 0.98164 | -0.35336 | 0.98088 | -0.36831 | 9.3551
139 | 0.0031969 | 0.00080106 | -0.0031967 | -0.00080116 | 1.3409e-07 | -1.0887e-07 | 0.0048322 | 0.0048322 | 0.0048322 | 0.98444 | -0.29896 | 0.98439 | -0.29984 | 1.3275
140 | -0.047392 | -0.011943 | 0.047492 | 0.012007 | 0.00010065 | 6.3744e-05 | 0.071544 | 0.071544 | 0.071544 | 0.98601 | -0.26843 | 0.98829 | -0.22414 | 19.6549
141 | 0.001722 | 0.00043139 | -0.0017219 | -0.00043156 | 3.9086e-08 | -1.7184e-07 | 0.0025986 | 0.0025987 | 0.0025987 | 0.98601 | -0.26843 | 0.98598 | -0.2689 | 0.71393
142 | 0.0031079 | 0.00077827 | -0.0031078 | -0.00077834 | 7.6749e-08 | -6.8964e-08 | 0.0046958 | 0.0046959 | 0.0046959 | 0.98478 | -0.29233 | 0.98475 | -0.29284 | 1.2901
143 | 0.0046479 | 0.0011634 | -0.0046477 | -0.0011635 | 1.7287e-07 | -8.2858e-09 | 0.0070226 | 0.0070226 | 0.0070226 | 0.98478 | -0.29233 | 0.98474 | -0.29311 | 1.9293
144 | 0.022257 | 0.0055951 | -0.022256 | -0.0055944 | 1.1065e-06 | 6.7552e-07 | 0.033771 | 0.033771 | 0.033771 | 0.98088 | -0.36831 | 0.98082 | -0.36936 | 9.2777
145 | 0.00089369 | 0.00022397 | -0.00089369 | -0.00022398 | 8.0868e-10 | -1.4504e-08 | 0.0013509 | 0.0013509 | 0.0013509 | 0.98439 | -0.29984 | 0.98439 | -0.29986 | 0.37113
146 | -0.053005 | -0.013388 | 0.053051 | 0.013417 | 4.5217e-05 | 2.8696e-05 | 0.079844 | 0.079844 | 0.079844 | 0.98829 | -0.22414 | 0.98921 | -0.20635 | 21.9352
147 | 0.0026868 | 0.00067282 | -0.0026866 | -0.00067302 | 1.3515e-07 | -1.9168e-07 | 0.0040597 | 0.0040598 | 0.0040598 | 0.98475 | -0.29284 | 0.9847 | -0.2939 | 1.1153
148 | 0.0027923 | 0.00069845 | -0.0027922 | -0.00069865 | 1.595e-07 | -2.0189e-07 | 0.004219 | 0.0042191 | 0.0042191 | 0.98474 | -0.29311 | 0.98468 | -0.29431 | 1.1591
149 | 0.093068 | 0.023618 | -0.09288 | -0.023499 | 0.00018806 | 0.00011902 | 0.13938 | 0.13938 | 0.13938 | 0.99435 | -0.10752 | 0.99216 | -0.14962 | 19.1453
150 | -0.094965 | -0.024094 | 0.095019 | 0.024128 | 5.4342e-05 | 3.4407e-05 | 0.14222 | 0.14222 | 0.14222 | 0.99435 | -0.10752 | 0.99497 | -0.09563 | 19.5351
151 | 0.09288 | 0.023499 | -0.092811 | -0.023456 | 6.8477e-05 | 4.3704e-05 | 0.13938 | 0.13938 | 0.13938 | 0.99216 | -0.14962 | 0.99136 | -0.165 | 38.2906
152 | -0.095019 | -0.024128 | 0.095458 | 0.024406 | 0.00043946 | 0.00027823 | 0.14222 | 0.14221 | 0.14222 | 0.99497 | -0.09563 | 1 | 0 | 19.5351
153 | 0.05614 | 0.014196 | -0.056129 | -0.014189 | 1.17e-05 | 7.4321e-06 | 0.084474 | 0.084474 | 0.084474 | 0.98944 | -0.20201 | 0.98921 | -0.20635 | 23.2073
154 | -0.00028036 | -7.0264e-05 | 0.00028036 | 6.9807e-05 | 2.3721e-09 | -4.5719e-07 | 0.00042128 | 0.00042112 | 0.00042128 | 0.99026 | -0.18621 | 0.99027 | -0.18603 | 0.11574
155 | -0.0025531 | -0.00063987 | 0.0025534 | 0.00063937 | 3.0492e-07 | -4.9911e-07 | 0.0038592 | 0.003859 | 0.0038592 | 0.98442 | -0.29925 | 0.98455 | -0.29674 | 1.0602
156 | -0.0025534 | -0.00063937 | 0.0025537 | 0.00063889 | 2.9617e-07 | -4.8504e-07 | 0.003859 | 0.0038587 | 0.003859 | 0.98455 | -0.29674 | 0.98468 | -0.29431 | 1.0602
157 | 0.00089712 | 0.0002241 | -0.00089708 | -0.00022483 | 4.1943e-08 | -7.3102e-07 | 0.0013627 | 0.001363 | 0.001363 | 0.97944 | -0.3965 | 0.97939 | -0.39749 | 0.37444
158 | 0.0043249 | 0.0010824 | -0.0043247 | -0.0010824 | 1.8716e-07 | -2.5724e-08 | 0.0065701 | 0.0065701 | 0.0065701 | 0.97944 | -0.3965 | 0.97939 | -0.39741 | 1.805
159 | -0.020462 | -0.0051352 | 0.02047 | 0.0051401 | 8.0865e-06 | 4.8945e-06 | 0.03109 | 0.03109 | 0.03109 | 0.97944 | -0.3965 | 0.97986 | -0.38822 | 8.5412
160 | 0.00038057 | 9.4295e-05 | -0.00038056 | -9.5088e-05 | 7.973e-09 | -7.9255e-07 | 0.00057841 | 0.0005787 | 0.0005787 | 0.97838 | -0.41721 | 0.97836 | -0.41765 | 0.15898
161 | -0.02047 | -0.0051401 | 0.020477 | 0.0051441 | 6.6638e-06 | 4.0332e-06 | 0.03109 | 0.03109 | 0.03109 | 0.97986 | -0.38822 | 0.98021 | -0.3814 | 8.5411
162 | -0.021417 | -0.0053798 | 0.021427 | 0.0053855 | 9.2361e-06 | 5.6173e-06 | 0.032517 | 0.032517 | 0.032517 | 0.98021 | -0.3814 | 0.98067 | -0.37237 | 8.9333
163 | 0.0034453 | 0.000862 | -0.0034451 | -0.00086216 | 2.8236e-07 | -1.6512e-07 | 0.0052341 | 0.0052342 | 0.0052342 | 0.97939 | -0.39741 | 0.9793 | -0.39913 | 1.438
164 | 0.00038056 | 9.5088e-05 | -0.00038055 | -9.5376e-05 | 2.9012e-09 | -2.8819e-07 | 0.0005787 | 0.0005788 | 0.0005788 | 0.97836 | -0.41765 | 0.97835 | -0.41781 | 0.15901
165 | -0.021571 | -0.0054217 | 0.021574 | 0.0054236 | 3.1e-06 | 1.8867e-06 | 0.032737 | 0.032737 | 0.032737 | 0.98067 | -0.37237 | 0.98082 | -0.36936 | 8.9936
166 | 0.0026866 | 0.00067302 | -0.0026865 | -0.00067329 | 1.9251e-07 | -2.7297e-07 | 0.0040598 | 0.0040599 | 0.0040599 | 0.9847 | -0.2939 | 0.98462 | -0.2954 | 1.1154

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16137 | 0.040901

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00068577 | 0.00017187
1 | 0.00025214 | 6.3193e-05
2 | 0.0022129 | 0.00055461
3 | 0.0013998 | 0.00035082
4 | 0.00053384 | 0.00013379
5 | 0.0042997 | 0.0010776
6 | 0.0021999 | 0.00055134
7 | 0.00051112 | 0.0001281
8 | 0.0035419 | 0.00088768
9 | 0.00065072 | 0.00016309
10 | 0.00092618 | 0.00023212
11 | 0.0014213 | 0.00035621
12 | 0.00053815 | 0.00013487
13 | 0.00041768 | 0.00010468
14 | 0.00051307 | 0.00012859
15 | 0.00020366 | 5.1042e-05
16 | 0.00076885 | 0.00019269
17 | 0.00019412 | 4.865e-05
18 | 0.001282 | 0.0003213
19 | 0.00024126 | 6.0466e-05
20 | 0.00032315 | 8.0989e-05
21 | 0.00069513 | 0.00017421
22 | 0.004767 | 0.0011947
23 | 0.0013269 | 0.00033255
24 | 0.00057218 | 0.0001434
25 | 0.0020887 | 0.00052348
26 | 0.0018608 | 0.00046636
27 | 0.00061416 | 0.00015392
28 | 0.0012362 | 0.00030982
29 | 0.0012002 | 0.0003008
30 | 0.00060338 | 0.00015122
31 | 0.00093178 | 0.00023353
32 | 0.00058502 | 0.00014662
33 | 0.0046024 | 0.0011535
34 | 0.00059204 | 0.00014838
35 | 0.00054051 | 0.00013547
36 | 0.00021877 | 5.4829e-05
37 | 0.0021193 | 0.00053114
38 | 0.0025127 | 0.00062975
39 | 0.00013803 | 3.4592e-05
40 | 0.0010992 | 0.00027549
41 | 0.00040282 | 0.00010096
42 | 0.0014226 | 0.00035653
43 | 0.0022232 | 0.00055718
44 | 0.00046143 | 0.00011565
45 | 0.00061063 | 0.00015304
46 | 0.00096658 | 0.00024225
47 | 0.0039312 | 0.00098526
48 | 0.0005212 | 0.00013063
49 | 0.00051551 | 0.0001292
50 | 0.00053171 | 0.00013326
51 | 0.00059385 | 0.00014883
52 | 0.0024238 | 0.00060746
53 | 0.00093709 | 0.00023486
54 | 7.5676e-05 | 1.8966e-05
55 | 0.00022273 | 5.5821e-05
56 | 0.00053532 | 0.00013416
57 | 0.00033207 | 8.3224e-05
58 | 0.00096459 | 0.00024175
59 | 0.00083062 | 0.00020817
60 | 0.00069608 | 0.00017445
61 | 0.00087191 | 0.00021852
62 | 0.0012089 | 0.00030298
63 | 0.00013507 | 3.3851e-05
64 | 0.00070383 | 0.0001764
65 | 0.0017568 | 0.00044029
66 | 0.0025274 | 0.00063342
67 | 0.00032106 | 8.0464e-05
68 | 0.00076035 | 0.00019056
69 | 0.00055645 | 0.00013946
70 | 0.00078455 | 0.00019663
71 | 0.00039078 | 9.7938e-05
72 | 0.0015334 | 0.00038431
73 | 0.00097579 | 0.00024456
74 | 0.00058816 | 0.00014741
75 | 0.00043187 | 0.00010824
76 | 0.0029213 | 0.00073215
77 | 0.0018812 | 0.00047147
78 | 0.0014144 | 0.00035449
79 | 0.00088759 | 0.00022245
80 | 0.0012182 | 0.00030532
81 | 0.0018272 | 0.00045794
82 | 0.00029939 | 7.5035e-05
83 | 0.00089187 | 0.00022352
84 | 0.0017859 | 0.00044758
85 | 0.00264 | 0.00066165
86 | 0.00073695 | 0.0001847
87 | 0.0010027 | 0.0002513
88 | 0.0029475 | 0.00073871
89 | 0.00018575 | 4.6553e-05
90 | 0.002303 | 0.0005772
91 | 0.0055129 | 0.0013817
92 | 0.0017219 | 0.00043156
93 | 0.00042101 | 0.00010552
94 | 0.0018554 | 0.000465
95 | 0.0018969 | 0.00047541
96 | 0.0077273 | 0.0019366
97 | 0.009957 | 0.0024955
98 | 0.0030782 | 0.00077147
99 | 0.00028036 | 7.0264e-05
100 | 0.0055226 | 0.0013841
101 | 0.0025531 | 0.00063987
102 | 0.00023846 | 5.9764e-05
103 | 0.00011713 | 2.9357e-05
104 | 0.00094044 | 0.0002357
105 | 0.00089708 | 0.00022483
106 | 0.00087937 | 0.00022039
107 | 0.00014479 | 3.6288e-05
108 | 0.00048257 | 0.00012094
109 | 0.00089369 | 0.00022398
110 | 0.0013209 | 0.00033105
111 | 0.00038055 | 9.5376e-05
112 | 0.00068154 | 0.00017081
113 | 0.0026865 | 0.00067329

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1