## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_231-9_0_10_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_231-9_0_10_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_231-9_0_10_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_231-9_0_10_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_231-9_0_10_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_231-9_0_10_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_231-9_0_10_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_231-9_0_10_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_231-9_0_10_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_231-9_0_10_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_231-9_0_10_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_231-9_0_10_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_231-9_0_10_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_231-9_0_10_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_231-9_0_10_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_231-9_0_10_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_231-9_0_10_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_231-9_0_10_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_231-9_0_10_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_231-9_0_10_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_231-9_0_10_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_231-9_0_10_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_231-9_0_10_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_231-9_0_10_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_231-9_0_10_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_231-9_0_10_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_231-9_0_10_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_231-9_0_10_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_231-9_0_10_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_231-9_0_10_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_231-9_0_10_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_231-9_0_10_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_231-9_0_10_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_231-9_0_10_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_231-9_0_10_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_231-9_0_10_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_231-9_0_10_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_231-9_0_10_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_231-9_0_10_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_231-9_0_10_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_231-9_0_10_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_231-9_0_10_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_231-9_0_10_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_231-9_0_10_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_231-9_0_10_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_231-9_0_10_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_231-9_0_10_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_231-9_0_10_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_231-9_0_10_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_231-9_0_10_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_231-9_0_10_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_231-9_0_10_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_231-9_0_10_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_231-9_0_10_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_231-9_0_10_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_231-9_0_10_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_231-9_0_10_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_231-9_0_10_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_231-9_0_10_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_231-9_0_10_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_231-9_0_10_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_231-9_0_10_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_231-9_0_10_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_231-9_0_10_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_231-9_0_10_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_231-9_0_10_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_231-9_0_10_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_231-9_0_10_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_231-9_0_10_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_231-9_0_10_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_231-9_0_10_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_231-9_0_10_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_231-9_0_10_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_231-9_0_10_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_231-9_0_10_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_231-9_0_10_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_231-9_0_10_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_231-9_0_10_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_231-9_0_10_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_231-9_0_10_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_231-9_0_10_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_231-9_0_10_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_231-9_0_10_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_231-9_0_10_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_231-9_0_10_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_231-9_0_10_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_231-9_0_10_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_231-9_0_10_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_231-9_0_10_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_231-9_0_10_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_231-9_0_10_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_231-9_0_10_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_231-9_0_10_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_231-9_0_10_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_231-9_0_10_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_231-9_0_10_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_231-9_0_10_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_231-9_0_10_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_231-9_0_10_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_231-9_0_10_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_231-9_0_10_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_231-9_0_10_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_231-9_0_10_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_231-9_0_10_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_231-9_0_10_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_231-9_0_10_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_231-9_0_10_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_231-9_0_10_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_231-9_0_10_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_231-9_0_10_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_231-9_0_10_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_231-9_0_10_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_231-9_0_10_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_231-9_0_10_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_231-9_0_10_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_231-9_0_10_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_231-9_0_10_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_231-9_0_10_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_231-9_0_10_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_231-9_0_10_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_231-9_0_10_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_231-9_0_10_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_231-9_0_10_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_231-9_0_10_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_231-9_0_10_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_231-9_0_10_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_231-9_0_10_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_231-9_0_10_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_231-9_0_10_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_231-9_0_10_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_231-9_0_10_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_231-9_0_10_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_231-9_0_10_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_231-9_0_10_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_231-9_0_10_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_231-9_0_10_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_231-9_0_10_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_231-9_0_10_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_231-9_0_10_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_231-9_0_10_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_231-9_0_10_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_231-9_0_10_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_231-9_0_10_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_231-9_0_10_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_231-9_0_10_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_231-9_0_10_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_231-9_0_10_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_231-9_0_10_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_231-9_0_10_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_231-9_0_10_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_231-9_0_10_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_231-9_0_10_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_231-9_0_10_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_231-9_0_10_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_231-9_0_10_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_231-9_0_10_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_231-9_0_10_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_231-9_0_10_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_231-9_0_10_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_231-9_0_10_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_231-9_0_10_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_231-9_0_10_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_231-9_0_10_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_231-9_0_10_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_231-9_0_10_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_231-9_0_10_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_231-9_0_10_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_231-9_0_10_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_231-9_0_10_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_231-9_0_10_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_231-9_0_10_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_231-9_0_10_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_231-9_0_10_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_231-9_0_10_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_231-9_0_10_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_231-9_0_10_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_231-9_0_10_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_231-9_0_10_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_231-9_0_10_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_231-9_0_10_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_231-9_0_10_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_231-9_0_10_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_231-9_0_10_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_231-9_0_10_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_231-9_0_10_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_231-9_0_10_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_231-9_0_10_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_231-9_0_10_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_231-9_0_10_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_231-9_0_10_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_231-9_0_10_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_231-9_0_10_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_231-9_0_10_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_231-9_0_10_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_231-9_0_10_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_231-9_0_10_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_231-9_0_10_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_231-9_0_10_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_231-9_0_10_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_231-9_0_10_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_231-9_0_10_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_231-9_0_10_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_MV_26_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_231-9_0_10_load_0 | 0 | 0.0053768 | 0.0013476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_231-9_0_10_load_3 | 3 | 0.0051482 | 0.0012903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_231-9_0_10_load_5 | 4 | 0.0052232 | 0.0013091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_231-9_0_10_load_65 | 5 | 0.0022782 | 0.00057098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_231-9_0_10_load_57 | 8 | 0.005079 | 0.0012729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_231-9_0_10_load_51 | 13 | 0.0059696 | 0.0014961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_231-9_0_10_load_66 | 14 | 0.0070068 | 0.0017561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_231-9_0_10_load_60 | 16 | 0.0044618 | 0.0011182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_231-9_0_10_load_7 | 18 | 0.0012137 | 0.00030418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_231-9_0_10_load_11 | 21 | 0.0091115 | 0.0022836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_231-9_0_10_load_12 | 22 | 0.0076372 | 0.0019141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_231-9_0_10_load_33 | 24 | 0.011089 | 0.0027791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_231-9_0_10_load_24 | 25 | 0.012812 | 0.0032111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_231-9_0_10_load_26 | 27 | 0.0028127 | 0.00070493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_231-9_0_10_load_82 | 29 | 0.0033259 | 0.00083354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_231-9_0_10_load_34 | 31 | 0.009107 | 0.0022824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_231-9_0_10_load_81 | 34 | 0.0017304 | 0.00043368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_231-9_0_10_load_85 | 35 | 0.0049413 | 0.0012384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_231-9_0_10_load_74 | 36 | 0.0033332 | 0.00083539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_231-9_0_10_load_15 | 37 | 0.0056743 | 0.0014221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_231-9_0_10_load_16 | 38 | 0.0097067 | 0.0024327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_231-9_0_10_load_19 | 41 | 0.0090453 | 0.002267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_231-9_0_10_load_20 | 42 | 0.0074495 | 0.001867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_231-9_0_10_load_38 | 43 | 0.0070672 | 0.0017712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_231-9_0_10_load_32 | 45 | 0.0097505 | 0.0024437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_231-9_0_10_load_37 | 46 | 0.0027595 | 0.0006916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_231-9_0_10_load_62 | 47 | 0.0042497 | 0.0010651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_231-9_0_10_load_30 | 48 | 0.0092954 | 0.0023296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_231-9_0_10_load_21 | 49 | 0.0076114 | 0.0019076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_231-9_0_10_load_25 | 50 | 0.0087 | 0.0021804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_231-9_0_10_load_27 | 51 | 0.0031274 | 0.00078381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_231-9_0_10_load_35 | 52 | 0.011166 | 0.0027986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_231-9_0_10_load_36 | 53 | 0.0084839 | 0.0021263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_231-9_0_10_load_28 | 54 | 0.0085655 | 0.0021467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_231-9_0_10_load_29 | 55 | 0.0095793 | 0.0024008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_231-9_0_10_load_31 | 56 | 0.0096212 | 0.0024113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_231-9_0_10_load_40 | 57 | 0.0032165 | 0.00080612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_231-9_0_10_load_41 | 58 | 0.0010426 | 0.0002613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_231-9_0_10_load_42 | 59 | 0.00099136 | 0.00024846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_231-9_0_10_load_43 | 60 | 0.0039439 | 0.00098843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_231-9_0_10_load_44 | 61 | 0.0022772 | 0.00057072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_231-9_0_10_load_47 | 63 | 0.0049481 | 0.0012401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_231-9_0_10_load_49 | 64 | 0.0021708 | 0.00054407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_231-9_0_10_load_50 | 65 | 0.0030441 | 0.00076292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_231-9_0_10_load_58 | 66 | 0.0021462 | 0.0005379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_231-9_0_10_load_63 | 67 | 0.0029865 | 0.00074849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_231-9_0_10_load_59 | 68 | 0.0029879 | 0.00074883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_231-9_0_10_load_101 | 72 | 0.0076166 | 0.0019089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_231-9_0_10_load_94 | 73 | 0.010334 | 0.00259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_231-9_0_10_load_69 | 75 | 0.0045242 | 0.0011339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_231-9_0_10_load_70 | 76 | 0.0014032 | 0.00035168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_231-9_0_10_load_72 | 79 | 0.0037047 | 0.00092847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_231-9_0_10_load_75 | 81 | 0.0025326 | 0.00063474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_231-9_0_10_load_191 | 82 | 0.005262 | 0.0013188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_231-9_0_10_load_192 | 83 | 0.0023096 | 0.00057885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_231-9_0_10_load_76 | 84 | 0.0026666 | 0.00066831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_231-9_0_10_load_77 | 85 | 0.00094584 | 0.00023705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_231-9_0_10_load_78 | 86 | 0.0011045 | 0.0002768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_231-9_0_10_load_83 | 88 | 0.0022858 | 0.00057288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_231-9_0_10_load_102 | 89 | 0.0052648 | 0.0013195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_231-9_0_10_load_103 | 90 | 0.0043473 | 0.0010895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_231-9_0_10_load_87 | 91 | 0.002424 | 0.00060751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_231-9_0_10_load_88 | 92 | 0.0025585 | 0.00064121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_231-9_0_10_load_90 | 94 | 0.0034887 | 0.00087436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_231-9_0_10_load_91 | 95 | 0.003492 | 0.00087517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_231-9_0_10_load_93 | 97 | 0.0038614 | 0.00096776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_231-9_0_10_load_210 | 100 | 0.0049852 | 0.0012494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_231-9_0_10_load_196 | 101 | 0.0031624 | 0.00079258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_231-9_0_10_load_116 | 104 | 0.0017173 | 0.00043039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_231-9_0_10_load_113 | 105 | 0.0023979 | 0.00060098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_231-9_0_10_load_159 | 106 | 0.0030616 | 0.00076732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_231-9_0_10_load_190 | 107 | 0.0031135 | 0.00078031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_231-9_0_10_load_100 | 108 | 0.0071868 | 0.0018012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_231-9_0_10_load_99 | 109 | 0.0071646 | 0.0017956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_231-9_0_10_load_104 | 112 | 0.0016991 | 0.00042585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_231-9_0_10_load_106 | 115 | 0.0057313 | 0.0014364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_231-9_0_10_load_118 | 117 | 0.0018383 | 0.00046073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_231-9_0_10_load_109 | 118 | 0.003647 | 0.00091403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_231-9_0_10_load_119 | 119 | 0.0023669 | 0.00059319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_231-9_0_10_load_156 | 121 | 0.0031207 | 0.00078211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_231-9_0_10_load_110 | 122 | 0.0010248 | 0.00025684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_231-9_0_10_load_111 | 123 | 0.0015328 | 0.00038414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_231-9_0_10_load_112 | 124 | 0.0015332 | 0.00038426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_231-9_0_10_load_188 | 126 | 0.0015333 | 0.00038429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_231-9_0_10_load_186 | 127 | 0.0015324 | 0.00038406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_231-9_0_10_load_114 | 128 | 0.0019853 | 0.00049756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_231-9_0_10_load_157 | 129 | 0.0031946 | 0.00080064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_231-9_0_10_load_120 | 130 | 0.0018475 | 0.00046304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_231-9_0_10_load_136 | 131 | 0.002636 | 0.00066065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_231-9_0_10_load_137 | 132 | 0.0014784 | 0.00037053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_231-9_0_10_load_121 | 133 | 0.0014691 | 0.00036818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_231-9_0_10_load_122 | 134 | 0.0014319 | 0.00035886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_231-9_0_10_load_204 | 136 | 0.0040921 | 0.0010256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_231-9_0_10_load_124 | 137 | 0.0018639 | 0.00046715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_231-9_0_10_load_125 | 138 | 0.0022635 | 0.00056728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_231-9_0_10_load_128 | 141 | 0.0021501 | 0.00053887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_231-9_0_10_load_129 | 142 | 0.0014491 | 0.00036318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_231-9_0_10_load_151 | 143 | 0.0036093 | 0.00090457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_231-9_0_10_load_148 | 144 | 0.0018642 | 0.00046721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_231-9_0_10_load_161 | 145 | 0.0021051 | 0.0005276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_231-9_0_10_load_208 | 146 | 0.0014515 | 0.00036378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_231-9_0_10_load_154 | 147 | 0.0014165 | 0.000355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_231-9_0_10_load_149 | 148 | 0.0015509 | 0.00038869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_231-9_0_10_load_162 | 149 | 0.0020862 | 0.00052286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_231-9_0_10_load_130 | 151 | 0.0018127 | 0.0004543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_231-9_0_10_load_131 | 152 | 0.0021678 | 0.0005433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_231-9_0_10_load_133 | 154 | 0.0014415 | 0.00036127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_231-9_0_10_load_134 | 155 | 0.0031695 | 0.00079435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_231-9_0_10_load_135 | 156 | 0.0012955 | 0.00032467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_231-9_0_10_load_141 | 157 | 0.0021183 | 0.0005309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_231-9_0_10_load_207 | 158 | 0.003171 | 0.00079473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_231-9_0_10_load_142 | 159 | 0.0015092 | 0.00037825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_231-9_0_10_load_140 | 160 | 0.001492 | 0.00037393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_231-9_0_10_load_153 | 161 | 0.0014845 | 0.00037206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_231-9_0_10_load_138 | 162 | 0.0014996 | 0.00037584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_231-9_0_10_load_139 | 163 | 0.0014684 | 0.00036802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_231-9_0_10_load_205 | 164 | 0.001203 | 0.00030149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_231-9_0_10_load_152 | 165 | 0.0014521 | 0.00036393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_231-9_0_10_load_143 | 166 | 0.0031073 | 0.00077875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_231-9_0_10_load_144 | 167 | 0.0046401 | 0.0011629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_231-9_0_10_load_155 | 168 | 0.0014136 | 0.00035428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_231-9_0_10_load_145 | 169 | 0.0014395 | 0.00036077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_231-9_0_10_load_147 | 171 | 0.0010318 | 0.00025858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_231-9_0_10_load_150 | 172 | 0.0025444 | 0.00063769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_231-9_0_10_load_189 | 174 | 0.0015331 | 0.00038423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_231-9_0_10_load_178 | 175 | 0.0027658 | 0.00069318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_231-9_0_10_load_163 | 176 | 0.0020722 | 0.00051934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_231-9_0_10_load_165 | 178 | 0.0020554 | 0.00051513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_231-9_0_10_load_167 | 179 | 0.0020759 | 0.00052027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_231-9_0_10_load_168 | 180 | 0.0020781 | 0.00052081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_231-9_0_10_load_170 | 181 | 0.0020232 | 0.00050705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_231-9_0_10_load_172 | 183 | 0.0019926 | 0.00049938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_231-9_0_10_load_175 | 184 | 0.0029104 | 0.00072941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_231-9_0_10_load_174 | 185 | 0.0030367 | 0.00076108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_231-9_0_10_load_176 | 186 | 0.0025098 | 0.00062901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_231-9_0_10_load_203 | 187 | 0.0029138 | 0.00073026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_231-9_0_10_load_181 | 188 | 0.0018917 | 0.0004741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_231-9_0_10_load_182 | 189 | 0.001902 | 0.00047668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_231-9_0_10_load_183 | 190 | 0.0018896 | 0.00047359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_231-9_0_10_load_184 | 191 | 0.0019 | 0.00047617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_231-9_0_10_load_185 | 192 | 0.0018925 | 0.00047431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_231-9_0_10_load_193 | 193 | 0.0018582 | 0.00046572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_231-9_0_10_load_197 | 194 | 0.0018582 | 0.00046572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_231-9_0_10_load_194 | 195 | 0.0014692 | 0.00036822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_231-9_0_10_load_195 | 196 | 0.0013342 | 0.00033438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_231-9_0_10_load_200 | 197 | 0.0019521 | 0.00048925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_231-9_0_10_load_198 | 198 | 0.0030329 | 0.00076012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_231-9_0_10_load_199 | 199 | 0.0019521 | 0.00048925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_231-9_0_10_load_202 | 201 | 0.0012035 | 0.00030163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 55 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_231-9_0_10_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_231-9_0_10_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_231-9_0_10_line_2 |  | 1 | 3 | 0.019367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_231-9_0_10_line_3 |  | 2 | 4 | 0.017457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_231-9_0_10_line_4 |  | 3 | 5 | 0.017346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_231-9_0_10_line_5 |  | 4 | 9 | 0.019567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_231-9_0_10_line_6 |  | 6 | 7 | 0.029799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_231-9_0_10_line_7 |  | 6 | 8 | 0.023034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_231-9_0_10_line_8 |  | 7 | 10 | 0.01027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_231-9_0_10_line_9 |  | 8 | 11 | 0.017209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_231-9_0_10_line_10 |  | 9 | 12 | 0.030974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_231-9_0_10_line_11 |  | 9 | 13 | 0.018705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_231-9_0_10_line_12 |  | 10 | 63 | 0.026208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_231-9_0_10_line_13 |  | 10 | 61 | 0.008133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_231-9_0_10_line_14 |  | 11 | 17 | 0.030111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_231-9_0_10_line_15 |  | 12 | 14 | 0.02143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_231-9_0_10_line_16 |  | 12 | 15 | 0.015068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_231-9_0_10_line_17 |  | 14 | 69 | 0.013529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_231-9_0_10_line_18 |  | 15 | 60 | 0.041388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_231-9_0_10_line_19 |  | 16 | 17 | 0.015031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_231-9_0_10_line_20 |  | 17 | 69 | 0.027205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_231-9_0_10_line_21 |  | 18 | 19 | 0.015812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_231-9_0_10_line_22 |  | 18 | 20 | 0.0082053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_231-9_0_10_line_23 |  | 19 | 21 | 0.01561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_231-9_0_10_line_24 |  | 20 | 22 | 0.028952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_231-9_0_10_line_25 |  | 21 | 26 | 0.0074321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_231-9_0_10_line_26 |  | 22 | 27 | 0.012956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_231-9_0_10_line_27 |  | 23 | 24 | 0.019387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_231-9_0_10_line_28 |  | 23 | 25 | 0.018966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_231-9_0_10_line_29 |  | 25 | 32 | 0.024052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_231-9_0_10_line_30 |  | 26 | 31 | 0.015203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_231-9_0_10_line_31 |  | 26 | 28 | 0.023559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_231-9_0_10_line_32 |  | 27 | 33 | 0.0027327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_231-9_0_10_line_33 |  | 28 | 29 | 0.02 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_231-9_0_10_line_34 |  | 28 | 30 | 0.026763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_231-9_0_10_line_35 |  | 29 | 34 | 0.018316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_231-9_0_10_line_36 |  | 30 | 35 | 0.014811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_231-9_0_10_line_37 |  | 30 | 36 | 0.015138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_231-9_0_10_line_38 |  | 32 | 50 | 0.011428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_231-9_0_10_line_39 |  | 32 | 49 | 0.018793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_231-9_0_10_line_40 |  | 33 | 51 | 0.0096211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_231-9_0_10_line_41 |  | 33 | 49 | 0.028125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_231-9_0_10_line_42 |  | 34 | 87 | 0.026672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_231-9_0_10_line_43 |  | 35 | 89 | 0.017554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_231-9_0_10_line_44 |  | 36 | 80 | 0.020367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_231-9_0_10_line_45 |  | 37 | 38 | 0.0035178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_231-9_0_10_line_46 |  | 37 | 39 | 0.021271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_231-9_0_10_line_47 |  | 38 | 40 | 0.02251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_231-9_0_10_line_48 |  | 39 | 41 | 0.053403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_231-9_0_10_line_49 |  | 39 | 42 | 0.03848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_231-9_0_10_line_50 |  | 40 | 43 | 0.053897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_231-9_0_10_line_51 |  | 40 | 44 | 0.003286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_231-9_0_10_line_52 |  | 41 | 45 | 0.00043348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_231-9_0_10_line_53 |  | 43 | 46 | 0.029678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_231-9_0_10_line_54 |  | 44 | 47 | 0.026433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_231-9_0_10_line_55 |  | 45 | 48 | 0.029756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_231-9_0_10_line_56 |  | 47 | 67 | 0.020777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_231-9_0_10_line_57 |  | 48 | 54 | 0.00067352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_231-9_0_10_line_58 |  | 50 | 52 | 0.030517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_231-9_0_10_line_59 |  | 52 | 53 | 0.0022755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_231-9_0_10_line_60 |  | 53 | 56 | 0.029994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_231-9_0_10_line_61 |  | 54 | 55 | 0.029641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_231-9_0_10_line_62 |  | 55 | 56 | 0.00047381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_231-9_0_10_line_63 |  | 57 | 58 | 0.014767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_231-9_0_10_line_64 |  | 57 | 59 | 0.015629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_231-9_0_10_line_65 |  | 58 | 60 | 0.0014897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_231-9_0_10_line_66 |  | 61 | 62 | 0.0006328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_231-9_0_10_line_67 |  | 62 | 64 | 0.024248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_231-9_0_10_line_68 |  | 62 | 65 | 0.031361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_231-9_0_10_line_69 |  | 64 | 66 | 0.0019488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_231-9_0_10_line_70 |  | 65 | 67 | 0.0075028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_231-9_0_10_line_71 |  | 66 | 68 | 0.0097568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_231-9_0_10_line_72 |  | 69 | 70 | 0.029013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_231-9_0_10_line_73 |  | 70 | 71 | 0.033979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_231-9_0_10_line_74 |  | 70 | 72 | 0.020402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_231-9_0_10_line_75 |  | 71 | 73 | 0.023737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_231-9_0_10_line_76 |  | 72 | 74 | 0.019272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_231-9_0_10_line_77 |  | 73 | 77 | 0.01854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_231-9_0_10_line_78 |  | 74 | 76 | 0.023895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_231-9_0_10_line_79 |  | 75 | 76 | 0.027158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_231-9_0_10_line_80 |  | 77 | 78 | 0.032516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_231-9_0_10_line_81 |  | 78 | 108 | 0.023781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_231-9_0_10_line_82 |  | 79 | 80 | 0.0080266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_231-9_0_10_line_83 |  | 80 | 81 | 0.034568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_231-9_0_10_line_84 |  | 81 | 82 | 0.014923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_231-9_0_10_line_85 |  | 82 | 83 | 0.02266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_231-9_0_10_line_86 |  | 84 | 85 | 0.015243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_231-9_0_10_line_87 |  | 84 | 86 | 0.048591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_231-9_0_10_line_88 |  | 85 | 87 | 0.022486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_231-9_0_10_line_89 |  | 87 | 88 | 0.027464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_231-9_0_10_line_90 |  | 89 | 90 | 0.018308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_231-9_0_10_line_91 |  | 90 | 110 | 0.039079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_231-9_0_10_line_92 |  | 91 | 92 | 0.0026507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_231-9_0_10_line_93 |  | 91 | 93 | 0.011064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_231-9_0_10_line_94 |  | 92 | 94 | 0.028181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_231-9_0_10_line_95 |  | 93 | 95 | 0.033222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_231-9_0_10_line_96 |  | 93 | 96 | 0.011232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_231-9_0_10_line_97 |  | 94 | 97 | 0.00050314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_231-9_0_10_line_98 |  | 95 | 98 | 0.012556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_231-9_0_10_line_99 |  | 96 | 99 | 0.034631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_231-9_0_10_line_100 |  | 96 | 100 | 0.005549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_231-9_0_10_line_101 |  | 97 | 101 | 0.029737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_231-9_0_10_line_102 |  | 98 | 102 | 0.003303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_231-9_0_10_line_103 |  | 98 | 103 | 0.027784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_231-9_0_10_line_104 |  | 99 | 104 | 0.034041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_231-9_0_10_line_105 |  | 99 | 105 | 0.022515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_231-9_0_10_line_106 |  | 101 | 107 | 0.00086342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_231-9_0_10_line_107 |  | 102 | 106 | 0.026005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_231-9_0_10_line_108 |  | 103 | 184 | 0.028481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_231-9_0_10_line_109 |  | 104 | 114 | 0.015221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_231-9_0_10_line_110 |  | 105 | 128 | 0.029983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_231-9_0_10_line_111 |  | 106 | 129 | 0.0084785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_231-9_0_10_line_112 |  | 107 | 191 | 0.027002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_231-9_0_10_line_113 |  | 108 | 109 | 0.021154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_231-9_0_10_line_114 |  | 110 | 111 | 0.016507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_231-9_0_10_line_115 |  | 111 | 136 | 0.011624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_231-9_0_10_line_116 |  | 111 | 135 | 0.037027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_231-9_0_10_line_117 |  | 112 | 113 | 0.034171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_231-9_0_10_line_118 |  | 113 | 114 | 0.011993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_231-9_0_10_line_119 |  | 114 | 117 | 0.01771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_231-9_0_10_line_120 |  | 115 | 116 | 0.014342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_231-9_0_10_line_121 |  | 116 | 118 | 0.010747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_231-9_0_10_line_122 |  | 117 | 119 | 0.018646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_231-9_0_10_line_123 |  | 118 | 120 | 0.032177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_231-9_0_10_line_124 |  | 119 | 130 | 0.010312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_231-9_0_10_line_125 |  | 120 | 121 | 0.01273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_231-9_0_10_line_126 |  | 121 | 129 | 0.0087275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_231-9_0_10_line_127 |  | 122 | 123 | 0.020858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_231-9_0_10_line_128 |  | 123 | 124 | 0.0016128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_231-9_0_10_line_129 |  | 124 | 125 | 0.015776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_231-9_0_10_line_130 |  | 125 | 126 | 0.022182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_231-9_0_10_line_131 |  | 125 | 127 | 0.01355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_231-9_0_10_line_132 |  | 126 | 195 | 0.0085456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
133 | LV_231-9_0_10_line_133 |  | 127 | 173 | 0.018266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_231-9_0_10_line_134 |  | 130 | 131 | 0.019452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_231-9_0_10_line_135 |  | 131 | 132 | 0.030612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_231-9_0_10_line_136 |  | 132 | 160 | 0.010745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_231-9_0_10_line_137 |  | 133 | 134 | 0.006392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_231-9_0_10_line_138 |  | 134 | 135 | 0.0093523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_231-9_0_10_line_139 |  | 136 | 187 | 0.010214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_231-9_0_10_line_140 |  | 137 | 138 | 0.024338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_231-9_0_10_line_141 |  | 137 | 139 | 0.005478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_231-9_0_10_line_142 |  | 138 | 140 | 0.019702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
143 | LV_231-9_0_10_line_143 |  | 139 | 141 | 0.01829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_231-9_0_10_line_144 |  | 139 | 142 | 0.0087838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
145 | LV_231-9_0_10_line_145 |  | 140 | 143 | 0.0067594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
146 | LV_231-9_0_10_line_146 |  | 140 | 144 | 0.012262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_231-9_0_10_line_147 |  | 141 | 145 | 0.0071641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_231-9_0_10_line_148 |  | 142 | 146 | 0.010079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
149 | LV_231-9_0_10_line_149 |  | 143 | 147 | 0.016378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
150 | LV_231-9_0_10_line_150 |  | 144 | 148 | 0.026582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_231-9_0_10_line_151 |  | 145 | 149 | 0.0081505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_231-9_0_10_line_152 |  | 146 | 150 | 0.013124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
153 | LV_231-9_0_10_line_153 |  | 147 | 168 | 0.0016061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
154 | LV_231-9_0_10_line_154 |  | 148 | 172 | 0.0015874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_231-9_0_10_line_155 |  | 149 | 176 | 0.0077991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_231-9_0_10_line_156 |  | 150 | 164 | 0.027776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
157 | LV_231-9_0_10_line_157 |  | 150 | 163 | 0.0014836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_231-9_0_10_line_158 |  | 151 | 152 | 0.0056428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
159 | LV_231-9_0_10_line_159 |  | 151 | 153 | 0.032296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
160 | LV_231-9_0_10_line_160 |  | 152 | 154 | 0.012919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
161 | LV_231-9_0_10_line_161 |  | 153 | 155 | 0.042274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
162 | LV_231-9_0_10_line_162 |  | 153 | 156 | 0.0051774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_231-9_0_10_line_163 |  | 154 | 157 | 0.016659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
164 | LV_231-9_0_10_line_164 |  | 155 | 158 | 0.019546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_231-9_0_10_line_165 |  | 157 | 159 | 0.014337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
166 | LV_231-9_0_10_line_166 |  | 159 | 166 | 0.0080573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
167 | LV_231-9_0_10_line_167 |  | 160 | 161 | 0.020648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_231-9_0_10_line_168 |  | 161 | 165 | 0.01072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_231-9_0_10_line_169 |  | 162 | 163 | 0.010196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_231-9_0_10_line_170 |  | 164 | 201 | 0.010616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
171 | LV_231-9_0_10_line_171 |  | 165 | 171 | 0.020017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_231-9_0_10_line_172 |  | 166 | 167 | 0.014212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
173 | LV_231-9_0_10_line_173 |  | 167 | 168 | 0.011958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
174 | LV_231-9_0_10_line_174 |  | 169 | 170 | 0.063825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_231-9_0_10_line_175 |  | 170 | 171 | 0.059916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_231-9_0_10_line_176 |  | 173 | 174 | 0.015837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
177 | LV_231-9_0_10_line_177 |  | 174 | 175 | 0.0085091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
178 | LV_231-9_0_10_line_178 |  | 175 | 186 | 0.0079484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
179 | LV_231-9_0_10_line_179 |  | 176 | 177 | 0.00028567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_231-9_0_10_line_180 |  | 177 | 178 | 0.0085483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_231-9_0_10_line_181 |  | 178 | 179 | 0.0083755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_231-9_0_10_line_182 |  | 179 | 180 | 0.0079772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_231-9_0_10_line_183 |  | 180 | 181 | 0.0083639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_231-9_0_10_line_184 |  | 181 | 182 | 1.1461e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_231-9_0_10_line_185 |  | 182 | 183 | 0.003523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_231-9_0_10_line_186 |  | 184 | 185 | 0.0085587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
187 | LV_231-9_0_10_line_187 |  | 185 | 186 | 0.0081124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
188 | LV_231-9_0_10_line_188 |  | 187 | 198 | 0.0086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
189 | LV_231-9_0_10_line_189 |  | 188 | 189 | 0.00071275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
190 | LV_231-9_0_10_line_190 |  | 188 | 190 | 9.5788e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
191 | LV_231-9_0_10_line_191 |  | 189 | 191 | 0.00015637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
192 | LV_231-9_0_10_line_192 |  | 190 | 192 | 9.5374e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
193 | LV_231-9_0_10_line_193 |  | 192 | 193 | 0.027749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
194 | LV_231-9_0_10_line_194 |  | 193 | 194 | 0.00011224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
195 | LV_231-9_0_10_line_195 |  | 194 | 197 | 0.00052841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
196 | LV_231-9_0_10_line_196 |  | 195 | 196 | 0.0079786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
197 | LV_231-9_0_10_line_197 |  | 196 | 198 | 0.0081324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
198 | LV_231-9_0_10_line_198 |  | 197 | 199 | 0.00013061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
199 | LV_231-9_0_10_line_199 |  | 199 | 200 | 0.02101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
200 | LV_231-9_0_10_line_200 |  | 200 | 201 | 0.02464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_231-9_0_10_trafo_29 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 202 | 55 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2700978.9258 | 1257584.6442 | 2700963.7853 | 1257575.4687
1 | 2700947.3001 | 1257565.4782 | 2700963.7853 | 1257575.4687
2 | 2700978.9258 | 1257584.6442 | 2700996.8947 | 1257591.8685
3 | 2700947.3001 | 1257565.4782 | 2700933.7666 | 1257554.4517
4 | 2701012.6871 | 1257595.3178 | 2701012.6871 | 1257595.3178 | 2701009.9491 | 1257597.117 | 2700996.8947 | 1257591.8685
5 | 2700918.597 | 1257542.0921 | 2700933.7666 | 1257554.4517
6 | 2701023.811 | 1257566.1506 | 2700995.4978 | 1257556.6042
7 | 2700995.4978 | 1257556.6042 | 2701003.5653 | 1257537.7154 | 2701004.7462 | 1257535.5178
8 | 2701023.811 | 1257566.1506 | 2701033.5343 | 1257569.5415
9 | 2701013.5386 | 1257520.7273 | 2701005.7384 | 1257533.6714 | 2701004.7462 | 1257535.5178
10 | 2700918.597 | 1257542.0921 | 2700939.9682 | 1257519.616
11 | 2700918.597 | 1257542.0921 | 2700905.9524 | 1257528.3082
12 | 2701033.5343 | 1257569.5415 | 2701037.8051 | 1257553.9462 | 2701037.2922 | 1257549.9786 | 2701033.1964 | 1257547.8181 | 2701032.0238 | 1257547.1531 | 2701032.0514 | 1257547.1008
13 | 2701033.5343 | 1257569.5415 | 2701041.2132 | 1257572.221
14 | 2700986.5836 | 1257507.1453 | 2701013.5386 | 1257520.7273
15 | 2700939.9682 | 1257519.616 | 2700954.121 | 1257503.5247
16 | 2700939.9682 | 1257519.616 | 2700928.3607 | 1257509.9658
17 | 2700963.0557 | 1257493.3661 | 2700954.121 | 1257503.5247
18 | 2700928.3607 | 1257509.9658 | 2700909.6877 | 1257479.0446 | 2700907.0994 | 1257474.4591
19 | 2700986.5836 | 1257507.1453 | 2700981.1594 | 1257516.0934 | 2700979.3938 | 1257519.6773 | 2700979.098 | 1257520.1664
20 | 2700963.0557 | 1257493.3661 | 2700986.5836 | 1257507.1453
21 | 2701294.1567 | 1257562.0668 | 2701309.5828 | 1257565.5376
22 | 2701317.588 | 1257567.3387 | 2701309.5828 | 1257565.5376
23 | 2701294.1567 | 1257562.0668 | 2701290.5757 | 1257577.2607
24 | 2701317.588 | 1257567.3387 | 2701321.8664 | 1257547.3846 | 2701322.1197 | 1257538.8443
25 | 2701288.8707 | 1257584.4946 | 2701290.5757 | 1257577.2607
26 | 2701321.2847 | 1257525.9363 | 2701322.2234 | 1257535.3476 | 2701322.1197 | 1257538.8443
27 | 2701265.8122 | 1257555.6878 | 2701261.6464 | 1257574.6216
28 | 2701265.8122 | 1257555.6878 | 2701269.8964 | 1257537.1668
29 | 2701275.0759 | 1257513.6788 | 2701269.8964 | 1257537.1668
30 | 2701288.8707 | 1257584.4946 | 2701286.5168 | 1257596.8866 | 2701285.7753 | 1257599.3676
31 | 2701288.8707 | 1257584.4946 | 2701305.8174 | 1257587.5092 | 2701309.1944 | 1257592.8825
32 | 2701321.0134 | 1257523.2171 | 2701321.2847 | 1257525.9363
33 | 2701309.1944 | 1257592.8825 | 2701294.7514 | 1257606.7179
34 | 2701329.8977 | 1257609.9174 | 2701309.1944 | 1257592.8825
35 | 2701281.5246 | 1257619.3881 | 2701294.7514 | 1257606.7179
36 | 2701329.8977 | 1257609.9174 | 2701339.7713 | 1257598.8771
37 | 2701329.8977 | 1257609.9174 | 2701341.5403 | 1257617.912 | 2701342.429 | 1257618.4023
38 | 2701275.0759 | 1257513.6788 | 2701263.9234 | 1257511.186
39 | 2701275.0759 | 1257513.6788 | 2701293.4761 | 1257517.4993
40 | 2701321.0134 | 1257523.2171 | 2701322.903 | 1257513.7834
41 | 2701321.0134 | 1257523.2171 | 2701293.4761 | 1257517.4993
42 | 2701262.2641 | 1257637.8383 | 2701281.5246 | 1257619.3881
43 | 2701339.7713 | 1257598.8771 | 2701340.0159 | 1257598.6036 | 2701342.72 | 1257600.9963 | 2701351.7695 | 1257590.8763 | 2701351.7695 | 1257590.8763
44 | 2701360.2619 | 1257628.241 | 2701342.429 | 1257618.4023
45 | 2701088.8702 | 1257495.5933 | 2701088.5809 | 1257499.0992
46 | 2701090.6196 | 1257474.3943 | 2701088.8702 | 1257495.5933
47 | 2701086.7296 | 1257521.5328 | 2701088.5809 | 1257499.0992
48 | 2701090.6196 | 1257474.3943 | 2701142.8697 | 1257485.4289
49 | 2701052.1978 | 1257472.5035 | 2701073.3905 | 1257471.9982 | 2701090.6196 | 1257474.3943
50 | 2701086.7296 | 1257521.5328 | 2701139.1881 | 1257533.9005
51 | 2701083.5223 | 1257520.7774 | 2701086.7296 | 1257521.5328
52 | 2701142.8697 | 1257485.4289 | 2701143.2938 | 1257485.5185
53 | 2701139.1881 | 1257533.9005 | 2701149.4327 | 1257536.3158 | 2701167.8381 | 1257541.6123
54 | 2701083.5223 | 1257520.7774 | 2701082.4637 | 1257525.7968 | 2701080.9402 | 1257532.4206 | 2701076.6977 | 1257546.293
55 | 2701143.2938 | 1257485.5185 | 2701172.4079 | 1257491.667
56 | 2701064.424 | 1257558.1612 | 2701068.6459 | 1257559.01 | 2701073.3519 | 1257557.2334 | 2701076.6977 | 1257546.293
57 | 2701172.4079 | 1257491.667 | 2701173.0669 | 1257491.8062
58 | 2701234.1049 | 1257504.6967 | 2701248.3531 | 1257507.7058 | 2701263.9234 | 1257511.186
59 | 2701234.1049 | 1257504.6967 | 2701231.8785 | 1257504.2265
60 | 2701202.5318 | 1257498.0288 | 2701231.8785 | 1257504.2265
61 | 2701202.0682 | 1257497.9309 | 2701173.0669 | 1257491.8062
62 | 2701202.0682 | 1257497.9309 | 2701202.5318 | 1257498.0288
63 | 2700906.3672 | 1257473.1618 | 2700899.1086 | 1257460.3018
64 | 2700891.7803 | 1257446.4999 | 2700896.6576 | 1257455.9594 | 2700899.1086 | 1257460.3018
65 | 2700906.3672 | 1257473.1618 | 2700907.0994 | 1257474.4591
66 | 2701041.8106 | 1257572.4295 | 2701041.2132 | 1257572.221
67 | 2701041.8106 | 1257572.4295 | 2701064.7084 | 1257580.4086
68 | 2701041.8106 | 1257572.4295 | 2701044.1735 | 1257566.1092 | 2701043.4909 | 1257560.593 | 2701044.7689 | 1257554.2097 | 2701057.0684 | 1257556.6824
69 | 2701066.5487 | 1257581.0498 | 2701064.7084 | 1257580.4086
70 | 2701064.424 | 1257558.1612 | 2701057.0684 | 1257556.6824
71 | 2701075.7621 | 1257584.2604 | 2701066.5487 | 1257581.0498
72 | 2700963.0557 | 1257493.3661 | 2700964.9322 | 1257491.2298 | 2700971.1333 | 1257484.9304 | 2700974.2479 | 1257481.8366 | 2700964.8139 | 1257472.9796
73 | 2700942.0234 | 1257447.7927 | 2700951.2055 | 1257458.6025 | 2700964.8139 | 1257472.9796
74 | 2700964.8139 | 1257472.9796 | 2700968.6836 | 1257469.8319 | 2700980.9515 | 1257460.5007
75 | 2700942.0234 | 1257447.7927 | 2700945.6481 | 1257444.4185 | 2700960.4131 | 1257432.8061
76 | 2700994.5128 | 1257447.332 | 2700992.0336 | 1257452.0714 | 2700980.9515 | 1257460.5007
77 | 2700974.9864 | 1257421.3445 | 2700960.4131 | 1257432.8061
78 | 2700994.5128 | 1257447.332 | 2701000.2501 | 1257454.9472 | 2701004.2413 | 1257455.2822 | 2701012.6942 | 1257461.2636
79 | 2701008.3285 | 1257480.9172 | 2701010.6475 | 1257480.2562 | 2701019.2337 | 1257465.8911 | 2701012.6942 | 1257461.2636
80 | 2700974.9864 | 1257421.3445 | 2700974.529 | 1257414.5646 | 2700966.2265 | 1257390.2143
81 | 2700966.2265 | 1257390.2143 | 2700953.9064 | 1257399.7675 | 2700948.5368 | 1257393.582 | 2700948.5368 | 1257393.582
82 | 2701360.2619 | 1257628.241 | 2701367.3076 | 1257632.0861
83 | 2701360.2619 | 1257628.241 | 2701370.7059 | 1257617.2775 | 2701377.1696 | 1257623.3932 | 2701384.4269 | 1257615.7668
84 | 2701394.847 | 1257610.163 | 2701394.847 | 1257610.163 | 2701387.0983 | 1257618.3035 | 2701384.4269 | 1257615.7668
85 | 2701394.847 | 1257610.163 | 2701397.63 | 1257612.7905 | 2701400.5559 | 1257609.7159 | 2701399.2943 | 1257608.5267 | 2701408.1566 | 1257599.2154
86 | 2701282.4444 | 1257669.7161 | 2701274.2914 | 1257656.8373
87 | 2701313.7964 | 1257706.6961 | 2701312.4389 | 1257705.4963 | 2701298.0073 | 1257690.3926 | 2701284.0058 | 1257672.1826 | 2701282.4444 | 1257669.7161
88 | 2701262.2641 | 1257637.8383 | 2701274.2914 | 1257656.8373
89 | 2701262.2641 | 1257637.8383 | 2701256.9129 | 1257646.9097 | 2701254.3716 | 1257652.6265 | 2701253.669 | 1257656.2285 | 2701253.5754 | 1257660.3747 | 2701253.8836 | 1257663.2165
90 | 2701351.7695 | 1257590.8763 | 2701354.0797 | 1257592.9286 | 2701364.2212 | 1257581.5819
91 | 2701356.231 | 1257557.6034 | 2701374.6092 | 1257572.5747 | 2701365.5287 | 1257582.7386 | 2701364.2212 | 1257581.5819
92 | 2701327.9268 | 1257456.0014 | 2701326.3627 | 1257455.2756 | 2701325.4798 | 1257454.9952
93 | 2701337.581 | 1257461.2058 | 2701336.2166 | 1257459.848 | 2701327.9268 | 1257456.0014
94 | 2701298.6227 | 1257446.4596 | 2701309.7486 | 1257449.9981 | 2701325.4798 | 1257454.9952
95 | 2701337.581 | 1257461.2058 | 2701342.6974 | 1257466.2975 | 2701345.1755 | 1257473.0788 | 2701347.2499 | 1257491.7482
96 | 2701340.9846 | 1257450.4998 | 2701337.581 | 1257461.2058
97 | 2701298.1432 | 1257446.3071 | 2701298.6227 | 1257446.4596
98 | 2701354.7731 | 1257500.0873 | 2701348.6711 | 1257497.5029 | 2701347.2664 | 1257491.8965 | 2701347.2499 | 1257491.7482
99 | 2701354.7833 | 1257434.7899 | 2701355.0907 | 1257454.7003 | 2701340.9846 | 1257450.4998
100 | 2701335.6497 | 1257448.9183 | 2701340.9846 | 1257450.4998
101 | 2701298.1432 | 1257446.3071 | 2701270.4299 | 1257437.493 | 2701269.8045 | 1257437.2944
102 | 2701354.7731 | 1257500.0873 | 2701354.7995 | 1257496.785
103 | 2701354.7731 | 1257500.0873 | 2701354.644 | 1257517.7438 | 2701352.7917 | 1257527.698
104 | 2701354.7833 | 1257434.7899 | 2701357.3071 | 1257418.2197 | 2701360.992 | 1257401.3377
105 | 2701354.7833 | 1257434.7899 | 2701334.3402 | 1257425.3566
106 | 2701268.9816 | 1257437.0331 | 2701269.8045 | 1257437.2944
107 | 2701354.7995 | 1257496.785 | 2701370.3571 | 1257497.2518 | 2701379.6563 | 1257492.5058
108 | 2701352.7917 | 1257527.698 | 2701369.0611 | 1257530.6345 | 2701379.9843 | 1257525.7917
109 | 2701365.4625 | 1257386.8004 | 2701361.5873 | 1257398.6104 | 2701360.992 | 1257401.3377
110 | 2701334.3402 | 1257425.3566 | 2701320.8206 | 1257419.1181 | 2701307.1141 | 1257412.7973
111 | 2701379.6563 | 1257492.5058 | 2701387.2081 | 1257488.6516
112 | 2701243.6883 | 1257427.6524 | 2701257.3261 | 1257433.3322 | 2701268.9816 | 1257437.0331
113 | 2700930.8615 | 1257403.6222 | 2700936.2717 | 1257403.4476 | 2700946.5032 | 1257395.1931 | 2700948.5368 | 1257393.582
114 | 2701356.231 | 1257557.6034 | 2701372.0764 | 1257562.3897
115 | 2701372.0764 | 1257562.3897 | 2701382.7595 | 1257557.8072
116 | 2701407.0391 | 1257574.6652 | 2701395.5969 | 1257569.4983 | 2701372.0764 | 1257562.3897
117 | 2701370.214 | 1257375.784 | 2701389.2733 | 1257370.8508 | 2701401.7148 | 1257378.2649
118 | 2701365.4625 | 1257386.8004 | 2701370.214 | 1257375.784
119 | 2701365.4625 | 1257386.8004 | 2701349.477 | 1257379.1772
120 | 2701388.7238 | 1257440.3089 | 2701385.6868 | 1257426.2925
121 | 2701388.7238 | 1257440.3089 | 2701391.2497 | 1257450.7553
122 | 2701333.3659 | 1257369.9398 | 2701339.6547 | 1257374.4931 | 2701349.477 | 1257379.1772
123 | 2701406.3204 | 1257478.8972 | 2701396.1023 | 1257463.8989 | 2701391.7802 | 1257452.9493 | 2701391.2497 | 1257450.7553
124 | 2701333.3659 | 1257369.9398 | 2701326.2833 | 1257364.8119 | 2701325.1873 | 1257363.6913
125 | 2701406.3204 | 1257478.8972 | 2701394.9817 | 1257484.6841
126 | 2701387.2081 | 1257488.6516 | 2701394.9817 | 1257484.6841
127 | 2701454.4399 | 1257545.0558 | 2701464.7234 | 1257555.3045 | 2701468.1363 | 1257560.6463
128 | 2701454.4399 | 1257545.0558 | 2701453.2975 | 1257543.9173
129 | 2701443.0959 | 1257531.9259 | 2701449.0785 | 1257539.7126 | 2701453.2975 | 1257543.9173
130 | 2701443.0959 | 1257531.9259 | 2701422.7099 | 1257540.6705
131 | 2701443.0959 | 1257531.9259 | 2701437.3053 | 1257524.3761 | 2701435.0334 | 1257521.0416
132 | 2701422.7099 | 1257540.6705 | 2701414.8563 | 1257544.0393
133 | 2701424.7481 | 1257505.946 | 2701435.0334 | 1257521.0416
134 | 2701325.1873 | 1257363.6913 | 2701315.2545 | 1257353.5362 | 2701311.8887 | 1257349.5118
135 | 2701292.2498 | 1257326.0297 | 2701311.8887 | 1257349.5118
136 | 2701292.2498 | 1257326.0297 | 2701285.3563 | 1257317.7873
137 | 2701415.5624 | 1257578.5145 | 2701421.3879 | 1257581.1453
138 | 2701407.0391 | 1257574.6652 | 2701415.5624 | 1257578.5145
139 | 2701392.1464 | 1257553.7807 | 2701382.7595 | 1257557.8072
140 | 2701205.172 | 1257341.7489 | 2701188.5545 | 1257337.6675 | 2701181.383 | 1257336.7779
141 | 2701210.1521 | 1257343.9418 | 2701206.8041 | 1257342.1498 | 2701205.172 | 1257341.7489
142 | 2701161.8307 | 1257334.3526 | 2701181.383 | 1257336.7779
143 | 2701210.1521 | 1257343.9418 | 2701199.1509 | 1257358.5531
144 | 2701210.1521 | 1257343.9418 | 2701217.8988 | 1257348.0824
145 | 2701161.8307 | 1257334.3526 | 2701155.1225 | 1257333.5222
146 | 2701161.8307 | 1257334.3526 | 2701164.7812 | 1257322.4509
147 | 2701199.1509 | 1257358.5531 | 2701194.8417 | 1257364.2763
148 | 2701226.7877 | 1257352.8334 | 2701217.8988 | 1257348.0824
149 | 2701155.1225 | 1257333.5222 | 2701154.2222 | 1257333.4107 | 2701145.414 | 1257331.6143 | 2701139.3043 | 1257329.4512
150 | 2701164.7812 | 1257322.4509 | 2701171.1775 | 1257296.65
151 | 2701194.8417 | 1257364.2763 | 2701192.3799 | 1257367.5461 | 2701189.5502 | 1257370.4542
152 | 2701226.7877 | 1257352.8334 | 2701236.6104 | 1257359.6847 | 2701237.4332 | 1257360.5217
153 | 2701139.3043 | 1257329.4512 | 2701137.7903 | 1257328.9152
154 | 2701171.5594 | 1257295.1092 | 2701171.1775 | 1257296.65
155 | 2701189.5502 | 1257370.4542 | 2701186.4305 | 1257373.6604 | 2701183.9276 | 1257375.85
156 | 2701237.4332 | 1257360.5217 | 2701234.2294 | 1257363.5249 | 2701216.8763 | 1257379.2007
157 | 2701237.4332 | 1257360.5217 | 2701238.4774 | 1257361.5757
158 | 2701088.6432 | 1257262.9622 | 2701092.3413 | 1257267.2244
159 | 2701064.2181 | 1257242.1329 | 2701081.2335 | 1257254.4222 | 2701088.6432 | 1257262.9622
160 | 2701092.3413 | 1257267.2244 | 2701099.3614 | 1257275.3154 | 2701100.4031 | 1257277.2617
161 | 2701064.2181 | 1257242.1329 | 2701041.2694 | 1257253.5504 | 2701037.8507 | 1257254.5707 | 2701033.7802 | 1257253.5671 | 2701027.6924 | 1257247.0991
162 | 2701064.2181 | 1257242.1329 | 2701059.9598 | 1257239.1879
163 | 2701108.2643 | 1257291.9488 | 2701100.4031 | 1257277.2617
164 | 2701027.6924 | 1257247.0991 | 2701014.2958 | 1257232.8659
165 | 2701115.0297 | 1257304.589 | 2701114.8112 | 1257304.1804 | 2701108.2643 | 1257291.9488
166 | 2701115.0297 | 1257304.589 | 2701118.8286 | 1257311.6945
167 | 2701285.3563 | 1257317.7873 | 2701272.1096 | 1257301.9483
168 | 2701272.1096 | 1257301.9483 | 2701265.2325 | 1257293.7254
169 | 2701245.6532 | 1257368.8187 | 2701238.4774 | 1257361.5757
170 | 2701210.4821 | 1257387.5869 | 2701214.2087 | 1257381.8975 | 2701214.6579 | 1257381.2046 | 2701216.8763 | 1257379.2007
171 | 2701252.3909 | 1257278.3709 | 2701265.2325 | 1257293.7254
172 | 2701118.8286 | 1257311.6945 | 2701120.7454 | 1257315.2797 | 2701124.9515 | 1257320.2555 | 2701127.723 | 1257322.6017
173 | 2701127.723 | 1257322.6017 | 2701131.2259 | 1257325.567 | 2701137.7903 | 1257328.9152 | 2701137.7903 | 1257328.9152
174 | 2701203.0418 | 1257245.5515 | 2701183.7581 | 1257260.9455 | 2701177.6725 | 1257256.9383 | 2701146.0764 | 1257252.8141
175 | 2701203.0418 | 1257245.5515 | 2701211.3591 | 1257250.4755 | 2701229.2433 | 1257258.2542 | 2701238.5864 | 1257265.3753 | 2701249.5093 | 1257274.9254 | 2701252.3909 | 1257278.3709
176 | 2701424.7481 | 1257505.946 | 2701410.2699 | 1257512.3648
177 | 2701410.2699 | 1257512.3648 | 2701402.491 | 1257515.8135
178 | 2701402.491 | 1257515.8135 | 2701395.2248 | 1257519.035
179 | 2701183.7125 | 1257376.0381 | 2701183.9276 | 1257375.85
180 | 2701183.7125 | 1257376.0381 | 2701180.5047 | 1257378.8411 | 2701176.7459 | 1257380.9055
181 | 2701169.2516 | 1257384.6313 | 2701173.3179 | 1257382.7882 | 2701176.7459 | 1257380.9055
182 | 2701169.2516 | 1257384.6313 | 2701166.0516 | 1257386.0889 | 2701161.7206 | 1257387.1576
183 | 2701161.7206 | 1257387.1576 | 2701157.9176 | 1257388.096 | 2701153.4879 | 1257388.4861
184 | 2701153.4764 | 1257388.4871 | 2701153.4879 | 1257388.4861
185 | 2701149.9568 | 1257388.7939 | 2701153.4764 | 1257388.4871
186 | 2701387.8085 | 1257522.3229 | 2701379.9843 | 1257525.7917
187 | 2701395.2248 | 1257519.035 | 2701387.8085 | 1257522.3229
188 | 2701400.0499 | 1257550.3905 | 2701392.1464 | 1257553.7807
189 | 2701242.886 | 1257427.3183 | 2701243.5439 | 1257427.5923
190 | 2701242.7976 | 1257427.2814 | 2701242.886 | 1257427.3183
191 | 2701243.5439 | 1257427.5923 | 2701243.6883 | 1257427.6524
192 | 2701242.7095 | 1257427.2448 | 2701242.7976 | 1257427.2814
193 | 2701242.7095 | 1257427.2448 | 2701217.0933 | 1257416.5763
194 | 2701216.9897 | 1257416.5332 | 2701217.0933 | 1257416.5763
195 | 2701216.5019 | 1257416.33 | 2701216.9897 | 1257416.5332
196 | 2701414.8563 | 1257544.0393 | 2701407.5238 | 1257547.1846
197 | 2701407.5238 | 1257547.1846 | 2701400.0499 | 1257550.3905
198 | 2701216.3813 | 1257416.2798 | 2701216.5019 | 1257416.33
199 | 2701196.9861 | 1257408.2022 | 2701216.3813 | 1257416.2798
200 | 2701196.9861 | 1257408.2022 | 2701199.9907 | 1257403.6165 | 2701203.4834 | 1257398.2719 | 2701210.4821 | 1257387.5869

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2700963.7853 | 1257575.4687
1 | 2700978.9258 | 1257584.6442
2 | 2700947.3001 | 1257565.4782
3 | 2700996.8947 | 1257591.8685
4 | 2700933.7666 | 1257554.4517
5 | 2701012.6871 | 1257595.3178
6 | 2700995.4978 | 1257556.6042
7 | 2701023.811 | 1257566.1506
8 | 2701004.7462 | 1257535.5178
9 | 2700918.597 | 1257542.0921
10 | 2701033.5343 | 1257569.5415
11 | 2701013.5386 | 1257520.7273
12 | 2700939.9682 | 1257519.616
13 | 2700905.9524 | 1257528.3082
14 | 2700954.121 | 1257503.5247
15 | 2700928.3607 | 1257509.9658
16 | 2700979.098 | 1257520.1664
17 | 2700986.5836 | 1257507.1453
18 | 2701309.5829 | 1257565.5376
19 | 2701294.1567 | 1257562.0668
20 | 2701317.588 | 1257567.3387
21 | 2701290.5757 | 1257577.2607
22 | 2701322.1197 | 1257538.8443
23 | 2701265.8122 | 1257555.6878
24 | 2701261.6464 | 1257574.6216
25 | 2701269.8964 | 1257537.1668
26 | 2701288.8707 | 1257584.4946
27 | 2701321.2847 | 1257525.9362
28 | 2701309.1944 | 1257592.8825
29 | 2701294.7514 | 1257606.7179
30 | 2701329.8977 | 1257609.9174
31 | 2701285.7753 | 1257599.3676
32 | 2701275.0759 | 1257513.6788
33 | 2701321.0134 | 1257523.2171
34 | 2701281.5246 | 1257619.3881
35 | 2701339.7713 | 1257598.8771
36 | 2701342.429 | 1257618.4023
37 | 2701088.8702 | 1257495.5933
38 | 2701088.5809 | 1257499.0992
39 | 2701090.6196 | 1257474.3943
40 | 2701086.7296 | 1257521.5328
41 | 2701142.8697 | 1257485.4289
42 | 2701052.1978 | 1257472.5035
43 | 2701139.1881 | 1257533.9005
44 | 2701083.5223 | 1257520.7774
45 | 2701143.2938 | 1257485.5185
46 | 2701167.8381 | 1257541.6123
47 | 2701076.6977 | 1257546.293
48 | 2701172.4079 | 1257491.667
49 | 2701293.4761 | 1257517.4993
50 | 2701263.9234 | 1257511.186
51 | 2701322.903 | 1257513.7834
52 | 2701234.1049 | 1257504.6967
53 | 2701231.8785 | 1257504.2265
54 | 2701173.0669 | 1257491.8062
55 | 2701202.0682 | 1257497.9309
56 | 2701202.5318 | 1257498.0288
57 | 2700899.1086 | 1257460.3018
58 | 2700906.3672 | 1257473.1618
59 | 2700891.7803 | 1257446.4999
60 | 2700907.0994 | 1257474.4591
61 | 2701041.2132 | 1257572.221
62 | 2701041.8106 | 1257572.4295
63 | 2701032.0514 | 1257547.1008
64 | 2701064.7084 | 1257580.4086
65 | 2701057.0684 | 1257556.6824
66 | 2701066.5487 | 1257581.0498
67 | 2701064.424 | 1257558.1612
68 | 2701075.7621 | 1257584.2604
69 | 2700963.0557 | 1257493.3661
70 | 2700964.8139 | 1257472.9796
71 | 2700942.0234 | 1257447.7927
72 | 2700980.9515 | 1257460.5007
73 | 2700960.4131 | 1257432.8061
74 | 2700994.5128 | 1257447.332
75 | 2701008.3285 | 1257480.9172
76 | 2701012.6942 | 1257461.2636
77 | 2700974.9864 | 1257421.3445
78 | 2700966.2265 | 1257390.2143
79 | 2701367.3076 | 1257632.0861
80 | 2701360.2619 | 1257628.241
81 | 2701384.4269 | 1257615.7668
82 | 2701394.847 | 1257610.163
83 | 2701408.1566 | 1257599.2154
84 | 2701282.4444 | 1257669.7161
85 | 2701274.2914 | 1257656.8373
86 | 2701313.7964 | 1257706.6961
87 | 2701262.2641 | 1257637.8383
88 | 2701253.8836 | 1257663.2165
89 | 2701351.7695 | 1257590.8763
90 | 2701364.2212 | 1257581.5819
91 | 2701327.9268 | 1257456.0014
92 | 2701325.4798 | 1257454.9952
93 | 2701337.581 | 1257461.2058
94 | 2701298.6227 | 1257446.4596
95 | 2701347.2499 | 1257491.7482
96 | 2701340.9846 | 1257450.4998
97 | 2701298.1432 | 1257446.3071
98 | 2701354.7731 | 1257500.0873
99 | 2701354.7833 | 1257434.7899
100 | 2701335.6497 | 1257448.9183
101 | 2701269.8045 | 1257437.2944
102 | 2701354.7995 | 1257496.785
103 | 2701352.7917 | 1257527.698
104 | 2701360.992 | 1257401.3377
105 | 2701334.3402 | 1257425.3566
106 | 2701379.6563 | 1257492.5058
107 | 2701268.9816 | 1257437.0331
108 | 2700948.5368 | 1257393.582
109 | 2700930.8615 | 1257403.6222
110 | 2701356.231 | 1257557.6034
111 | 2701372.0764 | 1257562.3897
112 | 2701401.7148 | 1257378.2649
113 | 2701370.214 | 1257375.784
114 | 2701365.4625 | 1257386.8005
115 | 2701385.6868 | 1257426.2925
116 | 2701388.7238 | 1257440.3089
117 | 2701349.477 | 1257379.1772
118 | 2701391.2497 | 1257450.7553
119 | 2701333.3659 | 1257369.9398
120 | 2701406.3204 | 1257478.8972
121 | 2701394.9817 | 1257484.6841
122 | 2701468.1363 | 1257560.6463
123 | 2701454.4399 | 1257545.0558
124 | 2701453.2975 | 1257543.9173
125 | 2701443.0959 | 1257531.9259
126 | 2701422.7099 | 1257540.6705
127 | 2701435.0334 | 1257521.0416
128 | 2701307.1141 | 1257412.7973
129 | 2701387.2081 | 1257488.6516
130 | 2701325.1873 | 1257363.6913
131 | 2701311.8887 | 1257349.5118
132 | 2701292.2498 | 1257326.0297
133 | 2701421.3879 | 1257581.1453
134 | 2701415.5624 | 1257578.5145
135 | 2701407.0391 | 1257574.6652
136 | 2701382.7595 | 1257557.8072
137 | 2701205.172 | 1257341.7489
138 | 2701181.383 | 1257336.7779
139 | 2701210.1521 | 1257343.9418
140 | 2701161.8307 | 1257334.3526
141 | 2701199.1509 | 1257358.5531
142 | 2701217.8988 | 1257348.0824
143 | 2701155.1225 | 1257333.5222
144 | 2701164.7812 | 1257322.4509
145 | 2701194.8417 | 1257364.2763
146 | 2701226.7877 | 1257352.8334
147 | 2701139.3043 | 1257329.4512
148 | 2701171.1775 | 1257296.65
149 | 2701189.5502 | 1257370.4542
150 | 2701237.4332 | 1257360.5217
151 | 2701088.6432 | 1257262.9622
152 | 2701092.3413 | 1257267.2244
153 | 2701064.2181 | 1257242.1329
154 | 2701100.4031 | 1257277.2617
155 | 2701027.6924 | 1257247.0991
156 | 2701059.9598 | 1257239.1879
157 | 2701108.2643 | 1257291.9488
158 | 2701014.2958 | 1257232.8659
159 | 2701115.0297 | 1257304.589
160 | 2701285.3563 | 1257317.7873
161 | 2701272.1096 | 1257301.9483
162 | 2701245.6532 | 1257368.8187
163 | 2701238.4774 | 1257361.5757
164 | 2701216.8763 | 1257379.2007
165 | 2701265.2325 | 1257293.7254
166 | 2701118.8286 | 1257311.6945
167 | 2701127.723 | 1257322.6017
168 | 2701137.7903 | 1257328.9152
169 | 2701146.0764 | 1257252.8141
170 | 2701203.0418 | 1257245.5515
171 | 2701252.3909 | 1257278.3709
172 | 2701171.5594 | 1257295.1092
173 | 2701424.7481 | 1257505.946
174 | 2701410.2699 | 1257512.3648
175 | 2701402.491 | 1257515.8135
176 | 2701183.9276 | 1257375.85
177 | 2701183.7125 | 1257376.0381
178 | 2701176.7459 | 1257380.9055
179 | 2701169.2516 | 1257384.6313
180 | 2701161.7206 | 1257387.1576
181 | 2701153.4879 | 1257388.4861
182 | 2701153.4764 | 1257388.4871
183 | 2701149.9568 | 1257388.7939
184 | 2701379.9843 | 1257525.7917
185 | 2701387.8085 | 1257522.3229
186 | 2701395.2248 | 1257519.035
187 | 2701392.1464 | 1257553.7807
188 | 2701242.886 | 1257427.3183
189 | 2701243.5439 | 1257427.5923
190 | 2701242.7976 | 1257427.2814
191 | 2701243.6883 | 1257427.6524
192 | 2701242.7095 | 1257427.2448
193 | 2701217.0933 | 1257416.5763
194 | 2701216.9897 | 1257416.5332
195 | 2701414.8563 | 1257544.0393
196 | 2701407.5238 | 1257547.1846
197 | 2701216.5019 | 1257416.33
198 | 2701400.0499 | 1257550.3905
199 | 2701216.3813 | 1257416.2798
200 | 2701196.9861 | 1257408.2022
201 | 2701210.4821 | 1257387.5869
202 | 2701275.0759 | 1257513.6788

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97222 | -0.53538 | 0.0053768 | 0.0013476
1 | 0.97209 | -0.5378 | 0 | 0
2 | 0.97245 | -0.53083 | 0 | 0
3 | 0.97196 | -0.54045 | 0.0051482 | 0.0012903
4 | 0.97265 | -0.52671 | 0.0052232 | 0.0013091
5 | 0.97192 | -0.54118 | 0.0022782 | 0.00057098
6 | 0.98238 | -0.33635 | 0 | 0
7 | 0.98483 | -0.28912 | 0 | 0
8 | 0.98049 | -0.37303 | 0.005079 | 0.0012729
9 | 0.97298 | -0.52021 | 0 | 0
10 | 0.98567 | -0.27289 | 0 | 0
11 | 0.97916 | -0.39893 | 0 | 0
12 | 0.97368 | -0.50653 | 0 | 0
13 | 0.97288 | -0.52226 | 0.0059696 | 0.0014961
14 | 0.97434 | -0.49346 | 0.0070068 | 0.0017561
15 | 0.97355 | -0.50908 | 0 | 0
16 | 0.97677 | -0.44564 | 0.0044618 | 0.0011182
17 | 0.97683 | -0.44442 | 0 | 0
18 | 0.99075 | -0.17553 | 0.0012137 | 0.00030418
19 | 0.99001 | -0.18978 | 0 | 0
20 | 0.99114 | -0.16811 | 0 | 0
21 | 0.98927 | -0.20386 | 0.0091115 | 0.0022836
22 | 0.99251 | -0.14198 | 0.0076372 | 0.0019141
23 | 0.99492 | -0.096345 | 0 | 0
24 | 0.99473 | -0.10013 | 0.011089 | 0.0027791
25 | 0.99511 | -0.092643 | 0.012812 | 0.0032111
26 | 0.98894 | -0.21033 | 0 | 0
27 | 0.99314 | -0.12996 | 0.0028127 | 0.00070493
28 | 0.98791 | -0.23011 | 0 | 0
29 | 0.98769 | -0.23442 | 0.0033259 | 0.00083354
30 | 0.9868 | -0.25147 | 0 | 0
31 | 0.98881 | -0.2128 | 0.009107 | 0.0022824
32 | 0.99564 | -0.082529 | 0 | 0
33 | 0.99328 | -0.1274 | 0 | 0
34 | 0.98754 | -0.23728 | 0.0017304 | 0.00043368
35 | 0.98623 | -0.2624 | 0.0049413 | 0.0012384
36 | 0.98656 | -0.25612 | 0.0033332 | 0.00083539
37 | 0.99608 | -0.074107 | 0.0056743 | 0.0014221
38 | 0.996 | -0.075743 | 0.0097067 | 0.0024327
39 | 0.99663 | -0.063798 | 0 | 0
40 | 0.99514 | -0.091924 | 0 | 0
41 | 0.99807 | -0.036572 | 0.0090453 | 0.002267
42 | 0.99637 | -0.06883 | 0.0074495 | 0.001867
43 | 0.99466 | -0.10125 | 0.0070672 | 0.0017712
44 | 0.99503 | -0.094099 | 0 | 0
45 | 0.99808 | -0.036338 | 0.0097505 | 0.0024437
46 | 0.99459 | -0.1027 | 0.0027595 | 0.0006916
47 | 0.99226 | -0.14674 | 0.0042497 | 0.0010651
48 | 0.99898 | -0.019247 | 0.0092954 | 0.0023296
49 | 0.99468 | -0.10078 | 0.0076114 | 0.0019076
50 | 0.99627 | -0.070488 | 0.0087 | 0.0021804
51 | 0.99325 | -0.12793 | 0.0031274 | 0.00078381
52 | 0.99801 | -0.03748 | 0.011166 | 0.0027986
53 | 0.99815 | -0.034935 | 0.0084839 | 0.0021263
54 | 0.999 | -0.018839 | 0.0085655 | 0.0021467
55 | 1 | 0 | -0.5297 | -0.1355
56 | 0.99997 | -0.00055794 | 0.0096212 | 0.0024113
57 | 0.97313 | -0.51737 | 0.0032165 | 0.00080612
58 | 0.97319 | -0.51623 | 0.0010426 | 0.0002613
59 | 0.97311 | -0.51765 | 0.00099136 | 0.00024846
60 | 0.97319 | -0.51608 | 0.0039439 | 0.00098843
61 | 0.98637 | -0.25934 | 0.0022772 | 0.00057072
62 | 0.98643 | -0.25826 | 0 | 0
63 | 0.98555 | -0.27522 | 0.0049481 | 0.0012401
64 | 0.98627 | -0.26143 | 0.0021708 | 0.00054407
65 | 0.98942 | -0.20084 | 0.0030441 | 0.00076292
66 | 0.98626 | -0.26161 | 0.0021462 | 0.0005379
67 | 0.99016 | -0.18675 | 0.0029865 | 0.00074849
68 | 0.98623 | -0.26214 | 0.0029879 | 0.00074883
69 | 0.97485 | -0.48348 | 0 | 0
70 | 0.97381 | -0.50385 | 0 | 0
71 | 0.97303 | -0.51928 | 0 | 0
72 | 0.97355 | -0.50893 | 0.0076166 | 0.0019089
73 | 0.97248 | -0.53008 | 0.010334 | 0.00259
74 | 0.97345 | -0.51103 | 0 | 0
75 | 0.9732 | -0.5159 | 0.0045242 | 0.0011339
76 | 0.97332 | -0.51364 | 0.0014032 | 0.00035168
77 | 0.97223 | -0.53498 | 0 | 0
78 | 0.9718 | -0.54359 | 0 | 0
79 | 0.98627 | -0.26169 | 0.0037047 | 0.00092847
80 | 0.9863 | -0.26115 | 0 | 0
81 | 0.98598 | -0.26742 | 0.0025326 | 0.00063474
82 | 0.98587 | -0.26944 | 0.005262 | 0.0013188
83 | 0.98583 | -0.27038 | 0.0023096 | 0.00057885
84 | 0.98722 | -0.24355 | 0.0026666 | 0.00066831
85 | 0.98727 | -0.24252 | 0.00094584 | 0.00023705
86 | 0.98717 | -0.24451 | 0.0011045 | 0.0002768
87 | 0.98737 | -0.24062 | 0 | 0
88 | 0.98731 | -0.24174 | 0.0022858 | 0.00057288
89 | 0.98557 | -0.27506 | 0.0052648 | 0.0013195
90 | 0.9849 | -0.28794 | 0.0043473 | 0.0010895
91 | 0.97484 | -0.4841 | 0.002424 | 0.00060751
92 | 0.97479 | -0.48509 | 0.0025585 | 0.00064121
93 | 0.97505 | -0.4799 | 0 | 0
94 | 0.97427 | -0.49529 | 0.0034887 | 0.00087436
95 | 0.97588 | -0.46365 | 0.003492 | 0.00087517
96 | 0.97474 | -0.48605 | 0 | 0
97 | 0.97426 | -0.49547 | 0.0038614 | 0.00096776
98 | 0.9762 | -0.45735 | 0 | 0
99 | 0.97394 | -0.50187 | 0 | 0
100 | 0.97471 | -0.48656 | 0.0049852 | 0.0012494
101 | 0.97375 | -0.50545 | 0.0031624 | 0.00079258
102 | 0.97614 | -0.45848 | 0 | 0
103 | 0.97701 | -0.44153 | 0 | 0
104 | 0.97329 | -0.5147 | 0.0017173 | 0.00043039
105 | 0.97385 | -0.50368 | 0.0023979 | 0.00060098
106 | 0.97569 | -0.46741 | 0.0030616 | 0.00076732
107 | 0.97374 | -0.50573 | 0.0031135 | 0.00078031
108 | 0.97148 | -0.54989 | 0.0071868 | 0.0018012
109 | 0.97134 | -0.55269 | 0.0071646 | 0.0017956
110 | 0.98351 | -0.31486 | 0 | 0
111 | 0.98292 | -0.32626 | 0 | 0
112 | 0.97295 | -0.5214 | 0.0016991 | 0.00042585
113 | 0.973 | -0.52033 | 0 | 0
114 | 0.97302 | -0.51996 | 0 | 0
115 | 0.97494 | -0.4822 | 0.0057313 | 0.0014364
116 | 0.97502 | -0.4807 | 0 | 0
117 | 0.97274 | -0.52553 | 0.0018383 | 0.00046073
118 | 0.97507 | -0.47957 | 0.003647 | 0.00091403
119 | 0.97247 | -0.53076 | 0.0023669 | 0.00059319
120 | 0.97535 | -0.47403 | 0 | 0
121 | 0.97546 | -0.47185 | 0.0031207 | 0.00078211
122 | 0.98026 | -0.37807 | 0.0010248 | 0.00025684
123 | 0.98028 | -0.37768 | 0.0015328 | 0.00038414
124 | 0.98028 | -0.3776 | 0.0015332 | 0.00038426
125 | 0.98034 | -0.37643 | 0 | 0
126 | 0.98106 | -0.36243 | 0.0015333 | 0.00038429
127 | 0.97991 | -0.3848 | 0.0015324 | 0.00038406
128 | 0.97379 | -0.50478 | 0.0019853 | 0.00049756
129 | 0.97557 | -0.46985 | 0.0031946 | 0.00080064
130 | 0.97235 | -0.53321 | 0.0018475 | 0.00046304
131 | 0.97215 | -0.53716 | 0.002636 | 0.00066065
132 | 0.97191 | -0.54189 | 0.0014784 | 0.00037053
133 | 0.98279 | -0.32886 | 0.0014691 | 0.00036818
134 | 0.9828 | -0.32869 | 0.0014319 | 0.00035886
135 | 0.98282 | -0.3282 | 0 | 0
136 | 0.98251 | -0.33417 | 0.0040921 | 0.0010256
137 | 0.97144 | -0.55123 | 0.0018639 | 0.00046715
138 | 0.97126 | -0.55475 | 0.0022635 | 0.00056728
139 | 0.97148 | -0.5504 | 0 | 0
140 | 0.97112 | -0.55743 | 0 | 0
141 | 0.97116 | -0.5567 | 0.0021501 | 0.00053887
142 | 0.97158 | -0.54847 | 0.0014491 | 0.00036318
143 | 0.97108 | -0.5582 | 0.0036093 | 0.00090457
144 | 0.97106 | -0.55878 | 0.0018642 | 0.00046721
145 | 0.97105 | -0.55888 | 0.0021051 | 0.0005276
146 | 0.97169 | -0.54619 | 0.0014515 | 0.00036378
147 | 0.971 | -0.55986 | 0.0014165 | 0.000355
148 | 0.97095 | -0.5608 | 0.0015509 | 0.00038869
149 | 0.97094 | -0.56105 | 0.0020862 | 0.00052286
150 | 0.97184 | -0.54316 | 0 | 0
151 | 0.97074 | -0.56499 | 0.0018127 | 0.0004543
152 | 0.97075 | -0.5648 | 0.0021678 | 0.0005433
153 | 0.9707 | -0.56591 | 0 | 0
154 | 0.97078 | -0.56424 | 0.0014415 | 0.00036127
155 | 0.97061 | -0.56756 | 0.0031695 | 0.00079435
156 | 0.97069 | -0.56603 | 0.0012955 | 0.00032467
157 | 0.97082 | -0.56344 | 0.0021183 | 0.0005309
158 | 0.97055 | -0.56871 | 0.003171 | 0.00079473
159 | 0.97086 | -0.56263 | 0.0015092 | 0.00037825
160 | 0.97184 | -0.54326 | 0.001492 | 0.00037393
161 | 0.97174 | -0.54533 | 0.0014845 | 0.00037206
162 | 0.97183 | -0.54353 | 0.0014996 | 0.00037584
163 | 0.97184 | -0.54324 | 0.0014684 | 0.00036802
164 | 0.97218 | -0.53645 | 0.001203 | 0.00030149
165 | 0.9717 | -0.5461 | 0.0014521 | 0.00036393
166 | 0.97089 | -0.56213 | 0.0031073 | 0.00077875
167 | 0.97094 | -0.56109 | 0.0046401 | 0.0011629
168 | 0.97099 | -0.56001 | 0.0014136 | 0.00035428
169 | 0.97149 | -0.55031 | 0.0014395 | 0.00036077
170 | 0.97157 | -0.54861 | 0 | 0
171 | 0.97165 | -0.54702 | 0.0010318 | 0.00025858
172 | 0.97095 | -0.56087 | 0.0025444 | 0.00063769
173 | 0.97934 | -0.39598 | 0 | 0
174 | 0.97884 | -0.40569 | 0.0015331 | 0.00038423
175 | 0.97857 | -0.41086 | 0.0027658 | 0.00069318
176 | 0.97085 | -0.56282 | 0.0020722 | 0.00051934
177 | 0.97085 | -0.56288 | 0 | 0
178 | 0.97077 | -0.56449 | 0.0020554 | 0.00051513
179 | 0.9707 | -0.56576 | 0.0020759 | 0.00052027
180 | 0.97066 | -0.56666 | 0.0020781 | 0.00052081
181 | 0.97063 | -0.56728 | 0.0020232 | 0.00050705
182 | 0.97063 | -0.56728 | 0 | 0
183 | 0.97062 | -0.56741 | 0.0019926 | 0.00049938
184 | 0.97783 | -0.42534 | 0.0029104 | 0.00072941
185 | 0.97809 | -0.42039 | 0.0030367 | 0.00076108
186 | 0.97833 | -0.41561 | 0.0025098 | 0.00062901
187 | 0.98216 | -0.34098 | 0.0029138 | 0.00073026
188 | 0.9733 | -0.51443 | 0.0018917 | 0.0004741
189 | 0.97331 | -0.51422 | 0.001902 | 0.00047668
190 | 0.9733 | -0.51446 | 0.0018896 | 0.00047359
191 | 0.97331 | -0.51417 | 0.0019 | 0.00047617
192 | 0.9733 | -0.51449 | 0.0018925 | 0.00047431
193 | 0.97291 | -0.52221 | 0.0018582 | 0.00046572
194 | 0.9729 | -0.52224 | 0.0018582 | 0.00046572
195 | 0.98134 | -0.35699 | 0.0014692 | 0.00036822
196 | 0.9816 | -0.35187 | 0.0013342 | 0.00033438
197 | 0.9729 | -0.52238 | 0.0019521 | 0.00048925
198 | 0.98187 | -0.34662 | 0.0030329 | 0.00076012
199 | 0.97289 | -0.52241 | 0.0019521 | 0.00048925
200 | 0.97263 | -0.52767 | 0 | 0
201 | 0.97232 | -0.53384 | 0.0012035 | 0.00030163
202 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0074283 | 0.0018618 | -0.0074275 | -0.0018614 | 8.5817e-07 | 3.2972e-07 | 0.011369 | 0.011369 | 0.011369 | 0.97222 | -0.53538 | 0.97209 | -0.5378 | 3.1235
1 | -0.012805 | -0.0032093 | 0.012808 | 0.0032109 | 2.7766e-06 | 1.5379e-06 | 0.019599 | 0.019599 | 0.019599 | 0.97222 | -0.53538 | 0.97245 | -0.53083 | 5.3843
2 | 0.0074275 | 0.0018614 | -0.0074265 | -0.0018611 | 9.3879e-07 | 3.6077e-07 | 0.011369 | 0.01137 | 0.01137 | 0.97209 | -0.5378 | 0.97196 | -0.54045 | 3.1235
3 | -0.012808 | -0.0032109 | 0.01281 | 0.0032122 | 2.5145e-06 | 1.3926e-06 | 0.019599 | 0.019599 | 0.019599 | 0.97245 | -0.53083 | 0.97265 | -0.52671 | 5.3843
4 | 0.0022783 | 0.00057081 | -0.0022782 | -0.00057098 | 7.9135e-08 | -1.6433e-07 | 0.0034879 | 0.003488 | 0.003488 | 0.97196 | -0.54045 | 0.97192 | -0.54118 | 0.95823
5 | -0.018034 | -0.0045213 | 0.018039 | 0.0045246 | 5.5852e-06 | 3.3316e-06 | 0.027589 | 0.027589 | 0.027589 | 0.97265 | -0.52671 | 0.97298 | -0.52021 | 7.5795
6 | -0.088717 | -0.022518 | 0.088919 | 0.022647 | 0.0002021 | 0.00012896 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.98238 | -0.33635 | 0.98483 | -0.28912 | 36.9457
7 | 0.088717 | 0.022518 | -0.088561 | -0.022419 | 0.00015622 | 9.969e-05 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.98238 | -0.33635 | 0.98049 | -0.37303 | 36.9457
8 | -0.088919 | -0.022647 | 0.088989 | 0.022692 | 6.9652e-05 | 4.4446e-05 | 0.13448 | 0.13448 | 0.13448 | 0.98483 | -0.28912 | 0.98567 | -0.27289 | 36.9456
9 | 0.083482 | 0.021146 | -0.083378 | -0.021079 | 0.00010372 | 6.6161e-05 | 0.12677 | 0.12677 | 0.12677 | 0.98049 | -0.37303 | 0.97916 | -0.39893 | 34.8282
10 | -0.024009 | -0.0060209 | 0.024025 | 0.0060305 | 1.5661e-05 | 9.6382e-06 | 0.03672 | 0.03672 | 0.03672 | 0.97298 | -0.52021 | 0.97368 | -0.50653 | 10.0878
11 | 0.0059702 | 0.0014963 | -0.0059696 | -0.0014961 | 5.8476e-07 | 1.4196e-07 | 0.0091305 | 0.0091306 | 0.0091306 | 0.97298 | -0.52021 | 0.97288 | -0.52226 | 2.5084
12 | 0.0049487 | 0.0012401 | -0.0049481 | -0.0012401 | 5.4853e-07 | 1.7054e-08 | 0.0074707 | 0.0074709 | 0.0074709 | 0.98567 | -0.27289 | 0.98555 | -0.27522 | 2.0524
13 | -0.093938 | -0.023932 | 0.093999 | 0.023971 | 6.1457e-05 | 3.9228e-05 | 0.14195 | 0.14195 | 0.14195 | 0.98567 | -0.27289 | 0.98637 | -0.25934 | 38.998
14 | 0.083378 | 0.021079 | -0.083197 | -0.020964 | 0.00018148 | 0.00011577 | 0.12677 | 0.12677 | 0.12677 | 0.97916 | -0.39893 | 0.97683 | -0.44442 | 34.8282
15 | -0.033224 | -0.0083366 | 0.033245 | 0.0083496 | 2.072e-05 | 1.2994e-05 | 0.050778 | 0.050778 | 0.050778 | 0.97368 | -0.50653 | 0.97434 | -0.49346 | 13.9499
16 | 0.0091987 | 0.0023061 | -0.0091976 | -0.0023055 | 1.1167e-06 | 5.2732e-07 | 0.014058 | 0.014058 | 0.014058 | 0.97368 | -0.50653 | 0.97355 | -0.50908 | 3.8622
17 | -0.040251 | -0.010106 | 0.04027 | 0.010118 | 1.9175e-05 | 1.2103e-05 | 0.061478 | 0.061478 | 0.061478 | 0.97434 | -0.49346 | 0.97485 | -0.48348 | 16.8897
18 | 0.0091976 | 0.0023055 | -0.0091946 | -0.0023041 | 3.0674e-06 | 1.4487e-06 | 0.014058 | 0.014058 | 0.014058 | 0.97355 | -0.50908 | 0.97319 | -0.51608 | 3.8622
19 | -0.0044618 | -0.0011182 | 0.004462 | 0.0011182 | 2.604e-07 | -2.149e-08 | 0.0067971 | 0.006797 | 0.0067971 | 0.97677 | -0.44564 | 0.97683 | -0.44442 | 1.8673
20 | 0.078735 | 0.019845 | -0.078588 | -0.019752 | 0.00014685 | 9.3646e-05 | 0.11998 | 0.11998 | 0.11998 | 0.97683 | -0.44442 | 0.97485 | -0.48348 | 32.9609
21 | 0.25652 | 0.065468 | -0.25634 | -0.065356 | 0.0001764 | 0.00011188 | 0.38569 | 0.38569 | 0.38569 | 0.99075 | -0.17553 | 0.99001 | -0.18978 | 21.1915
22 | -0.25773 | -0.065772 | 0.25782 | 0.065831 | 9.241e-05 | 5.8614e-05 | 0.38751 | 0.38751 | 0.38751 | 0.99075 | -0.17553 | 0.99114 | -0.16811 | 21.2917
23 | 0.25634 | 0.065356 | -0.25617 | -0.065246 | 0.00017416 | 0.00011046 | 0.38569 | 0.38569 | 0.38569 | 0.99001 | -0.18978 | 0.98927 | -0.20386 | 21.1916
24 | -0.25782 | -0.065831 | 0.25815 | 0.066038 | 0.00032606 | 0.00020681 | 0.38751 | 0.38751 | 0.38751 | 0.99114 | -0.16811 | 0.99251 | -0.14198 | 21.2917
25 | 0.24706 | 0.062962 | -0.24698 | -0.062913 | 7.7129e-05 | 4.8886e-05 | 0.37198 | 0.37198 | 0.37198 | 0.98927 | -0.20386 | 0.98894 | -0.21033 | 20.4385
26 | -0.26579 | -0.067952 | 0.26594 | 0.06805 | 0.00015467 | 9.8149e-05 | 0.39896 | 0.39896 | 0.39896 | 0.99251 | -0.14198 | 0.99314 | -0.12996 | 21.9207
27 | 0.011091 | 0.0027801 | -0.011089 | -0.0027791 | 2.0004e-06 | 1.0285e-06 | 0.016588 | 0.016588 | 0.016588 | 0.99492 | -0.096345 | 0.99473 | -0.10013 | 4.5571
28 | -0.011091 | -0.0027801 | 0.011093 | 0.0027811 | 1.9569e-06 | 1.0061e-06 | 0.016588 | 0.016588 | 0.016588 | 0.99492 | -0.096345 | 0.99511 | -0.092643 | 4.5571
29 | -0.023905 | -0.0059922 | 0.023917 | 0.0059993 | 1.1525e-05 | 7.0635e-06 | 0.035746 | 0.035746 | 0.035746 | 0.99511 | -0.092643 | 0.99564 | -0.082529 | 9.8204
30 | 0.009108 | 0.0022829 | -0.009107 | -0.0022824 | 1.0708e-06 | 4.9025e-07 | 0.013705 | 0.013705 | 0.013705 | 0.98894 | -0.21033 | 0.98881 | -0.2128 | 3.765
31 | 0.23787 | 0.06063 | -0.23764 | -0.060487 | 0.00022681 | 0.00014365 | 0.35828 | 0.35828 | 0.35828 | 0.98894 | -0.21033 | 0.98791 | -0.23011 | 19.6856
32 | -0.26875 | -0.068755 | 0.26879 | 0.068776 | 3.3314e-05 | 2.1144e-05 | 0.40317 | 0.40317 | 0.40317 | 0.99314 | -0.12996 | 0.99328 | -0.1274 | 22.1523
33 | 0.012065 | 0.0030235 | -0.012062 | -0.0030222 | 2.4767e-06 | 1.3291e-06 | 0.018172 | 0.018172 | 0.018172 | 0.98791 | -0.23011 | 0.98769 | -0.23442 | 4.9923
34 | 0.22558 | 0.057463 | -0.22535 | -0.057316 | 0.00023218 | 0.00014688 | 0.34011 | 0.34011 | 0.34011 | 0.98791 | -0.23011 | 0.9868 | -0.25147 | 18.6872
35 | 0.0087362 | 0.0021887 | -0.008735 | -0.0021881 | 1.1898e-06 | 5.271e-07 | 0.013161 | 0.013162 | 0.013162 | 0.98769 | -0.23442 | 0.98754 | -0.23728 | 3.6158
36 | 0.20819 | 0.053014 | -0.20808 | -0.052945 | 0.00010969 | 6.9258e-05 | 0.31424 | 0.31424 | 0.31424 | 0.9868 | -0.25147 | 0.98623 | -0.2624 | 17.2659
37 | 0.017153 | 0.0043018 | -0.017149 | -0.0042996 | 3.7983e-06 | 2.2376e-06 | 0.025867 | 0.025867 | 0.025867 | 0.9868 | -0.25147 | 0.98656 | -0.25612 | 7.1063
38 | -0.30404 | -0.077847 | 0.30422 | 0.077959 | 0.00017743 | 0.00011281 | 0.45499 | 0.45499 | 0.45499 | 0.99564 | -0.082529 | 0.99627 | -0.070488 | 24.9993
39 | 0.28012 | 0.071847 | -0.27988 | -0.07169 | 0.00024773 | 0.00015733 | 0.41924 | 0.41924 | 0.41924 | 0.99564 | -0.082529 | 0.99468 | -0.10078 | 23.0353
40 | 0.0031275 | 0.00078374 | -0.0031274 | -0.00078381 | 7.92e-08 | -7.3838e-08 | 0.0046853 | 0.0046853 | 0.0046853 | 0.99328 | -0.1274 | 0.99325 | -0.12793 | 1.2872
41 | -0.27191 | -0.06956 | 0.27227 | 0.069782 | 0.00035088 | 0.00022274 | 0.40786 | 0.40786 | 0.40786 | 0.99328 | -0.1274 | 0.99468 | -0.10078 | 22.4097
42 | 0.0070046 | 0.0017545 | -0.0070035 | -0.0017541 | 1.1141e-06 | 3.7185e-07 | 0.010554 | 0.010554 | 0.010554 | 0.98754 | -0.23728 | 0.98737 | -0.24062 | 2.8995
43 | 0.20314 | 0.051707 | -0.20302 | -0.051629 | 0.00012391 | 7.8181e-05 | 0.30678 | 0.30679 | 0.30679 | 0.98623 | -0.2624 | 0.98557 | -0.27506 | 16.8563
44 | 0.013816 | 0.0034642 | -0.013813 | -0.0034623 | 3.3168e-06 | 1.8628e-06 | 0.020839 | 0.020839 | 0.020839 | 0.98656 | -0.25612 | 0.9863 | -0.26115 | 5.7251
45 | 0.13439 | 0.034479 | -0.13438 | -0.034473 | 1.0665e-05 | 6.5964e-06 | 0.20105 | 0.20105 | 0.20105 | 0.99608 | -0.074107 | 0.996 | -0.075743 | 11.0467
46 | -0.14007 | -0.035902 | 0.14014 | 0.035945 | 7.0037e-05 | 4.3438e-05 | 0.20953 | 0.20953 | 0.20953 | 0.99608 | -0.074107 | 0.99663 | -0.063798 | 11.5124
47 | 0.12468 | 0.03204 | -0.12458 | -0.031978 | 9.7919e-05 | 6.179e-05 | 0.18655 | 0.18655 | 0.18655 | 0.996 | -0.075743 | 0.99514 | -0.091924 | 17.0832
48 | -0.14759 | -0.037813 | 0.14778 | 0.037934 | 0.000195 | 0.00012131 | 0.22065 | 0.22065 | 0.22065 | 0.99663 | -0.063798 | 0.99807 | -0.036572 | 12.1237
49 | 0.0074513 | 0.0018677 | -0.0074495 | -0.001867 | 1.786e-06 | 6.4177e-07 | 0.011125 | 0.011125 | 0.011125 | 0.99663 | -0.063798 | 0.99637 | -0.06883 | 3.0564
50 | 0.0098313 | 0.0024646 | -0.0098269 | -0.0024625 | 4.368e-06 | 2.0956e-06 | 0.014701 | 0.014701 | 0.014701 | 0.99514 | -0.091924 | 0.99466 | -0.10125 | 4.0387
51 | 0.11475 | 0.029514 | -0.11473 | -0.029506 | 1.213e-05 | 7.6352e-06 | 0.17185 | 0.17185 | 0.17185 | 0.99514 | -0.091924 | 0.99503 | -0.094099 | 15.737
52 | -0.15683 | -0.040201 | 0.15683 | 0.040202 | 1.7822e-06 | 1.1123e-06 | 0.23413 | 0.23413 | 0.23413 | 0.99807 | -0.036572 | 0.99808 | -0.036338 | 12.8645
53 | 0.0027597 | 0.00069134 | -0.0027595 | -0.0006916 | 1.8969e-07 | -2.6377e-07 | 0.0041284 | 0.0041286 | 0.0041286 | 0.99466 | -0.10125 | 0.99459 | -0.1027 | 1.1342
54 | 0.11473 | 0.029506 | -0.11444 | -0.029319 | 0.00029273 | 0.00018701 | 0.17185 | 0.17185 | 0.17185 | 0.99503 | -0.094099 | 0.99226 | -0.14674 | 47.211
55 | -0.16658 | -0.042646 | 0.16672 | 0.042732 | 0.000138 | 8.6376e-05 | 0.24867 | 0.24867 | 0.24867 | 0.99808 | -0.036338 | 0.99898 | -0.019247 | 13.6633
56 | 0.11019 | 0.028254 | -0.10998 | -0.028118 | 0.00021335 | 0.00013627 | 0.16548 | 0.16548 | 0.16548 | 0.99226 | -0.14674 | 0.99016 | -0.18675 | 45.4602
57 | -0.17601 | -0.045062 | 0.17602 | 0.045064 | 3.4811e-06 | 2.1838e-06 | 0.26252 | 0.26252 | 0.26252 | 0.99898 | -0.019247 | 0.999 | -0.018839 | 14.424
58 | -0.31292 | -0.08014 | 0.31342 | 0.080459 | 0.00050126 | 0.00031881 | 0.46798 | 0.46798 | 0.46798 | 0.99627 | -0.070488 | 0.99801 | -0.03748 | 25.7133
59 | -0.32459 | -0.083257 | 0.32463 | 0.083283 | 4.0082e-05 | 2.5504e-05 | 0.48463 | 0.48463 | 0.48463 | 0.99801 | -0.03748 | 0.99815 | -0.034935 | 26.628
60 | -0.33311 | -0.085409 | 0.33367 | 0.085763 | 0.00055628 | 0.00035405 | 0.49728 | 0.49728 | 0.49728 | 0.99815 | -0.034935 | 0.99997 | -0.00055794 | 27.3229
61 | -0.18458 | -0.047211 | 0.18475 | 0.047317 | 0.00016846 | 0.00010587 | 0.27527 | 0.27527 | 0.27527 | 0.999 | -0.018839 | 1 | 0 | 15.125
62 | 0.3433 | 0.08818 | -0.34329 | -0.088174 | 9.3006e-06 | 5.9213e-06 | 0.51159 | 0.51159 | 0.51159 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00055794 | 28.1095
63 | -0.0042078 | -0.0010544 | 0.0042081 | 0.0010544 | 2.2925e-07 | -3.6753e-08 | 0.0064342 | 0.0064341 | 0.0064342 | 0.97313 | -0.51737 | 0.97319 | -0.51623 | 1.7676
64 | 0.00099137 | 0.00024827 | -0.00099136 | -0.00024846 | 1.3468e-08 | -1.8555e-07 | 0.0015158 | 0.0015159 | 0.0015159 | 0.97313 | -0.51737 | 0.97311 | -0.51765 | 0.41646
65 | -0.0052506 | -0.0013157 | 0.0052507 | 0.0013157 | 3.6005e-08 | 4.5336e-09 | 0.0080282 | 0.0080282 | 0.0080282 | 0.97319 | -0.51623 | 0.97319 | -0.51608 | 2.2056
66 | -0.096276 | -0.024542 | 0.096281 | 0.024545 | 5.0159e-06 | 3.2021e-06 | 0.14539 | 0.14539 | 0.14539 | 0.98637 | -0.25934 | 0.98643 | -0.25826 | 39.9418
67 | 0.0073062 | 0.0018311 | -0.0073051 | -0.0018307 | 1.1045e-06 | 3.9742e-07 | 0.011021 | 0.011021 | 0.011021 | 0.98643 | -0.25826 | 0.98627 | -0.26143 | 3.0279
68 | -0.10359 | -0.026376 | 0.10388 | 0.02656 | 0.00028771 | 0.00018373 | 0.15641 | 0.15641 | 0.15641 | 0.98643 | -0.25826 | 0.98942 | -0.20084 | 42.9696
69 | 0.0051342 | 0.0012867 | -0.0051342 | -0.0012867 | 4.3851e-08 | 3.1954e-09 | 0.0077462 | 0.0077462 | 0.0077462 | 0.98627 | -0.26143 | 0.98626 | -0.26161 | 2.1281
70 | -0.10692 | -0.027323 | 0.10699 | 0.027369 | 7.2918e-05 | 4.6571e-05 | 0.16099 | 0.16099 | 0.16099 | 0.98942 | -0.20084 | 0.99016 | -0.18675 | 44.2272
71 | 0.002988 | 0.00074876 | -0.0029879 | -0.00074883 | 7.4357e-08 | -7.6916e-08 | 0.0045081 | 0.0045081 | 0.0045081 | 0.98626 | -0.26161 | 0.98623 | -0.26214 | 1.2385
72 | 0.038318 | 0.0096341 | -0.03828 | -0.0096106 | 3.7233e-05 | 2.3468e-05 | 0.058499 | 0.0585 | 0.0585 | 0.97485 | -0.48348 | 0.97381 | -0.50385 | 16.0713
73 | 0.024731 | 0.006214 | -0.024713 | -0.0062028 | 1.8203e-05 | 1.1227e-05 | 0.037796 | 0.037796 | 0.037796 | 0.97381 | -0.50385 | 0.97303 | -0.51928 | 10.3835
74 | 0.013549 | 0.0033966 | -0.013546 | -0.0033947 | 3.2794e-06 | 1.8451e-06 | 0.020704 | 0.020704 | 0.020704 | 0.97381 | -0.50385 | 0.97355 | -0.50893 | 5.6879
75 | 0.024713 | 0.0062028 | -0.0247 | -0.0061949 | 1.2716e-05 | 7.8434e-06 | 0.037796 | 0.037796 | 0.037796 | 0.97303 | -0.51928 | 0.97248 | -0.53008 | 10.3835
76 | 0.0059292 | 0.0014858 | -0.0059286 | -0.0014857 | 5.9354e-07 | 1.4025e-07 | 0.0090623 | 0.0090624 | 0.0090624 | 0.97355 | -0.50893 | 0.97345 | -0.51103 | 2.4897
77 | 0.014366 | 0.0036049 | -0.014363 | -0.003603 | 3.36e-06 | 1.9204e-06 | 0.021983 | 0.021983 | 0.021983 | 0.97248 | -0.53008 | 0.97223 | -0.53498 | 6.0394
78 | 0.0059286 | 0.0014857 | -0.0059279 | -0.0014855 | 7.3592e-07 | 1.7397e-07 | 0.0090624 | 0.0090625 | 0.0090625 | 0.97345 | -0.51103 | 0.97332 | -0.51364 | 2.4897
79 | -0.0045242 | -0.0011339 | 0.0045247 | 0.0011338 | 4.8732e-07 | -2.5612e-08 | 0.0069174 | 0.0069173 | 0.0069174 | 0.9732 | -0.5159 | 0.97332 | -0.51364 | 1.9004
80 | 0.014363 | 0.003603 | -0.014357 | -0.0035996 | 5.8928e-06 | 3.3683e-06 | 0.021983 | 0.021984 | 0.021984 | 0.97223 | -0.53498 | 0.9718 | -0.54359 | 6.0394
81 | 0.014357 | 0.0035996 | -0.014352 | -0.0035972 | 4.3098e-06 | 2.4637e-06 | 0.021984 | 0.021984 | 0.021984 | 0.9718 | -0.54359 | 0.97148 | -0.54989 | 6.0395
82 | -0.0037047 | -0.00092847 | 0.0037048 | 0.00092843 | 9.4033e-08 | -4.2254e-08 | 0.0055893 | 0.0055893 | 0.0055893 | 0.98627 | -0.26169 | 0.9863 | -0.26115 | 1.5355
83 | 0.010108 | 0.0025339 | -0.010105 | -0.0025324 | 3.0148e-06 | 1.4884e-06 | 0.01525 | 0.01525 | 0.01525 | 0.9863 | -0.26115 | 0.98598 | -0.26742 | 4.1896
84 | 0.0075724 | 0.0018977 | -0.0075717 | -0.0018974 | 7.3085e-07 | 2.7744e-07 | 0.011428 | 0.011428 | 0.011428 | 0.98598 | -0.26742 | 0.98587 | -0.26944 | 3.1396
85 | 0.0023097 | 0.00057863 | -0.0023096 | -0.00057885 | 1.0327e-07 | -2.2284e-07 | 0.0034861 | 0.0034862 | 0.0034862 | 0.98587 | -0.26944 | 0.98583 | -0.27038 | 0.95774
86 | -0.0037711 | -0.00094453 | 0.0037713 | 0.00094445 | 1.8466e-07 | -7.6717e-08 | 0.0056839 | 0.0056839 | 0.0056839 | 0.98722 | -0.24355 | 0.98727 | -0.24252 | 1.5615
87 | 0.0011045 | 0.00027621 | -0.0011045 | -0.0002768 | 5.0497e-08 | -5.8894e-07 | 0.0016646 | 0.0016648 | 0.0016648 | 0.98722 | -0.24355 | 0.98717 | -0.24451 | 0.45737
88 | -0.0047171 | -0.0011815 | 0.0047176 | 0.0011815 | 4.2619e-07 | -1.4801e-08 | 0.0071094 | 0.0071093 | 0.0071094 | 0.98727 | -0.24252 | 0.98737 | -0.24062 | 1.9531
89 | 0.0022859 | 0.0005726 | -0.0022858 | -0.00057288 | 1.2223e-07 | -2.7302e-07 | 0.0034449 | 0.003445 | 0.003445 | 0.98737 | -0.24062 | 0.98731 | -0.24174 | 0.94644
90 | 0.19775 | 0.050309 | -0.19763 | -0.050232 | 0.00012263 | 7.7315e-05 | 0.29884 | 0.29884 | 0.29884 | 0.98557 | -0.27506 | 0.9849 | -0.28794 | 16.4196
91 | 0.19328 | 0.049142 | -0.19303 | -0.048984 | 0.00025037 | 0.00015775 | 0.29227 | 0.29227 | 0.29227 | 0.9849 | -0.28794 | 0.98351 | -0.31486 | 16.0588
92 | 0.10144 | 0.025503 | -0.10143 | -0.0255 | 4.768e-06 | 2.8863e-06 | 0.15487 | 0.15487 | 0.15487 | 0.97484 | -0.4841 | 0.97479 | -0.48509 | 8.5091
93 | -0.10386 | -0.026111 | 0.10388 | 0.026124 | 2.0863e-05 | 1.2663e-05 | 0.15857 | 0.15857 | 0.15857 | 0.97484 | -0.4841 | 0.97505 | -0.4799 | 8.7124
94 | 0.098875 | 0.024859 | -0.098826 | -0.02483 | 4.8166e-05 | 2.9071e-05 | 0.15096 | 0.15096 | 0.15096 | 0.97479 | -0.48509 | 0.97427 | -0.49529 | 8.2946
95 | -0.1338 | -0.033638 | 0.1339 | 0.033703 | 0.00010392 | 6.4434e-05 | 0.20422 | 0.20422 | 0.20422 | 0.97505 | -0.4799 | 0.97588 | -0.46365 | 11.221
96 | 0.029913 | 0.0075145 | -0.029904 | -0.0075091 | 8.7797e-06 | 5.479e-06 | 0.045656 | 0.045656 | 0.045656 | 0.97505 | -0.4799 | 0.97474 | -0.48605 | 12.5428
97 | 0.095338 | 0.023956 | -0.095337 | -0.023955 | 8.0032e-07 | 4.8088e-07 | 0.14563 | 0.14563 | 0.14563 | 0.97427 | -0.49529 | 0.97426 | -0.49547 | 8.0018
98 | -0.13739 | -0.034578 | 0.13743 | 0.034603 | 4.1348e-05 | 2.5678e-05 | 0.20955 | 0.20955 | 0.20955 | 0.97588 | -0.46365 | 0.9762 | -0.45735 | 11.5135
99 | 0.024919 | 0.0062596 | -0.0249 | -0.006248 | 1.8798e-05 | 1.1599e-05 | 0.038045 | 0.038046 | 0.038046 | 0.97474 | -0.48605 | 0.97394 | -0.50187 | 10.4521
100 | 0.0049853 | 0.0012494 | -0.0049852 | -0.0012494 | 1.2052e-07 | 7.9697e-09 | 0.0076105 | 0.0076105 | 0.0076105 | 0.97474 | -0.48605 | 0.97471 | -0.48656 | 2.0908
101 | 0.091475 | 0.022988 | -0.091432 | -0.022962 | 4.3549e-05 | 2.6021e-05 | 0.13974 | 0.13974 | 0.13974 | 0.97426 | -0.49547 | 0.97375 | -0.50545 | 7.6778
102 | 0.018771 | 0.0047094 | -0.01877 | -0.0047088 | 1.0142e-06 | 6.078e-07 | 0.028615 | 0.028615 | 0.028615 | 0.9762 | -0.45735 | 0.97614 | -0.45848 | 7.8612
103 | -0.1562 | -0.039313 | 0.15632 | 0.039387 | 0.00011819 | 7.3905e-05 | 0.23816 | 0.23816 | 0.23816 | 0.9762 | -0.45735 | 0.97701 | -0.44153 | 13.0857
104 | 0.020516 | 0.0051498 | -0.020504 | -0.0051422 | 1.2545e-05 | 7.6052e-06 | 0.031348 | 0.031348 | 0.031348 | 0.97394 | -0.50187 | 0.97329 | -0.5147 | 8.6122
105 | 0.0043837 | 0.0010982 | -0.0043833 | -0.0010982 | 3.7872e-07 | -3.7775e-08 | 0.0066974 | 0.0066975 | 0.0066975 | 0.97394 | -0.50187 | 0.97385 | -0.50368 | 1.84
106 | 0.088269 | 0.022169 | -0.088268 | -0.022168 | 1.1785e-06 | 7.0054e-07 | 0.1349 | 0.1349 | 0.1349 | 0.97375 | -0.50545 | 0.97374 | -0.50573 | 7.4123
107 | 0.01877 | 0.0047088 | -0.018762 | -0.004704 | 7.985e-06 | 4.7854e-06 | 0.028615 | 0.028615 | 0.028615 | 0.97614 | -0.45848 | 0.97569 | -0.46741 | 7.8613
108 | -0.15632 | -0.039387 | 0.15644 | 0.039462 | 0.00012116 | 7.5756e-05 | 0.23816 | 0.23816 | 0.23816 | 0.97701 | -0.44153 | 0.97783 | -0.42534 | 13.0857
109 | 0.018786 | 0.0047118 | -0.018782 | -0.004709 | 4.709e-06 | 2.8246e-06 | 0.028723 | 0.028723 | 0.028723 | 0.97329 | -0.5147 | 0.97302 | -0.51996 | 7.8909
110 | 0.0019854 | 0.00049725 | -0.0019853 | -0.00049756 | 1.0347e-07 | -3.0681e-07 | 0.0030335 | 0.0030337 | 0.0030337 | 0.97385 | -0.50368 | 0.97379 | -0.50478 | 0.83342
111 | 0.015701 | 0.0039367 | -0.015699 | -0.0039356 | 1.8231e-06 | 1.0609e-06 | 0.023946 | 0.023946 | 0.023946 | 0.97569 | -0.46741 | 0.97557 | -0.46985 | 6.5785
112 | 0.085155 | 0.021388 | -0.08512 | -0.021368 | 3.4302e-05 | 2.0275e-05 | 0.13015 | 0.13015 | 0.13015 | 0.97374 | -0.50573 | 0.97331 | -0.51417 | 7.1509
113 | 0.0071656 | 0.001796 | -0.0071646 | -0.0017956 | 9.5559e-07 | 3.497e-07 | 0.010976 | 0.010976 | 0.010976 | 0.97148 | -0.54989 | 0.97134 | -0.55269 | 3.0153
114 | 0.19303 | 0.048984 | -0.19293 | -0.048918 | 0.00010575 | 6.6636e-05 | 0.29227 | 0.29227 | 0.29227 | 0.98351 | -0.31486 | 0.98292 | -0.32626 | 16.0588
115 | 0.19003 | 0.048191 | -0.18995 | -0.048146 | 7.2252e-05 | 4.5505e-05 | 0.28788 | 0.28788 | 0.28788 | 0.98292 | -0.32626 | 0.98251 | -0.33417 | 15.8175
116 | 0.0029013 | 0.0007266 | -0.002901 | -0.0007269 | 2.6785e-07 | -2.9785e-07 | 0.004392 | 0.0043921 | 0.0043921 | 0.98292 | -0.32626 | 0.98282 | -0.3282 | 1.2066
117 | -0.0016991 | -0.00042585 | 0.0016992 | 0.00042548 | 8.6527e-08 | -3.6901e-07 | 0.0025987 | 0.0025985 | 0.0025987 | 0.97295 | -0.5214 | 0.973 | -0.52033 | 0.71392
118 | -0.0016992 | -0.00042548 | 0.0016993 | 0.00042535 | 3.0366e-08 | -1.2953e-07 | 0.0025985 | 0.0025984 | 0.0025985 | 0.973 | -0.52033 | 0.97302 | -0.51996 | 0.71387
119 | 0.017082 | 0.0042837 | -0.017078 | -0.004281 | 4.5326e-06 | 2.681e-06 | 0.026124 | 0.026125 | 0.026125 | 0.97302 | -0.51996 | 0.97274 | -0.52553 | 7.1771
120 | -0.0057313 | -0.0014364 | 0.0057317 | 0.0014365 | 4.1153e-07 | 8.4524e-08 | 0.0087475 | 0.0087475 | 0.0087475 | 0.97494 | -0.4822 | 0.97502 | -0.4807 | 2.4032
121 | -0.0057317 | -0.0014365 | 0.005732 | 0.0014366 | 3.0839e-07 | 6.332e-08 | 0.0087475 | 0.0087474 | 0.0087475 | 0.97502 | -0.4807 | 0.97507 | -0.47957 | 2.4032
122 | 0.015239 | 0.0038203 | -0.015236 | -0.0038181 | 3.8001e-06 | 2.2007e-06 | 0.023312 | 0.023313 | 0.023313 | 0.97274 | -0.52553 | 0.97247 | -0.53076 | 6.4045
123 | -0.0093791 | -0.0023506 | 0.0093816 | 0.0023518 | 2.4719e-06 | 1.1806e-06 | 0.014313 | 0.014313 | 0.014313 | 0.97507 | -0.47957 | 0.97535 | -0.47403 | 3.9321
124 | 0.012869 | 0.0032249 | -0.012867 | -0.003224 | 1.4993e-06 | 8.3163e-07 | 0.019691 | 0.019691 | 0.019691 | 0.97247 | -0.53076 | 0.97235 | -0.53321 | 5.4096
125 | -0.0093816 | -0.0023518 | 0.0093825 | 0.0023522 | 9.7794e-07 | 4.6699e-07 | 0.014313 | 0.014313 | 0.014313 | 0.97535 | -0.47403 | 0.97546 | -0.47185 | 3.9321
126 | -0.012503 | -0.0031343 | 0.012504 | 0.003135 | 1.1906e-06 | 6.5303e-07 | 0.019073 | 0.019073 | 0.019073 | 0.97546 | -0.47185 | 0.97557 | -0.46985 | 5.2399
127 | -0.0010248 | -0.00025684 | 0.0010248 | 0.00025659 | 1.8927e-08 | -2.5083e-07 | 0.0015556 | 0.0015555 | 0.0015556 | 0.98026 | -0.37807 | 0.98028 | -0.37768 | 0.42737
128 | -0.0025576 | -0.00064073 | 0.0025576 | 0.00064072 | 9.1152e-09 | -1.4499e-08 | 0.0038822 | 0.0038822 | 0.0038822 | 0.98028 | -0.37768 | 0.98028 | -0.3776 | 1.0665
129 | -0.0040908 | -0.001025 | 0.004091 | 0.0010249 | 2.2811e-07 | -5.291e-08 | 0.0062095 | 0.0062095 | 0.0062095 | 0.98028 | -0.3776 | 0.98034 | -0.37643 | 1.7059
130 | -0.17522 | -0.044314 | 0.17533 | 0.044388 | 0.0001178 | 7.3992e-05 | 0.2661 | 0.2661 | 0.2661 | 0.98034 | -0.37643 | 0.98106 | -0.36243 | 14.6206
131 | 0.17112 | 0.043289 | -0.17106 | -0.043246 | 6.8637e-05 | 4.3074e-05 | 0.25989 | 0.25989 | 0.25989 | 0.98034 | -0.37643 | 0.97991 | -0.3848 | 14.2795
132 | -0.17687 | -0.044773 | 0.17691 | 0.044802 | 4.6178e-05 | 2.9014e-05 | 0.26842 | 0.26842 | 0.26842 | 0.98106 | -0.36243 | 0.98134 | -0.35699 | 14.7484
133 | 0.16952 | 0.042862 | -0.16943 | -0.042805 | 9.0881e-05 | 5.7014e-05 | 0.25756 | 0.25756 | 0.25756 | 0.97991 | -0.3848 | 0.97934 | -0.39598 | 14.1516
134 | 0.01102 | 0.002761 | -0.011018 | -0.0027599 | 2.0744e-06 | 1.0864e-06 | 0.016864 | 0.016864 | 0.016864 | 0.97235 | -0.53321 | 0.97215 | -0.53716 | 4.6329
135 | 0.0083817 | 0.0020993 | -0.0083798 | -0.0020984 | 1.8893e-06 | 8.297e-07 | 0.012829 | 0.012829 | 0.012829 | 0.97215 | -0.53716 | 0.97191 | -0.54189 | 3.5244
136 | 0.0069014 | 0.0017279 | -0.0069009 | -0.0017278 | 4.4981e-07 | 1.5472e-07 | 0.010565 | 0.010566 | 0.010566 | 0.97191 | -0.54189 | 0.97184 | -0.54326 | 2.9026
137 | -0.0014691 | -0.00036818 | 0.0014691 | 0.00036811 | 1.1859e-08 | -7.3408e-08 | 0.0022243 | 0.0022242 | 0.0022243 | 0.98279 | -0.32886 | 0.9828 | -0.32869 | 0.61106
138 | -0.002901 | -0.00072697 | 0.002901 | 0.0007269 | 6.7656e-08 | -7.5213e-08 | 0.0043922 | 0.0043921 | 0.0043922 | 0.9828 | -0.32869 | 0.98282 | -0.3282 | 1.2066
139 | 0.18586 | 0.04712 | -0.1858 | -0.047082 | 6.0782e-05 | 3.8254e-05 | 0.28168 | 0.28168 | 0.28168 | 0.98251 | -0.33417 | 0.98216 | -0.34098 | 15.477
140 | 0.039116 | 0.0097976 | -0.039109 | -0.0097949 | 6.5525e-06 | 2.6873e-06 | 0.059914 | 0.059915 | 0.059915 | 0.97144 | -0.55123 | 0.97126 | -0.55475 | 3.292
141 | -0.04098 | -0.010265 | 0.040981 | 0.010265 | 1.6187e-06 | 6.9688e-07 | 0.062769 | 0.062769 | 0.062769 | 0.97144 | -0.55123 | 0.97148 | -0.5504 | 3.4489
142 | 0.036846 | 0.0092276 | -0.036841 | -0.0092258 | 4.7082e-06 | 1.7943e-06 | 0.056447 | 0.056447 | 0.056447 | 0.97126 | -0.55475 | 0.97112 | -0.55743 | 3.1015
143 | 0.01865 | 0.0046777 | -0.018645 | -0.0046744 | 5.5976e-06 | 3.3561e-06 | 0.028568 | 0.028568 | 0.028568 | 0.97148 | -0.5504 | 0.97116 | -0.5567 | 7.8484
144 | -0.059632 | -0.014943 | 0.059637 | 0.014946 | 5.4959e-06 | 2.9735e-06 | 0.091337 | 0.091337 | 0.091337 | 0.97148 | -0.5504 | 0.97158 | -0.54847 | 5.0185
145 | 0.030881 | 0.0077322 | -0.03088 | -0.0077319 | 1.1349e-06 | 3.0821e-07 | 0.047315 | 0.047315 | 0.047315 | 0.97112 | -0.55743 | 0.97108 | -0.5582 | 2.5997
146 | 0.0059603 | 0.0014936 | -0.0059599 | -0.0014935 | 3.8352e-07 | 9.3749e-08 | 0.0091326 | 0.0091327 | 0.0091327 | 0.97112 | -0.55743 | 0.97106 | -0.55878 | 2.509
147 | 0.016495 | 0.0041355 | -0.016493 | -0.0041345 | 1.716e-06 | 1.0096e-06 | 0.025274 | 0.025274 | 0.025274 | 0.97116 | -0.5567 | 0.97105 | -0.55888 | 6.9433
148 | -0.061086 | -0.015309 | 0.061093 | 0.015313 | 6.6164e-06 | 3.6103e-06 | 0.093556 | 0.093556 | 0.093556 | 0.97158 | -0.54847 | 0.97169 | -0.54619 | 5.1405
149 | 0.02727 | 0.0068273 | -0.027268 | -0.006827 | 2.1446e-06 | 3.5955e-07 | 0.041784 | 0.041785 | 0.041785 | 0.97108 | -0.5582 | 0.971 | -0.55986 | 2.2959
150 | 0.0040957 | 0.0010263 | -0.0040953 | -0.0010264 | 3.9264e-07 | -7.7514e-08 | 0.006276 | 0.0062762 | 0.0062762 | 0.97106 | -0.55878 | 0.97095 | -0.5608 | 1.7242
151 | 0.014388 | 0.0036069 | -0.014386 | -0.003606 | 1.4858e-06 | 8.5007e-07 | 0.022048 | 0.022048 | 0.022048 | 0.97105 | -0.55888 | 0.97094 | -0.56105 | 6.0571
152 | -0.062544 | -0.015677 | 0.062553 | 0.015682 | 9.0295e-06 | 4.9659e-06 | 0.095779 | 0.095779 | 0.095779 | 0.97169 | -0.54619 | 0.97184 | -0.54316 | 5.2626
153 | 0.025852 | 0.006472 | -0.025852 | -0.006472 | 1.8903e-07 | 2.1648e-08 | 0.039614 | 0.039614 | 0.039614 | 0.971 | -0.55986 | 0.97099 | -0.56001 | 2.1766
154 | 0.0025444 | 0.00063768 | -0.0025444 | -0.00063769 | 9.0514e-09 | -1.3841e-08 | 0.0038994 | 0.0038994 | 0.0038994 | 0.97095 | -0.5608 | 0.97095 | -0.56087 | 1.0713
155 | 0.0123 | 0.0030832 | -0.012299 | -0.0030826 | 1.0393e-06 | 5.6868e-07 | 0.018851 | 0.018851 | 0.018851 | 0.97094 | -0.56105 | 0.97085 | -0.56282 | 5.1787
156 | -0.065521 | -0.016425 | 0.065542 | 0.016437 | 2.0967e-05 | 1.1697e-05 | 0.10032 | 0.10032 | 0.10032 | 0.97184 | -0.54316 | 0.97218 | -0.53645 | 5.5123
157 | 0.002968 | 0.00074373 | -0.002968 | -0.00074374 | 1.149e-08 | -1.103e-08 | 0.0045444 | 0.0045444 | 0.0045444 | 0.97184 | -0.54316 | 0.97184 | -0.54324 | 1.2485
158 | -0.0094497 | -0.0023648 | 0.0094498 | 0.0023645 | 8.8781e-08 | -2.9199e-07 | 0.014484 | 0.014484 | 0.014484 | 0.97074 | -0.56499 | 0.97075 | -0.5648 | 0.79582
159 | 0.007637 | 0.0019105 | -0.0076367 | -0.0019123 | 3.3189e-07 | -1.7838e-06 | 0.011705 | 0.011706 | 0.011706 | 0.97074 | -0.56499 | 0.9707 | -0.56591 | 0.64318
160 | -0.011618 | -0.0029078 | 0.011618 | 0.0029072 | 3.0723e-07 | -6.0202e-07 | 0.017807 | 0.017806 | 0.017807 | 0.97075 | -0.5648 | 0.97078 | -0.56424 | 0.97838
161 | 0.0063412 | 0.0015877 | -0.0063407 | -0.001589 | 4.9929e-07 | -1.2481e-06 | 0.0097201 | 0.0097207 | 0.0097207 | 0.9707 | -0.56591 | 0.97061 | -0.56756 | 0.89017
162 | 0.0012955 | 0.00032461 | -0.0012955 | -0.00032467 | 7.6567e-09 | -5.9101e-08 | 0.0019858 | 0.0019859 | 0.0019859 | 0.9707 | -0.56591 | 0.97069 | -0.56603 | 0.54557
163 | -0.013059 | -0.0032685 | 0.01306 | 0.0032678 | 5.0054e-07 | -7.0952e-07 | 0.020016 | 0.020015 | 0.020016 | 0.97078 | -0.56424 | 0.97082 | -0.56344 | 1.0998
164 | 0.0031712 | 0.0007946 | -0.003171 | -0.00079473 | 1.7324e-07 | -1.3069e-07 | 0.0048616 | 0.0048617 | 0.0048617 | 0.97061 | -0.56756 | 0.97055 | -0.56871 | 1.3356
165 | -0.015178 | -0.0037987 | 0.015179 | 0.0037982 | 5.8185e-07 | -5.1402e-07 | 0.023262 | 0.023262 | 0.023262 | 0.97082 | -0.56344 | 0.97086 | -0.56263 | 1.2781
166 | -0.016688 | -0.0041764 | 0.016688 | 0.0041762 | 3.9526e-07 | -2.4522e-07 | 0.025575 | 0.025575 | 0.025575 | 0.97086 | -0.56263 | 0.97089 | -0.56213 | 1.4052
167 | 0.0054089 | 0.0013538 | -0.0054084 | -0.0013537 | 5.31e-07 | 8.4016e-08 | 0.0082811 | 0.0082812 | 0.0082812 | 0.97184 | -0.54326 | 0.97174 | -0.54533 | 2.275
168 | 0.0039238 | 0.00098168 | -0.0039237 | -0.00098172 | 1.451e-07 | -3.9929e-08 | 0.0060079 | 0.006008 | 0.006008 | 0.97174 | -0.54533 | 0.9717 | -0.5461 | 1.6505
169 | -0.0014996 | -0.00037584 | 0.0014996 | 0.00037572 | 2.0157e-08 | -1.1343e-07 | 0.0022961 | 0.0022961 | 0.0022961 | 0.97183 | -0.54353 | 0.97184 | -0.54324 | 0.6308
170 | -0.066745 | -0.016739 | 0.066754 | 0.016743 | 8.3106e-06 | 4.6605e-06 | 0.10216 | 0.10216 | 0.10216 | 0.97218 | -0.53645 | 0.97232 | -0.53384 | 5.6134
171 | 0.0024716 | 0.00061778 | -0.0024715 | -0.00061796 | 1.075e-07 | -1.7914e-07 | 0.0037843 | 0.0037843 | 0.0037843 | 0.9717 | -0.5461 | 0.97165 | -0.54702 | 1.0397
172 | -0.019796 | -0.0049549 | 0.019797 | 0.0049547 | 9.8099e-07 | -2.5098e-07 | 0.030337 | 0.030337 | 0.030337 | 0.97089 | -0.56213 | 0.97094 | -0.56109 | 1.6669
173 | -0.024437 | -0.0061176 | 0.024438 | 0.0061177 | 1.2577e-06 | 6.5413e-08 | 0.037448 | 0.037448 | 0.037448 | 0.97094 | -0.56109 | 0.97099 | -0.56001 | 2.0576
174 | -0.0014395 | -0.00036077 | 0.0014396 | 0.00036005 | 1.1634e-07 | -7.1588e-07 | 0.0022048 | 0.0022045 | 0.0022048 | 0.97149 | -0.55031 | 0.97157 | -0.54861 | 0.60572
175 | -0.0014396 | -0.00036005 | 0.0014397 | 0.00035938 | 1.0919e-07 | -6.7219e-07 | 0.0022045 | 0.0022043 | 0.0022045 | 0.97157 | -0.54861 | 0.97165 | -0.54702 | 0.60564
176 | 0.16943 | 0.042805 | -0.16935 | -0.042756 | 7.8795e-05 | 4.9433e-05 | 0.25756 | 0.25756 | 0.25756 | 0.97934 | -0.39598 | 0.97884 | -0.40569 | 14.1517
177 | 0.16782 | 0.042372 | -0.16778 | -0.042346 | 4.1573e-05 | 2.6072e-05 | 0.25523 | 0.25523 | 0.25523 | 0.97884 | -0.40569 | 0.97857 | -0.41086 | 14.0236
178 | 0.16501 | 0.041652 | -0.16498 | -0.041629 | 3.7564e-05 | 2.3542e-05 | 0.25102 | 0.25102 | 0.25102 | 0.97857 | -0.41086 | 0.97833 | -0.41561 | 13.7926
179 | 0.010227 | 0.0025633 | -0.010227 | -0.0025633 | 2.632e-08 | 1.3312e-08 | 0.015675 | 0.015675 | 0.015675 | 0.97085 | -0.56282 | 0.97085 | -0.56288 | 4.3062
180 | 0.010227 | 0.0025633 | -0.010226 | -0.0025629 | 7.876e-07 | 3.9837e-07 | 0.015675 | 0.015675 | 0.015675 | 0.97085 | -0.56288 | 0.97077 | -0.56449 | 4.3062
181 | 0.0081706 | 0.0020477 | -0.0081701 | -0.0020475 | 4.9265e-07 | 2.1175e-07 | 0.012524 | 0.012524 | 0.012524 | 0.97077 | -0.56449 | 0.9707 | -0.56576 | 3.4407
182 | 0.0060942 | 0.0015273 | -0.0060939 | -0.0015272 | 2.6107e-07 | 6.8475e-08 | 0.0093419 | 0.0093419 | 0.0093419 | 0.9707 | -0.56576 | 0.97066 | -0.56666 | 2.5665
183 | 0.0040159 | 0.0010064 | -0.0040157 | -0.0010064 | 1.1887e-07 | -2.7302e-08 | 0.0061563 | 0.0061563 | 0.0061563 | 0.97066 | -0.56666 | 0.97063 | -0.56728 | 1.6913
184 | 0.0019926 | 0.00049935 | -0.0019926 | -0.00049935 | 3.8776e-11 | -1.0851e-10 | 0.0030547 | 0.0030547 | 0.0030547 | 0.97063 | -0.56728 | 0.97063 | -0.56728 | 0.8392
185 | 0.0019926 | 0.00049935 | -0.0019926 | -0.00049938 | 1.2328e-08 | -3.5654e-08 | 0.0030547 | 0.0030547 | 0.0030547 | 0.97063 | -0.56728 | 0.97062 | -0.56741 | 0.83921
186 | -0.15935 | -0.040192 | 0.15939 | 0.040215 | 3.7775e-05 | 2.3639e-05 | 0.24259 | 0.24259 | 0.24259 | 0.97783 | -0.42534 | 0.97809 | -0.42039 | 13.329
187 | -0.16243 | -0.040977 | 0.16247 | 0.041 | 3.7182e-05 | 2.3287e-05 | 0.24721 | 0.24721 | 0.24721 | 0.97809 | -0.42039 | 0.97833 | -0.41561 | 13.5828
188 | 0.18289 | 0.046352 | -0.18284 | -0.04632 | 4.9585e-05 | 3.1191e-05 | 0.27727 | 0.27727 | 0.27727 | 0.98216 | -0.34098 | 0.98187 | -0.34662 | 15.2344
189 | -0.081318 | -0.020414 | 0.081318 | 0.020415 | 8.2637e-07 | 4.8458e-07 | 0.12433 | 0.12433 | 0.12433 | 0.9733 | -0.51443 | 0.97331 | -0.51422 | 6.8315
190 | 0.079426 | 0.01994 | -0.079426 | -0.01994 | 1.0595e-07 | 6.1853e-08 | 0.12144 | 0.12144 | 0.12144 | 0.9733 | -0.51443 | 0.9733 | -0.51446 | 6.6726
191 | -0.08322 | -0.020891 | 0.083221 | 0.020892 | 1.8988e-07 | 1.1181e-07 | 0.12724 | 0.12724 | 0.12724 | 0.97331 | -0.51422 | 0.97331 | -0.51417 | 6.9913
192 | 0.077536 | 0.019467 | -0.077536 | -0.019466 | 1.0052e-07 | 5.8414e-08 | 0.11855 | 0.11855 | 0.11855 | 0.9733 | -0.51446 | 0.9733 | -0.51449 | 6.5139
193 | 0.075643 | 0.018992 | -0.075616 | -0.018976 | 2.784e-05 | 1.6094e-05 | 0.11566 | 0.11566 | 0.11566 | 0.9733 | -0.51449 | 0.97291 | -0.52221 | 6.3549
194 | 0.073757 | 0.01851 | -0.073757 | -0.01851 | 1.0715e-07 | 6.1605e-08 | 0.11282 | 0.11282 | 0.11282 | 0.97291 | -0.52221 | 0.9729 | -0.52224 | 6.1988
195 | 0.071899 | 0.018045 | -0.071899 | -0.018044 | 4.7932e-07 | 2.7396e-07 | 0.10998 | 0.10998 | 0.10998 | 0.9729 | -0.52224 | 0.9729 | -0.52238 | 6.0426
196 | -0.17838 | -0.04517 | 0.17843 | 0.045197 | 4.3833e-05 | 2.7549e-05 | 0.27065 | 0.27065 | 0.27065 | 0.98134 | -0.35699 | 0.9816 | -0.35187 | 14.8708
197 | -0.17976 | -0.045532 | 0.1798 | 0.04556 | 4.5348e-05 | 2.8509e-05 | 0.27267 | 0.27267 | 0.27267 | 0.9816 | -0.35187 | 0.98187 | -0.34662 | 14.9819
198 | 0.069946 | 0.017555 | -0.069946 | -0.017555 | 1.1214e-07 | 6.3648e-08 | 0.10699 | 0.10699 | 0.10699 | 0.9729 | -0.52238 | 0.97289 | -0.52241 | 5.8786
199 | 0.067994 | 0.017066 | -0.067977 | -0.017056 | 1.7045e-05 | 9.6046e-06 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.97289 | -0.52241 | 0.97263 | -0.52767 | 5.7145
200 | 0.067977 | 0.017056 | -0.067957 | -0.017045 | 1.999e-05 | 1.1265e-05 | 0.104 | 0.10401 | 0.10401 | 0.97263 | -0.52767 | 0.97232 | -0.53384 | 5.7146

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.53928 | 0.1379

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0053768 | 0.0013476
1 | 0.0051482 | 0.0012903
2 | 0.0052232 | 0.0013091
3 | 0.0022782 | 0.00057098
4 | 0.005079 | 0.0012729
5 | 0.0059696 | 0.0014961
6 | 0.0070068 | 0.0017561
7 | 0.0044618 | 0.0011182
8 | 0.0012137 | 0.00030418
9 | 0.0091115 | 0.0022836
10 | 0.0076372 | 0.0019141
11 | 0.011089 | 0.0027791
12 | 0.012812 | 0.0032111
13 | 0.0028127 | 0.00070493
14 | 0.0033259 | 0.00083354
15 | 0.009107 | 0.0022824
16 | 0.0017304 | 0.00043368
17 | 0.0049413 | 0.0012384
18 | 0.0033332 | 0.00083539
19 | 0.0056743 | 0.0014221
20 | 0.0097067 | 0.0024327
21 | 0.0090453 | 0.002267
22 | 0.0074495 | 0.001867
23 | 0.0070672 | 0.0017712
24 | 0.0097505 | 0.0024437
25 | 0.0027595 | 0.0006916
26 | 0.0042497 | 0.0010651
27 | 0.0092954 | 0.0023296
28 | 0.0076114 | 0.0019076
29 | 0.0087 | 0.0021804
30 | 0.0031274 | 0.00078381
31 | 0.011166 | 0.0027986
32 | 0.0084839 | 0.0021263
33 | 0.0085655 | 0.0021467
34 | 0.0095793 | 0.0024008
35 | 0.0096212 | 0.0024113
36 | 0.0032165 | 0.00080612
37 | 0.0010426 | 0.0002613
38 | 0.00099136 | 0.00024846
39 | 0.0039439 | 0.00098843
40 | 0.0022772 | 0.00057072
41 | 0.0049481 | 0.0012401
42 | 0.0021708 | 0.00054407
43 | 0.0030441 | 0.00076292
44 | 0.0021462 | 0.0005379
45 | 0.0029865 | 0.00074849
46 | 0.0029879 | 0.00074883
47 | 0.0076166 | 0.0019089
48 | 0.010334 | 0.00259
49 | 0.0045242 | 0.0011339
50 | 0.0014032 | 0.00035168
51 | 0.0037047 | 0.00092847
52 | 0.0025326 | 0.00063474
53 | 0.005262 | 0.0013188
54 | 0.0023096 | 0.00057885
55 | 0.0026666 | 0.00066831
56 | 0.00094584 | 0.00023705
57 | 0.0011045 | 0.0002768
58 | 0.0022858 | 0.00057288
59 | 0.0052648 | 0.0013195
60 | 0.0043473 | 0.0010895
61 | 0.002424 | 0.00060751
62 | 0.0025585 | 0.00064121
63 | 0.0034887 | 0.00087436
64 | 0.003492 | 0.00087517
65 | 0.0038614 | 0.00096776
66 | 0.0049852 | 0.0012494
67 | 0.0031624 | 0.00079258
68 | 0.0017173 | 0.00043039
69 | 0.0023979 | 0.00060098
70 | 0.0030616 | 0.00076732
71 | 0.0031135 | 0.00078031
72 | 0.0071868 | 0.0018012
73 | 0.0071646 | 0.0017956
74 | 0.0016991 | 0.00042585
75 | 0.0057313 | 0.0014364
76 | 0.0018383 | 0.00046073
77 | 0.003647 | 0.00091403
78 | 0.0023669 | 0.00059319
79 | 0.0031207 | 0.00078211
80 | 0.0010248 | 0.00025684
81 | 0.0015328 | 0.00038414
82 | 0.0015332 | 0.00038426
83 | 0.0015333 | 0.00038429
84 | 0.0015324 | 0.00038406
85 | 0.0019853 | 0.00049756
86 | 0.0031946 | 0.00080064
87 | 0.0018475 | 0.00046304
88 | 0.002636 | 0.00066065
89 | 0.0014784 | 0.00037053
90 | 0.0014691 | 0.00036818
91 | 0.0014319 | 0.00035886
92 | 0.0040921 | 0.0010256
93 | 0.0018639 | 0.00046715
94 | 0.0022635 | 0.00056728
95 | 0.0021501 | 0.00053887
96 | 0.0014491 | 0.00036318
97 | 0.0036093 | 0.00090457
98 | 0.0018642 | 0.00046721
99 | 0.0021051 | 0.0005276
100 | 0.0014515 | 0.00036378
101 | 0.0014165 | 0.000355
102 | 0.0015509 | 0.00038869
103 | 0.0020862 | 0.00052286
104 | 0.0018127 | 0.0004543
105 | 0.0021678 | 0.0005433
106 | 0.0014415 | 0.00036127
107 | 0.0031695 | 0.00079435
108 | 0.0012955 | 0.00032467
109 | 0.0021183 | 0.0005309
110 | 0.003171 | 0.00079473
111 | 0.0015092 | 0.00037825
112 | 0.001492 | 0.00037393
113 | 0.0014845 | 0.00037206
114 | 0.0014996 | 0.00037584
115 | 0.0014684 | 0.00036802
116 | 0.001203 | 0.00030149
117 | 0.0014521 | 0.00036393
118 | 0.0031073 | 0.00077875
119 | 0.0046401 | 0.0011629
120 | 0.0014136 | 0.00035428
121 | 0.0014395 | 0.00036077
122 | 0.0010318 | 0.00025858
123 | 0.0025444 | 0.00063769
124 | 0.0015331 | 0.00038423
125 | 0.0027658 | 0.00069318
126 | 0.0020722 | 0.00051934
127 | 0.0020554 | 0.00051513
128 | 0.0020759 | 0.00052027
129 | 0.0020781 | 0.00052081
130 | 0.0020232 | 0.00050705
131 | 0.0019926 | 0.00049938
132 | 0.0029104 | 0.00072941
133 | 0.0030367 | 0.00076108
134 | 0.0025098 | 0.00062901
135 | 0.0029138 | 0.00073026
136 | 0.0018917 | 0.0004741
137 | 0.001902 | 0.00047668
138 | 0.0018896 | 0.00047359
139 | 0.0019 | 0.00047617
140 | 0.0018925 | 0.00047431
141 | 0.0018582 | 0.00046572
142 | 0.0018582 | 0.00046572
143 | 0.0014692 | 0.00036822
144 | 0.0013342 | 0.00033438
145 | 0.0019521 | 0.00048925
146 | 0.0030329 | 0.00076012
147 | 0.0019521 | 0.00048925
148 | 0.0012035 | 0.00030163

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1