## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2321-7_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2321-7_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2321-7_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2321-7_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2321-7_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2321-7_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2321-7_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2321-7_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2321-7_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2321-7_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2321-7_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2321-7_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2321-7_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2321-7_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2321-7_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2321-7_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2321-7_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2321-7_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2321-7_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2321-7_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2321-7_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2321-7_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2321-7_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2321-7_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2321-7_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2321-7_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2321-7_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2321-7_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2321-7_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2321-7_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2321-7_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2321-7_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2321-7_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2321-7_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2321-7_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2321-7_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2321-7_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2321-7_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2321-7_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2321-7_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2321-7_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2321-7_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2321-7_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2321-7_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2321-7_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2321-7_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2321-7_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2321-7_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2321-7_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2321-7_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2321-7_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2321-7_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2321-7_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2321-7_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2321-7_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2321-7_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2321-7_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2321-7_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2321-7_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2321-7_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2321-7_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2321-7_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2321-7_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2321-7_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2321-7_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2321-7_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2321-7_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2321-7_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2321-7_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2321-7_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2321-7_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2321-7_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2321-7_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2321-7_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2321-7_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2321-7_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2321-7_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2321-7_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2321-7_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2321-7_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2321-7_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2321-7_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2321-7_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2321-7_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2321-7_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2321-7_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2321-7_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2321-7_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2321-7_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2321-7_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2321-7_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2321-7_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2321-7_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2321-7_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2321-7_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2321-7_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2321-7_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2321-7_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2321-7_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2321-7_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2321-7_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2321-7_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2321-7_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2321-7_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2321-7_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2321-7_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2321-7_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2321-7_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2321-7_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2321-7_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2321-7_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2321-7_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2321-7_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2321-7_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2321-7_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2321-7_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2321-7_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2321-7_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2321-7_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2321-7_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2321-7_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2321-7_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2321-7_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2321-7_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2321-7_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2321-7_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2321-7_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2321-7_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2321-7_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2321-7_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2321-7_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2321-7_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2321-7_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2321-7_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2321-7_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2321-7_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2321-7_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2321-7_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2321-7_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2321-7_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2321-7_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2321-7_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2321-7_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2321-7_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2321-7_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2321-7_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2321-7_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2321-7_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2321-7_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2321-7_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2321-7_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2321-7_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2321-7_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2321-7_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2321-7_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2321-7_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2321-7_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2321-7_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2321-7_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2321-7_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2321-7_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2321-7_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2321-7_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2321-7_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2321-7_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2321-7_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2321-7_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2321-7_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2321-7_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2321-7_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2321-7_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2321-7_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2321-7_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2321-7_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2321-7_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2321-7_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2321-7_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2321-7_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_MV_384_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2321-7_0_5_load_0 | 0 | 0.0030285 | 0.000759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2321-7_0_5_load_1 | 1 | 0.0021017 | 0.00052674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2321-7_0_5_load_3 | 2 | 0.0091092 | 0.002283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2321-7_0_5_load_4 | 3 | 0.012376 | 0.0031017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2321-7_0_5_load_15 | 5 | 0.0020066 | 0.00050291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2321-7_0_5_load_16 | 6 | 0.0045932 | 0.0011512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2321-7_0_5_load_13 | 7 | 0.0033931 | 0.00085039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2321-7_0_5_load_5 | 8 | 0.0068075 | 0.0017061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2321-7_0_5_load_6 | 9 | 0.018258 | 0.0045758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2321-7_0_5_load_8 | 10 | 0.0031336 | 0.00078534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2321-7_0_5_load_9 | 11 | 0.0028993 | 0.00072663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2321-7_0_5_load_12 | 14 | 0.0020448 | 0.00051247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2321-7_0_5_load_21 | 15 | 0.0034325 | 0.00086026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2321-7_0_5_load_54 | 16 | 0.0018212 | 0.00045645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2321-7_0_5_load_42 | 17 | 0.0071799 | 0.0017994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2321-7_0_5_load_43 | 18 | 0.0032196 | 0.00080691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2321-7_0_5_load_19 | 19 | 0.001681 | 0.0004213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2321-7_0_5_load_53 | 20 | 0.0016034 | 0.00040185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2321-7_0_5_load_52 | 21 | 0.0015496 | 0.00038837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2321-7_0_5_load_51 | 22 | 0.0027024 | 0.00067729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2321-7_0_5_load_56 | 23 | 0.0022846 | 0.00057258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2321-7_0_5_load_48 | 24 | 0.0024958 | 0.0006255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2321-7_0_5_load_17 | 25 | 0.0040738 | 0.001021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2321-7_0_5_load_18 | 26 | 0.0040547 | 0.0010162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2321-7_0_5_load_20 | 27 | 0.0036302 | 0.00090983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2321-7_0_5_load_22 | 28 | 0.0025518 | 0.00063953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2321-7_0_5_load_24 | 29 | 0.0021287 | 0.00053349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2321-7_0_5_load_25 | 30 | 0.0024881 | 0.00062358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2321-7_0_5_load_27 | 32 | 0.0036392 | 0.00091208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2321-7_0_5_load_28 | 33 | 0.0017888 | 0.00044833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2321-7_0_5_load_29 | 34 | 0.0057734 | 0.0014469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2321-7_0_5_load_32 | 37 | 0.0029458 | 0.00073829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2321-7_0_5_load_36 | 38 | 0.0023357 | 0.00058539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2321-7_0_5_load_37 | 39 | 0.0029735 | 0.00074524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2321-7_0_5_load_34 | 40 | 0.003631 | 0.00091001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2321-7_0_5_load_38 | 41 | 0.0035682 | 0.00089428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2321-7_0_5_load_39 | 42 | 0.0023785 | 0.0005961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2321-7_0_5_load_92 | 43 | 0.0028734 | 0.00072013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2321-7_0_5_load_91 | 44 | 0.0029713 | 0.00074468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2321-7_0_5_load_33 | 46 | 0.0019247 | 0.00048239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2321-7_0_5_load_40 | 47 | 0.0021053 | 0.00052763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2321-7_0_5_load_181 | 48 | 0.0053005 | 0.0013284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2321-7_0_5_load_93 | 49 | 0.002774 | 0.00069523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2321-7_0_5_load_35 | 50 | 0.0032916 | 0.00082494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2321-7_0_5_load_90 | 51 | 0.0029719 | 0.00074484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2321-7_0_5_load_41 | 52 | 0.0044965 | 0.0011269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2321-7_0_5_load_44 | 53 | 0.00084986 | 0.000213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2321-7_0_5_load_45 | 54 | 0.0067945 | 0.0017029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2321-7_0_5_load_46 | 55 | 0.0027465 | 0.00068834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2321-7_0_5_load_49 | 57 | 0.0064696 | 0.0016214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2321-7_0_5_load_50 | 58 | 0.006521 | 0.0016343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2321-7_0_5_load_57 | 61 | 0.0017388 | 0.00043578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2321-7_0_5_load_64 | 62 | 0.0017824 | 0.00044672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2321-7_0_5_load_58 | 63 | 0.0020325 | 0.00050938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2321-7_0_5_load_59 | 64 | 0.0015395 | 0.00038584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2321-7_0_5_load_60 | 65 | 0.0026672 | 0.00066847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2321-7_0_5_load_61 | 66 | 0.0033664 | 0.00084371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2321-7_0_5_load_66 | 69 | 0.0029547 | 0.00074051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2321-7_0_5_load_65 | 70 | 0.0033032 | 0.00082786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2321-7_0_5_load_68 | 72 | 0.0033032 | 0.00082786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2321-7_0_5_load_69 | 73 | 0.0029547 | 0.00074051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2321-7_0_5_load_70 | 74 | 0.0033022 | 0.00082762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2321-7_0_5_load_71 | 75 | 0.0029547 | 0.00074051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2321-7_0_5_load_180 | 77 | 0.0029547 | 0.00074051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2321-7_0_5_load_73 | 78 | 0.0038339 | 0.00096087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2321-7_0_5_load_74 | 79 | 0.0032999 | 0.00082704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2321-7_0_5_load_179 | 80 | 0.0019614 | 0.00049158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2321-7_0_5_load_80 | 82 | 0.0059086 | 0.0014808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2321-7_0_5_load_81 | 83 | 0.0039339 | 0.00098593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2321-7_0_5_load_77 | 84 | 0.0033764 | 0.00084622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2321-7_0_5_load_83 | 85 | 0.0025566 | 0.00064075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2321-7_0_5_load_84 | 86 | 0.0037612 | 0.00094264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2321-7_0_5_load_78 | 87 | 0.0058939 | 0.0014772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2321-7_0_5_load_85 | 88 | 0.003726 | 0.00093382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2321-7_0_5_load_79 | 90 | 0.0033764 | 0.00084622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2321-7_0_5_load_82 | 91 | 0.0033783 | 0.00084668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2321-7_0_5_load_89 | 92 | 0.0033765 | 0.00084622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2321-7_0_5_load_106 | 93 | 0.0030901 | 0.00077445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2321-7_0_5_load_145 | 94 | 0.0030662 | 0.00076846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2321-7_0_5_load_87 | 95 | 0.0050388 | 0.0012628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2321-7_0_5_load_104 | 96 | 0.002467 | 0.00061828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2321-7_0_5_load_146 | 97 | 0.0029621 | 0.00074236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2321-7_0_5_load_88 | 98 | 0.0023689 | 0.0005937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2321-7_0_5_load_94 | 99 | 0.0035314 | 0.00088506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2321-7_0_5_load_95 | 100 | 0.0036434 | 0.00091311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2321-7_0_5_load_96 | 101 | 0.0040222 | 0.0010081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2321-7_0_5_load_97 | 102 | 0.0044246 | 0.0011089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2321-7_0_5_load_98 | 103 | 0.0042453 | 0.001064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2321-7_0_5_load_99 | 104 | 0.0040806 | 0.0010227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2321-7_0_5_load_100 | 105 | 0.0037564 | 0.00094144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2321-7_0_5_load_101 | 106 | 0.0010636 | 0.00026655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2321-7_0_5_load_102 | 107 | 0.0026883 | 0.00067375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2321-7_0_5_load_103 | 108 | 0.0017343 | 0.00043466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2321-7_0_5_load_105 | 109 | 0.0036487 | 0.00091444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2321-7_0_5_load_107 | 110 | 0.0085704 | 0.0021479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2321-7_0_5_load_108 | 111 | 0.0040897 | 0.001025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2321-7_0_5_load_160 | 112 | 0.0051522 | 0.0012913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2321-7_0_5_load_110 | 114 | 0.0033151 | 0.00083084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2321-7_0_5_load_111 | 115 | 0.0028915 | 0.00072469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2321-7_0_5_load_112 | 116 | 0.0037884 | 0.00094947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2321-7_0_5_load_113 | 117 | 0.0028907 | 0.00072447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2321-7_0_5_load_114 | 118 | 0.0054748 | 0.0013721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2321-7_0_5_load_116 | 120 | 0.0028901 | 0.00072434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2321-7_0_5_load_119 | 123 | 0.0028287 | 0.00070893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2321-7_0_5_load_120 | 124 | 0.0027492 | 0.000689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2321-7_0_5_load_121 | 125 | 0.0013228 | 0.00033152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2321-7_0_5_load_177 | 126 | 0.0092048 | 0.0023069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2321-7_0_5_load_122 | 127 | 0.0026756 | 0.00067058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2321-7_0_5_load_123 | 128 | 0.003112 | 0.00077995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2321-7_0_5_load_148 | 129 | 0.0029906 | 0.00074951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2321-7_0_5_load_147 | 130 | 0.0032706 | 0.0008197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2321-7_0_5_load_124 | 131 | 0.0055269 | 0.0013852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2321-7_0_5_load_125 | 132 | 0.0049945 | 0.0012518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2321-7_0_5_load_128 | 135 | 0.0033408 | 0.00083728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2321-7_0_5_load_130 | 136 | 0.005328 | 0.0013353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2321-7_0_5_load_131 | 137 | 0.0039228 | 0.00098315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2321-7_0_5_load_173 | 138 | 0.0027886 | 0.00069889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2321-7_0_5_load_172 | 139 | 0.0017354 | 0.00043492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2321-7_0_5_load_151 | 140 | 0.0019614 | 0.00049157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2321-7_0_5_load_175 | 141 | 0.005594 | 0.001402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2321-7_0_5_load_150 | 142 | 0.0019614 | 0.00049157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2321-7_0_5_load_132 | 143 | 0.0019607 | 0.0004914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2321-7_0_5_load_133 | 144 | 0.0019621 | 0.00049175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2321-7_0_5_load_134 | 145 | 0.0019608 | 0.00049141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2321-7_0_5_load_135 | 146 | 0.0019076 | 0.00047809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2321-7_0_5_load_136 | 147 | 0.0019736 | 0.00049462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2321-7_0_5_load_149 | 148 | 0.0019614 | 0.00049157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2321-7_0_5_load_137 | 149 | 0.00031843 | 7.9806e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2321-7_0_5_load_138 | 150 | 0.0013754 | 0.00034471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2321-7_0_5_load_140 | 152 | 0.00032115 | 8.0487e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2321-7_0_5_load_141 | 153 | 0.00054052 | 0.00013547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2321-7_0_5_load_142 | 154 | 0.0017544 | 0.0004397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2321-7_0_5_load_143 | 155 | 0.0012007 | 0.00030092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2321-7_0_5_load_168 | 157 | 0.0012007 | 0.00030091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2321-7_0_5_load_162 | 158 | 0.0017547 | 0.00043977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2321-7_0_5_load_163 | 159 | 0.00089711 | 0.00022484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2321-7_0_5_load_169 | 160 | 0.0019614 | 0.00049158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2321-7_0_5_load_164 | 161 | 0.00091603 | 0.00022958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2321-7_0_5_load_152 | 162 | 0.015321 | 0.0038397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2321-7_0_5_load_155 | 165 | 0.0035341 | 0.00088573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2321-7_0_5_load_156 | 166 | 0.0076446 | 0.0019159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2321-7_0_5_load_157 | 167 | 0.015335 | 0.0038432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2321-7_0_5_load_158 | 168 | 0.0026881 | 0.0006737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2321-7_0_5_load_161 | 169 | 0.021458 | 0.0053778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2321-7_0_5_load_167 | 170 | 0.0075112 | 0.0018825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2321-7_0_5_load_174 | 171 | 0.0041052 | 0.0010289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2321-7_0_5_load_165 | 173 | 0.0017547 | 0.00043977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2321-7_0_5_load_170 | 174 | 0.0019614 | 0.00049158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2321-7_0_5_load_171 | 175 | 0.0019614 | 0.00049158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2321-7_0_5_load_178 | 176 | 0.0019614 | 0.00049158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2321-7_0_5_load_176 | 177 | 0.004888 | 0.001225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 77 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2321-7_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0095215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2321-7_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.040877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2321-7_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.014095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2321-7_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.014885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2321-7_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.045122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2321-7_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.026283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2321-7_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.012652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2321-7_0_5_line_7 |  | 5 | 21 | 0.0020788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2321-7_0_5_line_8 |  | 6 | 22 | 0.0074132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2321-7_0_5_line_9 |  | 7 | 11 | 0.032416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2321-7_0_5_line_10 |  | 8 | 9 | 0.010314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2321-7_0_5_line_11 |  | 9 | 10 | 0.018609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2321-7_0_5_line_12 |  | 10 | 11 | 0.016281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2321-7_0_5_line_13 |  | 12 | 13 | 0.015994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2321-7_0_5_line_14 |  | 12 | 14 | 0.012985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2321-7_0_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.0060419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2321-7_0_5_line_16 |  | 14 | 16 | 0.019318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2321-7_0_5_line_17 |  | 15 | 19 | 0.0079803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2321-7_0_5_line_18 |  | 16 | 20 | 0.006985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2321-7_0_5_line_19 |  | 17 | 18 | 0.02028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2321-7_0_5_line_20 |  | 18 | 45 | 0.023843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2321-7_0_5_line_21 |  | 19 | 25 | 0.010973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2321-7_0_5_line_22 |  | 20 | 58 | 0.00053065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2321-7_0_5_line_23 |  | 21 | 23 | 0.0052084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2321-7_0_5_line_24 |  | 22 | 24 | 0.0041394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_2321-7_0_5_line_25 |  | 23 | 61 | 0.011029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2321-7_0_5_line_26 |  | 24 | 55 | 0.0013027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_2321-7_0_5_line_27 |  | 25 | 26 | 0.0056639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2321-7_0_5_line_28 |  | 26 | 27 | 0.02967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2321-7_0_5_line_29 |  | 27 | 28 | 0.0029442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2321-7_0_5_line_30 |  | 29 | 30 | 0.018032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2321-7_0_5_line_31 |  | 29 | 31 | 0.0085671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2321-7_0_5_line_32 |  | 30 | 32 | 0.019129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2321-7_0_5_line_33 |  | 31 | 33 | 0.021035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2321-7_0_5_line_34 |  | 31 | 34 | 0.025115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2321-7_0_5_line_35 |  | 32 | 35 | 0.01155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2321-7_0_5_line_36 |  | 33 | 36 | 0.02161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2321-7_0_5_line_37 |  | 34 | 37 | 0.00078547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2321-7_0_5_line_38 |  | 35 | 38 | 0.031925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2321-7_0_5_line_39 |  | 35 | 39 | 0.019293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2321-7_0_5_line_40 |  | 35 | 40 | 0.044875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2321-7_0_5_line_41 |  | 36 | 41 | 0.013361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2321-7_0_5_line_42 |  | 36 | 42 | 0.012872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2321-7_0_5_line_43 |  | 37 | 43 | 0.024784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2321-7_0_5_line_44 |  | 38 | 44 | 0.0024969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2321-7_0_5_line_45 |  | 39 | 45 | 0.0144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2321-7_0_5_line_46 |  | 40 | 46 | 0.018461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2321-7_0_5_line_47 |  | 41 | 47 | 0.019356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2321-7_0_5_line_48 |  | 42 | 48 | 0.2776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2321-7_0_5_line_49 |  | 43 | 49 | 0.011212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2321-7_0_5_line_50 |  | 44 | 51 | 0.014648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2321-7_0_5_line_51 |  | 46 | 50 | 0.016923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2321-7_0_5_line_52 |  | 47 | 52 | 0.0076679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2321-7_0_5_line_53 |  | 49 | 99 | 0.018689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2321-7_0_5_line_54 |  | 51 | 98 | 0.011697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2321-7_0_5_line_55 |  | 53 | 54 | 0.012965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_2321-7_0_5_line_56 |  | 53 | 55 | 0.0097539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_2321-7_0_5_line_57 |  | 54 | 56 | 0.025102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_2321-7_0_5_line_58 |  | 56 | 57 | 0.021109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_2321-7_0_5_line_59 |  | 56 | 58 | 0.012586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2321-7_0_5_line_60 |  | 57 | 59 | 0.031796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_2321-7_0_5_line_61 |  | 59 | 60 | 0.0146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2321-7_0_5_line_62 |  | 60 | 62 | 0.0035666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_2321-7_0_5_line_63 |  | 61 | 63 | 0.0065891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2321-7_0_5_line_64 |  | 62 | 69 | 0.0084854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_2321-7_0_5_line_65 |  | 63 | 64 | 0.0025756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2321-7_0_5_line_66 |  | 64 | 65 | 0.022832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2321-7_0_5_line_67 |  | 65 | 66 | 0.039621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2321-7_0_5_line_68 |  | 66 | 67 | 0.039622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2321-7_0_5_line_69 |  | 67 | 68 | 0.024721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2321-7_0_5_line_70 |  | 68 | 112 | 0.015006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2321-7_0_5_line_71 |  | 68 | 113 | 0.021743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2321-7_0_5_line_72 |  | 69 | 70 | 0.0062914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_2321-7_0_5_line_73 |  | 70 | 71 | 0.0089205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_2321-7_0_5_line_74 |  | 71 | 72 | 0.0031268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_2321-7_0_5_line_75 |  | 71 | 73 | 0.015514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_2321-7_0_5_line_76 |  | 72 | 74 | 0.010181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_2321-7_0_5_line_77 |  | 73 | 75 | 0.010518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_2321-7_0_5_line_78 |  | 74 | 76 | 0.021388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_2321-7_0_5_line_79 |  | 75 | 77 | 0.011729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_2321-7_0_5_line_80 |  | 76 | 78 | 0.0079143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_2321-7_0_5_line_81 |  | 76 | 79 | 0.014805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2321-7_0_5_line_82 |  | 77 | 80 | 0.010703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2321-7_0_5_line_83 |  | 78 | 81 | 0.0208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_2321-7_0_5_line_84 |  | 80 | 176 | 0.010999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2321-7_0_5_line_85 |  | 81 | 82 | 0.029953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2321-7_0_5_line_86 |  | 81 | 83 | 0.0081591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2321-7_0_5_line_87 |  | 81 | 84 | 0.025703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_2321-7_0_5_line_88 |  | 82 | 85 | 0.0027677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2321-7_0_5_line_89 |  | 83 | 86 | 0.0092717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2321-7_0_5_line_90 |  | 84 | 87 | 0.009995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_2321-7_0_5_line_91 |  | 85 | 93 | 0.037228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2321-7_0_5_line_92 |  | 86 | 94 | 0.011832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2321-7_0_5_line_93 |  | 87 | 90 | 0.0018339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2321-7_0_5_line_94 |  | 88 | 89 | 0.014119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2321-7_0_5_line_95 |  | 89 | 95 | 0.023776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2321-7_0_5_line_96 |  | 89 | 98 | 0.010332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2321-7_0_5_line_97 |  | 90 | 91 | 0.010399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2321-7_0_5_line_98 |  | 91 | 92 | 0.012938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2321-7_0_5_line_99 |  | 92 | 95 | 0.0016895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2321-7_0_5_line_100 |  | 93 | 96 | 0.0035133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2321-7_0_5_line_101 |  | 94 | 97 | 0.013419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2321-7_0_5_line_102 |  | 96 | 107 | 0.0098467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2321-7_0_5_line_103 |  | 97 | 130 | 0.0091213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2321-7_0_5_line_104 |  | 99 | 100 | 0.015075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2321-7_0_5_line_105 |  | 100 | 101 | 0.039473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2321-7_0_5_line_106 |  | 101 | 102 | 0.0079377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2321-7_0_5_line_107 |  | 102 | 103 | 0.027183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2321-7_0_5_line_108 |  | 103 | 104 | 0.0053219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2321-7_0_5_line_109 |  | 104 | 105 | 0.017377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2321-7_0_5_line_110 |  | 106 | 107 | 0.0014422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2321-7_0_5_line_111 |  | 106 | 108 | 0.023733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2321-7_0_5_line_112 |  | 108 | 109 | 0.00040735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2321-7_0_5_line_113 |  | 109 | 110 | 0.2322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2321-7_0_5_line_114 |  | 110 | 111 | 0.014917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2321-7_0_5_line_115 |  | 113 | 138 | 0.028602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2321-7_0_5_line_116 |  | 113 | 134 | 0.011065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2321-7_0_5_line_117 |  | 114 | 115 | 0.013042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2321-7_0_5_line_118 |  | 114 | 116 | 0.038182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2321-7_0_5_line_119 |  | 115 | 117 | 0.013644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2321-7_0_5_line_120 |  | 116 | 118 | 0.022693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2321-7_0_5_line_121 |  | 117 | 119 | 0.010247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2321-7_0_5_line_122 |  | 119 | 120 | 0.0076945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2321-7_0_5_line_123 |  | 119 | 121 | 0.0209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2321-7_0_5_line_124 |  | 120 | 122 | 0.0074932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2321-7_0_5_line_125 |  | 121 | 123 | 0.023162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2321-7_0_5_line_126 |  | 122 | 124 | 0.0058728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2321-7_0_5_line_127 |  | 122 | 125 | 0.013797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2321-7_0_5_line_128 |  | 123 | 126 | 0.0089294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2321-7_0_5_line_129 |  | 124 | 127 | 0.012575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2321-7_0_5_line_130 |  | 125 | 128 | 0.0031205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2321-7_0_5_line_131 |  | 127 | 129 | 0.012117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2321-7_0_5_line_132 |  | 129 | 130 | 0.0042342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2321-7_0_5_line_133 |  | 131 | 132 | 0.0046244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2321-7_0_5_line_134 |  | 131 | 133 | 0.017421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2321-7_0_5_line_135 |  | 133 | 134 | 0.028105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2321-7_0_5_line_136 |  | 133 | 135 | 0.02043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2321-7_0_5_line_137 |  | 134 | 136 | 0.016087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2321-7_0_5_line_138 |  | 135 | 137 | 0.019646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2321-7_0_5_line_139 |  | 136 | 139 | 0.007851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2321-7_0_5_line_140 |  | 137 | 140 | 0.0019184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2321-7_0_5_line_141 |  | 138 | 141 | 0.024486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2321-7_0_5_line_142 |  | 140 | 142 | 0.011579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2321-7_0_5_line_143 |  | 141 | 177 | 0.00025945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2321-7_0_5_line_144 |  | 142 | 148 | 0.010015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2321-7_0_5_line_145 |  | 143 | 144 | 0.0092167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2321-7_0_5_line_146 |  | 143 | 145 | 0.0092113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2321-7_0_5_line_147 |  | 144 | 146 | 0.00069288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2321-7_0_5_line_148 |  | 146 | 147 | 5.7366e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2321-7_0_5_line_149 |  | 147 | 148 | 0.0082959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2321-7_0_5_line_150 |  | 149 | 150 | 0.021415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2321-7_0_5_line_151 |  | 149 | 151 | 0.004864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2321-7_0_5_line_152 |  | 150 | 152 | 0.0080323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2321-7_0_5_line_153 |  | 151 | 153 | 0.01064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2321-7_0_5_line_154 |  | 151 | 154 | 0.030467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2321-7_0_5_line_155 |  | 152 | 155 | 0.0043788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2321-7_0_5_line_156 |  | 153 | 156 | 0.028183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2321-7_0_5_line_157 |  | 155 | 157 | 0.012227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2321-7_0_5_line_158 |  | 156 | 158 | 0.030925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2321-7_0_5_line_159 |  | 156 | 159 | 0.0017594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2321-7_0_5_line_160 |  | 157 | 160 | 0.06242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2321-7_0_5_line_161 |  | 159 | 161 | 0.017062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2321-7_0_5_line_162 |  | 160 | 174 | 0.010396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2321-7_0_5_line_163 |  | 161 | 172 | 0.020862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2321-7_0_5_line_164 |  | 162 | 163 | 0.030873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2321-7_0_5_line_165 |  | 163 | 164 | 0.038909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2321-7_0_5_line_166 |  | 163 | 165 | 0.0055182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2321-7_0_5_line_167 |  | 164 | 166 | 0.013526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2321-7_0_5_line_168 |  | 164 | 167 | 0.03108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2321-7_0_5_line_169 |  | 165 | 168 | 0.011398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2321-7_0_5_line_170 |  | 166 | 169 | 0.052779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2321-7_0_5_line_171 |  | 168 | 170 | 0.021157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2321-7_0_5_line_172 |  | 169 | 171 | 0.040531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2321-7_0_5_line_173 |  | 170 | 172 | 0.0015558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2321-7_0_5_line_174 |  | 172 | 173 | 0.031187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2321-7_0_5_line_175 |  | 174 | 175 | 0.0099367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2321-7_0_5_line_176 |  | 175 | 176 | 0.011251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2321-7_0_5_trafo_180 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 178 | 77 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2554616.1709 | 1151490.5077 | 2554624.9156 | 1151494.2748
1 | 2554624.9156 | 1151494.2748 | 2554629.8804 | 1151496.4135 | 2554647.5566 | 1151507.7082 | 2554657.1582 | 1151518.5661
2 | 2554666.9469 | 1151528.6665 | 2554663.4255 | 1151525.6533 | 2554657.1582 | 1151518.5661
3 | 2554679.3878 | 1151536.6497 | 2554671.7451 | 1151532.772 | 2554666.9469 | 1151528.6665
4 | 2554679.3878 | 1151536.6497 | 2554676.6576 | 1151545.0636 | 2554674.0339 | 1151568.6066 | 2554672.8606 | 1151581.1395
5 | 2554679.3878 | 1151536.6497 | 2554687.6952 | 1151540.1334 | 2554700.8185 | 1151545.137 | 2554703.8064 | 1151546.3626
6 | 2554679.3878 | 1151536.6497 | 2554684.0732 | 1151525.9533 | 2554684.5999 | 1151525.1337
7 | 2554672.8606 | 1151581.1395 | 2554672.6668 | 1151583.2093
8 | 2554703.8064 | 1151546.3626 | 2554710.6651 | 1151549.176 | 2554710.6651 | 1151549.176
9 | 2554684.5999 | 1151525.1337 | 2554690.6425 | 1151515.7318 | 2554705.4538 | 1151500.5083
10 | 2554734.2656 | 1151465.831 | 2554728.3554 | 1151474.2838
11 | 2554728.3554 | 1151474.2838 | 2554723.0667 | 1151481.8478 | 2554716.6334 | 1151488.6728
12 | 2554705.4538 | 1151500.5083 | 2554706.2017 | 1151499.7396 | 2554716.6334 | 1151488.6728
13 | 2554807.6215 | 1151499.2204 | 2554804.0668 | 1151501.1036 | 2554800.4863 | 1151501.5864 | 2554797.0515 | 1151502.0569 | 2554792.1679 | 1151502.7607
14 | 2554792.1679 | 1151502.7607 | 2554789.6392 | 1151509.4164 | 2554787.8085 | 1151514.9887
15 | 2554807.6215 | 1151499.2204 | 2554812.5681 | 1151495.751
16 | 2554775.8722 | 1151530.1424 | 2554779.6417 | 1151526.1114 | 2554787.8085 | 1151514.9887
17 | 2554812.5681 | 1151495.751 | 2554819.1016 | 1151491.1687
18 | 2554775.8722 | 1151530.1424 | 2554771.1012 | 1151535.2441
19 | 2554841.5658 | 1151541.4414 | 2554832.0668 | 1151534.0324 | 2554826.7074 | 1151527.7826
20 | 2554861.9133 | 1151553.307 | 2554852.3244 | 1151549.8328 | 2554841.5658 | 1151541.4414
21 | 2554828.0855 | 1151484.8676 | 2554819.1016 | 1151491.1687
22 | 2554771.1012 | 1151535.2441 | 2554770.7388 | 1151535.6317
23 | 2554672.6668 | 1151583.2093 | 2554672.1813 | 1151588.395
24 | 2554710.6651 | 1151549.176 | 2554714.8044 | 1151549.1448
25 | 2554672.1813 | 1151588.395 | 2554671.9884 | 1151590.4556 | 2554670.3013 | 1151599.2547
26 | 2554716.1071 | 1151549.135 | 2554714.8044 | 1151549.1448
27 | 2554828.0855 | 1151484.8676 | 2554829.5558 | 1151483.8364 | 2554832.7793 | 1151481.6985
28 | 2554832.7793 | 1151481.6985 | 2554849.5108 | 1151470.6019 | 2554856.958 | 1151464.555
29 | 2554859.2437 | 1151462.6991 | 2554856.958 | 1151464.555
30 | 2554913.8593 | 1151522.5351 | 2554920.0322 | 1151516.1516 | 2554928.5648 | 1151512.8415
31 | 2554937.1249 | 1151513.1886 | 2554928.5648 | 1151512.8415
32 | 2554913.8593 | 1151522.5351 | 2554910.5354 | 1151525.9724 | 2554900.5389 | 1151536.2635
33 | 2554937.1249 | 1151513.1886 | 2554943.0671 | 1151508.3082 | 2554944.7365 | 1151502.7039 | 2554943.5478 | 1151495.3012
34 | 2554937.1249 | 1151513.1886 | 2554945.4992 | 1151515.3603 | 2554951.4404 | 1151519.5735 | 2554955.3449 | 1151524.4245 | 2554956.3025 | 1151527.218
35 | 2554893.7518 | 1151545.5751 | 2554899.0047 | 1151537.8428 | 2554900.5389 | 1151536.2635
36 | 2554938.8511 | 1151474.2222 | 2554942.6433 | 1151489.6684 | 2554943.5478 | 1151495.3012
37 | 2554956.5572 | 1151527.9611 | 2554956.3025 | 1151527.218
38 | 2554893.7518 | 1151545.5751 | 2554898.1114 | 1151566.053 | 2554898.3318 | 1151577.0389
39 | 2554893.7518 | 1151545.5751 | 2554887.1299 | 1151549.8604 | 2554876.3125 | 1151553.4768
40 | 2554893.7518 | 1151545.5751 | 2554884.2971 | 1151505.8144 | 2554883.4385 | 1151501.9022
41 | 2554938.8511 | 1151474.2222 | 2554937.3627 | 1151468.1524 | 2554935.7953 | 1151461.2161
42 | 2554951.4555 | 1151471.4374 | 2554938.8511 | 1151474.2222
43 | 2554956.5572 | 1151527.9611 | 2554958.8837 | 1151534.7478 | 2554960.8016 | 1151545.9058 | 2554961.213 | 1151552.1807
44 | 2554898.3818 | 1151579.5353 | 2554898.3318 | 1151577.0389
45 | 2554861.9133 | 1151553.307 | 2554876.3125 | 1151553.4768
46 | 2554883.4385 | 1151501.9022 | 2554879.9979 | 1151486.2255 | 2554879.9415 | 1151483.8149
47 | 2554931.3749 | 1151442.3732 | 2554932.9489 | 1151448.6199 | 2554935.7953 | 1151461.2161
48 | 2554951.4555 | 1151471.4374 | 2555219.6512 | 1151399.7962
49 | 2554961.5988 | 1151563.3735 | 2554961.7202 | 1151559.9173 | 2554961.213 | 1151552.1807
50 | 2554898.3818 | 1151579.5353 | 2554898.4548 | 1151583.1704 | 2554896.2662 | 1151593.9629
51 | 2554879.5457 | 1151466.8966 | 2554879.9415 | 1151483.8149
52 | 2554931.3749 | 1151442.3732 | 2554929.5013 | 1151434.9377
53 | 2554961.5988 | 1151563.3735 | 2554961.0498 | 1151579.01 | 2554960.755 | 1151582.0386
54 | 2554896.2662 | 1151593.9629 | 2554894.4066 | 1151603.1333 | 2554893.7317 | 1151605.3741
55 | 2554725.8496 | 1151548.6772 | 2554733.5678 | 1151548.2919 | 2554738.7928 | 1151547.9335
56 | 2554716.1071 | 1151549.135 | 2554716.7816 | 1151549.1299 | 2554725.8496 | 1151548.6772
57 | 2554763.8287 | 1151546.1185 | 2554754.3252 | 1151546.8682 | 2554738.7928 | 1151547.9335
58 | 2554763.8287 | 1151546.1185 | 2554763.3113 | 1151563.0312 | 2554763.4306 | 1151567.2177
59 | 2554763.8287 | 1151546.1185 | 2554769.6223 | 1151536.8257 | 2554770.7388 | 1151535.6317
60 | 2554772.4086 | 1151597.0136 | 2554770.7689 | 1151594.3134 | 2554763.7704 | 1151579.1472 | 2554763.4306 | 1151567.2177
61 | 2554779.9778 | 1151609.5076 | 2554772.4086 | 1151597.0136
62 | 2554779.9778 | 1151609.5076 | 2554782.1431 | 1151612.3416
63 | 2554669.0605 | 1151605.7259 | 2554670.3013 | 1151599.2547
64 | 2554787.2947 | 1151619.0843 | 2554782.1431 | 1151612.3416
65 | 2554669.0605 | 1151605.7259 | 2554668.5755 | 1151608.2554
66 | 2554662.8405 | 1151630.3367 | 2554667.3733 | 1151614.5251 | 2554668.5755 | 1151608.2554
67 | 2554662.8405 | 1151630.3367 | 2554658.6093 | 1151645.0959 | 2554651.2717 | 1151668.2277
68 | 2554639.2914 | 1151705.9954 | 2554651.2717 | 1151668.2277
69 | 2554639.2914 | 1151705.9954 | 2554654.3707 | 1151709.8836 | 2554663.2982 | 1151712.173
70 | 2554663.2982 | 1151712.173 | 2554659.5322 | 1151726.6978
71 | 2554663.2982 | 1151712.173 | 2554684.3689 | 1151717.7725
72 | 2554787.2947 | 1151619.0843 | 2554791.1143 | 1151624.0836
73 | 2554797.0678 | 1151630.7011 | 2554793.2787 | 1151626.9165 | 2554791.1143 | 1151624.0836
74 | 2554797.0678 | 1151630.7011 | 2554799.2822 | 1151632.9086
75 | 2554797.0678 | 1151630.7011 | 2554796.5325 | 1151646.2055
76 | 2554799.2822 | 1151632.9086 | 2554806.4926 | 1151640.0963
77 | 2554796.1695 | 1151656.717 | 2554796.5325 | 1151646.2055
78 | 2554821.528 | 1151655.3077 | 2554809.5639 | 1151643.158 | 2554806.4926 | 1151640.0963
79 | 2554795.7648 | 1151668.4388 | 2554796.1695 | 1151656.717
80 | 2554821.528 | 1151655.3077 | 2554826.3938 | 1151661.5494
81 | 2554821.528 | 1151655.3077 | 2554830.6682 | 1151643.6604
82 | 2554795.3954 | 1151679.1356 | 2554795.7648 | 1151668.4388
83 | 2554836.6146 | 1151679.5624 | 2554830.0834 | 1151666.2824 | 2554826.3938 | 1151661.5494
84 | 2554795.0159 | 1151690.1284 | 2554795.3954 | 1151679.1356
85 | 2554836.6146 | 1151679.5624 | 2554843.2057 | 1151690.5963 | 2554851.0031 | 1151697.7414 | 2554856.3306 | 1151701.5072
86 | 2554836.6146 | 1151679.5624 | 2554834.2558 | 1151687.373
87 | 2554836.6146 | 1151679.5624 | 2554846.7282 | 1151675.2619 | 2554854.7767 | 1151667.8199 | 2554857.4523 | 1151665.1909
88 | 2554858.5907 | 1151703.1048 | 2554856.3306 | 1151701.5072
89 | 2554834.1906 | 1151696.6445 | 2554834.2558 | 1151687.373
90 | 2554857.4523 | 1151665.1909 | 2554864.5817 | 1151658.1857 | 2554864.5817 | 1151658.1857
91 | 2554858.5907 | 1151703.1048 | 2554868.4944 | 1151710.1054 | 2554886.6373 | 1151720.3411 | 2554890.8113 | 1151721.235
92 | 2554834.1326 | 1151708.4755 | 2554834.1112 | 1151707.9403 | 2554834.1906 | 1151696.6445
93 | 2554865.7274 | 1151656.7537 | 2554864.5817 | 1151658.1857
94 | 2554890.7524 | 1151615.267 | 2554876.8057 | 1151613.0657
95 | 2554890.7524 | 1151615.267 | 2554887.1894 | 1151624.2095 | 2554880.7056 | 1151636.7862
96 | 2554890.7524 | 1151615.267 | 2554893.7317 | 1151605.3741
97 | 2554865.7274 | 1151656.7537 | 2554872.2239 | 1151648.6338
98 | 2554879.9314 | 1151638.2879 | 2554878.8987 | 1151640.2911 | 2554872.2239 | 1151648.6338
99 | 2554879.9314 | 1151638.2879 | 2554880.7056 | 1151636.7862
100 | 2554894.2467 | 1151721.9707 | 2554890.8113 | 1151721.235
101 | 2554834.1326 | 1151708.4755 | 2554834.6591 | 1151721.6099 | 2554834.6728 | 1151721.8838
102 | 2554903.8751 | 1151724.0326 | 2554894.2467 | 1151721.9707
103 | 2554835.1277 | 1151730.9937 | 2554834.6728 | 1151721.8838
104 | 2554958.7397 | 1151596.9533 | 2554959.7244 | 1151592.6269 | 2554960.755 | 1151582.0386
105 | 2554944.6172 | 1151633.669 | 2554951.7632 | 1151617.8774 | 2554956.5741 | 1151606.4688 | 2554958.7397 | 1151596.9533
106 | 2554944.6172 | 1151633.669 | 2554941.3447 | 1151640.9008
107 | 2554941.3447 | 1151640.9008 | 2554941.3447 | 1151640.9008 | 2554932.9021 | 1151656.1942 | 2554929.1928 | 1151665.1725
108 | 2554929.1928 | 1151665.1725 | 2554927.1607 | 1151670.0912
109 | 2554920.8601 | 1151686.2746 | 2554922.2965 | 1151681.8648 | 2554927.1607 | 1151670.0912
110 | 2554903.8751 | 1151724.0326 | 2554905.2853 | 1151724.3346
111 | 2554928.3375 | 1151729.9209 | 2554919.4376 | 1151727.3653 | 2554905.2853 | 1151724.3346
112 | 2554928.729 | 1151730.0333 | 2554928.3375 | 1151729.9209
113 | 2554928.729 | 1151730.0333 | 2555136.6114 | 1151833.4799
114 | 2555151.4215 | 1151831.6947 | 2555136.6114 | 1151833.4799
115 | 2554684.3689 | 1151717.7725 | 2554686.226 | 1151746.314
116 | 2554684.3689 | 1151717.7725 | 2554695.0964 | 1151720.6043
117 | 2554826.7664 | 1151816.2159 | 2554830.7775 | 1151803.8057
118 | 2554812.8444 | 1151851.75 | 2554815.849 | 1151844.0924 | 2554824.5398 | 1151823.1051 | 2554826.7664 | 1151816.2159
119 | 2554834.7422 | 1151790.7521 | 2554832.2873 | 1151799.1345 | 2554830.7775 | 1151803.8057
120 | 2554812.8444 | 1151851.75 | 2554806.0975 | 1151868.9453 | 2554804.2344 | 1151872.7337
121 | 2554837.6222 | 1151780.9183 | 2554834.7422 | 1151790.7521
122 | 2554837.6222 | 1151780.9183 | 2554837.2379 | 1151773.2334
123 | 2554844.2332 | 1151800.7456 | 2554837.6222 | 1151780.9183
124 | 2554836.8635 | 1151765.7495 | 2554837.2379 | 1151773.2334
125 | 2554844.2332 | 1151800.7456 | 2554856.6562 | 1151806.5997 | 2554863.0703 | 1151813.5107
126 | 2554836.8635 | 1151765.7495 | 2554836.5706 | 1151759.8841
127 | 2554836.8635 | 1151765.7495 | 2554850.6499 | 1151766.2987
128 | 2554866.6314 | 1151821.6993 | 2554863.0703 | 1151813.5107
129 | 2554835.9433 | 1151747.3247 | 2554836.5706 | 1151759.8841
130 | 2554853.768 | 1151766.4229 | 2554850.6499 | 1151766.2987
131 | 2554835.9433 | 1151747.3247 | 2554835.3389 | 1151735.2226
132 | 2554835.1277 | 1151730.9937 | 2554835.3389 | 1151735.2226
133 | 2554729.5925 | 1151716.7549 | 2554731.0047 | 1151712.3513
134 | 2554721.9228 | 1151729.2288 | 2554725.3438 | 1151730.0034 | 2554729.5925 | 1151716.7549
135 | 2554695.0964 | 1151720.6043 | 2554721.9228 | 1151729.2288
136 | 2554721.9228 | 1151729.2288 | 2554726.2514 | 1151740.4464 | 2554734.2917 | 1151742.901
137 | 2554695.0964 | 1151720.6043 | 2554699.3065 | 1151705.078
138 | 2554734.2917 | 1151742.901 | 2554753.082 | 1151748.6375 | 2554753.082 | 1151748.6375
139 | 2554701.3612 | 1151697.5006 | 2554699.3065 | 1151705.078
140 | 2554753.0601 | 1151750.5558 | 2554753.082 | 1151748.6375
141 | 2554686.226 | 1151746.314 | 2554687.8158 | 1151770.7484
142 | 2554752.9276 | 1151762.1341 | 2554753.0601 | 1151750.5558
143 | 2554687.8327 | 1151771.0073 | 2554687.8158 | 1151770.7484
144 | 2554752.9276 | 1151762.1341 | 2554752.813 | 1151772.1488
145 | 2554752.604 | 1151790.4104 | 2554752.7095 | 1151781.1943
146 | 2554752.604 | 1151790.4104 | 2554752.4987 | 1151799.6211
147 | 2554752.7095 | 1151781.1943 | 2554752.7174 | 1151780.5014
148 | 2554752.7174 | 1151780.5014 | 2554752.7181 | 1151780.4441
149 | 2554752.7181 | 1151780.4441 | 2554752.813 | 1151772.1488
150 | 2554780.9014 | 1151820.3069 | 2554790.5145 | 1151820.493 | 2554790.9217 | 1151808.7
151 | 2554776.0383 | 1151820.2128 | 2554780.9014 | 1151820.3069
152 | 2554791.1989 | 1151800.6725 | 2554790.9217 | 1151808.7
153 | 2554776.0383 | 1151820.2128 | 2554765.4007 | 1151820.0096
154 | 2554776.0383 | 1151820.2128 | 2554775.3395 | 1151850.6722
155 | 2554791.35 | 1151796.2963 | 2554791.1989 | 1151800.6725
156 | 2554737.2229 | 1151819.4713 | 2554765.4007 | 1151820.0096
157 | 2554791.35 | 1151796.2963 | 2554791.7719 | 1151784.0764
158 | 2554737.2229 | 1151819.4713 | 2554736.4527 | 1151850.3865
159 | 2554737.2229 | 1151819.4713 | 2554735.4638 | 1151819.4373
160 | 2554793.926 | 1151721.6932 | 2554791.7719 | 1151784.0764
161 | 2554718.4054 | 1151819.107 | 2554735.4638 | 1151819.4373
162 | 2554793.926 | 1151721.6932 | 2554794.2847 | 1151711.3037
163 | 2554697.5476 | 1151818.7032 | 2554718.4054 | 1151819.107
164 | 2554657.9262 | 1151817.946 | 2554657.4074 | 1151848.8143
165 | 2554618.9111 | 1151817.1957 | 2554657.9262 | 1151817.946
166 | 2554657.9262 | 1151817.946 | 2554663.4434 | 1151818.0515
167 | 2554605.3483 | 1151816.9313 | 2554618.9111 | 1151817.1957
168 | 2554618.9111 | 1151817.1957 | 2554618.0831 | 1151848.2642
169 | 2554663.4434 | 1151818.0515 | 2554674.8389 | 1151818.2692
170 | 2554605.3483 | 1151816.9313 | 2554598.7123 | 1151838.5815 | 2554589.8291 | 1151867.3771
171 | 2554674.8389 | 1151818.2692 | 2554695.9921 | 1151818.6735
172 | 2554577.9731 | 1151906.1355 | 2554588.3449 | 1151872.1883 | 2554589.8291 | 1151867.3771
173 | 2554697.5476 | 1151818.7032 | 2554695.9921 | 1151818.6735
174 | 2554697.5476 | 1151818.7032 | 2554697.2014 | 1151849.8886
175 | 2554794.2847 | 1151711.3037 | 2554794.6276 | 1151701.3729
176 | 2554794.6276 | 1151701.3729 | 2554795.0159 | 1151690.1284

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2554616.1709 | 1151490.5077
1 | 2554624.9156 | 1151494.2748
2 | 2554657.1582 | 1151518.5661
3 | 2554666.9469 | 1151528.6665
4 | 2554679.3878 | 1151536.6497
5 | 2554672.8606 | 1151581.1395
6 | 2554703.8064 | 1151546.3626
7 | 2554684.5999 | 1151525.1337
8 | 2554734.2656 | 1151465.831
9 | 2554728.3554 | 1151474.2838
10 | 2554716.6334 | 1151488.6728
11 | 2554705.4538 | 1151500.5083
12 | 2554792.1679 | 1151502.7607
13 | 2554807.6215 | 1151499.2204
14 | 2554787.8085 | 1151514.9887
15 | 2554812.5681 | 1151495.751
16 | 2554775.8722 | 1151530.1424
17 | 2554826.7074 | 1151527.7826
18 | 2554841.5658 | 1151541.4414
19 | 2554819.1016 | 1151491.1687
20 | 2554771.1012 | 1151535.2441
21 | 2554672.6668 | 1151583.2093
22 | 2554710.6651 | 1151549.176
23 | 2554672.1813 | 1151588.395
24 | 2554714.8044 | 1151549.1448
25 | 2554828.0855 | 1151484.8676
26 | 2554832.7793 | 1151481.6985
27 | 2554856.958 | 1151464.555
28 | 2554859.2437 | 1151462.6991
29 | 2554928.5648 | 1151512.8415
30 | 2554913.8593 | 1151522.5351
31 | 2554937.1249 | 1151513.1886
32 | 2554900.5389 | 1151536.2635
33 | 2554943.5478 | 1151495.3012
34 | 2554956.3025 | 1151527.218
35 | 2554893.7518 | 1151545.5751
36 | 2554938.8511 | 1151474.2222
37 | 2554956.5572 | 1151527.9611
38 | 2554898.3318 | 1151577.0389
39 | 2554876.3125 | 1151553.4768
40 | 2554883.4385 | 1151501.9022
41 | 2554935.7953 | 1151461.2161
42 | 2554951.4555 | 1151471.4374
43 | 2554961.213 | 1151552.1807
44 | 2554898.3818 | 1151579.5353
45 | 2554861.9133 | 1151553.307
46 | 2554879.9415 | 1151483.8149
47 | 2554931.3749 | 1151442.3732
48 | 2555219.6512 | 1151399.7962
49 | 2554961.5988 | 1151563.3735
50 | 2554879.5457 | 1151466.8966
51 | 2554896.2662 | 1151593.9629
52 | 2554929.5013 | 1151434.9377
53 | 2554725.8496 | 1151548.6772
54 | 2554738.7928 | 1151547.9335
55 | 2554716.107 | 1151549.135
56 | 2554763.8287 | 1151546.1185
57 | 2554763.4306 | 1151567.2177
58 | 2554770.7388 | 1151535.6317
59 | 2554772.4086 | 1151597.0136
60 | 2554779.9778 | 1151609.5076
61 | 2554670.3013 | 1151599.2547
62 | 2554782.1431 | 1151612.3416
63 | 2554669.0605 | 1151605.7259
64 | 2554668.5755 | 1151608.2554
65 | 2554662.8405 | 1151630.3367
66 | 2554651.2717 | 1151668.2277
67 | 2554639.2914 | 1151705.9954
68 | 2554663.2982 | 1151712.173
69 | 2554787.2947 | 1151619.0843
70 | 2554791.1143 | 1151624.0836
71 | 2554797.0678 | 1151630.7011
72 | 2554799.2822 | 1151632.9086
73 | 2554796.5325 | 1151646.2055
74 | 2554806.4926 | 1151640.0963
75 | 2554796.1695 | 1151656.717
76 | 2554821.528 | 1151655.3077
77 | 2554795.7648 | 1151668.4388
78 | 2554826.3938 | 1151661.5494
79 | 2554830.6682 | 1151643.6604
80 | 2554795.3954 | 1151679.1356
81 | 2554836.6146 | 1151679.5624
82 | 2554856.3306 | 1151701.5072
83 | 2554834.2558 | 1151687.373
84 | 2554857.4523 | 1151665.1909
85 | 2554858.5907 | 1151703.1048
86 | 2554834.1906 | 1151696.6445
87 | 2554864.5817 | 1151658.1857
88 | 2554876.8057 | 1151613.0657
89 | 2554890.7524 | 1151615.267
90 | 2554865.7274 | 1151656.7537
91 | 2554872.2239 | 1151648.6338
92 | 2554879.9314 | 1151638.2879
93 | 2554890.8113 | 1151721.235
94 | 2554834.1326 | 1151708.4755
95 | 2554880.7056 | 1151636.7862
96 | 2554894.2467 | 1151721.9707
97 | 2554834.6728 | 1151721.8838
98 | 2554893.7317 | 1151605.3741
99 | 2554960.755 | 1151582.0386
100 | 2554958.7397 | 1151596.9533
101 | 2554944.6172 | 1151633.669
102 | 2554941.3447 | 1151640.9008
103 | 2554929.1928 | 1151665.1725
104 | 2554927.1607 | 1151670.0912
105 | 2554920.8601 | 1151686.2746
106 | 2554905.2853 | 1151724.3346
107 | 2554903.8751 | 1151724.0326
108 | 2554928.3375 | 1151729.9209
109 | 2554928.729 | 1151730.0333
110 | 2555136.6114 | 1151833.4799
111 | 2555151.4215 | 1151831.6947
112 | 2554659.5322 | 1151726.6978
113 | 2554684.3689 | 1151717.7725
114 | 2554826.7664 | 1151816.2159
115 | 2554830.7775 | 1151803.8057
116 | 2554812.8444 | 1151851.75
117 | 2554834.7422 | 1151790.7521
118 | 2554804.2344 | 1151872.7337
119 | 2554837.6222 | 1151780.9183
120 | 2554837.2379 | 1151773.2334
121 | 2554844.2332 | 1151800.7456
122 | 2554836.8635 | 1151765.7495
123 | 2554863.0703 | 1151813.5107
124 | 2554836.5706 | 1151759.8841
125 | 2554850.6499 | 1151766.2987
126 | 2554866.6314 | 1151821.6993
127 | 2554835.9433 | 1151747.3247
128 | 2554853.768 | 1151766.4229
129 | 2554835.3389 | 1151735.2226
130 | 2554835.1277 | 1151730.9937
131 | 2554729.5925 | 1151716.7549
132 | 2554731.0047 | 1151712.3513
133 | 2554721.9228 | 1151729.2288
134 | 2554695.0964 | 1151720.6043
135 | 2554734.2917 | 1151742.901
136 | 2554699.3065 | 1151705.078
137 | 2554753.082 | 1151748.6375
138 | 2554686.226 | 1151746.314
139 | 2554701.3612 | 1151697.5006
140 | 2554753.0601 | 1151750.5558
141 | 2554687.8158 | 1151770.7484
142 | 2554752.9276 | 1151762.1341
143 | 2554752.604 | 1151790.4104
144 | 2554752.7095 | 1151781.1943
145 | 2554752.4987 | 1151799.6211
146 | 2554752.7174 | 1151780.5014
147 | 2554752.7181 | 1151780.4441
148 | 2554752.813 | 1151772.1488
149 | 2554780.9014 | 1151820.3069
150 | 2554790.9217 | 1151808.7
151 | 2554776.0383 | 1151820.2128
152 | 2554791.1989 | 1151800.6725
153 | 2554765.4007 | 1151820.0096
154 | 2554775.3395 | 1151850.6722
155 | 2554791.35 | 1151796.2963
156 | 2554737.2229 | 1151819.4713
157 | 2554791.7719 | 1151784.0764
158 | 2554736.4527 | 1151850.3865
159 | 2554735.4638 | 1151819.4373
160 | 2554793.926 | 1151721.6932
161 | 2554718.4054 | 1151819.107
162 | 2554657.4074 | 1151848.8143
163 | 2554657.9262 | 1151817.946
164 | 2554618.9111 | 1151817.1957
165 | 2554663.4434 | 1151818.0515
166 | 2554605.3483 | 1151816.9313
167 | 2554618.0831 | 1151848.2642
168 | 2554674.8389 | 1151818.2692
169 | 2554589.8291 | 1151867.3771
170 | 2554695.9921 | 1151818.6735
171 | 2554577.9731 | 1151906.1355
172 | 2554697.5476 | 1151818.7032
173 | 2554697.2014 | 1151849.8886
174 | 2554794.2847 | 1151711.3037
175 | 2554794.6276 | 1151701.3729
176 | 2554795.0159 | 1151690.1284
177 | 2554687.8327 | 1151771.0073
178 | 2554797.0678 | 1151630.7011

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98532 | -0.28082 | 0.0030285 | 0.000759
1 | 0.98534 | -0.2803 | 0.0021017 | 0.00052674
2 | 0.98554 | -0.27653 | 0.0091092 | 0.002283
3 | 0.98572 | -0.27293 | 0.012376 | 0.0031017
4 | 0.98609 | -0.26583 | 0 | 0
5 | 0.98288 | -0.32759 | 0.0020066 | 0.00050291
6 | 0.98943 | -0.2014 | 0.0045932 | 0.0011512
7 | 0.98568 | -0.27365 | 0.0033931 | 0.00085039
8 | 0.98384 | -0.30967 | 0.0068075 | 0.0017061
9 | 0.9839 | -0.30841 | 0.018258 | 0.0045758
10 | 0.98433 | -0.30001 | 0.0031336 | 0.00078534
11 | 0.98475 | -0.29176 | 0.0028993 | 0.00072663
12 | 0.99067 | -0.17782 | 0 | 0
13 | 0.99039 | -0.18333 | 0 | 0
14 | 0.9909 | -0.17334 | 0.0020448 | 0.00051247
15 | 0.99028 | -0.18542 | 0.0034325 | 0.00086026
16 | 0.99128 | -0.16598 | 0.0018212 | 0.00045645
17 | 0.97698 | -0.44252 | 0.0071799 | 0.0017994
18 | 0.97711 | -0.43986 | 0.0032196 | 0.00080691
19 | 0.99016 | -0.18769 | 0.001681 | 0.0004213
20 | 0.99143 | -0.16309 | 0.0016034 | 0.00040185
21 | 0.98274 | -0.33037 | 0.0015496 | 0.00038837
22 | 0.98992 | -0.19204 | 0.0027024 | 0.00067729
23 | 0.98239 | -0.3372 | 0.0022846 | 0.00057258
24 | 0.99006 | -0.18938 | 0.0024958 | 0.0006255
25 | 0.99002 | -0.19048 | 0.0040738 | 0.001021
26 | 0.98997 | -0.19151 | 0.0040547 | 0.0010162
27 | 0.9898 | -0.19478 | 0.0036302 | 0.00090983
28 | 0.98979 | -0.19491 | 0.0025518 | 0.00063953
29 | 0.97471 | -0.48695 | 0.0021287 | 0.00053349
30 | 0.97578 | -0.46585 | 0.0024881 | 0.00062358
31 | 0.97422 | -0.49665 | 0 | 0
32 | 0.97697 | -0.44264 | 0.0036392 | 0.00091208
33 | 0.97383 | -0.50425 | 0.0017888 | 0.00044833
34 | 0.97323 | -0.51608 | 0.0057734 | 0.0014469
35 | 0.97772 | -0.4279 | 0 | 0
36 | 0.97347 | -0.51134 | 0 | 0
37 | 0.9732 | -0.51661 | 0.0029458 | 0.00073829
38 | 0.98046 | -0.37437 | 0.0023357 | 0.00058539
39 | 0.97748 | -0.4326 | 0.0029735 | 0.00074524
40 | 0.97735 | -0.43514 | 0.003631 | 0.00091001
41 | 0.97335 | -0.51384 | 0.0035682 | 0.00089428
42 | 0.97338 | -0.51316 | 0.0023785 | 0.0005961
43 | 0.97243 | -0.53183 | 0.0028734 | 0.00072013
44 | 0.98068 | -0.37009 | 0.0029713 | 0.00074468
45 | 0.97734 | -0.43534 | 0 | 0
46 | 0.97726 | -0.4369 | 0.0019247 | 0.00048239
47 | 0.97323 | -0.51619 | 0.0021053 | 0.00052763
48 | 0.97201 | -0.54029 | 0.0053005 | 0.0013284
49 | 0.97211 | -0.53813 | 0.002774 | 0.00069523
50 | 0.97721 | -0.43791 | 0.0032916 | 0.00082494
51 | 0.98201 | -0.34424 | 0.0029719 | 0.00074484
52 | 0.97319 | -0.51683 | 0.0044965 | 0.0011269
53 | 0.99044 | -0.18204 | 0.00084986 | 0.000213
54 | 0.99089 | -0.17337 | 0.0067945 | 0.0017029
55 | 0.9901 | -0.18853 | 0.0027465 | 0.00068834
56 | 0.99181 | -0.15585 | 0 | 0
57 | 0.99273 | -0.13821 | 0.0064696 | 0.0016214
58 | 0.99144 | -0.16286 | 0.006521 | 0.0016343
59 | 0.99416 | -0.11079 | 0 | 0
60 | 0.99482 | -0.098223 | 0 | 0
61 | 0.98167 | -0.35121 | 0.0017388 | 0.00043578
62 | 0.99498 | -0.095157 | 0.0017824 | 0.00044672
63 | 0.98124 | -0.35938 | 0.0020325 | 0.00050938
64 | 0.98108 | -0.36248 | 0.0015395 | 0.00038584
65 | 0.9797 | -0.38938 | 0.0026672 | 0.00066847
66 | 0.9774 | -0.43431 | 0.0033664 | 0.00084371
67 | 0.97522 | -0.477 | 0 | 0
68 | 0.97386 | -0.50374 | 0 | 0
69 | 0.99537 | -0.087798 | 0.0029547 | 0.00074051
70 | 0.99566 | -0.082264 | 0.0033032 | 0.00082786
71 | 0.99608 | -0.074294 | 0 | 0
72 | 0.9959 | -0.077641 | 0.0033032 | 0.00082786
73 | 0.99768 | -0.04388 | 0.0029547 | 0.00074051
74 | 0.99534 | -0.088402 | 0.0033022 | 0.00082762
75 | 0.99877 | -0.023181 | 0.0029547 | 0.00074051
76 | 0.99416 | -0.11074 | 0 | 0
77 | 1 | 0 | -0.5632 | -0.14427
78 | 0.99374 | -0.1189 | 0.0038339 | 0.00096087
79 | 0.99412 | -0.1116 | 0.0032999 | 0.00082704
80 | 0.99901 | -0.018572 | 0.0019614 | 0.00049158
81 | 0.99153 | -0.16121 | 0 | 0
82 | 0.99054 | -0.18025 | 0.0059086 | 0.0014808
83 | 0.99105 | -0.17035 | 0.0039339 | 0.00098593
84 | 0.98996 | -0.19111 | 0.0033764 | 0.00084622
85 | 0.99047 | -0.18173 | 0.0025566 | 0.00064075
86 | 0.99055 | -0.18009 | 0.0037612 | 0.00094264
87 | 0.98937 | -0.20246 | 0.0058939 | 0.0014772
88 | 0.98405 | -0.30482 | 0.003726 | 0.00093382
89 | 0.9841 | -0.30387 | 0 | 0
90 | 0.98916 | -0.20644 | 0.0033764 | 0.00084622
91 | 0.98802 | -0.22839 | 0.0033783 | 0.00084668
92 | 0.98663 | -0.255 | 0.0033765 | 0.00084622
93 | 0.98953 | -0.19984 | 0.0030901 | 0.00077445
94 | 0.98995 | -0.19175 | 0.0030662 | 0.00076846
95 | 0.98646 | -0.25838 | 0.0050388 | 0.0012628
96 | 0.98945 | -0.20136 | 0.002467 | 0.00061828
97 | 0.9893 | -0.20426 | 0.0029621 | 0.00074236
98 | 0.98311 | -0.32302 | 0.0023689 | 0.0005937
99 | 0.97163 | -0.54769 | 0.0035314 | 0.00088506
100 | 0.97129 | -0.55442 | 0.0036434 | 0.00091311
101 | 0.97053 | -0.5694 | 0.0040222 | 0.0010081
102 | 0.97041 | -0.57183 | 0.0044246 | 0.0011089
103 | 0.9701 | -0.57791 | 0.0042453 | 0.001064
104 | 0.97006 | -0.57868 | 0.0040806 | 0.0010227
105 | 0.97 | -0.57989 | 0.0037564 | 0.00094144
106 | 0.98923 | -0.20567 | 0.0010636 | 0.00026655
107 | 0.98926 | -0.20518 | 0.0026883 | 0.00067375
108 | 0.98884 | -0.21331 | 0.0017343 | 0.00043466
109 | 0.98883 | -0.21342 | 0.0036487 | 0.00091444
110 | 0.98613 | -0.26599 | 0.0085704 | 0.0021479
111 | 0.98607 | -0.26708 | 0.0040897 | 0.001025
112 | 0.97379 | -0.50516 | 0.0051522 | 0.0012913
113 | 0.97277 | -0.52525 | 0 | 0
114 | 0.98659 | -0.25687 | 0.0033151 | 0.00083084
115 | 0.98675 | -0.25393 | 0.0028915 | 0.00072469
116 | 0.98627 | -0.26321 | 0.0037884 | 0.00094947
117 | 0.98694 | -0.25015 | 0.0028907 | 0.00072447
118 | 0.98616 | -0.26543 | 0.0054748 | 0.0013721
119 | 0.98711 | -0.24679 | 0 | 0
120 | 0.98733 | -0.24261 | 0.0028901 | 0.00072434
121 | 0.98688 | -0.25129 | 0 | 0
122 | 0.98756 | -0.23815 | 0 | 0
123 | 0.98663 | -0.25628 | 0.0028287 | 0.00070893
124 | 0.98776 | -0.23419 | 0.0027492 | 0.000689
125 | 0.9875 | -0.23924 | 0.0013228 | 0.00033152
126 | 0.98655 | -0.25775 | 0.0092048 | 0.0023069
127 | 0.98823 | -0.2251 | 0.0026756 | 0.00067058
128 | 0.98749 | -0.23941 | 0.003112 | 0.00077995
129 | 0.98871 | -0.21577 | 0.0029906 | 0.00074951
130 | 0.98889 | -0.21229 | 0.0032706 | 0.0008197
131 | 0.9713 | -0.55423 | 0.0055269 | 0.0013852
132 | 0.97128 | -0.55466 | 0.0049945 | 0.0012518
133 | 0.97147 | -0.55085 | 0 | 0
134 | 0.97235 | -0.53351 | 0 | 0
135 | 0.97103 | -0.5595 | 0.0033408 | 0.00083728
136 | 0.97224 | -0.5356 | 0.005328 | 0.0013353
137 | 0.97067 | -0.56661 | 0.0039228 | 0.00098315
138 | 0.97241 | -0.53224 | 0.0027886 | 0.00069889
139 | 0.97223 | -0.53585 | 0.0017354 | 0.00043492
140 | 0.97065 | -0.56716 | 0.0019614 | 0.00049157
141 | 0.97217 | -0.53697 | 0.005594 | 0.001402
142 | 0.9705 | -0.5701 | 0.0019614 | 0.00049157
143 | 0.97027 | -0.57452 | 0.0019607 | 0.0004914
144 | 0.97031 | -0.57385 | 0.0019621 | 0.00049175
145 | 0.97026 | -0.57486 | 0.0019608 | 0.00049141
146 | 0.97031 | -0.57378 | 0.0019076 | 0.00047809
147 | 0.97031 | -0.57377 | 0.0019736 | 0.00049462
148 | 0.97039 | -0.57227 | 0.0019614 | 0.00049157
149 | 0.98636 | -0.25946 | 0.00031843 | 7.9806e-05
150 | 0.98806 | -0.22669 | 0.0013754 | 0.00034471
151 | 0.98598 | -0.26689 | 0 | 0
152 | 0.98871 | -0.21424 | 0.00032115 | 8.0487e-05
153 | 0.98515 | -0.28282 | 0.00054052 | 0.00013547
154 | 0.98593 | -0.26785 | 0.0017544 | 0.0004397
155 | 0.98907 | -0.20743 | 0.0012007 | 0.00030092
156 | 0.98298 | -0.32489 | 0 | 0
157 | 0.99007 | -0.18818 | 0.0012007 | 0.00030091
158 | 0.98293 | -0.32587 | 0.0017547 | 0.00043977
159 | 0.98285 | -0.32747 | 0.00089711 | 0.00022484
160 | 0.99527 | -0.089204 | 0.0019614 | 0.00049158
161 | 0.98157 | -0.35221 | 0.00091603 | 0.00022958
162 | 0.97706 | -0.44041 | 0.015321 | 0.0038397
163 | 0.9775 | -0.43177 | 0 | 0
164 | 0.97574 | -0.46629 | 0 | 0
165 | 0.97783 | -0.42535 | 0.0035341 | 0.00088573
166 | 0.97533 | -0.47452 | 0.0076446 | 0.0019159
167 | 0.9753 | -0.47502 | 0.015335 | 0.0038432
168 | 0.97854 | -0.41135 | 0.0026881 | 0.0006737
169 | 0.97407 | -0.49927 | 0.021458 | 0.0053778
170 | 0.97992 | -0.3844 | 0.0075112 | 0.0018825
171 | 0.97392 | -0.50233 | 0.0041052 | 0.0010289
172 | 0.98003 | -0.38221 | 0 | 0
173 | 0.97998 | -0.3832 | 0.0017547 | 0.00043977
174 | 0.99616 | -0.072462 | 0.0019614 | 0.00049158
175 | 0.99702 | -0.056146 | 0.0019614 | 0.00049158
176 | 0.99802 | -0.037318 | 0.0019614 | 0.00049158
177 | 0.97217 | -0.537 | 0.004888 | 0.001225
178 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0030285 | -0.000759 | 0.0030285 | 0.00075893 | 7.4686e-08 | -7.3479e-08 | 0.0045736 | 0.0045735 | 0.0045736 | 0.98532 | -0.28082 | 0.98534 | -0.2803 | 1.2565
1 | -0.0051302 | -0.0012857 | 0.0051312 | 0.0012857 | 9.2005e-07 | 6.8059e-08 | 0.0077474 | 0.0077472 | 0.0077474 | 0.98534 | -0.2803 | 0.98554 | -0.27653 | 2.1284
2 | -0.01424 | -0.0035687 | 0.014243 | 0.0035701 | 2.4435e-06 | 1.3842e-06 | 0.021501 | 0.021501 | 0.021501 | 0.98554 | -0.27653 | 0.98572 | -0.27293 | 5.9068
3 | -0.026619 | -0.0066718 | 0.026628 | 0.0066773 | 9.0128e-06 | 5.5784e-06 | 0.040183 | 0.040183 | 0.040183 | 0.98572 | -0.27293 | 0.98609 | -0.26583 | 11.0392
4 | 0.076999 | 0.01964 | -0.07677 | -0.019494 | 0.00022892 | 0.00014594 | 0.11631 | 0.11632 | 0.11632 | 0.98609 | -0.26583 | 0.98288 | -0.32759 | 31.9547
5 | -0.13818 | -0.034999 | 0.13861 | 0.035274 | 0.00042906 | 0.00027426 | 0.20865 | 0.20865 | 0.20865 | 0.98609 | -0.26583 | 0.98943 | -0.2014 | 57.3201
6 | 0.034552 | 0.0086824 | -0.034539 | -0.0086743 | 1.2902e-05 | 8.0961e-06 | 0.052148 | 0.052148 | 0.052148 | 0.98609 | -0.26583 | 0.98568 | -0.27365 | 14.3264
7 | 0.074763 | 0.018991 | -0.074753 | -0.018984 | 1.0003e-05 | 6.3756e-06 | 0.11328 | 0.11328 | 0.11328 | 0.98288 | -0.32759 | 0.98274 | -0.33037 | 31.1201
8 | -0.1432 | -0.036425 | 0.14327 | 0.036466 | 6.4583e-05 | 4.1143e-05 | 0.21555 | 0.21555 | 0.21555 | 0.98943 | -0.2014 | 0.98992 | -0.19204 | 29.6089
9 | 0.031146 | 0.0078239 | -0.03112 | -0.0078071 | 2.6882e-05 | 1.6792e-05 | 0.047026 | 0.047026 | 0.047026 | 0.98568 | -0.27365 | 0.98475 | -0.29176 | 12.9192
10 | -0.0068075 | -0.0017061 | 0.0068079 | 0.0017062 | 4.1002e-07 | 1.3143e-07 | 0.010296 | 0.010296 | 0.010296 | 0.98384 | -0.30967 | 0.9839 | -0.30841 | 2.8286
11 | -0.025066 | -0.006282 | 0.025076 | 0.0062882 | 1.0028e-05 | 6.1814e-06 | 0.037908 | 0.037908 | 0.037908 | 0.9839 | -0.30841 | 0.98433 | -0.30001 | 10.4143
12 | -0.028209 | -0.0070736 | 0.02822 | 0.0070805 | 1.1103e-05 | 6.8989e-06 | 0.042645 | 0.042645 | 0.042645 | 0.98433 | -0.30001 | 0.98475 | -0.29176 | 11.7157
13 | 0.019436 | 0.0048749 | -0.019431 | -0.0048718 | 5.1122e-06 | 3.0659e-06 | 0.029195 | 0.029195 | 0.029195 | 0.99067 | -0.17782 | 0.99039 | -0.18333 | 8.0206
14 | -0.019436 | -0.0048749 | 0.01944 | 0.0048774 | 4.1505e-06 | 2.4891e-06 | 0.029195 | 0.029195 | 0.029195 | 0.99067 | -0.17782 | 0.9909 | -0.17334 | 8.0206
15 | 0.019431 | 0.0048718 | -0.019429 | -0.0048707 | 1.9312e-06 | 1.1582e-06 | 0.029195 | 0.029195 | 0.029195 | 0.99039 | -0.18333 | 0.99028 | -0.18542 | 8.0206
16 | -0.021485 | -0.0053898 | 0.021493 | 0.0053944 | 7.5416e-06 | 4.5777e-06 | 0.032266 | 0.032265 | 0.032266 | 0.9909 | -0.17334 | 0.99128 | -0.16598 | 8.8642
17 | 0.015997 | 0.0040104 | -0.015995 | -0.0040094 | 1.7291e-06 | 1.004e-06 | 0.024037 | 0.024037 | 0.024037 | 0.99028 | -0.18542 | 0.99016 | -0.18769 | 6.6037
18 | -0.023314 | -0.0058509 | 0.023317 | 0.0058528 | 3.2086e-06 | 1.9634e-06 | 0.034999 | 0.034999 | 0.034999 | 0.99128 | -0.16598 | 0.99143 | -0.16309 | 9.6152
19 | -0.0071799 | -0.0017994 | 0.0071808 | 0.0017998 | 9.0943e-07 | 3.2805e-07 | 0.010936 | 0.010935 | 0.010936 | 0.97698 | -0.44252 | 0.97711 | -0.43986 | 3.0043
20 | -0.0104 | -0.0026067 | 0.010403 | 0.0026078 | 2.2429e-06 | 1.1368e-06 | 0.015838 | 0.015838 | 0.015838 | 0.97711 | -0.43986 | 0.97734 | -0.43534 | 4.3512
21 | 0.014314 | 0.0035881 | -0.014312 | -0.003587 | 1.9042e-06 | 1.0775e-06 | 0.021511 | 0.021511 | 0.021511 | 0.99016 | -0.18769 | 0.99002 | -0.19048 | 5.9097
22 | -0.024921 | -0.0062547 | 0.024921 | 0.0062548 | 2.7843e-07 | 1.7135e-07 | 0.037406 | 0.037406 | 0.037406 | 0.99143 | -0.16309 | 0.99144 | -0.16286 | 10.2763
23 | 0.073204 | 0.018596 | -0.07318 | -0.018581 | 2.4035e-05 | 1.5316e-05 | 0.11093 | 0.11093 | 0.11093 | 0.98274 | -0.33037 | 0.98239 | -0.3372 | 30.4755
24 | -0.14597 | -0.037143 | 0.14599 | 0.037155 | 1.8717e-05 | 1.1766e-05 | 0.21962 | 0.21961 | 0.21962 | 0.98992 | -0.19204 | 0.99006 | -0.18938 | 15.0834
25 | 0.070895 | 0.018008 | -0.070847 | -0.017978 | 4.7769e-05 | 3.0432e-05 | 0.10747 | 0.10747 | 0.10747 | 0.98239 | -0.3372 | 0.98167 | -0.35121 | 29.5248
26 | -0.14848 | -0.037781 | 0.14849 | 0.037784 | 6.0933e-06 | 3.8327e-06 | 0.22337 | 0.22337 | 0.22337 | 0.99006 | -0.18938 | 0.9901 | -0.18853 | 15.3411
27 | 0.010238 | 0.002566 | -0.010238 | -0.0025658 | 5.0295e-07 | 2.4906e-07 | 0.015388 | 0.015388 | 0.015388 | 0.99002 | -0.19048 | 0.98997 | -0.19151 | 4.2275
28 | 0.006183 | 0.0015496 | -0.006182 | -0.0015493 | 9.6099e-07 | 2.3363e-07 | 0.0092936 | 0.0092937 | 0.0092937 | 0.98997 | -0.19151 | 0.9898 | -0.19478 | 2.5532
29 | 0.0025518 | 0.0006395 | -0.0025518 | -0.00063953 | 1.6248e-08 | -2.7443e-08 | 0.0038362 | 0.0038362 | 0.0038362 | 0.9898 | -0.19478 | 0.98979 | -0.19491 | 1.0539
30 | -0.064003 | -0.016098 | 0.064067 | 0.016139 | 6.4584e-05 | 4.1109e-05 | 0.097729 | 0.097729 | 0.097729 | 0.97471 | -0.48695 | 0.97578 | -0.46585 | 26.8486
31 | 0.061874 | 0.015565 | -0.061845 | -0.015546 | 2.8677e-05 | 1.8247e-05 | 0.094479 | 0.094479 | 0.094479 | 0.97471 | -0.48695 | 0.97422 | -0.49665 | 25.9559
32 | -0.066556 | -0.016763 | 0.066629 | 0.01681 | 7.3934e-05 | 4.7078e-05 | 0.10152 | 0.10152 | 0.10152 | 0.97578 | -0.46585 | 0.97697 | -0.44264 | 27.891
33 | 0.019661 | 0.0049316 | -0.019653 | -0.0049273 | 7.1139e-06 | 4.2911e-06 | 0.030031 | 0.030031 | 0.030031 | 0.97422 | -0.49665 | 0.97383 | -0.50425 | 8.2503
34 | 0.042185 | 0.010615 | -0.042146 | -0.01059 | 3.9119e-05 | 2.4724e-05 | 0.064448 | 0.064448 | 0.064448 | 0.97422 | -0.49665 | 0.97323 | -0.51608 | 17.7056
35 | -0.070269 | -0.017722 | 0.070318 | 0.017754 | 4.9648e-05 | 3.163e-05 | 0.10707 | 0.10707 | 0.10707 | 0.97697 | -0.44264 | 0.97772 | -0.4279 | 29.4137
36 | 0.017865 | 0.004479 | -0.017859 | -0.0044754 | 6.0386e-06 | 3.596e-06 | 0.027298 | 0.027298 | 0.027298 | 0.97383 | -0.50425 | 0.97347 | -0.51134 | 7.4994
37 | 0.036372 | 0.0091431 | -0.036371 | -0.0091425 | 9.1126e-07 | 5.7345e-07 | 0.055621 | 0.055621 | 0.055621 | 0.97323 | -0.51608 | 0.9732 | -0.51661 | 15.2806
38 | -0.09255 | -0.023328 | 0.092787 | 0.023479 | 0.00023768 | 0.00015171 | 0.1409 | 0.1409 | 0.1409 | 0.97772 | -0.4279 | 0.98046 | -0.37437 | 38.7092
39 | 0.013381 | 0.0033554 | -0.013378 | -0.0033537 | 3.0006e-06 | 1.6785e-06 | 0.020365 | 0.020365 | 0.020365 | 0.97772 | -0.4279 | 0.97748 | -0.4326 | 5.5948
40 | 0.008851 | 0.0022187 | -0.0088479 | -0.0022173 | 3.0536e-06 | 1.3917e-06 | 0.013471 | 0.013471 | 0.013471 | 0.97772 | -0.4279 | 0.97735 | -0.43514 | 3.7008
41 | 0.010172 | 0.0025497 | -0.010171 | -0.0025491 | 1.2113e-06 | 6.0916e-07 | 0.015549 | 0.015549 | 0.015549 | 0.97347 | -0.51134 | 0.97335 | -0.51384 | 4.2717
42 | 0.0076865 | 0.0019257 | -0.0076858 | -0.0019255 | 6.6633e-07 | 2.6643e-07 | 0.011749 | 0.011749 | 0.011749 | 0.97347 | -0.51134 | 0.97338 | -0.51316 | 3.2278
43 | 0.033426 | 0.0084042 | -0.033401 | -0.008389 | 2.4285e-05 | 1.5235e-05 | 0.051117 | 0.051117 | 0.051117 | 0.9732 | -0.51661 | 0.97243 | -0.53183 | 14.0432
44 | -0.095123 | -0.024065 | 0.095143 | 0.024077 | 1.9537e-05 | 1.2472e-05 | 0.14445 | 0.14445 | 0.14445 | 0.98046 | -0.37437 | 0.98068 | -0.37009 | 39.683
45 | 0.010404 | 0.0026085 | -0.010403 | -0.0026078 | 1.3546e-06 | 6.8648e-07 | 0.015838 | 0.015838 | 0.015838 | 0.97748 | -0.4326 | 0.97734 | -0.43534 | 4.3512
46 | 0.0052169 | 0.0013073 | -0.0052165 | -0.0013072 | 4.3674e-07 | 4.8184e-08 | 0.0079426 | 0.0079427 | 0.0079427 | 0.97735 | -0.43514 | 0.97726 | -0.4369 | 2.1821
47 | 0.0066026 | 0.0016548 | -0.0066019 | -0.0016545 | 7.3954e-07 | 2.3276e-07 | 0.010094 | 0.010094 | 0.010094 | 0.97335 | -0.51384 | 0.97323 | -0.51619 | 2.7731
48 | 0.0053074 | 0.0013294 | -0.0053005 | -0.0013284 | 6.8532e-06 | 9.4034e-07 | 0.0081132 | 0.0081144 | 0.0081144 | 0.97338 | -0.51316 | 0.97201 | -0.54029 | 2.2292
49 | 0.030528 | 0.0076688 | -0.030519 | -0.0076631 | 9.1772e-06 | 5.7343e-06 | 0.04672 | 0.04672 | 0.04672 | 0.97243 | -0.53183 | 0.97211 | -0.53813 | 12.8353
50 | -0.098114 | -0.024822 | 0.098236 | 0.0249 | 0.00012188 | 7.7815e-05 | 0.14895 | 0.14895 | 0.14895 | 0.98068 | -0.37009 | 0.98201 | -0.34424 | 40.9216
51 | 0.0032917 | 0.00082483 | -0.0032916 | -0.00082494 | 1.5942e-07 | -1.1e-07 | 0.005012 | 0.0050121 | 0.0050121 | 0.97726 | -0.4369 | 0.97721 | -0.43791 | 1.377
52 | 0.0044966 | 0.0011269 | -0.0044965 | -0.0011269 | 1.3592e-07 | -8.2936e-09 | 0.0068751 | 0.0068752 | 0.0068752 | 0.97323 | -0.51619 | 0.97319 | -0.51683 | 1.8888
53 | 0.027745 | 0.0069679 | -0.027732 | -0.00696 | 1.2644e-05 | 7.8603e-06 | 0.042474 | 0.042474 | 0.042474 | 0.97211 | -0.53813 | 0.97163 | -0.54769 | 11.6688
54 | -0.10121 | -0.025645 | 0.10131 | 0.025711 | 0.0001033 | 6.5963e-05 | 0.15346 | 0.15346 | 0.15346 | 0.98201 | -0.34424 | 0.98311 | -0.32302 | 42.1587
55 | -0.15213 | -0.038716 | 0.1522 | 0.038756 | 6.3613e-05 | 4.0045e-05 | 0.22877 | 0.22877 | 0.22877 | 0.99044 | -0.18204 | 0.99089 | -0.17337 | 15.7122
56 | 0.15128 | 0.038503 | -0.15124 | -0.038473 | 4.7325e-05 | 2.9786e-05 | 0.22749 | 0.22749 | 0.22749 | 0.99044 | -0.18204 | 0.9901 | -0.18853 | 15.6246
57 | -0.15899 | -0.040458 | 0.15912 | 0.040543 | 0.00013439 | 8.4717e-05 | 0.23897 | 0.23897 | 0.23897 | 0.99089 | -0.17337 | 0.99181 | -0.15585 | 16.413
58 | -0.19058 | -0.048439 | 0.19074 | 0.048541 | 0.00016206 | 0.00010263 | 0.28617 | 0.28616 | 0.28617 | 0.99181 | -0.15585 | 0.99273 | -0.13821 | 19.6542
59 | 0.031452 | 0.0078957 | -0.031442 | -0.0078892 | 1.0511e-05 | 6.5649e-06 | 0.047193 | 0.047193 | 0.047193 | 0.99181 | -0.15585 | 0.99144 | -0.16286 | 12.9651
60 | -0.19721 | -0.050163 | 0.19747 | 0.050328 | 0.00026093 | 0.00016535 | 0.29586 | 0.29586 | 0.29586 | 0.99273 | -0.13821 | 0.99416 | -0.11079 | 20.3202
61 | -0.19747 | -0.050328 | 0.19759 | 0.050404 | 0.00011981 | 7.5922e-05 | 0.29586 | 0.29586 | 0.29586 | 0.99416 | -0.11079 | 0.99482 | -0.098223 | 20.3202
62 | -0.19759 | -0.050404 | 0.19762 | 0.050423 | 2.9268e-05 | 1.8546e-05 | 0.29586 | 0.29586 | 0.29586 | 0.99482 | -0.098223 | 0.99498 | -0.095157 | 20.3202
63 | 0.069108 | 0.017542 | -0.069081 | -0.017525 | 2.7156e-05 | 1.7297e-05 | 0.10483 | 0.10483 | 0.10483 | 0.98167 | -0.35121 | 0.98124 | -0.35938 | 28.8008
64 | -0.1994 | -0.050869 | 0.19947 | 0.050914 | 7.0894e-05 | 4.4931e-05 | 0.29853 | 0.29853 | 0.29853 | 0.99498 | -0.095157 | 0.99537 | -0.087798 | 20.5032
65 | 0.067049 | 0.017015 | -0.067039 | -0.017009 | 9.9998e-06 | 6.3674e-06 | 0.10175 | 0.10175 | 0.10175 | 0.98124 | -0.35938 | 0.98108 | -0.36248 | 27.954
66 | 0.065499 | 0.016623 | -0.065415 | -0.016569 | 8.4627e-05 | 5.3874e-05 | 0.099418 | 0.099418 | 0.099418 | 0.98108 | -0.36248 | 0.9797 | -0.38938 | 27.3126
67 | 0.062747 | 0.015901 | -0.062612 | -0.015815 | 0.00013513 | 8.5986e-05 | 0.095367 | 0.095367 | 0.095367 | 0.9797 | -0.38938 | 0.9774 | -0.43431 | 26.1997
68 | 0.059246 | 0.014971 | -0.059125 | -0.014894 | 0.000121 | 7.6945e-05 | 0.090242 | 0.090242 | 0.090242 | 0.9774 | -0.43431 | 0.97522 | -0.477 | 24.7917
69 | 0.059125 | 0.014894 | -0.059049 | -0.014846 | 7.5494e-05 | 4.8008e-05 | 0.090242 | 0.090242 | 0.090242 | 0.97522 | -0.477 | 0.97386 | -0.50374 | 24.7917
70 | 0.0051526 | 0.0012913 | -0.0051522 | -0.0012913 | 3.488e-07 | 3.6535e-08 | 0.0078729 | 0.007873 | 0.007873 | 0.97386 | -0.50374 | 0.97379 | -0.50516 | 2.1629
71 | 0.053897 | 0.013555 | -0.053841 | -0.01352 | 5.532e-05 | 3.5134e-05 | 0.082369 | 0.082369 | 0.082369 | 0.97386 | -0.50374 | 0.97277 | -0.52525 | 22.6289
72 | -0.20243 | -0.051655 | 0.20248 | 0.051689 | 5.4131e-05 | 3.4317e-05 | 0.30294 | 0.30294 | 0.30294 | 0.99537 | -0.087798 | 0.99566 | -0.082264 | 20.8066
73 | -0.20578 | -0.052517 | 0.20586 | 0.052567 | 7.9273e-05 | 5.027e-05 | 0.30788 | 0.30788 | 0.30788 | 0.99566 | -0.082264 | 0.99608 | -0.074294 | 21.1456
74 | 0.24676 | 0.063017 | -0.24672 | -0.062992 | 3.9923e-05 | 2.5388e-05 | 0.36904 | 0.36904 | 0.36904 | 0.99608 | -0.074294 | 0.9959 | -0.077641 | 25.3463
75 | -0.45262 | -0.11558 | 0.45329 | 0.11601 | 0.00066644 | 0.00042572 | 0.67692 | 0.67692 | 0.67692 | 0.99608 | -0.074294 | 0.99768 | -0.04388 | 46.4919
76 | 0.24341 | 0.062164 | -0.24329 | -0.062083 | 0.00012654 | 8.0455e-05 | 0.36411 | 0.36411 | 0.36411 | 0.9959 | -0.077641 | 0.99534 | -0.088402 | 25.0073
77 | -0.45624 | -0.11675 | 0.4567 | 0.11704 | 0.00045773 | 0.0002924 | 0.68133 | 0.68133 | 0.68133 | 0.99768 | -0.04388 | 0.99877 | -0.023181 | 46.7946
78 | 0.23999 | 0.061256 | -0.23973 | -0.061091 | 0.00025867 | 0.00016444 | 0.35917 | 0.35917 | 0.35917 | 0.99534 | -0.088402 | 0.99416 | -0.11074 | 24.6683
79 | -0.45965 | -0.11778 | 0.46017 | 0.11811 | 0.00051704 | 0.00033029 | 0.68573 | 0.68573 | 0.68573 | 0.99877 | -0.023181 | 1 | 0 | 47.0969
80 | 0.23643 | 0.060264 | -0.23633 | -0.060205 | 9.3101e-05 | 5.9175e-05 | 0.35423 | 0.35423 | 0.35423 | 0.99416 | -0.11074 | 0.99374 | -0.1189 | 24.3291
81 | 0.0033001 | 0.00082694 | -0.0032999 | -0.00082704 | 1.3546e-07 | -1.0528e-07 | 0.0049393 | 0.0049394 | 0.0049394 | 0.99416 | -0.11074 | 0.99412 | -0.1116 | 1.357
82 | 0.10138 | 0.026159 | -0.10129 | -0.0261 | 9.1668e-05 | 5.8527e-05 | 0.15113 | 0.15113 | 0.15113 | 1 | 0 | 0.99901 | -0.018572 | 41.5179
83 | 0.2325 | 0.059244 | -0.23203 | -0.058942 | 0.00047365 | 0.0003026 | 0.34849 | 0.34849 | 0.34849 | 0.99374 | -0.1189 | 0.99153 | -0.16121 | 47.8696
84 | 0.099329 | 0.025609 | -0.099238 | -0.025551 | 9.0597e-05 | 5.7838e-05 | 0.1482 | 0.1482 | 0.1482 | 0.99901 | -0.018572 | 0.99802 | -0.037318 | 40.7153
85 | 0.03592 | 0.0090382 | -0.035888 | -0.0090177 | 3.2656e-05 | 2.0514e-05 | 0.05392 | 0.05392 | 0.05392 | 0.99153 | -0.16121 | 0.99054 | -0.18025 | 14.8131
86 | 0.063347 | 0.015958 | -0.063319 | -0.01594 | 2.7669e-05 | 1.7603e-05 | 0.095096 | 0.095096 | 0.095096 | 0.99153 | -0.16121 | 0.99105 | -0.17035 | 26.1252
87 | 0.13276 | 0.033946 | -0.13257 | -0.033823 | 0.00019176 | 0.00012207 | 0.19948 | 0.19948 | 0.19948 | 0.99153 | -0.16121 | 0.98996 | -0.19111 | 27.4006
88 | 0.029979 | 0.0075369 | -0.029977 | -0.0075355 | 2.1058e-06 | 1.3121e-06 | 0.045044 | 0.045044 | 0.045044 | 0.99054 | -0.18025 | 0.99047 | -0.18173 | 12.3747
89 | 0.059385 | 0.014954 | -0.059358 | -0.014937 | 2.7658e-05 | 1.7581e-05 | 0.089189 | 0.089189 | 0.089189 | 0.99105 | -0.17035 | 0.99055 | -0.18009 | 24.5025
90 | 0.12919 | 0.032977 | -0.12912 | -0.032932 | 7.0825e-05 | 4.5071e-05 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.98996 | -0.19111 | 0.98937 | -0.20246 | 26.7035
91 | 0.027421 | 0.0068948 | -0.027397 | -0.0068801 | 2.3701e-05 | 1.469e-05 | 0.041203 | 0.041203 | 0.041203 | 0.99047 | -0.18173 | 0.98953 | -0.19984 | 11.3195
92 | 0.055596 | 0.013994 | -0.055565 | -0.013974 | 3.0964e-05 | 1.9665e-05 | 0.083539 | 0.083539 | 0.083539 | 0.99055 | -0.18009 | 0.98995 | -0.19175 | 22.9503
93 | 0.12323 | 0.031455 | -0.1232 | -0.03144 | 2.3674e-05 | 1.5128e-05 | 0.18554 | 0.18554 | 0.18554 | 0.98937 | -0.20246 | 0.98916 | -0.20644 | 50.9717
94 | -0.003726 | -0.00093382 | 0.0037261 | 0.00093375 | 1.6808e-07 | -7.1815e-08 | 0.0056342 | 0.0056341 | 0.0056342 | 0.98405 | -0.30482 | 0.9841 | -0.30387 | 1.5479
95 | -0.1075 | -0.027299 | 0.10774 | 0.02745 | 0.00023595 | 0.00015071 | 0.16268 | 0.16268 | 0.16268 | 0.9841 | -0.30387 | 0.98646 | -0.25838 | 44.6915
96 | 0.10378 | 0.026365 | -0.10368 | -0.026304 | 9.5553e-05 | 6.1023e-05 | 0.15704 | 0.15704 | 0.15704 | 0.9841 | -0.30387 | 0.98311 | -0.32302 | 43.1437
97 | 0.11983 | 0.030594 | -0.1197 | -0.030513 | 0.00012699 | 8.114e-05 | 0.18046 | 0.18046 | 0.18046 | 0.98916 | -0.20644 | 0.98802 | -0.22839 | 49.5763
98 | 0.11632 | 0.029666 | -0.11617 | -0.029571 | 0.00014921 | 9.5332e-05 | 0.17537 | 0.17537 | 0.17537 | 0.98802 | -0.22839 | 0.98663 | -0.255 | 48.1786
99 | 0.11279 | 0.028724 | -0.11278 | -0.028713 | 1.837e-05 | 1.1735e-05 | 0.17028 | 0.17028 | 0.17028 | 0.98663 | -0.255 | 0.98646 | -0.25838 | 46.7796
100 | 0.024307 | 0.0061057 | -0.024305 | -0.0061046 | 1.7607e-06 | 1.0817e-06 | 0.036556 | 0.036556 | 0.036556 | 0.98953 | -0.19984 | 0.98945 | -0.20136 | 10.043
101 | 0.052499 | 0.013206 | -0.052468 | -0.013186 | 3.135e-05 | 1.9892e-05 | 0.07893 | 0.07893 | 0.07893 | 0.98995 | -0.19175 | 0.9893 | -0.20426 | 21.6841
102 | 0.021838 | 0.0054863 | -0.021834 | -0.0054839 | 3.9838e-06 | 2.4232e-06 | 0.032846 | 0.032846 | 0.032846 | 0.98945 | -0.20136 | 0.98926 | -0.20518 | 9.0237
103 | 0.049506 | 0.012444 | -0.049487 | -0.012432 | 1.8972e-05 | 1.2025e-05 | 0.074475 | 0.074475 | 0.074475 | 0.9893 | -0.20426 | 0.98889 | -0.21229 | 20.4602
104 | 0.024201 | 0.0060749 | -0.024193 | -0.0060701 | 7.767e-06 | 4.7843e-06 | 0.037066 | 0.037066 | 0.037066 | 0.97163 | -0.54769 | 0.97129 | -0.55442 | 10.183
105 | 0.02055 | 0.005157 | -0.020535 | -0.0051481 | 1.4674e-05 | 8.9029e-06 | 0.031485 | 0.031485 | 0.031485 | 0.97129 | -0.55442 | 0.97053 | -0.5694 | 8.6496
106 | 0.016513 | 0.0041401 | -0.016511 | -0.0041389 | 1.908e-06 | 1.1231e-06 | 0.025318 | 0.025318 | 0.025318 | 0.97053 | -0.5694 | 0.97041 | -0.57183 | 6.9555
107 | 0.012086 | 0.00303 | -0.012083 | -0.0030281 | 3.5014e-06 | 1.9052e-06 | 0.018533 | 0.018533 | 0.018533 | 0.97041 | -0.57183 | 0.9701 | -0.57791 | 5.0916
108 | 0.0078375 | 0.0019642 | -0.0078372 | -0.001964 | 2.8842e-07 | 1.1889e-07 | 0.012022 | 0.012022 | 0.012022 | 0.9701 | -0.57791 | 0.97006 | -0.57868 | 3.3027
109 | 0.0037566 | 0.00094136 | -0.0037564 | -0.00094144 | 2.1637e-07 | -7.6032e-08 | 0.0057624 | 0.0057624 | 0.0057624 | 0.97006 | -0.57868 | 0.97 | -0.57989 | 1.5831
110 | -0.019145 | -0.0048098 | 0.019146 | 0.0048101 | 4.4866e-07 | 2.6863e-07 | 0.028803 | 0.028803 | 0.028803 | 0.98923 | -0.20567 | 0.98926 | -0.20518 | 7.9129
111 | 0.018082 | 0.0045433 | -0.018075 | -0.0045394 | 6.5858e-06 | 3.9104e-06 | 0.027203 | 0.027203 | 0.027203 | 0.98923 | -0.20567 | 0.98884 | -0.21331 | 7.4734
112 | 0.016341 | 0.0041047 | -0.016341 | -0.0041047 | 9.2391e-08 | 5.3904e-08 | 0.024593 | 0.024593 | 0.024593 | 0.98884 | -0.21331 | 0.98883 | -0.21342 | 6.7564
113 | 0.012692 | 0.0031902 | -0.01266 | -0.0031729 | 3.1776e-05 | 1.7366e-05 | 0.019103 | 0.019104 | 0.019104 | 0.98883 | -0.21342 | 0.98613 | -0.26599 | 5.2483
114 | 0.0040899 | 0.0010249 | -0.0040897 | -0.001025 | 2.1306e-07 | -5.3943e-08 | 0.0061715 | 0.0061715 | 0.0061715 | 0.98613 | -0.26599 | 0.98607 | -0.26708 | 1.6955
115 | 0.013277 | 0.0033296 | -0.013273 | -0.0033271 | 4.4246e-06 | 2.4768e-06 | 0.020311 | 0.020311 | 0.020311 | 0.97277 | -0.52525 | 0.97241 | -0.53224 | 5.5799
116 | 0.040564 | 0.01019 | -0.040548 | -0.01018 | 1.598e-05 | 1.009e-05 | 0.062058 | 0.062058 | 0.062058 | 0.97277 | -0.52525 | 0.97235 | -0.53351 | 17.049
117 | -0.012582 | -0.0031538 | 0.012583 | 0.0031548 | 1.7612e-06 | 9.606e-07 | 0.018976 | 0.018976 | 0.018976 | 0.98659 | -0.25687 | 0.98675 | -0.25393 | 5.2133
118 | 0.0092666 | 0.002323 | -0.0092638 | -0.0023217 | 2.7969e-06 | 1.3026e-06 | 0.013976 | 0.013977 | 0.013977 | 0.98659 | -0.25687 | 0.98627 | -0.26321 | 3.8397
119 | -0.015475 | -0.0038795 | 0.015478 | 0.0038811 | 2.7864e-06 | 1.609e-06 | 0.023337 | 0.023337 | 0.023337 | 0.98675 | -0.25393 | 0.98694 | -0.25015 | 6.4112
120 | 0.0054754 | 0.0013722 | -0.0054748 | -0.0013721 | 5.8075e-07 | 8.2115e-08 | 0.0082609 | 0.008261 | 0.008261 | 0.98627 | -0.26321 | 0.98616 | -0.26543 | 2.2695
121 | -0.018368 | -0.0046055 | 0.018371 | 0.0046073 | 2.9473e-06 | 1.7553e-06 | 0.027695 | 0.027695 | 0.027695 | 0.98694 | -0.25015 | 0.98711 | -0.24679 | 7.6085
122 | -0.030411 | -0.0076264 | 0.030417 | 0.0076302 | 6.0644e-06 | 3.7828e-06 | 0.045844 | 0.045844 | 0.045844 | 0.98711 | -0.24679 | 0.98733 | -0.24261 | 12.5946
123 | 0.012039 | 0.0030191 | -0.012037 | -0.0030177 | 2.5817e-06 | 1.3852e-06 | 0.018149 | 0.01815 | 0.01815 | 0.98711 | -0.24679 | 0.98688 | -0.25129 | 4.9861
124 | -0.033307 | -0.0083545 | 0.033314 | 0.0083589 | 7.0813e-06 | 4.4361e-06 | 0.0502 | 0.0502 | 0.0502 | 0.98733 | -0.24261 | 0.98756 | -0.23815 | 13.7912
125 | 0.012037 | 0.0030177 | -0.012034 | -0.0030162 | 2.8612e-06 | 1.5353e-06 | 0.01815 | 0.01815 | 0.01815 | 0.98688 | -0.25129 | 0.98663 | -0.25628 | 4.9862
126 | -0.037749 | -0.0094703 | 0.037756 | 0.0094748 | 7.1258e-06 | 4.4854e-06 | 0.056883 | 0.056883 | 0.056883 | 0.98756 | -0.23815 | 0.98776 | -0.23419 | 15.6271
127 | 0.004435 | 0.0011114 | -0.0044348 | -0.0011114 | 2.3105e-07 | -2.865e-08 | 0.0066825 | 0.0066826 | 0.0066826 | 0.98756 | -0.23815 | 0.9875 | -0.23924 | 1.8359
128 | 0.0092054 | 0.0023072 | -0.0092048 | -0.0023069 | 6.4544e-07 | 2.9905e-07 | 0.013884 | 0.013884 | 0.013884 | 0.98663 | -0.25628 | 0.98655 | -0.25775 | 3.8142
129 | -0.040506 | -0.010164 | 0.040523 | 0.010175 | 1.7561e-05 | 1.1078e-05 | 0.061024 | 0.061024 | 0.061024 | 0.98776 | -0.23419 | 0.98823 | -0.2251 | 16.7649
130 | 0.0031121 | 0.00077992 | -0.003112 | -0.00077995 | 2.5733e-08 | -2.3453e-08 | 0.0046894 | 0.0046894 | 0.0046894 | 0.9875 | -0.23924 | 0.98749 | -0.23941 | 1.2883
131 | -0.043199 | -0.010845 | 0.043218 | 0.010858 | 1.9229e-05 | 1.2151e-05 | 0.065053 | 0.065053 | 0.065053 | 0.98823 | -0.2251 | 0.98871 | -0.21577 | 17.8717
132 | -0.046209 | -0.011607 | 0.046216 | 0.011612 | 7.6814e-06 | 4.8618e-06 | 0.069554 | 0.069554 | 0.069554 | 0.98871 | -0.21577 | 0.98889 | -0.21229 | 19.1081
133 | 0.0049947 | 0.0012518 | -0.0049945 | -0.0012518 | 1.0153e-07 | 7.7461e-09 | 0.0076517 | 0.0076517 | 0.0076517 | 0.9713 | -0.55423 | 0.97128 | -0.55466 | 2.1021
134 | -0.010522 | -0.0026369 | 0.010523 | 0.0026378 | 1.6973e-06 | 8.7063e-07 | 0.016119 | 0.016119 | 0.016119 | 0.9713 | -0.55423 | 0.97147 | -0.55085 | 4.4282
135 | -0.033456 | -0.0083922 | 0.033484 | 0.0084096 | 2.768e-05 | 1.7367e-05 | 0.051248 | 0.051248 | 0.051248 | 0.97147 | -0.55085 | 0.97235 | -0.53351 | 14.0791
136 | 0.022933 | 0.0057544 | -0.022924 | -0.0057486 | 9.4548e-06 | 5.7982e-06 | 0.035129 | 0.035129 | 0.035129 | 0.97147 | -0.55085 | 0.97103 | -0.5595 | 9.6509
137 | 0.0070641 | 0.0017704 | -0.0070634 | -0.0017702 | 7.0501e-07 | 2.5169e-07 | 0.01081 | 0.010811 | 0.010811 | 0.97235 | -0.53351 | 0.97224 | -0.5356 | 2.9699
138 | 0.019583 | 0.0049113 | -0.019576 | -0.0049073 | 6.6351e-06 | 4.0035e-06 | 0.03001 | 0.03001 | 0.03001 | 0.97103 | -0.5595 | 0.97067 | -0.56661 | 8.2445
139 | 0.0017354 | 0.00043484 | -0.0017354 | -0.00043492 | 2.0769e-08 | -8.4067e-08 | 0.002656 | 0.002656 | 0.002656 | 0.97224 | -0.5356 | 0.97223 | -0.53585 | 0.72967
140 | 0.015653 | 0.0039242 | -0.015653 | -0.0039239 | 4.1426e-07 | 2.4141e-07 | 0.023997 | 0.023997 | 0.023997 | 0.97067 | -0.56661 | 0.97065 | -0.56716 | 6.5925
141 | 0.010484 | 0.0026282 | -0.010482 | -0.002627 | 2.3635e-06 | 1.209e-06 | 0.016044 | 0.016044 | 0.016044 | 0.97241 | -0.53224 | 0.97217 | -0.53697 | 4.4076
142 | 0.013692 | 0.0034324 | -0.01369 | -0.0034313 | 1.913e-06 | 1.0812e-06 | 0.02099 | 0.02099 | 0.02099 | 0.97065 | -0.56716 | 0.9705 | -0.5701 | 5.7664
143 | 0.004888 | 0.001225 | -0.004888 | -0.001225 | 5.4458e-09 | 2.6813e-10 | 0.0074816 | 0.0074816 | 0.0074816 | 0.97217 | -0.53697 | 0.97217 | -0.537 | 2.0554
144 | 0.011728 | 0.0029397 | -0.011727 | -0.0029391 | 1.2145e-06 | 6.5353e-07 | 0.017982 | 0.017982 | 0.017982 | 0.9705 | -0.5701 | 0.97039 | -0.57227 | 4.9402
145 | -0.0039215 | -0.00098272 | 0.0039216 | 0.00098269 | 1.2501e-07 | -3.3835e-08 | 0.006014 | 0.006014 | 0.006014 | 0.97027 | -0.57452 | 0.97031 | -0.57385 | 1.6522
146 | 0.0019608 | 0.00049132 | -0.0019608 | -0.00049141 | 3.1234e-08 | -9.3776e-08 | 0.003007 | 0.0030071 | 0.0030071 | 0.97027 | -0.57452 | 0.97026 | -0.57486 | 0.82612
147 | -0.0058837 | -0.0014744 | 0.0058837 | 0.0014744 | 2.1153e-08 | 4.9798e-09 | 0.0090229 | 0.0090229 | 0.0090229 | 0.97031 | -0.57385 | 0.97031 | -0.57378 | 2.4788
148 | -0.0077913 | -0.0019525 | 0.0077913 | 0.0019525 | 3.0711e-09 | 1.2595e-09 | 0.011948 | 0.011948 | 0.011948 | 0.97031 | -0.57378 | 0.97031 | -0.57377 | 3.2825
149 | -0.0097649 | -0.0024471 | 0.0097656 | 0.0024475 | 6.9762e-07 | 3.44e-07 | 0.014975 | 0.014975 | 0.014975 | 0.97031 | -0.57377 | 0.97039 | -0.57227 | 4.114
150 | -0.086317 | -0.021933 | 0.086454 | 0.02202 | 0.0001364 | 8.702e-05 | 0.13032 | 0.13032 | 0.13032 | 0.98636 | -0.25946 | 0.98806 | -0.22669 | 35.8036
151 | 0.085999 | 0.021854 | -0.085968 | -0.021834 | 3.0752e-05 | 1.9619e-05 | 0.12984 | 0.12984 | 0.12984 | 0.98636 | -0.25946 | 0.98598 | -0.26689 | 35.6716
152 | -0.087829 | -0.022365 | 0.087882 | 0.022399 | 5.2798e-05 | 3.3688e-05 | 0.1324 | 0.1324 | 0.1324 | 0.98806 | -0.22669 | 0.98871 | -0.21424 | 36.3726
153 | 0.084213 | 0.021395 | -0.084149 | -0.021354 | 6.4552e-05 | 4.1177e-05 | 0.1272 | 0.1272 | 0.1272 | 0.98598 | -0.26689 | 0.98515 | -0.28282 | 34.9442
154 | 0.0017545 | 0.00043936 | -0.0017544 | -0.0004397 | 8.0101e-08 | -3.3729e-07 | 0.0026477 | 0.0026479 | 0.0026479 | 0.98598 | -0.26689 | 0.98593 | -0.26785 | 0.72744
155 | -0.088203 | -0.022479 | 0.088232 | 0.022498 | 2.8994e-05 | 1.85e-05 | 0.13288 | 0.13288 | 0.13288 | 0.98871 | -0.21424 | 0.98907 | -0.20743 | 36.5054
156 | 0.083608 | 0.021218 | -0.08344 | -0.02111 | 0.0001688 | 0.00010768 | 0.12638 | 0.12638 | 0.12638 | 0.98515 | -0.28282 | 0.98298 | -0.32489 | 34.72
157 | -0.089433 | -0.022799 | 0.089516 | 0.022852 | 8.3176e-05 | 5.3076e-05 | 0.13469 | 0.13469 | 0.13469 | 0.98907 | -0.20743 | 0.99007 | -0.18818 | 37.0016
158 | 0.0017548 | 0.00043943 | -0.0017547 | -0.00043977 | 8.1828e-08 | -3.3963e-07 | 0.0026563 | 0.0026564 | 0.0026564 | 0.98298 | -0.32489 | 0.98293 | -0.32587 | 0.72978
159 | 0.081685 | 0.020671 | -0.081675 | -0.020664 | 1.0099e-05 | 6.4413e-06 | 0.12372 | 0.12372 | 0.12372 | 0.98298 | -0.32489 | 0.98285 | -0.32747 | 33.9902
160 | -0.090716 | -0.023153 | 0.091152 | 0.023431 | 0.00043607 | 0.00027828 | 0.13649 | 0.13649 | 0.13649 | 0.99007 | -0.18818 | 0.99527 | -0.089204 | 37.4973
161 | 0.080778 | 0.02044 | -0.080682 | -0.020379 | 9.5802e-05 | 6.1097e-05 | 0.12237 | 0.12237 | 0.12237 | 0.98285 | -0.32747 | 0.98157 | -0.35221 | 33.6171
162 | -0.093114 | -0.023923 | 0.09319 | 0.023971 | 7.5779e-05 | 4.8363e-05 | 0.13942 | 0.13942 | 0.13942 | 0.99527 | -0.089204 | 0.99616 | -0.072462 | 38.3029
163 | 0.079766 | 0.020149 | -0.079651 | -0.020076 | 0.0001145 | 7.3014e-05 | 0.12098 | 0.12098 | 0.12098 | 0.98157 | -0.35221 | 0.98003 | -0.38221 | 33.2356
164 | -0.015321 | -0.0038397 | 0.015327 | 0.0038433 | 6.3026e-06 | 3.6468e-06 | 0.023332 | 0.023332 | 0.023332 | 0.97706 | -0.44041 | 0.9775 | -0.43177 | 6.41
165 | 0.048673 | 0.012247 | -0.048592 | -0.012196 | 8.0137e-05 | 5.0801e-05 | 0.07411 | 0.07411 | 0.07411 | 0.9775 | -0.43177 | 0.97574 | -0.46629 | 20.3599
166 | -0.063999 | -0.01609 | 0.064019 | 0.016103 | 1.9648e-05 | 1.2506e-05 | 0.097442 | 0.097442 | 0.097442 | 0.9775 | -0.43177 | 0.97783 | -0.42535 | 26.7698
167 | 0.033251 | 0.0083493 | -0.033238 | -0.0083412 | 1.3046e-05 | 8.1803e-06 | 0.050714 | 0.050714 | 0.050714 | 0.97574 | -0.46629 | 0.97533 | -0.47452 | 13.9325
168 | 0.015341 | 0.0038469 | -0.015335 | -0.0038432 | 6.3795e-06 | 3.6948e-06 | 0.023396 | 0.023396 | 0.023396 | 0.97574 | -0.46629 | 0.9753 | -0.47502 | 6.4274
169 | -0.067553 | -0.016989 | 0.067598 | 0.017017 | 4.5186e-05 | 2.8776e-05 | 0.10282 | 0.10282 | 0.10282 | 0.97783 | -0.42535 | 0.97854 | -0.41135 | 28.2473
170 | 0.025594 | 0.0064252 | -0.025564 | -0.0064066 | 3.0183e-05 | 1.866e-05 | 0.039051 | 0.039052 | 0.039052 | 0.97533 | -0.47452 | 0.97407 | -0.49927 | 10.7285
171 | -0.070286 | -0.017691 | 0.070377 | 0.017749 | 9.0679e-05 | 5.7768e-05 | 0.10691 | 0.10691 | 0.10691 | 0.97854 | -0.41135 | 0.97992 | -0.3844 | 29.3703
172 | 0.0041058 | 0.0010287 | -0.0041052 | -0.0010289 | 5.9794e-07 | -1.2176e-07 | 0.0062721 | 0.0062723 | 0.0062723 | 0.97407 | -0.49927 | 0.97392 | -0.50233 | 1.7231
173 | -0.077888 | -0.019631 | 0.077896 | 0.019637 | 8.1669e-06 | 5.2072e-06 | 0.11831 | 0.11831 | 0.11831 | 0.97992 | -0.3844 | 0.98003 | -0.38221 | 32.5037
174 | 0.0017548 | 0.00043943 | -0.0017547 | -0.00043977 | 8.3019e-08 | -3.3983e-07 | 0.0026642 | 0.0026644 | 0.0026644 | 0.98003 | -0.38221 | 0.97998 | -0.3832 | 0.73197
175 | -0.095151 | -0.024463 | 0.095227 | 0.024511 | 7.551e-05 | 4.8197e-05 | 0.14235 | 0.14235 | 0.14235 | 0.99616 | -0.072462 | 0.99702 | -0.056146 | 39.1077
176 | -0.097188 | -0.025002 | 0.097277 | 0.025059 | 8.9051e-05 | 5.6846e-05 | 0.14528 | 0.14528 | 0.14528 | 0.99702 | -0.056146 | 0.99802 | -0.037318 | 39.9119

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56616 | 0.14501

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0030285 | 0.000759
1 | 0.0021017 | 0.00052674
2 | 0.0091092 | 0.002283
3 | 0.012376 | 0.0031017
4 | 0.0020066 | 0.00050291
5 | 0.0045932 | 0.0011512
6 | 0.0033931 | 0.00085039
7 | 0.0068075 | 0.0017061
8 | 0.018258 | 0.0045758
9 | 0.0031336 | 0.00078534
10 | 0.0028993 | 0.00072663
11 | 0.0020448 | 0.00051247
12 | 0.0034325 | 0.00086026
13 | 0.0018212 | 0.00045645
14 | 0.0071799 | 0.0017994
15 | 0.0032196 | 0.00080691
16 | 0.001681 | 0.0004213
17 | 0.0016034 | 0.00040185
18 | 0.0015496 | 0.00038837
19 | 0.0027024 | 0.00067729
20 | 0.0022846 | 0.00057258
21 | 0.0024958 | 0.0006255
22 | 0.0040738 | 0.001021
23 | 0.0040547 | 0.0010162
24 | 0.0036302 | 0.00090983
25 | 0.0025518 | 0.00063953
26 | 0.0021287 | 0.00053349
27 | 0.0024881 | 0.00062358
28 | 0.0036392 | 0.00091208
29 | 0.0017888 | 0.00044833
30 | 0.0057734 | 0.0014469
31 | 0.0029458 | 0.00073829
32 | 0.0023357 | 0.00058539
33 | 0.0029735 | 0.00074524
34 | 0.003631 | 0.00091001
35 | 0.0035682 | 0.00089428
36 | 0.0023785 | 0.0005961
37 | 0.0028734 | 0.00072013
38 | 0.0029713 | 0.00074468
39 | 0.0019247 | 0.00048239
40 | 0.0021053 | 0.00052763
41 | 0.0053005 | 0.0013284
42 | 0.002774 | 0.00069523
43 | 0.0032916 | 0.00082494
44 | 0.0029719 | 0.00074484
45 | 0.0044965 | 0.0011269
46 | 0.00084986 | 0.000213
47 | 0.0067945 | 0.0017029
48 | 0.0027465 | 0.00068834
49 | 0.0064696 | 0.0016214
50 | 0.006521 | 0.0016343
51 | 0.0017388 | 0.00043578
52 | 0.0017824 | 0.00044672
53 | 0.0020325 | 0.00050938
54 | 0.0015395 | 0.00038584
55 | 0.0026672 | 0.00066847
56 | 0.0033664 | 0.00084371
57 | 0.0029547 | 0.00074051
58 | 0.0033032 | 0.00082786
59 | 0.0033032 | 0.00082786
60 | 0.0029547 | 0.00074051
61 | 0.0033022 | 0.00082762
62 | 0.0029547 | 0.00074051
63 | 0.0029547 | 0.00074051
64 | 0.0038339 | 0.00096087
65 | 0.0032999 | 0.00082704
66 | 0.0019614 | 0.00049158
67 | 0.0059086 | 0.0014808
68 | 0.0039339 | 0.00098593
69 | 0.0033764 | 0.00084622
70 | 0.0025566 | 0.00064075
71 | 0.0037612 | 0.00094264
72 | 0.0058939 | 0.0014772
73 | 0.003726 | 0.00093382
74 | 0.0033764 | 0.00084622
75 | 0.0033783 | 0.00084668
76 | 0.0033765 | 0.00084622
77 | 0.0030901 | 0.00077445
78 | 0.0030662 | 0.00076846
79 | 0.0050388 | 0.0012628
80 | 0.002467 | 0.00061828
81 | 0.0029621 | 0.00074236
82 | 0.0023689 | 0.0005937
83 | 0.0035314 | 0.00088506
84 | 0.0036434 | 0.00091311
85 | 0.0040222 | 0.0010081
86 | 0.0044246 | 0.0011089
87 | 0.0042453 | 0.001064
88 | 0.0040806 | 0.0010227
89 | 0.0037564 | 0.00094144
90 | 0.0010636 | 0.00026655
91 | 0.0026883 | 0.00067375
92 | 0.0017343 | 0.00043466
93 | 0.0036487 | 0.00091444
94 | 0.0085704 | 0.0021479
95 | 0.0040897 | 0.001025
96 | 0.0051522 | 0.0012913
97 | 0.0033151 | 0.00083084
98 | 0.0028915 | 0.00072469
99 | 0.0037884 | 0.00094947
100 | 0.0028907 | 0.00072447
101 | 0.0054748 | 0.0013721
102 | 0.0028901 | 0.00072434
103 | 0.0028287 | 0.00070893
104 | 0.0027492 | 0.000689
105 | 0.0013228 | 0.00033152
106 | 0.0092048 | 0.0023069
107 | 0.0026756 | 0.00067058
108 | 0.003112 | 0.00077995
109 | 0.0029906 | 0.00074951
110 | 0.0032706 | 0.0008197
111 | 0.0055269 | 0.0013852
112 | 0.0049945 | 0.0012518
113 | 0.0033408 | 0.00083728
114 | 0.005328 | 0.0013353
115 | 0.0039228 | 0.00098315
116 | 0.0027886 | 0.00069889
117 | 0.0017354 | 0.00043492
118 | 0.0019614 | 0.00049157
119 | 0.005594 | 0.001402
120 | 0.0019614 | 0.00049157
121 | 0.0019607 | 0.0004914
122 | 0.0019621 | 0.00049175
123 | 0.0019608 | 0.00049141
124 | 0.0019076 | 0.00047809
125 | 0.0019736 | 0.00049462
126 | 0.0019614 | 0.00049157
127 | 0.00031843 | 7.9806e-05
128 | 0.0013754 | 0.00034471
129 | 0.00032115 | 8.0487e-05
130 | 0.00054052 | 0.00013547
131 | 0.0017544 | 0.0004397
132 | 0.0012007 | 0.00030092
133 | 0.0012007 | 0.00030091
134 | 0.0017547 | 0.00043977
135 | 0.00089711 | 0.00022484
136 | 0.0019614 | 0.00049158
137 | 0.00091603 | 0.00022958
138 | 0.015321 | 0.0038397
139 | 0.0035341 | 0.00088573
140 | 0.0076446 | 0.0019159
141 | 0.015335 | 0.0038432
142 | 0.0026881 | 0.0006737
143 | 0.021458 | 0.0053778
144 | 0.0075112 | 0.0018825
145 | 0.0041052 | 0.0010289
146 | 0.0017547 | 0.00043977
147 | 0.0019614 | 0.00049158
148 | 0.0019614 | 0.00049158
149 | 0.0019614 | 0.00049158
150 | 0.004888 | 0.001225

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1