## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2328-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2328-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2328-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2328-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2328-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2328-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2328-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2328-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2328-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2328-1_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2328-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2328-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2328-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2328-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2328-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2328-1_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2328-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2328-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2328-1_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2328-1_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2328-1_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2328-1_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2328-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2328-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2328-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2328-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2328-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2328-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2328-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2328-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2328-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2328-1_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2328-1_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2328-1_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2328-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2328-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2328-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2328-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2328-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2328-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2328-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2328-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2328-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2328-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2328-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2328-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2328-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2328-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2328-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2328-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2328-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2328-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2328-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2328-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2328-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2328-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2328-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2328-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2328-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2328-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2328-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2328-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2328-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2328-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2328-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2328-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2328-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2328-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2328-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2328-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2328-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2328-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2328-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2328-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2328-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2328-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2328-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2328-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2328-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2328-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2328-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2328-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2328-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2328-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2328-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2328-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2328-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2328-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2328-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2328-1_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2328-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2328-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2328-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2328-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2328-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2328-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2328-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2328-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2328-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2328-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2328-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2328-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2328-1_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2328-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2328-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2328-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2328-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2328-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2328-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2328-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2328-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2328-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2328-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2328-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2328-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2328-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2328-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2328-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2328-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2328-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2328-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2328-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2328-1_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2328-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2328-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2328-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2328-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2328-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2328-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2328-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2328-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2328-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2328-1_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2328-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2328-1_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2328-1_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2328-1_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2328-1_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2328-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2328-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2328-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2328-1_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2328-1_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2328-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2328-1_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2328-1_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2328-1_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2328-1_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2328-1_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2328-1_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2328-1_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2328-1_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2328-1_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2328-1_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2328-1_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2328-1_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2328-1_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2328-1_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2328-1_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2328-1_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2328-1_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2328-1_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2328-1_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2328-1_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2328-1_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2328-1_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_MV_384_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2328-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0034748 | 0.00087086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2328-1_0_4_load_3 | 3 | 0.00073068 | 0.00018312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2328-1_0_4_load_38 | 4 | 0.0037682 | 0.0009444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2328-1_0_4_load_18 | 6 | 0.002111 | 0.00052908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2328-1_0_4_load_17 | 7 | 0.0052374 | 0.0013126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2328-1_0_4_load_28 | 8 | 0.00071751 | 0.00017982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2328-1_0_4_load_155 | 9 | 0.00098053 | 0.00024574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2328-1_0_4_load_16 | 10 | 0.0019291 | 0.00048348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2328-1_0_4_load_4 | 12 | 0.001258 | 0.00031528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2328-1_0_4_load_8 | 14 | 0.0022228 | 0.00055708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2328-1_0_4_load_7 | 17 | 0.0015308 | 0.00038366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2328-1_0_4_load_179 | 18 | 0.001483 | 0.00037168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2328-1_0_4_load_184 | 19 | 0.0016722 | 0.00041909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2328-1_0_4_load_177 | 20 | 0.00057465 | 0.00014402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2328-1_0_4_load_9 | 22 | 0.00049962 | 0.00012522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2328-1_0_4_load_10 | 23 | 0.00044671 | 0.00011196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2328-1_0_4_load_11 | 24 | 0.0018564 | 0.00046525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2328-1_0_4_load_13 | 25 | 0.0032243 | 0.00080808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2328-1_0_4_load_14 | 26 | 0.0031896 | 0.00079939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2328-1_0_4_load_15 | 27 | 0.0049978 | 0.0012526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2328-1_0_4_load_40 | 28 | 0.0027123 | 0.00067976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2328-1_0_4_load_42 | 29 | 0.0028988 | 0.0007265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2328-1_0_4_load_33 | 30 | 0.0041083 | 0.0010296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2328-1_0_4_load_144 | 31 | 0.0012557 | 0.00031471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2328-1_0_4_load_149 | 32 | 0.00091411 | 0.0002291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2328-1_0_4_load_143 | 33 | 0.00031822 | 7.9752e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2328-1_0_4_load_19 | 34 | 0.0034101 | 0.00085466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2328-1_0_4_load_20 | 35 | 0.0018018 | 0.00045158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2328-1_0_4_load_23 | 38 | 0.0029735 | 0.00074524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2328-1_0_4_load_24 | 39 | 0.0026301 | 0.00065917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2328-1_0_4_load_25 | 40 | 0.0025293 | 0.00063389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2328-1_0_4_load_27 | 41 | 0.0022239 | 0.00055737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2328-1_0_4_load_29 | 42 | 0.00072118 | 0.00018075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2328-1_0_4_load_30 | 43 | 0.0045919 | 0.0011508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2328-1_0_4_load_31 | 44 | 0.0047753 | 0.0011968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2328-1_0_4_load_32 | 45 | 0.0012699 | 0.00031827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2328-1_0_4_load_39 | 46 | 0.002343 | 0.00058722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2328-1_0_4_load_36 | 48 | 0.0041136 | 0.001031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2328-1_0_4_load_37 | 49 | 0.0026995 | 0.00067655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2328-1_0_4_load_45 | 52 | 0.0075841 | 0.0019008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2328-1_0_4_load_50 | 53 | 0.013839 | 0.0034684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2328-1_0_4_load_47 | 54 | 0.0072505 | 0.0018171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2328-1_0_4_load_55 | 56 | 0.0089823 | 0.0022512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2328-1_0_4_load_46 | 57 | 0.0037112 | 0.00093012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2328-1_0_4_load_54 | 58 | 0.0044556 | 0.0011167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2328-1_0_4_load_51 | 59 | 0.0029862 | 0.00074841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2328-1_0_4_load_48 | 60 | 0.00083775 | 0.00020996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2328-1_0_4_load_97 | 62 | 0.0031304 | 0.00078455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2328-1_0_4_load_53 | 64 | 0.0052059 | 0.0013047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2328-1_0_4_load_62 | 65 | 0.0037818 | 0.00094781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2328-1_0_4_load_63 | 68 | 0.0052407 | 0.0013135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2328-1_0_4_load_92 | 69 | 0.0032205 | 0.00080713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2328-1_0_4_load_64 | 70 | 0.0008451 | 0.0002118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2328-1_0_4_load_57 | 71 | 0.0094441 | 0.0023669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2328-1_0_4_load_59 | 73 | 0.0091319 | 0.0022887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2328-1_0_4_load_60 | 74 | 0.0094506 | 0.0023685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2328-1_0_4_load_65 | 75 | 0.0024683 | 0.00061861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2328-1_0_4_load_90 | 76 | 0.0011338 | 0.00028415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2328-1_0_4_load_67 | 77 | 0.0044903 | 0.0011254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2328-1_0_4_load_68 | 78 | 0.0014024 | 0.00035148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2328-1_0_4_load_70 | 80 | 0.00087171 | 0.00021847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2328-1_0_4_load_73 | 83 | 0.0032452 | 0.00081332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2328-1_0_4_load_79 | 84 | 0.00047209 | 0.00011832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2328-1_0_4_load_86 | 85 | 0.0044741 | 0.0011213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2328-1_0_4_load_78 | 86 | 0.0039585 | 0.00099209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2328-1_0_4_load_82 | 87 | 0.0054685 | 0.0013705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2328-1_0_4_load_80 | 88 | 0.00083021 | 0.00020807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2328-1_0_4_load_129 | 89 | 0.0022901 | 0.00057395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2328-1_0_4_load_84 | 90 | 0.0027749 | 0.00069545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2328-1_0_4_load_76 | 91 | 0.0017874 | 0.00044795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2328-1_0_4_load_94 | 92 | 0.0021811 | 0.00054663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2328-1_0_4_load_117 | 93 | 0.0021992 | 0.00055116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2328-1_0_4_load_74 | 94 | 0.0033116 | 0.00082996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2328-1_0_4_load_75 | 95 | 0.00092453 | 0.00023171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2328-1_0_4_load_77 | 96 | 0.0019407 | 0.00048639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2328-1_0_4_load_83 | 98 | 0.0022134 | 0.00055473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2328-1_0_4_load_87 | 100 | 0.0044999 | 0.0011278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2328-1_0_4_load_128 | 102 | 0.0030364 | 0.000761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2328-1_0_4_load_114 | 103 | 0.0024151 | 0.00060527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2328-1_0_4_load_89 | 104 | 0.0039746 | 0.00099612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2328-1_0_4_load_91 | 105 | 0.0025837 | 0.00064754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2328-1_0_4_load_98 | 107 | 0.0034721 | 0.00087019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2328-1_0_4_load_96 | 108 | 0.0035375 | 0.00088657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2328-1_0_4_load_99 | 109 | 0.0014496 | 0.0003633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2328-1_0_4_load_100 | 110 | 0.0018746 | 0.00046982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2328-1_0_4_load_101 | 111 | 0.0033534 | 0.00084045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2328-1_0_4_load_102 | 112 | 0.001578 | 0.0003955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2328-1_0_4_load_103 | 113 | 0.0029448 | 0.00073804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2328-1_0_4_load_109 | 114 | 0.0016627 | 0.00041671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2328-1_0_4_load_110 | 116 | 0.0060379 | 0.0015132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2328-1_0_4_load_106 | 117 | 0.0013002 | 0.00032586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2328-1_0_4_load_104 | 118 | 0.0010757 | 0.0002696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2328-1_0_4_load_105 | 119 | 0.0034221 | 0.00085767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2328-1_0_4_load_107 | 120 | 0.0022421 | 0.00056194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2328-1_0_4_load_125 | 121 | 0.0020152 | 0.00050506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2328-1_0_4_load_111 | 123 | 0.0022113 | 0.00055421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2328-1_0_4_load_112 | 124 | 0.0023255 | 0.00058281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2328-1_0_4_load_115 | 126 | 0.0041818 | 0.0010481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2328-1_0_4_load_116 | 127 | 0.0024527 | 0.0006147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2328-1_0_4_load_118 | 128 | 0.0023243 | 0.00058253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2328-1_0_4_load_119 | 129 | 0.0032328 | 0.00081022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2328-1_0_4_load_120 | 130 | 0.0029908 | 0.00074957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2328-1_0_4_load_121 | 131 | 0.0029093 | 0.00072914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2328-1_0_4_load_122 | 132 | 0.0027494 | 0.00068906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2328-1_0_4_load_123 | 133 | 0.0022049 | 0.0005526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2328-1_0_4_load_124 | 134 | 0.0062748 | 0.0015726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2328-1_0_4_load_127 | 135 | 0.0027988 | 0.00070143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2328-1_0_4_load_130 | 136 | 0.00059006 | 0.00014788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2328-1_0_4_load_133 | 139 | 0.0034862 | 0.00087372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2328-1_0_4_load_141 | 142 | 0.00057537 | 0.0001442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2328-1_0_4_load_137 | 143 | 0.0014035 | 0.00035176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2328-1_0_4_load_151 | 144 | 0.0012456 | 0.00031218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2328-1_0_4_load_147 | 145 | 0.00073273 | 0.00018364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2328-1_0_4_load_142 | 146 | 0.0019839 | 0.00049721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2328-1_0_4_load_152 | 148 | 0.00044979 | 0.00011273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2328-1_0_4_load_139 | 150 | 0.00073641 | 0.00018456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2328-1_0_4_load_140 | 151 | 0.00097369 | 0.00024403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2328-1_0_4_load_167 | 152 | 0.001401 | 0.00035112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2328-1_0_4_load_169 | 154 | 0.0021829 | 0.00054708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2328-1_0_4_load_145 | 155 | 0.00072399 | 0.00018145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2328-1_0_4_load_154 | 156 | 0.0011158 | 0.00027965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2328-1_0_4_load_146 | 157 | 0.0029507 | 0.00073952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2328-1_0_4_load_176 | 159 | 0.0014195 | 0.00035575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2328-1_0_4_load_153 | 161 | 0.00094526 | 0.00023691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2328-1_0_4_load_174 | 163 | 0.00082158 | 0.00020591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2328-1_0_4_load_171 | 164 | 0.001791 | 0.00044887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2328-1_0_4_load_170 | 165 | 0.0021206 | 0.00053146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2328-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2328-1_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.021953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_2328-1_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.009141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_2328-1_0_4_line_3 |  | 2 | 6 | 0.057154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_2328-1_0_4_line_4 |  | 2 | 7 | 0.029551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2328-1_0_4_line_5 |  | 3 | 8 | 0.020539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_2328-1_0_4_line_6 |  | 4 | 5 | 0.03555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2328-1_0_4_line_7 |  | 5 | 28 | 0.044637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_2328-1_0_4_line_8 |  | 5 | 29 | 0.050782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2328-1_0_4_line_9 |  | 5 | 30 | 0.012802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_2328-1_0_4_line_10 |  | 6 | 9 | 0.028902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_2328-1_0_4_line_11 |  | 7 | 10 | 0.045674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2328-1_0_4_line_12 |  | 8 | 11 | 0.00087637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2328-1_0_4_line_13 |  | 9 | 31 | 0.18437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2328-1_0_4_line_14 |  | 10 | 26 | 0.023988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2328-1_0_4_line_15 |  | 11 | 42 | 0.0050205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_2328-1_0_4_line_16 |  | 11 | 37 | 0.006436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2328-1_0_4_line_17 |  | 12 | 13 | 0.030282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2328-1_0_4_line_18 |  | 13 | 14 | 0.1054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2328-1_0_4_line_19 |  | 14 | 15 | 0.072704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2328-1_0_4_line_20 |  | 15 | 18 | 0.053083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2328-1_0_4_line_21 |  | 16 | 17 | 0.034856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2328-1_0_4_line_22 |  | 16 | 18 | 0.12255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2328-1_0_4_line_23 |  | 17 | 19 | 0.22859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2328-1_0_4_line_24 |  | 18 | 20 | 0.11482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2328-1_0_4_line_25 |  | 19 | 21 | 0.017916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2328-1_0_4_line_26 |  | 20 | 159 | 0.02597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_2328-1_0_4_line_27 |  | 21 | 24 | 0.2394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2328-1_0_4_line_28 |  | 22 | 23 | 0.0081666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2328-1_0_4_line_29 |  | 22 | 24 | 0.085024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2328-1_0_4_line_30 |  | 25 | 26 | 0.023163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2328-1_0_4_line_31 |  | 25 | 27 | 0.0050801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2328-1_0_4_line_32 |  | 28 | 46 | 0.0048637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2328-1_0_4_line_33 |  | 30 | 47 | 0.073932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_2328-1_0_4_line_34 |  | 31 | 32 | 0.063219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2328-1_0_4_line_35 |  | 31 | 33 | 0.020336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_2328-1_0_4_line_36 |  | 32 | 149 | 0.039599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_2328-1_0_4_line_37 |  | 33 | 155 | 0.089027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_2328-1_0_4_line_38 |  | 33 | 156 | 0.054572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2328-1_0_4_line_39 |  | 34 | 35 | 0.032557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2328-1_0_4_line_40 |  | 34 | 36 | 0.018396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2328-1_0_4_line_41 |  | 35 | 37 | 0.011315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2328-1_0_4_line_42 |  | 36 | 38 | 0.015523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2328-1_0_4_line_43 |  | 36 | 39 | 0.01146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2328-1_0_4_line_44 |  | 37 | 40 | 0.029427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2328-1_0_4_line_45 |  | 39 | 41 | 0.030011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2328-1_0_4_line_46 |  | 42 | 43 | 0.020496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_2328-1_0_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.052757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_2328-1_0_4_line_48 |  | 44 | 45 | 0.020227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_2328-1_0_4_line_49 |  | 45 | 46 | 0.049758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2328-1_0_4_line_50 |  | 47 | 48 | 0.011108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2328-1_0_4_line_51 |  | 47 | 49 | 0.079622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2328-1_0_4_line_52 |  | 48 | 50 | 0.050799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_2328-1_0_4_line_53 |  | 50 | 51 | 0.01079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_2328-1_0_4_line_54 |  | 50 | 52 | 0.017757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2328-1_0_4_line_55 |  | 51 | 53 | 0.026703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2328-1_0_4_line_56 |  | 51 | 54 | 0.030276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2328-1_0_4_line_57 |  | 52 | 55 | 0.023757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2328-1_0_4_line_58 |  | 53 | 56 | 0.01578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2328-1_0_4_line_59 |  | 54 | 57 | 0.031531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2328-1_0_4_line_60 |  | 55 | 58 | 0.032749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2328-1_0_4_line_61 |  | 55 | 59 | 0.013037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2328-1_0_4_line_62 |  | 56 | 63 | 0.0053986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2328-1_0_4_line_63 |  | 57 | 60 | 0.027637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2328-1_0_4_line_64 |  | 58 | 65 | 0.0065907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2328-1_0_4_line_65 |  | 59 | 64 | 0.048846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2328-1_0_4_line_66 |  | 60 | 61 | 0.022596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2328-1_0_4_line_67 |  | 61 | 62 | 0.080876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2328-1_0_4_line_68 |  | 63 | 67 | 0.039055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2328-1_0_4_line_69 |  | 63 | 68 | 0.026357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2328-1_0_4_line_70 |  | 65 | 66 | 0.038646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2328-1_0_4_line_71 |  | 66 | 72 | 0.090452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2328-1_0_4_line_72 |  | 67 | 69 | 6.907e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_2328-1_0_4_line_73 |  | 68 | 70 | 0.066057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2328-1_0_4_line_74 |  | 69 | 76 | 0.031815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_2328-1_0_4_line_75 |  | 70 | 75 | 0.0061062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2328-1_0_4_line_76 |  | 71 | 72 | 0.024484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2328-1_0_4_line_77 |  | 71 | 73 | 0.0063688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2328-1_0_4_line_78 |  | 72 | 74 | 0.013065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2328-1_0_4_line_79 |  | 76 | 104 | 0.0075443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2328-1_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.040603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2328-1_0_4_line_81 |  | 77 | 79 | 0.024117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2328-1_0_4_line_82 |  | 78 | 80 | 0.029752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2328-1_0_4_line_83 |  | 79 | 81 | 0.027872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_2328-1_0_4_line_84 |  | 79 | 82 | 0.0275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_2328-1_0_4_line_85 |  | 79 | 83 | 0.056704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_2328-1_0_4_line_86 |  | 80 | 84 | 0.010882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2328-1_0_4_line_87 |  | 81 | 85 | 0.0030203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2328-1_0_4_line_88 |  | 81 | 86 | 0.033825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2328-1_0_4_line_89 |  | 82 | 87 | 0.010459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_2328-1_0_4_line_90 |  | 82 | 88 | 0.093152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2328-1_0_4_line_91 |  | 83 | 89 | 0.0044597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_2328-1_0_4_line_92 |  | 85 | 90 | 0.03054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2328-1_0_4_line_93 |  | 86 | 91 | 0.018288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2328-1_0_4_line_94 |  | 87 | 92 | 0.07925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_2328-1_0_4_line_95 |  | 89 | 93 | 0.027026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_2328-1_0_4_line_96 |  | 90 | 98 | 0.024937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2328-1_0_4_line_97 |  | 91 | 94 | 0.0086556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2328-1_0_4_line_98 |  | 92 | 97 | 0.025452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_2328-1_0_4_line_99 |  | 93 | 115 | 0.0022102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2328-1_0_4_line_100 |  | 94 | 95 | 0.021901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2328-1_0_4_line_101 |  | 95 | 96 | 0.019314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2328-1_0_4_line_102 |  | 97 | 108 | 0.025978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2328-1_0_4_line_103 |  | 97 | 106 | 0.013527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_2328-1_0_4_line_104 |  | 98 | 99 | 0.043319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2328-1_0_4_line_105 |  | 99 | 100 | 0.012712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2328-1_0_4_line_106 |  | 99 | 101 | 0.074238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2328-1_0_4_line_107 |  | 101 | 102 | 0.057385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2328-1_0_4_line_108 |  | 102 | 103 | 0.039061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2328-1_0_4_line_109 |  | 103 | 124 | 0.027537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2328-1_0_4_line_110 |  | 104 | 105 | 0.0073664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_2328-1_0_4_line_111 |  | 105 | 106 | 0.01299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_2328-1_0_4_line_112 |  | 106 | 107 | 0.03385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2328-1_0_4_line_113 |  | 109 | 110 | 0.0096146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2328-1_0_4_line_114 |  | 109 | 111 | 0.026918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2328-1_0_4_line_115 |  | 110 | 112 | 0.0095448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2328-1_0_4_line_116 |  | 111 | 113 | 0.029181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2328-1_0_4_line_117 |  | 112 | 114 | 0.021679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2328-1_0_4_line_118 |  | 113 | 115 | 0.019432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2328-1_0_4_line_119 |  | 114 | 116 | 0.017411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2328-1_0_4_line_120 |  | 115 | 117 | 0.011047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2328-1_0_4_line_121 |  | 117 | 118 | 0.00035047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2328-1_0_4_line_122 |  | 118 | 119 | 0.01545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2328-1_0_4_line_123 |  | 119 | 120 | 0.0024107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2328-1_0_4_line_124 |  | 120 | 121 | 0.031355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2328-1_0_4_line_125 |  | 121 | 122 | 0.013031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2328-1_0_4_line_126 |  | 122 | 135 | 0.039329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2328-1_0_4_line_127 |  | 122 | 132 | 0.0018732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2328-1_0_4_line_128 |  | 123 | 124 | 0.028719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2328-1_0_4_line_129 |  | 123 | 125 | 0.0086986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2328-1_0_4_line_130 |  | 125 | 126 | 0.031989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2328-1_0_4_line_131 |  | 125 | 127 | 0.042573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2328-1_0_4_line_132 |  | 128 | 129 | 0.03061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2328-1_0_4_line_133 |  | 128 | 130 | 0.0098566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2328-1_0_4_line_134 |  | 129 | 131 | 0.0045427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2328-1_0_4_line_135 |  | 130 | 132 | 0.020341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2328-1_0_4_line_136 |  | 131 | 133 | 0.028186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2328-1_0_4_line_137 |  | 133 | 134 | 0.0070792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2328-1_0_4_line_138 |  | 136 | 137 | 0.058596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2328-1_0_4_line_139 |  | 136 | 138 | 0.029839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2328-1_0_4_line_140 |  | 137 | 139 | 0.037467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2328-1_0_4_line_141 |  | 138 | 140 | 0.026174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_2328-1_0_4_line_142 |  | 138 | 141 | 0.046456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_2328-1_0_4_line_143 |  | 140 | 142 | 0.0088981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2328-1_0_4_line_144 |  | 140 | 143 | 0.025459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_2328-1_0_4_line_145 |  | 141 | 144 | 0.020633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2328-1_0_4_line_146 |  | 141 | 145 | 0.02596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_2328-1_0_4_line_147 |  | 142 | 146 | 0.0336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2328-1_0_4_line_148 |  | 143 | 147 | 0.088135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_2328-1_0_4_line_149 |  | 144 | 148 | 0.0018723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2328-1_0_4_line_150 |  | 145 | 149 | 0.020835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_2328-1_0_4_line_151 |  | 147 | 150 | 0.026911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2328-1_0_4_line_152 |  | 147 | 151 | 0.085865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2328-1_0_4_line_153 |  | 149 | 160 | 0.050327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2328-1_0_4_line_154 |  | 150 | 152 | 0.0049149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2328-1_0_4_line_155 |  | 151 | 153 | 0.11583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2328-1_0_4_line_156 |  | 153 | 154 | 0.078717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2328-1_0_4_line_157 |  | 154 | 162 | 0.05185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2328-1_0_4_line_158 |  | 155 | 157 | 0.019955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
159 | LV_2328-1_0_4_line_159 |  | 157 | 158 | 0.025898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
160 | LV_2328-1_0_4_line_160 |  | 158 | 159 | 0.018001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_2328-1_0_4_line_161 |  | 160 | 161 | 0.0090891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2328-1_0_4_line_162 |  | 162 | 163 | 0.012398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2328-1_0_4_line_163 |  | 162 | 164 | 0.038265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2328-1_0_4_line_164 |  | 164 | 165 | 0.10148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2328-1_0_4_trafo_48 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 166 | 60 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2553507.4727 | 1152612.1364 | 2553480.6695 | 1152620.2068
1 | 2553507.4727 | 1152612.1364 | 2553504.6252 | 1152603.1426 | 2553499.0824 | 1152591.913
2 | 2553507.4727 | 1152612.1364 | 2553508.6708 | 1152621.1985
3 | 2553499.0824 | 1152591.913 | 2553496.2459 | 1152584.331 | 2553496.0725 | 1152579.7744 | 2553497.1477 | 1152574.9303 | 2553501.6673 | 1152567.9806 | 2553524.0169 | 1152546.1429
4 | 2553499.0824 | 1152591.913 | 2553470.9244 | 1152600.8793
5 | 2553508.6708 | 1152621.1985 | 2553508.1118 | 1152630.2631 | 2553505.8035 | 1152641.4857
6 | 2553405.227 | 1152759.9939 | 2553426.8373 | 1152752.378 | 2553439.4311 | 1152751.3365
7 | 2553405.227 | 1152759.9939 | 2553411.0175 | 1152762.6059 | 2553417.6906 | 1152764.2328 | 2553423.127 | 1152763.7238 | 2553431.6197 | 1152762.5129 | 2553439.0405 | 1152761.6216 | 2553443.3403 | 1152762.9667 | 2553448.6989 | 1152762.3138
8 | 2553405.227 | 1152759.9939 | 2553420.7567 | 1152808.3431
9 | 2553405.227 | 1152759.9939 | 2553392.6583 | 1152762.4274
10 | 2553545.5051 | 1152526.8446 | 2553533.1823 | 1152537.1875 | 2553524.0169 | 1152546.1429
11 | 2553427.4032 | 1152614.7375 | 2553470.9244 | 1152600.8793
12 | 2553505.8035 | 1152641.4857 | 2553505.627 | 1152642.3441
13 | 2553413.5201 | 1152398.1126 | 2553545.5051 | 1152526.8446
14 | 2553427.4032 | 1152614.7375 | 2553404.5464 | 1152622.0157
15 | 2553505.627 | 1152642.3441 | 2553504.7445 | 1152647.2865
16 | 2553505.627 | 1152642.3441 | 2553499.7388 | 1152644.9799
17 | 2553659.7375 | 1151944.6362 | 2553667.0158 | 1151953.9738 | 2553670.6929 | 1151963.0724 | 2553672.6972 | 1151971.4659
18 | 2553659.7375 | 1151944.6362 | 2553628.8372 | 1151986.9409 | 2553611.3031 | 1152013.9903 | 2553600.8305 | 1152031.9364
19 | 2553577.7288 | 1152100.461 | 2553580.3412 | 1152089.9465 | 2553593.33 | 1152044.7894 | 2553600.8305 | 1152031.9364
20 | 2553577.7288 | 1152100.461 | 2553585.0502 | 1152104.4732 | 2553590.7346 | 1152113.1338 | 2553592.9422 | 1152122.7329 | 2553593.2584 | 1152132.869 | 2553590.0594 | 1152146.9121
21 | 2553709.0426 | 1152117.5793 | 2553716.6316 | 1152118.4769 | 2553735.4741 | 1152116.8198 | 2553743.7351 | 1152117.6135
22 | 2553590.0594 | 1152146.9121 | 2553709.0426 | 1152117.5793
23 | 2553743.7351 | 1152117.6135 | 2553908.2771 | 1152276.2947
24 | 2553590.0594 | 1152146.9121 | 2553502.4987 | 1152221.1853
25 | 2553921.3456 | 1152288.4364 | 2553910.7411 | 1152279.5353 | 2553908.2771 | 1152276.2947
26 | 2553488.5434 | 1152243.0583 | 2553497.1293 | 1152228.6062 | 2553502.4987 | 1152221.1853
27 | 2553949.5092 | 1152050.6948 | 2553921.3456 | 1152288.4364
28 | 2553931.0902 | 1151968.2152 | 2553930.4928 | 1151960.0705
29 | 2553949.5092 | 1152050.6948 | 2553942.9328 | 1152037.2852 | 2553937.5555 | 1152007.5665 | 2553933.2383 | 1151982.9869 | 2553931.2029 | 1151969.7512 | 2553931.0902 | 1151968.2152
30 | 2553382.4751 | 1152629.0438 | 2553404.5464 | 1152622.0157
31 | 2553377.6345 | 1152630.5852 | 2553382.4751 | 1152629.0438
32 | 2553451.2891 | 1152758.4235 | 2553451.4344 | 1152758.8464 | 2553448.6989 | 1152762.3138 | 2553448.6989 | 1152762.3138
33 | 2553319.7093 | 1152773.9982 | 2553331.3834 | 1152771.4284 | 2553348.3625 | 1152768.2171 | 2553360.3787 | 1152767.2011 | 2553386.0265 | 1152763.7114 | 2553392.6583 | 1152762.4274
34 | 2553350.4088 | 1152394.4182 | 2553413.5201 | 1152398.1126
35 | 2553418.8134 | 1152378.4956 | 2553417.9016 | 1152380.8099 | 2553413.5201 | 1152398.1126
36 | 2553314.2578 | 1152378.6463 | 2553330.0397 | 1152387.1282 | 2553342.4619 | 1152392.8458 | 2553350.4088 | 1152394.4182
37 | 2553418.8134 | 1152378.4956 | 2553440.1025 | 1152324.4641 | 2553454.3141 | 1152297.6735 | 2553454.6571 | 1152297.1499
38 | 2553374.0921 | 1152347.2211 | 2553418.8134 | 1152378.4956
39 | 2553459.7138 | 1152662.9445 | 2553489.4162 | 1152649.6131
40 | 2553442.9303 | 1152670.4774 | 2553459.7138 | 1152662.9445
41 | 2553499.7388 | 1152644.9799 | 2553489.4162 | 1152649.6131
42 | 2553442.9303 | 1152670.4774 | 2553445.3282 | 1152685.8113
43 | 2553442.9303 | 1152670.4774 | 2553432.9208 | 1152676.0569
44 | 2553499.7388 | 1152644.9799 | 2553497.6071 | 1152650.1324 | 2553484.2782 | 1152669.9348
45 | 2553406.7073 | 1152690.6687 | 2553432.9208 | 1152676.0569
46 | 2553502.5001 | 1152667.5223 | 2553502.0448 | 1152662.3378 | 2553503.4941 | 1152654.289 | 2553504.7445 | 1152647.2865
47 | 2553502.5001 | 1152667.5223 | 2553503.1219 | 1152674.6025 | 2553505.3595 | 1152687.0916 | 2553505.8638 | 1152697.7266 | 2553504.3133 | 1152712.524 | 2553502.531 | 1152719.7433
48 | 2553502.531 | 1152719.7433 | 2553498.3984 | 1152736.4823 | 2553497.1884 | 1152739.2114
49 | 2553451.2891 | 1152758.4235 | 2553497.1884 | 1152739.2114
50 | 2553319.7093 | 1152773.9982 | 2553308.7294 | 1152772.3161
51 | 2553319.7093 | 1152773.9982 | 2553329.3348 | 1152773.4232 | 2553336.9105 | 1152774.6872 | 2553341.1072 | 1152774.6101 | 2553349.2211 | 1152773.0463 | 2553353.0512 | 1152773.1945 | 2553355.3062 | 1152774.0663 | 2553357.0343 | 1152775.2535 | 2553358.236 | 1152776.845 | 2553359.1994 | 1152778.3828 | 2553359.7202 | 1152780.2352 | 2553359.8736 | 1152782.1906 | 2553359.5187 | 1152783.9276 | 2553358.8489 | 1152785.6115 | 2553357.0546 | 1152787.7487 | 2553355.5454 | 1152789.05 | 2553353.7724 | 1152789.9753 | 2553350.7342 | 1152791.0217 | 2553331.382 | 1152796.8629
52 | 2553259.1837 | 1152779.1047 | 2553268.5527 | 1152776.1302 | 2553281.5197 | 1152772.0718 | 2553286.9836 | 1152771.1621 | 2553300.4417 | 1152771.0464 | 2553308.7294 | 1152772.3161
53 | 2553259.1837 | 1152779.1047 | 2553253.8697 | 1152769.7078
54 | 2553259.1837 | 1152779.1047 | 2553262.6979 | 1152787.9597 | 2553264.6792 | 1152795.0702 | 2553264.9065 | 1152795.8875
55 | 2553253.8697 | 1152769.7078 | 2553246.5367 | 1152774.9787 | 2553234.6991 | 1152783.1639 | 2553231.5691 | 1152784.1468
56 | 2553253.8697 | 1152769.7078 | 2553246.8016 | 1152759.7242 | 2553241.0933 | 1152753.8878 | 2553235.0881 | 1152749.3433 | 2553233.3199 | 1152747.7972
57 | 2553271.2708 | 1152818.7757 | 2553264.9065 | 1152795.8875
58 | 2553216.1427 | 1152782.1288 | 2553219.9844 | 1152783.5008 | 2553226.9217 | 1152784.5696 | 2553231.0326 | 1152784.3153 | 2553231.5691 | 1152784.1468
59 | 2553209.3583 | 1152727.3137 | 2553213.2285 | 1152730.8483 | 2553223.8854 | 1152739.5476 | 2553233.3199 | 1152747.7972
60 | 2553271.2708 | 1152818.7757 | 2553280.0488 | 1152850.3265
61 | 2553271.2708 | 1152818.7757 | 2553283.911 | 1152815.5846
62 | 2553211.0586 | 1152780.3131 | 2553216.1427 | 1152782.1288
63 | 2553209.3583 | 1152727.3137 | 2553205.6006 | 1152723.8818 | 2553201.1928 | 1152717.5573 | 2553197.7319 | 1152710.6362 | 2553195.3832 | 1152704.6403 | 2553195.1784 | 1152704.0111
64 | 2553281.8154 | 1152856.6761 | 2553280.0488 | 1152850.3265
65 | 2553328.793 | 1152832.0689 | 2553316.8444 | 1152827.9485 | 2553308.2439 | 1152823.1573 | 2553296.1677 | 1152816.4476 | 2553287.4909 | 1152814.6808 | 2553283.911 | 1152815.5846
66 | 2553190.879 | 1152681.997 | 2553191.0654 | 1152688.1987 | 2553191.9398 | 1152694.0616 | 2553195.1784 | 1152704.0111
67 | 2553190.879 | 1152681.997 | 2553234.9523 | 1152713.1811 | 2553259.1031 | 1152725.3551
68 | 2553178.4497 | 1152758.9893 | 2553193.9943 | 1152770.6076 | 2553203.6831 | 1152777.18 | 2553209.2039 | 1152779.6161 | 2553211.0586 | 1152780.3131
69 | 2553211.0586 | 1152780.3131 | 2553199.6835 | 1152795.6541 | 2553199.1472 | 1152802.893
70 | 2553292.1738 | 1152893.9078 | 2553281.8154 | 1152856.6761
71 | 2553241.9616 | 1152869.3744 | 2553248.5406 | 1152868.7785 | 2553256.8579 | 1152910.1353 | 2553259.7959 | 1152909.0452 | 2553284.2638 | 1152899.9502 | 2553292.9203 | 1152897.1481 | 2553292.1738 | 1152893.9078
72 | 2553178.3957 | 1152758.9463 | 2553178.4497 | 1152758.9893
73 | 2553199.1472 | 1152802.893 | 2553199.0795 | 1152803.8075 | 2553199.6986 | 1152817.2875 | 2553196.9402 | 1152825.6688 | 2553191.125 | 1152831.7173 | 2553182.9569 | 1152832.2256 | 2553177.0682 | 1152829.8258 | 2553173.9777 | 1152824.1469 | 2553170.9983 | 1152814.0316 | 2553170.7621 | 1152811.1627
74 | 2553178.3957 | 1152758.9463 | 2553165.748 | 1152748.8497 | 2553152.031 | 1152741.3527 | 2553152.031 | 1152741.3527
75 | 2553170.2609 | 1152805.0771 | 2553170.7621 | 1152811.1627
76 | 2553241.9616 | 1152869.3744 | 2553237.9907 | 1152845.215
77 | 2553244.3402 | 1152844.7209 | 2553237.9907 | 1152845.215
78 | 2553241.9616 | 1152869.3744 | 2553236.0345 | 1152869.9208 | 2553233.6237 | 1152876.632
79 | 2553144.7666 | 1152739.317 | 2553152.031 | 1152741.3527
80 | 2553037.4128 | 1152866.1053 | 2553032.9444 | 1152906.4613
81 | 2553040.0669 | 1152842.1346 | 2553037.4128 | 1152866.1053
82 | 2553032.9444 | 1152906.4613 | 2553029.6701 | 1152936.033
83 | 2553018.5046 | 1152824.405 | 2553027.7194 | 1152832.1592 | 2553040.0669 | 1152842.1346
84 | 2553066.637 | 1152846.7627 | 2553056.9657 | 1152847.3497 | 2553051.1532 | 1152846.8615 | 2553040.0669 | 1152842.1346
85 | 2553040.0669 | 1152842.1346 | 2553049.7666 | 1152786.2666
86 | 2553028.4726 | 1152946.8485 | 2553029.6701 | 1152936.033
87 | 2553018.5046 | 1152824.405 | 2553016.1872 | 1152822.468
88 | 2553018.5046 | 1152824.405 | 2553003.6074 | 1152838.6844 | 2553001.1979 | 1152846.5074 | 2553000.6609 | 1152851.4827
89 | 2553066.637 | 1152846.7627 | 2553070.6293 | 1152843.1185 | 2553073.3844 | 1152838.8823
90 | 2553066.637 | 1152846.7627 | 2553066.0939 | 1152860.7298 | 2553064.8572 | 1152894.9239 | 2553061.7521 | 1152931.5783 | 2553060.6635 | 1152939.6776
91 | 2553049.7666 | 1152786.2666 | 2553050.5294 | 1152781.8726
92 | 2552990.3817 | 1152807.4985 | 2552997.1014 | 1152808.3974 | 2553003.3847 | 1152812.1835 | 2553010.3483 | 1152817.5874 | 2553016.1872 | 1152822.468
93 | 2552998.6985 | 1152869.665 | 2553000.6609 | 1152851.4827
94 | 2553102.549 | 1152765.4313 | 2553098.9568 | 1152778.008 | 2553096.6483 | 1152786.0191 | 2553092.8368 | 1152797.099 | 2553088.6177 | 1152807.0705 | 2553083.6526 | 1152816.8365 | 2553078.0727 | 1152829.42 | 2553073.9503 | 1152838.0122 | 2553073.3844 | 1152838.8823
95 | 2553050.5294 | 1152781.8726 | 2553055.1525 | 1152755.245
96 | 2552968.1683 | 1152816.7604 | 2552975.7004 | 1152811.2996 | 2552981.2548 | 1152808.2323 | 2552986.8161 | 1152807.0215 | 2552990.3817 | 1152807.4985
97 | 2552997.7697 | 1152878.2706 | 2552998.6985 | 1152869.665
98 | 2553112.3606 | 1152742.4293 | 2553110.0529 | 1152744.6485 | 2553107.1131 | 1152749.4517 | 2553102.549 | 1152765.4313
99 | 2553055.5305 | 1152753.0674 | 2553055.1525 | 1152755.245
100 | 2552997.7697 | 1152878.2706 | 2552995.4242 | 1152900.0025 | 2552995.4107 | 1152900.0433
101 | 2552985.4696 | 1152915.3551 | 2552991.5933 | 1152911.5052 | 2552995.4107 | 1152900.0433
102 | 2553112.3606 | 1152742.4293 | 2553112.5607 | 1152726.7863 | 2553111.7941 | 1152721.9676 | 2553107.0387 | 1152719.2811
103 | 2553112.3606 | 1152742.4293 | 2553118.3345 | 1152739.0254 | 2553124.7344 | 1152737.0967
104 | 2552931.376 | 1152839.2278 | 2552943.6813 | 1152834.0065 | 2552960.0133 | 1152822.6728 | 2552968.1683 | 1152816.7604
105 | 2552936.0022 | 1152827.3854 | 2552931.376 | 1152839.2278
106 | 2552862.4949 | 1152829.6294 | 2552879.4217 | 1152842.3032 | 2552887.9245 | 1152845.3493 | 2552894.9809 | 1152845.9498 | 2552905.0288 | 1152845.4375 | 2552918.2231 | 1152843.0106 | 2552931.376 | 1152839.2278
107 | 2552862.4949 | 1152829.6294 | 2552875.7273 | 1152812.5056 | 2552896.9572 | 1152790.7167 | 2552897.6521 | 1152785.4392
108 | 2552904.1141 | 1152746.9894 | 2552901.4472 | 1152756.6193 | 2552897.6521 | 1152785.4392
109 | 2552904.1141 | 1152746.9894 | 2552907.0811 | 1152736.2757 | 2552914.6901 | 1152721.7253
110 | 2553144.7666 | 1152739.317 | 2553137.6735 | 1152737.3293
111 | 2553124.7344 | 1152737.0967 | 2553128.253 | 1152736.6579 | 2553137.6735 | 1152737.3293
112 | 2553124.7344 | 1152737.0967 | 2553119.7388 | 1152717.4032 | 2553119.4932 | 1152712.4804 | 2553123.7999 | 1152705.0326
113 | 2553076.051 | 1152681.766 | 2553077.2073 | 1152680.327 | 2553079.8336 | 1152673.0157
114 | 2553076.051 | 1152681.766 | 2553068.9466 | 1152690.608 | 2553063.6576 | 1152703.1224 | 2553063.3381 | 1152705.0863
115 | 2553083.0605 | 1152664.0329 | 2553079.8336 | 1152673.0157
116 | 2553058.6514 | 1152733.888 | 2553063.3381 | 1152705.0863
117 | 2553083.0605 | 1152664.0329 | 2553085.8815 | 1152656.1801 | 2553078.7843 | 1152644.8904
118 | 2553055.5305 | 1152753.0674 | 2553058.6514 | 1152733.888
119 | 2553069.5178 | 1152630.1499 | 2553078.7843 | 1152644.8904
120 | 2553055.5305 | 1152753.0674 | 2553044.5717 | 1152751.6723
121 | 2553044.224 | 1152751.628 | 2553044.5717 | 1152751.6723
122 | 2553044.224 | 1152751.628 | 2553028.8981 | 1152749.6769
123 | 2553028.8981 | 1152749.6769 | 2553026.5067 | 1152749.3724
124 | 2552995.4029 | 1152745.4127 | 2553026.5067 | 1152749.3724
125 | 2552982.4767 | 1152743.767 | 2552995.4029 | 1152745.4127
126 | 2552982.4767 | 1152743.767 | 2552977.9898 | 1152770.4827 | 2552970.4921 | 1152780.1563
127 | 2552982.4767 | 1152743.767 | 2552982.7448 | 1152741.9131
128 | 2552930.872 | 1152698.0186 | 2552915.7146 | 1152719.7662 | 2552914.6901 | 1152721.7253
129 | 2552935.8458 | 1152690.8823 | 2552930.872 | 1152698.0186
130 | 2552935.8458 | 1152690.8823 | 2552937.083 | 1152658.9177
131 | 2552956.0632 | 1152653.3934 | 2552935.8458 | 1152690.8823
132 | 2552987.0665 | 1152712.0261 | 2552989.0718 | 1152698.1584 | 2552991.7626 | 1152681.7797
133 | 2552987.0665 | 1152712.0261 | 2552985.6559 | 1152721.7812
134 | 2552991.7626 | 1152681.7797 | 2552991.8917 | 1152680.9941 | 2552991.6499 | 1152677.2553
135 | 2552985.6559 | 1152721.7812 | 2552982.7448 | 1152741.9131
136 | 2552991.6499 | 1152677.2553 | 2552991.2981 | 1152671.8162 | 2552983.7039 | 1152656.4565 | 2552984.0432 | 1152650.8657
137 | 2552984.472 | 1152643.7995 | 2552984.0432 | 1152650.8657
138 | 2553256.8887 | 1152544.3339 | 2553259.5488 | 1152539.066 | 2553270.9478 | 1152524.7477 | 2553283.2231 | 1152510.6227 | 2553292.9785 | 1152498.3478
139 | 2553304.8566 | 1152471.3342 | 2553303.3463 | 1152477.438 | 2553301.0097 | 1152484.8489 | 2553296.3091 | 1152494.1569 | 2553292.9785 | 1152498.3478
140 | 2553256.8887 | 1152544.3339 | 2553249.2358 | 1152542.07 | 2553244.0343 | 1152544.1893 | 2553238.8611 | 1152549.9548 | 2553234.7341 | 1152556.0456 | 2553230.583 | 1152559.0351 | 2553226.9251 | 1152558.3632
141 | 2553304.8566 | 1152471.3342 | 2553301.5201 | 1152470.5486 | 2553289.5673 | 1152465.9724 | 2553280.3816 | 1152461.9862
142 | 2553310.791 | 1152425.2752 | 2553310.2901 | 1152429.9371 | 2553306.0808 | 1152463.9542 | 2553304.8566 | 1152471.3342
143 | 2553280.3816 | 1152461.9862 | 2553276.0873 | 1152469.7795
144 | 2553280.3816 | 1152461.9862 | 2553266.2834 | 1152455.8593 | 2553256.631 | 1152452.9297
145 | 2553310.791 | 1152425.2752 | 2553330.4747 | 1152431.4617
146 | 2553310.791 | 1152425.2752 | 2553313.3482 | 1152399.4416
147 | 2553257.0569 | 1152496.9302 | 2553265.8651 | 1152488.8908 | 2553271.6948 | 1152477.7508 | 2553276.0873 | 1152469.7795
148 | 2553172.4102 | 1152427.2085 | 2553185.4297 | 1152431.7761 | 2553212.9565 | 1152440.7886 | 2553232.0363 | 1152445.0979 | 2553250.2843 | 1152451.0034 | 2553256.631 | 1152452.9297
149 | 2553332.2609 | 1152432.0231 | 2553330.4747 | 1152431.4617
150 | 2553314.2578 | 1152378.6463 | 2553314.1422 | 1152391.4205 | 2553313.3482 | 1152399.4416
151 | 2553172.4102 | 1152427.2085 | 2553171.3847 | 1152421.6691 | 2553166.043 | 1152413.6955 | 2553156.1433 | 1152407.4976
152 | 2553172.4102 | 1152427.2085 | 2553153.3144 | 1152421.8434 | 2553127.9278 | 1152414.7154 | 2553100.9525 | 1152408.5671 | 2553089.217 | 1152406.0896
153 | 2553312.5552 | 1152328.4224 | 2553313.9592 | 1152341.2181 | 2553314.5315 | 1152355.61 | 2553314.2578 | 1152378.6463
154 | 2553151.9774 | 1152404.8894 | 2553156.1433 | 1152407.4976
155 | 2553056.6432 | 1152322.0236 | 2553052.246 | 1152330.8625 | 2553046.5874 | 1152342.2571 | 2553041.6714 | 1152353.4347 | 2553039.926 | 1152361.8304 | 2553041.0656 | 1152371.1597 | 2553044.3307 | 1152380.4724 | 2553048.1012 | 1152386.7017 | 2553057.744 | 1152394.1525 | 2553072.1582 | 1152400.4098 | 2553086.8863 | 1152405.5975 | 2553089.217 | 1152406.0896
156 | 2553056.6432 | 1152322.0236 | 2553059.4731 | 1152314.9312 | 2553062.496 | 1152307.9706 | 2553064.5569 | 1152299.6835 | 2553068.3731 | 1152284.2679 | 2553071.2512 | 1152270.5606 | 2553074.1087 | 1152256.1863 | 2553076.1003 | 1152252.769 | 2553080.2389 | 1152247.8151
157 | 2553118.1546 | 1152212.5866 | 2553109.601 | 1152220.8243 | 2553100.607 | 1152227.6869 | 2553091.2876 | 1152236.1307 | 2553086.4617 | 1152241.1821 | 2553081.5972 | 1152246.1893 | 2553080.2389 | 1152247.8151
158 | 2553465.5927 | 1152280.4577 | 2553454.6571 | 1152297.1499
159 | 2553479.6586 | 1152258.7126 | 2553470.0817 | 1152273.6056 | 2553465.5927 | 1152280.4577
160 | 2553479.6586 | 1152258.7126 | 2553486.7057 | 1152246.1515 | 2553488.5434 | 1152243.0583
161 | 2553312.5552 | 1152328.4224 | 2553320.2816 | 1152333.2093
162 | 2553118.1546 | 1152212.5866 | 2553125.1208 | 1152215.3003 | 2553129.3776 | 1152217.7713
163 | 2553118.1546 | 1152212.5866 | 2553122.0293 | 1152203.6406 | 2553123.9746 | 1152194.2873 | 2553125.9102 | 1152182.7106 | 2553127.0437 | 1152175.5753
164 | 2553164.449 | 1152094.8224 | 2553165.3834 | 1152099.7598 | 2553169.2969 | 1152110.546 | 2553170.9727 | 1152119.7711 | 2553168.5951 | 1152128.8054 | 2553162.8971 | 1152135.2087 | 2553151.7588 | 1152140.7095 | 2553142.226 | 1152146.409 | 2553134.6174 | 1152152.8383 | 2553130.6288 | 1152159.9731 | 2553127.8339 | 1152170.6004 | 2553127.0437 | 1152175.5753

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2553480.6695 | 1152620.2068
1 | 2553507.4727 | 1152612.1364
2 | 2553499.0824 | 1152591.913
3 | 2553508.6708 | 1152621.1985
4 | 2553439.4311 | 1152751.3365
5 | 2553405.227 | 1152759.9939
6 | 2553524.0169 | 1152546.1429
7 | 2553470.9244 | 1152600.8793
8 | 2553505.8035 | 1152641.4857
9 | 2553545.5051 | 1152526.8446
10 | 2553427.4032 | 1152614.7375
11 | 2553505.627 | 1152642.3441
12 | 2553672.6972 | 1151971.4659
13 | 2553659.7375 | 1151944.6362
14 | 2553600.8305 | 1152031.9364
15 | 2553577.7288 | 1152100.461
16 | 2553709.0426 | 1152117.5793
17 | 2553743.7351 | 1152117.6135
18 | 2553590.0594 | 1152146.9121
19 | 2553908.2771 | 1152276.2948
20 | 2553502.4987 | 1152221.1853
21 | 2553921.3456 | 1152288.4364
22 | 2553931.0902 | 1151968.2152
23 | 2553930.4928 | 1151960.0705
24 | 2553949.5092 | 1152050.6948
25 | 2553382.4751 | 1152629.0438
26 | 2553404.5464 | 1152622.0157
27 | 2553377.6345 | 1152630.5852
28 | 2553448.6989 | 1152762.3138
29 | 2553420.7567 | 1152808.3431
30 | 2553392.6583 | 1152762.4274
31 | 2553413.5201 | 1152398.1126
32 | 2553350.4088 | 1152394.4182
33 | 2553418.8134 | 1152378.4956
34 | 2553459.7138 | 1152662.9445
35 | 2553489.4162 | 1152649.6131
36 | 2553442.9303 | 1152670.4774
37 | 2553499.7388 | 1152644.9799
38 | 2553445.3282 | 1152685.8113
39 | 2553432.9208 | 1152676.0569
40 | 2553484.2782 | 1152669.9348
41 | 2553406.7073 | 1152690.6687
42 | 2553504.7445 | 1152647.2865
43 | 2553502.5001 | 1152667.5223
44 | 2553502.531 | 1152719.7433
45 | 2553497.1884 | 1152739.2114
46 | 2553451.2891 | 1152758.4235
47 | 2553319.7093 | 1152773.9982
48 | 2553308.7294 | 1152772.3161
49 | 2553331.382 | 1152796.8629
50 | 2553259.1837 | 1152779.1047
51 | 2553253.8697 | 1152769.7078
52 | 2553264.9065 | 1152795.8875
53 | 2553231.5691 | 1152784.1468
54 | 2553233.3199 | 1152747.7972
55 | 2553271.2708 | 1152818.7757
56 | 2553216.1427 | 1152782.1288
57 | 2553209.3583 | 1152727.3137
58 | 2553280.0488 | 1152850.3265
59 | 2553283.911 | 1152815.5846
60 | 2553195.1784 | 1152704.0111
61 | 2553190.879 | 1152681.997
62 | 2553259.1031 | 1152725.3551
63 | 2553211.0586 | 1152780.3131
64 | 2553328.793 | 1152832.0689
65 | 2553281.8154 | 1152856.6761
66 | 2553292.1738 | 1152893.9078
67 | 2553178.4497 | 1152758.9893
68 | 2553199.1472 | 1152802.893
69 | 2553178.3957 | 1152758.9463
70 | 2553170.7621 | 1152811.1627
71 | 2553237.9907 | 1152845.215
72 | 2553241.9616 | 1152869.3744
73 | 2553244.3402 | 1152844.7209
74 | 2553233.6237 | 1152876.632
75 | 2553170.2609 | 1152805.0771
76 | 2553152.031 | 1152741.3527
77 | 2553037.4128 | 1152866.1053
78 | 2553032.9444 | 1152906.4613
79 | 2553040.0669 | 1152842.1346
80 | 2553029.6701 | 1152936.033
81 | 2553018.5046 | 1152824.405
82 | 2553066.637 | 1152846.7627
83 | 2553049.7666 | 1152786.2666
84 | 2553028.4726 | 1152946.8485
85 | 2553016.1872 | 1152822.468
86 | 2553000.6609 | 1152851.4827
87 | 2553073.3844 | 1152838.8822
88 | 2553060.6635 | 1152939.6776
89 | 2553050.5294 | 1152781.8726
90 | 2552990.3817 | 1152807.4985
91 | 2552998.6985 | 1152869.665
92 | 2553102.549 | 1152765.4313
93 | 2553055.1525 | 1152755.245
94 | 2552997.7697 | 1152878.2706
95 | 2552995.4107 | 1152900.0433
96 | 2552985.4696 | 1152915.3551
97 | 2553112.3606 | 1152742.4293
98 | 2552968.1683 | 1152816.7604
99 | 2552931.376 | 1152839.2278
100 | 2552936.0022 | 1152827.3854
101 | 2552862.4949 | 1152829.6294
102 | 2552897.6521 | 1152785.4392
103 | 2552904.1141 | 1152746.9894
104 | 2553144.7666 | 1152739.317
105 | 2553137.6735 | 1152737.3293
106 | 2553124.7344 | 1152737.0967
107 | 2553123.7999 | 1152705.0326
108 | 2553107.0387 | 1152719.2811
109 | 2553076.051 | 1152681.766
110 | 2553079.8336 | 1152673.0157
111 | 2553063.3381 | 1152705.0863
112 | 2553083.0605 | 1152664.0329
113 | 2553058.6514 | 1152733.888
114 | 2553078.7843 | 1152644.8904
115 | 2553055.5305 | 1152753.0674
116 | 2553069.5178 | 1152630.1499
117 | 2553044.5717 | 1152751.6723
118 | 2553044.224 | 1152751.628
119 | 2553028.8981 | 1152749.6769
120 | 2553026.5067 | 1152749.3724
121 | 2552995.4029 | 1152745.4127
122 | 2552982.4767 | 1152743.767
123 | 2552930.872 | 1152698.0186
124 | 2552914.6901 | 1152721.7253
125 | 2552935.8458 | 1152690.8823
126 | 2552937.083 | 1152658.9177
127 | 2552956.0632 | 1152653.3934
128 | 2552987.0665 | 1152712.0261
129 | 2552991.7626 | 1152681.7797
130 | 2552985.6559 | 1152721.7812
131 | 2552991.6499 | 1152677.2553
132 | 2552982.7448 | 1152741.9131
133 | 2552984.0432 | 1152650.8657
134 | 2552984.472 | 1152643.7995
135 | 2552970.4921 | 1152780.1563
136 | 2553292.9785 | 1152498.3478
137 | 2553256.8887 | 1152544.3339
138 | 2553304.8566 | 1152471.3342
139 | 2553226.9251 | 1152558.3632
140 | 2553280.3816 | 1152461.9862
141 | 2553310.791 | 1152425.2752
142 | 2553276.0873 | 1152469.7795
143 | 2553256.631 | 1152452.9297
144 | 2553330.4747 | 1152431.4617
145 | 2553313.3482 | 1152399.4416
146 | 2553257.0569 | 1152496.9302
147 | 2553172.4102 | 1152427.2085
148 | 2553332.2609 | 1152432.0231
149 | 2553314.2578 | 1152378.6463
150 | 2553156.1433 | 1152407.4976
151 | 2553089.217 | 1152406.0896
152 | 2553151.9774 | 1152404.8894
153 | 2553056.6432 | 1152322.0236
154 | 2553080.2389 | 1152247.8151
155 | 2553454.6571 | 1152297.1499
156 | 2553374.0921 | 1152347.2211
157 | 2553465.5927 | 1152280.4577
158 | 2553479.6586 | 1152258.7126
159 | 2553488.5434 | 1152243.0583
160 | 2553312.5552 | 1152328.4224
161 | 2553320.2816 | 1152333.2093
162 | 2553118.1546 | 1152212.5866
163 | 2553129.3776 | 1152217.7713
164 | 2553127.0437 | 1152175.5753
165 | 2553164.449 | 1152094.8224
166 | 2553190.879 | 1152681.997

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97823 | -0.41844 | 0.0034748 | 0.00087086
1 | 0.97832 | -0.41667 | 0 | 0
2 | 0.97789 | -0.42513 | 0 | 0
3 | 0.97851 | -0.41295 | 0.00073068 | 0.00018312
4 | 0.98455 | -0.29519 | 0.0037682 | 0.0009444
5 | 0.98468 | -0.29278 | 0 | 0
6 | 0.9771 | -0.44074 | 0.002111 | 0.00052908
7 | 0.97738 | -0.43515 | 0.0052374 | 0.0013126
8 | 0.97894 | -0.40452 | 0.00071751 | 0.00017982
9 | 0.97671 | -0.44827 | 0.00098053 | 0.00024574
10 | 0.97682 | -0.44627 | 0.0019291 | 0.00048348
11 | 0.97896 | -0.40415 | 0 | 0
12 | 0.97242 | -0.53297 | 0.001258 | 0.00031528
13 | 0.97246 | -0.53227 | 0 | 0
14 | 0.97258 | -0.52982 | 0.0022228 | 0.00055708
15 | 0.97282 | -0.52515 | 0 | 0
16 | 0.9723 | -0.53535 | 0 | 0
17 | 0.97211 | -0.53922 | 0.0015308 | 0.00038366
18 | 0.97299 | -0.52175 | 0.001483 | 0.00037168
19 | 0.97115 | -0.55817 | 0.0016722 | 0.00041909
20 | 0.97338 | -0.51399 | 0.00057465 | 0.00014402
21 | 0.97111 | -0.5591 | 0 | 0
22 | 0.97041 | -0.57303 | 0.00049962 | 0.00012522
23 | 0.9704 | -0.5731 | 0.00044671 | 0.00011196
24 | 0.97048 | -0.57154 | 0.0018564 | 0.00046525
25 | 0.97639 | -0.45476 | 0.0032243 | 0.00080808
26 | 0.97656 | -0.45127 | 0.0031896 | 0.00079939
27 | 0.97636 | -0.45522 | 0.0049978 | 0.0012526
28 | 0.98329 | -0.31969 | 0.0027123 | 0.00067976
29 | 0.98454 | -0.29543 | 0.0028988 | 0.0007265
30 | 0.9851 | -0.28457 | 0.0041083 | 0.0010296
31 | 0.97433 | -0.49533 | 0.0012557 | 0.00031471
32 | 0.97389 | -0.50401 | 0.00091411 | 0.0002291
33 | 0.97421 | -0.49759 | 0.00031822 | 7.9752e-05
34 | 0.97839 | -0.41532 | 0.0034101 | 0.00085466
35 | 0.97873 | -0.40866 | 0.0018018 | 0.00045158
36 | 0.97826 | -0.41794 | 0 | 0
37 | 0.97887 | -0.40598 | 0 | 0
38 | 0.97822 | -0.41879 | 0.0029735 | 0.00074524
39 | 0.97821 | -0.41896 | 0.0026301 | 0.00065917
40 | 0.9788 | -0.40733 | 0.0025293 | 0.00063389
41 | 0.97815 | -0.42017 | 0.0022239 | 0.00055737
42 | 0.97909 | -0.4016 | 0.00072118 | 0.00018075
43 | 0.97963 | -0.39108 | 0.0045919 | 0.0011508
44 | 0.98109 | -0.36259 | 0.0047753 | 0.0011968
45 | 0.98168 | -0.35111 | 0.0012699 | 0.00031827
46 | 0.98314 | -0.32254 | 0.002343 | 0.00058722
47 | 0.98764 | -0.23547 | 0 | 0
48 | 0.98803 | -0.22794 | 0.0041136 | 0.001031
49 | 0.98744 | -0.23931 | 0.0026995 | 0.00067655
50 | 0.98989 | -0.19232 | 0 | 0
51 | 0.99045 | -0.18144 | 0 | 0
52 | 0.98903 | -0.20877 | 0.0075841 | 0.0019008
53 | 0.98905 | -0.20833 | 0.013839 | 0.0034684
54 | 0.99363 | -0.12069 | 0.0072505 | 0.0018171
55 | 0.98806 | -0.22761 | 0 | 0
56 | 0.98829 | -0.22295 | 0.0089823 | 0.0022512
57 | 0.99701 | -0.056503 | 0.0037112 | 0.00093012
58 | 0.98697 | -0.24884 | 0.0044556 | 0.0011167
59 | 0.98796 | -0.22952 | 0.0029862 | 0.00074841
60 | 1 | 0 | -0.36194 | -0.092755
61 | 0.99994 | -0.0012341 | 0 | 0
62 | 0.99971 | -0.0056503 | 0.0031304 | 0.00078455
63 | 0.98804 | -0.22767 | 0 | 0
64 | 0.98773 | -0.23406 | 0.0052059 | 0.0013047
65 | 0.98677 | -0.25259 | 0.0037818 | 0.00094781
66 | 0.98577 | -0.272 | 0 | 0
67 | 0.98637 | -0.25989 | 0 | 0
68 | 0.98784 | -0.2317 | 0.0052407 | 0.0013135
69 | 0.98637 | -0.25995 | 0.0032205 | 0.00080713
70 | 0.98764 | -0.23561 | 0.0008451 | 0.0002118
71 | 0.98302 | -0.32578 | 0.0094441 | 0.0023669
72 | 0.98344 | -0.31758 | 0 | 0
73 | 0.98296 | -0.32683 | 0.0091319 | 0.0022887
74 | 0.98332 | -0.31981 | 0.0094506 | 0.0023685
75 | 0.98762 | -0.23588 | 0.0024683 | 0.00061861
76 | 0.98504 | -0.28566 | 0.0011338 | 0.00028415
77 | 0.97806 | -0.42149 | 0.0044903 | 0.0011254
78 | 0.97795 | -0.42352 | 0.0014024 | 0.00035148
79 | 0.97822 | -0.41831 | 0 | 0
80 | 0.97792 | -0.42425 | 0.00087171 | 0.00021847
81 | 0.97767 | -0.42911 | 0 | 0
82 | 0.97917 | -0.39963 | 0 | 0
83 | 0.97713 | -0.43974 | 0.0032452 | 0.00081332
84 | 0.97791 | -0.42435 | 0.00047209 | 0.00011832
85 | 0.97758 | -0.43079 | 0.0044741 | 0.0011213
86 | 0.97729 | -0.43647 | 0.0039585 | 0.00099209
87 | 0.97954 | -0.39249 | 0.0054685 | 0.0013705
88 | 0.9791 | -0.40104 | 0.00083021 | 0.00020807
89 | 0.97704 | -0.44134 | 0.0022901 | 0.00057395
90 | 0.97684 | -0.44536 | 0.0027749 | 0.00069545
91 | 0.97716 | -0.43913 | 0.0017874 | 0.00044795
92 | 0.98244 | -0.3359 | 0.0021811 | 0.00054663
93 | 0.97633 | -0.45533 | 0.0021992 | 0.00055116
94 | 0.97711 | -0.4401 | 0.0033116 | 0.00082996
95 | 0.97705 | -0.44125 | 0.00092453 | 0.00023171
96 | 0.97702 | -0.44193 | 0.0019407 | 0.00048639
97 | 0.98339 | -0.31747 | 0 | 0
98 | 0.9763 | -0.456 | 0.0022134 | 0.00055473
99 | 0.97545 | -0.47275 | 0 | 0
100 | 0.97539 | -0.4738 | 0.0044999 | 0.0011278
101 | 0.9743 | -0.4954 | 0 | 0
102 | 0.97341 | -0.51293 | 0.0030364 | 0.000761
103 | 0.97291 | -0.52271 | 0.0024151 | 0.00060527
104 | 0.98472 | -0.29172 | 0.0039746 | 0.00099612
105 | 0.98443 | -0.29746 | 0.0025837 | 0.00064754
106 | 0.98391 | -0.30739 | 0 | 0
107 | 0.98381 | -0.30951 | 0.0034721 | 0.00087019
108 | 0.98331 | -0.31912 | 0.0035375 | 0.00088657
109 | 0.97513 | -0.479 | 0.0014496 | 0.0003633
110 | 0.97503 | -0.48096 | 0.0018746 | 0.00046982
111 | 0.97545 | -0.47278 | 0.0033534 | 0.00084045
112 | 0.97495 | -0.48259 | 0.001578 | 0.0003955
113 | 0.97588 | -0.46425 | 0.0029448 | 0.00073804
114 | 0.97479 | -0.48565 | 0.0016627 | 0.00041671
115 | 0.97622 | -0.45753 | 0 | 0
116 | 0.9747 | -0.48758 | 0.0060379 | 0.0015132
117 | 0.97585 | -0.46472 | 0.0013002 | 0.00032586
118 | 0.97584 | -0.46494 | 0.0010757 | 0.0002696
119 | 0.97537 | -0.47432 | 0.0034221 | 0.00085767
120 | 0.9753 | -0.47564 | 0.0022421 | 0.00056194
121 | 0.9745 | -0.49145 | 0.0020152 | 0.00050506
122 | 0.97419 | -0.49755 | 0 | 0
123 | 0.97239 | -0.53306 | 0.0022113 | 0.00055421
124 | 0.97262 | -0.52837 | 0.0023255 | 0.00058281
125 | 0.97233 | -0.53412 | 0 | 0
126 | 0.97221 | -0.53659 | 0.0041818 | 0.0010481
127 | 0.97224 | -0.53605 | 0.0024527 | 0.0006147
128 | 0.97361 | -0.50885 | 0.0023243 | 0.00058253
129 | 0.9732 | -0.51709 | 0.0032328 | 0.00081022
130 | 0.97377 | -0.50578 | 0.0029908 | 0.00074957
131 | 0.97315 | -0.51804 | 0.0029093 | 0.00072914
132 | 0.97415 | -0.49833 | 0.0027494 | 0.00068906
133 | 0.97293 | -0.52244 | 0.0022049 | 0.0005526
134 | 0.97288 | -0.52326 | 0.0062748 | 0.0015726
135 | 0.97408 | -0.49957 | 0.0027988 | 0.00070143
136 | 0.97296 | -0.5224 | 0.00059006 | 0.00014788
137 | 0.97277 | -0.52616 | 0 | 0
138 | 0.97307 | -0.52016 | 0 | 0
139 | 0.97264 | -0.52857 | 0.0034862 | 0.00087372
140 | 0.97296 | -0.52241 | 0 | 0
141 | 0.97333 | -0.515 | 0 | 0
142 | 0.97293 | -0.52283 | 0.00057537 | 0.0001442
143 | 0.97287 | -0.5242 | 0.0014035 | 0.00035176
144 | 0.9733 | -0.51564 | 0.0012456 | 0.00031218
145 | 0.97349 | -0.51184 | 0.00073273 | 0.00018364
146 | 0.97287 | -0.52405 | 0.0019839 | 0.00049721
147 | 0.97259 | -0.52964 | 0 | 0
148 | 0.9733 | -0.51566 | 0.00044979 | 0.00011273
149 | 0.97362 | -0.50922 | 0 | 0
150 | 0.97254 | -0.5307 | 0.00073641 | 0.00018456
151 | 0.97196 | -0.54215 | 0.00097369 | 0.00024403
152 | 0.97253 | -0.53082 | 0.001401 | 0.00035112
153 | 0.97121 | -0.55696 | 0 | 0
154 | 0.9707 | -0.56704 | 0.0021829 | 0.00054708
155 | 0.97375 | -0.50669 | 0.00072399 | 0.00018145
156 | 0.97416 | -0.49871 | 0.0011158 | 0.00027965
157 | 0.97365 | -0.50865 | 0.0029507 | 0.00073952
158 | 0.97355 | -0.51071 | 0 | 0
159 | 0.97348 | -0.51215 | 0.0014195 | 0.00035575
160 | 0.97358 | -0.5101 | 0 | 0
161 | 0.97357 | -0.51026 | 0.00094526 | 0.00023691
162 | 0.97047 | -0.57158 | 0 | 0
163 | 0.97046 | -0.57177 | 0.00082158 | 0.00020591
164 | 0.97033 | -0.57436 | 0.001791 | 0.00044887
165 | 0.97013 | -0.57834 | 0.0021206 | 0.00053146
166 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0034748 | -0.00087086 | 0.0034751 | 0.00087069 | 2.9325e-07 | -1.6377e-07 | 0.0052856 | 0.0052854 | 0.0052856 | 0.97823 | -0.41844 | 0.97832 | -0.41667 | 1.4521
1 | 0.063617 | 0.015988 | -0.063591 | -0.015972 | 2.57e-05 | 1.5622e-05 | 0.096776 | 0.096776 | 0.096776 | 0.97832 | -0.41667 | 0.97789 | -0.42513 | 8.8623
2 | -0.067092 | -0.016858 | 0.067103 | 0.016866 | 1.1902e-05 | 7.2729e-06 | 0.10206 | 0.10206 | 0.10206 | 0.97832 | -0.41667 | 0.97851 | -0.41295 | 9.3463
3 | 0.044992 | 0.011305 | -0.044959 | -0.011285 | 3.3497e-05 | 1.9289e-05 | 0.068473 | 0.068474 | 0.068474 | 0.97789 | -0.42513 | 0.9771 | -0.44074 | 6.2705
4 | 0.018598 | 0.0046674 | -0.018589 | -0.0046621 | 8.8768e-06 | 5.3106e-06 | 0.028303 | 0.028303 | 0.028303 | 0.97789 | -0.42513 | 0.97738 | -0.43515 | 7.7755
5 | -0.067834 | -0.017049 | 0.067861 | 0.017065 | 2.7329e-05 | 1.6716e-05 | 0.10317 | 0.10317 | 0.10317 | 0.97851 | -0.41295 | 0.97894 | -0.40452 | 9.448
6 | -0.0037682 | -0.0009444 | 0.0037686 | 0.00094423 | 4.3238e-07 | -1.7543e-07 | 0.0056951 | 0.005695 | 0.0056951 | 0.98455 | -0.29519 | 0.98468 | -0.29278 | 1.5646
7 | 0.10107 | 0.025578 | -0.10094 | -0.025497 | 0.00013032 | 8.1703e-05 | 0.15283 | 0.15283 | 0.15283 | 0.98468 | -0.29278 | 0.98329 | -0.31969 | 13.9951
8 | 0.0028992 | 0.00072609 | -0.0028988 | -0.0007265 | 3.6551e-07 | -4.1195e-07 | 0.0043809 | 0.0043812 | 0.0043812 | 0.98468 | -0.29278 | 0.98454 | -0.29543 | 1.2036
9 | -0.10774 | -0.027249 | 0.10778 | 0.027275 | 4.2466e-05 | 2.669e-05 | 0.1629 | 0.1629 | 0.1629 | 0.98468 | -0.29278 | 0.9851 | -0.28457 | 14.9178
10 | 0.042848 | 0.010756 | -0.042833 | -0.010748 | 1.5386e-05 | 8.7615e-06 | 0.065259 | 0.06526 | 0.06526 | 0.9771 | -0.44074 | 0.97671 | -0.44827 | 5.9762
11 | 0.013352 | 0.0033495 | -0.013345 | -0.0033456 | 7.0785e-06 | 3.9582e-06 | 0.020329 | 0.020329 | 0.020329 | 0.97738 | -0.43515 | 0.97682 | -0.44627 | 5.585
12 | -0.068579 | -0.017245 | 0.06858 | 0.017246 | 1.1908e-06 | 7.2908e-07 | 0.10426 | 0.10426 | 0.10426 | 0.97894 | -0.40452 | 0.97896 | -0.40415 | 9.5478
13 | 0.041852 | 0.010502 | -0.041758 | -0.010449 | 9.3711e-05 | 5.307e-05 | 0.063766 | 0.063768 | 0.063768 | 0.97671 | -0.44827 | 0.97433 | -0.49533 | 5.8396
14 | 0.011416 | 0.0028621 | -0.011413 | -0.0028606 | 2.7205e-06 | 1.4409e-06 | 0.017391 | 0.017391 | 0.017391 | 0.97682 | -0.44627 | 0.97656 | -0.45127 | 4.7777
15 | -0.084157 | -0.021151 | 0.084167 | 0.021158 | 1.0272e-05 | 6.3849e-06 | 0.12794 | 0.12794 | 0.12794 | 0.97896 | -0.40415 | 0.97909 | -0.4016 | 11.7161
16 | 0.015577 | 0.0039052 | -0.015576 | -0.0039044 | 1.3531e-06 | 7.8505e-07 | 0.023677 | 0.023677 | 0.023677 | 0.97896 | -0.40415 | 0.97887 | -0.40598 | 6.5048
17 | -0.001258 | -0.00031528 | 0.001258 | 0.00031493 | 4.2077e-08 | -3.4876e-07 | 0.001925 | 0.0019249 | 0.001925 | 0.97242 | -0.53297 | 0.97246 | -0.53227 | 0.52885
18 | -0.001258 | -0.00031493 | 0.0012582 | 0.00031372 | 1.4641e-07 | -1.2141e-06 | 0.0019249 | 0.0019244 | 0.0019249 | 0.97246 | -0.53227 | 0.97258 | -0.52982 | 0.52881
19 | -0.0034809 | -0.0008708 | 0.0034817 | 0.00087039 | 7.7307e-07 | -4.0769e-07 | 0.0053251 | 0.0053248 | 0.0053251 | 0.97258 | -0.52982 | 0.97282 | -0.52515 | 1.4629
20 | -0.0034817 | -0.00087039 | 0.0034823 | 0.00087009 | 5.6438e-07 | -2.9798e-07 | 0.0053248 | 0.0053246 | 0.0053248 | 0.97282 | -0.52515 | 0.97299 | -0.52175 | 1.4629
21 | 0.0060127 | 0.001502 | -0.0060116 | -0.0015018 | 1.1064e-06 | 2.7585e-07 | 0.0092001 | 0.0092002 | 0.0092002 | 0.9723 | -0.53535 | 0.97211 | -0.53922 | 2.5275
22 | -0.0060127 | -0.001502 | 0.0060166 | 0.001503 | 3.8894e-06 | 9.6827e-07 | 0.0092001 | 0.0091995 | 0.0092001 | 0.9723 | -0.53535 | 0.97299 | -0.52175 | 2.5275
23 | 0.0044808 | 0.0011181 | -0.0044767 | -0.0011184 | 4.0311e-06 | -2.5132e-07 | 0.006857 | 0.006858 | 0.006858 | 0.97211 | -0.53922 | 0.97115 | -0.55817 | 1.8841
24 | -0.010982 | -0.0027448 | 0.010986 | 0.0027431 | 4.0466e-06 | -1.6901e-06 | 0.016792 | 0.016791 | 0.016792 | 0.97299 | -0.52175 | 0.97338 | -0.51399 | 1.5377
25 | 0.0028046 | 0.00069928 | -0.0028044 | -0.00069942 | 1.2399e-07 | -1.4232e-07 | 0.0042959 | 0.004296 | 0.004296 | 0.97115 | -0.55817 | 0.97111 | -0.5591 | 1.1802
26 | -0.011561 | -0.0028871 | 0.011562 | 0.0028868 | 1.0134e-06 | -3.1993e-07 | 0.017669 | 0.017669 | 0.017669 | 0.97338 | -0.51399 | 0.97348 | -0.51215 | 1.618
27 | 0.0028044 | 0.00069942 | -0.0028028 | -0.00070132 | 1.6573e-06 | -1.8994e-06 | 0.004296 | 0.004297 | 0.004297 | 0.97111 | -0.5591 | 0.97048 | -0.57154 | 1.1805
28 | 0.00044671 | 0.00011186 | -0.00044671 | -0.00011196 | 1.4369e-09 | -9.9972e-08 | 0.00068495 | 0.00068499 | 0.00068499 | 0.97041 | -0.57303 | 0.9704 | -0.5731 | 0.18818
29 | -0.00094634 | -0.00023707 | 0.0009464 | 0.00023607 | 6.7118e-08 | -1.0075e-06 | 0.0014511 | 0.0014507 | 0.0014511 | 0.97041 | -0.57303 | 0.97048 | -0.57154 | 0.39865
30 | -0.0082222 | -0.0020607 | 0.0082236 | 0.0020612 | 1.3639e-06 | 5.8313e-07 | 0.012531 | 0.012531 | 0.012531 | 0.97639 | -0.45476 | 0.97656 | -0.45127 | 3.4425
31 | 0.0049979 | 0.0012526 | -0.0049978 | -0.0012526 | 1.1052e-07 | 7.2e-09 | 0.0076168 | 0.0076169 | 0.0076169 | 0.97639 | -0.45476 | 0.97636 | -0.45522 | 2.0925
32 | 0.09823 | 0.024817 | -0.098216 | -0.024809 | 1.3447e-05 | 8.4211e-06 | 0.14872 | 0.14872 | 0.14872 | 0.98329 | -0.31969 | 0.98314 | -0.32254 | 13.6193
33 | -0.11189 | -0.028305 | 0.11216 | 0.028471 | 0.00026428 | 0.00016631 | 0.16911 | 0.16911 | 0.16911 | 0.9851 | -0.28457 | 0.98764 | -0.23547 | 15.4861
34 | 0.0224 | 0.00561 | -0.022391 | -0.0056064 | 9.2478e-06 | 3.5576e-06 | 0.034208 | 0.034209 | 0.034209 | 0.97433 | -0.49533 | 0.97389 | -0.50401 | 3.1327
35 | 0.018103 | 0.004524 | -0.018101 | -0.0045235 | 1.9423e-06 | 4.8337e-07 | 0.027642 | 0.027642 | 0.027642 | 0.97433 | -0.49533 | 0.97421 | -0.49759 | 2.5314
36 | 0.021477 | 0.0053773 | -0.021471 | -0.0053754 | 5.3295e-06 | 1.9331e-06 | 0.032813 | 0.032813 | 0.032813 | 0.97389 | -0.50401 | 0.97362 | -0.50922 | 3.0049
37 | 0.016667 | 0.0041647 | -0.016659 | -0.0041635 | 7.2095e-06 | 1.2901e-06 | 0.025452 | 0.025453 | 0.025453 | 0.97421 | -0.49759 | 0.97375 | -0.50669 | 2.3309
38 | 0.0011159 | 0.00027901 | -0.0011158 | -0.00027965 | 5.944e-08 | -6.4141e-07 | 0.0017042 | 0.0017044 | 0.0017044 | 0.97421 | -0.49759 | 0.97416 | -0.49871 | 0.46824
39 | -0.011239 | -0.0028164 | 0.011243 | 0.0028183 | 3.5672e-06 | 1.874e-06 | 0.017093 | 0.017093 | 0.017093 | 0.97839 | -0.41532 | 0.97873 | -0.40866 | 4.696
40 | 0.007829 | 0.0019618 | -0.0078281 | -0.0019614 | 9.7806e-07 | 3.9496e-07 | 0.011907 | 0.011907 | 0.011907 | 0.97839 | -0.41532 | 0.97826 | -0.41794 | 3.2711
41 | -0.013045 | -0.0032699 | 0.013046 | 0.0032708 | 1.6689e-06 | 9.2588e-07 | 0.019833 | 0.019832 | 0.019833 | 0.97873 | -0.40866 | 0.97887 | -0.40598 | 5.4485
42 | 0.0029736 | 0.00074512 | -0.0029735 | -0.00074524 | 1.1909e-07 | -1.1866e-07 | 0.0045231 | 0.0045232 | 0.0045232 | 0.97826 | -0.41794 | 0.97822 | -0.41879 | 1.2426
43 | 0.0048544 | 0.0012163 | -0.0048542 | -0.0012162 | 2.343e-07 | 6.0829e-09 | 0.0073839 | 0.0073839 | 0.0073839 | 0.97826 | -0.41794 | 0.97821 | -0.41896 | 2.0285
44 | 0.0025294 | 0.00063363 | -0.0025293 | -0.00063389 | 1.6315e-07 | -2.6548e-07 | 0.003845 | 0.0038451 | 0.0038451 | 0.97887 | -0.40598 | 0.9788 | -0.40733 | 1.0563
45 | 0.0022241 | 0.00055707 | -0.0022239 | -0.00055737 | 1.2881e-07 | -2.9429e-07 | 0.003383 | 0.0033832 | 0.0033832 | 0.97821 | -0.41896 | 0.97815 | -0.42017 | 0.92944
46 | -0.084889 | -0.021338 | 0.084931 | 0.021365 | 4.2658e-05 | 2.6527e-05 | 0.12904 | 0.12904 | 0.12904 | 0.97909 | -0.4016 | 0.97963 | -0.39108 | 11.8165
47 | -0.089523 | -0.022516 | 0.089645 | 0.022592 | 0.00012199 | 7.6079e-05 | 0.13601 | 0.13601 | 0.13601 | 0.97963 | -0.39108 | 0.98109 | -0.36259 | 12.4552
48 | -0.09442 | -0.023789 | 0.094472 | 0.023821 | 5.1885e-05 | 3.244e-05 | 0.14325 | 0.14325 | 0.14325 | 0.98109 | -0.36259 | 0.98168 | -0.35111 | 13.1184
49 | -0.095742 | -0.024139 | 0.095873 | 0.024221 | 0.00013109 | 8.2007e-05 | 0.14518 | 0.14518 | 0.14518 | 0.98168 | -0.35111 | 0.98314 | -0.32254 | 13.2946
50 | -0.11486 | -0.029147 | 0.1149 | 0.029173 | 4.164e-05 | 2.6223e-05 | 0.17317 | 0.17317 | 0.17317 | 0.98764 | -0.23547 | 0.98803 | -0.22794 | 15.8584
51 | 0.0026999 | 0.00067584 | -0.0026995 | -0.00067655 | 4.9404e-07 | -7.0253e-07 | 0.0040675 | 0.0040679 | 0.0040679 | 0.98764 | -0.23547 | 0.98744 | -0.23931 | 1.1176
52 | -0.11901 | -0.030204 | 0.11921 | 0.030333 | 0.0002043 | 0.00012879 | 0.17937 | 0.17937 | 0.17937 | 0.98803 | -0.22794 | 0.98989 | -0.19232 | 16.4258
53 | -0.17148 | -0.043514 | 0.17157 | 0.043571 | 8.975e-05 | 5.7023e-05 | 0.25796 | 0.25796 | 0.25796 | 0.98989 | -0.19232 | 0.99045 | -0.18144 | 23.6226
54 | 0.052262 | 0.01318 | -0.052221 | -0.013154 | 4.1127e-05 | 2.6093e-05 | 0.07859 | 0.078591 | 0.078591 | 0.98989 | -0.19232 | 0.98903 | -0.20877 | 21.5908
55 | 0.17155 | 0.043685 | -0.17133 | -0.043544 | 0.00022215 | 0.00014114 | 0.25798 | 0.25798 | 0.25798 | 0.99045 | -0.18144 | 0.98905 | -0.20833 | 23.6243
56 | -0.34312 | -0.087256 | 0.34412 | 0.087899 | 0.0010074 | 0.00064356 | 0.51594 | 0.51594 | 0.51594 | 0.99045 | -0.18144 | 0.99363 | -0.12069 | 47.2469
57 | 0.044637 | 0.011254 | -0.044596 | -0.011228 | 4.0207e-05 | 2.5428e-05 | 0.06718 | 0.06718 | 0.06718 | 0.98903 | -0.20877 | 0.98806 | -0.22761 | 18.4561
58 | 0.15749 | 0.040076 | -0.15738 | -0.040005 | 0.00011094 | 7.0393e-05 | 0.23716 | 0.23716 | 0.23716 | 0.98905 | -0.20833 | 0.98829 | -0.22295 | 21.7177
59 | -0.35137 | -0.089717 | 0.35247 | 0.090415 | 0.0010938 | 0.00069878 | 0.52679 | 0.52679 | 0.52679 | 0.99363 | -0.12069 | 0.99701 | -0.056503 | 48.2412
60 | 0.036403 | 0.0091746 | -0.036366 | -0.0091513 | 3.6934e-05 | 2.3219e-05 | 0.05484 | 0.05484 | 0.05484 | 0.98806 | -0.22761 | 0.98697 | -0.24884 | 15.0661
61 | 0.0081939 | 0.0020535 | -0.0081932 | -0.0020532 | 7.4444e-07 | 3.0949e-07 | 0.01234 | 0.01234 | 0.01234 | 0.98806 | -0.22761 | 0.98796 | -0.22952 | 3.3901
62 | 0.1484 | 0.037754 | -0.14836 | -0.037733 | 3.3749e-05 | 2.1392e-05 | 0.22363 | 0.22363 | 0.22363 | 0.98829 | -0.22295 | 0.98804 | -0.22767 | 20.4792
63 | -0.35618 | -0.091346 | 0.35716 | 0.091971 | 0.00097898 | 0.00062546 | 0.53233 | 0.53233 | 0.53233 | 0.99701 | -0.056503 | 1 | 0 | 48.7484
64 | 0.03191 | 0.0080347 | -0.031904 | -0.0080311 | 5.7236e-06 | 3.5789e-06 | 0.048123 | 0.048123 | 0.048123 | 0.98697 | -0.24884 | 0.98677 | -0.25259 | 13.2206
65 | 0.005207 | 0.0013048 | -0.0052059 | -0.0013047 | 1.1266e-06 | 9.5687e-08 | 0.0078424 | 0.0078427 | 0.0078427 | 0.98796 | -0.22952 | 0.98773 | -0.23406 | 2.1546
66 | 0.0031312 | 0.00078373 | -0.003131 | -0.00078391 | 1.8392e-07 | -1.7871e-07 | 0.0046589 | 0.0046591 | 0.0046591 | 1 | 0 | 0.99994 | -0.0012341 | 1.28
67 | 0.003131 | 0.00078391 | -0.0031304 | -0.00078455 | 6.5839e-07 | -6.3929e-07 | 0.0046591 | 0.0046594 | 0.0046594 | 0.99994 | -0.0012341 | 0.99971 | -0.0056503 | 1.2801
68 | 0.13981 | 0.035589 | -0.13959 | -0.035451 | 0.00021683 | 0.00013727 | 0.21075 | 0.21075 | 0.21075 | 0.98804 | -0.22767 | 0.98637 | -0.25989 | 19.2993
69 | 0.0085564 | 0.0021441 | -0.0085548 | -0.0021434 | 1.6412e-06 | 7.1288e-07 | 0.012886 | 0.012886 | 0.012886 | 0.98804 | -0.22767 | 0.98784 | -0.2317 | 3.5401
70 | 0.028123 | 0.0070833 | -0.028096 | -0.0070671 | 2.6078e-05 | 1.6197e-05 | 0.04242 | 0.04242 | 0.04242 | 0.98677 | -0.25259 | 0.98577 | -0.272 | 11.6539
71 | 0.028096 | 0.0070671 | -0.028035 | -0.0070292 | 6.1038e-05 | 3.7914e-05 | 0.04242 | 0.042421 | 0.042421 | 0.98577 | -0.272 | 0.98344 | -0.31758 | 11.654
72 | 0.13959 | 0.035451 | -0.13959 | -0.035451 | 3.8347e-07 | 2.4277e-07 | 0.21075 | 0.21075 | 0.21075 | 0.98637 | -0.25989 | 0.98637 | -0.25995 | 19.2993
73 | 0.003314 | 0.0008299 | -0.0033134 | -0.00083035 | 6.1729e-07 | -4.5043e-07 | 0.0049918 | 0.0049921 | 0.0049921 | 0.98784 | -0.2317 | 0.98764 | -0.23561 | 1.3715
74 | 0.13637 | 0.034644 | -0.1362 | -0.034537 | 0.00016858 | 0.00010668 | 0.20589 | 0.20589 | 0.20589 | 0.98637 | -0.25995 | 0.98504 | -0.28566 | 18.8544
75 | 0.0024683 | 0.00061855 | -0.0024683 | -0.00061861 | 3.1668e-08 | -5.7872e-08 | 0.0037188 | 0.0037189 | 0.0037189 | 0.98764 | -0.23561 | 0.98762 | -0.23588 | 1.0217
76 | -0.018577 | -0.0046558 | 0.018584 | 0.0046601 | 7.2598e-06 | 4.3358e-06 | 0.02812 | 0.02812 | 0.02812 | 0.98302 | -0.32578 | 0.98344 | -0.31758 | 7.7252
77 | 0.0091324 | 0.0022889 | -0.0091319 | -0.0022887 | 4.564e-07 | 2.1136e-07 | 0.013824 | 0.013824 | 0.013824 | 0.98302 | -0.32578 | 0.98296 | -0.32683 | 3.7978
78 | 0.0094516 | 0.002369 | -0.0094506 | -0.0023685 | 1.002e-06 | 4.7555e-07 | 0.014301 | 0.014301 | 0.014301 | 0.98344 | -0.31758 | 0.98332 | -0.31981 | 3.9289
79 | 0.13507 | 0.034253 | -0.13503 | -0.034228 | 3.9314e-05 | 2.4873e-05 | 0.20418 | 0.20418 | 0.20418 | 0.98504 | -0.28566 | 0.98472 | -0.29172 | 18.6976
80 | 0.0027465 | 0.00068745 | -0.0027463 | -0.00068779 | 2.6582e-07 | -3.3938e-07 | 0.0041783 | 0.0041784 | 0.0041784 | 0.97806 | -0.42149 | 0.97795 | -0.42352 | 1.1479
81 | -0.0072369 | -0.0018128 | 0.0072379 | 0.0018132 | 1.0963e-06 | 3.9889e-07 | 0.01101 | 0.01101 | 0.01101 | 0.97806 | -0.42149 | 0.97822 | -0.41831 | 3.0247
82 | 0.0013438 | 0.00033631 | -0.0013438 | -0.00033665 | 4.6643e-08 | -3.4344e-07 | 0.0020446 | 0.0020447 | 0.0020447 | 0.97795 | -0.42352 | 0.97792 | -0.42425 | 0.56173
83 | 0.042629 | 0.010724 | -0.042608 | -0.010711 | 2.1985e-05 | 1.3371e-05 | 0.06486 | 0.06486 | 0.06486 | 0.97822 | -0.41831 | 0.97767 | -0.42911 | 8.9094
84 | -0.11225 | -0.028246 | 0.11235 | 0.028309 | 0.00010027 | 6.3137e-05 | 0.17079 | 0.17079 | 0.17079 | 0.97822 | -0.41831 | 0.97917 | -0.39963 | 15.6403
85 | 0.062384 | 0.015709 | -0.06232 | -0.01567 | 6.3865e-05 | 3.874e-05 | 0.094922 | 0.094923 | 0.094923 | 0.97822 | -0.41831 | 0.97713 | -0.43974 | 8.6926
86 | 0.00047209 | 0.00011818 | -0.00047209 | -0.00011832 | 2.1055e-09 | -1.3518e-07 | 0.0007183 | 0.00071834 | 0.00071834 | 0.97792 | -0.42425 | 0.97791 | -0.42435 | 0.19735
87 | 0.030679 | 0.0077203 | -0.030677 | -0.0077187 | 2.4706e-06 | 1.5433e-06 | 0.046705 | 0.046705 | 0.046705 | 0.97767 | -0.42911 | 0.97758 | -0.43079 | 12.8311
88 | 0.011928 | 0.0029905 | -0.011924 | -0.0029882 | 4.1811e-06 | 2.2519e-06 | 0.018155 | 0.018156 | 0.018156 | 0.97767 | -0.42911 | 0.97729 | -0.43647 | 4.9878
89 | -0.11318 | -0.028516 | 0.11322 | 0.02854 | 3.87e-05 | 2.4373e-05 | 0.17205 | 0.17205 | 0.17205 | 0.97917 | -0.39963 | 0.97954 | -0.39249 | 15.7558
90 | 0.00083027 | 0.00020693 | -0.00083021 | -0.00020807 | 5.5593e-08 | -1.136e-06 | 0.0012613 | 0.0012617 | 0.0012617 | 0.97917 | -0.39963 | 0.9791 | -0.40104 | 0.34663
91 | 0.059075 | 0.014857 | -0.059071 | -0.014854 | 4.5135e-06 | 2.7211e-06 | 0.089981 | 0.089981 | 0.089981 | 0.97713 | -0.43974 | 0.97704 | -0.44134 | 8.24
92 | 0.026203 | 0.0065974 | -0.026184 | -0.0065861 | 1.8228e-05 | 1.1283e-05 | 0.039895 | 0.039895 | 0.039895 | 0.97758 | -0.43079 | 0.97684 | -0.44536 | 10.9602
93 | 0.0079657 | 0.0019961 | -0.0079647 | -0.0019957 | 1.0088e-06 | 4.1651e-07 | 0.012128 | 0.012128 | 0.012128 | 0.97729 | -0.43647 | 0.97716 | -0.43913 | 3.332
94 | -0.11869 | -0.029911 | 0.11901 | 0.030114 | 0.00032225 | 0.00020324 | 0.18036 | 0.18036 | 0.18036 | 0.97954 | -0.39249 | 0.98244 | -0.3359 | 16.5165
95 | 0.056781 | 0.01428 | -0.056743 | -0.014256 | 3.7909e-05 | 2.3586e-05 | 0.086493 | 0.086494 | 0.086494 | 0.97704 | -0.44134 | 0.97633 | -0.45533 | 11.881
96 | 0.023409 | 0.0058907 | -0.023398 | -0.0058834 | 1.1897e-05 | 7.3021e-06 | 0.035668 | 0.035668 | 0.035668 | 0.97684 | -0.44536 | 0.9763 | -0.456 | 9.7989
97 | 0.0061773 | 0.0015478 | -0.006177 | -0.0015477 | 2.8721e-07 | 7.5394e-08 | 0.0094067 | 0.0094067 | 0.0094067 | 0.97716 | -0.43913 | 0.97711 | -0.4401 | 2.5843
98 | -0.12119 | -0.030661 | 0.1213 | 0.030729 | 0.00010732 | 6.7715e-05 | 0.18366 | 0.18366 | 0.18366 | 0.98244 | -0.3359 | 0.98339 | -0.31747 | 16.8189
99 | 0.054544 | 0.013705 | -0.054538 | -0.013702 | 5.7293e-06 | 3.6391e-06 | 0.083142 | 0.083142 | 0.083142 | 0.97633 | -0.45533 | 0.97622 | -0.45753 | 22.8412
100 | 0.0028655 | 0.00071772 | -0.0028653 | -0.0007179 | 1.5639e-07 | -1.7422e-07 | 0.0043636 | 0.0043637 | 0.0043637 | 0.97711 | -0.4401 | 0.97705 | -0.44125 | 1.1988
101 | 0.0019408 | 0.00048619 | -0.0019407 | -0.00048639 | 6.3275e-08 | -2.0139e-07 | 0.0029557 | 0.0029557 | 0.0029557 | 0.97705 | -0.44125 | 0.97702 | -0.44193 | 0.81202
102 | 0.0035377 | 0.00088642 | -0.0035375 | -0.00088657 | 2.7916e-07 | -1.509e-07 | 0.005353 | 0.0053532 | 0.0053532 | 0.98339 | -0.31747 | 0.98331 | -0.31912 | 1.4706
103 | -0.12484 | -0.031615 | 0.1249 | 0.031653 | 6.0409e-05 | 3.8147e-05 | 0.18902 | 0.18901 | 0.18902 | 0.98339 | -0.31747 | 0.98391 | -0.30739 | 17.3091
104 | 0.021184 | 0.0053286 | -0.021167 | -0.0053183 | 1.6942e-05 | 1.0302e-05 | 0.032295 | 0.032295 | 0.032295 | 0.9763 | -0.456 | 0.97545 | -0.47275 | 8.8722
105 | 0.0045001 | 0.0011278 | -0.0044999 | -0.0011278 | 2.2465e-07 | -1.49e-08 | 0.0068648 | 0.0068648 | 0.0068648 | 0.97545 | -0.47275 | 0.97539 | -0.4738 | 1.8859
106 | 0.016667 | 0.0041906 | -0.016649 | -0.00418 | 1.8003e-05 | 1.0597e-05 | 0.02543 | 0.02543 | 0.02543 | 0.97545 | -0.47275 | 0.9743 | -0.4954 | 6.9864
107 | 0.016649 | 0.00418 | -0.016635 | -0.0041718 | 1.3917e-05 | 8.1928e-06 | 0.02543 | 0.025431 | 0.025431 | 0.9743 | -0.4954 | 0.97341 | -0.51293 | 6.9864
108 | 0.013599 | 0.0034108 | -0.013592 | -0.0034072 | 6.3306e-06 | 3.5662e-06 | 0.020789 | 0.020789 | 0.020789 | 0.97341 | -0.51293 | 0.97291 | -0.52271 | 5.7113
109 | 0.011177 | 0.0028019 | -0.011174 | -0.0028003 | 3.0179e-06 | 1.5896e-06 | 0.017095 | 0.017095 | 0.017095 | 0.97291 | -0.52271 | 0.97262 | -0.52837 | 4.6966
110 | 0.13105 | 0.033232 | -0.13102 | -0.033209 | 3.6161e-05 | 2.2862e-05 | 0.19817 | 0.19817 | 0.19817 | 0.98472 | -0.29172 | 0.98443 | -0.29746 | 18.1476
111 | 0.12843 | 0.032562 | -0.12837 | -0.032523 | 6.128e-05 | 3.8724e-05 | 0.19427 | 0.19427 | 0.19427 | 0.98443 | -0.29746 | 0.98391 | -0.30739 | 17.79
112 | 0.0034724 | 0.00086998 | -0.0034721 | -0.00087019 | 3.5006e-07 | -2.0582e-07 | 0.0052514 | 0.0052516 | 0.0052516 | 0.98391 | -0.30739 | 0.98381 | -0.30951 | 1.4427
113 | 0.011157 | 0.0027967 | -0.011156 | -0.0027962 | 1.045e-06 | 5.489e-07 | 0.017025 | 0.017025 | 0.017025 | 0.97513 | -0.479 | 0.97503 | -0.48096 | 4.6772
114 | -0.012606 | -0.00316 | 0.01261 | 0.0031621 | 3.7355e-06 | 2.0548e-06 | 0.019237 | 0.019237 | 0.019237 | 0.97513 | -0.479 | 0.97545 | -0.47278 | 5.2849
115 | 0.009281 | 0.0023264 | -0.0092803 | -0.002326 | 7.1808e-07 | 3.4054e-07 | 0.014164 | 0.014164 | 0.014164 | 0.97503 | -0.48096 | 0.97495 | -0.48259 | 3.8912
116 | -0.015963 | -0.0040025 | 0.01597 | 0.0040063 | 6.4894e-06 | 3.7888e-06 | 0.024352 | 0.024352 | 0.024352 | 0.97545 | -0.47278 | 0.97588 | -0.46425 | 6.6902
117 | 0.0077022 | 0.0019305 | -0.0077011 | -0.0019301 | 1.1235e-06 | 4.4874e-07 | 0.011756 | 0.011756 | 0.011756 | 0.97495 | -0.48259 | 0.97479 | -0.48565 | 3.2296
118 | -0.018915 | -0.0047444 | 0.018921 | 0.004748 | 6.0619e-06 | 3.6367e-06 | 0.028842 | 0.028842 | 0.028842 | 0.97588 | -0.46425 | 0.97622 | -0.45753 | 7.9238
119 | 0.0060384 | 0.0015134 | -0.0060379 | -0.0015132 | 5.5475e-07 | 1.3801e-07 | 0.0092176 | 0.0092177 | 0.0092177 | 0.97479 | -0.48565 | 0.9747 | -0.48758 | 2.5323
120 | 0.035617 | 0.0089536 | -0.035605 | -0.0089459 | 1.2215e-05 | 7.6792e-06 | 0.054299 | 0.054299 | 0.054299 | 0.97622 | -0.45753 | 0.97585 | -0.46472 | 14.9174
121 | 0.034305 | 0.00862 | -0.034304 | -0.0086198 | 3.5972e-07 | 2.2584e-07 | 0.052317 | 0.052317 | 0.052317 | 0.97585 | -0.46472 | 0.97584 | -0.46494 | 14.3728
122 | 0.033229 | 0.0083502 | -0.033214 | -0.0083409 | 1.4879e-05 | 9.3295e-06 | 0.050677 | 0.050677 | 0.050677 | 0.97584 | -0.46494 | 0.97537 | -0.47432 | 13.9222
123 | 0.029792 | 0.0074832 | -0.02979 | -0.007482 | 1.8679e-06 | 1.1654e-06 | 0.045456 | 0.045456 | 0.045456 | 0.97537 | -0.47432 | 0.9753 | -0.47564 | 12.4879
124 | 0.027548 | 0.0069201 | -0.027527 | -0.0069072 | 2.0776e-05 | 1.2906e-05 | 0.042035 | 0.042035 | 0.042035 | 0.9753 | -0.47564 | 0.9745 | -0.49145 | 11.5481
125 | 0.025512 | 0.0064021 | -0.025504 | -0.0063976 | 7.4163e-06 | 4.5841e-06 | 0.038958 | 0.038958 | 0.038958 | 0.9745 | -0.49145 | 0.97419 | -0.49755 | 10.7028
126 | 0.002799 | 0.00070112 | -0.0027988 | -0.00070143 | 2.6957e-07 | -3.171e-07 | 0.0042752 | 0.0042754 | 0.0042754 | 0.97419 | -0.49755 | 0.97408 | -0.49957 | 1.1746
127 | 0.022705 | 0.0056964 | -0.022704 | -0.0056959 | 8.4499e-07 | 5.1747e-07 | 0.034683 | 0.034683 | 0.034683 | 0.97419 | -0.49755 | 0.97415 | -0.49833 | 9.5283
128 | -0.0088469 | -0.0022166 | 0.0088489 | 0.0022175 | 1.9738e-06 | 9.069e-07 | 0.013538 | 0.013538 | 0.013538 | 0.97239 | -0.53306 | 0.97262 | -0.52837 | 3.7192
129 | 0.0066356 | 0.0016624 | -0.0066352 | -0.0016623 | 3.3632e-07 | 1.0735e-07 | 0.010154 | 0.010154 | 0.010154 | 0.97239 | -0.53306 | 0.97233 | -0.53412 | 2.7896
130 | 0.0041823 | 0.001048 | -0.0041818 | -0.0010481 | 4.9141e-07 | -8.2212e-08 | 0.0064004 | 0.0064005 | 0.0064005 | 0.97233 | -0.53412 | 0.97221 | -0.53659 | 1.7584
131 | 0.0024529 | 0.00061432 | -0.0024527 | -0.0006147 | 2.2496e-07 | -3.8402e-07 | 0.0037537 | 0.0037539 | 0.0037539 | 0.97233 | -0.53412 | 0.97224 | -0.53605 | 1.0313
132 | 0.01463 | 0.003669 | -0.014624 | -0.0036657 | 5.7395e-06 | 3.2928e-06 | 0.022361 | 0.022361 | 0.022361 | 0.97361 | -0.50885 | 0.9732 | -0.51709 | 6.1431
133 | -0.016954 | -0.0042515 | 0.016957 | 0.004253 | 2.482e-06 | 1.4659e-06 | 0.025913 | 0.025913 | 0.025913 | 0.97361 | -0.50885 | 0.97377 | -0.50578 | 7.119
134 | 0.011392 | 0.0028555 | -0.011391 | -0.0028552 | 5.1682e-07 | 2.7432e-07 | 0.017418 | 0.017418 | 0.017418 | 0.9732 | -0.51709 | 0.97315 | -0.51804 | 4.7851
135 | -0.019948 | -0.0050026 | 0.019955 | 0.0050069 | 7.0881e-06 | 4.2833e-06 | 0.030483 | 0.030483 | 0.030483 | 0.97377 | -0.50578 | 0.97415 | -0.49833 | 8.3745
136 | 0.0084817 | 0.0021261 | -0.00848 | -0.0021253 | 1.7779e-06 | 7.8774e-07 | 0.012969 | 0.012969 | 0.012969 | 0.97315 | -0.51804 | 0.97293 | -0.52244 | 3.563
137 | 0.0062751 | 0.0015727 | -0.0062748 | -0.0015726 | 2.4452e-07 | 6.8581e-08 | 0.0095972 | 0.0095973 | 0.0095973 | 0.97293 | -0.52244 | 0.97288 | -0.52326 | 2.6366
138 | 0.0034872 | 0.00087318 | -0.0034866 | -0.00087351 | 6.2497e-07 | -3.276e-07 | 0.005333 | 0.0053332 | 0.0053332 | 0.97296 | -0.5224 | 0.97277 | -0.52616 | 1.4652
139 | -0.0040773 | -0.0010211 | 0.0040777 | 0.001021 | 4.3505e-07 | -9.2196e-08 | 0.0062354 | 0.0062352 | 0.0062354 | 0.97296 | -0.5224 | 0.97307 | -0.52016 | 1.713
140 | 0.0034866 | 0.00087351 | -0.0034862 | -0.00087372 | 3.9964e-07 | -2.093e-07 | 0.0053332 | 0.0053334 | 0.0053334 | 0.97277 | -0.52616 | 0.97264 | -0.52857 | 1.4652
141 | 0.01401 | 0.003507 | -0.014009 | -0.003507 | 1.5015e-06 | -1.4315e-08 | 0.021423 | 0.021423 | 0.021423 | 0.97307 | -0.52016 | 0.97296 | -0.52241 | 1.9618
142 | -0.018088 | -0.004528 | 0.018092 | 0.0045291 | 4.442e-06 | 1.1112e-06 | 0.027658 | 0.027657 | 0.027658 | 0.97307 | -0.52016 | 0.97333 | -0.515 | 2.5328
143 | 0.0025594 | 0.00064099 | -0.0025594 | -0.00064106 | 5.1122e-08 | -7.7788e-08 | 0.0039141 | 0.0039142 | 0.0039142 | 0.97296 | -0.52241 | 0.97293 | -0.52283 | 1.0753
144 | 0.011449 | 0.0028661 | -0.011448 | -0.0028664 | 9.7563e-07 | -3.2407e-07 | 0.017509 | 0.017509 | 0.017509 | 0.97296 | -0.52241 | 0.97287 | -0.5242 | 1.6034
145 | 0.0016955 | 0.00042467 | -0.0016954 | -0.00042489 | 5.1982e-08 | -2.2317e-07 | 0.0025919 | 0.002592 | 0.002592 | 0.97333 | -0.515 | 0.9733 | -0.51564 | 0.71209
146 | -0.019788 | -0.0049538 | 0.019791 | 0.0049547 | 2.9692e-06 | 9.3217e-07 | 0.030249 | 0.030249 | 0.030249 | 0.97333 | -0.515 | 0.97349 | -0.51184 | 2.7701
147 | 0.001984 | 0.00049686 | -0.0019839 | -0.00049721 | 1.1601e-07 | -3.43e-07 | 0.0030342 | 0.0030344 | 0.0030344 | 0.97293 | -0.52283 | 0.97287 | -0.52405 | 0.83361
148 | 0.010045 | 0.0025146 | -0.010042 | -0.0025162 | 2.6003e-06 | -1.618e-06 | 0.015363 | 0.015364 | 0.015364 | 0.97287 | -0.5242 | 0.97259 | -0.52964 | 1.4069
149 | 0.00044979 | 0.0001127 | -0.00044979 | -0.00011273 | 3.3206e-10 | -2.3057e-08 | 0.00068765 | 0.00068766 | 0.00068766 | 0.9733 | -0.51564 | 0.9733 | -0.51566 | 0.18892
150 | -0.020523 | -0.0051383 | 0.020526 | 0.0051392 | 2.5627e-06 | 8.6291e-07 | 0.031369 | 0.031369 | 0.031369 | 0.97349 | -0.51184 | 0.97362 | -0.50922 | 2.8726
151 | 0.0021375 | 0.00053537 | -0.0021374 | -0.00053563 | 1.0792e-07 | -2.6487e-07 | 0.0032702 | 0.0032703 | 0.0032703 | 0.97259 | -0.52964 | 0.97254 | -0.5307 | 0.89844
152 | 0.0079046 | 0.0019809 | -0.0078999 | -0.0019789 | 4.7094e-06 | 1.9492e-06 | 0.012094 | 0.012094 | 0.012094 | 0.97259 | -0.52964 | 0.97196 | -0.54215 | 3.3225
153 | 0.00094531 | 0.0002362 | -0.00094527 | -0.0002368 | 3.9385e-08 | -6.0065e-07 | 0.0014445 | 0.0014447 | 0.0014447 | 0.97362 | -0.50922 | 0.97358 | -0.5101 | 0.3969
154 | 0.001401 | 0.00035107 | -0.001401 | -0.00035112 | 8.469e-09 | -5.5567e-08 | 0.0021436 | 0.0021436 | 0.0021436 | 0.97254 | -0.5307 | 0.97253 | -0.53082 | 0.5889
155 | 0.0069262 | 0.0017349 | -0.0069213 | -0.0017332 | 4.8836e-06 | 1.6911e-06 | 0.010603 | 0.010604 | 0.010604 | 0.97196 | -0.54215 | 0.97121 | -0.55696 | 2.9131
156 | 0.0069213 | 0.0017332 | -0.006918 | -0.0017321 | 3.3192e-06 | 1.1507e-06 | 0.010604 | 0.010604 | 0.010604 | 0.97121 | -0.55696 | 0.9707 | -0.56704 | 2.9132
157 | 0.0047351 | 0.001185 | -0.0047341 | -0.001185 | 1.0243e-06 | 1.4735e-08 | 0.0072579 | 0.0072582 | 0.0072582 | 0.9707 | -0.56704 | 0.97047 | -0.57158 | 1.994
158 | 0.015935 | 0.003982 | -0.015934 | -0.0039818 | 1.4787e-06 | 2.017e-07 | 0.024347 | 0.024347 | 0.024347 | 0.97375 | -0.50669 | 0.97365 | -0.50865 | 2.2296
159 | 0.012983 | 0.0032423 | -0.012982 | -0.0032424 | 1.274e-06 | -1.5082e-07 | 0.019838 | 0.019838 | 0.019838 | 0.97365 | -0.50865 | 0.97355 | -0.51071 | 1.8167
160 | 0.012982 | 0.0032424 | -0.012981 | -0.0032425 | 8.8554e-07 | -1.0469e-07 | 0.019838 | 0.019838 | 0.019838 | 0.97355 | -0.51071 | 0.97348 | -0.51215 | 1.8167
161 | 0.00094527 | 0.0002368 | -0.00094526 | -0.00023691 | 7.1142e-09 | -1.0847e-07 | 0.0014447 | 0.0014448 | 0.0014448 | 0.97358 | -0.5101 | 0.97357 | -0.51026 | 0.39691
162 | 0.00082158 | 0.00020576 | -0.00082158 | -0.00020591 | 7.3777e-09 | -1.4847e-07 | 0.0012597 | 0.0012597 | 0.0012597 | 0.97047 | -0.57158 | 0.97046 | -0.57177 | 0.34608
163 | 0.0039125 | 0.0009792 | -0.003912 | -0.00097934 | 5.1633e-07 | -1.4228e-07 | 0.0059985 | 0.0059987 | 0.0059987 | 0.97047 | -0.57158 | 0.97033 | -0.57436 | 1.648
164 | 0.002121 | 0.00053046 | -0.0021206 | -0.00053146 | 4.0253e-07 | -9.9563e-07 | 0.0032521 | 0.0032526 | 0.0032526 | 0.97033 | -0.57436 | 0.97013 | -0.57834 | 0.89356

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36278 | 0.092965

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0034748 | 0.00087086
1 | 0.00073068 | 0.00018312
2 | 0.0037682 | 0.0009444
3 | 0.002111 | 0.00052908
4 | 0.0052374 | 0.0013126
5 | 0.00071751 | 0.00017982
6 | 0.00098053 | 0.00024574
7 | 0.0019291 | 0.00048348
8 | 0.001258 | 0.00031528
9 | 0.0022228 | 0.00055708
10 | 0.0015308 | 0.00038366
11 | 0.001483 | 0.00037168
12 | 0.0016722 | 0.00041909
13 | 0.00057465 | 0.00014402
14 | 0.00049962 | 0.00012522
15 | 0.00044671 | 0.00011196
16 | 0.0018564 | 0.00046525
17 | 0.0032243 | 0.00080808
18 | 0.0031896 | 0.00079939
19 | 0.0049978 | 0.0012526
20 | 0.0027123 | 0.00067976
21 | 0.0028988 | 0.0007265
22 | 0.0041083 | 0.0010296
23 | 0.0012557 | 0.00031471
24 | 0.00091411 | 0.0002291
25 | 0.00031822 | 7.9752e-05
26 | 0.0034101 | 0.00085466
27 | 0.0018018 | 0.00045158
28 | 0.0029735 | 0.00074524
29 | 0.0026301 | 0.00065917
30 | 0.0025293 | 0.00063389
31 | 0.0022239 | 0.00055737
32 | 0.00072118 | 0.00018075
33 | 0.0045919 | 0.0011508
34 | 0.0047753 | 0.0011968
35 | 0.0012699 | 0.00031827
36 | 0.002343 | 0.00058722
37 | 0.0041136 | 0.001031
38 | 0.0026995 | 0.00067655
39 | 0.0075841 | 0.0019008
40 | 0.013839 | 0.0034684
41 | 0.0072505 | 0.0018171
42 | 0.0089823 | 0.0022512
43 | 0.0037112 | 0.00093012
44 | 0.0044556 | 0.0011167
45 | 0.0029862 | 0.00074841
46 | 0.00083775 | 0.00020996
47 | 0.0031304 | 0.00078455
48 | 0.0052059 | 0.0013047
49 | 0.0037818 | 0.00094781
50 | 0.0052407 | 0.0013135
51 | 0.0032205 | 0.00080713
52 | 0.0008451 | 0.0002118
53 | 0.0094441 | 0.0023669
54 | 0.0091319 | 0.0022887
55 | 0.0094506 | 0.0023685
56 | 0.0024683 | 0.00061861
57 | 0.0011338 | 0.00028415
58 | 0.0044903 | 0.0011254
59 | 0.0014024 | 0.00035148
60 | 0.00087171 | 0.00021847
61 | 0.0032452 | 0.00081332
62 | 0.00047209 | 0.00011832
63 | 0.0044741 | 0.0011213
64 | 0.0039585 | 0.00099209
65 | 0.0054685 | 0.0013705
66 | 0.00083021 | 0.00020807
67 | 0.0022901 | 0.00057395
68 | 0.0027749 | 0.00069545
69 | 0.0017874 | 0.00044795
70 | 0.0021811 | 0.00054663
71 | 0.0021992 | 0.00055116
72 | 0.0033116 | 0.00082996
73 | 0.00092453 | 0.00023171
74 | 0.0019407 | 0.00048639
75 | 0.0022134 | 0.00055473
76 | 0.0044999 | 0.0011278
77 | 0.0030364 | 0.000761
78 | 0.0024151 | 0.00060527
79 | 0.0039746 | 0.00099612
80 | 0.0025837 | 0.00064754
81 | 0.0034721 | 0.00087019
82 | 0.0035375 | 0.00088657
83 | 0.0014496 | 0.0003633
84 | 0.0018746 | 0.00046982
85 | 0.0033534 | 0.00084045
86 | 0.001578 | 0.0003955
87 | 0.0029448 | 0.00073804
88 | 0.0016627 | 0.00041671
89 | 0.0060379 | 0.0015132
90 | 0.0013002 | 0.00032586
91 | 0.0010757 | 0.0002696
92 | 0.0034221 | 0.00085767
93 | 0.0022421 | 0.00056194
94 | 0.0020152 | 0.00050506
95 | 0.0022113 | 0.00055421
96 | 0.0023255 | 0.00058281
97 | 0.0041818 | 0.0010481
98 | 0.0024527 | 0.0006147
99 | 0.0023243 | 0.00058253
100 | 0.0032328 | 0.00081022
101 | 0.0029908 | 0.00074957
102 | 0.0029093 | 0.00072914
103 | 0.0027494 | 0.00068906
104 | 0.0022049 | 0.0005526
105 | 0.0062748 | 0.0015726
106 | 0.0027988 | 0.00070143
107 | 0.00059006 | 0.00014788
108 | 0.0034862 | 0.00087372
109 | 0.00057537 | 0.0001442
110 | 0.0014035 | 0.00035176
111 | 0.0012456 | 0.00031218
112 | 0.00073273 | 0.00018364
113 | 0.0019839 | 0.00049721
114 | 0.00044979 | 0.00011273
115 | 0.00073641 | 0.00018456
116 | 0.00097369 | 0.00024403
117 | 0.001401 | 0.00035112
118 | 0.0021829 | 0.00054708
119 | 0.00072399 | 0.00018145
120 | 0.0011158 | 0.00027965
121 | 0.0029507 | 0.00073952
122 | 0.0014195 | 0.00035575
123 | 0.00094526 | 0.00023691
124 | 0.00082158 | 0.00020591
125 | 0.001791 | 0.00044887
126 | 0.0021206 | 0.00053146

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1