## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_24-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_24-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_24-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_24-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_24-1_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_24-1_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_24-1_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_24-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_24-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_24-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_24-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_24-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_24-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_24-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_24-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_24-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_24-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_24-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_24-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_24-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_24-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_24-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_24-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_24-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_24-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_24-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_24-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_24-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_24-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_24-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_24-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_24-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_24-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_24-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_24-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_24-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_24-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_24-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_24-1_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_24-1_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_24-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_24-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_24-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_24-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_24-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_24-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_24-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_24-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_24-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_24-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_24-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_24-1_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_24-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_24-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_24-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_24-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_24-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_24-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_24-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_24-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_24-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_24-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_24-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_24-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_24-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_24-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_24-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_24-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_24-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_24-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_24-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_24-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_24-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_24-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_24-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_24-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_24-1_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_24-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_24-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_24-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_24-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_24-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_24-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_24-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_24-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_24-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_24-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_24-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_24-1_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_24-1_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_24-1_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_24-1_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_24-1_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_24-1_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_24-1_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_24-1_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_24-1_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_24-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_24-1_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_24-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_24-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_24-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_24-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_24-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_24-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_24-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_24-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_24-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_24-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_24-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_24-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_24-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_24-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_24-1_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_24-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_24-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_24-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_24-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_24-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_24-1_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_24-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_24-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_24-1_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_24-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_24-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_24-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_24-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_24-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_24-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_24-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_24-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_24-1_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_24-1_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_24-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_24-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_24-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_24-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_24-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_24-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_24-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_24-1_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_24-1_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_24-1_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_24-1_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_24-1_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_24-1_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_24-1_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_24-1_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_24-1_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_24-1_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_24-1_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_24-1_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_24-1_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_24-1_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_24-1_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_24-1_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_24-1_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_24-1_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_24-1_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_24-1_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_24-1_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_MV_372_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_24-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0047937 | 0.0012014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_24-1_0_4_load_1 | 1 | 0.00047857 | 0.00011994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_24-1_0_4_load_2 | 2 | 0.00019496 | 4.8863e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_24-1_0_4_load_129 | 4 | 0.0012483 | 0.00031286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_24-1_0_4_load_130 | 5 | 0.0024239 | 0.00060748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_24-1_0_4_load_131 | 6 | 0.0023646 | 0.00059264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_24-1_0_4_load_7 | 9 | 0.00037242 | 9.3337e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_24-1_0_4_load_67 | 10 | 0.0044684 | 0.0011199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_24-1_0_4_load_8 | 11 | 0.0014206 | 0.00035605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_24-1_0_4_load_9 | 13 | 0.0023451 | 0.00058775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_24-1_0_4_load_12 | 16 | 0.0011259 | 0.00028219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_24-1_0_4_load_32 | 17 | 0.0047559 | 0.0011919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_24-1_0_4_load_34 | 18 | 0.0015622 | 0.00039153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_24-1_0_4_load_24 | 19 | 0.0024191 | 0.00060628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_24-1_0_4_load_22 | 20 | 0.0020609 | 0.0005165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_24-1_0_4_load_33 | 21 | 0.0022818 | 0.00057187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_24-1_0_4_load_13 | 22 | 0.0016503 | 0.0004136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_24-1_0_4_load_14 | 23 | 0.0012871 | 0.00032259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_24-1_0_4_load_15 | 24 | 0.0019021 | 0.00047671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_24-1_0_4_load_17 | 25 | 0.0028524 | 0.00071489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_24-1_0_4_load_18 | 26 | 0.00086253 | 0.00021617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_24-1_0_4_load_20 | 28 | 0.0022975 | 0.00057582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_24-1_0_4_load_26 | 30 | 0.00097591 | 0.00024459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_24-1_0_4_load_27 | 32 | 0.0015917 | 0.00039892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_24-1_0_4_load_29 | 33 | 0.0030052 | 0.00075317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_24-1_0_4_load_25 | 34 | 0.0017593 | 0.00044091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_24-1_0_4_load_23 | 35 | 0.0022004 | 0.00055147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_24-1_0_4_load_31 | 37 | 0.0016374 | 0.00041037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_24-1_0_4_load_155 | 38 | 0.0033895 | 0.0008495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_24-1_0_4_load_154 | 39 | 0.0027478 | 0.00068867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_24-1_0_4_load_35 | 40 | 0.0012214 | 0.00030612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_24-1_0_4_load_36 | 41 | 0.00078672 | 0.00019717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_24-1_0_4_load_37 | 42 | 0.0019425 | 0.00048684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_24-1_0_4_load_38 | 43 | 0.0037603 | 0.00094241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_24-1_0_4_load_68 | 45 | 0.0028956 | 0.00072572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_24-1_0_4_load_43 | 46 | 0.0060782 | 0.0015233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_24-1_0_4_load_42 | 48 | 0.0035255 | 0.00088358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_24-1_0_4_load_40 | 49 | 0.004265 | 0.0010689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_24-1_0_4_load_41 | 50 | 0.0033276 | 0.00083396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_24-1_0_4_load_133 | 51 | 0.00095434 | 0.00023918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_24-1_0_4_load_44 | 52 | 0.0011637 | 0.00029165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_24-1_0_4_load_45 | 53 | 0.0026302 | 0.0006592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_24-1_0_4_load_47 | 54 | 0.0007664 | 0.00019208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_24-1_0_4_load_48 | 56 | 0.00091444 | 0.00022918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_24-1_0_4_load_52 | 58 | 0.00052923 | 0.00013264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_24-1_0_4_load_49 | 59 | 0.00063631 | 0.00015947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_24-1_0_4_load_53 | 61 | 0.00072691 | 0.00018218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_24-1_0_4_load_54 | 62 | 0.00046887 | 0.00011751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_24-1_0_4_load_93 | 63 | 0.00024439 | 6.125e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_24-1_0_4_load_88 | 64 | 0.0015088 | 0.00037815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_24-1_0_4_load_90 | 66 | 0.0020412 | 0.00051157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_24-1_0_4_load_55 | 68 | 0.0028243 | 0.00070784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_24-1_0_4_load_56 | 69 | 0.0016976 | 0.00042545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_24-1_0_4_load_57 | 70 | 0.0013031 | 0.00032658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_24-1_0_4_load_58 | 71 | 0.0038062 | 0.00095392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_24-1_0_4_load_59 | 72 | 0.0050127 | 0.0012563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_24-1_0_4_load_86 | 74 | 0.0023026 | 0.00057707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_24-1_0_4_load_87 | 75 | 0.0020042 | 0.00050229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_24-1_0_4_load_159 | 76 | 0.0031888 | 0.00079919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_24-1_0_4_load_61 | 77 | 0.0034769 | 0.0008714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_24-1_0_4_load_62 | 78 | 0.0026885 | 0.00067381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_24-1_0_4_load_63 | 79 | 0.0019642 | 0.00049227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_24-1_0_4_load_64 | 80 | 0.0026096 | 0.00065403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_24-1_0_4_load_66 | 81 | 0.0012873 | 0.00032262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_24-1_0_4_load_70 | 82 | 0.0017319 | 0.00043405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_24-1_0_4_load_71 | 83 | 0.0017421 | 0.00043661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_24-1_0_4_load_73 | 87 | 0.0013329 | 0.00033406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_24-1_0_4_load_144 | 89 | 0.0039585 | 0.00099209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_24-1_0_4_load_161 | 91 | 0.00093425 | 0.00023414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_24-1_0_4_load_138 | 92 | 0.00076749 | 0.00019235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_24-1_0_4_load_156 | 93 | 0.0010338 | 0.0002591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_24-1_0_4_load_143 | 94 | 0.0022244 | 0.0005575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_24-1_0_4_load_142 | 95 | 0.0052125 | 0.0013064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_24-1_0_4_load_125 | 96 | 0.00094326 | 0.0002364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_24-1_0_4_load_79 | 97 | 0.00542 | 0.0013584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_24-1_0_4_load_162 | 98 | 0.00090797 | 0.00022756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_24-1_0_4_load_76 | 99 | 0.0018391 | 0.00046091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_24-1_0_4_load_77 | 100 | 0.00063874 | 0.00016008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_24-1_0_4_load_78 | 101 | 0.0014544 | 0.0003645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_24-1_0_4_load_80 | 102 | 0.0026477 | 0.00066357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_24-1_0_4_load_81 | 103 | 0.0020612 | 0.00051659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_24-1_0_4_load_83 | 105 | 0.0032961 | 0.00082608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_24-1_0_4_load_84 | 106 | 0.0014033 | 0.00035169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_24-1_0_4_load_85 | 107 | 0.00094755 | 0.00023748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_24-1_0_4_load_92 | 108 | 0.003129 | 0.0007842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_24-1_0_4_load_94 | 109 | 0.00058146 | 0.00014573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_24-1_0_4_load_108 | 111 | 0.0026094 | 0.00065398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_24-1_0_4_load_116 | 112 | 0.001196 | 0.00029975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_24-1_0_4_load_114 | 113 | 0.0013434 | 0.00033668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_24-1_0_4_load_95 | 114 | 0.0033005 | 0.00082717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_24-1_0_4_load_96 | 115 | 0.0011556 | 0.00028963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_24-1_0_4_load_97 | 116 | 0.00078299 | 0.00019624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_24-1_0_4_load_98 | 117 | 0.00066045 | 0.00016552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_24-1_0_4_load_123 | 119 | 0.0037826 | 0.00094801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_24-1_0_4_load_102 | 121 | 0.0018085 | 0.00045326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_24-1_0_4_load_121 | 122 | 0.00066577 | 0.00016686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_24-1_0_4_load_109 | 123 | 0.0029993 | 0.00075168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_24-1_0_4_load_112 | 124 | 0.0021555 | 0.00054023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_24-1_0_4_load_100 | 125 | 0.0033711 | 0.00084489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_24-1_0_4_load_101 | 126 | 0.00080557 | 0.0002019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_24-1_0_4_load_103 | 127 | 0.0013785 | 0.00034549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_24-1_0_4_load_104 | 128 | 0.0012834 | 0.00032165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_24-1_0_4_load_105 | 129 | 0.00079086 | 0.00019821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_24-1_0_4_load_106 | 130 | 0.00098389 | 0.00024659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_24-1_0_4_load_145 | 131 | 0.0009635 | 0.00024147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_24-1_0_4_load_146 | 132 | 0.00098385 | 0.00024658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_24-1_0_4_load_110 | 133 | 0.00015419 | 3.8642e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_24-1_0_4_load_111 | 134 | 0.0016739 | 0.00041951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_24-1_0_4_load_113 | 135 | 0.0023473 | 0.00058829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_24-1_0_4_load_117 | 136 | 0.00098257 | 0.00024626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_24-1_0_4_load_119 | 138 | 0.00078453 | 0.00019662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_24-1_0_4_load_122 | 140 | 0.00067348 | 0.00016879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_24-1_0_4_load_126 | 141 | 0.0036225 | 0.00090787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_24-1_0_4_load_127 | 142 | 0.0006368 | 0.0001596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_24-1_0_4_load_128 | 143 | 0.00065486 | 0.00016412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_24-1_0_4_load_163 | 144 | 0.00067498 | 0.00016917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_24-1_0_4_load_132 | 145 | 0.0009103 | 0.00022814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_24-1_0_4_load_134 | 146 | 0.0023916 | 0.0005994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_24-1_0_4_load_135 | 147 | 0.0026452 | 0.00066294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_24-1_0_4_load_136 | 149 | 0.00090934 | 0.0002279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_24-1_0_4_load_151 | 150 | 0.0018689 | 0.0004684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_24-1_0_4_load_139 | 152 | 0.0024093 | 0.00060384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_24-1_0_4_load_141 | 153 | 0.0047365 | 0.0011871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_24-1_0_4_load_157 | 154 | 0.0013303 | 0.0003334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_24-1_0_4_load_147 | 155 | 0.0019041 | 0.00047722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_24-1_0_4_load_148 | 156 | 0.0014943 | 0.00037452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_24-1_0_4_load_149 | 157 | 0.0028359 | 0.00071073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_24-1_0_4_load_150 | 158 | 0.0014969 | 0.00037516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_24-1_0_4_load_152 | 159 | 0.0014606 | 0.00036605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_24-1_0_4_load_160 | 160 | 0.0014943 | 0.00037452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 4 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_24-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0095151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_24-1_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.017479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_24-1_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0077767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_24-1_0_4_line_3 |  | 3 | 7 | 0.03926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_24-1_0_4_line_4 |  | 3 | 8 | 0.06582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_24-1_0_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.016889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_24-1_0_4_line_6 |  | 4 | 6 | 0.013061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_24-1_0_4_line_7 |  | 5 | 145 | 0.021907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_24-1_0_4_line_8 |  | 6 | 51 | 0.0020405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_24-1_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.026587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_24-1_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.010142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_24-1_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.0012434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_24-1_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.012604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_24-1_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.03077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_24-1_0_4_line_14 |  | 12 | 81 | 0.010117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_24-1_0_4_line_15 |  | 12 | 80 | 0.013707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_24-1_0_4_line_16 |  | 13 | 14 | 0.01846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_24-1_0_4_line_17 |  | 14 | 15 | 0.020529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_24-1_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.016098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_24-1_0_4_line_19 |  | 15 | 17 | 0.004144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_24-1_0_4_line_20 |  | 16 | 18 | 0.0064844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_24-1_0_4_line_21 |  | 17 | 21 | 0.01251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_24-1_0_4_line_22 |  | 19 | 20 | 0.0075805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_24-1_0_4_line_23 |  | 20 | 35 | 0.01705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_24-1_0_4_line_24 |  | 21 | 29 | 0.024748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_24-1_0_4_line_25 |  | 22 | 23 | 0.0095713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_24-1_0_4_line_26 |  | 22 | 24 | 0.0099553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_24-1_0_4_line_27 |  | 24 | 25 | 0.019154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_24-1_0_4_line_28 |  | 25 | 26 | 0.013115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_24-1_0_4_line_29 |  | 26 | 27 | 0.022714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_24-1_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.018991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_24-1_0_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.022293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_24-1_0_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.028216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_24-1_0_4_line_33 |  | 29 | 31 | 0.011698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_24-1_0_4_line_34 |  | 30 | 32 | 0.0019973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_24-1_0_4_line_35 |  | 31 | 33 | 0.022343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_24-1_0_4_line_36 |  | 31 | 34 | 0.018707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_24-1_0_4_line_37 |  | 33 | 36 | 0.11134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_24-1_0_4_line_38 |  | 34 | 35 | 0.020571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_24-1_0_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.035913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_24-1_0_4_line_40 |  | 37 | 38 | 0.29459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_24-1_0_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.012081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_24-1_0_4_line_42 |  | 39 | 148 | 0.014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_24-1_0_4_line_43 |  | 40 | 41 | 0.010935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_24-1_0_4_line_44 |  | 41 | 42 | 0.0064876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_24-1_0_4_line_45 |  | 42 | 43 | 0.0097458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_24-1_0_4_line_46 |  | 43 | 44 | 0.031489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_24-1_0_4_line_47 |  | 44 | 45 | 0.014259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_24-1_0_4_line_48 |  | 44 | 46 | 0.027092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_24-1_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.014568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_24-1_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.026126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_24-1_0_4_line_51 |  | 47 | 81 | 0.017784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_24-1_0_4_line_52 |  | 48 | 49 | 0.00065941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_24-1_0_4_line_53 |  | 49 | 50 | 0.0035704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_24-1_0_4_line_54 |  | 51 | 147 | 0.013989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_24-1_0_4_line_55 |  | 52 | 53 | 0.01181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_24-1_0_4_line_56 |  | 52 | 54 | 0.10414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_24-1_0_4_line_57 |  | 53 | 55 | 0.021921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_24-1_0_4_line_58 |  | 54 | 56 | 0.01237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_24-1_0_4_line_59 |  | 55 | 57 | 0.030983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_24-1_0_4_line_60 |  | 57 | 58 | 0.01206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_24-1_0_4_line_61 |  | 58 | 63 | 0.014895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_24-1_0_4_line_62 |  | 59 | 60 | 0.012517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_24-1_0_4_line_63 |  | 60 | 61 | 0.013883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_24-1_0_4_line_64 |  | 60 | 62 | 0.036312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_24-1_0_4_line_65 |  | 61 | 64 | 0.0083957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_24-1_0_4_line_66 |  | 63 | 65 | 0.015676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_24-1_0_4_line_67 |  | 64 | 65 | 0.020621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_24-1_0_4_line_68 |  | 65 | 109 | 0.020342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_24-1_0_4_line_69 |  | 66 | 67 | 0.0044988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_24-1_0_4_line_70 |  | 67 | 108 | 0.018278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_24-1_0_4_line_71 |  | 67 | 75 | 0.0040571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_24-1_0_4_line_72 |  | 68 | 69 | 0.019611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_24-1_0_4_line_73 |  | 68 | 70 | 0.00056085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_24-1_0_4_line_74 |  | 69 | 71 | 0.0015914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_24-1_0_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.017798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_24-1_0_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.015252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_24-1_0_4_line_77 |  | 73 | 74 | 0.02644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_24-1_0_4_line_78 |  | 73 | 75 | 0.016659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_24-1_0_4_line_79 |  | 74 | 76 | 0.012765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_24-1_0_4_line_80 |  | 76 | 106 | 0.019951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_24-1_0_4_line_81 |  | 77 | 78 | 0.0047144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_24-1_0_4_line_82 |  | 78 | 79 | 0.018653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_24-1_0_4_line_83 |  | 79 | 80 | 0.0048737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_24-1_0_4_line_84 |  | 82 | 83 | 0.015638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_24-1_0_4_line_85 |  | 82 | 84 | 0.026313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_24-1_0_4_line_86 |  | 84 | 85 | 0.010307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_24-1_0_4_line_87 |  | 84 | 86 | 0.065962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_24-1_0_4_line_88 |  | 85 | 89 | 0.012798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_24-1_0_4_line_89 |  | 86 | 90 | 0.014516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_24-1_0_4_line_90 |  | 86 | 91 | 0.015783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_24-1_0_4_line_91 |  | 87 | 88 | 0.009599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_24-1_0_4_line_92 |  | 88 | 92 | 0.013401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_24-1_0_4_line_93 |  | 89 | 93 | 0.02099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_24-1_0_4_line_94 |  | 90 | 96 | 0.0049222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_24-1_0_4_line_95 |  | 90 | 97 | 0.046501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_24-1_0_4_line_96 |  | 91 | 98 | 0.005739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_24-1_0_4_line_97 |  | 92 | 151 | 0.010338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_24-1_0_4_line_98 |  | 93 | 154 | 0.0062574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_24-1_0_4_line_99 |  | 94 | 95 | 0.0026966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_24-1_0_4_line_100 |  | 95 | 153 | 0.030048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_24-1_0_4_line_101 |  | 96 | 107 | 0.0032002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_24-1_0_4_line_102 |  | 97 | 100 | 0.011049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_24-1_0_4_line_103 |  | 98 | 144 | 0.0041177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_24-1_0_4_line_104 |  | 99 | 100 | 0.0027096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_24-1_0_4_line_105 |  | 99 | 101 | 0.0055214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_24-1_0_4_line_106 |  | 102 | 103 | 0.024544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_24-1_0_4_line_107 |  | 102 | 104 | 0.021328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_24-1_0_4_line_108 |  | 103 | 105 | 0.011074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_24-1_0_4_line_109 |  | 104 | 106 | 0.018417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_24-1_0_4_line_110 |  | 104 | 107 | 0.0022406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_24-1_0_4_line_111 |  | 108 | 111 | 0.0043335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_24-1_0_4_line_112 |  | 109 | 110 | 0.010196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_24-1_0_4_line_113 |  | 110 | 112 | 0.017811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_24-1_0_4_line_114 |  | 110 | 113 | 0.016071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_24-1_0_4_line_115 |  | 113 | 135 | 0.028761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_24-1_0_4_line_116 |  | 114 | 115 | 0.0039091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_24-1_0_4_line_117 |  | 114 | 116 | 0.0014581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_24-1_0_4_line_118 |  | 115 | 117 | 0.032866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_24-1_0_4_line_119 |  | 116 | 118 | 0.037444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_24-1_0_4_line_120 |  | 117 | 119 | 0.0014918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_24-1_0_4_line_121 |  | 118 | 120 | 0.03798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_24-1_0_4_line_122 |  | 118 | 121 | 0.0064202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_24-1_0_4_line_123 |  | 119 | 122 | 0.00032402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_24-1_0_4_line_124 |  | 120 | 123 | 0.021672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_24-1_0_4_line_125 |  | 120 | 124 | 0.02453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_24-1_0_4_line_126 |  | 121 | 125 | 0.01342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_24-1_0_4_line_127 |  | 122 | 139 | 0.0080675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_24-1_0_4_line_128 |  | 124 | 133 | 0.010198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_24-1_0_4_line_129 |  | 125 | 126 | 0.002792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_24-1_0_4_line_130 |  | 126 | 127 | 0.018711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_24-1_0_4_line_131 |  | 127 | 128 | 0.006384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_24-1_0_4_line_132 |  | 128 | 129 | 0.011008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_24-1_0_4_line_133 |  | 129 | 130 | 0.012505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_24-1_0_4_line_134 |  | 130 | 131 | 0.0082155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_24-1_0_4_line_135 |  | 131 | 132 | 0.0099149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_24-1_0_4_line_136 |  | 132 | 155 | 0.024409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_24-1_0_4_line_137 |  | 133 | 134 | 0.00034343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_24-1_0_4_line_138 |  | 134 | 135 | 0.0032148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_24-1_0_4_line_139 |  | 136 | 137 | 0.0073183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_24-1_0_4_line_140 |  | 137 | 138 | 0.037675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_24-1_0_4_line_141 |  | 138 | 139 | 0.026296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_24-1_0_4_line_142 |  | 139 | 140 | 0.019459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_24-1_0_4_line_143 |  | 140 | 141 | 0.0074851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_24-1_0_4_line_144 |  | 141 | 142 | 0.0070419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_24-1_0_4_line_145 |  | 142 | 143 | 0.0058661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_24-1_0_4_line_146 |  | 143 | 144 | 0.012479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_24-1_0_4_line_147 |  | 145 | 146 | 0.0065606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_24-1_0_4_line_148 |  | 146 | 148 | 0.008251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_24-1_0_4_line_149 |  | 147 | 149 | 0.0093433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_24-1_0_4_line_150 |  | 148 | 150 | 0.0077719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_24-1_0_4_line_151 |  | 149 | 151 | 0.0075461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_24-1_0_4_line_152 |  | 150 | 157 | 0.012313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
153 | LV_24-1_0_4_line_153 |  | 151 | 152 | 0.013031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_24-1_0_4_line_154 |  | 152 | 153 | 0.022444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_24-1_0_4_line_155 |  | 154 | 160 | 0.0005757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_24-1_0_4_line_156 |  | 156 | 157 | 0.0091891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_24-1_0_4_line_157 |  | 156 | 158 | 0.0068393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_24-1_0_4_line_158 |  | 158 | 159 | 0.0088772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_24-1_0_4_line_159 |  | 159 | 160 | 0.001442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_24-1_0_4_trafo_129 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 161 | 4 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2688573.1772 | 1268213.8521 | 2688575.1987 | 1268204.5541
1 | 2688573.1772 | 1268213.8521 | 2688569.7926 | 1268229.42 | 2688569.2348 | 1268230.8639
2 | 2688576.8509 | 1268196.955 | 2688575.1987 | 1268204.5541
3 | 2688575.7938 | 1268158.5301 | 2688573 | 1268164.6266 | 2688576.8509 | 1268196.955
4 | 2688576.8509 | 1268196.955 | 2688585.3159 | 1268197.1709 | 2688603.3819 | 1268197.6421 | 2688611.0419 | 1268196.823 | 2688612.812 | 1268198.7511 | 2688631.2026 | 1268218.7208 | 2688632.2873 | 1268220.1716
5 | 2688826.9109 | 1267798.4401 | 2688824.4609 | 1267792.6653 | 2688825.4219 | 1267782.0928
6 | 2688826.9109 | 1267798.4401 | 2688826.9109 | 1267798.4401 | 2688832.5139 | 1267800.7929 | 2688839.4062 | 1267801.9204
7 | 2688827.405 | 1267760.2756 | 2688825.4219 | 1267782.0928
8 | 2688841.4199 | 1267802.2498 | 2688839.4062 | 1267801.9204
9 | 2688575.7938 | 1268158.5301 | 2688561.7659 | 1268142.7627 | 2688557.6589 | 1268139.131
10 | 2688632.2873 | 1268220.1716 | 2688637.7031 | 1268228.7463
11 | 2688557.6589 | 1268139.131 | 2688556.7274 | 1268138.3074
12 | 2688644.4337 | 1268239.4028 | 2688637.7031 | 1268228.7463
13 | 2688556.7274 | 1268138.3074 | 2688549.9837 | 1268132.3443 | 2688538.674 | 1268124.0459 | 2688534.5024 | 1268117.5254
14 | 2688644.4337 | 1268239.4028 | 2688649.8377 | 1268247.9553
15 | 2688644.4337 | 1268239.4028 | 2688653.7549 | 1268229.3527
16 | 2688531.5307 | 1268099.43 | 2688533.7535 | 1268116.3549 | 2688534.5024 | 1268117.5254
17 | 2688531.5307 | 1268099.43 | 2688528.3798 | 1268079.1442
18 | 2688531.5307 | 1268099.43 | 2688546.4295 | 1268093.333
19 | 2688528.3798 | 1268079.1442 | 2688526.0417 | 1268075.7228
20 | 2688546.4295 | 1268093.333 | 2688552.4308 | 1268090.8771
21 | 2688526.0417 | 1268075.7228 | 2688518.9834 | 1268065.3943
22 | 2688554.7891 | 1268052.1038 | 2688556.4216 | 1268050.3965 | 2688554.0298 | 1268045.7587
23 | 2688541.7675 | 1268035.5178 | 2688543.8001 | 1268035.6955 | 2688550.8038 | 1268039.5035 | 2688554.0298 | 1268045.7587
24 | 2688500.3533 | 1268049.1223 | 2688518.7747 | 1268065.0889 | 2688518.9834 | 1268065.3943
25 | 2688444.5651 | 1268106.2445 | 2688439.6309 | 1268114.4459
26 | 2688449.6973 | 1268097.7141 | 2688444.5651 | 1268106.2445
27 | 2688449.6973 | 1268097.7141 | 2688459.5714 | 1268081.3018
28 | 2688466.3326 | 1268070.0637 | 2688459.5714 | 1268081.3018
29 | 2688478.0422 | 1268050.6005 | 2688466.3326 | 1268070.0637
30 | 2688478.0422 | 1268050.6005 | 2688459.3937 | 1268047.0119
31 | 2688500.3533 | 1268049.1223 | 2688478.0422 | 1268050.6005
32 | 2688459.3937 | 1268047.0119 | 2688443.0124 | 1268043.8596 | 2688431.6375 | 1268041.9478
33 | 2688500.3533 | 1268049.1223 | 2688502.6855 | 1268037.659
34 | 2688431.6375 | 1268041.9478 | 2688429.6678 | 1268041.6167
35 | 2688502.6855 | 1268037.659 | 2688509.1386 | 1268016.2684
36 | 2688502.6855 | 1268037.659 | 2688521.2916 | 1268035.7176
37 | 2688509.1386 | 1268016.2684 | 2688536.6982 | 1267908.3969
38 | 2688521.2916 | 1268035.7176 | 2688531.6666 | 1268034.6351 | 2688541.7675 | 1268035.5178
39 | 2688536.6982 | 1267908.3969 | 2688537.9926 | 1267896.3732 | 2688538.7299 | 1267884.3523 | 2688537.0528 | 1267872.6955
40 | 2688804.3962 | 1267748.9495 | 2688537.0528 | 1267872.6955
41 | 2688804.3962 | 1267748.9495 | 2688808.5518 | 1267744.7985 | 2688814.7549 | 1267745.0216
42 | 2688828.7457 | 1267745.5248 | 2688814.7549 | 1267745.0216
43 | 2688643.2272 | 1268345.3151 | 2688647.4465 | 1268335.2264
44 | 2688649.9496 | 1268329.2412 | 2688647.4465 | 1268335.2264
45 | 2688649.9496 | 1268329.2412 | 2688653.71 | 1268320.2501
46 | 2688665.6443 | 1268291.1185 | 2688664.6903 | 1268293.9954 | 2688653.71 | 1268320.2501
47 | 2688665.6443 | 1268291.1185 | 2688662.5246 | 1268277.2051
48 | 2688665.6443 | 1268291.1185 | 2688682.7243 | 1268297.0796 | 2688691.7252 | 1268296.9551
49 | 2688659.3373 | 1268262.9899 | 2688662.5246 | 1268277.2051
50 | 2688691.7252 | 1268296.9551 | 2688695.8244 | 1268296.8983 | 2688717.6379 | 1268293.8401
51 | 2688659.3373 | 1268262.9899 | 2688649.8377 | 1268247.9553
52 | 2688718.2909 | 1268293.7485 | 2688717.6379 | 1268293.8401
53 | 2688718.2909 | 1268293.7485 | 2688721.8267 | 1268293.2528
54 | 2688855.225 | 1267804.508 | 2688841.4199 | 1267802.2498
55 | 2688775.349 | 1267406.9828 | 2688786.7796 | 1267404.0146
56 | 2688775.349 | 1267406.9828 | 2688673.1255 | 1267426.8519
57 | 2688803.4238 | 1267390.9457 | 2688800.3121 | 1267396.1143 | 2688794.8291 | 1267400.7801 | 2688788.1458 | 1267403.6598 | 2688786.7796 | 1267404.0146
58 | 2688673.1255 | 1267426.8519 | 2688660.8229 | 1267425.5582
59 | 2688803.4238 | 1267390.9457 | 2688811.3283 | 1267395.4682 | 2688816.0134 | 1267400.3092 | 2688818.7396 | 1267406.2549 | 2688820.5776 | 1267414.6894
60 | 2688820.5776 | 1267414.6894 | 2688829.7725 | 1267422.4933
61 | 2688841.4915 | 1267431.6064 | 2688838.678 | 1267430.0516 | 2688829.7725 | 1267422.4933
62 | 2688821.8379 | 1267457.5319 | 2688821.6876 | 1267455.5169 | 2688821.4023 | 1267445.0245
63 | 2688821.8379 | 1267457.5319 | 2688835.6348 | 1267455.9863
64 | 2688821.8379 | 1267457.5319 | 2688824.4791 | 1267493.7477
65 | 2688835.6348 | 1267455.9863 | 2688843.9782 | 1267455.0516
66 | 2688855.5272 | 1267438.5006 | 2688850.7583 | 1267436.7275 | 2688841.4915 | 1267431.6064
67 | 2688855.5272 | 1267438.5006 | 2688849.7098 | 1267450.3784 | 2688843.9782 | 1267455.0516
68 | 2688855.5272 | 1267438.5006 | 2688874.5973 | 1267445.5802
69 | 2688828.0165 | 1267539.7581 | 2688827.6541 | 1267535.2739
70 | 2688828.0165 | 1267539.7581 | 2688846.2062 | 1267537.9618
71 | 2688828.0165 | 1267539.7581 | 2688828.2254 | 1267543.8098
72 | 2688777.9354 | 1267578.3332 | 2688785.5447 | 1267576.6721 | 2688796.6226 | 1267572.5436
73 | 2688777.3875 | 1267578.4528 | 2688777.9354 | 1267578.3332
74 | 2688798.1138 | 1267571.9879 | 2688796.6226 | 1267572.5436
75 | 2688798.1138 | 1267571.9879 | 2688814.7909 | 1267565.7728
76 | 2688829.083 | 1267560.4464 | 2688814.7909 | 1267565.7728
77 | 2688829.083 | 1267560.4464 | 2688833.2363 | 1267576.1104 | 2688837.4315 | 1267585.4463
78 | 2688829.083 | 1267560.4464 | 2688828.2254 | 1267543.8098
79 | 2688837.4315 | 1267585.4463 | 2688838.1968 | 1267587.1495 | 2688844.0249 | 1267596.3583
80 | 2688854.6943 | 1267613.2167 | 2688844.0249 | 1267596.3583
81 | 2688672.9591 | 1268208.6469 | 2688669.7533 | 1268212.1034
82 | 2688669.7533 | 1268212.1034 | 2688657.0691 | 1268225.7793
83 | 2688653.7549 | 1268229.3527 | 2688657.0691 | 1268225.7793
84 | 2688906.512 | 1267735.3191 | 2688905.4667 | 1267749.248 | 2688905.1792 | 1267750.8933
85 | 2688905.2663 | 1267709.0569 | 2688906.4382 | 1267722.7189 | 2688906.512 | 1267735.3191
86 | 2688895.1191 | 1267711.0281 | 2688905.2663 | 1267709.0569
87 | 2688878.6969 | 1267649.2532 | 2688886.2612 | 1267660.843 | 2688893.5225 | 1267673.5625 | 2688898.4993 | 1267684.5129 | 2688902.1404 | 1267695.6768 | 2688905.2663 | 1267709.0569
88 | 2688895.1191 | 1267711.0281 | 2688882.4626 | 1267712.928
89 | 2688878.6969 | 1267649.2532 | 2688876.0702 | 1267645.7108 | 2688870.4302 | 1267637.3081
90 | 2688878.6969 | 1267649.2532 | 2688885.0123 | 1267644.789 | 2688892.1741 | 1267641.1159
91 | 2688895.1094 | 1267812.1878 | 2688896.6483 | 1267802.7129
92 | 2688895.1094 | 1267812.1878 | 2688882.0037 | 1267809.3917
93 | 2688861.7055 | 1267716.044 | 2688882.4626 | 1267712.928
94 | 2688870.4302 | 1267637.3081 | 2688867.6342 | 1267633.2571
95 | 2688870.4302 | 1267637.3081 | 2688845.6767 | 1267650.4021 | 2688851.4347 | 1267667.9807 | 2688851.4347 | 1267667.9807
96 | 2688892.1741 | 1267641.1159 | 2688897.8963 | 1267640.6776
97 | 2688871.8929 | 1267807.2346 | 2688882.0037 | 1267809.3917
98 | 2688861.7055 | 1267716.044 | 2688855.5175 | 1267716.9729
99 | 2688896.8187 | 1267752.6776 | 2688897.3956 | 1267750.0435
100 | 2688896.8187 | 1267752.6776 | 2688896.0664 | 1267756.1122 | 2688892.8739 | 1267765.1604 | 2688890.371 | 1267781.9111
101 | 2688865.8163 | 1267630.6233 | 2688867.6342 | 1267633.2571
102 | 2688841.6088 | 1267673.0329 | 2688851.4347 | 1267667.9807
103 | 2688897.8963 | 1267640.6776 | 2688902.002 | 1267640.3631 | 2688902.002 | 1267640.3631
104 | 2688839.1991 | 1267674.272 | 2688841.6088 | 1267673.0329
105 | 2688834.2888 | 1267676.7968 | 2688839.1991 | 1267674.272
106 | 2688822.9124 | 1267628.8536 | 2688822.9124 | 1267628.8536 | 2688825.4359 | 1267634.2515 | 2688843.6697 | 1267630.6543
107 | 2688864.5436 | 1267628.7793 | 2688859.6859 | 1267630.4187 | 2688850.2089 | 1267629.3643 | 2688843.6697 | 1267630.6543
108 | 2688811.9917 | 1267630.691 | 2688822.9124 | 1267628.8536
109 | 2688864.5436 | 1267628.7793 | 2688854.6943 | 1267613.2167
110 | 2688864.5436 | 1267628.7793 | 2688865.8163 | 1267630.6233
111 | 2688846.2062 | 1267537.9618 | 2688850.5188 | 1267537.536
112 | 2688884.1554 | 1267449.1286 | 2688874.5973 | 1267445.5802
113 | 2688884.1554 | 1267449.1286 | 2688896.4376 | 1267436.2301
114 | 2688884.1554 | 1267449.1286 | 2688891.0396 | 1267462.4096 | 2688891.3968 | 1267463.4626
115 | 2688900.6334 | 1267490.6997 | 2688891.3968 | 1267463.4626
116 | 2688952.9952 | 1267590.723 | 2688952.5722 | 1267586.8369
117 | 2688952.4145 | 1267585.3874 | 2688952.5722 | 1267586.8369
118 | 2688952.9952 | 1267590.723 | 2688955.849 | 1267616.9432 | 2688954.1847 | 1267623.2177
119 | 2688948.3631 | 1267548.1637 | 2688952.4145 | 1267585.3874
120 | 2688954.1847 | 1267623.2177 | 2688953.8022 | 1267624.6596
121 | 2688919.0064 | 1267523.9579 | 2688948.3631 | 1267548.1637
122 | 2688948.3631 | 1267548.1637 | 2688954.7221 | 1267547.2791
123 | 2688953.7191 | 1267624.9728 | 2688953.8022 | 1267624.6596
124 | 2688919.0064 | 1267523.9579 | 2688914.6999 | 1267527.4849 | 2688899.1661 | 1267531.7381
125 | 2688919.0064 | 1267523.9579 | 2688909.7371 | 1267511.5973 | 2688905.7516 | 1267503.4392
126 | 2688968.0141 | 1267545.4301 | 2688954.7221 | 1267547.2791
127 | 2688951.6508 | 1267632.7707 | 2688953.7191 | 1267624.9728
128 | 2688905.7516 | 1267503.4392 | 2688903.1423 | 1267498.0983 | 2688901.7761 | 1267494.0694
129 | 2688968.0141 | 1267545.4301 | 2688970.7795 | 1267545.0454
130 | 2688970.7795 | 1267545.0454 | 2688989.3122 | 1267542.4674
131 | 2688995.6353 | 1267541.5879 | 2688989.3122 | 1267542.4674
132 | 2688995.6353 | 1267541.5879 | 2689006.5388 | 1267540.0711
133 | 2689018.9246 | 1267538.3482 | 2689006.5388 | 1267540.0711
134 | 2689018.9246 | 1267538.3482 | 2689027.0618 | 1267537.2163
135 | 2689027.0618 | 1267537.2163 | 2689036.8822 | 1267535.8502
136 | 2689036.8822 | 1267535.8502 | 2689061.0584 | 1267532.4872
137 | 2688901.6658 | 1267493.7442 | 2688901.7761 | 1267494.0694
138 | 2688900.6334 | 1267490.6997 | 2688901.6658 | 1267493.7442
139 | 2688981.2844 | 1267686.5159 | 2688988.2352 | 1267688.806
140 | 2688981.2844 | 1267686.5159 | 2688971.3036 | 1267678.9373 | 2688960.4983 | 1267666.6202 | 2688958.5982 | 1267658.0707
141 | 2688951.6508 | 1267632.7707 | 2688954.8793 | 1267641.3373 | 2688958.5982 | 1267658.0707
142 | 2688951.6508 | 1267632.7707 | 2688941.4776 | 1267639.4563 | 2688934.5251 | 1267641.635
143 | 2688934.5251 | 1267641.635 | 2688929.9656 | 1267643.0638 | 2688927.2712 | 1267642.8036
144 | 2688920.262 | 1267642.1267 | 2688927.2712 | 1267642.8036
145 | 2688914.423 | 1267641.5627 | 2688920.262 | 1267642.1267
146 | 2688902.002 | 1267640.3631 | 2688914.423 | 1267641.5627
147 | 2688827.405 | 1267760.2756 | 2688827.9988 | 1267753.7419
148 | 2688828.7457 | 1267745.5248 | 2688827.9988 | 1267753.7419
149 | 2688855.225 | 1267804.508 | 2688864.4458 | 1267806.0164
150 | 2688828.7457 | 1267745.5248 | 2688829.5798 | 1267737.7978
151 | 2688871.8929 | 1267807.2346 | 2688864.4458 | 1267806.0164
152 | 2688829.5798 | 1267737.7978 | 2688830.7925 | 1267726.5624 | 2688831.4753 | 1267725.8148
153 | 2688871.8929 | 1267807.2346 | 2688873.8076 | 1267799.0567 | 2688877.1382 | 1267795.8376
154 | 2688890.371 | 1267781.9111 | 2688888.973 | 1267791.2674 | 2688883.4079 | 1267794.8977 | 2688877.1382 | 1267795.8376
155 | 2688855.5175 | 1267716.9729 | 2688854.9481 | 1267717.0583
156 | 2688837.9797 | 1267719.6056 | 2688837.0152 | 1267719.7504 | 2688831.4753 | 1267725.8148
157 | 2688844.7432 | 1267718.5903 | 2688837.9797 | 1267719.6056
158 | 2688844.7432 | 1267718.5903 | 2688853.5221 | 1267717.2724
159 | 2688854.9481 | 1267717.0583 | 2688853.5221 | 1267717.2724

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2688573.1772 | 1268213.8521
1 | 2688575.1987 | 1268204.5541
2 | 2688569.2348 | 1268230.8639
3 | 2688576.8509 | 1268196.955
4 | 2688826.9109 | 1267798.4401
5 | 2688825.4219 | 1267782.0928
6 | 2688839.4062 | 1267801.9204
7 | 2688575.7938 | 1268158.5301
8 | 2688632.2873 | 1268220.1716
9 | 2688557.6589 | 1268139.131
10 | 2688637.7031 | 1268228.7463
11 | 2688556.7274 | 1268138.3074
12 | 2688644.4337 | 1268239.4028
13 | 2688534.5024 | 1268117.5254
14 | 2688531.5307 | 1268099.43
15 | 2688528.3798 | 1268079.1442
16 | 2688546.4295 | 1268093.333
17 | 2688526.0417 | 1268075.7228
18 | 2688552.4308 | 1268090.8771
19 | 2688554.7891 | 1268052.1038
20 | 2688554.0298 | 1268045.7587
21 | 2688518.9834 | 1268065.3943
22 | 2688444.5651 | 1268106.2445
23 | 2688439.6309 | 1268114.4459
24 | 2688449.6973 | 1268097.7141
25 | 2688459.5714 | 1268081.3018
26 | 2688466.3326 | 1268070.0637
27 | 2688478.0422 | 1268050.6005
28 | 2688459.3937 | 1268047.0119
29 | 2688500.3533 | 1268049.1223
30 | 2688431.6375 | 1268041.9478
31 | 2688502.6855 | 1268037.659
32 | 2688429.6678 | 1268041.6167
33 | 2688509.1386 | 1268016.2684
34 | 2688521.2916 | 1268035.7176
35 | 2688541.7675 | 1268035.5178
36 | 2688536.6982 | 1267908.3969
37 | 2688537.0528 | 1267872.6955
38 | 2688804.3962 | 1267748.9495
39 | 2688814.7549 | 1267745.0216
40 | 2688643.2271 | 1268345.3151
41 | 2688647.4465 | 1268335.2264
42 | 2688649.9496 | 1268329.2412
43 | 2688653.71 | 1268320.2501
44 | 2688665.6443 | 1268291.1185
45 | 2688662.5246 | 1268277.2051
46 | 2688691.7252 | 1268296.9551
47 | 2688659.3373 | 1268262.9899
48 | 2688717.6379 | 1268293.8401
49 | 2688718.2909 | 1268293.7485
50 | 2688721.8267 | 1268293.2528
51 | 2688841.4199 | 1267802.2498
52 | 2688775.349 | 1267406.9828
53 | 2688786.7796 | 1267404.0146
54 | 2688673.1255 | 1267426.8519
55 | 2688803.4238 | 1267390.9457
56 | 2688660.8229 | 1267425.5582
57 | 2688820.5776 | 1267414.6894
58 | 2688829.7725 | 1267422.4933
59 | 2688821.4023 | 1267445.0245
60 | 2688821.8379 | 1267457.5319
61 | 2688835.6348 | 1267455.9863
62 | 2688824.4791 | 1267493.7477
63 | 2688841.4915 | 1267431.6064
64 | 2688843.9782 | 1267455.0516
65 | 2688855.5272 | 1267438.5006
66 | 2688827.6541 | 1267535.2739
67 | 2688828.0165 | 1267539.7581
68 | 2688777.9354 | 1267578.3332
69 | 2688796.6226 | 1267572.5436
70 | 2688777.3875 | 1267578.4528
71 | 2688798.1138 | 1267571.9879
72 | 2688814.7909 | 1267565.7728
73 | 2688829.083 | 1267560.4464
74 | 2688837.4315 | 1267585.4463
75 | 2688828.2254 | 1267543.8098
76 | 2688844.0249 | 1267596.3583
77 | 2688672.9591 | 1268208.6469
78 | 2688669.7533 | 1268212.1034
79 | 2688657.0691 | 1268225.7793
80 | 2688653.7549 | 1268229.3527
81 | 2688649.8377 | 1268247.9553
82 | 2688906.512 | 1267735.3191
83 | 2688905.1792 | 1267750.8933
84 | 2688905.2663 | 1267709.0569
85 | 2688895.1191 | 1267711.0281
86 | 2688878.6969 | 1267649.2532
87 | 2688896.6483 | 1267802.7129
88 | 2688895.1094 | 1267812.1878
89 | 2688882.4626 | 1267712.928
90 | 2688870.4302 | 1267637.3081
91 | 2688892.1741 | 1267641.1159
92 | 2688882.0037 | 1267809.3917
93 | 2688861.7055 | 1267716.044
94 | 2688897.3956 | 1267750.0435
95 | 2688896.8187 | 1267752.6776
96 | 2688867.6342 | 1267633.2571
97 | 2688851.4347 | 1267667.9807
98 | 2688897.8963 | 1267640.6776
99 | 2688839.1991 | 1267674.272
100 | 2688841.6088 | 1267673.0329
101 | 2688834.2888 | 1267676.7968
102 | 2688843.6697 | 1267630.6543
103 | 2688822.9124 | 1267628.8536
104 | 2688864.5436 | 1267628.7793
105 | 2688811.9917 | 1267630.691
106 | 2688854.6943 | 1267613.2167
107 | 2688865.8163 | 1267630.6233
108 | 2688846.2062 | 1267537.9618
109 | 2688874.5973 | 1267445.5802
110 | 2688884.1554 | 1267449.1286
111 | 2688850.5188 | 1267537.536
112 | 2688896.4376 | 1267436.2301
113 | 2688891.3968 | 1267463.4626
114 | 2688952.5722 | 1267586.8369
115 | 2688952.9952 | 1267590.723
116 | 2688952.4145 | 1267585.3874
117 | 2688954.1847 | 1267623.2177
118 | 2688948.3631 | 1267548.1637
119 | 2688953.8022 | 1267624.6596
120 | 2688919.0064 | 1267523.9579
121 | 2688954.7221 | 1267547.2791
122 | 2688953.7191 | 1267624.9728
123 | 2688899.1661 | 1267531.7381
124 | 2688905.7516 | 1267503.4392
125 | 2688968.0141 | 1267545.4301
126 | 2688970.7795 | 1267545.0454
127 | 2688989.3122 | 1267542.4674
128 | 2688995.6353 | 1267541.5879
129 | 2689006.5388 | 1267540.0711
130 | 2689018.9246 | 1267538.3482
131 | 2689027.0618 | 1267537.2163
132 | 2689036.8822 | 1267535.8502
133 | 2688901.7761 | 1267494.0694
134 | 2688901.6658 | 1267493.7442
135 | 2688900.6334 | 1267490.6997
136 | 2688988.2352 | 1267688.806
137 | 2688981.2844 | 1267686.5159
138 | 2688958.5982 | 1267658.0707
139 | 2688951.6508 | 1267632.7707
140 | 2688934.5251 | 1267641.635
141 | 2688927.2712 | 1267642.8036
142 | 2688920.262 | 1267642.1267
143 | 2688914.423 | 1267641.5627
144 | 2688902.002 | 1267640.3631
145 | 2688827.405 | 1267760.2756
146 | 2688827.9988 | 1267753.7419
147 | 2688855.225 | 1267804.508
148 | 2688828.7457 | 1267745.5248
149 | 2688864.4458 | 1267806.0164
150 | 2688829.5798 | 1267737.7978
151 | 2688871.8929 | 1267807.2346
152 | 2688877.1382 | 1267795.8376
153 | 2688890.371 | 1267781.9111
154 | 2688855.5175 | 1267716.9729
155 | 2689061.0584 | 1267532.4872
156 | 2688837.9797 | 1267719.6056
157 | 2688831.4753 | 1267725.8148
158 | 2688844.7432 | 1267718.5903
159 | 2688853.5221 | 1267717.2724
160 | 2688854.9481 | 1267717.0583
161 | 2688871.8929 | 1267807.2346

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97601 | -0.46055 | 0.0047937 | 0.0012014
1 | 0.97606 | -0.45968 | 0.00047857 | 0.00011994
2 | 0.97601 | -0.46061 | 0.00019496 | 4.8863e-05
3 | 0.9761 | -0.4589 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | -0.25941 | -0.066361
5 | 0.9988 | -0.022563 | 0.0024239 | 0.00060748
6 | 0.99972 | -0.0053651 | 0.0023646 | 0.00059264
7 | 0.97792 | -0.42322 | 0 | 0
8 | 0.97338 | -0.5124 | 0 | 0
9 | 0.97916 | -0.39913 | 0.00037242 | 9.3337e-05
10 | 0.97296 | -0.52067 | 0.0044684 | 0.0011199
11 | 0.97921 | -0.398 | 0.0014206 | 0.00035605
12 | 0.97249 | -0.52992 | 0 | 0
13 | 0.9807 | -0.3692 | 0.0023451 | 0.00058775
14 | 0.98116 | -0.36018 | 0 | 0
15 | 0.98152 | -0.35317 | 0 | 0
16 | 0.98112 | -0.36096 | 0.0011259 | 0.00028219
17 | 0.98159 | -0.35176 | 0.0047559 | 0.0011919
18 | 0.98111 | -0.36115 | 0.0015622 | 0.00039153
19 | 0.98224 | -0.33926 | 0.0024191 | 0.00060628
20 | 0.98226 | -0.33893 | 0.0020609 | 0.0005165
21 | 0.98183 | -0.34713 | 0.0022818 | 0.00057187
22 | 0.98166 | -0.35059 | 0.0016503 | 0.0004136
23 | 0.98165 | -0.35081 | 0.0012871 | 0.00032259
24 | 0.98169 | -0.35006 | 0.0019021 | 0.00047671
25 | 0.98177 | -0.34838 | 0.0028524 | 0.00071489
26 | 0.98187 | -0.34656 | 0.00086253 | 0.00021617
27 | 0.98204 | -0.34305 | 0 | 0
28 | 0.98196 | -0.34472 | 0.0022975 | 0.00057582
29 | 0.98232 | -0.33764 | 0 | 0
30 | 0.98189 | -0.34603 | 0.00097591 | 0.00024459
31 | 0.9826 | -0.33221 | 0 | 0
32 | 0.98189 | -0.34608 | 0.0015917 | 0.00039892
33 | 0.98319 | -0.32072 | 0.0030052 | 0.00075317
34 | 0.98245 | -0.33506 | 0.0017593 | 0.00044091
35 | 0.98233 | -0.33755 | 0.0022004 | 0.00055147
36 | 0.98625 | -0.26167 | 0 | 0
37 | 0.98723 | -0.24269 | 0.0016374 | 0.00041037
38 | 0.99546 | -0.085616 | 0.0033895 | 0.0008495
39 | 0.99581 | -0.078989 | 0.0027478 | 0.00068867
40 | 0.97075 | -0.5642 | 0.0012214 | 0.00030612
41 | 0.97077 | -0.56396 | 0.00078672 | 0.00019717
42 | 0.97078 | -0.56371 | 0.0019425 | 0.00048684
43 | 0.97081 | -0.563 | 0.0037603 | 0.00094241
44 | 0.97104 | -0.55851 | 0 | 0
45 | 0.97137 | -0.55195 | 0.0028956 | 0.00072572
46 | 0.97061 | -0.56713 | 0.0060782 | 0.0015233
47 | 0.97175 | -0.54447 | 0 | 0
48 | 0.97033 | -0.5725 | 0.0035255 | 0.00088358
49 | 0.97033 | -0.5726 | 0.004265 | 0.0010689
50 | 0.97032 | -0.57282 | 0.0033276 | 0.00083396
51 | 0.99968 | -0.0061194 | 0.00095434 | 0.00023918
52 | 0.97057 | -0.56815 | 0.0011637 | 0.00029165
53 | 0.9706 | -0.56752 | 0.0026302 | 0.0006592
54 | 0.97041 | -0.57139 | 0.0007664 | 0.00019208
55 | 0.97072 | -0.5653 | 0 | 0
56 | 0.9704 | -0.5716 | 0.00091444 | 0.00022918
57 | 0.97088 | -0.56216 | 0 | 0
58 | 0.97094 | -0.56094 | 0.00052923 | 0.00013264
59 | 0.97101 | -0.55946 | 0.00063631 | 0.00015947
60 | 0.97102 | -0.55932 | 0 | 0
61 | 0.97103 | -0.55903 | 0.00072691 | 0.00018218
62 | 0.971 | -0.55963 | 0.00046887 | 0.00011751
63 | 0.97102 | -0.55929 | 0.00024439 | 6.125e-05
64 | 0.97105 | -0.55875 | 0.0015088 | 0.00037815
65 | 0.97111 | -0.55747 | 0 | 0
66 | 0.97706 | -0.44063 | 0.0020412 | 0.00051157
67 | 0.97706 | -0.44046 | 0 | 0
68 | 0.97679 | -0.44577 | 0.0028243 | 0.00070784
69 | 0.97687 | -0.44429 | 0.0016976 | 0.00042545
70 | 0.97679 | -0.44578 | 0.0013031 | 0.00032658
71 | 0.97688 | -0.44412 | 0.0038062 | 0.00095392
72 | 0.97704 | -0.44099 | 0.0050127 | 0.0012563
73 | 0.97724 | -0.43691 | 0 | 0
74 | 0.97784 | -0.42513 | 0.0023026 | 0.00057707
75 | 0.97709 | -0.43989 | 0.0020042 | 0.00050229
76 | 0.97816 | -0.41891 | 0.0031888 | 0.00079919
77 | 0.97219 | -0.53579 | 0.0034769 | 0.0008714
78 | 0.97221 | -0.53548 | 0.0026885 | 0.00067381
79 | 0.97231 | -0.53336 | 0.0019642 | 0.00049227
80 | 0.97235 | -0.53263 | 0.0026096 | 0.00065403
81 | 0.97221 | -0.53535 | 0.0012873 | 0.00032262
82 | 0.98681 | -0.25091 | 0.0017319 | 0.00043405
83 | 0.98678 | -0.25139 | 0.0017421 | 0.00043661
84 | 0.98689 | -0.24927 | 0 | 0
85 | 0.98795 | -0.22889 | 0 | 0
86 | 0.98032 | -0.37659 | 0 | 0
87 | 0.99911 | -0.017041 | 0.0013329 | 0.00033406
88 | 0.99913 | -0.016818 | 0 | 0
89 | 0.98927 | -0.20364 | 0.0039585 | 0.00099209
90 | 0.97964 | -0.38992 | 0 | 0
91 | 0.97949 | -0.39279 | 0.00093425 | 0.00023414
92 | 0.99914 | -0.016506 | 0.00076749 | 0.00019235
93 | 0.9915 | -0.1609 | 0.0010338 | 0.0002591
94 | 0.99853 | -0.028229 | 0.0022244 | 0.0005575
95 | 0.99854 | -0.028125 | 0.0052125 | 0.0013064
96 | 0.97945 | -0.3936 | 0.00094326 | 0.0002364
97 | 0.97924 | -0.39782 | 0.00542 | 0.0013584
98 | 0.97919 | -0.3986 | 0.00090797 | 0.00022756
99 | 0.97919 | -0.39877 | 0.0018391 | 0.00046091
100 | 0.9792 | -0.39861 | 0.00063874 | 0.00016008
101 | 0.97918 | -0.39892 | 0.0014544 | 0.0003645
102 | 0.97909 | -0.40065 | 0.0026477 | 0.00066357
103 | 0.97897 | -0.40304 | 0.0020612 | 0.00051659
104 | 0.97925 | -0.39755 | 0 | 0
105 | 0.97894 | -0.40371 | 0.0032961 | 0.00082608
106 | 0.97871 | -0.40804 | 0.0014033 | 0.00035169
107 | 0.97933 | -0.39594 | 0.00094755 | 0.00023748
108 | 0.97697 | -0.44238 | 0.003129 | 0.0007842
109 | 0.97129 | -0.55387 | 0.00058146 | 0.00014573
110 | 0.97139 | -0.55195 | 0 | 0
111 | 0.97696 | -0.44258 | 0.0026094 | 0.00065398
112 | 0.97137 | -0.55234 | 0.001196 | 0.00029975
113 | 0.97156 | -0.54857 | 0.0013434 | 0.00033668
114 | 0.97465 | -0.48761 | 0.0033005 | 0.00082717
115 | 0.9748 | -0.48471 | 0.0011556 | 0.00028963
116 | 0.9746 | -0.4886 | 0.00078299 | 0.00019624
117 | 0.97607 | -0.45968 | 0.00066045 | 0.00016552
118 | 0.97333 | -0.5136 | 0 | 0
119 | 0.97613 | -0.45853 | 0.0037826 | 0.00094801
120 | 0.97255 | -0.52902 | 0 | 0
121 | 0.97325 | -0.51528 | 0.0018085 | 0.00045326
122 | 0.97614 | -0.45825 | 0.00066577 | 0.00016686
123 | 0.97249 | -0.53022 | 0.0029993 | 0.00075168
124 | 0.97211 | -0.53764 | 0.0021555 | 0.00054023
125 | 0.97309 | -0.51836 | 0.0033711 | 0.00084489
126 | 0.97307 | -0.51883 | 0.00080557 | 0.0002019
127 | 0.97292 | -0.52169 | 0.0013785 | 0.00034549
128 | 0.97288 | -0.5225 | 0.0012834 | 0.00032165
129 | 0.97282 | -0.52364 | 0.00079086 | 0.00019821
130 | 0.97277 | -0.52475 | 0.00098389 | 0.00024659
131 | 0.97274 | -0.52534 | 0.0009635 | 0.00024147
132 | 0.97271 | -0.52586 | 0.00098385 | 0.00024658
133 | 0.97195 | -0.54082 | 0.00015419 | 3.8642e-05
134 | 0.97195 | -0.54092 | 0.0016739 | 0.00041951
135 | 0.9719 | -0.54182 | 0.0023473 | 0.00058829
136 | 0.97641 | -0.45302 | 0.00098257 | 0.00024626
137 | 0.97642 | -0.45289 | 0 | 0
138 | 0.97645 | -0.45222 | 0.00078453 | 0.00019662
139 | 0.97649 | -0.45137 | 0 | 0
140 | 0.97737 | -0.43415 | 0.00067348 | 0.00016879
141 | 0.97772 | -0.42744 | 0.0036225 | 0.00090787
142 | 0.97806 | -0.42067 | 0.0006368 | 0.0001596
143 | 0.97835 | -0.41496 | 0.00065486 | 0.00016412
144 | 0.97898 | -0.40269 | 0.00067498 | 0.00016917
145 | 0.99726 | -0.051601 | 0.0009103 | 0.00022814
146 | 0.9968 | -0.060279 | 0.0023916 | 0.0005994
147 | 0.99942 | -0.011059 | 0.0026452 | 0.00066294
148 | 0.99623 | -0.07109 | 0 | 0
149 | 0.99928 | -0.013928 | 0.00090934 | 0.0002279
150 | 0.99592 | -0.076896 | 0.0018689 | 0.0004684
151 | 0.99916 | -0.016126 | 0 | 0
152 | 0.99899 | -0.019445 | 0.0024093 | 0.00060384
153 | 0.99874 | -0.024219 | 0.0047365 | 0.0011871
154 | 0.99217 | -0.14809 | 0.0013303 | 0.0003334
155 | 0.97267 | -0.52672 | 0.0019041 | 0.00047722
156 | 0.99415 | -0.1104 | 0.0014943 | 0.00037452
157 | 0.9952 | -0.090508 | 0.0028359 | 0.00071073
158 | 0.99338 | -0.12505 | 0.0014969 | 0.00037516
159 | 0.99239 | -0.14387 | 0.0014606 | 0.00036605
160 | 0.99224 | -0.1469 | 0.0014943 | 0.00037452
161 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0049886 | -0.00125 | 0.0049888 | 0.0012501 | 2.0639e-07 | 1.3172e-08 | 0.0076055 | 0.0076054 | 0.0076055 | 0.97601 | -0.46055 | 0.97606 | -0.45968 | 2.0894
1 | 0.00019496 | 4.8644e-05 | -0.00019496 | -4.8863e-05 | 5.7898e-10 | -2.1808e-07 | 0.00029716 | 0.00029724 | 0.00029724 | 0.97601 | -0.46055 | 0.97601 | -0.46061 | 0.081659
2 | -0.0054674 | -0.00137 | 0.0054676 | 0.00137 | 2.026e-07 | 3.2462e-08 | 0.008335 | 0.008335 | 0.008335 | 0.97606 | -0.45968 | 0.9761 | -0.4589 | 2.2898
3 | -0.049966 | -0.012597 | 0.050051 | 0.012651 | 8.5479e-05 | 5.4215e-05 | 0.076197 | 0.076197 | 0.076197 | 0.9761 | -0.4589 | 0.97792 | -0.42322 | 20.9333
4 | 0.044498 | 0.011227 | -0.044384 | -0.011155 | 0.00011367 | 7.1929e-05 | 0.067862 | 0.067862 | 0.067862 | 0.9761 | -0.4589 | 0.97338 | -0.5124 | 18.6435
5 | 0.23418 | 0.060444 | -0.23392 | -0.06028 | 0.00025726 | 0.00016399 | 0.34909 | 0.34909 | 0.34909 | 1 | 0 | 0.9988 | -0.022563 | 31.9675
6 | 0.023579 | 0.0059162 | -0.023573 | -0.0059125 | 6.0301e-06 | 3.688e-06 | 0.035088 | 0.035088 | 0.035088 | 1 | 0 | 0.99972 | -0.0053651 | 9.6397
7 | 0.2315 | 0.059673 | -0.23117 | -0.059465 | 0.00032683 | 0.00020831 | 0.34547 | 0.34547 | 0.34547 | 0.9988 | -0.022563 | 0.99726 | -0.051601 | 31.6369
8 | 0.021208 | 0.0053199 | -0.021208 | -0.0053194 | 7.6258e-07 | 4.613e-07 | 0.031569 | 0.031569 | 0.031569 | 0.99972 | -0.0053651 | 0.99968 | -0.0061194 | 8.6727
9 | -0.050051 | -0.012651 | 0.050109 | 0.012687 | 5.7886e-05 | 3.6713e-05 | 0.076197 | 0.076197 | 0.076197 | 0.97792 | -0.42322 | 0.97916 | -0.39913 | 20.9332
10 | 0.044384 | 0.011155 | -0.044367 | -0.011143 | 1.7515e-05 | 1.1083e-05 | 0.067862 | 0.067862 | 0.067862 | 0.97338 | -0.5124 | 0.97296 | -0.52067 | 18.6435
11 | -0.050481 | -0.012781 | 0.050484 | 0.012783 | 2.7476e-06 | 1.7428e-06 | 0.076763 | 0.076763 | 0.076763 | 0.97916 | -0.39913 | 0.97921 | -0.398 | 21.0887
12 | 0.039899 | 0.010024 | -0.039881 | -0.010013 | 1.7604e-05 | 1.111e-05 | 0.061029 | 0.061029 | 0.061029 | 0.97296 | -0.52067 | 0.97249 | -0.52992 | 16.7661
13 | -0.051905 | -0.013139 | 0.051977 | 0.013184 | 7.1871e-05 | 4.561e-05 | 0.078922 | 0.078921 | 0.078922 | 0.97921 | -0.398 | 0.9807 | -0.3692 | 21.6817
14 | 0.029139 | 0.00732 | -0.029132 | -0.0073153 | 7.5439e-06 | 4.7026e-06 | 0.044593 | 0.044593 | 0.044593 | 0.97249 | -0.52992 | 0.97221 | -0.53535 | 12.2507
15 | 0.010742 | 0.0026925 | -0.01074 | -0.0026918 | 1.3886e-06 | 7.1866e-07 | 0.016436 | 0.016436 | 0.016436 | 0.97249 | -0.52992 | 0.97235 | -0.53263 | 4.5154
16 | -0.054322 | -0.013772 | 0.054345 | 0.013787 | 2.3546e-05 | 1.4603e-05 | 0.08248 | 0.082479 | 0.08248 | 0.9807 | -0.3692 | 0.98116 | -0.36018 | 11.3296
17 | -0.057034 | -0.01446 | 0.057053 | 0.014472 | 1.9225e-05 | 1.1526e-05 | 0.086556 | 0.086556 | 0.086556 | 0.98116 | -0.36018 | 0.98152 | -0.35317 | 7.9264
18 | 0.0026883 | 0.0006735 | -0.0026882 | -0.00067364 | 1.0034e-07 | -1.3909e-07 | 0.0040769 | 0.004077 | 0.004077 | 0.98116 | -0.36018 | 0.98112 | -0.36096 | 1.12
19 | -0.057053 | -0.014472 | 0.057057 | 0.014474 | 3.8808e-06 | 2.3266e-06 | 0.086556 | 0.086556 | 0.086556 | 0.98152 | -0.35317 | 0.98159 | -0.35176 | 7.9264
20 | 0.0015622 | 0.00039145 | -0.0015622 | -0.00039153 | 1.3651e-08 | -7.3152e-08 | 0.0023693 | 0.0023693 | 0.0023693 | 0.98112 | -0.36096 | 0.98111 | -0.36115 | 0.65092
21 | -0.061813 | -0.015666 | 0.061826 | 0.015674 | 1.3748e-05 | 8.3244e-06 | 0.093766 | 0.093765 | 0.093766 | 0.98159 | -0.35176 | 0.98183 | -0.34713 | 8.5866
22 | -0.0024191 | -0.00060628 | 0.0024191 | 0.00060621 | 3.8178e-08 | -7.1517e-08 | 0.0036647 | 0.0036647 | 0.0036647 | 0.98224 | -0.33926 | 0.98226 | -0.33893 | 1.0068
23 | -0.00448 | -0.0011227 | 0.0044803 | 0.0011227 | 2.945e-07 | -2.736e-08 | 0.0067867 | 0.0067866 | 0.0067867 | 0.98226 | -0.33893 | 0.98233 | -0.33755 | 1.8645
24 | -0.064108 | -0.016246 | 0.064137 | 0.016264 | 2.9241e-05 | 1.7775e-05 | 0.097224 | 0.097223 | 0.097224 | 0.98183 | -0.34713 | 0.98232 | -0.33764 | 8.9033
25 | 0.0012872 | 0.00032248 | -0.0012871 | -0.00032259 | 1.3663e-08 | -1.1226e-07 | 0.0019511 | 0.0019511 | 0.0019511 | 0.98166 | -0.35059 | 0.98165 | -0.35081 | 0.53602
26 | -0.0029374 | -0.00073608 | 0.0029375 | 0.000736 | 7.4012e-08 | -7.8496e-08 | 0.0044526 | 0.0044525 | 0.0044526 | 0.98166 | -0.35059 | 0.98169 | -0.35006 | 1.2232
27 | -0.0048396 | -0.0012127 | 0.00484 | 0.0012127 | 3.8651e-07 | 5.1801e-09 | 0.0073357 | 0.0073356 | 0.0073357 | 0.98169 | -0.35006 | 0.98177 | -0.34838 | 2.0153
28 | -0.0076924 | -0.0019276 | 0.0076931 | 0.0019279 | 6.6852e-07 | 2.6199e-07 | 0.011659 | 0.011659 | 0.011659 | 0.98177 | -0.34838 | 0.98187 | -0.34656 | 3.203
29 | -0.0085556 | -0.002144 | 0.008557 | 0.0021447 | 1.432e-06 | 6.2912e-07 | 0.012966 | 0.012966 | 0.012966 | 0.98187 | -0.34656 | 0.98204 | -0.34305 | 3.5621
30 | 0.0048657 | 0.0012191 | -0.0048653 | -0.001219 | 3.8708e-07 | 7.4774e-09 | 0.0073725 | 0.0073726 | 0.0073726 | 0.98204 | -0.34305 | 0.98196 | -0.34472 | 2.0254
31 | -0.013423 | -0.0033637 | 0.013426 | 0.0033656 | 3.458e-06 | 1.931e-06 | 0.020338 | 0.020338 | 0.020338 | 0.98204 | -0.34305 | 0.98232 | -0.33764 | 5.5875
32 | 0.0025678 | 0.00064323 | -0.0025676 | -0.00064349 | 1.602e-07 | -2.5439e-07 | 0.003891 | 0.0038911 | 0.0038911 | 0.98196 | -0.34472 | 0.98189 | -0.34603 | 1.069
33 | -0.077564 | -0.019629 | 0.077584 | 0.019642 | 2.0209e-05 | 1.249e-05 | 0.11756 | 0.11756 | 0.11756 | 0.98232 | -0.33764 | 0.9826 | -0.33221 | 10.7657
34 | 0.0015917 | 0.0003989 | -0.0015917 | -0.00039892 | 4.3581e-09 | -2.2474e-08 | 0.0024122 | 0.0024122 | 0.0024122 | 0.98189 | -0.34603 | 0.98189 | -0.34608 | 0.66269
35 | -0.086026 | -0.021758 | 0.086073 | 0.021787 | 4.745e-05 | 2.9519e-05 | 0.13035 | 0.13034 | 0.13035 | 0.9826 | -0.33221 | 0.98319 | -0.32072 | 11.9364
36 | 0.0084419 | 0.0021158 | -0.0084407 | -0.0021153 | 1.1465e-06 | 4.9685e-07 | 0.012784 | 0.012784 | 0.012784 | 0.9826 | -0.33221 | 0.98245 | -0.33506 | 3.5121
37 | -0.089078 | -0.02254 | 0.089332 | 0.022698 | 0.00025323 | 0.00015782 | 0.13489 | 0.13489 | 0.13489 | 0.98319 | -0.32072 | 0.98625 | -0.26167 | 12.3529
38 | 0.0066815 | 0.0016744 | -0.0066807 | -0.0016742 | 7.8998e-07 | 2.4514e-07 | 0.01012 | 0.01012 | 0.01012 | 0.98245 | -0.33506 | 0.98233 | -0.33755 | 2.7802
39 | -0.089332 | -0.022698 | 0.089413 | 0.022749 | 8.1684e-05 | 5.0901e-05 | 0.13489 | 0.13489 | 0.13489 | 0.98625 | -0.26167 | 0.98723 | -0.24269 | 12.3527
40 | -0.091051 | -0.02316 | 0.091745 | 0.023593 | 0.00069476 | 0.00043325 | 0.13736 | 0.13736 | 0.13736 | 0.98723 | -0.24269 | 0.99546 | -0.085616 | 12.5787
41 | -0.095135 | -0.024442 | 0.095166 | 0.024461 | 3.0631e-05 | 1.9132e-05 | 0.14242 | 0.14242 | 0.14242 | 0.99546 | -0.085616 | 0.99581 | -0.078989 | 13.0423
42 | -0.097913 | -0.02515 | 0.097951 | 0.025174 | 3.7573e-05 | 2.35e-05 | 0.14653 | 0.14653 | 0.14653 | 0.99581 | -0.078989 | 0.99623 | -0.07109 | 13.4183
43 | -0.0012214 | -0.00030612 | 0.0012214 | 0.00030599 | 1.4375e-08 | -1.26e-07 | 0.0018723 | 0.0018722 | 0.0018723 | 0.97075 | -0.5642 | 0.97077 | -0.56396 | 0.51436
44 | -0.0020082 | -0.00050316 | 0.0020082 | 0.0005031 | 2.305e-08 | -6.5457e-08 | 0.0030781 | 0.0030781 | 0.0030781 | 0.97077 | -0.56396 | 0.97078 | -0.56371 | 0.84564
45 | -0.0039507 | -0.00098994 | 0.0039508 | 0.0009899 | 1.3402e-07 | -3.4729e-08 | 0.0060556 | 0.0060555 | 0.0060556 | 0.97078 | -0.56371 | 0.97081 | -0.563 | 1.6636
46 | -0.0077111 | -0.0019323 | 0.0077127 | 0.001933 | 1.6495e-06 | 6.6625e-07 | 0.011819 | 0.011819 | 0.011819 | 0.97081 | -0.563 | 0.97104 | -0.55851 | 3.247
47 | -0.024919 | -0.0062484 | 0.024927 | 0.0062533 | 7.7973e-06 | 4.8138e-06 | 0.038187 | 0.038187 | 0.038187 | 0.97104 | -0.55851 | 0.97137 | -0.55195 | 10.4909
48 | 0.017206 | 0.0043155 | -0.017199 | -0.0043113 | 7.0636e-06 | 4.1857e-06 | 0.026368 | 0.026368 | 0.026368 | 0.97104 | -0.55851 | 0.97061 | -0.56713 | 7.244
49 | -0.027822 | -0.006979 | 0.027832 | 0.0069851 | 9.9246e-06 | 6.1713e-06 | 0.042623 | 0.042622 | 0.042623 | 0.97137 | -0.55195 | 0.97175 | -0.54447 | 11.7095
50 | 0.011121 | 0.0027879 | -0.011118 | -0.0027864 | 2.848e-06 | 1.4999e-06 | 0.01705 | 0.01705 | 0.01705 | 0.97061 | -0.56713 | 0.97033 | -0.5725 | 4.684
51 | -0.027832 | -0.0069851 | 0.027844 | 0.0069927 | 1.2116e-05 | 7.5336e-06 | 0.042622 | 0.042622 | 0.042622 | 0.97175 | -0.54447 | 0.97221 | -0.53535 | 11.7095
52 | 0.0075926 | 0.0019029 | -0.0075926 | -0.0019028 | 3.3522e-08 | 1.3309e-08 | 0.011643 | 0.011643 | 0.011643 | 0.97033 | -0.5725 | 0.97033 | -0.5726 | 3.1987
53 | 0.0033276 | 0.00083394 | -0.0033276 | -0.00083396 | 3.4865e-08 | -2.1789e-08 | 0.0051029 | 0.0051029 | 0.0051029 | 0.97033 | -0.5726 | 0.97032 | -0.57282 | 1.4019
54 | 0.020253 | 0.0050802 | -0.020248 | -0.0050774 | 4.7679e-06 | 2.8681e-06 | 0.030148 | 0.030148 | 0.030148 | 0.99968 | -0.0061194 | 0.99942 | -0.011059 | 8.2825
55 | -0.0028448 | -0.00071165 | 0.0028449 | 0.00071155 | 8.4225e-08 | -9.2052e-08 | 0.004361 | 0.004361 | 0.004361 | 0.97057 | -0.56815 | 0.9706 | -0.56752 | 1.1981
56 | 0.0016811 | 0.00041999 | -0.0016809 | -0.00042111 | 2.5936e-07 | -1.1208e-06 | 0.0025769 | 0.0025774 | 0.0025774 | 0.97057 | -0.56815 | 0.97041 | -0.57139 | 0.70806
57 | -0.0054751 | -0.0013707 | 0.0054757 | 0.0013708 | 5.791e-07 | 9.9664e-08 | 0.0083933 | 0.0083932 | 0.0083933 | 0.9706 | -0.56752 | 0.97072 | -0.5653 | 2.3059
58 | 0.00091445 | 0.00022903 | -0.00091444 | -0.00022918 | 9.1207e-09 | -1.4699e-07 | 0.0014022 | 0.0014022 | 0.0014022 | 0.97041 | -0.57139 | 0.9704 | -0.5716 | 0.38522
59 | -0.0054757 | -0.0013708 | 0.0054765 | 0.001371 | 8.1847e-07 | 1.4074e-07 | 0.0083932 | 0.0083931 | 0.0083932 | 0.97072 | -0.5653 | 0.97088 | -0.56216 | 2.3058
60 | -0.0054765 | -0.001371 | 0.0054768 | 0.001371 | 3.1858e-07 | 5.4745e-08 | 0.0083931 | 0.008393 | 0.0083931 | 0.97088 | -0.56216 | 0.97094 | -0.56094 | 2.3058
61 | -0.0060061 | -0.0015037 | 0.0060065 | 0.0015038 | 4.7319e-07 | 1.186e-07 | 0.0092041 | 0.009204 | 0.0092041 | 0.97094 | -0.56094 | 0.97102 | -0.55929 | 2.5286
62 | -0.00063631 | -0.00015947 | 0.00063631 | 0.00015932 | 4.4627e-09 | -1.5198e-07 | 0.0009751 | 0.00097504 | 0.0009751 | 0.97101 | -0.55946 | 0.97102 | -0.55932 | 0.26788
63 | -0.0011052 | -0.00027639 | 0.0011052 | 0.00027622 | 1.4929e-08 | -1.6218e-07 | 0.0016934 | 0.0016933 | 0.0016934 | 0.97102 | -0.55932 | 0.97103 | -0.55903 | 0.46522
64 | 0.00046888 | 0.00011707 | -0.00046887 | -0.00011751 | 7.0285e-09 | -4.4467e-07 | 0.00071836 | 0.00071852 | 0.00071852 | 0.97102 | -0.55932 | 0.971 | -0.55963 | 0.1974
65 | -0.0018321 | -0.00045841 | 0.0018321 | 0.00045832 | 2.4811e-08 | -8.7979e-08 | 0.0028073 | 0.0028072 | 0.0028073 | 0.97103 | -0.55903 | 0.97105 | -0.55875 | 0.77123
66 | -0.0062509 | -0.0015651 | 0.0062515 | 0.0015652 | 5.3932e-07 | 1.5124e-07 | 0.0095785 | 0.0095785 | 0.0095785 | 0.97102 | -0.55929 | 0.97111 | -0.55747 | 2.6315
67 | -0.003341 | -0.00083647 | 0.0033412 | 0.00083634 | 2.0266e-07 | -1.2541e-07 | 0.0051193 | 0.0051193 | 0.0051193 | 0.97105 | -0.55875 | 0.97111 | -0.55747 | 1.4064
68 | -0.0095927 | -0.0024015 | 0.0095943 | 0.0024023 | 1.6478e-06 | 8.029e-07 | 0.014698 | 0.014698 | 0.014698 | 0.97111 | -0.55747 | 0.97129 | -0.55387 | 4.0378
69 | -0.0020412 | -0.00051157 | 0.0020412 | 0.00051152 | 1.6303e-08 | -4.591e-08 | 0.0031086 | 0.0031086 | 0.0031086 | 0.97706 | -0.44063 | 0.97706 | -0.44046 | 0.85402
70 | 0.005739 | 0.0014383 | -0.0057385 | -0.0014381 | 5.2361e-07 | 1.0621e-07 | 0.0087401 | 0.0087402 | 0.0087402 | 0.97706 | -0.44046 | 0.97697 | -0.44238 | 2.4012
71 | -0.0077802 | -0.0019498 | 0.0077804 | 0.0019499 | 2.136e-07 | 8.5888e-08 | 0.011849 | 0.011849 | 0.011849 | 0.97706 | -0.44046 | 0.97709 | -0.43989 | 3.2552
72 | -0.0041274 | -0.0010344 | 0.0041277 | 0.0010344 | 2.9072e-07 | -5.9433e-08 | 0.0062875 | 0.0062874 | 0.0062875 | 0.97679 | -0.44577 | 0.97687 | -0.44429 | 1.7273
73 | 0.0013031 | 0.00032657 | -0.0013031 | -0.00032658 | 8.2876e-10 | -6.4899e-09 | 0.0019851 | 0.0019851 | 0.0019851 | 0.97679 | -0.44577 | 0.97679 | -0.44578 | 0.54535
74 | -0.0058252 | -0.0014598 | 0.0058253 | 0.0014598 | 4.6988e-08 | 1.0148e-08 | 0.0088732 | 0.0088732 | 0.0088732 | 0.97687 | -0.44429 | 0.97688 | -0.44412 | 2.4377
75 | -0.0096315 | -0.0024137 | 0.0096329 | 0.0024144 | 1.4365e-06 | 6.965e-07 | 0.014671 | 0.014671 | 0.014671 | 0.97688 | -0.44412 | 0.97704 | -0.44099 | 4.0305
76 | -0.014646 | -0.0036707 | 0.014648 | 0.0036723 | 2.8456e-06 | 1.6301e-06 | 0.022305 | 0.022305 | 0.022305 | 0.97704 | -0.44099 | 0.97724 | -0.43691 | 6.1278
77 | -0.024434 | -0.0061252 | 0.024448 | 0.0061336 | 1.3725e-05 | 8.4527e-06 | 0.037206 | 0.037206 | 0.037206 | 0.97724 | -0.43691 | 0.97784 | -0.42513 | 10.2214
78 | 0.0097859 | 0.0024528 | -0.0097846 | -0.0024522 | 1.3871e-06 | 6.7903e-07 | 0.014901 | 0.014901 | 0.014901 | 0.97724 | -0.43691 | 0.97709 | -0.43989 | 4.0937
79 | -0.026751 | -0.0067107 | 0.026759 | 0.0067156 | 7.9333e-06 | 4.9171e-06 | 0.04071 | 0.04071 | 0.04071 | 0.97784 | -0.42513 | 0.97816 | -0.41891 | 11.1839
80 | -0.029947 | -0.0075148 | 0.029963 | 0.0075245 | 1.553e-05 | 9.6886e-06 | 0.04556 | 0.04556 | 0.04556 | 0.97816 | -0.41891 | 0.97871 | -0.40804 | 12.5166
81 | -0.0034769 | -0.0008714 | 0.003477 | 0.00087138 | 5.0068e-08 | -2.6414e-08 | 0.0053217 | 0.0053217 | 0.0053217 | 0.97219 | -0.53579 | 0.97221 | -0.53548 | 1.462
82 | -0.0061655 | -0.0015452 | 0.0061662 | 0.0015454 | 6.2288e-07 | 1.6732e-07 | 0.0094367 | 0.0094366 | 0.0094367 | 0.97221 | -0.53548 | 0.97231 | -0.53336 | 2.5925
83 | -0.0081304 | -0.0020376 | 0.0081306 | 0.0020378 | 2.8295e-07 | 1.2064e-07 | 0.012443 | 0.012443 | 0.012443 | 0.97231 | -0.53336 | 0.97235 | -0.53263 | 3.4183
84 | 0.0017421 | 0.00043643 | -0.0017421 | -0.00043661 | 4.0469e-08 | -1.7388e-07 | 0.0026269 | 0.002627 | 0.002627 | 0.98681 | -0.25091 | 0.98678 | -0.25139 | 0.7217
85 | -0.003474 | -0.00087048 | 0.0034743 | 0.00087032 | 2.7076e-07 | -1.629e-07 | 0.0052384 | 0.0052383 | 0.0052384 | 0.98681 | -0.25091 | 0.98689 | -0.24927 | 1.4391
86 | -0.1117 | -0.028418 | 0.11181 | 0.028488 | 0.00010984 | 7.0166e-05 | 0.16858 | 0.16858 | 0.16858 | 0.98689 | -0.24927 | 0.98795 | -0.22889 | 46.3123
87 | 0.10823 | 0.027548 | -0.10757 | -0.027126 | 0.00065994 | 0.00042152 | 0.16334 | 0.16334 | 0.16334 | 0.98689 | -0.24927 | 0.98032 | -0.37659 | 44.8733
88 | -0.11181 | -0.028488 | 0.11195 | 0.028575 | 0.00013639 | 8.7125e-05 | 0.16858 | 0.16858 | 0.16858 | 0.98795 | -0.22889 | 0.98927 | -0.20364 | 46.3123
89 | 0.050682 | 0.012742 | -0.05065 | -0.012721 | 3.2228e-05 | 2.0443e-05 | 0.076945 | 0.076945 | 0.076945 | 0.98032 | -0.37659 | 0.97964 | -0.38992 | 21.1386
90 | 0.056887 | 0.014384 | -0.056843 | -0.014356 | 4.4176e-05 | 2.8074e-05 | 0.086394 | 0.086395 | 0.086395 | 0.98032 | -0.37659 | 0.97949 | -0.39279 | 23.7348
91 | -0.0013329 | -0.00033406 | 0.0013329 | 0.00033395 | 1.4186e-08 | -1.1663e-07 | 0.0019852 | 0.0019851 | 0.0019852 | 0.99911 | -0.017041 | 0.99913 | -0.016818 | 0.54538
92 | -0.0013329 | -0.00033395 | 0.001333 | 0.00033378 | 1.9803e-08 | -1.6283e-07 | 0.0019851 | 0.0019851 | 0.0019851 | 0.99913 | -0.016818 | 0.99914 | -0.016506 | 0.54537
93 | -0.11591 | -0.029568 | 0.11615 | 0.029721 | 0.00023976 | 0.00015318 | 0.17453 | 0.17453 | 0.17453 | 0.98927 | -0.20364 | 0.9915 | -0.1609 | 47.9481
94 | 0.041294 | 0.010376 | -0.041287 | -0.010371 | 7.2642e-06 | 4.5871e-06 | 0.062733 | 0.062733 | 0.062733 | 0.97964 | -0.38992 | 0.97945 | -0.3936 | 17.2344
95 | 0.0093559 | 0.0023454 | -0.0093524 | -0.0023437 | 3.5218e-06 | 1.6687e-06 | 0.014211 | 0.014211 | 0.014211 | 0.97964 | -0.38992 | 0.97924 | -0.39782 | 3.9043
96 | 0.055909 | 0.014122 | -0.055893 | -0.014112 | 1.554e-05 | 9.8734e-06 | 0.084975 | 0.084975 | 0.084975 | 0.97949 | -0.39279 | 0.97919 | -0.3986 | 23.3449
97 | -0.0021005 | -0.00052614 | 0.0021005 | 0.00052602 | 3.7935e-08 | -1.1112e-07 | 0.0031281 | 0.003128 | 0.0031281 | 0.99914 | -0.016506 | 0.99916 | -0.016126 | 0.85937
98 | -0.11718 | -0.02998 | 0.11726 | 0.030026 | 7.2754e-05 | 4.6482e-05 | 0.17608 | 0.17608 | 0.17608 | 0.9915 | -0.1609 | 0.99217 | -0.14809 | 48.3743
99 | -0.0022244 | -0.0005575 | 0.0022245 | 0.00055747 | 1.1112e-08 | -2.8162e-08 | 0.0033149 | 0.0033149 | 0.0033149 | 0.99853 | -0.028229 | 0.99854 | -0.028125 | 0.91068
100 | -0.007437 | -0.0018639 | 0.0074384 | 0.0018643 | 1.3839e-06 | 4.9259e-07 | 0.011083 | 0.011082 | 0.011083 | 0.99854 | -0.028125 | 0.99874 | -0.024219 | 3.0447
101 | 0.040344 | 0.010135 | -0.040339 | -0.010132 | 4.5096e-06 | 2.8458e-06 | 0.0613 | 0.0613 | 0.0613 | 0.97945 | -0.3936 | 0.97933 | -0.39594 | 16.8408
102 | 0.0039324 | 0.00098537 | -0.0039322 | -0.00098542 | 1.4794e-07 | -4.4307e-08 | 0.0059754 | 0.0059755 | 0.0059755 | 0.97924 | -0.39782 | 0.9792 | -0.39861 | 1.6416
103 | 0.054985 | 0.013885 | -0.054975 | -0.013878 | 1.0791e-05 | 6.8543e-06 | 0.083595 | 0.083595 | 0.083595 | 0.97919 | -0.3986 | 0.97898 | -0.40269 | 22.9658
104 | -0.0032935 | -0.00082535 | 0.0032935 | 0.00082533 | 2.5452e-08 | -1.7795e-08 | 0.0050049 | 0.0050048 | 0.0050049 | 0.97919 | -0.39877 | 0.9792 | -0.39861 | 1.375
105 | 0.0014544 | 0.00036444 | -0.0014544 | -0.0003645 | 1.0114e-08 | -6.298e-08 | 0.0022101 | 0.0022102 | 0.0022102 | 0.97919 | -0.39877 | 0.97918 | -0.39892 | 0.60719
106 | 0.0053581 | 0.0013427 | -0.0053574 | -0.0013426 | 6.1032e-07 | 8.1968e-08 | 0.0081431 | 0.0081432 | 0.0081432 | 0.97909 | -0.40065 | 0.97897 | -0.40304 | 2.2371
107 | -0.0080057 | -0.0020063 | 0.0080069 | 0.0020067 | 1.184e-06 | 4.8946e-07 | 0.012167 | 0.012167 | 0.012167 | 0.97909 | -0.40065 | 0.97925 | -0.39755 | 3.3426
108 | 0.0032962 | 0.00082601 | -0.0032961 | -0.00082608 | 1.0424e-07 | -7.2518e-08 | 0.0050102 | 0.0050102 | 0.0050102 | 0.97897 | -0.40304 | 0.97894 | -0.40371 | 1.3764
109 | 0.031382 | 0.007886 | -0.031366 | -0.0078762 | 1.571e-05 | 9.823e-06 | 0.047694 | 0.047694 | 0.047694 | 0.97925 | -0.39755 | 0.97871 | -0.40804 | 13.1027
110 | -0.039389 | -0.0098928 | 0.039392 | 0.0098947 | 3.0107e-06 | 1.8987e-06 | 0.059861 | 0.059861 | 0.059861 | 0.97925 | -0.39755 | 0.97933 | -0.39594 | 16.4452
111 | 0.0026094 | 0.00065394 | -0.0026094 | -0.00065398 | 2.567e-08 | -3.7835e-08 | 0.0039744 | 0.0039744 | 0.0039744 | 0.97697 | -0.44238 | 0.97696 | -0.44258 | 1.0919
112 | -0.010176 | -0.0025481 | 0.010177 | 0.0025485 | 9.2906e-07 | 4.684e-07 | 0.015588 | 0.015588 | 0.015588 | 0.97129 | -0.55387 | 0.97139 | -0.55195 | 4.2825
113 | 0.001196 | 0.00029954 | -0.001196 | -0.00029975 | 2.2419e-08 | -2.0613e-07 | 0.001832 | 0.0018321 | 0.0018321 | 0.97139 | -0.55195 | 0.97137 | -0.55234 | 0.50333
114 | -0.011373 | -0.0028481 | 0.011375 | 0.0028491 | 1.8289e-06 | 9.7152e-07 | 0.01742 | 0.01742 | 0.01742 | 0.97139 | -0.55195 | 0.97156 | -0.54857 | 4.7858
115 | -0.012718 | -0.0031857 | 0.012722 | 0.003188 | 4.0917e-06 | 2.2624e-06 | 0.019478 | 0.019478 | 0.019478 | 0.97156 | -0.54857 | 0.9719 | -0.54182 | 5.3511
116 | -0.040487 | -0.010174 | 0.040493 | 0.010177 | 5.6027e-06 | 3.537e-06 | 0.061822 | 0.061822 | 0.061822 | 0.97465 | -0.48761 | 0.9748 | -0.48471 | 16.9841
117 | 0.037187 | 0.0093467 | -0.037185 | -0.0093456 | 1.763e-06 | 1.1101e-06 | 0.056783 | 0.056783 | 0.056783 | 0.97465 | -0.48761 | 0.9746 | -0.4886 | 15.5998
118 | -0.041648 | -0.010467 | 0.041698 | 0.010499 | 4.9832e-05 | 3.1482e-05 | 0.063586 | 0.063586 | 0.063586 | 0.9748 | -0.48471 | 0.97607 | -0.45968 | 17.4687
119 | 0.036402 | 0.0091494 | -0.036359 | -0.009122 | 4.3388e-05 | 2.7302e-05 | 0.055588 | 0.055588 | 0.055588 | 0.9746 | -0.4886 | 0.97333 | -0.5136 | 15.2714
120 | -0.042359 | -0.010664 | 0.042361 | 0.010666 | 2.3341e-06 | 1.4752e-06 | 0.064593 | 0.064593 | 0.064593 | 0.97607 | -0.45968 | 0.97613 | -0.45853 | 17.7453
121 | 0.02208 | 0.0055428 | -0.022063 | -0.0055328 | 1.6231e-05 | 9.9164e-06 | 0.033758 | 0.033759 | 0.033759 | 0.97333 | -0.5136 | 0.97255 | -0.52902 | 9.2743
122 | 0.014279 | 0.0035793 | -0.014278 | -0.0035786 | 1.1473e-06 | 6.5447e-07 | 0.02183 | 0.02183 | 0.02183 | 0.97333 | -0.5136 | 0.97325 | -0.51528 | 5.9971
123 | -0.046144 | -0.011614 | 0.046144 | 0.011614 | 6.0152e-07 | 3.8092e-07 | 0.070359 | 0.070359 | 0.070359 | 0.97613 | -0.45853 | 0.97614 | -0.45825 | 19.3294
124 | 0.0029994 | 0.00075152 | -0.0029993 | -0.00075168 | 1.7116e-07 | -1.5937e-07 | 0.0045891 | 0.0045892 | 0.0045892 | 0.97255 | -0.52902 | 0.97249 | -0.53022 | 1.2608
125 | 0.019064 | 0.0047813 | -0.019056 | -0.0047766 | 7.8268e-06 | 4.7049e-06 | 0.02917 | 0.02917 | 0.02917 | 0.97255 | -0.52902 | 0.97211 | -0.53764 | 8.0136
126 | 0.012469 | 0.0031254 | -0.012467 | -0.0031244 | 1.8291e-06 | 1.0039e-06 | 0.019064 | 0.019064 | 0.019064 | 0.97325 | -0.51528 | 0.97309 | -0.51836 | 5.2375
127 | -0.04681 | -0.011781 | 0.046825 | 0.011791 | 1.5412e-05 | 9.7625e-06 | 0.071374 | 0.071374 | 0.071374 | 0.97614 | -0.45825 | 0.97649 | -0.45137 | 19.6082
128 | 0.016901 | 0.0042364 | -0.016898 | -0.0042349 | 2.5596e-06 | 1.5117e-06 | 0.02587 | 0.02587 | 0.02587 | 0.97211 | -0.53764 | 0.97195 | -0.54082 | 7.1072
129 | 0.0090962 | 0.0022795 | -0.009096 | -0.0022794 | 2.0256e-07 | 9.4958e-08 | 0.013909 | 0.013909 | 0.013909 | 0.97309 | -0.51836 | 0.97307 | -0.51883 | 3.8213
130 | 0.0082904 | 0.0020775 | -0.0082893 | -0.002077 | 1.1277e-06 | 4.8936e-07 | 0.012678 | 0.012678 | 0.012678 | 0.97307 | -0.51883 | 0.97292 | -0.52169 | 3.4829
131 | 0.0069107 | 0.0017315 | -0.0069105 | -0.0017314 | 2.6744e-07 | 9.1884e-08 | 0.010569 | 0.010569 | 0.010569 | 0.97292 | -0.52169 | 0.97288 | -0.5225 | 2.9037
132 | 0.0056271 | 0.0014098 | -0.0056268 | -0.0014097 | 3.0577e-07 | 5.9008e-08 | 0.0086064 | 0.0086064 | 0.0086064 | 0.97288 | -0.5225 | 0.97282 | -0.52364 | 2.3644
133 | 0.0048359 | 0.0012115 | -0.0048356 | -0.0012115 | 2.5657e-07 | 8.9504e-09 | 0.0073967 | 0.0073968 | 0.0073968 | 0.97282 | -0.52364 | 0.97277 | -0.52475 | 2.0321
134 | 0.0038517 | 0.00096491 | -0.0038516 | -0.00096494 | 1.0694e-07 | -3.3544e-08 | 0.0058918 | 0.0058918 | 0.0058918 | 0.97277 | -0.52475 | 0.97274 | -0.52534 | 1.6186
135 | 0.0028881 | 0.00072347 | -0.0028881 | -0.00072355 | 7.257e-08 | -7.6632e-08 | 0.0044179 | 0.004418 | 0.004418 | 0.97274 | -0.52534 | 0.97271 | -0.52586 | 1.2137
136 | 0.0019042 | 0.00047697 | -0.0019041 | -0.00047722 | 7.7669e-08 | -2.5327e-07 | 0.0029129 | 0.002913 | 0.002913 | 0.97271 | -0.52586 | 0.97267 | -0.52672 | 0.80028
137 | 0.016744 | 0.0041962 | -0.016744 | -0.0041962 | 8.4627e-08 | 4.9905e-08 | 0.025634 | 0.025634 | 0.025634 | 0.97195 | -0.54082 | 0.97195 | -0.54092 | 7.0424
138 | 0.01507 | 0.0037767 | -0.015069 | -0.0037763 | 6.417e-07 | 3.7085e-07 | 0.023072 | 0.023072 | 0.023072 | 0.97195 | -0.54092 | 0.9719 | -0.54182 | 6.3383
139 | -0.00098257 | -0.00024626 | 0.00098258 | 0.00024617 | 6.1533e-09 | -8.7597e-08 | 0.0014974 | 0.0014974 | 0.0014974 | 0.97641 | -0.45302 | 0.97642 | -0.45289 | 0.41137
140 | -0.00098258 | -0.00024617 | 0.00098261 | 0.00024572 | 3.1673e-08 | -4.5098e-07 | 0.0014974 | 0.0014972 | 0.0014974 | 0.97642 | -0.45289 | 0.97645 | -0.45222 | 0.41137
141 | -0.0017671 | -0.00044234 | 0.0017672 | 0.00044206 | 7.1499e-08 | -2.8319e-07 | 0.0026928 | 0.0026926 | 0.0026928 | 0.97645 | -0.45222 | 0.97649 | -0.45137 | 0.73977
142 | -0.048593 | -0.012233 | 0.048633 | 0.012258 | 4.0031e-05 | 2.5376e-05 | 0.074067 | 0.074066 | 0.074067 | 0.97649 | -0.45137 | 0.97737 | -0.43415 | 20.3479
143 | -0.049306 | -0.012427 | 0.049322 | 0.012437 | 1.5827e-05 | 1.0036e-05 | 0.075092 | 0.075092 | 0.075092 | 0.97737 | -0.43415 | 0.97772 | -0.42744 | 20.6296
144 | -0.052944 | -0.013345 | 0.052961 | 0.013356 | 1.7157e-05 | 1.0892e-05 | 0.080605 | 0.080605 | 0.080605 | 0.97772 | -0.42744 | 0.97806 | -0.42067 | 22.1442
145 | -0.053598 | -0.013515 | 0.053613 | 0.013524 | 1.4638e-05 | 9.2947e-06 | 0.081574 | 0.081574 | 0.081574 | 0.97806 | -0.42067 | 0.97835 | -0.41496 | 22.4103
146 | -0.054268 | -0.013689 | 0.0543 | 0.013709 | 3.1904e-05 | 2.0262e-05 | 0.08257 | 0.08257 | 0.08257 | 0.97835 | -0.41496 | 0.97898 | -0.40269 | 22.684
147 | 0.23026 | 0.059236 | -0.23016 | -0.059175 | 9.7111e-05 | 6.1894e-05 | 0.34412 | 0.34412 | 0.34412 | 0.99726 | -0.051601 | 0.9968 | -0.060279 | 31.5125
148 | 0.22777 | 0.058575 | -0.22765 | -0.058499 | 0.00011961 | 7.6229e-05 | 0.34055 | 0.34055 | 0.34055 | 0.9968 | -0.060279 | 0.99623 | -0.07109 | 31.1856
149 | 0.017603 | 0.0044144 | -0.017601 | -0.004413 | 2.4069e-06 | 1.418e-06 | 0.02621 | 0.02621 | 0.02621 | 0.99942 | -0.011059 | 0.99928 | -0.013928 | 7.2006
150 | 0.1297 | 0.033325 | -0.12966 | -0.033302 | 3.657e-05 | 2.3101e-05 | 0.19402 | 0.19402 | 0.19402 | 0.99623 | -0.07109 | 0.99592 | -0.076896 | 17.7673
151 | 0.016692 | 0.0041851 | -0.01669 | -0.0041841 | 1.7483e-06 | 1.0201e-06 | 0.024856 | 0.024856 | 0.024856 | 0.99928 | -0.013928 | 0.99916 | -0.016126 | 6.8286
152 | 0.1278 | 0.032834 | -0.12771 | -0.03278 | 8.4425e-05 | 5.3712e-05 | 0.19123 | 0.19123 | 0.19123 | 0.99592 | -0.076896 | 0.9952 | -0.090508 | 26.2675
153 | 0.014589 | 0.0036581 | -0.014587 | -0.0036567 | 2.307e-06 | 1.3058e-06 | 0.021728 | 0.021728 | 0.021728 | 0.99916 | -0.016126 | 0.99899 | -0.019445 | 5.9692
154 | 0.012178 | 0.0030529 | -0.012175 | -0.0030514 | 2.7694e-06 | 1.4786e-06 | 0.018139 | 0.018139 | 0.018139 | 0.99899 | -0.019445 | 0.99874 | -0.024219 | 4.9833
155 | -0.11859 | -0.03036 | 0.11859 | 0.030364 | 6.8461e-06 | 4.3741e-06 | 0.17808 | 0.17808 | 0.17808 | 0.99217 | -0.14809 | 0.99224 | -0.1469 | 48.9224
156 | -0.12475 | -0.031992 | 0.12487 | 0.032069 | 0.00012048 | 7.6991e-05 | 0.18699 | 0.18699 | 0.18699 | 0.99415 | -0.1104 | 0.9952 | -0.090508 | 51.3701
157 | 0.12326 | 0.031618 | -0.12317 | -0.031562 | 8.7542e-05 | 5.5938e-05 | 0.18475 | 0.18475 | 0.18475 | 0.99415 | -0.1104 | 0.99338 | -0.12505 | 50.7556
158 | 0.12168 | 0.031187 | -0.12156 | -0.031116 | 0.00011089 | 7.0852e-05 | 0.18251 | 0.18251 | 0.18251 | 0.99338 | -0.12505 | 0.99239 | -0.14387 | 50.1397
159 | 0.1201 | 0.03075 | -0.12009 | -0.030739 | 1.7583e-05 | 1.1234e-05 | 0.18032 | 0.18032 | 0.18032 | 0.99239 | -0.14387 | 0.99224 | -0.1469 | 49.538

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.26066 | 0.066674

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0047937 | 0.0012014
1 | 0.00047857 | 0.00011994
2 | 0.00019496 | 4.8863e-05
3 | 0.0012483 | 0.00031286
4 | 0.0024239 | 0.00060748
5 | 0.0023646 | 0.00059264
6 | 0.00037242 | 9.3337e-05
7 | 0.0044684 | 0.0011199
8 | 0.0014206 | 0.00035605
9 | 0.0023451 | 0.00058775
10 | 0.0011259 | 0.00028219
11 | 0.0047559 | 0.0011919
12 | 0.0015622 | 0.00039153
13 | 0.0024191 | 0.00060628
14 | 0.0020609 | 0.0005165
15 | 0.0022818 | 0.00057187
16 | 0.0016503 | 0.0004136
17 | 0.0012871 | 0.00032259
18 | 0.0019021 | 0.00047671
19 | 0.0028524 | 0.00071489
20 | 0.00086253 | 0.00021617
21 | 0.0022975 | 0.00057582
22 | 0.00097591 | 0.00024459
23 | 0.0015917 | 0.00039892
24 | 0.0030052 | 0.00075317
25 | 0.0017593 | 0.00044091
26 | 0.0022004 | 0.00055147
27 | 0.0016374 | 0.00041037
28 | 0.0033895 | 0.0008495
29 | 0.0027478 | 0.00068867
30 | 0.0012214 | 0.00030612
31 | 0.00078672 | 0.00019717
32 | 0.0019425 | 0.00048684
33 | 0.0037603 | 0.00094241
34 | 0.0028956 | 0.00072572
35 | 0.0060782 | 0.0015233
36 | 0.0035255 | 0.00088358
37 | 0.004265 | 0.0010689
38 | 0.0033276 | 0.00083396
39 | 0.00095434 | 0.00023918
40 | 0.0011637 | 0.00029165
41 | 0.0026302 | 0.0006592
42 | 0.0007664 | 0.00019208
43 | 0.00091444 | 0.00022918
44 | 0.00052923 | 0.00013264
45 | 0.00063631 | 0.00015947
46 | 0.00072691 | 0.00018218
47 | 0.00046887 | 0.00011751
48 | 0.00024439 | 6.125e-05
49 | 0.0015088 | 0.00037815
50 | 0.0020412 | 0.00051157
51 | 0.0028243 | 0.00070784
52 | 0.0016976 | 0.00042545
53 | 0.0013031 | 0.00032658
54 | 0.0038062 | 0.00095392
55 | 0.0050127 | 0.0012563
56 | 0.0023026 | 0.00057707
57 | 0.0020042 | 0.00050229
58 | 0.0031888 | 0.00079919
59 | 0.0034769 | 0.0008714
60 | 0.0026885 | 0.00067381
61 | 0.0019642 | 0.00049227
62 | 0.0026096 | 0.00065403
63 | 0.0012873 | 0.00032262
64 | 0.0017319 | 0.00043405
65 | 0.0017421 | 0.00043661
66 | 0.0013329 | 0.00033406
67 | 0.0039585 | 0.00099209
68 | 0.00093425 | 0.00023414
69 | 0.00076749 | 0.00019235
70 | 0.0010338 | 0.0002591
71 | 0.0022244 | 0.0005575
72 | 0.0052125 | 0.0013064
73 | 0.00094326 | 0.0002364
74 | 0.00542 | 0.0013584
75 | 0.00090797 | 0.00022756
76 | 0.0018391 | 0.00046091
77 | 0.00063874 | 0.00016008
78 | 0.0014544 | 0.0003645
79 | 0.0026477 | 0.00066357
80 | 0.0020612 | 0.00051659
81 | 0.0032961 | 0.00082608
82 | 0.0014033 | 0.00035169
83 | 0.00094755 | 0.00023748
84 | 0.003129 | 0.0007842
85 | 0.00058146 | 0.00014573
86 | 0.0026094 | 0.00065398
87 | 0.001196 | 0.00029975
88 | 0.0013434 | 0.00033668
89 | 0.0033005 | 0.00082717
90 | 0.0011556 | 0.00028963
91 | 0.00078299 | 0.00019624
92 | 0.00066045 | 0.00016552
93 | 0.0037826 | 0.00094801
94 | 0.0018085 | 0.00045326
95 | 0.00066577 | 0.00016686
96 | 0.0029993 | 0.00075168
97 | 0.0021555 | 0.00054023
98 | 0.0033711 | 0.00084489
99 | 0.00080557 | 0.0002019
100 | 0.0013785 | 0.00034549
101 | 0.0012834 | 0.00032165
102 | 0.00079086 | 0.00019821
103 | 0.00098389 | 0.00024659
104 | 0.0009635 | 0.00024147
105 | 0.00098385 | 0.00024658
106 | 0.00015419 | 3.8642e-05
107 | 0.0016739 | 0.00041951
108 | 0.0023473 | 0.00058829
109 | 0.00098257 | 0.00024626
110 | 0.00078453 | 0.00019662
111 | 0.00067348 | 0.00016879
112 | 0.0036225 | 0.00090787
113 | 0.0006368 | 0.0001596
114 | 0.00065486 | 0.00016412
115 | 0.00067498 | 0.00016917
116 | 0.0009103 | 0.00022814
117 | 0.0023916 | 0.0005994
118 | 0.0026452 | 0.00066294
119 | 0.00090934 | 0.0002279
120 | 0.0018689 | 0.0004684
121 | 0.0024093 | 0.00060384
122 | 0.0047365 | 0.0011871
123 | 0.0013303 | 0.0003334
124 | 0.0019041 | 0.00047722
125 | 0.0014943 | 0.00037452
126 | 0.0028359 | 0.00071073
127 | 0.0014969 | 0.00037516
128 | 0.0014606 | 0.00036605
129 | 0.0014943 | 0.00037452

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1