## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_242-11_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_242-11_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_242-11_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_242-11_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_242-11_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_242-11_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_242-11_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_242-11_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_242-11_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_242-11_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_242-11_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_242-11_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_242-11_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_242-11_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_242-11_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_242-11_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_242-11_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_242-11_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_242-11_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_242-11_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_242-11_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_242-11_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_242-11_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_242-11_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_242-11_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_242-11_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_242-11_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_242-11_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_242-11_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_242-11_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_242-11_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_242-11_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_242-11_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_242-11_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_242-11_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_242-11_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_242-11_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_242-11_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_242-11_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_242-11_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_242-11_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_242-11_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_242-11_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_242-11_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_242-11_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_242-11_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_242-11_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_242-11_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_242-11_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_242-11_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_242-11_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_242-11_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_242-11_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_242-11_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_242-11_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_242-11_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_242-11_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_242-11_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_242-11_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_242-11_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_242-11_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_242-11_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_242-11_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_242-11_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_242-11_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_242-11_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_242-11_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_242-11_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_242-11_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_242-11_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_242-11_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_242-11_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_242-11_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_242-11_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_242-11_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_242-11_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_242-11_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_242-11_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_242-11_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_242-11_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_242-11_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_242-11_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_242-11_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_242-11_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_242-11_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_242-11_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_242-11_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_242-11_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_242-11_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_242-11_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_242-11_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_242-11_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_242-11_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_242-11_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_242-11_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_242-11_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_242-11_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_242-11_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_242-11_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_242-11_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_242-11_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_242-11_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_242-11_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_242-11_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_242-11_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_242-11_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_242-11_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_242-11_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_242-11_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_242-11_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_242-11_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_242-11_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_242-11_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_242-11_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_242-11_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_242-11_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_242-11_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_242-11_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_242-11_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_242-11_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_242-11_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_242-11_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_242-11_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_242-11_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_242-11_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_242-11_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_242-11_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_242-11_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_242-11_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_242-11_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_242-11_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_242-11_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_242-11_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_242-11_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_242-11_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_242-11_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_242-11_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_242-11_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_242-11_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_242-11_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_242-11_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_242-11_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_242-11_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_242-11_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_242-11_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_242-11_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_242-11_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_242-11_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_242-11_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_242-11_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_242-11_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_242-11_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_242-11_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_242-11_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_242-11_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_242-11_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_242-11_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_242-11_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_242-11_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_242-11_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_242-11_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_242-11_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_242-11_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_242-11_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_242-11_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_242-11_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_242-11_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_242-11_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_242-11_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_242-11_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_242-11_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_242-11_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_242-11_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_242-11_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_242-11_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_MV_358_1_node_41 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_242-11_0_5_load_0 | 0 | 0.0077172 | 0.0019341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_242-11_0_5_load_5 | 5 | 0.0077537 | 0.0019433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_242-11_0_5_load_8 | 7 | 0.0095375 | 0.0023903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_242-11_0_5_load_9 | 8 | 0.0074602 | 0.0018697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_242-11_0_5_load_12 | 9 | 0.002889 | 0.00072406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_242-11_0_5_load_42 | 10 | 0.012958 | 0.0032476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_242-11_0_5_load_123 | 14 | 0.007725 | 0.0019361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_242-11_0_5_load_47 | 16 | 0.0015495 | 0.00038834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_242-11_0_5_load_46 | 17 | 0.0014349 | 0.00035962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_242-11_0_5_load_48 | 20 | 0.0078702 | 0.0019725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_242-11_0_5_load_43 | 21 | 0.0079187 | 0.0019846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_242-11_0_5_load_45 | 22 | 0.007754 | 0.0019433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_242-11_0_5_load_128 | 23 | 0.0076957 | 0.0019287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_242-11_0_5_load_97 | 24 | 0.0060016 | 0.0015041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_242-11_0_5_load_94 | 25 | 0.010299 | 0.0025812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_242-11_0_5_load_127 | 26 | 0.0055373 | 0.0013878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_242-11_0_5_load_79 | 28 | 0.005536 | 0.0013874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_242-11_0_5_load_21 | 29 | 0.0015519 | 0.00038895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_242-11_0_5_load_165 | 30 | 0.0027948 | 0.00070044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_242-11_0_5_load_13 | 31 | 0.0074815 | 0.0018751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_242-11_0_5_load_14 | 32 | 0.0012638 | 0.00031674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_242-11_0_5_load_17 | 35 | 0.0014919 | 0.0003739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_242-11_0_5_load_18 | 36 | 0.0027595 | 0.0006916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_242-11_0_5_load_19 | 37 | 0.0015447 | 0.00038713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_242-11_0_5_load_20 | 38 | 0.0072871 | 0.0018263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_242-11_0_5_load_77 | 40 | 0.0015166 | 0.0003801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_242-11_0_5_load_166 | 42 | 0.0027438 | 0.00068766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_242-11_0_5_load_121 | 44 | 0.0076878 | 0.0019268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_242-11_0_5_load_41 | 45 | 0.0051442 | 0.0012893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_242-11_0_5_load_168 | 46 | 0.0027589 | 0.00069143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_242-11_0_5_load_23 | 47 | 0.0020919 | 0.00052429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_242-11_0_5_load_24 | 48 | 0.0031724 | 0.00079509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_242-11_0_5_load_27 | 51 | 0.0069263 | 0.0017359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_242-11_0_5_load_28 | 52 | 0.0015469 | 0.00038769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_242-11_0_5_load_30 | 53 | 0.001339 | 0.00033559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_242-11_0_5_load_78 | 55 | 0.004994 | 0.0012516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_242-11_0_5_load_74 | 56 | 0.0010128 | 0.00025384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_242-11_0_5_load_67 | 58 | 0.004999 | 0.0012529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_242-11_0_5_load_118 | 60 | 0.015417 | 0.003864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_242-11_0_5_load_80 | 62 | 0.015351 | 0.0038474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_242-11_0_5_load_73 | 63 | 0.0053821 | 0.0013489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_242-11_0_5_load_32 | 64 | 0.0016377 | 0.00041045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_242-11_0_5_load_33 | 65 | 0.0017096 | 0.00042847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_242-11_0_5_load_35 | 67 | 0.0016257 | 0.00040744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_242-11_0_5_load_38 | 69 | 0.006129 | 0.0015361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_242-11_0_5_load_36 | 70 | 0.0014958 | 0.00037489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_242-11_0_5_load_113 | 73 | 0.0031771 | 0.00079625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_242-11_0_5_load_122 | 74 | 0.0031185 | 0.00078158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_242-11_0_5_load_64 | 75 | 0.015409 | 0.0038619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_242-11_0_5_load_66 | 77 | 0.015368 | 0.0038515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_242-11_0_5_load_133 | 79 | 0.0030916 | 0.00077484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_242-11_0_5_load_69 | 81 | 0.0086565 | 0.0021695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_242-11_0_5_load_49 | 82 | 0.008618 | 0.0021599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_242-11_0_5_load_50 | 83 | 0.00552 | 0.0013834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_242-11_0_5_load_51 | 84 | 0.0077497 | 0.0019423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_242-11_0_5_load_52 | 85 | 0.0055839 | 0.0013995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_242-11_0_5_load_101 | 88 | 0.0055782 | 0.001398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_242-11_0_5_load_54 | 89 | 0.0046905 | 0.0011756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_242-11_0_5_load_55 | 90 | 0.0012342 | 0.00030931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_242-11_0_5_load_60 | 92 | 0.0024403 | 0.00061159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_242-11_0_5_load_61 | 93 | 0.0012892 | 0.00032311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_242-11_0_5_load_108 | 95 | 0.0039156 | 0.00098134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_242-11_0_5_load_135 | 97 | 0.0011466 | 0.00028736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_242-11_0_5_load_110 | 98 | 0.0039734 | 0.00099582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_242-11_0_5_load_107 | 99 | 0.004955 | 0.0012418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_242-11_0_5_load_104 | 100 | 0.0041601 | 0.0010426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_242-11_0_5_load_151 | 101 | 0.0032763 | 0.00082112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_242-11_0_5_load_179 | 103 | 0.0032618 | 0.00081748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_242-11_0_5_load_180 | 104 | 0.003235 | 0.00081077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_242-11_0_5_load_136 | 105 | 0.0016704 | 0.00041863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_242-11_0_5_load_76 | 106 | 0.0072663 | 0.0018211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_242-11_0_5_load_129 | 107 | 0.0013453 | 0.00033716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_242-11_0_5_load_72 | 109 | 0.0087235 | 0.0021863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_242-11_0_5_load_99 | 112 | 0.0060371 | 0.001513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_242-11_0_5_load_130 | 113 | 0.0056051 | 0.0014048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_242-11_0_5_load_81 | 115 | 0.0058696 | 0.0014711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_242-11_0_5_load_83 | 117 | 0.0049103 | 0.0012306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_242-11_0_5_load_84 | 118 | 0.0062414 | 0.0015643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_242-11_0_5_load_112 | 120 | 0.0022646 | 0.00056757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_242-11_0_5_load_86 | 121 | 0.0014965 | 0.00037505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_242-11_0_5_load_87 | 122 | 0.0018202 | 0.00045618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_242-11_0_5_load_91 | 126 | 0.0015416 | 0.00038636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_242-11_0_5_load_93 | 127 | 0.0058212 | 0.0014589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_242-11_0_5_load_109 | 128 | 0.0018746 | 0.00046983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_242-11_0_5_load_131 | 129 | 0.0026811 | 0.00067195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_242-11_0_5_load_124 | 130 | 0.003295 | 0.00082581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_242-11_0_5_load_132 | 131 | 0.0050956 | 0.0012771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_242-11_0_5_load_98 | 132 | 0.0075629 | 0.0018954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_242-11_0_5_load_116 | 133 | 0.0055342 | 0.001387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_242-11_0_5_load_106 | 134 | 0.0047637 | 0.0011939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_242-11_0_5_load_138 | 135 | 0.0017016 | 0.00042647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_242-11_0_5_load_139 | 136 | 0.0016462 | 0.00041257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_242-11_0_5_load_140 | 137 | 0.0036573 | 0.00091662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_242-11_0_5_load_141 | 138 | 0.0016285 | 0.00040815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_242-11_0_5_load_142 | 139 | 0.0018686 | 0.00046832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_242-11_0_5_load_143 | 140 | 0.001669 | 0.00041829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_242-11_0_5_load_144 | 141 | 0.0016796 | 0.00042094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_242-11_0_5_load_161 | 142 | 0.0016868 | 0.00042275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_242-11_0_5_load_158 | 143 | 0.0016552 | 0.00041483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_242-11_0_5_load_162 | 144 | 0.0018664 | 0.00046777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_242-11_0_5_load_156 | 145 | 0.0016328 | 0.00040921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_242-11_0_5_load_145 | 146 | 0.0032815 | 0.00082243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_242-11_0_5_load_146 | 147 | 0.0032492 | 0.00081433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_242-11_0_5_load_150 | 150 | 0.001394 | 0.00034936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_242-11_0_5_load_152 | 151 | 0.0032221 | 0.00080753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_242-11_0_5_load_153 | 152 | 0.0032836 | 0.00082296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_242-11_0_5_load_154 | 153 | 0.0032317 | 0.00080994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_242-11_0_5_load_157 | 156 | 0.0016584 | 0.00041565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_242-11_0_5_load_173 | 157 | 0.0015034 | 0.00037678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_242-11_0_5_load_178 | 158 | 0.0032491 | 0.00081431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_242-11_0_5_load_177 | 159 | 0.0065396 | 0.001639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_242-11_0_5_load_174 | 160 | 0.0032905 | 0.00082468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_242-11_0_5_load_170 | 161 | 0.0032397 | 0.00081196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_242-11_0_5_load_159 | 162 | 0.0032256 | 0.00080841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_242-11_0_5_load_160 | 163 | 0.0036501 | 0.00091481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_242-11_0_5_load_175 | 164 | 0.0032995 | 0.00082692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_242-11_0_5_load_163 | 165 | 0.0036406 | 0.00091243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_242-11_0_5_load_164 | 166 | 0.0017198 | 0.00043103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_242-11_0_5_load_171 | 167 | 0.0016321 | 0.00040904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_242-11_0_5_load_172 | 168 | 0.001625 | 0.00040726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_242-11_0_5_load_169 | 169 | 0.0032786 | 0.00082168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_242-11_0_5_load_181 | 172 | 0.0036228 | 0.00090796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_242-11_0_5_load_185 | 174 | 0.0033584 | 0.0008417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 28 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_242-11_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_242-11_0_5_line_1 |  | 1 | 5 | 0.02243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_242-11_0_5_line_2 |  | 1 | 6 | 0.017446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_242-11_0_5_line_3 |  | 2 | 3 | 0.021571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_242-11_0_5_line_4 |  | 2 | 4 | 0.042614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_242-11_0_5_line_5 |  | 3 | 7 | 0.038203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_242-11_0_5_line_6 |  | 4 | 8 | 0.029581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_242-11_0_5_line_7 |  | 6 | 9 | 0.0098602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_242-11_0_5_line_8 |  | 7 | 10 | 0.0095345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_242-11_0_5_line_9 |  | 8 | 11 | 0.034629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_242-11_0_5_line_10 |  | 9 | 18 | 0.017705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_242-11_0_5_line_11 |  | 10 | 21 | 0.028112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_242-11_0_5_line_12 |  | 11 | 24 | 0.020423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_242-11_0_5_line_13 |  | 11 | 25 | 0.040497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_242-11_0_5_line_14 |  | 12 | 13 | 0.001868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_242-11_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.016301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_242-11_0_5_line_16 |  | 13 | 26 | 0.017352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_242-11_0_5_line_17 |  | 13 | 23 | 0.022147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_242-11_0_5_line_18 |  | 14 | 27 | 0.025044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_242-11_0_5_line_19 |  | 15 | 16 | 0.0032795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_242-11_0_5_line_20 |  | 15 | 17 | 0.0038233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_242-11_0_5_line_21 |  | 16 | 28 | 0.039046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_242-11_0_5_line_22 |  | 17 | 29 | 0.0079575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_242-11_0_5_line_23 |  | 18 | 30 | 0.007549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_242-11_0_5_line_24 |  | 19 | 20 | 0.018938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_242-11_0_5_line_25 |  | 19 | 21 | 0.036388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_242-11_0_5_line_26 |  | 20 | 80 | 0.01829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_242-11_0_5_line_27 |  | 22 | 23 | 0.0062043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_242-11_0_5_line_28 |  | 24 | 132 | 0.022617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_242-11_0_5_line_29 |  | 26 | 133 | 0.022172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_242-11_0_5_line_30 |  | 27 | 28 | 0.014858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_242-11_0_5_line_31 |  | 27 | 86 | 0.024287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_242-11_0_5_line_32 |  | 29 | 35 | 0.0094752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_242-11_0_5_line_33 |  | 30 | 39 | 0.0036817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_242-11_0_5_line_34 |  | 31 | 32 | 0.004064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_242-11_0_5_line_35 |  | 31 | 33 | 0.07258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_242-11_0_5_line_36 |  | 32 | 34 | 0.018205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_242-11_0_5_line_37 |  | 33 | 35 | 0.020144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_242-11_0_5_line_38 |  | 33 | 36 | 0.019963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_242-11_0_5_line_39 |  | 34 | 37 | 0.029159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_242-11_0_5_line_40 |  | 34 | 38 | 0.020206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_242-11_0_5_line_41 |  | 36 | 39 | 0.011476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_242-11_0_5_line_42 |  | 37 | 40 | 0.032909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_242-11_0_5_line_43 |  | 38 | 41 | 0.035703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_242-11_0_5_line_44 |  | 39 | 42 | 0.019405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_242-11_0_5_line_45 |  | 40 | 43 | 0.010454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_242-11_0_5_line_46 |  | 41 | 44 | 0.01733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_242-11_0_5_line_47 |  | 41 | 45 | 0.0046191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_242-11_0_5_line_48 |  | 42 | 46 | 0.0097286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_242-11_0_5_line_49 |  | 43 | 63 | 0.030909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_242-11_0_5_line_50 |  | 43 | 106 | 0.01941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_242-11_0_5_line_51 |  | 45 | 68 | 0.023093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_242-11_0_5_line_52 |  | 46 | 158 | 0.021861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_242-11_0_5_line_53 |  | 47 | 48 | 0.02281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_242-11_0_5_line_54 |  | 47 | 49 | 0.016291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_242-11_0_5_line_55 |  | 48 | 50 | 0.018983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_242-11_0_5_line_56 |  | 49 | 51 | 0.021812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_242-11_0_5_line_57 |  | 49 | 52 | 0.012443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_242-11_0_5_line_58 |  | 50 | 53 | 0.058052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_242-11_0_5_line_59 |  | 51 | 54 | 0.021971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_242-11_0_5_line_60 |  | 54 | 55 | 0.020939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_242-11_0_5_line_61 |  | 54 | 56 | 0.0087136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_242-11_0_5_line_62 |  | 55 | 62 | 0.00022056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_242-11_0_5_line_63 |  | 56 | 63 | 0.00062908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_242-11_0_5_line_64 |  | 57 | 58 | 0.026079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_242-11_0_5_line_65 |  | 57 | 59 | 0.017198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_242-11_0_5_line_66 |  | 58 | 107 | 0.0019799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_242-11_0_5_line_67 |  | 59 | 72 | 0.032631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_242-11_0_5_line_68 |  | 59 | 70 | 0.012066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_242-11_0_5_line_69 |  | 60 | 61 | 0.012096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_242-11_0_5_line_70 |  | 61 | 62 | 0.025747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_242-11_0_5_line_71 |  | 64 | 65 | 0.0087222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_242-11_0_5_line_72 |  | 64 | 66 | 0.014732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_242-11_0_5_line_73 |  | 65 | 67 | 0.01333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_242-11_0_5_line_74 |  | 66 | 68 | 0.036001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_242-11_0_5_line_75 |  | 67 | 69 | 0.014821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_242-11_0_5_line_76 |  | 68 | 71 | 0.00709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_242-11_0_5_line_77 |  | 71 | 73 | 0.02033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_242-11_0_5_line_78 |  | 71 | 74 | 0.012271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_242-11_0_5_line_79 |  | 72 | 75 | 0.019486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_242-11_0_5_line_80 |  | 72 | 76 | 0.018621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_242-11_0_5_line_81 |  | 72 | 77 | 0.020726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_242-11_0_5_line_82 |  | 73 | 78 | 0.026259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_242-11_0_5_line_83 |  | 74 | 79 | 0.029571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_242-11_0_5_line_84 |  | 76 | 106 | 0.02197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_242-11_0_5_line_85 |  | 78 | 120 | 0.0074248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_242-11_0_5_line_86 |  | 78 | 119 | 0.008664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_242-11_0_5_line_87 |  | 79 | 131 | 0.00096132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_242-11_0_5_line_88 |  | 80 | 81 | 0.021653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_242-11_0_5_line_89 |  | 81 | 109 | 0.0076114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_242-11_0_5_line_90 |  | 82 | 83 | 0.025862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_242-11_0_5_line_91 |  | 82 | 84 | 0.016232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_242-11_0_5_line_92 |  | 83 | 85 | 0.0049044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_242-11_0_5_line_93 |  | 85 | 86 | 0.023818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_242-11_0_5_line_94 |  | 86 | 87 | 0.02936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_242-11_0_5_line_95 |  | 87 | 88 | 0.016061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_242-11_0_5_line_96 |  | 88 | 111 | 0.047957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_242-11_0_5_line_97 |  | 89 | 90 | 0.039609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_242-11_0_5_line_98 |  | 90 | 91 | 0.0081441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_242-11_0_5_line_99 |  | 91 | 92 | 0.04364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_242-11_0_5_line_100 |  | 91 | 93 | 0.019166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_242-11_0_5_line_101 |  | 93 | 97 | 0.010316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_242-11_0_5_line_102 |  | 94 | 95 | 0.0080382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_242-11_0_5_line_103 |  | 94 | 96 | 0.038564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_242-11_0_5_line_104 |  | 95 | 98 | 0.029182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_242-11_0_5_line_105 |  | 96 | 99 | 0.010126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_242-11_0_5_line_106 |  | 96 | 100 | 0.0055539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_242-11_0_5_line_107 |  | 97 | 105 | 0.010427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_242-11_0_5_line_108 |  | 98 | 119 | 0.031349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_242-11_0_5_line_109 |  | 100 | 134 | 0.0092529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_242-11_0_5_line_110 |  | 101 | 102 | 0.0024403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_242-11_0_5_line_111 |  | 102 | 151 | 0.018734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_242-11_0_5_line_112 |  | 102 | 147 | 0.013388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_242-11_0_5_line_113 |  | 103 | 104 | 0.021865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_242-11_0_5_line_114 |  | 104 | 154 | 0.0053344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_242-11_0_5_line_115 |  | 105 | 120 | 0.014788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_242-11_0_5_line_116 |  | 107 | 108 | 0.013318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_242-11_0_5_line_117 |  | 108 | 130 | 0.035646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_242-11_0_5_line_118 |  | 109 | 110 | 0.019668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_242-11_0_5_line_119 |  | 110 | 114 | 0.011894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_242-11_0_5_line_120 |  | 110 | 113 | 0.0037877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_242-11_0_5_line_121 |  | 111 | 112 | 0.016947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_242-11_0_5_line_122 |  | 114 | 133 | 0.01889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_242-11_0_5_line_123 |  | 115 | 116 | 0.010415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_242-11_0_5_line_124 |  | 116 | 117 | 0.0046902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_242-11_0_5_line_125 |  | 116 | 118 | 0.0215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_242-11_0_5_line_126 |  | 118 | 119 | 0.023901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_242-11_0_5_line_127 |  | 121 | 122 | 0.024253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_242-11_0_5_line_128 |  | 121 | 123 | 0.02331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_242-11_0_5_line_129 |  | 122 | 124 | 0.010355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_242-11_0_5_line_130 |  | 123 | 125 | 0.032395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_242-11_0_5_line_131 |  | 124 | 126 | 0.012133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_242-11_0_5_line_132 |  | 125 | 127 | 0.046771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_242-11_0_5_line_133 |  | 126 | 128 | 0.021497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_242-11_0_5_line_134 |  | 127 | 129 | 0.012352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_242-11_0_5_line_135 |  | 129 | 131 | 0.017891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_242-11_0_5_line_136 |  | 135 | 136 | 0.0048896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_242-11_0_5_line_137 |  | 135 | 137 | 0.00029333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_242-11_0_5_line_138 |  | 136 | 138 | 0.00477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_242-11_0_5_line_139 |  | 137 | 139 | 0.0082389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_242-11_0_5_line_140 |  | 138 | 140 | 0.0047938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_242-11_0_5_line_141 |  | 139 | 141 | 0.0084356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_242-11_0_5_line_142 |  | 140 | 142 | 0.0048806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_242-11_0_5_line_143 |  | 141 | 143 | 0.0035212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_242-11_0_5_line_144 |  | 142 | 144 | 0.00842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_242-11_0_5_line_145 |  | 143 | 145 | 0.0061374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_242-11_0_5_line_146 |  | 144 | 165 | 0.0054516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_242-11_0_5_line_147 |  | 145 | 156 | 0.0047964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_242-11_0_5_line_148 |  | 146 | 147 | 0.0097282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_242-11_0_5_line_149 |  | 146 | 148 | 0.018362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_242-11_0_5_line_150 |  | 148 | 149 | 0.003095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_242-11_0_5_line_151 |  | 148 | 150 | 0.015075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_242-11_0_5_line_152 |  | 149 | 152 | 0.014662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_242-11_0_5_line_153 |  | 149 | 153 | 0.011325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_242-11_0_5_line_154 |  | 150 | 154 | 0.014592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_242-11_0_5_line_155 |  | 151 | 155 | 0.011967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_242-11_0_5_line_156 |  | 152 | 156 | 0.0048312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_242-11_0_5_line_157 |  | 153 | 157 | 0.0037433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_242-11_0_5_line_158 |  | 154 | 158 | 0.0038816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_242-11_0_5_line_159 |  | 155 | 159 | 0.024559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_242-11_0_5_line_160 |  | 155 | 160 | 0.016131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_242-11_0_5_line_161 |  | 157 | 161 | 0.005938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_242-11_0_5_line_162 |  | 160 | 164 | 0.0033358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_242-11_0_5_line_163 |  | 161 | 169 | 0.0096867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_242-11_0_5_line_164 |  | 162 | 163 | 0.0031922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_242-11_0_5_line_165 |  | 163 | 164 | 0.0063883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_242-11_0_5_line_166 |  | 165 | 166 | 0.0031004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_242-11_0_5_line_167 |  | 166 | 167 | 0.0048962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_242-11_0_5_line_168 |  | 167 | 168 | 0.004754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_242-11_0_5_line_169 |  | 168 | 170 | 0.0029436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_242-11_0_5_line_170 |  | 170 | 171 | 0.013237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_242-11_0_5_line_171 |  | 170 | 172 | 0.013587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_242-11_0_5_line_172 |  | 171 | 173 | 0.008413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_242-11_0_5_line_173 |  | 173 | 174 | 0.0041602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_242-11_0_5_trafo_79 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 175 | 28 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2677229.5491 | 1246067.1928 | 2677238.771 | 1246076.1193 | 2677243.1969 | 1246071.5847 | 2677250.0865 | 1246077.3903
1 | 2677229.5491 | 1246067.1928 | 2677242.7318 | 1246049.0453
2 | 2677216.6397 | 1246055.4163 | 2677229.5491 | 1246067.1928
3 | 2677284.7004 | 1246089.8829 | 2677281.2694 | 1246082.9999 | 2677280.099 | 1246076.0019 | 2677282.4711 | 1246069.6393
4 | 2677323.9662 | 1246104.7942 | 2677315.8621 | 1246104.5995 | 2677292.2863 | 1246095.0521 | 2677284.7004 | 1246089.8829
5 | 2677282.4711 | 1246069.6393 | 2677298.0732 | 1246078.271 | 2677304.2707 | 1246078.0961 | 2677309.0599 | 1246069.4634 | 2677312.1693 | 1246066.4934
6 | 2677323.9662 | 1246104.7942 | 2677329.32 | 1246103.2629 | 2677335.9597 | 1246098.1457 | 2677343.4524 | 1246084.4291
7 | 2677216.6397 | 1246055.4163 | 2677210.1995 | 1246062.8827
8 | 2677312.1693 | 1246066.4934 | 2677319.0641 | 1246059.9079
9 | 2677361.2238 | 1246054.7328 | 2677350.7895 | 1246070.9974 | 2677343.4524 | 1246084.4291
10 | 2677197.6637 | 1246074.3718 | 2677203.5654 | 1246067.8995 | 2677205.8467 | 1246067.9292 | 2677210.1995 | 1246062.8827
11 | 2677335.1692 | 1246037.0759 | 2677324.0471 | 1246055.1484 | 2677319.0641 | 1246059.9079
12 | 2677361.2238 | 1246054.7328 | 2677375.8371 | 1246066.7654 | 2677376.9566 | 1246067.7539
13 | 2677361.2238 | 1246054.7328 | 2677371.6568 | 1246040.3141 | 2677384.1342 | 1246025.5551 | 2677386.3264 | 1246022.9913
14 | 2677264.7214 | 1246009.5649 | 2677265.0325 | 1246007.7232
15 | 2677264.7214 | 1246009.5649 | 2677251.4706 | 1246000.0714
16 | 2677265.0325 | 1246007.7232 | 2677275.3546 | 1245993.7748
17 | 2677265.0325 | 1246007.7232 | 2677283.0192 | 1246020.6445
18 | 2677234.9271 | 1245984.9481 | 2677250.5775 | 1245995.693 | 2677249.0247 | 1245998.3191 | 2677251.4706 | 1246000.0714
19 | 2677198.5826 | 1246028.751 | 2677201.048 | 1246026.5884
20 | 2677198.5826 | 1246028.751 | 2677195.4847 | 1246030.9915
21 | 2677226.1304 | 1245996.9227 | 2677210.2986 | 1246018.4738 | 2677201.048 | 1246026.5884
22 | 2677195.4847 | 1246030.9915 | 2677189.0368 | 1246035.6548
23 | 2677197.6637 | 1246074.3718 | 2677190.2907 | 1246072.7511
24 | 2677316.122 | 1246011.6806 | 2677319.7911 | 1246006.6803 | 2677328.4051 | 1245997.2989
25 | 2677316.122 | 1246011.6806 | 2677338.5198 | 1246031.6313 | 2677335.1692 | 1246037.0759
26 | 2677340.7754 | 1245983.8263 | 2677328.4051 | 1245997.2989
27 | 2677287.2045 | 1246018.744 | 2677285.3954 | 1246017.451 | 2677283.0192 | 1246020.6445
28 | 2677376.9566 | 1246067.7539 | 2677384.1203 | 1246074.0787 | 2677394.6409 | 1246066.3387
29 | 2677275.3546 | 1245993.7748 | 2677279.3679 | 1245988.3515 | 2677281.1191 | 1245987.8963 | 2677289.3181 | 1245977.0255
30 | 2677234.9271 | 1245984.9481 | 2677226.1304 | 1245996.9227
31 | 2677234.9271 | 1245984.9481 | 2677249.3781 | 1245965.4
32 | 2677189.0368 | 1246035.6548 | 2677182.6194 | 1246040.296 | 2677181.2791 | 1246041.0851
33 | 2677186.6948 | 1246071.9607 | 2677190.2907 | 1246072.7511
34 | 2677140.8755 | 1245983.5633 | 2677141.481 | 1245979.5447
35 | 2677163.9206 | 1246051.3051 | 2677144.0737 | 1246007.7268 | 2677139.957 | 1245989.6603 | 2677140.8755 | 1245983.5633
36 | 2677146.5774 | 1245962.2155 | 2677142.719 | 1245971.3275 | 2677141.481 | 1245979.5447
37 | 2677163.9206 | 1246051.3051 | 2677181.2791 | 1246041.0851
38 | 2677163.9206 | 1246051.3051 | 2677166.0205 | 1246056.5584 | 2677177.4921 | 1246065.1047
39 | 2677146.5774 | 1245962.2155 | 2677160.9247 | 1245936.8305
40 | 2677146.5774 | 1245962.2155 | 2677128.1448 | 1245953.9387
41 | 2677186.6948 | 1246071.9607 | 2677177.4921 | 1246065.1047
42 | 2677180.1815 | 1245910.176 | 2677162.7788 | 1245933.5501 | 2677160.9247 | 1245936.8305
43 | 2677095.5751 | 1245939.3138 | 2677128.1448 | 1245953.9387
44 | 2677186.6948 | 1246071.9607 | 2677179.5977 | 1246081.4641 | 2677174.7539 | 1246087.2471
45 | 2677186.4248 | 1245901.7905 | 2677180.1815 | 1245910.176
46 | 2677095.5751 | 1245939.3138 | 2677105.6739 | 1245925.2304
47 | 2677095.5751 | 1245939.3138 | 2677091.3828 | 1245937.3745
48 | 2677168.5071 | 1246094.7052 | 2677174.7539 | 1246087.2471
49 | 2677186.4248 | 1245901.7905 | 2677192.6536 | 1245893.421 | 2677205.9514 | 1245877.8501
50 | 2677186.4248 | 1245901.7905 | 2677171.4316 | 1245889.464
51 | 2677070.4237 | 1245927.6787 | 2677091.3828 | 1245937.3745
52 | 2677154.4701 | 1246111.464 | 2677168.5071 | 1246094.7052
53 | 2677227.8313 | 1245818.0247 | 2677215.3946 | 1245798.9028
54 | 2677233.0482 | 1245833.4037 | 2677231.1234 | 1245825.7287 | 2677227.8313 | 1245818.0247
55 | 2677203.9625 | 1245783.8895 | 2677208.3284 | 1245788.0382 | 2677215.3946 | 1245798.9028
56 | 2677233.0482 | 1245833.4037 | 2677232.3027 | 1245839.5984 | 2677230.6577 | 1245845.2366 | 2677225.766 | 1245853.6123
57 | 2677233.0482 | 1245833.4037 | 2677245.4687 | 1245832.6594
58 | 2677203.9625 | 1245783.8895 | 2677213.1852 | 1245774.803 | 2677244.2298 | 1245756.8943 | 2677253.1872 | 1245754.5262
59 | 2677212.0187 | 1245870.7456 | 2677219.972 | 1245860.4974 | 2677225.766 | 1245853.6123
60 | 2677212.0187 | 1245870.7456 | 2677195.8849 | 1245857.3981
61 | 2677212.0187 | 1245870.7456 | 2677206.3599 | 1245877.3718
62 | 2677195.715 | 1245857.2575 | 2677195.8849 | 1245857.3981
63 | 2677205.9514 | 1245877.8501 | 2677206.3599 | 1245877.3718
64 | 2677122.9823 | 1245840.8438 | 2677119.0292 | 1245818.8989 | 2677117.8481 | 1245815.3071
65 | 2677122.9823 | 1245840.8438 | 2677112.8283 | 1245854.744
66 | 2677117.2296 | 1245813.4263 | 2677117.8481 | 1245815.3071
67 | 2677112.8283 | 1245854.744 | 2677138.2723 | 1245875.2673
68 | 2677112.8283 | 1245854.744 | 2677105.5369 | 1245864.3581
69 | 2677175.7071 | 1245844.6655 | 2677183.5369 | 1245835.4452
70 | 2677175.7071 | 1245844.6655 | 2677181.107 | 1245848.3162 | 2677182.7695 | 1245846.5477 | 2677195.715 | 1245857.2575
71 | 2677076.1205 | 1245885.8352 | 2677073.4919 | 1245883.4534 | 2677070.455 | 1245879.2632
72 | 2677087.0377 | 1245895.7271 | 2677076.1205 | 1245885.8352
73 | 2677062.6322 | 1245868.4698 | 2677070.455 | 1245879.2632
74 | 2677070.4237 | 1245927.6787 | 2677079.2596 | 1245909.9585 | 2677087.0377 | 1245895.7271
75 | 2677053.9343 | 1245856.4689 | 2677062.6322 | 1245868.4698
76 | 2677070.4237 | 1245927.6787 | 2677067.3862 | 1245934.0883
77 | 2677067.3862 | 1245934.0883 | 2677062.843 | 1245950.5522 | 2677062.0586 | 1245953.7072
78 | 2677067.3862 | 1245934.0883 | 2677061.9805 | 1245932.0499 | 2677055.4882 | 1245932.1649
79 | 2677138.2723 | 1245875.2673 | 2677150.1841 | 1245859.8222
80 | 2677154.4603 | 1245875.5113 | 2677143.9472 | 1245879.8444 | 2677138.2723 | 1245875.2673
81 | 2677138.2723 | 1245875.2673 | 2677125.2725 | 1245891.4095
82 | 2677059.7122 | 1245979.8437 | 2677061.7269 | 1245955.0409 | 2677062.0586 | 1245953.7072
83 | 2677055.4882 | 1245932.1649 | 2677054.3781 | 1245932.1846 | 2677043.1794 | 1245932.317 | 2677032.0517 | 1245931.0605 | 2677026.2174 | 1245929.4112
84 | 2677154.4603 | 1245875.5113 | 2677171.4316 | 1245889.464
85 | 2677059.7122 | 1245979.8437 | 2677054.0688 | 1245984.6685
86 | 2677059.7122 | 1245979.8437 | 2677060.5974 | 1245988.4613
87 | 2677025.2923 | 1245929.1496 | 2677026.2174 | 1245929.4112
88 | 2677340.7754 | 1245983.8263 | 2677323.6671 | 1245970.5546
89 | 2677323.6671 | 1245970.5546 | 2677321.0069 | 1245968.4909 | 2677323.5745 | 1245965.1109
90 | 2677205.9942 | 1245935.9363 | 2677226.8978 | 1245951.1638 | 2677226.8978 | 1245951.1638
91 | 2677195.8711 | 1245948.6248 | 2677205.9942 | 1245935.9363
92 | 2677230.5328 | 1245950.8344 | 2677228.6287 | 1245949.3628 | 2677226.8978 | 1245951.1638
93 | 2677249.3781 | 1245965.4 | 2677230.5328 | 1245950.8344
94 | 2677266.8441 | 1245941.766 | 2677249.3781 | 1245965.4
95 | 2677266.8441 | 1245941.766 | 2677277.0633 | 1245929.3753
96 | 2677310.531 | 1245895.2462 | 2677295.6888 | 1245907.684 | 2677281.0612 | 1245924.5277 | 2677277.0633 | 1245929.3753
97 | 2677049.4276 | 1246075.2423 | 2677037.9241 | 1246050.6782 | 2677032.1789 | 1246039.5945
98 | 2677028.431 | 1246032.364 | 2677032.1789 | 1246039.5945
99 | 2677028.431 | 1246032.364 | 2677021.3032 | 1246022.7312 | 2677014.5089 | 1246014.1813 | 2677007.8226 | 1246007.2006 | 2676999.5171 | 1245999.8817
100 | 2677028.431 | 1246032.364 | 2677036.5856 | 1246015.0194
101 | 2677040.9749 | 1246005.6835 | 2677036.5856 | 1246015.0194
102 | 2677080.8758 | 1246053.5271 | 2677077.6974 | 1246046.144
103 | 2677080.8758 | 1246053.5271 | 2677116.6365 | 1246038.8369
104 | 2677066.9365 | 1246019.0709 | 2677068.3939 | 1246024.533 | 2677077.6974 | 1246046.144
105 | 2677116.6365 | 1246038.8369 | 2677120.4451 | 1246048.2189
106 | 2677116.6365 | 1246038.8369 | 2677114.7434 | 1246033.6156
107 | 2677040.9749 | 1246005.6835 | 2677045.4114 | 1245996.2473
108 | 2677060.5974 | 1245988.4613 | 2677061.7372 | 1245999.5841 | 2677066.9365 | 1246019.0709
109 | 2677111.5894 | 1246024.9168 | 2677114.7434 | 1246033.6156
110 | 2677148.7781 | 1246164.6563 | 2677146.6221 | 1246165.7994
111 | 2677148.7781 | 1246164.6563 | 2677163.1512 | 1246176.6718
112 | 2677148.7781 | 1246164.6563 | 2677150.3224 | 1246163.8425 | 2677157.6173 | 1246154.7694
113 | 2677148.6639 | 1246118.6199 | 2677137.975 | 1246132.1035 | 2677134.4716 | 1246129.0336
114 | 2677151.9777 | 1246114.4396 | 2677148.6639 | 1246118.6199
115 | 2677054.0688 | 1245984.6685 | 2677048.6951 | 1245989.2629 | 2677045.4114 | 1245996.2473
116 | 2677113.0695 | 1245800.7751 | 2677117.2296 | 1245813.4263
117 | 2677113.0695 | 1245800.7751 | 2677099.7564 | 1245781.6327 | 2677089.0829 | 1245775.4608
118 | 2677308.27 | 1245952.7581 | 2677323.5745 | 1245965.1109
119 | 2677300.6931 | 1245961.9437 | 2677308.27 | 1245952.7581
120 | 2677308.27 | 1245952.7581 | 2677310.5704 | 1245949.749
121 | 2677310.531 | 1245895.2462 | 2677308.3062 | 1245889.7244 | 2677299.4225 | 1245883.2484
122 | 2677300.6931 | 1245961.9437 | 2677289.3181 | 1245977.0255
123 | 2677105.5713 | 1245982.2524 | 2677107.0466 | 1245992.5621
124 | 2677105.5713 | 1245982.2524 | 2677104.9098 | 1245977.6091
125 | 2677105.5713 | 1245982.2524 | 2677084.2738 | 1245985.1927
126 | 2677060.5974 | 1245988.4613 | 2677084.2738 | 1245985.1927
127 | 2676997.359 | 1245833.6184 | 2677000.0005 | 1245829.3936 | 2677010.3505 | 1245813.1389
128 | 2676985.0012 | 1245853.3829 | 2676997.359 | 1245833.6184
129 | 2677015.912 | 1245804.4045 | 2677010.3505 | 1245813.1389
130 | 2676985.0012 | 1245853.3829 | 2676967.7211 | 1245880.8117
131 | 2677015.912 | 1245804.4045 | 2677022.4296 | 1245794.1701
132 | 2676967.7211 | 1245880.8117 | 2676979.6548 | 1245897.3895 | 2676993.5727 | 1245912.4365 | 2676998.4698 | 1245915.6318
133 | 2677022.4296 | 1245794.1701 | 2677033.9768 | 1245776.0382
134 | 2676998.4698 | 1245915.6318 | 2677008.8143 | 1245922.3814
135 | 2677025.2923 | 1245929.1496 | 2677021.4152 | 1245928.0536 | 2677011.186 | 1245923.9289 | 2677008.8143 | 1245922.3814
136 | 2677218.2975 | 1246165.4674 | 2677222.197 | 1246168.4172
137 | 2677218.0636 | 1246165.2904 | 2677218.2975 | 1246165.4674
138 | 2677222.197 | 1246168.4172 | 2677226.0012 | 1246171.2949
139 | 2677211.4929 | 1246160.32 | 2677218.0636 | 1246165.2904
140 | 2677229.8244 | 1246174.187 | 2677226.0012 | 1246171.2949
141 | 2677211.4929 | 1246160.32 | 2677204.7653 | 1246155.2308
142 | 2677229.8244 | 1246174.187 | 2677233.7167 | 1246177.1314
143 | 2677201.9571 | 1246153.1065 | 2677204.7653 | 1246155.2308
144 | 2677240.4318 | 1246182.2111 | 2677233.7167 | 1246177.1314
145 | 2677201.9571 | 1246153.1065 | 2677197.0633 | 1246149.4027
146 | 2677240.4318 | 1246182.2111 | 2677244.7796 | 1246185.5
147 | 2677197.0633 | 1246149.4027 | 2677193.2388 | 1246146.5082
148 | 2677157.6173 | 1246154.7694 | 2677163.713 | 1246147.1878
149 | 2677175.2188 | 1246132.8774 | 2677163.713 | 1246147.1878
150 | 2677175.2188 | 1246132.8774 | 2677177.6952 | 1246134.7443
151 | 2677175.2188 | 1246132.8774 | 2677163.4089 | 1246123.5083
152 | 2677177.6952 | 1246134.7443 | 2677189.3865 | 1246143.5926
153 | 2677177.6952 | 1246134.7443 | 2677184.597 | 1246125.7655
154 | 2677151.9777 | 1246114.4396 | 2677163.4089 | 1246123.5083
155 | 2677170.6733 | 1246185.4894 | 2677169.4503 | 1246181.9376 | 2677163.1512 | 1246176.6718
156 | 2677189.3865 | 1246143.5926 | 2677193.2388 | 1246146.5082
157 | 2677184.597 | 1246125.7655 | 2677186.8782 | 1246122.7977
158 | 2677151.9777 | 1246114.4396 | 2677154.4701 | 1246111.464
159 | 2677170.6733 | 1246185.4894 | 2677158.9482 | 1246201.7264 | 2677154.39 | 1246201.9228
160 | 2677170.6733 | 1246185.4894 | 2677173.6761 | 1246187.5411 | 2677181.6062 | 1246177.8855
161 | 2677186.8782 | 1246122.7977 | 2677190.4971 | 1246118.0898
162 | 2677183.7234 | 1246175.3077 | 2677181.6062 | 1246177.8855
163 | 2677196.4005 | 1246110.4098 | 2677190.4971 | 1246118.0898
164 | 2677187.7779 | 1246170.371 | 2677189.8039 | 1246167.9041
165 | 2677183.7234 | 1246175.3077 | 2677187.7779 | 1246170.371
166 | 2677247.2522 | 1246187.3705 | 2677244.7796 | 1246185.5
167 | 2677247.2522 | 1246187.3705 | 2677251.157 | 1246190.3243
168 | 2677251.157 | 1246190.3243 | 2677254.9484 | 1246193.1923
169 | 2677257.296 | 1246194.9682 | 2677254.9484 | 1246193.1923
170 | 2677257.296 | 1246194.9682 | 2677267.7284 | 1246203.1544
171 | 2677257.296 | 1246194.9682 | 2677248.5852 | 1246205.3956
172 | 2677267.7284 | 1246203.1544 | 2677273.1239 | 1246196.6867
173 | 2677273.1239 | 1246196.6867 | 2677275.7946 | 1246193.497

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2677250.0865 | 1246077.3903
1 | 2677229.5491 | 1246067.1928
2 | 2677284.7004 | 1246089.8829
3 | 2677282.4711 | 1246069.6393
4 | 2677323.9662 | 1246104.7942
5 | 2677242.7318 | 1246049.0453
6 | 2677216.6397 | 1246055.4163
7 | 2677312.1693 | 1246066.4934
8 | 2677343.4524 | 1246084.4291
9 | 2677210.1995 | 1246062.8827
10 | 2677319.0641 | 1246059.9079
11 | 2677361.2238 | 1246054.7328
12 | 2677264.7214 | 1246009.5649
13 | 2677265.0325 | 1246007.7232
14 | 2677251.4705 | 1246000.0714
15 | 2677198.5826 | 1246028.751
16 | 2677201.048 | 1246026.5884
17 | 2677195.4847 | 1246030.9915
18 | 2677197.6637 | 1246074.3718
19 | 2677316.122 | 1246011.6806
20 | 2677328.4051 | 1245997.2989
21 | 2677335.1692 | 1246037.0759
22 | 2677287.2045 | 1246018.744
23 | 2677283.0192 | 1246020.6445
24 | 2677376.9566 | 1246067.7539
25 | 2677386.3264 | 1246022.9913
26 | 2677275.3546 | 1245993.7748
27 | 2677234.9271 | 1245984.9481
28 | 2677226.1304 | 1245996.9227
29 | 2677189.0368 | 1246035.6548
30 | 2677190.2907 | 1246072.7511
31 | 2677140.8755 | 1245983.5633
32 | 2677141.481 | 1245979.5447
33 | 2677163.9206 | 1246051.3051
34 | 2677146.5774 | 1245962.2155
35 | 2677181.2791 | 1246041.0851
36 | 2677177.4921 | 1246065.1047
37 | 2677160.9247 | 1245936.8305
38 | 2677128.1448 | 1245953.9387
39 | 2677186.6948 | 1246071.9607
40 | 2677180.1815 | 1245910.176
41 | 2677095.5751 | 1245939.3138
42 | 2677174.7539 | 1246087.2471
43 | 2677186.4248 | 1245901.7905
44 | 2677105.6739 | 1245925.2304
45 | 2677091.3828 | 1245937.3745
46 | 2677168.5071 | 1246094.7052
47 | 2677227.8313 | 1245818.0247
48 | 2677215.3946 | 1245798.9028
49 | 2677233.0482 | 1245833.4037
50 | 2677203.9625 | 1245783.8895
51 | 2677225.766 | 1245853.6123
52 | 2677245.4687 | 1245832.6594
53 | 2677253.1872 | 1245754.5262
54 | 2677212.0187 | 1245870.7456
55 | 2677195.8849 | 1245857.3981
56 | 2677206.3599 | 1245877.3718
57 | 2677122.9823 | 1245840.8438
58 | 2677117.8481 | 1245815.3071
59 | 2677112.8283 | 1245854.744
60 | 2677183.5369 | 1245835.4452
61 | 2677175.7071 | 1245844.6655
62 | 2677195.715 | 1245857.2575
63 | 2677205.9514 | 1245877.8501
64 | 2677076.1205 | 1245885.8352
65 | 2677070.455 | 1245879.2632
66 | 2677087.0377 | 1245895.7271
67 | 2677062.6322 | 1245868.4698
68 | 2677070.4237 | 1245927.6787
69 | 2677053.9343 | 1245856.4689
70 | 2677105.5369 | 1245864.3581
71 | 2677067.3862 | 1245934.0883
72 | 2677138.2723 | 1245875.2673
73 | 2677062.0586 | 1245953.7072
74 | 2677055.4882 | 1245932.1649
75 | 2677150.1841 | 1245859.8222
76 | 2677154.4603 | 1245875.5113
77 | 2677125.2725 | 1245891.4095
78 | 2677059.7122 | 1245979.8437
79 | 2677026.2174 | 1245929.4112
80 | 2677340.7754 | 1245983.8263
81 | 2677323.6671 | 1245970.5546
82 | 2677205.9942 | 1245935.9363
83 | 2677226.8978 | 1245951.1638
84 | 2677195.8711 | 1245948.6248
85 | 2677230.5328 | 1245950.8344
86 | 2677249.3781 | 1245965.4
87 | 2677266.8441 | 1245941.766
88 | 2677277.0633 | 1245929.3753
89 | 2677049.4276 | 1246075.2423
90 | 2677032.1789 | 1246039.5945
91 | 2677028.431 | 1246032.364
92 | 2676999.5171 | 1245999.8817
93 | 2677036.5856 | 1246015.0194
94 | 2677080.8758 | 1246053.5271
95 | 2677077.6974 | 1246046.144
96 | 2677116.6365 | 1246038.8369
97 | 2677040.9749 | 1246005.6835
98 | 2677066.9365 | 1246019.0709
99 | 2677120.4451 | 1246048.2189
100 | 2677114.7434 | 1246033.6156
101 | 2677146.6221 | 1246165.7994
102 | 2677148.7781 | 1246164.6563
103 | 2677134.4716 | 1246129.0336
104 | 2677148.6639 | 1246118.6199
105 | 2677045.4114 | 1245996.2473
106 | 2677171.4316 | 1245889.464
107 | 2677117.2296 | 1245813.4263
108 | 2677113.0695 | 1245800.7751
109 | 2677323.5745 | 1245965.1109
110 | 2677308.27 | 1245952.7581
111 | 2677310.531 | 1245895.2462
112 | 2677299.4225 | 1245883.2484
113 | 2677310.5704 | 1245949.749
114 | 2677300.6931 | 1245961.9437
115 | 2677107.0466 | 1245992.5621
116 | 2677105.5713 | 1245982.2524
117 | 2677104.9098 | 1245977.6091
118 | 2677084.2738 | 1245985.1927
119 | 2677060.5974 | 1245988.4613
120 | 2677054.0688 | 1245984.6685
121 | 2676997.359 | 1245833.6184
122 | 2677010.3505 | 1245813.1389
123 | 2676985.0012 | 1245853.3829
124 | 2677015.912 | 1245804.4045
125 | 2676967.7211 | 1245880.8117
126 | 2677022.4296 | 1245794.1701
127 | 2676998.4698 | 1245915.6318
128 | 2677033.9768 | 1245776.0382
129 | 2677008.8143 | 1245922.3814
130 | 2677089.0829 | 1245775.4608
131 | 2677025.2923 | 1245929.1496
132 | 2677394.6409 | 1246066.3387
133 | 2677289.3181 | 1245977.0255
134 | 2677111.5894 | 1246024.9168
135 | 2677218.2975 | 1246165.4674
136 | 2677222.197 | 1246168.4172
137 | 2677218.0636 | 1246165.2904
138 | 2677226.0012 | 1246171.2949
139 | 2677211.4929 | 1246160.32
140 | 2677229.8244 | 1246174.187
141 | 2677204.7653 | 1246155.2308
142 | 2677233.7167 | 1246177.1314
143 | 2677201.9571 | 1246153.1065
144 | 2677240.4318 | 1246182.2111
145 | 2677197.0633 | 1246149.4027
146 | 2677163.713 | 1246147.1878
147 | 2677157.6173 | 1246154.7694
148 | 2677175.2188 | 1246132.8774
149 | 2677177.6952 | 1246134.7443
150 | 2677163.4089 | 1246123.5083
151 | 2677163.1512 | 1246176.6718
152 | 2677189.3865 | 1246143.5926
153 | 2677184.597 | 1246125.7655
154 | 2677151.9777 | 1246114.4396
155 | 2677170.6733 | 1246185.4894
156 | 2677193.2388 | 1246146.5082
157 | 2677186.8782 | 1246122.7977
158 | 2677154.4701 | 1246111.464
159 | 2677154.39 | 1246201.9228
160 | 2677181.6062 | 1246177.8855
161 | 2677190.4971 | 1246118.0898
162 | 2677189.8039 | 1246167.9041
163 | 2677187.7779 | 1246170.371
164 | 2677183.7234 | 1246175.3077
165 | 2677244.7796 | 1246185.5
166 | 2677247.2522 | 1246187.3705
167 | 2677251.157 | 1246190.3243
168 | 2677254.9484 | 1246193.1923
169 | 2677196.4005 | 1246110.4098
170 | 2677257.296 | 1246194.9682
171 | 2677267.7284 | 1246203.1544
172 | 2677248.5852 | 1246205.3956
173 | 2677273.1239 | 1246196.6867
174 | 2677275.7946 | 1246193.497
175 | 2677234.9271 | 1245984.9481

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98586 | -0.26927 | 0.0077172 | 0.0019341
1 | 0.98606 | -0.26537 | 0 | 0
2 | 0.97619 | -0.45848 | 0 | 0
3 | 0.97682 | -0.44613 | 0 | 0
4 | 0.97495 | -0.48293 | 0 | 0
5 | 0.9859 | -0.26849 | 0.0077537 | 0.0019433
6 | 0.98631 | -0.26054 | 0 | 0
7 | 0.97794 | -0.42429 | 0.0095375 | 0.0023903
8 | 0.97409 | -0.49994 | 0.0074602 | 0.0018697
9 | 0.98645 | -0.2578 | 0.002889 | 0.00072406
10 | 0.9783 | -0.41719 | 0.012958 | 0.0032476
11 | 0.97332 | -0.51513 | 0 | 0
12 | 0.99414 | -0.11136 | 0 | 0
13 | 0.99393 | -0.11529 | 0 | 0
14 | 0.99593 | -0.077175 | 0.007725 | 0.0019361
15 | 0.99521 | -0.090125 | 0 | 0
16 | 0.99558 | -0.083138 | 0.0015495 | 0.00038834
17 | 0.99478 | -0.098277 | 0.0014349 | 0.00035962
18 | 0.98675 | -0.25198 | 0 | 0
19 | 0.9818 | -0.34896 | 0 | 0
20 | 0.98288 | -0.32784 | 0.0078702 | 0.0019725
21 | 0.97971 | -0.38968 | 0.0079187 | 0.0019846
22 | 0.99357 | -0.12217 | 0.007754 | 0.0019433
23 | 0.99362 | -0.12132 | 0.0076957 | 0.0019287
24 | 0.97306 | -0.52023 | 0.0060016 | 0.0015041
25 | 0.97293 | -0.52281 | 0.010299 | 0.0025812
26 | 0.99226 | -0.14708 | 0.0055373 | 0.0013878
27 | 0.99887 | -0.021513 | 0 | 0
28 | 1 | 0 | -0.5425 | -0.13945
29 | 0.99389 | -0.1152 | 0.0015519 | 0.00038895
30 | 0.98688 | -0.2495 | 0.0027948 | 0.00070044
31 | 0.98534 | -0.27854 | 0.0074815 | 0.0018751
32 | 0.98506 | -0.28402 | 0.0012638 | 0.00031674
33 | 0.99059 | -0.178 | 0 | 0
34 | 0.98316 | -0.32072 | 0 | 0
35 | 0.99283 | -0.1353 | 0.0014919 | 0.0003739
36 | 0.98826 | -0.22281 | 0.0027595 | 0.0006916
37 | 0.98018 | -0.37846 | 0.0015447 | 0.00038713
38 | 0.98208 | -0.3416 | 0.0072871 | 0.0018263
39 | 0.98695 | -0.24811 | 0 | 0
40 | 0.97687 | -0.44312 | 0.0015166 | 0.0003801
41 | 0.97852 | -0.41101 | 0 | 0
42 | 0.98511 | -0.28365 | 0.0027438 | 0.00068766
43 | 0.97584 | -0.46347 | 0 | 0
44 | 0.97839 | -0.41344 | 0.0076878 | 0.0019268
45 | 0.97809 | -0.41938 | 0.0051442 | 0.0012893
46 | 0.98422 | -0.30104 | 0.0027589 | 0.00069143
47 | 0.97317 | -0.51599 | 0.0020919 | 0.00052429
48 | 0.97307 | -0.51789 | 0.0031724 | 0.00079509
49 | 0.97327 | -0.51401 | 0 | 0
50 | 0.97305 | -0.51836 | 0 | 0
51 | 0.97344 | -0.51074 | 0.0069263 | 0.0017359
52 | 0.97325 | -0.51437 | 0.0015469 | 0.00038769
53 | 0.97298 | -0.51979 | 0.001339 | 0.00033559
54 | 0.97374 | -0.50465 | 0 | 0
55 | 0.97305 | -0.51842 | 0.004994 | 0.0012516
56 | 0.97416 | -0.49651 | 0.0010128 | 0.00025384
57 | 0.97287 | -0.52195 | 0 | 0
58 | 0.97263 | -0.52658 | 0.004999 | 0.0012529
59 | 0.97302 | -0.5189 | 0 | 0
60 | 0.9725 | -0.52929 | 0.015417 | 0.003864
61 | 0.97267 | -0.52586 | 0 | 0
62 | 0.97304 | -0.51855 | 0.015351 | 0.0038474
63 | 0.97419 | -0.49591 | 0.0053821 | 0.0013489
64 | 0.97554 | -0.46948 | 0.0016377 | 0.00041045
65 | 0.97546 | -0.471 | 0.0017096 | 0.00042847
66 | 0.97569 | -0.46649 | 0 | 0
67 | 0.97536 | -0.47289 | 0.0016257 | 0.00040744
68 | 0.97606 | -0.45917 | 0 | 0
69 | 0.97528 | -0.47455 | 0.006129 | 0.0015361
70 | 0.97301 | -0.51923 | 0.0014958 | 0.00037489
71 | 0.97551 | -0.46998 | 0 | 0
72 | 0.97336 | -0.51221 | 0 | 0
73 | 0.97443 | -0.49112 | 0.0031771 | 0.00079625
74 | 0.97521 | -0.47595 | 0.0031185 | 0.00078158
75 | 0.97308 | -0.51773 | 0.015409 | 0.0038619
76 | 0.97409 | -0.49786 | 0 | 0
77 | 0.97307 | -0.51807 | 0.015368 | 0.0038515
78 | 0.97312 | -0.51696 | 0 | 0
79 | 0.97456 | -0.48865 | 0.0030916 | 0.00077484
80 | 0.98407 | -0.30489 | 0 | 0
81 | 0.98547 | -0.2778 | 0.0086565 | 0.0021695
82 | 0.99692 | -0.058873 | 0.008618 | 0.0021599
83 | 0.99731 | -0.051452 | 0.00552 | 0.0013834
84 | 0.99681 | -0.06108 | 0.0077497 | 0.0019423
85 | 0.99741 | -0.049571 | 0.0055839 | 0.0013995
86 | 0.998 | -0.038113 | 0 | 0
87 | 0.99769 | -0.044085 | 0 | 0
88 | 0.99752 | -0.047352 | 0.0055782 | 0.001398
89 | 0.97228 | -0.53355 | 0.0046905 | 0.0011756
90 | 0.97246 | -0.53013 | 0.0012342 | 0.00030931
91 | 0.9725 | -0.52924 | 0 | 0
92 | 0.9724 | -0.5312 | 0.0024403 | 0.00061159
93 | 0.97265 | -0.52628 | 0.0012892 | 0.00032311
94 | 0.97158 | -0.54737 | 0 | 0
95 | 0.97169 | -0.54531 | 0.0039156 | 0.00098134
96 | 0.97108 | -0.55726 | 0 | 0
97 | 0.97274 | -0.52445 | 0.0011466 | 0.00028736
98 | 0.97217 | -0.53573 | 0.0039734 | 0.00099582
99 | 0.97104 | -0.55818 | 0.004955 | 0.0012418
100 | 0.97104 | -0.55817 | 0.0041601 | 0.0010426
101 | 0.97838 | -0.41494 | 0.0032763 | 0.00082112
102 | 0.97839 | -0.41479 | 0 | 0
103 | 0.98182 | -0.34761 | 0.0032618 | 0.00081748
104 | 0.98189 | -0.34632 | 0.003235 | 0.00081077
105 | 0.97285 | -0.52237 | 0.0016704 | 0.00041863
106 | 0.97495 | -0.48096 | 0.0072663 | 0.0018211
107 | 0.97263 | -0.52675 | 0.0013453 | 0.00033716
108 | 0.97258 | -0.52756 | 0 | 0
109 | 0.98602 | -0.26711 | 0.0087235 | 0.0021863
110 | 0.98761 | -0.23649 | 0 | 0
111 | 0.99726 | -0.052426 | 0 | 0
112 | 0.99717 | -0.054219 | 0.0060371 | 0.001513
113 | 0.98759 | -0.23687 | 0.0056051 | 0.0014048
114 | 0.98863 | -0.21682 | 0 | 0
115 | 0.97216 | -0.53604 | 0.0058696 | 0.0014711
116 | 0.97221 | -0.53492 | 0 | 0
117 | 0.97219 | -0.53534 | 0.0049103 | 0.0012306
118 | 0.97243 | -0.53064 | 0.0062414 | 0.0015643
119 | 0.97281 | -0.52315 | 0 | 0
120 | 0.97302 | -0.51897 | 0.0022646 | 0.00056757
121 | 0.9735 | -0.50955 | 0.0014965 | 0.00037505
122 | 0.97338 | -0.51189 | 0.0018202 | 0.00045618
123 | 0.97365 | -0.50667 | 0 | 0
124 | 0.97335 | -0.51254 | 0 | 0
125 | 0.97385 | -0.50265 | 0 | 0
126 | 0.97331 | -0.5133 | 0.0015416 | 0.00038636
127 | 0.97414 | -0.49687 | 0.0058212 | 0.0014589
128 | 0.97327 | -0.51405 | 0.0018746 | 0.00046983
129 | 0.97429 | -0.49402 | 0.0026811 | 0.00067195
130 | 0.97248 | -0.52972 | 0.003295 | 0.00082581
131 | 0.97454 | -0.48901 | 0.0050956 | 0.0012771
132 | 0.9729 | -0.52338 | 0.0075629 | 0.0018954
133 | 0.99025 | -0.18568 | 0.0055342 | 0.001387
134 | 0.971 | -0.55899 | 0.0047637 | 0.0011939
135 | 0.97772 | -0.42786 | 0.0017016 | 0.00042647
136 | 0.97761 | -0.43001 | 0.0016462 | 0.00041257
137 | 0.97773 | -0.42772 | 0.0036573 | 0.00091662
138 | 0.97752 | -0.43196 | 0.0016285 | 0.00040815
139 | 0.97796 | -0.4233 | 0.0018686 | 0.00046832
140 | 0.97742 | -0.43378 | 0.001669 | 0.00041829
141 | 0.9782 | -0.41848 | 0.0016796 | 0.00042094
142 | 0.97734 | -0.43549 | 0.0016868 | 0.00042275
143 | 0.97831 | -0.41636 | 0.0016552 | 0.00041483
144 | 0.9772 | -0.43817 | 0.0018664 | 0.00046777
145 | 0.97851 | -0.41249 | 0.0016328 | 0.00040921
146 | 0.97899 | -0.40307 | 0.0032815 | 0.00082243
147 | 0.97872 | -0.40833 | 0.0032492 | 0.00081433
148 | 0.97955 | -0.39204 | 0 | 0
149 | 0.9794 | -0.39499 | 0 | 0
150 | 0.98074 | -0.36865 | 0.001394 | 0.00034936
151 | 0.97799 | -0.42272 | 0.0032221 | 0.00080753
152 | 0.97884 | -0.40599 | 0.0032836 | 0.00082296
153 | 0.97928 | -0.39731 | 0.0032317 | 0.00080994
154 | 0.98192 | -0.34569 | 0 | 0
155 | 0.97776 | -0.42708 | 0 | 0
156 | 0.97867 | -0.40932 | 0.0016584 | 0.00041565
157 | 0.97925 | -0.39786 | 0.0015034 | 0.00037678
158 | 0.98226 | -0.33914 | 0.0032491 | 0.00081431
159 | 0.97761 | -0.43001 | 0.0065396 | 0.001639
160 | 0.97756 | -0.43105 | 0.0032905 | 0.00082468
161 | 0.97922 | -0.39856 | 0.0032397 | 0.00081196
162 | 0.97748 | -0.43265 | 0.0032256 | 0.00080841
163 | 0.97749 | -0.43247 | 0.0036501 | 0.00091481
164 | 0.97753 | -0.43166 | 0.0032995 | 0.00082692
165 | 0.97712 | -0.43972 | 0.0036406 | 0.00091243
166 | 0.97709 | -0.4404 | 0.0017198 | 0.00043103
167 | 0.97704 | -0.44131 | 0.0016321 | 0.00040904
168 | 0.977 | -0.44206 | 0.001625 | 0.00040726
169 | 0.97919 | -0.39914 | 0.0032786 | 0.00082168
170 | 0.97698 | -0.44244 | 0 | 0
171 | 0.97694 | -0.44325 | 0 | 0
172 | 0.97694 | -0.44334 | 0.0036228 | 0.00090796
173 | 0.97691 | -0.44377 | 0 | 0
174 | 0.9769 | -0.44402 | 0.0033584 | 0.0008417
175 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0077172 | -0.0019341 | 0.0077186 | 0.0019347 | 1.4338e-06 | 5.582e-07 | 0.011648 | 0.011648 | 0.011648 | 0.98586 | -0.26927 | 0.98606 | -0.26537 | 3.2
1 | 0.0077549 | 0.0019437 | -0.0077537 | -0.0019433 | 1.1519e-06 | 4.5117e-07 | 0.011703 | 0.011703 | 0.011703 | 0.98606 | -0.26537 | 0.9859 | -0.26849 | 3.215
2 | -0.015474 | -0.0038784 | 0.015477 | 0.0038805 | 3.5671e-06 | 2.0603e-06 | 0.02335 | 0.02335 | 0.02335 | 0.98606 | -0.26537 | 0.98631 | -0.26054 | 6.4149
3 | -0.031411 | -0.0079042 | 0.03143 | 0.0079158 | 1.8553e-05 | 1.1604e-05 | 0.047892 | 0.047892 | 0.047892 | 0.97619 | -0.45848 | 0.97682 | -0.44613 | 13.1571
4 | 0.031411 | 0.0079042 | -0.031375 | -0.0078812 | 3.6653e-05 | 2.2926e-05 | 0.047892 | 0.047892 | 0.047892 | 0.97619 | -0.45848 | 0.97495 | -0.48293 | 13.1571
5 | -0.03143 | -0.0079158 | 0.031463 | 0.0079363 | 3.2858e-05 | 2.0551e-05 | 0.047892 | 0.047892 | 0.047892 | 0.97682 | -0.44613 | 0.97794 | -0.42429 | 13.1571
6 | 0.031375 | 0.0078812 | -0.031349 | -0.0078653 | 2.5443e-05 | 1.5915e-05 | 0.047892 | 0.047892 | 0.047892 | 0.97495 | -0.48293 | 0.97409 | -0.49994 | 13.1572
7 | -0.015477 | -0.0038805 | 0.015479 | 0.0038816 | 2.0161e-06 | 1.1644e-06 | 0.02335 | 0.02335 | 0.02335 | 0.98631 | -0.26054 | 0.98645 | -0.2578 | 6.4149
8 | -0.041 | -0.010327 | 0.041014 | 0.010335 | 1.3923e-05 | 8.7913e-06 | 0.062404 | 0.062404 | 0.062404 | 0.97794 | -0.42429 | 0.9783 | -0.41719 | 17.1439
9 | 0.023889 | 0.0059956 | -0.023872 | -0.005985 | 1.7297e-05 | 1.0639e-05 | 0.036496 | 0.036496 | 0.036496 | 0.97409 | -0.49994 | 0.97332 | -0.51513 | 10.0264
10 | -0.018368 | -0.0046057 | 0.018373 | 0.0046087 | 5.0973e-06 | 3.0362e-06 | 0.027708 | 0.027708 | 0.027708 | 0.98645 | -0.2578 | 0.98675 | -0.25198 | 7.6122
11 | -0.053972 | -0.013583 | 0.054043 | 0.013628 | 7.1079e-05 | 4.5137e-05 | 0.082113 | 0.082113 | 0.082113 | 0.9783 | -0.41719 | 0.97971 | -0.38968 | 22.5586
12 | 0.013569 | 0.0034019 | -0.013566 | -0.0034 | 3.2959e-06 | 1.8556e-06 | 0.020745 | 0.020745 | 0.020745 | 0.97332 | -0.51513 | 0.97306 | -0.52023 | 5.6991
13 | 0.010303 | 0.0025831 | -0.010299 | -0.0025812 | 3.7679e-06 | 1.9083e-06 | 0.015751 | 0.015752 | 0.015752 | 0.97332 | -0.51513 | 0.97293 | -0.52281 | 4.3274
14 | 0.12046 | 0.030709 | -0.12044 | -0.030695 | 2.2821e-05 | 1.4581e-05 | 0.18049 | 0.18049 | 0.18049 | 0.99414 | -0.11136 | 0.99393 | -0.11529 | 49.5858
15 | -0.12046 | -0.030709 | 0.12066 | 0.030836 | 0.00019914 | 0.00012724 | 0.18049 | 0.18049 | 0.18049 | 0.99414 | -0.11136 | 0.99593 | -0.077175 | 49.5858
16 | 0.10499 | 0.02682 | -0.10482 | -0.026717 | 0.00016112 | 0.00010289 | 0.15736 | 0.15736 | 0.15736 | 0.99393 | -0.11529 | 0.99226 | -0.14708 | 43.2295
17 | 0.015454 | 0.0038747 | -0.01545 | -0.0038722 | 4.4461e-06 | 2.5585e-06 | 0.023137 | 0.023138 | 0.023138 | 0.99393 | -0.11529 | 0.99362 | -0.12132 | 6.3565
18 | -0.12839 | -0.032773 | 0.12873 | 0.032994 | 0.00034632 | 0.00022132 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.99593 | -0.077175 | 0.99887 | -0.021513 | 52.7566
19 | -0.36961 | -0.095081 | 0.36973 | 0.095162 | 0.00012559 | 8.025e-05 | 0.5535 | 0.5535 | 0.5535 | 0.99521 | -0.090125 | 0.99558 | -0.083138 | 50.6868
20 | 0.36961 | 0.095081 | -0.36946 | -0.094988 | 0.00014641 | 9.3556e-05 | 0.5535 | 0.5535 | 0.5535 | 0.99521 | -0.090125 | 0.99478 | -0.098277 | 50.6868
21 | -0.37128 | -0.09555 | 0.37279 | 0.096513 | 0.0015078 | 0.00096348 | 0.55582 | 0.55582 | 0.55582 | 0.99558 | -0.083138 | 1 | 0 | 50.8989
22 | 0.36803 | 0.094628 | -0.36772 | -0.094435 | 0.00030238 | 0.00019321 | 0.55135 | 0.55135 | 0.55135 | 0.99478 | -0.098277 | 0.99389 | -0.1152 | 50.4903
23 | -0.018373 | -0.0046087 | 0.018375 | 0.00461 | 2.1734e-06 | 1.2945e-06 | 0.027708 | 0.027708 | 0.027708 | 0.98675 | -0.25198 | 0.98688 | -0.2495 | 7.6121
24 | -0.062083 | -0.01569 | 0.062146 | 0.01573 | 6.2939e-05 | 4.0041e-05 | 0.09414 | 0.09414 | 0.09414 | 0.9818 | -0.34896 | 0.98288 | -0.32784 | 25.8627
25 | 0.062083 | 0.01569 | -0.061962 | -0.015613 | 0.00012093 | 7.6937e-05 | 0.09414 | 0.09414 | 0.09414 | 0.9818 | -0.34896 | 0.97971 | -0.38968 | 25.8627
26 | -0.070016 | -0.017702 | 0.070093 | 0.017751 | 7.7146e-05 | 4.9142e-05 | 0.10606 | 0.10605 | 0.10606 | 0.98288 | -0.32784 | 0.98407 | -0.30489 | 29.136
27 | -0.007754 | -0.0019433 | 0.0077543 | 0.0019435 | 3.1375e-07 | 1.2045e-07 | 0.011613 | 0.011613 | 0.011613 | 0.99357 | -0.12217 | 0.99362 | -0.12132 | 3.1903
28 | 0.007564 | 0.0018959 | -0.0075629 | -0.0018954 | 1.1348e-06 | 4.4538e-07 | 0.011567 | 0.011567 | 0.011567 | 0.97306 | -0.52023 | 0.9729 | -0.52338 | 3.1778
29 | 0.099287 | 0.025329 | -0.099102 | -0.025211 | 0.00018472 | 0.00011793 | 0.14905 | 0.14905 | 0.14905 | 0.99226 | -0.14708 | 0.99025 | -0.18568 | 40.9482
30 | -0.16788 | -0.042827 | 0.16806 | 0.042938 | 0.00017463 | 0.00011137 | 0.25036 | 0.25036 | 0.25036 | 0.99887 | -0.021513 | 1 | 0 | 34.3902
31 | 0.039148 | 0.0098329 | -0.039117 | -0.0098133 | 3.0985e-05 | 1.9513e-05 | 0.058327 | 0.058327 | 0.058327 | 0.99887 | -0.021513 | 0.998 | -0.038113 | 16.024
32 | 0.36617 | 0.094046 | -0.36581 | -0.093818 | 0.00035702 | 0.00022812 | 0.54903 | 0.54903 | 0.54903 | 0.99389 | -0.1152 | 0.99283 | -0.1353 | 50.2775
33 | -0.02117 | -0.0053104 | 0.021172 | 0.0053113 | 1.4069e-06 | 8.5337e-07 | 0.031922 | 0.031922 | 0.031922 | 0.98688 | -0.2495 | 0.98695 | -0.24811 | 8.7698
34 | 0.22764 | 0.05798 | -0.22758 | -0.057942 | 6.0149e-05 | 3.834e-05 | 0.3441 | 0.3441 | 0.3441 | 0.98534 | -0.27854 | 0.98506 | -0.28402 | 31.5108
35 | -0.23512 | -0.059855 | 0.23626 | 0.060586 | 0.0011459 | 0.0007306 | 0.3554 | 0.3554 | 0.3554 | 0.98534 | -0.27854 | 0.99059 | -0.178 | 32.5455
36 | 0.22631 | 0.057625 | -0.22591 | -0.05737 | 0.00039969 | 0.00025534 | 0.34219 | 0.34219 | 0.34219 | 0.98506 | -0.28402 | 0.98316 | -0.32072 | 47.004
37 | -0.36357 | -0.092963 | 0.36432 | 0.093444 | 0.00075283 | 0.00048103 | 0.5468 | 0.54679 | 0.5468 | 0.99059 | -0.178 | 0.99283 | -0.1353 | 50.0728
38 | 0.12731 | 0.032377 | -0.12703 | -0.032202 | 0.00027424 | 0.00017526 | 0.1914 | 0.1914 | 0.1914 | 0.99059 | -0.178 | 0.98826 | -0.22281 | 52.5825
39 | 0.11049 | 0.028079 | -0.11018 | -0.027883 | 0.00030628 | 0.00019565 | 0.16736 | 0.16736 | 0.16736 | 0.98316 | -0.32072 | 0.98018 | -0.37846 | 45.979
40 | 0.11542 | 0.029291 | -0.11531 | -0.029218 | 0.00011579 | 7.3596e-05 | 0.17483 | 0.17483 | 0.17483 | 0.98316 | -0.32072 | 0.98208 | -0.3416 | 24.0146
41 | 0.12427 | 0.03151 | -0.12412 | -0.031414 | 0.00015088 | 9.6418e-05 | 0.18725 | 0.18725 | 0.18725 | 0.98826 | -0.22281 | 0.98695 | -0.24811 | 51.441
42 | 0.10864 | 0.027496 | -0.1083 | -0.027281 | 0.00033606 | 0.00021466 | 0.16502 | 0.16502 | 0.16502 | 0.98018 | -0.37846 | 0.97687 | -0.44312 | 45.3348
43 | 0.10802 | 0.027391 | -0.10766 | -0.027162 | 0.00035915 | 0.00022941 | 0.16378 | 0.16379 | 0.16379 | 0.98208 | -0.3416 | 0.97852 | -0.41101 | 44.9959
44 | 0.10295 | 0.026102 | -0.10277 | -0.02599 | 0.00017555 | 0.00011211 | 0.15532 | 0.15532 | 0.15532 | 0.98695 | -0.24811 | 0.98511 | -0.28365 | 42.6712
45 | 0.10678 | 0.026901 | -0.10668 | -0.026835 | 0.00010379 | 6.6295e-05 | 0.16271 | 0.16271 | 0.16271 | 0.97687 | -0.44312 | 0.97584 | -0.46347 | 44.7002
46 | 0.0076887 | 0.0019271 | -0.0076878 | -0.0019268 | 8.8843e-07 | 3.5093e-07 | 0.011692 | 0.011692 | 0.011692 | 0.97852 | -0.41101 | 0.97839 | -0.41344 | 3.2122
47 | 0.099974 | 0.025235 | -0.099934 | -0.025209 | 4.0069e-05 | 2.5586e-05 | 0.15209 | 0.15209 | 0.15209 | 0.97852 | -0.41101 | 0.97809 | -0.41938 | 41.7838
48 | 0.10003 | 0.025303 | -0.099946 | -0.025249 | 8.338e-05 | 5.3239e-05 | 0.15118 | 0.15118 | 0.15118 | 0.98511 | -0.28365 | 0.98422 | -0.30104 | 41.5326
49 | 0.057383 | 0.014436 | -0.057294 | -0.014379 | 8.8785e-05 | 5.6437e-05 | 0.08752 | 0.08752 | 0.08752 | 0.97584 | -0.46347 | 0.97419 | -0.49591 | 24.0441
50 | 0.049298 | 0.012399 | -0.049257 | -0.012373 | 4.1148e-05 | 2.6093e-05 | 0.075188 | 0.075188 | 0.075188 | 0.97584 | -0.46347 | 0.97495 | -0.48096 | 20.6561
51 | 0.09479 | 0.02392 | -0.094609 | -0.023805 | 0.00018024 | 0.00011506 | 0.14427 | 0.14427 | 0.14427 | 0.97809 | -0.41938 | 0.97606 | -0.45917 | 39.6338
52 | 0.097188 | 0.024558 | -0.09701 | -0.024445 | 0.00017717 | 0.00011311 | 0.14701 | 0.14701 | 0.14701 | 0.98422 | -0.30104 | 0.98226 | -0.33914 | 40.3868
53 | 0.004512 | 0.0011298 | -0.0045116 | -0.0011298 | 4.0709e-07 | -2.2846e-08 | 0.0068986 | 0.0068987 | 0.0068987 | 0.97317 | -0.51599 | 0.97307 | -0.51789 | 1.8953
54 | -0.0066039 | -0.0016541 | 0.0066045 | 0.0016543 | 6.2283e-07 | 1.9619e-07 | 0.010097 | 0.010097 | 0.010097 | 0.97317 | -0.51599 | 0.97327 | -0.51401 | 2.774
55 | 0.0013391 | 0.00033471 | -0.0013391 | -0.00033493 | 2.9844e-08 | -2.1671e-07 | 0.0020475 | 0.0020476 | 0.0020476 | 0.97307 | -0.51789 | 0.97305 | -0.51836 | 0.56252
56 | -0.0081515 | -0.0020418 | 0.0081527 | 0.0020424 | 1.2703e-06 | 5.419e-07 | 0.012462 | 0.012462 | 0.012462 | 0.97327 | -0.51401 | 0.97344 | -0.51074 | 3.4237
57 | 0.0015469 | 0.00038755 | -0.0015469 | -0.00038769 | 2.6099e-08 | -1.3792e-07 | 0.002365 | 0.0023651 | 0.0023651 | 0.97327 | -0.51401 | 0.97325 | -0.51437 | 0.64974
58 | 0.0013391 | 0.00033493 | -0.001339 | -0.00033559 | 9.128e-08 | -6.6263e-07 | 0.0020476 | 0.0020478 | 0.0020478 | 0.97305 | -0.51836 | 0.97298 | -0.51979 | 0.56259
59 | -0.015079 | -0.0037783 | 0.015083 | 0.0037808 | 4.3774e-06 | 2.5283e-06 | 0.02305 | 0.02305 | 0.02305 | 0.97344 | -0.51074 | 0.97374 | -0.50465 | 6.3324
60 | 0.035794 | 0.0089825 | -0.035771 | -0.0089677 | 2.3497e-05 | 1.4778e-05 | 0.054703 | 0.054703 | 0.054703 | 0.97374 | -0.50465 | 0.97305 | -0.51842 | 15.0283
61 | -0.050878 | -0.012763 | 0.050897 | 0.012776 | 1.9754e-05 | 1.2534e-05 | 0.077753 | 0.077752 | 0.077753 | 0.97374 | -0.50465 | 0.97416 | -0.49651 | 21.3606
62 | 0.030777 | 0.0077161 | -0.030777 | -0.007716 | 1.8322e-07 | 1.1452e-07 | 0.047066 | 0.047066 | 0.047066 | 0.97305 | -0.51842 | 0.97304 | -0.51855 | 12.9302
63 | -0.05191 | -0.01303 | 0.051912 | 0.013031 | 1.4835e-06 | 9.4159e-07 | 0.0793 | 0.0793 | 0.0793 | 0.97416 | -0.49651 | 0.97419 | -0.49591 | 21.7856
64 | 0.009642 | 0.0024166 | -0.0096399 | -0.0024155 | 2.127e-06 | 1.0375e-06 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.97287 | -0.52195 | 0.97263 | -0.52658 | 4.0516
65 | -0.009642 | -0.0024166 | 0.0096434 | 0.0024173 | 1.4026e-06 | 6.8411e-07 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.97287 | -0.52195 | 0.97302 | -0.5189 | 4.0515
66 | 0.0046408 | 0.0011627 | -0.0046408 | -0.0011627 | 3.7425e-08 | -6.2048e-10 | 0.0070998 | 0.0070998 | 0.0070998 | 0.97263 | -0.52658 | 0.97263 | -0.52675 | 1.9505
67 | -0.011139 | -0.002792 | 0.011143 | 0.0027939 | 3.5509e-06 | 1.8671e-06 | 0.017035 | 0.017035 | 0.017035 | 0.97302 | -0.5189 | 0.97336 | -0.51221 | 4.68
68 | 0.0014958 | 0.00037475 | -0.0014958 | -0.00037489 | 2.3678e-08 | -1.3472e-07 | 0.0022875 | 0.0022876 | 0.0022876 | 0.97302 | -0.5189 | 0.97301 | -0.51923 | 0.62845
69 | -0.015417 | -0.003864 | 0.01542 | 0.0038654 | 2.5243e-06 | 1.4654e-06 | 0.02359 | 0.02359 | 0.02359 | 0.9725 | -0.52929 | 0.97267 | -0.52586 | 6.4808
70 | -0.01542 | -0.0038654 | 0.015425 | 0.0038685 | 5.3729e-06 | 3.119e-06 | 0.02359 | 0.02359 | 0.02359 | 0.97267 | -0.52586 | 0.97304 | -0.51855 | 6.4808
71 | 0.0094662 | 0.0023727 | -0.0094656 | -0.0023724 | 6.8195e-07 | 3.2755e-07 | 0.014439 | 0.014439 | 0.014439 | 0.97554 | -0.46948 | 0.97546 | -0.471 | 3.9668
72 | -0.011104 | -0.0027832 | 0.011106 | 0.002784 | 1.5848e-06 | 8.3033e-07 | 0.016937 | 0.016937 | 0.016937 | 0.97554 | -0.46948 | 0.97569 | -0.46649 | 4.6531
73 | 0.0077559 | 0.0019439 | -0.0077552 | -0.0019436 | 6.9975e-07 | 2.8145e-07 | 0.011831 | 0.011831 | 0.011831 | 0.97546 | -0.471 | 0.97536 | -0.47289 | 3.2504
74 | -0.011106 | -0.002784 | 0.011109 | 0.002786 | 3.8728e-06 | 2.0288e-06 | 0.016937 | 0.016937 | 0.016937 | 0.97569 | -0.46649 | 0.97606 | -0.45917 | 4.6531
75 | 0.0061295 | 0.0015362 | -0.006129 | -0.0015361 | 4.8603e-07 | 1.2609e-07 | 0.0093512 | 0.0093513 | 0.0093513 | 0.97536 | -0.47289 | 0.97528 | -0.47455 | 2.569
76 | 0.0835 | 0.021019 | -0.083457 | -0.020991 | 4.3106e-05 | 2.7499e-05 | 0.12733 | 0.12733 | 0.12733 | 0.97606 | -0.45917 | 0.97551 | -0.46998 | 34.9807
77 | 0.056883 | 0.014322 | -0.056826 | -0.014285 | 5.743e-05 | 3.6502e-05 | 0.086792 | 0.086792 | 0.086792 | 0.97551 | -0.46998 | 0.97443 | -0.49112 | 23.844
78 | 0.026573 | 0.0066695 | -0.026566 | -0.0066648 | 7.5617e-06 | 4.6863e-06 | 0.040538 | 0.040538 | 0.040538 | 0.97551 | -0.46998 | 0.97521 | -0.47595 | 11.1368
79 | 0.015413 | 0.0038643 | -0.015409 | -0.0038619 | 4.0573e-06 | 2.3545e-06 | 0.023563 | 0.023564 | 0.023564 | 0.97336 | -0.51221 | 0.97308 | -0.51773 | 6.4735
80 | -0.041928 | -0.010512 | 0.041957 | 0.01053 | 2.869e-05 | 1.813e-05 | 0.064098 | 0.064098 | 0.064098 | 0.97336 | -0.51221 | 0.97409 | -0.49786 | 17.6094
81 | 0.015372 | 0.003854 | -0.015368 | -0.0038515 | 4.2923e-06 | 2.4895e-06 | 0.0235 | 0.0235 | 0.0235 | 0.97336 | -0.51221 | 0.97307 | -0.51807 | 6.4561
82 | 0.053649 | 0.013489 | -0.053583 | -0.013447 | 6.6115e-05 | 4.1987e-05 | 0.081941 | 0.081941 | 0.081941 | 0.97443 | -0.49112 | 0.97312 | -0.51696 | 22.5112
83 | 0.023447 | 0.0058832 | -0.023433 | -0.0058745 | 1.4196e-05 | 8.7168e-06 | 0.03578 | 0.03578 | 0.03578 | 0.97521 | -0.47595 | 0.97456 | -0.48865 | 9.8296
84 | -0.041957 | -0.01053 | 0.041991 | 0.010552 | 3.385e-05 | 2.1391e-05 | 0.064098 | 0.064098 | 0.064098 | 0.97409 | -0.49786 | 0.97495 | -0.48096 | 17.6094
85 | 0.014744 | 0.0036962 | -0.014742 | -0.0036954 | 1.4152e-06 | 8.1348e-07 | 0.022545 | 0.022545 | 0.022545 | 0.97312 | -0.51696 | 0.97302 | -0.51897 | 6.1937
86 | 0.038839 | 0.009751 | -0.038828 | -0.0097438 | 1.1462e-05 | 7.2281e-06 | 0.059396 | 0.059396 | 0.059396 | 0.97312 | -0.51696 | 0.97281 | -0.52315 | 16.3175
87 | 0.020342 | 0.0050997 | -0.020341 | -0.0050995 | 3.4776e-07 | 2.1059e-07 | 0.031059 | 0.031059 | 0.031059 | 0.97456 | -0.48865 | 0.97454 | -0.48901 | 8.5327
88 | -0.070093 | -0.017751 | 0.070185 | 0.01781 | 9.1328e-05 | 5.8174e-05 | 0.10605 | 0.10605 | 0.10605 | 0.98407 | -0.30489 | 0.98547 | -0.2778 | 29.136
89 | -0.078841 | -0.019979 | 0.078882 | 0.020005 | 4.0505e-05 | 2.5826e-05 | 0.11913 | 0.11913 | 0.11913 | 0.98547 | -0.2778 | 0.98602 | -0.26711 | 32.7269
90 | -0.016369 | -0.0041024 | 0.016374 | 0.0041058 | 5.7889e-06 | 3.3676e-06 | 0.024432 | 0.024432 | 0.024432 | 0.99692 | -0.058873 | 0.99731 | -0.051452 | 6.712
91 | 0.0077506 | 0.0019426 | -0.0077497 | -0.0019423 | 8.1463e-07 | 3.0975e-07 | 0.011569 | 0.011569 | 0.011569 | 0.99692 | -0.058873 | 0.99681 | -0.06108 | 3.1782
92 | -0.021894 | -0.0054892 | 0.021896 | 0.0054904 | 1.9627e-06 | 1.1921e-06 | 0.032668 | 0.032668 | 0.032668 | 0.99731 | -0.051452 | 0.99741 | -0.049571 | 8.9746
93 | -0.02748 | -0.0068899 | 0.027495 | 0.0068992 | 1.5013e-05 | 9.2972e-06 | 0.040998 | 0.040998 | 0.040998 | 0.99741 | -0.049571 | 0.998 | -0.038113 | 11.2632
94 | 0.011622 | 0.0029141 | -0.011619 | -0.0029124 | 3.3064e-06 | 1.7325e-06 | 0.017329 | 0.017329 | 0.017329 | 0.998 | -0.038113 | 0.99769 | -0.044085 | 4.7608
95 | 0.011619 | 0.0029124 | -0.011617 | -0.0029115 | 1.8087e-06 | 9.4789e-07 | 0.017329 | 0.017329 | 0.017329 | 0.99769 | -0.044085 | 0.99752 | -0.047352 | 4.7608
96 | 0.006039 | 0.0015134 | -0.0060376 | -0.0015131 | 1.4595e-06 | 3.0818e-07 | 0.0090085 | 0.0090087 | 0.0090087 | 0.99752 | -0.047352 | 0.99726 | -0.052426 | 2.4749
97 | -0.0046905 | -0.0011756 | 0.0046913 | 0.0011756 | 7.6539e-07 | -1.465e-09 | 0.0071786 | 0.0071784 | 0.0071786 | 0.97228 | -0.53355 | 0.97246 | -0.53013 | 1.9721
98 | -0.0059255 | -0.0014849 | 0.0059257 | 0.0014849 | 2.5106e-07 | 5.9637e-08 | 0.0090669 | 0.0090668 | 0.0090669 | 0.97246 | -0.53013 | 0.9725 | -0.52924 | 2.4909
99 | 0.0024405 | 0.00061119 | -0.0024403 | -0.00061159 | 2.2819e-07 | -3.9538e-07 | 0.003734 | 0.0037342 | 0.0037342 | 0.9725 | -0.52924 | 0.9724 | -0.5312 | 1.0259
100 | -0.0083662 | -0.0020961 | 0.0083674 | 0.0020966 | 1.1777e-06 | 5.1589e-07 | 0.012801 | 0.012801 | 0.012801 | 0.9725 | -0.52924 | 0.97265 | -0.52628 | 3.5167
101 | -0.0096566 | -0.0024197 | 0.0096574 | 0.0024202 | 8.4429e-07 | 4.123e-07 | 0.014773 | 0.014773 | 0.014773 | 0.97265 | -0.52628 | 0.97274 | -0.52445 | 4.0585
102 | -0.013886 | -0.0034823 | 0.013888 | 0.003483 | 1.3634e-06 | 7.7305e-07 | 0.021268 | 0.021268 | 0.021268 | 0.97158 | -0.54737 | 0.97169 | -0.54531 | 5.8428
103 | 0.013886 | 0.0034823 | -0.01388 | -0.0034786 | 6.5414e-06 | 3.7091e-06 | 0.021268 | 0.021268 | 0.021268 | 0.97158 | -0.54737 | 0.97108 | -0.55726 | 5.8429
104 | -0.017803 | -0.0044644 | 0.017811 | 0.0044692 | 8.1344e-06 | 4.8443e-06 | 0.027264 | 0.027264 | 0.027264 | 0.97169 | -0.54531 | 0.97217 | -0.53573 | 7.4901
105 | 0.0049553 | 0.0012419 | -0.004955 | -0.0012418 | 2.1892e-07 | 1.4846e-08 | 0.0075931 | 0.0075931 | 0.0075931 | 0.97108 | -0.55726 | 0.97104 | -0.55818 | 2.086
106 | 0.0089244 | 0.0022367 | -0.008924 | -0.0022365 | 3.8948e-07 | 1.8056e-07 | 0.013675 | 0.013675 | 0.013675 | 0.97108 | -0.55726 | 0.97104 | -0.55817 | 3.7569
107 | -0.010804 | -0.0027075 | 0.010805 | 0.0027081 | 1.068e-06 | 5.5408e-07 | 0.016527 | 0.016527 | 0.016527 | 0.97274 | -0.52445 | 0.97285 | -0.52237 | 4.5404
108 | -0.021785 | -0.005465 | 0.021798 | 0.005473 | 1.3072e-05 | 7.9771e-06 | 0.033346 | 0.033346 | 0.033346 | 0.97217 | -0.53573 | 0.97281 | -0.52315 | 9.1609
109 | 0.0047639 | 0.0011939 | -0.0047637 | -0.0011939 | 1.8492e-07 | 3.8889e-09 | 0.0073001 | 0.0073002 | 0.0073002 | 0.97104 | -0.55817 | 0.971 | -0.55899 | 2.0055
110 | -0.0032763 | -0.00082112 | 0.0032763 | 0.0008211 | 2.2722e-08 | -1.6104e-08 | 0.0049829 | 0.0049829 | 0.0049829 | 0.97838 | -0.41494 | 0.97839 | -0.41479 | 1.3689
111 | 0.023244 | 0.0058311 | -0.023236 | -0.0058258 | 8.7808e-06 | 5.3845e-06 | 0.035354 | 0.035354 | 0.035354 | 0.97839 | -0.41479 | 0.97799 | -0.42272 | 9.7126
112 | -0.026521 | -0.0066522 | 0.026529 | 0.0066573 | 8.1684e-06 | 5.0596e-06 | 0.040337 | 0.040337 | 0.040337 | 0.97839 | -0.41479 | 0.97872 | -0.40833 | 11.0815
113 | -0.0032618 | -0.00081748 | 0.003262 | 0.00081733 | 2.0037e-07 | -1.483e-07 | 0.0049435 | 0.0049434 | 0.0049435 | 0.98182 | -0.34761 | 0.98189 | -0.34632 | 1.3581
114 | -0.006497 | -0.0016281 | 0.0064972 | 0.0016282 | 1.9392e-07 | 5.6636e-08 | 0.0098459 | 0.0098458 | 0.0098459 | 0.98189 | -0.34632 | 0.98192 | -0.34569 | 2.7049
115 | -0.012475 | -0.0031267 | 0.012477 | 0.0031278 | 2.0192e-06 | 1.1086e-06 | 0.019082 | 0.019082 | 0.019082 | 0.97285 | -0.52237 | 0.97302 | -0.51897 | 5.2423
116 | 0.0032955 | 0.00082551 | -0.0032954 | -0.00082559 | 1.2694e-07 | -8.4034e-08 | 0.0050416 | 0.0050417 | 0.0050417 | 0.97263 | -0.52675 | 0.97258 | -0.52756 | 1.3851
117 | 0.0032954 | 0.00082559 | -0.003295 | -0.00082581 | 3.3979e-07 | -2.2485e-07 | 0.0050417 | 0.0050418 | 0.0050418 | 0.97258 | -0.52756 | 0.97248 | -0.52972 | 1.3851
118 | -0.087605 | -0.022191 | 0.087734 | 0.022274 | 0.00012908 | 8.2357e-05 | 0.13229 | 0.13229 | 0.13229 | 0.98602 | -0.26711 | 0.98761 | -0.23649 | 36.3435
119 | -0.093339 | -0.023678 | 0.093428 | 0.023735 | 8.8342e-05 | 5.6387e-05 | 0.14074 | 0.14074 | 0.14074 | 0.98761 | -0.23649 | 0.98863 | -0.21682 | 38.6636
120 | 0.0056052 | 0.0014048 | -0.0056051 | -0.0014048 | 1.0131e-07 | 1.637e-08 | 0.0084453 | 0.0084453 | 0.0084453 | 0.98761 | -0.23649 | 0.98759 | -0.23687 | 2.3201
121 | 0.0060376 | 0.0015131 | -0.0060371 | -0.001513 | 5.1576e-07 | 1.0899e-07 | 0.0090087 | 0.0090088 | 0.0090088 | 0.99726 | -0.052426 | 0.99717 | -0.054219 | 2.4749
122 | -0.093428 | -0.023735 | 0.093568 | 0.023824 | 0.00014031 | 8.9554e-05 | 0.14074 | 0.14074 | 0.14074 | 0.98863 | -0.21682 | 0.99025 | -0.18568 | 38.6636
123 | -0.0058696 | -0.0014711 | 0.0058699 | 0.0014711 | 3.1524e-07 | 7.2615e-08 | 0.0089843 | 0.0089842 | 0.0089843 | 0.97216 | -0.53604 | 0.97221 | -0.53492 | 2.4682
124 | 0.0049104 | 0.0012306 | -0.0049103 | -0.0012306 | 9.9345e-08 | 5.4217e-09 | 0.0075155 | 0.0075156 | 0.0075156 | 0.97221 | -0.53492 | 0.97219 | -0.53534 | 2.0647
125 | -0.01078 | -0.0027018 | 0.010783 | 0.0027029 | 2.1949e-06 | 1.1381e-06 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0165 | 0.97221 | -0.53492 | 0.97243 | -0.53064 | 4.5329
126 | -0.017024 | -0.0042672 | 0.01703 | 0.0042708 | 6.0823e-06 | 3.5961e-06 | 0.02605 | 0.02605 | 0.02605 | 0.97243 | -0.53064 | 0.97281 | -0.52315 | 7.1567
127 | 0.0052373 | 0.0013121 | -0.0052367 | -0.001312 | 5.8282e-07 | 7.1504e-08 | 0.0080052 | 0.0080053 | 0.0080053 | 0.9735 | -0.50955 | 0.97338 | -0.51189 | 2.1992
128 | -0.0067338 | -0.0016871 | 0.0067347 | 0.0016874 | 9.26e-07 | 3.0278e-07 | 0.010293 | 0.010292 | 0.010293 | 0.9735 | -0.50955 | 0.97365 | -0.50667 | 2.8276
129 | 0.0034166 | 0.00085584 | -0.0034164 | -0.0008559 | 1.0592e-07 | -6.092e-08 | 0.0052227 | 0.0052228 | 0.0052228 | 0.97338 | -0.51189 | 0.97335 | -0.51254 | 1.4348
130 | -0.0067347 | -0.0016874 | 0.006736 | 0.0016879 | 1.2869e-06 | 4.2062e-07 | 0.010292 | 0.010292 | 0.010292 | 0.97365 | -0.50667 | 0.97385 | -0.50265 | 2.8276
131 | 0.0034164 | 0.0008559 | -0.0034163 | -0.00085597 | 1.2412e-07 | -7.1372e-08 | 0.0052228 | 0.0052228 | 0.0052228 | 0.97335 | -0.51254 | 0.97331 | -0.5133 | 1.4348
132 | -0.006736 | -0.0016879 | 0.0067378 | 0.0016885 | 1.8579e-06 | 6.0694e-07 | 0.010292 | 0.010292 | 0.010292 | 0.97385 | -0.50265 | 0.97414 | -0.49687 | 2.8275
133 | 0.0018747 | 0.00046961 | -0.0018746 | -0.00046983 | 6.6217e-08 | -2.2478e-07 | 0.002866 | 0.0028661 | 0.0028661 | 0.97331 | -0.5133 | 0.97327 | -0.51405 | 0.78739
134 | -0.012559 | -0.0031474 | 0.012561 | 0.0031483 | 1.7047e-06 | 9.3719e-07 | 0.019184 | 0.019184 | 0.019184 | 0.97414 | -0.49687 | 0.97429 | -0.49402 | 5.2703
135 | -0.015242 | -0.0038203 | 0.015246 | 0.0038224 | 3.6356e-06 | 2.1039e-06 | 0.023279 | 0.023279 | 0.023279 | 0.97429 | -0.49402 | 0.97454 | -0.48901 | 6.3953
136 | 0.024109 | 0.0060461 | -0.024106 | -0.0060446 | 2.4687e-06 | 1.5186e-06 | 0.036693 | 0.036693 | 0.036693 | 0.97772 | -0.42786 | 0.97761 | -0.43001 | 10.0805
137 | -0.02581 | -0.0064726 | 0.02581 | 0.0064727 | 1.6974e-07 | 1.0496e-07 | 0.039283 | 0.039283 | 0.039283 | 0.97772 | -0.42786 | 0.97773 | -0.42772 | 10.7919
138 | 0.02246 | 0.0056321 | -0.022458 | -0.0056308 | 2.0906e-06 | 1.2782e-06 | 0.034187 | 0.034187 | 0.034187 | 0.97761 | -0.43001 | 0.97752 | -0.43196 | 9.3921
139 | -0.029468 | -0.0073893 | 0.029474 | 0.0073932 | 6.2144e-06 | 3.8739e-06 | 0.044849 | 0.044849 | 0.044849 | 0.97773 | -0.42772 | 0.97796 | -0.4233 | 12.3211
140 | 0.020829 | 0.0052226 | -0.020828 | -0.0052215 | 1.8074e-06 | 1.0967e-06 | 0.031708 | 0.031708 | 0.031708 | 0.97752 | -0.43196 | 0.97742 | -0.43378 | 8.7111
141 | -0.031343 | -0.0078615 | 0.03135 | 0.007866 | 7.1951e-06 | 4.499e-06 | 0.047692 | 0.047692 | 0.047692 | 0.97796 | -0.4233 | 0.9782 | -0.41848 | 13.1022
142 | 0.019159 | 0.0048032 | -0.019157 | -0.0048023 | 1.557e-06 | 9.3533e-07 | 0.029167 | 0.029167 | 0.029167 | 0.97742 | -0.43378 | 0.97734 | -0.43549 | 8.013
143 | -0.033029 | -0.008287 | 0.033033 | 0.0082891 | 3.3338e-06 | 2.0894e-06 | 0.050247 | 0.050247 | 0.050247 | 0.9782 | -0.41848 | 0.97831 | -0.41636 | 13.8041
144 | 0.01747 | 0.0043796 | -0.017468 | -0.0043782 | 2.234e-06 | 1.3243e-06 | 0.026599 | 0.026599 | 0.026599 | 0.97734 | -0.43549 | 0.9772 | -0.43817 | 7.3075
145 | -0.034688 | -0.0087039 | 0.034694 | 0.0087079 | 6.4076e-06 | 4.0238e-06 | 0.052764 | 0.052764 | 0.052764 | 0.97831 | -0.41636 | 0.97851 | -0.41249 | 14.4957
146 | 0.015602 | 0.0039105 | -0.0156 | -0.0039098 | 1.1538e-06 | 6.7016e-07 | 0.023757 | 0.023757 | 0.023757 | 0.9772 | -0.43817 | 0.97712 | -0.43972 | 6.5267
147 | -0.036327 | -0.0091171 | 0.036333 | 0.0091206 | 5.4899e-06 | 3.4533e-06 | 0.055247 | 0.055247 | 0.055247 | 0.97851 | -0.41249 | 0.97867 | -0.40932 | 15.1778
148 | 0.029786 | 0.0074763 | -0.029778 | -0.0074716 | 7.4785e-06 | 4.664e-06 | 0.045277 | 0.045277 | 0.045277 | 0.97899 | -0.40307 | 0.97872 | -0.40833 | 12.4387
149 | -0.033067 | -0.0082987 | 0.033084 | 0.0083096 | 1.7397e-05 | 1.0903e-05 | 0.050265 | 0.050264 | 0.050265 | 0.97899 | -0.40307 | 0.97955 | -0.39204 | 13.8089
150 | 0.052565 | 0.013202 | -0.052558 | -0.013198 | 7.4021e-06 | 4.6984e-06 | 0.079861 | 0.079861 | 0.079861 | 0.97955 | -0.39204 | 0.9794 | -0.39499 | 21.9397
151 | -0.085649 | -0.021512 | 0.085745 | 0.021573 | 9.5721e-05 | 6.1072e-05 | 0.13013 | 0.13013 | 0.13013 | 0.97955 | -0.39204 | 0.98074 | -0.36865 | 35.7487
152 | 0.041302 | 0.010377 | -0.041281 | -0.010363 | 2.1657e-05 | 1.3676e-05 | 0.06276 | 0.062761 | 0.062761 | 0.9794 | -0.39499 | 0.97884 | -0.40599 | 17.2419
153 | 0.011255 | 0.0028211 | -0.011254 | -0.0028204 | 1.2418e-06 | 6.5228e-07 | 0.0171 | 0.0171 | 0.0171 | 0.9794 | -0.39499 | 0.97928 | -0.39731 | 4.6979
154 | -0.087139 | -0.021923 | 0.087235 | 0.021984 | 9.5688e-05 | 6.1056e-05 | 0.13224 | 0.13224 | 0.13224 | 0.98074 | -0.36865 | 0.98192 | -0.34569 | 36.3297
155 | 0.020013 | 0.0050182 | -0.020009 | -0.0050157 | 4.1613e-06 | 2.5131e-06 | 0.030452 | 0.030452 | 0.030452 | 0.97799 | -0.42272 | 0.97776 | -0.42708 | 8.3658
156 | 0.037997 | 0.00954 | -0.037991 | -0.0095362 | 6.0461e-06 | 3.8088e-06 | 0.057769 | 0.057769 | 0.057769 | 0.97884 | -0.40599 | 0.97867 | -0.40932 | 15.8705
157 | 0.0080222 | 0.0020105 | -0.008022 | -0.0020104 | 2.0858e-07 | 8.6397e-08 | 0.01219 | 0.01219 | 0.01219 | 0.97928 | -0.39731 | 0.97925 | -0.39786 | 3.3488
158 | -0.093732 | -0.023612 | 0.093761 | 0.02363 | 2.9386e-05 | 1.8758e-05 | 0.14209 | 0.14209 | 0.14209 | 0.98192 | -0.34569 | 0.98226 | -0.33914 | 39.0346
159 | 0.0065405 | 0.0016393 | -0.0065396 | -0.001639 | 9.1247e-07 | 2.76e-07 | 0.0099538 | 0.0099539 | 0.0099539 | 0.97776 | -0.42708 | 0.97761 | -0.43001 | 2.7346
160 | 0.013469 | 0.0033765 | -0.013466 | -0.003375 | 2.5417e-06 | 1.4244e-06 | 0.020498 | 0.020498 | 0.020498 | 0.97776 | -0.42708 | 0.97756 | -0.43105 | 5.6313
161 | 0.0065186 | 0.0016336 | -0.0065184 | -0.0016336 | 2.1848e-07 | 6.5124e-08 | 0.0099053 | 0.0099053 | 0.0099053 | 0.97925 | -0.39786 | 0.97922 | -0.39856 | 2.7212
162 | 0.010176 | 0.0025504 | -0.010175 | -0.0025502 | 3.0012e-07 | 1.5026e-07 | 0.015489 | 0.015489 | 0.015489 | 0.97756 | -0.43105 | 0.97753 | -0.43166 | 4.2553
163 | 0.0032786 | 0.00082162 | -0.0032786 | -0.00082168 | 9.0168e-08 | -6.4145e-08 | 0.0049822 | 0.0049822 | 0.0049822 | 0.97922 | -0.39856 | 0.97919 | -0.39914 | 1.3687
164 | -0.0032256 | -0.00080841 | 0.0032256 | 0.00080838 | 2.8862e-08 | -2.1543e-08 | 0.0049103 | 0.0049103 | 0.0049103 | 0.97748 | -0.43265 | 0.97749 | -0.43247 | 1.349
165 | -0.0068757 | -0.0017232 | 0.006876 | 0.0017233 | 2.6245e-07 | 8.7884e-08 | 0.010467 | 0.010467 | 0.010467 | 0.97749 | -0.43247 | 0.97753 | -0.43166 | 2.8755
166 | 0.01196 | 0.0029974 | -0.011959 | -0.0029972 | 3.8567e-07 | 2.0799e-07 | 0.018213 | 0.018213 | 0.018213 | 0.97712 | -0.43972 | 0.97709 | -0.4404 | 5.0036
167 | 0.01024 | 0.0025661 | -0.010239 | -0.0025659 | 4.4648e-07 | 2.2442e-07 | 0.015594 | 0.015594 | 0.015594 | 0.97709 | -0.4404 | 0.97704 | -0.44131 | 4.284
168 | 0.008607 | 0.0021569 | -0.0086067 | -0.0021567 | 3.0633e-07 | 1.3651e-07 | 0.013108 | 0.013108 | 0.013108 | 0.97704 | -0.44131 | 0.977 | -0.44206 | 3.6012
169 | 0.0069817 | 0.0017495 | -0.0069816 | -0.0017494 | 1.2481e-07 | 4.3017e-08 | 0.010633 | 0.010633 | 0.010633 | 0.977 | -0.44206 | 0.97698 | -0.44244 | 2.9213
170 | 0.0033587 | 0.00084154 | -0.0033585 | -0.00084162 | 1.2989e-07 | -8.2619e-08 | 0.0051154 | 0.0051155 | 0.0051155 | 0.97698 | -0.44244 | 0.97694 | -0.44325 | 1.4054
171 | 0.003623 | 0.00090789 | -0.0036228 | -0.00090796 | 1.5514e-07 | -7.0844e-08 | 0.005518 | 0.005518 | 0.005518 | 0.97698 | -0.44244 | 0.97694 | -0.44334 | 1.5159
172 | 0.0033585 | 0.00084162 | -0.0033585 | -0.00084167 | 8.2558e-08 | -5.2501e-08 | 0.0051155 | 0.0051155 | 0.0051155 | 0.97694 | -0.44325 | 0.97691 | -0.44377 | 1.4054
173 | 0.0033585 | 0.00084167 | -0.0033584 | -0.0008417 | 4.0825e-08 | -2.5959e-08 | 0.0051155 | 0.0051155 | 0.0051155 | 0.97691 | -0.44377 | 0.9769 | -0.44402 | 1.4054

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.54803 | 0.14084

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0077172 | 0.0019341
1 | 0.0077537 | 0.0019433
2 | 0.0095375 | 0.0023903
3 | 0.0074602 | 0.0018697
4 | 0.002889 | 0.00072406
5 | 0.012958 | 0.0032476
6 | 0.007725 | 0.0019361
7 | 0.0015495 | 0.00038834
8 | 0.0014349 | 0.00035962
9 | 0.0078702 | 0.0019725
10 | 0.0079187 | 0.0019846
11 | 0.007754 | 0.0019433
12 | 0.0076957 | 0.0019287
13 | 0.0060016 | 0.0015041
14 | 0.010299 | 0.0025812
15 | 0.0055373 | 0.0013878
16 | 0.005536 | 0.0013874
17 | 0.0015519 | 0.00038895
18 | 0.0027948 | 0.00070044
19 | 0.0074815 | 0.0018751
20 | 0.0012638 | 0.00031674
21 | 0.0014919 | 0.0003739
22 | 0.0027595 | 0.0006916
23 | 0.0015447 | 0.00038713
24 | 0.0072871 | 0.0018263
25 | 0.0015166 | 0.0003801
26 | 0.0027438 | 0.00068766
27 | 0.0076878 | 0.0019268
28 | 0.0051442 | 0.0012893
29 | 0.0027589 | 0.00069143
30 | 0.0020919 | 0.00052429
31 | 0.0031724 | 0.00079509
32 | 0.0069263 | 0.0017359
33 | 0.0015469 | 0.00038769
34 | 0.001339 | 0.00033559
35 | 0.004994 | 0.0012516
36 | 0.0010128 | 0.00025384
37 | 0.004999 | 0.0012529
38 | 0.015417 | 0.003864
39 | 0.015351 | 0.0038474
40 | 0.0053821 | 0.0013489
41 | 0.0016377 | 0.00041045
42 | 0.0017096 | 0.00042847
43 | 0.0016257 | 0.00040744
44 | 0.006129 | 0.0015361
45 | 0.0014958 | 0.00037489
46 | 0.0031771 | 0.00079625
47 | 0.0031185 | 0.00078158
48 | 0.015409 | 0.0038619
49 | 0.015368 | 0.0038515
50 | 0.0030916 | 0.00077484
51 | 0.0086565 | 0.0021695
52 | 0.008618 | 0.0021599
53 | 0.00552 | 0.0013834
54 | 0.0077497 | 0.0019423
55 | 0.0055839 | 0.0013995
56 | 0.0055782 | 0.001398
57 | 0.0046905 | 0.0011756
58 | 0.0012342 | 0.00030931
59 | 0.0024403 | 0.00061159
60 | 0.0012892 | 0.00032311
61 | 0.0039156 | 0.00098134
62 | 0.0011466 | 0.00028736
63 | 0.0039734 | 0.00099582
64 | 0.004955 | 0.0012418
65 | 0.0041601 | 0.0010426
66 | 0.0032763 | 0.00082112
67 | 0.0032618 | 0.00081748
68 | 0.003235 | 0.00081077
69 | 0.0016704 | 0.00041863
70 | 0.0072663 | 0.0018211
71 | 0.0013453 | 0.00033716
72 | 0.0087235 | 0.0021863
73 | 0.0060371 | 0.001513
74 | 0.0056051 | 0.0014048
75 | 0.0058696 | 0.0014711
76 | 0.0049103 | 0.0012306
77 | 0.0062414 | 0.0015643
78 | 0.0022646 | 0.00056757
79 | 0.0014965 | 0.00037505
80 | 0.0018202 | 0.00045618
81 | 0.0015416 | 0.00038636
82 | 0.0058212 | 0.0014589
83 | 0.0018746 | 0.00046983
84 | 0.0026811 | 0.00067195
85 | 0.003295 | 0.00082581
86 | 0.0050956 | 0.0012771
87 | 0.0075629 | 0.0018954
88 | 0.0055342 | 0.001387
89 | 0.0047637 | 0.0011939
90 | 0.0017016 | 0.00042647
91 | 0.0016462 | 0.00041257
92 | 0.0036573 | 0.00091662
93 | 0.0016285 | 0.00040815
94 | 0.0018686 | 0.00046832
95 | 0.001669 | 0.00041829
96 | 0.0016796 | 0.00042094
97 | 0.0016868 | 0.00042275
98 | 0.0016552 | 0.00041483
99 | 0.0018664 | 0.00046777
100 | 0.0016328 | 0.00040921
101 | 0.0032815 | 0.00082243
102 | 0.0032492 | 0.00081433
103 | 0.001394 | 0.00034936
104 | 0.0032221 | 0.00080753
105 | 0.0032836 | 0.00082296
106 | 0.0032317 | 0.00080994
107 | 0.0016584 | 0.00041565
108 | 0.0015034 | 0.00037678
109 | 0.0032491 | 0.00081431
110 | 0.0065396 | 0.001639
111 | 0.0032905 | 0.00082468
112 | 0.0032397 | 0.00081196
113 | 0.0032256 | 0.00080841
114 | 0.0036501 | 0.00091481
115 | 0.0032995 | 0.00082692
116 | 0.0036406 | 0.00091243
117 | 0.0017198 | 0.00043103
118 | 0.0016321 | 0.00040904
119 | 0.001625 | 0.00040726
120 | 0.0032786 | 0.00082168
121 | 0.0036228 | 0.00090796
122 | 0.0033584 | 0.0008417

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1