## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_242-12_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_242-12_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_242-12_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_242-12_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_242-12_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_242-12_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_242-12_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_242-12_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_242-12_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_242-12_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_242-12_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_242-12_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_242-12_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_242-12_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_242-12_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_242-12_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_242-12_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_242-12_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_242-12_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_242-12_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_242-12_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_242-12_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_242-12_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_242-12_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_242-12_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_242-12_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_242-12_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_242-12_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_242-12_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_242-12_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_242-12_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_242-12_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_242-12_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_242-12_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_242-12_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_242-12_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_242-12_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_242-12_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_242-12_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_242-12_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_242-12_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_242-12_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_242-12_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_242-12_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_242-12_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_242-12_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_242-12_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_242-12_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_242-12_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_242-12_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_242-12_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_242-12_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_242-12_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_242-12_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_242-12_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_242-12_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_242-12_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_242-12_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_242-12_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_242-12_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_242-12_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_242-12_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_242-12_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_242-12_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_242-12_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_242-12_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_242-12_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_242-12_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_242-12_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_242-12_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_242-12_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_242-12_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_242-12_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_242-12_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_242-12_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_242-12_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_242-12_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_242-12_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_242-12_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_242-12_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_242-12_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_242-12_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_242-12_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_242-12_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_242-12_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_242-12_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_242-12_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_242-12_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_242-12_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_242-12_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_242-12_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_242-12_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_242-12_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_242-12_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_242-12_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_242-12_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_242-12_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_242-12_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_242-12_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_242-12_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_242-12_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_242-12_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_242-12_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_242-12_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_242-12_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_242-12_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_242-12_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_242-12_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_242-12_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_242-12_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_242-12_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_242-12_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_242-12_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_242-12_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_242-12_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_242-12_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_242-12_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_242-12_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_242-12_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_242-12_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_242-12_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_242-12_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_242-12_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_242-12_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_242-12_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_242-12_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_242-12_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_242-12_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_242-12_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_242-12_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_242-12_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_242-12_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_242-12_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_242-12_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_242-12_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_242-12_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_242-12_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_242-12_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_242-12_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_242-12_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_242-12_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_242-12_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_242-12_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_242-12_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_242-12_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_242-12_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_242-12_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_242-12_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_242-12_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_242-12_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_242-12_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_242-12_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_242-12_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_242-12_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_242-12_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_242-12_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_242-12_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_242-12_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_242-12_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_242-12_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_242-12_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_242-12_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_242-12_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_242-12_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_242-12_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_242-12_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_242-12_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_242-12_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_242-12_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_MV_358_1_node_127 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_242-12_0_5_load_0 | 0 | 0.0070585 | 0.001769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_242-12_0_5_load_1 | 1 | 0.0013326 | 0.00033398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_242-12_0_5_load_6 | 4 | 0.00091228 | 0.00022864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_242-12_0_5_load_24 | 5 | 0.0030865 | 0.00077354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_242-12_0_5_load_25 | 6 | 0.0021347 | 0.00053502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_242-12_0_5_load_21 | 7 | 0.0043731 | 0.001096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_242-12_0_5_load_27 | 10 | 0.002956 | 0.00074085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_242-12_0_5_load_34 | 11 | 0.0030997 | 0.00077686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_242-12_0_5_load_33 | 12 | 0.0014368 | 0.00036009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_242-12_0_5_load_39 | 13 | 0.0026948 | 0.00067537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_242-12_0_5_load_22 | 14 | 0.0018184 | 0.00045575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_242-12_0_5_load_10 | 15 | 0.0023298 | 0.0005839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_242-12_0_5_load_11 | 16 | 0.0040011 | 0.0010028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_242-12_0_5_load_13 | 18 | 0.0039748 | 0.00099618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_242-12_0_5_load_14 | 19 | 0.0029312 | 0.00073463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_242-12_0_5_load_40 | 21 | 0.0026292 | 0.00065895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_242-12_0_5_load_31 | 22 | 0.002995 | 0.00075061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_242-12_0_5_load_43 | 24 | 0.0052974 | 0.0013276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_242-12_0_5_load_41 | 25 | 0.0052388 | 0.001313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_242-12_0_5_load_38 | 26 | 0.0046506 | 0.0011656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_242-12_0_5_load_18 | 27 | 0.003314 | 0.00083058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_242-12_0_5_load_29 | 28 | 0.0029764 | 0.00074597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_242-12_0_5_load_17 | 30 | 0.0018559 | 0.00046514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_242-12_0_5_load_19 | 31 | 0.0017971 | 0.00045039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_242-12_0_5_load_20 | 32 | 0.0014648 | 0.00036712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_242-12_0_5_load_26 | 33 | 0.0018322 | 0.0004592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_242-12_0_5_load_23 | 34 | 0.0016382 | 0.00041057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_242-12_0_5_load_28 | 35 | 0.005162 | 0.0012937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_242-12_0_5_load_30 | 36 | 0.0050285 | 0.0012603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_242-12_0_5_load_32 | 37 | 0.0070585 | 0.001769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_242-12_0_5_load_35 | 38 | 0.0050504 | 0.0012657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_242-12_0_5_load_36 | 39 | 0.005081 | 0.0012734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_242-12_0_5_load_46 | 40 | 0.0052197 | 0.0013082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_242-12_0_5_load_44 | 41 | 0.0053338 | 0.0013368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_242-12_0_5_load_155 | 43 | 0.0081533 | 0.0020434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_242-12_0_5_load_59 | 44 | 0.0066023 | 0.0016547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_242-12_0_5_load_60 | 45 | 0.0010776 | 0.00027006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_242-12_0_5_load_49 | 46 | 0.00083688 | 0.00020974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_242-12_0_5_load_50 | 47 | 0.0011331 | 0.00028397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_242-12_0_5_load_51 | 48 | 0.0010207 | 0.00025581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_242-12_0_5_load_148 | 51 | 0.00091029 | 0.00022814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_242-12_0_5_load_126 | 53 | 0.0043529 | 0.0010909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_242-12_0_5_load_147 | 54 | 0.00091401 | 0.00022907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_242-12_0_5_load_121 | 58 | 0.0074496 | 0.0018671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_242-12_0_5_load_76 | 61 | 0.0057312 | 0.0014364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_242-12_0_5_load_86 | 63 | 0.0022098 | 0.00055382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_242-12_0_5_load_82 | 65 | 0.0022269 | 0.0005581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_242-12_0_5_load_96 | 66 | 0.0044768 | 0.001122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_242-12_0_5_load_141 | 67 | 0.0057086 | 0.0014307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_242-12_0_5_load_120 | 68 | 0.0074524 | 0.0018677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_242-12_0_5_load_100 | 71 | 0.0030052 | 0.00075316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_242-12_0_5_load_111 | 72 | 0.0024116 | 0.0006044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_242-12_0_5_load_109 | 73 | 0.0017437 | 0.00043701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_242-12_0_5_load_179 | 74 | 0.00098523 | 0.00024692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_242-12_0_5_load_125 | 76 | 0.0013999 | 0.00035084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_242-12_0_5_load_54 | 77 | 0.0018282 | 0.0004582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_242-12_0_5_load_56 | 79 | 0.002745 | 0.00068796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_242-12_0_5_load_58 | 80 | 0.0034451 | 0.00086341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_242-12_0_5_load_57 | 81 | 0.0012879 | 0.00032278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_242-12_0_5_load_165 | 82 | 0.0053843 | 0.0013494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_242-12_0_5_load_175 | 83 | 0.0034563 | 0.00086622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_242-12_0_5_load_176 | 85 | 0.0015172 | 0.00038026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_242-12_0_5_load_62 | 86 | 0.0045996 | 0.0011528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_242-12_0_5_load_63 | 87 | 0.0016809 | 0.00042127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_242-12_0_5_load_65 | 89 | 0.0013981 | 0.00035039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_242-12_0_5_load_66 | 90 | 0.0011469 | 0.00028745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_242-12_0_5_load_67 | 91 | 0.00043929 | 0.0001101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_242-12_0_5_load_93 | 92 | 0.0016413 | 0.00041134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_242-12_0_5_load_98 | 93 | 0.0014405 | 0.00036103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_242-12_0_5_load_157 | 94 | 0.0011095 | 0.00027808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_242-12_0_5_load_94 | 95 | 0.00082266 | 0.00020618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_242-12_0_5_load_99 | 96 | 0.001473 | 0.00036917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_242-12_0_5_load_156 | 97 | 0.0012781 | 0.00032031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_242-12_0_5_load_68 | 98 | 0.0023119 | 0.00057942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_242-12_0_5_load_69 | 99 | 0.00067145 | 0.00016828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_242-12_0_5_load_71 | 101 | 0.0021704 | 0.00054395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_242-12_0_5_load_72 | 102 | 0.001109 | 0.00027794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_242-12_0_5_load_73 | 103 | 0.0049906 | 0.0012508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_242-12_0_5_load_166 | 104 | 0.0013125 | 0.00032896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_242-12_0_5_load_140 | 106 | 0.0011865 | 0.00029736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_242-12_0_5_load_107 | 107 | 0.00057642 | 0.00014447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_242-12_0_5_load_108 | 108 | 0.0011737 | 0.00029416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_242-12_0_5_load_74 | 110 | 0.0057297 | 0.001436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_242-12_0_5_load_81 | 113 | 0.0058758 | 0.0014726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_242-12_0_5_load_97 | 114 | 0.0049364 | 0.0012372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_242-12_0_5_load_129 | 117 | 0.0048893 | 0.0012254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_242-12_0_5_load_144 | 118 | 0.0032418 | 0.00081248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_242-12_0_5_load_142 | 119 | 0.0040422 | 0.0010131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_242-12_0_5_load_83 | 120 | 0.0015824 | 0.00039659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_242-12_0_5_load_85 | 121 | 0.0016107 | 0.00040368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_242-12_0_5_load_110 | 122 | 0.0014572 | 0.00036521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_242-12_0_5_load_119 | 123 | 0.0074639 | 0.0018706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_242-12_0_5_load_124 | 124 | 0.002791 | 0.00069949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_242-12_0_5_load_139 | 125 | 0.0026666 | 0.0006683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_242-12_0_5_load_101 | 126 | 0.0011484 | 0.00028781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_242-12_0_5_load_102 | 127 | 0.0068699 | 0.0017218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_242-12_0_5_load_103 | 128 | 0.0057248 | 0.0014348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_242-12_0_5_load_135 | 131 | 0.0043368 | 0.0010869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_242-12_0_5_load_164 | 132 | 0.015574 | 0.0039033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_242-12_0_5_load_163 | 133 | 0.0016797 | 0.00042098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_242-12_0_5_load_146 | 134 | 0.00056318 | 0.00014115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_242-12_0_5_load_145 | 135 | 0.0061066 | 0.0015305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_242-12_0_5_load_123 | 136 | 0.0028185 | 0.00070639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_242-12_0_5_load_112 | 137 | 0.0022794 | 0.00057127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_242-12_0_5_load_113 | 138 | 0.0064796 | 0.0016239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_242-12_0_5_load_115 | 139 | 0.0010258 | 0.0002571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_242-12_0_5_load_178 | 140 | 0.0042945 | 0.0010763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_242-12_0_5_load_171 | 142 | 0.0046799 | 0.0011729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_242-12_0_5_load_151 | 143 | 0.0010446 | 0.00026181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_242-12_0_5_load_177 | 144 | 0.0097082 | 0.0024331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_242-12_0_5_load_168 | 148 | 0.0049002 | 0.0012281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_242-12_0_5_load_174 | 149 | 0.0020804 | 0.0005214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_242-12_0_5_load_173 | 150 | 0.0016637 | 0.00041696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_242-12_0_5_load_150 | 151 | 0.0018325 | 0.00045927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_242-12_0_5_load_169 | 153 | 0.0023471 | 0.00058824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_242-12_0_5_load_172 | 154 | 0.0069359 | 0.0017383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_242-12_0_5_load_122 | 155 | 0.0022906 | 0.00057407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_242-12_0_5_load_127 | 156 | 0.0010358 | 0.00025959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_242-12_0_5_load_128 | 157 | 0.0016795 | 0.00042093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_242-12_0_5_load_149 | 158 | 0.0023229 | 0.00058217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_242-12_0_5_load_130 | 159 | 0.0016496 | 0.00041342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_242-12_0_5_load_134 | 163 | 0.0016347 | 0.00040969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_242-12_0_5_load_167 | 164 | 0.00044563 | 0.00011168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_242-12_0_5_load_143 | 165 | 0.0032636 | 0.00081794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_242-12_0_5_load_158 | 166 | 0.0083479 | 0.0020922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_242-12_0_5_load_170 | 167 | 0.0068461 | 0.0017158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_242-12_0_5_load_159 | 168 | 0.0096735 | 0.0024244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 56 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_242-12_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.032511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_242-12_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.035178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_242-12_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.003182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_242-12_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.029483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_242-12_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_242-12_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.014927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_242-12_0_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.042668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_242-12_0_5_line_7 |  | 6 | 13 | 0.0062446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_242-12_0_5_line_8 |  | 7 | 14 | 0.00058538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_242-12_0_5_line_9 |  | 8 | 9 | 0.12149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_242-12_0_5_line_10 |  | 8 | 10 | 0.038414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_242-12_0_5_line_11 |  | 9 | 42 | 0.004129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_242-12_0_5_line_12 |  | 9 | 43 | 0.016896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_242-12_0_5_line_13 |  | 10 | 33 | 0.028473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_242-12_0_5_line_14 |  | 11 | 12 | 0.02254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_242-12_0_5_line_15 |  | 12 | 34 | 0.0087478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_242-12_0_5_line_16 |  | 13 | 21 | 0.015344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_242-12_0_5_line_17 |  | 14 | 34 | 0.022018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_242-12_0_5_line_18 |  | 15 | 16 | 0.0023896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_242-12_0_5_line_19 |  | 15 | 17 | 0.013148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_242-12_0_5_line_20 |  | 16 | 18 | 0.014426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_242-12_0_5_line_21 |  | 17 | 19 | 0.015877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_242-12_0_5_line_22 |  | 17 | 20 | 0.025369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_242-12_0_5_line_23 |  | 18 | 21 | 0.013591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_242-12_0_5_line_24 |  | 19 | 22 | 0.02601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_242-12_0_5_line_25 |  | 20 | 26 | 0.014062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_242-12_0_5_line_26 |  | 20 | 27 | 0.011147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_242-12_0_5_line_27 |  | 22 | 28 | 0.00105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_242-12_0_5_line_28 |  | 23 | 24 | 0.01089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_242-12_0_5_line_29 |  | 23 | 25 | 0.010203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_242-12_0_5_line_30 |  | 25 | 29 | 0.013277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_242-12_0_5_line_31 |  | 26 | 29 | 0.010935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_242-12_0_5_line_32 |  | 27 | 30 | 0.019478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_242-12_0_5_line_33 |  | 28 | 35 | 0.0027159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_242-12_0_5_line_34 |  | 29 | 41 | 0.009584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_242-12_0_5_line_35 |  | 30 | 31 | 0.0056977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_242-12_0_5_line_36 |  | 31 | 32 | 0.018101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_242-12_0_5_line_37 |  | 32 | 33 | 0.001621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_242-12_0_5_line_38 |  | 35 | 36 | 0.0034463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_242-12_0_5_line_39 |  | 36 | 37 | 0.017503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_242-12_0_5_line_40 |  | 37 | 38 | 0.0053053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_242-12_0_5_line_41 |  | 38 | 39 | 0.016274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_242-12_0_5_line_42 |  | 39 | 40 | 0.0071738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_242-12_0_5_line_43 |  | 42 | 44 | 0.020493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_242-12_0_5_line_44 |  | 44 | 45 | 0.020648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_242-12_0_5_line_45 |  | 45 | 55 | 0.017211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_242-12_0_5_line_46 |  | 46 | 47 | 0.044409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_242-12_0_5_line_47 |  | 46 | 48 | 0.00081396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_242-12_0_5_line_48 |  | 47 | 49 | 0.012711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_242-12_0_5_line_49 |  | 48 | 50 | 0.034964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_242-12_0_5_line_50 |  | 49 | 51 | 0.025847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_242-12_0_5_line_51 |  | 50 | 52 | 0.003931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_242-12_0_5_line_52 |  | 50 | 53 | 0.015623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_242-12_0_5_line_53 |  | 51 | 56 | 0.0063606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_242-12_0_5_line_54 |  | 52 | 74 | 0.043199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_242-12_0_5_line_55 |  | 52 | 75 | 0.005013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_242-12_0_5_line_56 |  | 53 | 76 | 0.027178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_242-12_0_5_line_57 |  | 54 | 55 | 0.022847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_242-12_0_5_line_58 |  | 55 | 57 | 0.003873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_242-12_0_5_line_59 |  | 56 | 62 | 0.03457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_242-12_0_5_line_60 |  | 56 | 63 | 0.017336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_242-12_0_5_line_61 |  | 57 | 58 | 0.010171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_242-12_0_5_line_62 |  | 58 | 123 | 0.026783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_242-12_0_5_line_63 |  | 59 | 60 | 0.00403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_242-12_0_5_line_64 |  | 59 | 61 | 0.006865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_242-12_0_5_line_65 |  | 60 | 66 | 0.0038784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_242-12_0_5_line_66 |  | 61 | 113 | 0.029628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_242-12_0_5_line_67 |  | 62 | 67 | 0.0020562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_242-12_0_5_line_68 |  | 62 | 68 | 0.024938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_242-12_0_5_line_69 |  | 63 | 64 | 0.0046403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_242-12_0_5_line_70 |  | 64 | 65 | 0.021957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_242-12_0_5_line_71 |  | 65 | 120 | 0.026208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_242-12_0_5_line_72 |  | 66 | 112 | 0.016862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_242-12_0_5_line_73 |  | 67 | 113 | 0.029466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_242-12_0_5_line_74 |  | 68 | 123 | 0.027018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_242-12_0_5_line_75 |  | 69 | 70 | 0.012059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_242-12_0_5_line_76 |  | 69 | 71 | 0.031747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_242-12_0_5_line_77 |  | 70 | 72 | 0.0039685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_242-12_0_5_line_78 |  | 70 | 73 | 0.017534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_242-12_0_5_line_79 |  | 72 | 124 | 0.012106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_242-12_0_5_line_80 |  | 73 | 122 | 0.021384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_242-12_0_5_line_81 |  | 74 | 140 | 0.00056329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_242-12_0_5_line_82 |  | 75 | 95 | 0.038302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_242-12_0_5_line_83 |  | 76 | 156 | 0.02734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_242-12_0_5_line_84 |  | 77 | 78 | 0.0029034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_242-12_0_5_line_85 |  | 77 | 79 | 0.012698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_242-12_0_5_line_86 |  | 78 | 80 | 0.018275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_242-12_0_5_line_87 |  | 80 | 83 | 0.005989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_242-12_0_5_line_88 |  | 81 | 82 | 0.0065699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_242-12_0_5_line_89 |  | 82 | 84 | 0.019434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_242-12_0_5_line_90 |  | 83 | 85 | 0.011724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_242-12_0_5_line_91 |  | 84 | 133 | 0.0061024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_242-12_0_5_line_92 |  | 85 | 149 | 8.7894e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_242-12_0_5_line_93 |  | 86 | 87 | 0.0035822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_242-12_0_5_line_94 |  | 86 | 88 | 0.010218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_242-12_0_5_line_95 |  | 87 | 89 | 0.002705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_242-12_0_5_line_96 |  | 88 | 90 | 0.011941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_242-12_0_5_line_97 |  | 88 | 91 | 0.017359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_242-12_0_5_line_98 |  | 89 | 92 | 0.0006962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_242-12_0_5_line_99 |  | 90 | 93 | 0.0063884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_242-12_0_5_line_100 |  | 91 | 94 | 0.0027978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_242-12_0_5_line_101 |  | 92 | 95 | 0.020944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_242-12_0_5_line_102 |  | 93 | 96 | 0.0064609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_242-12_0_5_line_103 |  | 94 | 97 | 0.0071974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_242-12_0_5_line_104 |  | 96 | 125 | 0.003973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_242-12_0_5_line_105 |  | 97 | 108 | 0.00085525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_242-12_0_5_line_106 |  | 98 | 99 | 0.00031395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_242-12_0_5_line_107 |  | 98 | 100 | 0.014152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_242-12_0_5_line_108 |  | 99 | 101 | 0.0048911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_242-12_0_5_line_109 |  | 100 | 102 | 0.016664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_242-12_0_5_line_110 |  | 100 | 103 | 0.0081407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_242-12_0_5_line_111 |  | 101 | 104 | 0.01823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_242-12_0_5_line_112 |  | 102 | 105 | 0.010689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_242-12_0_5_line_113 |  | 103 | 106 | 0.0070094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_242-12_0_5_line_114 |  | 105 | 107 | 0.0095483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_242-12_0_5_line_115 |  | 105 | 108 | 0.016574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_242-12_0_5_line_116 |  | 106 | 109 | 0.0070951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
117 | LV_242-12_0_5_line_117 |  | 107 | 134 | 6.8059e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_242-12_0_5_line_118 |  | 109 | 131 | 0.024857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
119 | LV_242-12_0_5_line_119 |  | 110 | 111 | 0.0073517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_242-12_0_5_line_120 |  | 111 | 112 | 0.004373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_242-12_0_5_line_121 |  | 112 | 114 | 0.020871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_242-12_0_5_line_122 |  | 114 | 117 | 0.040489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_242-12_0_5_line_123 |  | 115 | 116 | 0.031436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_242-12_0_5_line_124 |  | 115 | 117 | 0.050537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_242-12_0_5_line_125 |  | 116 | 118 | 0.037694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_242-12_0_5_line_126 |  | 118 | 119 | 0.025686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_242-12_0_5_line_127 |  | 119 | 165 | 0.013675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_242-12_0_5_line_128 |  | 120 | 121 | 0.024729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_242-12_0_5_line_129 |  | 121 | 122 | 0.0077062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_242-12_0_5_line_130 |  | 124 | 136 | 0.011841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_242-12_0_5_line_131 |  | 126 | 127 | 0.008074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_242-12_0_5_line_132 |  | 126 | 128 | 0.02514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_242-12_0_5_line_133 |  | 128 | 129 | 0.016047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_242-12_0_5_line_134 |  | 129 | 130 | 0.023943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
135 | LV_242-12_0_5_line_135 |  | 129 | 131 | 0.0059617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
136 | LV_242-12_0_5_line_136 |  | 130 | 132 | 0.0049435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
137 | LV_242-12_0_5_line_137 |  | 130 | 133 | 0.0096631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_242-12_0_5_line_138 |  | 132 | 154 | 0.023854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_242-12_0_5_line_139 |  | 134 | 135 | 0.01539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_242-12_0_5_line_140 |  | 135 | 163 | 0.0066807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_242-12_0_5_line_141 |  | 136 | 155 | 0.031448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_242-12_0_5_line_142 |  | 137 | 138 | 0.00019722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_242-12_0_5_line_143 |  | 138 | 139 | 0.0028703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_242-12_0_5_line_144 |  | 139 | 140 | 0.040622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_242-12_0_5_line_145 |  | 141 | 142 | 0.11395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_242-12_0_5_line_146 |  | 141 | 143 | 0.031286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_242-12_0_5_line_147 |  | 141 | 144 | 0.041913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_242-12_0_5_line_148 |  | 143 | 151 | 0.033963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_242-12_0_5_line_149 |  | 145 | 146 | 0.01731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_242-12_0_5_line_150 |  | 145 | 147 | 0.026812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_242-12_0_5_line_151 |  | 145 | 148 | 0.049394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_242-12_0_5_line_152 |  | 146 | 152 | 0.043466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_242-12_0_5_line_153 |  | 147 | 149 | 0.012006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_242-12_0_5_line_154 |  | 147 | 150 | 0.033676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_242-12_0_5_line_155 |  | 148 | 153 | 0.032874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_242-12_0_5_line_156 |  | 150 | 154 | 0.0074485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_242-12_0_5_line_157 |  | 151 | 158 | 0.021841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_242-12_0_5_line_158 |  | 152 | 166 | 0.046736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_242-12_0_5_line_159 |  | 153 | 167 | 0.016378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_242-12_0_5_line_160 |  | 156 | 157 | 0.024511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_242-12_0_5_line_161 |  | 157 | 158 | 0.025305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_242-12_0_5_line_162 |  | 159 | 160 | 0.010467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_242-12_0_5_line_163 |  | 159 | 161 | 0.03021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_242-12_0_5_line_164 |  | 160 | 162 | 0.019281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_242-12_0_5_line_165 |  | 161 | 163 | 0.047204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_242-12_0_5_line_166 |  | 162 | 164 | 0.042794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_242-12_0_5_line_167 |  | 166 | 168 | 0.020314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_242-12_0_5_trafo_90 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 169 | 56 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2676006.9062 | 1245499.8998 | 2676018.178 | 1245500.4074 | 2676037.1977 | 1245502.6305 | 2676039.2519 | 1245502.9458
1 | 2676073.9874 | 1245508.4841 | 2676068.6661 | 1245507.4596 | 2676039.2519 | 1245502.9458
2 | 2676073.9874 | 1245508.4841 | 2676073.2902 | 1245511.5885
3 | 2676073.9874 | 1245508.4841 | 2676075.5408 | 1245482.819 | 2676073.6635 | 1245479.5482
4 | 2676073.2902 | 1245511.5885 | 2676106.1793 | 1245516.8046
5 | 2676073.2902 | 1245511.5885 | 2676070.53 | 1245526.2578
6 | 2676073.2902 | 1245511.5885 | 2676068.8724 | 1245510.8202 | 2676035.8517 | 1245506.8385 | 2676030.9474 | 1245506.3951
7 | 2676069.3752 | 1245532.3946 | 2676070.53 | 1245526.2578
8 | 2676030.9474 | 1245506.3951 | 2676030.3644 | 1245506.3424
9 | 2675911.7639 | 1245583.4709 | 2675959.0003 | 1245607.7929 | 2675955.0355 | 1245623.5645 | 2675953.6109 | 1245628.6055 | 2675951.7131 | 1245637.5542 | 2675963.4349 | 1245650.2912 | 2675974.9149 | 1245660.0785 | 2675971.5977 | 1245664.2279
10 | 2675911.7639 | 1245583.4709 | 2675938.0838 | 1245578.482 | 2675949.7011 | 1245578.0602
11 | 2675971.5977 | 1245664.2279 | 2675969.1299 | 1245667.5431
12 | 2675971.5977 | 1245664.2279 | 2675979.6326 | 1245670.4575 | 2675985.4401 | 1245673.8564
13 | 2675978.1553 | 1245577.0273 | 2675949.7011 | 1245578.0602
14 | 2675977.1642 | 1245503.7379 | 2675999.7025 | 1245503.9925
15 | 2676008.4361 | 1245504.3601 | 2676005.0371 | 1245504.0528 | 2675999.7025 | 1245503.9925
16 | 2676069.3752 | 1245532.3946 | 2676066.5379 | 1245547.4738
17 | 2676030.3644 | 1245506.3424 | 2676008.4361 | 1245504.3601
18 | 2676061.3569 | 1245575.0079 | 2676060.9151 | 1245577.3563
19 | 2676058.4838 | 1245590.2771 | 2676060.9151 | 1245577.3563
20 | 2676064.0246 | 1245560.8306 | 2676061.3569 | 1245575.0079
21 | 2676058.4838 | 1245590.2771 | 2676073.908 | 1245594.0418
22 | 2676033.4518 | 1245586.1533 | 2676056.4933 | 1245589.9514 | 2676058.4838 | 1245590.2771
23 | 2676064.0246 | 1245560.8306 | 2676066.5379 | 1245547.4738
24 | 2676099.1767 | 1245600.2092 | 2676073.908 | 1245594.0418
25 | 2676033.4518 | 1245586.1533 | 2676032.9337 | 1245589.4379 | 2676032.3093 | 1245593.3438 | 2676031.2515 | 1245600.0423
26 | 2676033.4518 | 1245586.1533 | 2676022.4536 | 1245584.3382
27 | 2676099.1767 | 1245600.2092 | 2676100.1968 | 1245600.4582
28 | 2676052.7324 | 1245614.543 | 2676051.0908 | 1245625.3074
29 | 2676052.7324 | 1245614.543 | 2676042.6569 | 1245612.9352
30 | 2676029.5462 | 1245610.8432 | 2676042.6569 | 1245612.9352
31 | 2676029.5462 | 1245610.8432 | 2676030.4837 | 1245604.9065 | 2676031.0511 | 1245601.3112 | 2676031.2515 | 1245600.0423
32 | 2676022.4536 | 1245584.3382 | 2676003.2354 | 1245581.1665
33 | 2676100.1968 | 1245600.4582 | 2676102.8352 | 1245601.1021
34 | 2676029.5462 | 1245610.8432 | 2676028.0497 | 1245620.3085
35 | 2675997.6137 | 1245580.2387 | 2676003.2354 | 1245581.1665
36 | 2675997.6137 | 1245580.2387 | 2675979.7547 | 1245577.2913
37 | 2675978.1553 | 1245577.0273 | 2675978.1553 | 1245577.0273 | 2675979.7547 | 1245577.2913
38 | 2676106.1833 | 1245601.9193 | 2676102.8352 | 1245601.1021
39 | 2676106.1833 | 1245601.9193 | 2676123.1871 | 1245606.0695
40 | 2676128.3844 | 1245607.1311 | 2676123.9753 | 1245606.2619 | 2676123.1871 | 1245606.0695
41 | 2676128.3844 | 1245607.1311 | 2676136.162 | 1245608.6644 | 2676144.4651 | 1245609.5185
42 | 2676151.6199 | 1245609.9856 | 2676147.5259 | 1245609.8333 | 2676144.4651 | 1245609.5185
43 | 2675969.1299 | 1245667.5431 | 2675980.8765 | 1245675.9773 | 2675986.2368 | 1245678.7444
44 | 2676005.1975 | 1245686.7621 | 2675995.5205 | 1245683.537 | 2675986.2368 | 1245678.7444
45 | 2676021.6001 | 1245691.966 | 2676014.7429 | 1245689.9434 | 2676005.1975 | 1245686.7621
46 | 2676027.8752 | 1245716.9866 | 2676027.8752 | 1245716.9866 | 2676043.4593 | 1245718.3984 | 2676070.3346 | 1245708.1559
47 | 2676027.7895 | 1245717.796 | 2676027.8752 | 1245716.9866
48 | 2676082.2123 | 1245703.6291 | 2676070.3346 | 1245708.1559
49 | 2676023.1979 | 1245752.3742 | 2676024.583 | 1245748.0555 | 2676027.7895 | 1245717.796
50 | 2676082.2123 | 1245703.6291 | 2676093.2062 | 1245707.1171 | 2676105.997 | 1245713.5398
51 | 2676023.1979 | 1245752.3742 | 2676021.3851 | 1245755.8645
52 | 2676023.1979 | 1245752.3742 | 2676037.3027 | 1245759.0933
53 | 2676111.6813 | 1245716.394 | 2676105.997 | 1245713.5398
54 | 2676021.3851 | 1245755.8645 | 2676029.1879 | 1245760.7347 | 2676059.9831 | 1245775.1477
55 | 2676016.4967 | 1245754.6899 | 2676021.3851 | 1245755.8645
56 | 2676061.8388 | 1245770.7815 | 2676037.3027 | 1245759.0933
57 | 2676021.6001 | 1245691.966 | 2676044.1034 | 1245695.9156
58 | 2676021.6001 | 1245691.966 | 2676023.5396 | 1245688.6107
59 | 2676106.5769 | 1245694.3683 | 2676106.4804 | 1245696.5909 | 2676120.9856 | 1245702.5924 | 2676117.4007 | 1245708.1615 | 2676114.3528 | 1245712.5144 | 2676111.6813 | 1245716.394
60 | 2676111.6813 | 1245716.394 | 2676126.2099 | 1245725.8518
61 | 2676023.5396 | 1245688.6107 | 2676026.3599 | 1245683.7322 | 2676029.1335 | 1245680.143
62 | 2676055.4762 | 1245684.9818 | 2676029.1335 | 1245680.143 | 2676029.1335 | 1245680.143
63 | 2676166.7218 | 1245710.6296 | 2676166.9775 | 1245706.6078
64 | 2676166.9775 | 1245706.6078 | 2676167.1488 | 1245703.8636 | 2676167.1336 | 1245699.7493
65 | 2676166.7218 | 1245710.6296 | 2676170.5987 | 1245710.5193
66 | 2676167.1336 | 1245699.7493 | 2676137.507 | 1245699.9951
67 | 2676106.5769 | 1245694.3683 | 2676108.5934 | 1245694.7703
68 | 2676106.5769 | 1245694.3683 | 2676082.0494 | 1245689.863
69 | 2676130.0988 | 1245728.3834 | 2676126.2099 | 1245725.8518
70 | 2676130.0988 | 1245728.3834 | 2676148.2193 | 1245740.784
71 | 2676148.2193 | 1245740.784 | 2676166.3788 | 1245753.2112 | 2676170.0058 | 1245755.3352
72 | 2676187.4543 | 1245710.0399 | 2676170.5987 | 1245710.5193
73 | 2676108.5934 | 1245694.7703 | 2676123.4506 | 1245697.7317 | 2676133.47 | 1245700.0286 | 2676137.507 | 1245699.9951
74 | 2676055.4762 | 1245684.9818 | 2676082.0494 | 1245689.863
75 | 2676243.489 | 1245783.8459 | 2676235.8445 | 1245781.3681 | 2676234.6166 | 1245785.1995
76 | 2676243.489 | 1245783.8459 | 2676273.6212 | 1245793.8421
77 | 2676234.6166 | 1245785.1995 | 2676238.3641 | 1245786.5054
78 | 2676234.6166 | 1245785.1995 | 2676218.1225 | 1245779.2522
79 | 2676238.3641 | 1245786.5054 | 2676249.7959 | 1245790.4892
80 | 2676198.4253 | 1245770.9442 | 2676214.6946 | 1245778.0162 | 2676218.1225 | 1245779.2522
81 | 2676060.4933 | 1245775.3865 | 2676059.9831 | 1245775.1477
82 | 2676016.4967 | 1245754.6899 | 2676015.2387 | 1245756.1638 | 2676012.233 | 1245755.4692 | 2676008.455 | 1245757.2554 | 2676015.6818 | 1245766.3879 | 2676022.1974 | 1245779.136 | 2676023.846 | 1245781.8063
83 | 2676061.8388 | 1245770.7815 | 2676086.5212 | 1245782.5395
84 | 2676149.5881 | 1245872.8035 | 2676152.4906 | 1245872.8719
85 | 2676165.1851 | 1245873.1707 | 2676152.4906 | 1245872.8719
86 | 2676149.5881 | 1245872.8035 | 2676147.368 | 1245890.9436
87 | 2676147.368 | 1245890.9436 | 2676147.368 | 1245890.9436 | 2676147.8795 | 1245896.9107
88 | 2676100.591 | 1245879.046 | 2676094.7929 | 1245882.1355
89 | 2676077.4746 | 1245890.8802 | 2676079.6012 | 1245889.4286 | 2676089.914 | 1245884.7353 | 2676094.7929 | 1245882.1355
90 | 2676148.3957 | 1245908.5792 | 2676148.6953 | 1245906.4273 | 2676147.8795 | 1245896.9107
91 | 2676077.4746 | 1245890.8802 | 2676078.0019 | 1245896.9597
92 | 2676148.3945 | 1245908.5879 | 2676148.3957 | 1245908.5792
93 | 2676026.1931 | 1245806.2196 | 2676027.7437 | 1245802.9904
94 | 2676021.95 | 1245815.5144 | 2676026.1091 | 1245806.3946 | 2676026.1931 | 1245806.2196
95 | 2676027.7437 | 1245802.9904 | 2676028.9146 | 1245800.5519
96 | 2676021.95 | 1245815.5144 | 2676024.5463 | 1245818.0829 | 2676027.2791 | 1245822.3877 | 2676028.8623 | 1245825.1573
97 | 2676021.95 | 1245815.5144 | 2676020.553 | 1245814.8627 | 2676018.7463 | 1245814.3503 | 2676016.6152 | 1245814.3897 | 2676013.5509 | 1245814.7285 | 2676008.7654 | 1245816.1348 | 2676005.6933 | 1245818.2637 | 2676005.6933 | 1245818.2637
98 | 2676029.2159 | 1245799.9243 | 2676028.9146 | 1245800.5519
99 | 2676028.8623 | 1245825.1573 | 2676029.5329 | 1245826.3305 | 2676031.736 | 1245830.8602
100 | 2676003.9488 | 1245820.451 | 2676005.6933 | 1245818.2637
101 | 2676023.846 | 1245781.8063 | 2676031.7604 | 1245794.6252 | 2676029.2159 | 1245799.9243
102 | 2676031.736 | 1245830.8602 | 2676033.2062 | 1245833.883 | 2676034.0627 | 1245836.8618
103 | 2676003.9488 | 1245820.451 | 2675999.4611 | 1245826.078
104 | 2676035.1499 | 1245840.6831 | 2676034.5732 | 1245838.6372 | 2676034.0627 | 1245836.8618
105 | 2675998.9279 | 1245826.7466 | 2675999.4611 | 1245826.078
106 | 2676003.1398 | 1245871.7989 | 2676002.8779 | 1245871.9721
107 | 2676014.9441 | 1245863.9927 | 2676003.1398 | 1245871.7989
108 | 2676002.8779 | 1245871.9721 | 2675998.7982 | 1245874.67
109 | 2676014.9441 | 1245863.9927 | 2676006.4463 | 1245854.9996 | 2676004.0221 | 1245851.4584
110 | 2676014.9441 | 1245863.9927 | 2676021.6224 | 1245868.6479
111 | 2675983.5928 | 1245884.7255 | 2675998.7982 | 1245874.67
112 | 2675998.4335 | 1245842.3546 | 2676002.1076 | 1245848.6617 | 2676004.0221 | 1245851.4584
113 | 2676021.6224 | 1245868.6479 | 2676027.3727 | 1245872.6562
114 | 2675998.4335 | 1245842.3546 | 2675989.3207 | 1245845.2053
115 | 2675998.4335 | 1245842.3546 | 2675996.2701 | 1245833.7096 | 2675997.1698 | 1245828.951 | 2675998.9279 | 1245826.7466
116 | 2676033.1933 | 1245876.7134 | 2676027.3727 | 1245872.6562
117 | 2675989.2558 | 1245845.2256 | 2675989.3207 | 1245845.2053
118 | 2676033.1933 | 1245876.7134 | 2676045.5741 | 1245885.1448 | 2676053.2018 | 1245891.421
119 | 2676187.3518 | 1245705.6687 | 2676187.2143 | 1245699.9073 | 2676185.6257 | 1245699.8948
120 | 2676187.4543 | 1245710.0399 | 2676187.3518 | 1245705.6687
121 | 2676187.4543 | 1245710.0399 | 2676208.3047 | 1245709.1171
122 | 2676208.3047 | 1245709.1171 | 2676248.7538 | 1245707.3269
123 | 2676299.099 | 1245707.3839 | 2676305.0747 | 1245711.5526 | 2676309.608 | 1245717.4262 | 2676311.2161 | 1245721.6277 | 2676311.7183 | 1245726.6377 | 2676311.4142 | 1245733.8278
124 | 2676299.099 | 1245707.3839 | 2676292.9352 | 1245706.0925 | 2676287.3199 | 1245705.62 | 2676248.7538 | 1245707.3269
125 | 2676311.4142 | 1245733.8278 | 2676273.7658 | 1245735.677
126 | 2676248.1102 | 1245736.9372 | 2676273.7658 | 1245735.677
127 | 2676248.1102 | 1245736.9372 | 2676234.4513 | 1245737.6081
128 | 2676170.0058 | 1245755.3352 | 2676179.5996 | 1245760.9532 | 2676191.5865 | 1245767.401
129 | 2676198.4253 | 1245770.9442 | 2676197.113 | 1245770.3737 | 2676191.5865 | 1245767.401
130 | 2676261.0269 | 1245794.2388 | 2676255.0908 | 1245792.3344 | 2676249.7959 | 1245790.4892
131 | 2676041.4436 | 1245932.9983 | 2676037.937 | 1245940.2711
132 | 2676051.5634 | 1245909.9919 | 2676044.7071 | 1245926.2298 | 2676041.4436 | 1245932.9983
133 | 2676057.8055 | 1245895.2088 | 2676051.5634 | 1245909.9919
134 | 2676057.8055 | 1245895.2088 | 2676063.3357 | 1245898.7601 | 2676067.1593 | 1245900.477 | 2676078.837 | 1245906.5867
135 | 2676057.8055 | 1245895.2088 | 2676053.2018 | 1245891.421
136 | 2676078.837 | 1245906.5867 | 2676083.1758 | 1245908.9557
137 | 2676078.837 | 1245906.5867 | 2676078.0019 | 1245896.9597
138 | 2676105.8697 | 1245915.9119 | 2676103.4268 | 1245915.6196 | 2676093.0414 | 1245913.029 | 2676085.1768 | 1245910.0482 | 2676083.1758 | 1245908.9557
139 | 2675989.2558 | 1245845.2256 | 2675983.0343 | 1245847.1719 | 2675974.6241 | 1245844.3482
140 | 2675968.2908 | 1245842.2218 | 2675974.6241 | 1245844.3482
141 | 2676290.8009 | 1245804.2499 | 2676288.6345 | 1245803.0956 | 2676261.0269 | 1245794.2388
142 | 2676100.0629 | 1245793.9063 | 2676099.8843 | 1245793.8227
143 | 2676099.8843 | 1245793.8227 | 2676097.2847 | 1245792.606
144 | 2676060.4933 | 1245775.3865 | 2676097.2847 | 1245792.606
145 | 2676214.3256 | 1245828.4587 | 2676226.4674 | 1245828.4369 | 2676288.1206 | 1245828.3515 | 2676297.1731 | 1245829.4354 | 2676304.9994 | 1245831.8711 | 2676315.716 | 1245837.5019 | 2676324.4505 | 1245843.7437
146 | 2676214.3256 | 1245828.4587 | 2676196.6057 | 1245825.718 | 2676183.4253 | 1245823.5631
147 | 2676214.3256 | 1245828.4587 | 2676220.0298 | 1245850.2142 | 2676220.3793 | 1245860.6372 | 2676218.3743 | 1245869.4039
148 | 2676183.4253 | 1245823.5631 | 2676174.462 | 1245822.0977 | 2676162.0495 | 1245817.902 | 2676154.2886 | 1245815.0781 | 2676151.1415 | 1245813.5027
149 | 2676184.5374 | 1245915.2604 | 2676180.9065 | 1245918.5384 | 2676171.6726 | 1245926.8813
150 | 2676146.7393 | 1245920.4789 | 2676165.7214 | 1245921.9903 | 2676168.3687 | 1245923.5254 | 2676171.6726 | 1245926.8813
151 | 2676171.6726 | 1245926.8813 | 2676166.6019 | 1245930.4966 | 2676129.4948 | 1245952.5516
152 | 2676223.7308 | 1245915.5307 | 2676209.0088 | 1245918.7995 | 2676200.1655 | 1245923.2002 | 2676196.6758 | 1245923.7224 | 2676192.5408 | 1245922.1348 | 2676188.7522 | 1245918.8727 | 2676184.5374 | 1245915.2604
153 | 2676146.7393 | 1245920.4789 | 2676148.3945 | 1245908.5879
154 | 2676146.7393 | 1245920.4789 | 2676114.8782 | 1245916.9897 | 2676113.2654 | 1245916.7968
155 | 2676101.2355 | 1245969.3478 | 2676129.4948 | 1245952.5516
156 | 2676105.8697 | 1245915.9119 | 2676113.2654 | 1245916.7968
157 | 2676131.4945 | 1245803.9634 | 2676143.711 | 1245809.783 | 2676151.1415 | 1245813.5027
158 | 2676223.7308 | 1245915.5307 | 2676269.3346 | 1245905.3049
159 | 2676087.6232 | 1245978.4213 | 2676090.2115 | 1245976.338 | 2676098.7745 | 1245970.8106 | 2676101.2355 | 1245969.3478
160 | 2676086.5212 | 1245782.5395 | 2676108.6493 | 1245793.0807
161 | 2676131.4945 | 1245803.9634 | 2676108.6493 | 1245793.0807
162 | 2675941.3226 | 1245901.9103 | 2675940.1728 | 1245891.507
163 | 2675936.854 | 1245861.4797 | 2675940.1728 | 1245891.507
164 | 2675941.3226 | 1245901.9103 | 2675943.2528 | 1245921.0932
165 | 2675936.854 | 1245861.4797 | 2675944.0848 | 1245842.581 | 2675946.5625 | 1245839.0769 | 2675949.8449 | 1245838.2294 | 2675954.146 | 1245837.4728 | 2675968.2908 | 1245842.2218
166 | 2675943.2528 | 1245921.0932 | 2675949.8591 | 1245961.5512 | 2675950.3142 | 1245963.2926
167 | 2676269.3346 | 1245905.3049 | 2676289.1559 | 1245900.8603

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2676006.9062 | 1245499.8998
1 | 2676039.2519 | 1245502.9458
2 | 2676073.9874 | 1245508.4841
3 | 2676073.2902 | 1245511.5885
4 | 2676073.6635 | 1245479.5482
5 | 2676106.1793 | 1245516.8046
6 | 2676070.53 | 1245526.2577
7 | 2676030.9474 | 1245506.3951
8 | 2675911.7639 | 1245583.4709
9 | 2675971.5977 | 1245664.2279
10 | 2675949.7011 | 1245578.0602
11 | 2675977.1642 | 1245503.7379
12 | 2675999.7025 | 1245503.9925
13 | 2676069.3752 | 1245532.3946
14 | 2676030.3644 | 1245506.3424
15 | 2676060.9151 | 1245577.3563
16 | 2676061.3569 | 1245575.0079
17 | 2676058.4838 | 1245590.2771
18 | 2676064.0246 | 1245560.8306
19 | 2676073.908 | 1245594.0418
20 | 2676033.4518 | 1245586.1533
21 | 2676066.5379 | 1245547.4738
22 | 2676099.1767 | 1245600.2092
23 | 2676052.7324 | 1245614.543
24 | 2676051.0908 | 1245625.3074
25 | 2676042.6569 | 1245612.9352
26 | 2676031.2515 | 1245600.0423
27 | 2676022.4536 | 1245584.3382
28 | 2676100.1968 | 1245600.4582
29 | 2676029.5462 | 1245610.8432
30 | 2676003.2354 | 1245581.1665
31 | 2675997.6137 | 1245580.2387
32 | 2675979.7547 | 1245577.2913
33 | 2675978.1553 | 1245577.0273
34 | 2676008.4361 | 1245504.3601
35 | 2676102.8352 | 1245601.1021
36 | 2676106.1833 | 1245601.9193
37 | 2676123.1871 | 1245606.0695
38 | 2676128.3844 | 1245607.1311
39 | 2676144.4651 | 1245609.5185
40 | 2676151.6199 | 1245609.9856
41 | 2676028.0497 | 1245620.3085
42 | 2675969.1299 | 1245667.5431
43 | 2675985.4401 | 1245673.8564
44 | 2675986.2368 | 1245678.7444
45 | 2676005.1975 | 1245686.7621
46 | 2676027.8752 | 1245716.9866
47 | 2676070.3346 | 1245708.1559
48 | 2676027.7895 | 1245717.796
49 | 2676082.2123 | 1245703.6291
50 | 2676023.1979 | 1245752.3742
51 | 2676105.997 | 1245713.5398
52 | 2676021.3851 | 1245755.8645
53 | 2676037.3027 | 1245759.0933
54 | 2676044.1034 | 1245695.9156
55 | 2676021.6001 | 1245691.966
56 | 2676111.6813 | 1245716.394
57 | 2676023.5396 | 1245688.6107
58 | 2676029.1335 | 1245680.143
59 | 2676166.9775 | 1245706.6078
60 | 2676166.7218 | 1245710.6296
61 | 2676167.1336 | 1245699.7493
62 | 2676106.5769 | 1245694.3683
63 | 2676126.2099 | 1245725.8518
64 | 2676130.0988 | 1245728.3834
65 | 2676148.2193 | 1245740.784
66 | 2676170.5987 | 1245710.5193
67 | 2676108.5934 | 1245694.7703
68 | 2676082.0494 | 1245689.863
69 | 2676243.489 | 1245783.8459
70 | 2676234.6166 | 1245785.1995
71 | 2676273.6212 | 1245793.8421
72 | 2676238.3641 | 1245786.5054
73 | 2676218.1225 | 1245779.2522
74 | 2676059.9831 | 1245775.1477
75 | 2676016.4967 | 1245754.6899
76 | 2676061.8388 | 1245770.7815
77 | 2676152.4906 | 1245872.8719
78 | 2676149.5881 | 1245872.8035
79 | 2676165.1851 | 1245873.1707
80 | 2676147.368 | 1245890.9436
81 | 2676100.591 | 1245879.046
82 | 2676094.7929 | 1245882.1355
83 | 2676147.8795 | 1245896.9107
84 | 2676077.4746 | 1245890.8802
85 | 2676148.3957 | 1245908.5792
86 | 2676026.1931 | 1245806.2196
87 | 2676027.7437 | 1245802.9904
88 | 2676021.95 | 1245815.5144
89 | 2676028.9146 | 1245800.5519
90 | 2676028.8623 | 1245825.1573
91 | 2676005.6933 | 1245818.2637
92 | 2676029.2159 | 1245799.9243
93 | 2676031.736 | 1245830.8602
94 | 2676003.9488 | 1245820.451
95 | 2676023.846 | 1245781.8063
96 | 2676034.0627 | 1245836.8618
97 | 2675999.4611 | 1245826.078
98 | 2676003.1398 | 1245871.7989
99 | 2676002.8779 | 1245871.9721
100 | 2676014.9441 | 1245863.9927
101 | 2675998.7982 | 1245874.67
102 | 2676004.0221 | 1245851.4584
103 | 2676021.6224 | 1245868.6479
104 | 2675983.5928 | 1245884.7255
105 | 2675998.4335 | 1245842.3546
106 | 2676027.3727 | 1245872.6562
107 | 2675989.3207 | 1245845.2053
108 | 2675998.9279 | 1245826.7466
109 | 2676033.1933 | 1245876.7134
110 | 2676185.6257 | 1245699.8948
111 | 2676187.3518 | 1245705.6687
112 | 2676187.4543 | 1245710.0399
113 | 2676137.507 | 1245699.9951
114 | 2676208.3047 | 1245709.1171
115 | 2676299.099 | 1245707.3839
116 | 2676311.4142 | 1245733.8278
117 | 2676248.7538 | 1245707.3269
118 | 2676273.7658 | 1245735.677
119 | 2676248.1102 | 1245736.9372
120 | 2676170.0058 | 1245755.3352
121 | 2676191.5865 | 1245767.401
122 | 2676198.4253 | 1245770.9442
123 | 2676055.4762 | 1245684.9818
124 | 2676249.7959 | 1245790.4892
125 | 2676035.1499 | 1245840.6831
126 | 2676041.4436 | 1245932.9983
127 | 2676037.9369 | 1245940.2711
128 | 2676051.5634 | 1245909.9919
129 | 2676057.8055 | 1245895.2088
130 | 2676078.837 | 1245906.5867
131 | 2676053.2018 | 1245891.421
132 | 2676083.1758 | 1245908.9557
133 | 2676078.0019 | 1245896.9597
134 | 2675989.2558 | 1245845.2256
135 | 2675974.6241 | 1245844.3482
136 | 2676261.0269 | 1245794.2388
137 | 2676100.0629 | 1245793.9063
138 | 2676099.8843 | 1245793.8227
139 | 2676097.2847 | 1245792.606
140 | 2676060.4933 | 1245775.3865
141 | 2676214.3256 | 1245828.4587
142 | 2676324.4505 | 1245843.7437
143 | 2676183.4253 | 1245823.5631
144 | 2676218.3743 | 1245869.4039
145 | 2676171.6726 | 1245926.8813
146 | 2676184.5374 | 1245915.2604
147 | 2676146.7393 | 1245920.4789
148 | 2676129.4948 | 1245952.5516
149 | 2676148.3945 | 1245908.5879
150 | 2676113.2654 | 1245916.7968
151 | 2676151.1415 | 1245813.5027
152 | 2676223.7308 | 1245915.5307
153 | 2676101.2355 | 1245969.3478
154 | 2676105.8697 | 1245915.9119
155 | 2676290.8009 | 1245804.2499
156 | 2676086.5212 | 1245782.5395
157 | 2676108.6493 | 1245793.0807
158 | 2676131.4945 | 1245803.9634
159 | 2675940.1728 | 1245891.507
160 | 2675941.3226 | 1245901.9103
161 | 2675936.854 | 1245861.4797
162 | 2675943.2528 | 1245921.0932
163 | 2675968.2908 | 1245842.2218
164 | 2675950.3142 | 1245963.2926
165 | 2676234.4513 | 1245737.6081
166 | 2676269.3346 | 1245905.3049
167 | 2676087.6232 | 1245978.4213
168 | 2676289.1559 | 1245900.8603
169 | 2676114.3528 | 1245712.5144

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97021 | -0.57396 | 0.0070585 | 0.001769
1 | 0.97043 | -0.56971 | 0.0013326 | 0.00033398
2 | 0.9707 | -0.56425 | 0 | 0
3 | 0.97073 | -0.5637 | 0 | 0
4 | 0.97068 | -0.56475 | 0.00091228 | 0.00022864
5 | 0.97063 | -0.56561 | 0.0030865 | 0.00077354
6 | 0.97107 | -0.55687 | 0.0021347 | 0.00053502
7 | 0.97024 | -0.57347 | 0.0043731 | 0.001096
8 | 0.97989 | -0.38396 | 0 | 0
9 | 0.98657 | -0.25496 | 0 | 0
10 | 0.97778 | -0.42511 | 0.002956 | 0.00074085
11 | 0.97 | -0.5781 | 0.0030997 | 0.00077686
12 | 0.97007 | -0.57681 | 0.0014368 | 0.00036009
13 | 0.97123 | -0.55377 | 0.0026948 | 0.00067537
14 | 0.97023 | -0.57356 | 0.0018184 | 0.00045575
15 | 0.97215 | -0.53563 | 0.0023298 | 0.0005839
16 | 0.9721 | -0.53652 | 0.0040011 | 0.0010028
17 | 0.97241 | -0.53048 | 0 | 0
18 | 0.97186 | -0.54134 | 0.0039748 | 0.00099618
19 | 0.97179 | -0.54263 | 0.0029312 | 0.00073463
20 | 0.97341 | -0.51085 | 0 | 0
21 | 0.97166 | -0.54538 | 0.0026292 | 0.00065895
22 | 0.97086 | -0.56117 | 0.002995 | 0.00075061
23 | 0.97279 | -0.52293 | 0 | 0
24 | 0.97274 | -0.52399 | 0.0052974 | 0.0013276
25 | 0.97284 | -0.52193 | 0.0052388 | 0.001313
26 | 0.97314 | -0.51616 | 0.0046506 | 0.0011656
27 | 0.97395 | -0.50014 | 0.003314 | 0.00083058
28 | 0.97082 | -0.56186 | 0.0029764 | 0.00074597
29 | 0.97297 | -0.51935 | 0 | 0
30 | 0.97493 | -0.48085 | 0.0018559 | 0.00046514
31 | 0.97522 | -0.47512 | 0.0017971 | 0.00045039
32 | 0.97616 | -0.45664 | 0.0014648 | 0.00036712
33 | 0.97625 | -0.45496 | 0.0018322 | 0.0004592
34 | 0.9701 | -0.57608 | 0.0016382 | 0.00041057
35 | 0.97074 | -0.5635 | 0.005162 | 0.0012937
36 | 0.97065 | -0.56525 | 0.0050285 | 0.0012603
37 | 0.97028 | -0.57251 | 0.0070585 | 0.001769
38 | 0.97021 | -0.57401 | 0.0050504 | 0.0012657
39 | 0.97005 | -0.57712 | 0.005081 | 0.0012734
40 | 0.97002 | -0.57781 | 0.0052197 | 0.0013082
41 | 0.97293 | -0.5203 | 0.0053338 | 0.0013368
42 | 0.98681 | -0.2503 | 0 | 0
43 | 0.98644 | -0.25742 | 0.0081533 | 0.0020434
44 | 0.98802 | -0.22723 | 0.0066023 | 0.0016547
45 | 0.98929 | -0.20283 | 0.0010776 | 0.00027006
46 | 0.99217 | -0.14834 | 0.00083688 | 0.00020974
47 | 0.99605 | -0.07455 | 0.0011331 | 0.00028397
48 | 0.9921 | -0.14969 | 0.0010207 | 0.00025581
49 | 0.99716 | -0.053408 | 0 | 0
50 | 0.98907 | -0.20763 | 0 | 0
51 | 0.99944 | -0.010564 | 0.00091029 | 0.00022814
52 | 0.98878 | -0.21318 | 0 | 0
53 | 0.98867 | -0.21544 | 0.0043529 | 0.0010909
54 | 0.99035 | -0.18274 | 0.00091401 | 0.00022907
55 | 0.99037 | -0.18237 | 0 | 0
56 | 1 | 0 | -0.42853 | -0.10988
57 | 0.99061 | -0.17774 | 0 | 0
58 | 0.99125 | -0.1656 | 0.0074496 | 0.0018671
59 | 0.99432 | -0.10813 | 0 | 0
60 | 0.99421 | -0.1103 | 0 | 0
61 | 0.99451 | -0.10443 | 0.0057312 | 0.0014364
62 | 0.99672 | -0.061911 | 0 | 0
63 | 0.99962 | -0.0073014 | 0.0022098 | 0.00055382
64 | 0.99953 | -0.0090778 | 0 | 0
65 | 0.99909 | -0.017488 | 0.0022269 | 0.0005581
66 | 0.9941 | -0.11239 | 0.0044768 | 0.001122
67 | 0.99663 | -0.06364 | 0.0057086 | 0.0014307
68 | 0.9949 | -0.096302 | 0.0074524 | 0.0018677
69 | 0.99756 | -0.046945 | 0 | 0
70 | 0.99759 | -0.04631 | 0 | 0
71 | 0.99747 | -0.048617 | 0.0030052 | 0.00075316
72 | 0.99755 | -0.047027 | 0.0024116 | 0.0006044
73 | 0.9978 | -0.042221 | 0.0017437 | 0.00043701
74 | 0.98818 | -0.22479 | 0.00098523 | 0.00024692
75 | 0.98845 | -0.21959 | 0 | 0
76 | 0.98808 | -0.22694 | 0.0013999 | 0.00035084
77 | 0.97243 | -0.53153 | 0.0018282 | 0.0004582
78 | 0.97244 | -0.53128 | 0 | 0
79 | 0.9724 | -0.53217 | 0.002745 | 0.00068796
80 | 0.97252 | -0.52974 | 0.0034451 | 0.00086341
81 | 0.97585 | -0.46427 | 0.0012879 | 0.00032278
82 | 0.97586 | -0.46411 | 0.0053843 | 0.0013494
83 | 0.97257 | -0.52886 | 0.0034563 | 0.00086622
84 | 0.97598 | -0.46174 | 0 | 0
85 | 0.97269 | -0.52638 | 0.0015172 | 0.00038026
86 | 0.98406 | -0.30425 | 0.0045996 | 0.0011528
87 | 0.98429 | -0.29981 | 0.0016809 | 0.00042127
88 | 0.98342 | -0.31652 | 0 | 0
89 | 0.98446 | -0.29641 | 0.0013981 | 0.00035039
90 | 0.98335 | -0.31797 | 0.0011469 | 0.00028745
91 | 0.9824 | -0.33633 | 0.00043929 | 0.0001101
92 | 0.98451 | -0.29553 | 0.0016413 | 0.00041134
93 | 0.98332 | -0.31861 | 0.0014405 | 0.00036103
94 | 0.98224 | -0.33952 | 0.0011095 | 0.00027808
95 | 0.98589 | -0.26872 | 0.00082266 | 0.00020618
96 | 0.98329 | -0.31909 | 0.001473 | 0.00036917
97 | 0.98182 | -0.34765 | 0.0012781 | 0.00032031
98 | 0.97933 | -0.39617 | 0.0023119 | 0.00057942
99 | 0.97933 | -0.39619 | 0.00067145 | 0.00016828
100 | 0.97941 | -0.39451 | 0 | 0
101 | 0.97931 | -0.3965 | 0.0021704 | 0.00054395
102 | 0.98027 | -0.3778 | 0.001109 | 0.00027794
103 | 0.97902 | -0.4022 | 0.0049906 | 0.0012508
104 | 0.97929 | -0.39694 | 0.0013125 | 0.00032896
105 | 0.98082 | -0.36699 | 0 | 0
106 | 0.9787 | -0.40851 | 0.0011865 | 0.00029736
107 | 0.98073 | -0.36889 | 0.00057642 | 0.00014447
108 | 0.98177 | -0.34861 | 0.0011737 | 0.00029416
109 | 0.97837 | -0.41483 | 0 | 0
110 | 0.99364 | -0.12135 | 0.0057297 | 0.001436
111 | 0.99368 | -0.1206 | 0 | 0
112 | 0.9937 | -0.12016 | 0 | 0
113 | 0.9955 | -0.085482 | 0.0058758 | 0.0014726
114 | 0.99331 | -0.12767 | 0.0049364 | 0.0012372
115 | 0.99225 | -0.14816 | 0 | 0
116 | 0.99195 | -0.15403 | 0 | 0
117 | 0.99274 | -0.13872 | 0.0048893 | 0.0012254
118 | 0.99158 | -0.16108 | 0.0032418 | 0.00081248
119 | 0.99141 | -0.16441 | 0.0040422 | 0.0010131
120 | 0.99862 | -0.026515 | 0.0015824 | 0.00039659
121 | 0.99821 | -0.034356 | 0.0016107 | 0.00040368
122 | 0.9981 | -0.036583 | 0.0014572 | 0.00036521
123 | 0.99302 | -0.13192 | 0.0074639 | 0.0018706
124 | 0.99747 | -0.048703 | 0.002791 | 0.00069949
125 | 0.98328 | -0.31928 | 0.0026666 | 0.0006683
126 | 0.97659 | -0.44979 | 0.0011484 | 0.00028781
127 | 0.97654 | -0.4508 | 0.0068699 | 0.0017218
128 | 0.97678 | -0.4461 | 0.0057248 | 0.0014348
129 | 0.97698 | -0.44207 | 0 | 0
130 | 0.97609 | -0.45952 | 0 | 0
131 | 0.97724 | -0.43699 | 0.0043368 | 0.0010869
132 | 0.97593 | -0.46275 | 0.015574 | 0.0039033
133 | 0.97602 | -0.461 | 0.0016797 | 0.00042098
134 | 0.98073 | -0.3689 | 0.00056318 | 0.00014115
135 | 0.98059 | -0.37165 | 0.0061066 | 0.0015305
136 | 0.99741 | -0.049763 | 0.0028185 | 0.00070639
137 | 0.98779 | -0.23248 | 0.0022794 | 0.00057127
138 | 0.98779 | -0.23248 | 0.0064796 | 0.0016239
139 | 0.98781 | -0.23203 | 0.0010258 | 0.0002571
140 | 0.98818 | -0.22493 | 0.0042945 | 0.0010763
141 | 0.98534 | -0.28028 | 0 | 0
142 | 0.98484 | -0.28986 | 0.0046799 | 0.0011729
143 | 0.98575 | -0.2722 | 0.0010446 | 0.00026181
144 | 0.98496 | -0.28759 | 0.0097082 | 0.0024331
145 | 0.97206 | -0.53891 | 0 | 0
146 | 0.97177 | -0.54467 | 0 | 0
147 | 0.97286 | -0.52304 | 0 | 0
148 | 0.97141 | -0.55177 | 0.0049002 | 0.0012281
149 | 0.97269 | -0.52637 | 0.0020804 | 0.0005214
150 | 0.97435 | -0.49382 | 0.0016637 | 0.00041696
151 | 0.98623 | -0.2628 | 0.0018325 | 0.00045927
152 | 0.97103 | -0.55914 | 0 | 0
153 | 0.97113 | -0.55735 | 0.0023471 | 0.00058824
154 | 0.97468 | -0.48714 | 0.0069359 | 0.0017383
155 | 0.99735 | -0.051025 | 0.0022906 | 0.00057407
156 | 0.98751 | -0.23784 | 0.0010358 | 0.00025959
157 | 0.98704 | -0.24716 | 0.0016795 | 0.00042093
158 | 0.98658 | -0.25604 | 0.0023229 | 0.00058217
159 | 0.98041 | -0.37505 | 0.0016496 | 0.00041342
160 | 0.98041 | -0.37513 | 0 | 0
161 | 0.98047 | -0.3739 | 0 | 0
162 | 0.9804 | -0.37529 | 0 | 0
163 | 0.98056 | -0.3721 | 0.0016347 | 0.00040969
164 | 0.98038 | -0.37563 | 0.00044563 | 0.00011168
165 | 0.99137 | -0.1652 | 0.0032636 | 0.00081794
166 | 0.97025 | -0.57473 | 0.0083479 | 0.0020922
167 | 0.97102 | -0.55942 | 0.0068461 | 0.0017158
168 | 0.97006 | -0.57836 | 0.0096735 | 0.0024244
169 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0070585 | -0.001769 | 0.0070599 | 0.0017695 | 1.4288e-06 | 5.1283e-07 | 0.010826 | 0.010825 | 0.010826 | 0.97021 | -0.57396 | 0.97043 | -0.56971 | 2.9741
1 | -0.0083925 | -0.0021035 | 0.0083947 | 0.0021045 | 2.1846e-06 | 9.6341e-07 | 0.012869 | 0.012869 | 0.012869 | 0.97043 | -0.56971 | 0.9707 | -0.56425 | 3.5354
2 | -0.009307 | -0.0023328 | 0.0093073 | 0.0023329 | 2.4288e-07 | 1.1611e-07 | 0.014267 | 0.014267 | 0.014267 | 0.9707 | -0.56425 | 0.97073 | -0.5637 | 3.9195
3 | 0.0009123 | 0.00022829 | -0.00091228 | -0.00022864 | 2.1621e-08 | -3.5062e-07 | 0.0013984 | 0.0013985 | 0.0013985 | 0.9707 | -0.56425 | 0.97068 | -0.56475 | 0.3842
4 | 0.0030868 | 0.00077331 | -0.0030865 | -0.00077354 | 2.7957e-07 | -2.3271e-07 | 0.0047315 | 0.0047317 | 0.0047317 | 0.97073 | -0.5637 | 0.97063 | -0.56561 | 1.2999
5 | -0.024767 | -0.0062087 | 0.024775 | 0.0062137 | 8.0682e-06 | 4.979e-06 | 0.037966 | 0.037966 | 0.037966 | 0.97073 | -0.5637 | 0.97107 | -0.55687 | 10.4301
6 | 0.012373 | 0.0031025 | -0.012367 | -0.0030993 | 5.7563e-06 | 3.1568e-06 | 0.018967 | 0.018967 | 0.018967 | 0.97073 | -0.5637 | 0.97024 | -0.57347 | 5.2108
7 | -0.02691 | -0.0067487 | 0.026914 | 0.0067511 | 3.982e-06 | 2.4712e-06 | 0.041237 | 0.041237 | 0.041237 | 0.97107 | -0.55687 | 0.97123 | -0.55377 | 11.3288
8 | 0.0079943 | 0.0020033 | -0.0079942 | -0.0020033 | 3.2997e-08 | 1.3889e-08 | 0.01226 | 0.01226 | 0.01226 | 0.97024 | -0.57347 | 0.97023 | -0.57356 | 3.3683
9 | -0.11868 | -0.030091 | 0.11942 | 0.030562 | 0.00074088 | 0.00047108 | 0.18035 | 0.18035 | 0.18035 | 0.97989 | -0.38396 | 0.98657 | -0.25496 | 24.7729
10 | 0.11868 | 0.030091 | -0.11845 | -0.029942 | 0.00023426 | 0.00014896 | 0.18035 | 0.18035 | 0.18035 | 0.97989 | -0.38396 | 0.97778 | -0.42511 | 24.773
11 | -0.12757 | -0.032605 | 0.1276 | 0.032624 | 2.8732e-05 | 1.8283e-05 | 0.19264 | 0.19264 | 0.19264 | 0.98657 | -0.25496 | 0.98681 | -0.2503 | 26.4622
12 | 0.0081542 | 0.0020438 | -0.0081533 | -0.0020434 | 9.584e-07 | 3.9765e-07 | 0.012299 | 0.012299 | 0.012299 | 0.98657 | -0.25496 | 0.98644 | -0.25742 | 3.3788
13 | 0.11549 | 0.029201 | -0.11532 | -0.029096 | 0.00016509 | 0.00010494 | 0.17585 | 0.17585 | 0.17585 | 0.97778 | -0.42511 | 0.97625 | -0.45496 | 24.1551
14 | -0.0030997 | -0.00077686 | 0.0030999 | 0.00077671 | 1.9111e-07 | -1.5594e-07 | 0.0047551 | 0.004755 | 0.0047551 | 0.97 | -0.5781 | 0.97007 | -0.57681 | 1.3063
15 | -0.0045367 | -0.0011368 | 0.0045369 | 0.0011368 | 1.5886e-07 | -6.3325e-09 | 0.0069589 | 0.0069589 | 0.0069589 | 0.97007 | -0.57681 | 0.9701 | -0.57608 | 1.9118
16 | -0.029609 | -0.0074265 | 0.029621 | 0.0074339 | 1.1842e-05 | 7.3887e-06 | 0.045365 | 0.045365 | 0.045365 | 0.97123 | -0.55377 | 0.97166 | -0.54538 | 12.463
17 | 0.0061758 | 0.0015476 | -0.0061751 | -0.0015474 | 7.4072e-07 | 2.0218e-07 | 0.0094716 | 0.0094716 | 0.0094716 | 0.97023 | -0.57356 | 0.9701 | -0.57608 | 2.6021
18 | 0.040242 | 0.010101 | -0.04024 | -0.0101 | 1.7003e-06 | 1.0289e-06 | 0.061602 | 0.061602 | 0.061602 | 0.97215 | -0.53563 | 0.9721 | -0.53652 | 8.4618
19 | -0.042572 | -0.010685 | 0.042582 | 0.010692 | 1.0469e-05 | 6.3742e-06 | 0.065168 | 0.065168 | 0.065168 | 0.97215 | -0.53563 | 0.97241 | -0.53048 | 8.9516
20 | 0.036239 | 0.0090977 | -0.036231 | -0.0090927 | 8.325e-06 | 4.9704e-06 | 0.055477 | 0.055477 | 0.055477 | 0.9721 | -0.53652 | 0.97186 | -0.54134 | 7.6205
21 | 0.041577 | 0.010448 | -0.041553 | -0.010433 | 2.4108e-05 | 1.5233e-05 | 0.063633 | 0.063633 | 0.063633 | 0.97241 | -0.53048 | 0.97179 | -0.54263 | 17.4817
22 | -0.08416 | -0.02114 | 0.084239 | 0.02119 | 7.8913e-05 | 4.9875e-05 | 0.1288 | 0.1288 | 0.1288 | 0.97241 | -0.53048 | 0.97341 | -0.51085 | 17.6925
23 | 0.032256 | 0.0080965 | -0.03225 | -0.0080929 | 6.2168e-06 | 3.642e-06 | 0.049392 | 0.049392 | 0.049392 | 0.97186 | -0.54134 | 0.97166 | -0.54538 | 6.7846
24 | 0.038622 | 0.0096984 | -0.038588 | -0.0096769 | 3.4121e-05 | 2.1515e-05 | 0.059145 | 0.059145 | 0.059145 | 0.97179 | -0.54263 | 0.97086 | -0.56117 | 16.2487
25 | 0.02053 | 0.0051483 | -0.020525 | -0.0051451 | 5.1943e-06 | 3.1496e-06 | 0.031385 | 0.031385 | 0.031385 | 0.97341 | -0.51085 | 0.97314 | -0.51616 | 8.6222
26 | -0.10477 | -0.026338 | 0.10482 | 0.026372 | 5.363e-05 | 3.4046e-05 | 0.16019 | 0.16019 | 0.16019 | 0.97341 | -0.51085 | 0.97395 | -0.50014 | 22.0036
27 | 0.035593 | 0.0089262 | -0.035592 | -0.0089255 | 1.1719e-06 | 7.3706e-07 | 0.054555 | 0.054555 | 0.054555 | 0.97086 | -0.56117 | 0.97082 | -0.56186 | 14.9876
28 | 0.0052976 | 0.0013277 | -0.0052974 | -0.0013276 | 2.6816e-07 | 3.6429e-08 | 0.0081034 | 0.0081034 | 0.0081034 | 0.97279 | -0.52293 | 0.97274 | -0.52399 | 2.2262
29 | -0.0052976 | -0.0013277 | 0.0052979 | 0.0013277 | 2.5124e-07 | 3.4116e-08 | 0.0081034 | 0.0081033 | 0.0081034 | 0.97279 | -0.52293 | 0.97284 | -0.52193 | 2.2262
30 | -0.010537 | -0.0026407 | 0.010538 | 0.0026413 | 1.2931e-06 | 6.6274e-07 | 0.016116 | 0.016116 | 0.016116 | 0.97284 | -0.52193 | 0.97297 | -0.51935 | 4.4276
31 | 0.015874 | 0.0039795 | -0.015872 | -0.0039781 | 2.4161e-06 | 1.4105e-06 | 0.024274 | 0.024274 | 0.024274 | 0.97314 | -0.51616 | 0.97297 | -0.51935 | 6.6686
32 | -0.10814 | -0.027203 | 0.10824 | 0.027266 | 9.973e-05 | 6.3342e-05 | 0.16525 | 0.16525 | 0.16525 | 0.97395 | -0.50014 | 0.97493 | -0.48085 | 22.699
33 | 0.032615 | 0.0081795 | -0.032613 | -0.0081779 | 2.5454e-06 | 1.5955e-06 | 0.049993 | 0.049993 | 0.049993 | 0.97082 | -0.56186 | 0.97074 | -0.5635 | 13.7343
34 | 0.005334 | 0.0013368 | -0.0053338 | -0.0013368 | 2.3916e-07 | 3.404e-08 | 0.0081575 | 0.0081576 | 0.0081576 | 0.97297 | -0.51935 | 0.97293 | -0.5203 | 2.2411
35 | -0.11009 | -0.027731 | 0.11012 | 0.02775 | 3.0182e-05 | 1.9174e-05 | 0.16808 | 0.16808 | 0.16808 | 0.97493 | -0.48085 | 0.97522 | -0.47512 | 23.0881
36 | -0.11192 | -0.028201 | 0.11202 | 0.028264 | 9.9035e-05 | 6.2931e-05 | 0.17082 | 0.17082 | 0.17082 | 0.97522 | -0.47512 | 0.97616 | -0.45664 | 23.4648
37 | -0.11348 | -0.028631 | 0.11349 | 0.028637 | 9.1027e-06 | 5.7852e-06 | 0.17306 | 0.17306 | 0.17306 | 0.97616 | -0.45664 | 0.97625 | -0.45496 | 23.7715
38 | 0.027451 | 0.0068842 | -0.027449 | -0.0068828 | 2.2885e-06 | 1.422e-06 | 0.04208 | 0.04208 | 0.04208 | 0.97074 | -0.5635 | 0.97065 | -0.56525 | 11.5605
39 | 0.02242 | 0.0056226 | -0.022412 | -0.0056178 | 7.7543e-06 | 4.7465e-06 | 0.034372 | 0.034372 | 0.034372 | 0.97065 | -0.56525 | 0.97028 | -0.57251 | 9.4427
40 | 0.015354 | 0.0038488 | -0.015353 | -0.0038481 | 1.1031e-06 | 6.4044e-07 | 0.023547 | 0.023547 | 0.023547 | 0.97028 | -0.57251 | 0.97021 | -0.57401 | 6.4689
41 | 0.010302 | 0.0025824 | -0.010301 | -0.0025816 | 1.5237e-06 | 7.7423e-07 | 0.015801 | 0.015801 | 0.015801 | 0.97021 | -0.57401 | 0.97005 | -0.57712 | 4.3409
42 | 0.0052199 | 0.0013082 | -0.0052197 | -0.0013082 | 1.7248e-07 | 2.1825e-08 | 0.0080071 | 0.0080071 | 0.0080071 | 0.97005 | -0.57712 | 0.97002 | -0.57781 | 2.1998
43 | -0.1276 | -0.032624 | 0.12775 | 0.032714 | 0.0001426 | 9.0741e-05 | 0.19264 | 0.19264 | 0.19264 | 0.98681 | -0.2503 | 0.98802 | -0.22723 | 26.4622
44 | -0.13435 | -0.034369 | 0.13451 | 0.03447 | 0.00015889 | 0.00010116 | 0.20259 | 0.20259 | 0.20259 | 0.98802 | -0.22723 | 0.98929 | -0.20283 | 27.828
45 | -0.13559 | -0.03474 | 0.13572 | 0.034826 | 0.00013457 | 8.5682e-05 | 0.20421 | 0.20421 | 0.20421 | 0.98929 | -0.20283 | 0.99037 | -0.18237 | 28.0506
46 | -0.19074 | -0.048703 | 0.19142 | 0.049139 | 0.0006829 | 0.0004359 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.99217 | -0.14834 | 0.99605 | -0.07455 | 39.338
47 | 0.1899 | 0.048493 | -0.18989 | -0.048485 | 1.2407e-05 | 7.9196e-06 | 0.28513 | 0.28513 | 0.28513 | 0.99217 | -0.14834 | 0.9921 | -0.14969 | 39.1656
48 | -0.19255 | -0.049423 | 0.19275 | 0.049549 | 0.00019778 | 0.00012625 | 0.28807 | 0.28807 | 0.28807 | 0.99605 | -0.07455 | 0.99716 | -0.053408 | 39.5704
49 | 0.18887 | 0.048229 | -0.18834 | -0.047893 | 0.00052726 | 0.00033654 | 0.28359 | 0.28359 | 0.28359 | 0.9921 | -0.14969 | 0.98907 | -0.20763 | 38.9553
50 | -0.19275 | -0.049549 | 0.19315 | 0.049806 | 0.00040217 | 0.00025671 | 0.28807 | 0.28807 | 0.28807 | 0.99716 | -0.053408 | 0.99944 | -0.010564 | 39.5704
51 | 0.16021 | 0.040817 | -0.16016 | -0.04079 | 4.2902e-05 | 2.7357e-05 | 0.24126 | 0.24126 | 0.24126 | 0.98907 | -0.20763 | 0.98878 | -0.21318 | 33.1403
52 | 0.028133 | 0.0070759 | -0.028122 | -0.0070694 | 1.05e-05 | 6.5194e-06 | 0.042333 | 0.042334 | 0.042334 | 0.98907 | -0.20763 | 0.98867 | -0.21544 | 11.6301
53 | -0.19406 | -0.050034 | 0.19416 | 0.050098 | 9.9903e-05 | 6.3771e-05 | 0.28943 | 0.28943 | 0.28943 | 0.99944 | -0.010564 | 1 | 0 | 39.7566
54 | 0.015077 | 0.0037821 | -0.015068 | -0.0037773 | 8.3402e-06 | 4.7839e-06 | 0.02269 | 0.02269 | 0.02269 | 0.98878 | -0.21318 | 0.98818 | -0.22479 | 6.2335
55 | 0.14509 | 0.037007 | -0.14504 | -0.036979 | 4.4904e-05 | 2.861e-05 | 0.21857 | 0.21857 | 0.21857 | 0.98878 | -0.21318 | 0.98845 | -0.21959 | 30.0236
56 | 0.023769 | 0.0059784 | -0.023756 | -0.0059704 | 1.3049e-05 | 8.0031e-06 | 0.035782 | 0.035782 | 0.035782 | 0.98867 | -0.21544 | 0.98808 | -0.22694 | 9.8303
57 | -0.00091401 | -0.00022907 | 0.00091402 | 0.00022879 | 1.6157e-08 | -2.8365e-07 | 0.0013733 | 0.0013732 | 0.0013733 | 0.99035 | -0.18274 | 0.99037 | -0.18237 | 0.37728
58 | -0.13663 | -0.035055 | 0.13666 | 0.035074 | 3.0691e-05 | 1.9543e-05 | 0.20558 | 0.20558 | 0.20558 | 0.99037 | -0.18237 | 0.99061 | -0.17774 | 28.2392
59 | 0.20853 | 0.053703 | -0.2079 | -0.053303 | 0.00062615 | 0.00039983 | 0.31081 | 0.31081 | 0.31081 | 1 | 0 | 0.99672 | -0.061911 | 42.6933
60 | 0.024192 | 0.0060772 | -0.024183 | -0.006072 | 8.4266e-06 | 5.1657e-06 | 0.036003 | 0.036003 | 0.036003 | 1 | 0 | 0.99962 | -0.0073014 | 9.8909
61 | -0.13666 | -0.035074 | 0.13674 | 0.035126 | 8.06e-05 | 5.1322e-05 | 0.20558 | 0.20558 | 0.20558 | 0.99061 | -0.17774 | 0.99125 | -0.1656 | 28.2392
62 | -0.14419 | -0.036993 | 0.14443 | 0.037143 | 0.00023596 | 0.00015032 | 0.21676 | 0.21676 | 0.21676 | 0.99125 | -0.1656 | 0.99302 | -0.13192 | 29.7753
63 | 0.030624 | 0.007689 | -0.030621 | -0.007687 | 3.1748e-06 | 1.9796e-06 | 0.045834 | 0.045834 | 0.045834 | 0.99432 | -0.10813 | 0.99421 | -0.1103 | 12.5918
64 | -0.030624 | -0.007689 | 0.030629 | 0.0076924 | 5.4082e-06 | 3.3722e-06 | 0.045834 | 0.045834 | 0.045834 | 0.99432 | -0.10813 | 0.99451 | -0.10443 | 12.5918
65 | 0.030621 | 0.007687 | -0.030618 | -0.0076851 | 3.0554e-06 | 1.9051e-06 | 0.045834 | 0.045834 | 0.045834 | 0.99421 | -0.1103 | 0.9941 | -0.11239 | 12.5918
66 | -0.036361 | -0.0091287 | 0.036393 | 0.0091494 | 3.2891e-05 | 2.0665e-05 | 0.054409 | 0.054409 | 0.054409 | 0.99451 | -0.10443 | 0.9955 | -0.085482 | 14.9476
67 | 0.048026 | 0.012083 | -0.048022 | -0.012081 | 3.9656e-06 | 2.5112e-06 | 0.071715 | 0.071715 | 0.071715 | 0.99672 | -0.061911 | 0.99663 | -0.06364 | 19.7019
68 | 0.15988 | 0.04122 | -0.15961 | -0.041049 | 0.0002673 | 0.00017042 | 0.23909 | 0.23909 | 0.23909 | 0.99672 | -0.061911 | 0.9949 | -0.096302 | 32.8425
69 | 0.021974 | 0.0055182 | -0.021972 | -0.0055171 | 1.8622e-06 | 1.131e-06 | 0.032714 | 0.032714 | 0.032714 | 0.99962 | -0.0073014 | 0.99953 | -0.0090778 | 8.9872
70 | 0.021972 | 0.0055171 | -0.021963 | -0.0055117 | 8.8119e-06 | 5.352e-06 | 0.032714 | 0.032714 | 0.032714 | 0.99953 | -0.0090778 | 0.99909 | -0.017488 | 8.9873
71 | 0.019736 | 0.0049536 | -0.019728 | -0.0049485 | 8.4932e-06 | 5.0926e-06 | 0.029397 | 0.029397 | 0.029397 | 0.99909 | -0.017488 | 0.99862 | -0.026515 | 8.0761
72 | 0.026141 | 0.0065631 | -0.026131 | -0.0065571 | 9.6837e-06 | 5.979e-06 | 0.039133 | 0.039133 | 0.039133 | 0.9941 | -0.11239 | 0.9937 | -0.12016 | 10.7509
73 | 0.042313 | 0.01065 | -0.042269 | -0.010622 | 4.4124e-05 | 2.7856e-05 | 0.063192 | 0.063192 | 0.063192 | 0.99663 | -0.06364 | 0.9955 | -0.085482 | 17.3604
74 | 0.15216 | 0.039181 | -0.15189 | -0.039014 | 0.00026322 | 0.00016776 | 0.22795 | 0.22795 | 0.22795 | 0.9949 | -0.096302 | 0.99302 | -0.13192 | 31.3115
75 | -0.0030054 | -0.0007529 | 0.0030055 | 0.0007528 | 9.0881e-08 | -9.9281e-08 | 0.0044829 | 0.0044829 | 0.0044829 | 0.99756 | -0.046945 | 0.99759 | -0.04631 | 1.2316
76 | 0.0030054 | 0.0007529 | -0.0030052 | -0.00075316 | 2.3926e-07 | -2.6131e-07 | 0.0044829 | 0.0044831 | 0.0044831 | 0.99756 | -0.046945 | 0.99747 | -0.048617 | 1.2316
77 | 0.010313 | 0.0025845 | -0.010313 | -0.0025843 | 3.5215e-07 | 1.7357e-07 | 0.015383 | 0.015383 | 0.015383 | 0.99759 | -0.04631 | 0.99755 | -0.047027 | 4.2261
78 | -0.013319 | -0.0033373 | 0.013321 | 0.0033387 | 2.5948e-06 | 1.4317e-06 | 0.019866 | 0.019866 | 0.019866 | 0.99759 | -0.04631 | 0.9978 | -0.042221 | 5.4576
79 | 0.0079011 | 0.0019799 | -0.0079005 | -0.0019796 | 6.3059e-07 | 2.4554e-07 | 0.011786 | 0.011786 | 0.011786 | 0.99755 | -0.047027 | 0.99747 | -0.048703 | 3.2378
80 | -0.015065 | -0.0037757 | 0.015069 | 0.003778 | 4.0473e-06 | 2.3109e-06 | 0.022466 | 0.022466 | 0.022466 | 0.9978 | -0.042221 | 0.9981 | -0.036583 | 6.172
81 | 0.014083 | 0.0035304 | -0.014083 | -0.0035303 | 9.4995e-08 | 5.358e-08 | 0.021207 | 0.021207 | 0.021207 | 0.98818 | -0.22479 | 0.98818 | -0.22493 | 5.826
82 | 0.14504 | 0.036979 | -0.1447 | -0.03676 | 0.0003431 | 0.0002186 | 0.21857 | 0.21857 | 0.21857 | 0.98845 | -0.21959 | 0.98589 | -0.26872 | 30.0237
83 | 0.022356 | 0.0056196 | -0.022345 | -0.0056125 | 1.1626e-05 | 7.0905e-06 | 0.033674 | 0.033674 | 0.033674 | 0.98808 | -0.22694 | 0.98751 | -0.23784 | 9.2512
84 | -0.0045733 | -0.0011461 | 0.0045734 | 0.0011461 | 5.3319e-08 | -1.8951e-09 | 0.006998 | 0.006998 | 0.006998 | 0.97243 | -0.53153 | 0.97244 | -0.53128 | 1.9225
85 | 0.0027451 | 0.00068785 | -0.002745 | -0.00068796 | 8.4017e-08 | -1.0375e-07 | 0.0042005 | 0.0042005 | 0.0042005 | 0.97243 | -0.53153 | 0.9724 | -0.53217 | 1.154
86 | -0.0045734 | -0.0011461 | 0.0045737 | 0.001146 | 3.3562e-07 | -1.1953e-08 | 0.006998 | 0.0069979 | 0.006998 | 0.97244 | -0.53128 | 0.97252 | -0.52974 | 1.9225
87 | -0.0080188 | -0.0020095 | 0.0080191 | 0.0020096 | 3.3807e-07 | 1.4205e-07 | 0.012269 | 0.012269 | 0.012269 | 0.97252 | -0.52974 | 0.97257 | -0.52886 | 3.3706
88 | -0.0012879 | -0.00032278 | 0.0012879 | 0.00032271 | 9.5019e-09 | -7.5999e-08 | 0.0019639 | 0.0019638 | 0.0019639 | 0.97585 | -0.46427 | 0.97586 | -0.46411 | 0.53953
89 | -0.0066722 | -0.0016721 | 0.006673 | 0.0016724 | 7.5433e-07 | 2.3995e-07 | 0.010174 | 0.010174 | 0.010174 | 0.97586 | -0.46411 | 0.97598 | -0.46174 | 2.795
90 | -0.011475 | -0.0028758 | 0.011477 | 0.0028765 | 1.3552e-06 | 7.2185e-07 | 0.017557 | 0.017557 | 0.017557 | 0.97257 | -0.52886 | 0.97269 | -0.52638 | 4.8234
91 | -0.006673 | -0.0016724 | 0.0066732 | 0.0016725 | 2.3687e-07 | 7.5332e-08 | 0.010174 | 0.010174 | 0.010174 | 0.97598 | -0.46174 | 0.97602 | -0.461 | 2.795
92 | -0.012994 | -0.0032568 | 0.012994 | 0.0032568 | 1.3013e-09 | 7.203e-10 | 0.019878 | 0.019878 | 0.019878 | 0.97269 | -0.52638 | 0.97269 | -0.52637 | 5.461
93 | -0.13891 | -0.035216 | 0.13894 | 0.035234 | 2.9676e-05 | 1.8901e-05 | 0.2102 | 0.2102 | 0.2102 | 0.98406 | -0.30425 | 0.98429 | -0.29981 | 28.8731
94 | 0.13431 | 0.034063 | -0.13423 | -0.034012 | 7.9135e-05 | 5.0387e-05 | 0.20324 | 0.20324 | 0.20324 | 0.98406 | -0.30425 | 0.98342 | -0.31652 | 27.9177
95 | -0.14062 | -0.035656 | 0.14065 | 0.03567 | 2.2954e-05 | 1.4622e-05 | 0.21274 | 0.21274 | 0.21274 | 0.98429 | -0.29981 | 0.98446 | -0.29641 | 29.2221
96 | 0.0067278 | 0.0016861 | -0.0067273 | -0.0016859 | 4.6405e-07 | 1.4549e-07 | 0.01018 | 0.01018 | 0.01018 | 0.98342 | -0.31652 | 0.98335 | -0.31797 | 2.7967
97 | 0.12751 | 0.032326 | -0.12738 | -0.032249 | 0.00012132 | 7.7204e-05 | 0.19306 | 0.19306 | 0.19306 | 0.98342 | -0.31652 | 0.9824 | -0.33633 | 26.5194
98 | -0.14204 | -0.036021 | 0.14205 | 0.036025 | 6.0257e-06 | 3.8387e-06 | 0.21485 | 0.21485 | 0.21485 | 0.98446 | -0.29641 | 0.98451 | -0.29553 | 29.5124
99 | 0.0055804 | 0.0013985 | -0.0055802 | -0.0013984 | 1.7082e-07 | 2.8286e-08 | 0.0084443 | 0.0084443 | 0.0084443 | 0.98335 | -0.31797 | 0.98332 | -0.31861 | 2.3199
100 | 0.12694 | 0.032139 | -0.12693 | -0.032127 | 1.9418e-05 | 1.2357e-05 | 0.1924 | 0.1924 | 0.1924 | 0.9824 | -0.33633 | 0.98224 | -0.33952 | 26.428
101 | -0.14369 | -0.036436 | 0.14388 | 0.036554 | 0.00018548 | 0.00011817 | 0.21733 | 0.21733 | 0.21733 | 0.98451 | -0.29553 | 0.98589 | -0.26872 | 29.8531
102 | 0.0041397 | 0.0010374 | -0.0041396 | -0.0010374 | 9.5079e-08 | -2.1105e-08 | 0.0062644 | 0.0062644 | 0.0062644 | 0.98332 | -0.31861 | 0.98329 | -0.31909 | 1.721
103 | 0.12582 | 0.031849 | -0.12577 | -0.031817 | 4.9085e-05 | 3.1232e-05 | 0.19072 | 0.19072 | 0.19072 | 0.98224 | -0.33952 | 0.98182 | -0.34765 | 26.1971
104 | 0.0026666 | 0.00066827 | -0.0026666 | -0.0006683 | 2.4261e-08 | -3.4868e-08 | 0.0040353 | 0.0040353 | 0.0040353 | 0.98329 | -0.31909 | 0.98328 | -0.31928 | 1.1086
105 | 0.12449 | 0.031497 | -0.12448 | -0.031493 | 5.7148e-06 | 3.6358e-06 | 0.18878 | 0.18878 | 0.18878 | 0.98182 | -0.34765 | 0.98177 | -0.34861 | 25.9311
106 | 0.0041545 | 0.0010409 | -0.0041544 | -0.0010409 | 4.6909e-09 | -9.4804e-10 | 0.0063123 | 0.0063123 | 0.0063123 | 0.97933 | -0.39617 | 0.97933 | -0.39619 | 1.7341
107 | -0.0064664 | -0.0016204 | 0.0064669 | 0.0016205 | 5.1229e-07 | 1.4978e-07 | 0.0098251 | 0.009825 | 0.0098251 | 0.97933 | -0.39617 | 0.97941 | -0.39451 | 2.6992
108 | 0.003483 | 0.00087266 | -0.0034829 | -0.00087269 | 5.1368e-08 | -2.8666e-08 | 0.0052921 | 0.0052921 | 0.0052921 | 0.97933 | -0.39619 | 0.97931 | -0.3965 | 1.4539
109 | -0.11097 | -0.028008 | 0.11105 | 0.028065 | 8.8882e-05 | 5.6465e-05 | 0.16866 | 0.16866 | 0.16866 | 0.97941 | -0.39451 | 0.98027 | -0.3778 | 23.1677
110 | 0.1045 | 0.026388 | -0.10446 | -0.026363 | 3.8509e-05 | 2.4441e-05 | 0.15884 | 0.15884 | 0.15884 | 0.97941 | -0.39451 | 0.97902 | -0.4022 | 21.8181
111 | 0.0013126 | 0.00032874 | -0.0013125 | -0.00032896 | 2.719e-08 | -2.1196e-07 | 0.0019943 | 0.0019944 | 0.0019944 | 0.97931 | -0.3965 | 0.97929 | -0.39694 | 0.54791
112 | -0.11216 | -0.028343 | 0.11222 | 0.02838 | 5.8153e-05 | 3.6948e-05 | 0.17034 | 0.17034 | 0.17034 | 0.98027 | -0.3778 | 0.98082 | -0.36699 | 23.3989
113 | 0.09947 | 0.025113 | -0.09944 | -0.025094 | 3.0066e-05 | 1.9066e-05 | 0.15125 | 0.15125 | 0.15125 | 0.97902 | -0.4022 | 0.9787 | -0.40851 | 20.7762
114 | 0.010979 | 0.0027503 | -0.010978 | -0.0027498 | 9.9329e-07 | 5.1521e-07 | 0.016656 | 0.016656 | 0.016656 | 0.98082 | -0.36699 | 0.98073 | -0.36889 | 4.5757
115 | -0.1232 | -0.03113 | 0.12331 | 0.031199 | 0.00010867 | 6.913e-05 | 0.187 | 0.187 | 0.187 | 0.98082 | -0.36699 | 0.98177 | -0.34861 | 25.6867
116 | 0.098253 | 0.024796 | -0.098223 | -0.024777 | 2.9712e-05 | 1.8838e-05 | 0.14945 | 0.14945 | 0.14945 | 0.9787 | -0.40851 | 0.97837 | -0.41483 | 20.5284
117 | 0.010401 | 0.0026053 | -0.010401 | -0.0026053 | 6.3559e-09 | 3.2098e-09 | 0.015781 | 0.015781 | 0.015781 | 0.98073 | -0.36889 | 0.98073 | -0.3689 | 4.3354
118 | 0.098223 | 0.024777 | -0.098119 | -0.024711 | 0.00010409 | 6.5996e-05 | 0.14945 | 0.14945 | 0.14945 | 0.97837 | -0.41483 | 0.97724 | -0.43699 | 20.5284
119 | -0.0057297 | -0.001436 | 0.0057299 | 0.001436 | 2.0297e-07 | 3.4673e-08 | 0.0085804 | 0.0085804 | 0.0085804 | 0.99364 | -0.12135 | 0.99368 | -0.1206 | 2.3573
120 | -0.0057299 | -0.001436 | 0.00573 | 0.001436 | 1.2073e-07 | 2.062e-08 | 0.0085804 | 0.0085804 | 0.0085804 | 0.99368 | -0.1206 | 0.9937 | -0.12016 | 2.3573
121 | 0.020401 | 0.0051211 | -0.020394 | -0.0051167 | 7.3059e-06 | 4.4055e-06 | 0.030553 | 0.030553 | 0.030553 | 0.9937 | -0.12016 | 0.99331 | -0.12767 | 8.3937
122 | 0.015458 | 0.0038795 | -0.01545 | -0.0038748 | 8.1428e-06 | 4.6876e-06 | 0.023158 | 0.023158 | 0.023158 | 0.99331 | -0.12767 | 0.99274 | -0.13872 | 6.3622
123 | 0.010555 | 0.0026471 | -0.010552 | -0.0026456 | 2.9541e-06 | 1.4847e-06 | 0.01583 | 0.01583 | 0.01583 | 0.99225 | -0.14816 | 0.99195 | -0.15403 | 4.3489
124 | -0.010555 | -0.0026471 | 0.01056 | 0.0026495 | 4.7488e-06 | 2.3862e-06 | 0.01583 | 0.01583 | 0.01583 | 0.99225 | -0.14816 | 0.99274 | -0.13872 | 4.3489
125 | 0.010552 | 0.0026456 | -0.010549 | -0.0026438 | 3.5422e-06 | 1.7806e-06 | 0.01583 | 0.01583 | 0.01583 | 0.99195 | -0.15403 | 0.99158 | -0.16108 | 4.349
126 | 0.0073071 | 0.0018313 | -0.0073059 | -0.0018309 | 1.1582e-06 | 4.0997e-07 | 0.010965 | 0.010965 | 0.010965 | 0.99158 | -0.16108 | 0.99141 | -0.16441 | 3.0125
127 | 0.0032637 | 0.00081784 | -0.0032636 | -0.00081794 | 1.2306e-07 | -9.758e-08 | 0.0048985 | 0.0048986 | 0.0048986 | 0.99141 | -0.16441 | 0.99137 | -0.1652 | 1.3458
128 | 0.018145 | 0.0045519 | -0.018138 | -0.0045479 | 6.7799e-06 | 4.0157e-06 | 0.027039 | 0.027039 | 0.027039 | 0.99862 | -0.026515 | 0.99821 | -0.034356 | 7.4284
129 | 0.016528 | 0.0041442 | -0.016526 | -0.0041432 | 1.7543e-06 | 1.022e-06 | 0.024638 | 0.024638 | 0.024638 | 0.99821 | -0.034356 | 0.9981 | -0.036583 | 6.7688
130 | 0.0051095 | 0.0012802 | -0.0051092 | -0.0012801 | 2.5798e-07 | 1.0554e-08 | 0.0076222 | 0.0076222 | 0.0076222 | 0.99747 | -0.048703 | 0.99741 | -0.049763 | 2.094
131 | 0.0068702 | 0.0017219 | -0.0068699 | -0.0017218 | 3.3179e-07 | 1.1132e-07 | 0.010468 | 0.010468 | 0.010468 | 0.97659 | -0.44979 | 0.97654 | -0.4508 | 2.8759
132 | -0.0080186 | -0.0020097 | 0.00802 | 0.0020103 | 1.4073e-06 | 5.8604e-07 | 0.012218 | 0.012218 | 0.012218 | 0.97659 | -0.44979 | 0.97678 | -0.4461 | 3.3565
133 | -0.013745 | -0.003445 | 0.013747 | 0.0034465 | 2.6383e-06 | 1.4876e-06 | 0.020939 | 0.020939 | 0.020939 | 0.97678 | -0.4461 | 0.97698 | -0.44207 | 5.7524
134 | 0.080012 | 0.020164 | -0.079946 | -0.020122 | 6.6715e-05 | 4.2098e-05 | 0.1219 | 0.1219 | 0.1219 | 0.97698 | -0.44207 | 0.97609 | -0.45952 | 16.7452
135 | -0.09376 | -0.02361 | 0.093783 | 0.023625 | 2.2808e-05 | 1.4448e-05 | 0.14284 | 0.14284 | 0.14284 | 0.97698 | -0.44207 | 0.97724 | -0.43699 | 19.6214
136 | 0.071592 | 0.018028 | -0.071581 | -0.018021 | 1.1047e-05 | 6.9465e-06 | 0.10917 | 0.10917 | 0.10917 | 0.97609 | -0.45952 | 0.97593 | -0.46275 | 14.9959
137 | 0.0083535 | 0.0020937 | -0.0083529 | -0.0020934 | 5.8766e-07 | 2.5533e-07 | 0.012735 | 0.012735 | 0.012735 | 0.97609 | -0.45952 | 0.97602 | -0.461 | 3.4986
138 | 0.056007 | 0.014118 | -0.055941 | -0.014076 | 6.5276e-05 | 4.1479e-05 | 0.085424 | 0.085424 | 0.085424 | 0.97593 | -0.46275 | 0.97468 | -0.48714 | 23.4681
139 | 0.0098382 | 0.0024642 | -0.0098369 | -0.0024635 | 1.2859e-06 | 6.2879e-07 | 0.014927 | 0.014927 | 0.014927 | 0.98073 | -0.3689 | 0.98059 | -0.37165 | 4.1007
140 | 0.0037303 | 0.00093307 | -0.0037302 | -0.0009331 | 8.0257e-08 | -3.291e-08 | 0.00566 | 0.00566 | 0.00566 | 0.98059 | -0.37165 | 0.98056 | -0.3721 | 1.5549
141 | 0.0022907 | 0.00057375 | -0.0022906 | -0.00057407 | 1.3773e-07 | -3.2227e-07 | 0.0034173 | 0.0034175 | 0.0034175 | 0.99741 | -0.049763 | 0.99735 | -0.051025 | 0.93887
142 | -0.0022794 | -0.00057127 | 0.0022794 | 0.00057127 | 8.7252e-10 | -1.9669e-09 | 0.0034337 | 0.0034337 | 0.0034337 | 0.98779 | -0.23248 | 0.98779 | -0.23248 | 0.94333
143 | -0.008759 | -0.0021952 | 0.0087592 | 0.0021953 | 1.8739e-07 | 8.3187e-08 | 0.013195 | 0.013195 | 0.013195 | 0.98779 | -0.23248 | 0.98781 | -0.23203 | 3.6249
144 | -0.009785 | -0.0024524 | 0.0097883 | 0.002454 | 3.3096e-06 | 1.5979e-06 | 0.01474 | 0.01474 | 0.01474 | 0.98781 | -0.23203 | 0.98818 | -0.22493 | 4.0494
145 | 0.004682 | 0.0011728 | -0.0046799 | -0.0011729 | 2.1363e-06 | -8.3441e-08 | 0.0070704 | 0.007071 | 0.007071 | 0.98534 | -0.28028 | 0.98484 | -0.28986 | 1.9426
146 | -0.014394 | -0.0036075 | 0.014399 | 0.0036107 | 5.5433e-06 | 3.1491e-06 | 0.021737 | 0.021737 | 0.021737 | 0.98534 | -0.28028 | 0.98575 | -0.2722 | 5.9716
147 | 0.0097116 | 0.0024347 | -0.0097082 | -0.0024331 | 3.3809e-06 | 1.6301e-06 | 0.014666 | 0.014667 | 0.014667 | 0.98534 | -0.28028 | 0.98496 | -0.28759 | 4.0293
148 | -0.015444 | -0.0038725 | 0.015451 | 0.0038765 | 6.9223e-06 | 3.9971e-06 | 0.023314 | 0.023313 | 0.023314 | 0.98575 | -0.2722 | 0.98623 | -0.2628 | 6.4048
149 | 0.018054 | 0.0045358 | -0.018049 | -0.0045328 | 4.9594e-06 | 2.9595e-06 | 0.027641 | 0.027641 | 0.027641 | 0.97206 | -0.53891 | 0.97177 | -0.54467 | 7.5936
150 | -0.032159 | -0.0080742 | 0.032183 | 0.0080895 | 2.4372e-05 | 1.5265e-05 | 0.049234 | 0.049234 | 0.049234 | 0.97206 | -0.53891 | 0.97286 | -0.52304 | 13.5258
151 | 0.014105 | 0.0035385 | -0.014097 | -0.0035335 | 8.6368e-06 | 4.9156e-06 | 0.021593 | 0.021594 | 0.021594 | 0.97206 | -0.53891 | 0.97141 | -0.55177 | 5.9323
152 | 0.018049 | 0.0045328 | -0.018036 | -0.0045254 | 1.2453e-05 | 7.4321e-06 | 0.027641 | 0.027641 | 0.027641 | 0.97177 | -0.54467 | 0.97103 | -0.55914 | 7.5937
153 | 0.015077 | 0.0037796 | -0.015074 | -0.0037782 | 2.3942e-06 | 1.3832e-06 | 0.023061 | 0.023061 | 0.023061 | 0.97286 | -0.52304 | 0.97269 | -0.52637 | 6.3354
154 | -0.04726 | -0.011869 | 0.047326 | 0.011911 | 6.6003e-05 | 4.1823e-05 | 0.072295 | 0.072294 | 0.072295 | 0.97286 | -0.52304 | 0.97435 | -0.49382 | 19.8611
155 | 0.0091964 | 0.0023054 | -0.0091939 | -0.0023043 | 2.4465e-06 | 1.1589e-06 | 0.014087 | 0.014088 | 0.014088 | 0.97141 | -0.55177 | 0.97113 | -0.55735 | 3.8702
156 | -0.04899 | -0.012328 | 0.049006 | 0.012338 | 1.5643e-05 | 9.9185e-06 | 0.074835 | 0.074835 | 0.074835 | 0.97435 | -0.49382 | 0.97468 | -0.48714 | 20.5591
157 | -0.017283 | -0.0043358 | 0.017289 | 0.0043391 | 5.5702e-06 | 3.2861e-06 | 0.026078 | 0.026078 | 0.026078 | 0.98623 | -0.2628 | 0.98658 | -0.25604 | 7.1644
158 | 0.018036 | 0.0045254 | -0.018023 | -0.0045174 | 1.339e-05 | 7.9922e-06 | 0.027641 | 0.027641 | 0.027641 | 0.97103 | -0.55914 | 0.97025 | -0.57473 | 7.5937
159 | 0.0068468 | 0.001716 | -0.0068461 | -0.0017158 | 6.7597e-07 | 2.3001e-07 | 0.010491 | 0.010491 | 0.010491 | 0.97113 | -0.55735 | 0.97102 | -0.55942 | 2.8822
160 | 0.021309 | 0.0053529 | -0.0213 | -0.0053472 | 9.479e-06 | 5.7531e-06 | 0.032113 | 0.032114 | 0.032114 | 0.98751 | -0.23784 | 0.98704 | -0.24716 | 8.8224
161 | 0.01962 | 0.0049262 | -0.019612 | -0.0049212 | 8.3038e-06 | 4.9912e-06 | 0.029582 | 0.029582 | 0.029582 | 0.98704 | -0.24716 | 0.98658 | -0.25604 | 8.1268
162 | 0.00044564 | 0.00011078 | -0.00044564 | -0.00011091 | 1.794e-09 | -1.3084e-07 | 0.00067604 | 0.00067609 | 0.00067609 | 0.98041 | -0.37505 | 0.98041 | -0.37513 | 0.18574
163 | -0.0020952 | -0.0005242 | 0.0020953 | 0.00052389 | 1.1453e-07 | -3.0768e-07 | 0.0031797 | 0.0031795 | 0.0031797 | 0.98041 | -0.37505 | 0.98047 | -0.3739 | 0.87353
164 | 0.00044564 | 0.00011091 | -0.00044563 | -0.00011115 | 3.3054e-09 | -2.4102e-07 | 0.00067609 | 0.00067617 | 0.00067617 | 0.98041 | -0.37513 | 0.9804 | -0.37529 | 0.18576
165 | -0.0020953 | -0.00052389 | 0.0020955 | 0.00052341 | 1.7894e-07 | -4.8087e-07 | 0.0031795 | 0.0031793 | 0.0031795 | 0.98047 | -0.3739 | 0.98056 | -0.3721 | 0.8735
166 | 0.00044563 | 0.00011115 | -0.00044563 | -0.00011168 | 7.3393e-09 | -5.3493e-07 | 0.00067617 | 0.00067637 | 0.00067637 | 0.9804 | -0.37529 | 0.98038 | -0.37563 | 0.18582
167 | 0.0096752 | 0.0024252 | -0.0096735 | -0.0024244 | 1.6773e-06 | 8.2261e-07 | 0.014838 | 0.014839 | 0.014839 | 0.97025 | -0.57473 | 0.97006 | -0.57836 | 4.0765

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.42853 | 0.10988

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0070585 | 0.001769
1 | 0.0013326 | 0.00033398
2 | 0.00091228 | 0.00022864
3 | 0.0030865 | 0.00077354
4 | 0.0021347 | 0.00053502
5 | 0.0043731 | 0.001096
6 | 0.002956 | 0.00074085
7 | 0.0030997 | 0.00077686
8 | 0.0014368 | 0.00036009
9 | 0.0026948 | 0.00067537
10 | 0.0018184 | 0.00045575
11 | 0.0023298 | 0.0005839
12 | 0.0040011 | 0.0010028
13 | 0.0039748 | 0.00099618
14 | 0.0029312 | 0.00073463
15 | 0.0026292 | 0.00065895
16 | 0.002995 | 0.00075061
17 | 0.0052974 | 0.0013276
18 | 0.0052388 | 0.001313
19 | 0.0046506 | 0.0011656
20 | 0.003314 | 0.00083058
21 | 0.0029764 | 0.00074597
22 | 0.0018559 | 0.00046514
23 | 0.0017971 | 0.00045039
24 | 0.0014648 | 0.00036712
25 | 0.0018322 | 0.0004592
26 | 0.0016382 | 0.00041057
27 | 0.005162 | 0.0012937
28 | 0.0050285 | 0.0012603
29 | 0.0070585 | 0.001769
30 | 0.0050504 | 0.0012657
31 | 0.005081 | 0.0012734
32 | 0.0052197 | 0.0013082
33 | 0.0053338 | 0.0013368
34 | 0.0081533 | 0.0020434
35 | 0.0066023 | 0.0016547
36 | 0.0010776 | 0.00027006
37 | 0.00083688 | 0.00020974
38 | 0.0011331 | 0.00028397
39 | 0.0010207 | 0.00025581
40 | 0.00091029 | 0.00022814
41 | 0.0043529 | 0.0010909
42 | 0.00091401 | 0.00022907
43 | 0.0074496 | 0.0018671
44 | 0.0057312 | 0.0014364
45 | 0.0022098 | 0.00055382
46 | 0.0022269 | 0.0005581
47 | 0.0044768 | 0.001122
48 | 0.0057086 | 0.0014307
49 | 0.0074524 | 0.0018677
50 | 0.0030052 | 0.00075316
51 | 0.0024116 | 0.0006044
52 | 0.0017437 | 0.00043701
53 | 0.00098523 | 0.00024692
54 | 0.0013999 | 0.00035084
55 | 0.0018282 | 0.0004582
56 | 0.002745 | 0.00068796
57 | 0.0034451 | 0.00086341
58 | 0.0012879 | 0.00032278
59 | 0.0053843 | 0.0013494
60 | 0.0034563 | 0.00086622
61 | 0.0015172 | 0.00038026
62 | 0.0045996 | 0.0011528
63 | 0.0016809 | 0.00042127
64 | 0.0013981 | 0.00035039
65 | 0.0011469 | 0.00028745
66 | 0.00043929 | 0.0001101
67 | 0.0016413 | 0.00041134
68 | 0.0014405 | 0.00036103
69 | 0.0011095 | 0.00027808
70 | 0.00082266 | 0.00020618
71 | 0.001473 | 0.00036917
72 | 0.0012781 | 0.00032031
73 | 0.0023119 | 0.00057942
74 | 0.00067145 | 0.00016828
75 | 0.0021704 | 0.00054395
76 | 0.001109 | 0.00027794
77 | 0.0049906 | 0.0012508
78 | 0.0013125 | 0.00032896
79 | 0.0011865 | 0.00029736
80 | 0.00057642 | 0.00014447
81 | 0.0011737 | 0.00029416
82 | 0.0057297 | 0.001436
83 | 0.0058758 | 0.0014726
84 | 0.0049364 | 0.0012372
85 | 0.0048893 | 0.0012254
86 | 0.0032418 | 0.00081248
87 | 0.0040422 | 0.0010131
88 | 0.0015824 | 0.00039659
89 | 0.0016107 | 0.00040368
90 | 0.0014572 | 0.00036521
91 | 0.0074639 | 0.0018706
92 | 0.002791 | 0.00069949
93 | 0.0026666 | 0.0006683
94 | 0.0011484 | 0.00028781
95 | 0.0068699 | 0.0017218
96 | 0.0057248 | 0.0014348
97 | 0.0043368 | 0.0010869
98 | 0.015574 | 0.0039033
99 | 0.0016797 | 0.00042098
100 | 0.00056318 | 0.00014115
101 | 0.0061066 | 0.0015305
102 | 0.0028185 | 0.00070639
103 | 0.0022794 | 0.00057127
104 | 0.0064796 | 0.0016239
105 | 0.0010258 | 0.0002571
106 | 0.0042945 | 0.0010763
107 | 0.0046799 | 0.0011729
108 | 0.0010446 | 0.00026181
109 | 0.0097082 | 0.0024331
110 | 0.0049002 | 0.0012281
111 | 0.0020804 | 0.0005214
112 | 0.0016637 | 0.00041696
113 | 0.0018325 | 0.00045927
114 | 0.0023471 | 0.00058824
115 | 0.0069359 | 0.0017383
116 | 0.0022906 | 0.00057407
117 | 0.0010358 | 0.00025959
118 | 0.0016795 | 0.00042093
119 | 0.0023229 | 0.00058217
120 | 0.0016496 | 0.00041342
121 | 0.0016347 | 0.00040969
122 | 0.00044563 | 0.00011168
123 | 0.0032636 | 0.00081794
124 | 0.0083479 | 0.0020922
125 | 0.0068461 | 0.0017158
126 | 0.0096735 | 0.0024244

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1