## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_242-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_242-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_242-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_242-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_242-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_242-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_242-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_242-2_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_242-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_242-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_242-2_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_242-2_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_242-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_242-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_242-2_0_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_242-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_242-2_0_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_242-2_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_242-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_242-2_0_4_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_242-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_242-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_242-2_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_242-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_242-2_0_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_242-2_0_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_242-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_242-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_242-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_242-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_242-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_242-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_242-2_0_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_242-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_242-2_0_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_242-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_242-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_242-2_0_4_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_242-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_242-2_0_4_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_242-2_0_4_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_242-2_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_242-2_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_242-2_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_242-2_0_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_242-2_0_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_242-2_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_242-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_242-2_0_4_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_242-2_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_242-2_0_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_242-2_0_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_242-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_242-2_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_242-2_0_4_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_242-2_0_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_242-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_242-2_0_4_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_242-2_0_4_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_242-2_0_4_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_242-2_0_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_242-2_0_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_242-2_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_242-2_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_242-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_242-2_0_4_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_242-2_0_4_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_242-2_0_4_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_242-2_0_4_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_242-2_0_4_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_242-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_242-2_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_242-2_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_242-2_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_242-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_242-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_242-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_242-2_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_242-2_0_4_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_242-2_0_4_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_242-2_0_4_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_242-2_0_4_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_242-2_0_4_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_242-2_0_4_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_242-2_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_242-2_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_242-2_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_242-2_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_242-2_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_242-2_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_242-2_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_242-2_0_4_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_242-2_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_242-2_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_242-2_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_242-2_0_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_242-2_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_242-2_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_242-2_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_242-2_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_242-2_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_242-2_0_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_242-2_0_4_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_242-2_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_242-2_0_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_242-2_0_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_242-2_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_242-2_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_242-2_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_242-2_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_242-2_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_242-2_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_242-2_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_242-2_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_242-2_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_242-2_0_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_242-2_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_242-2_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_242-2_0_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_242-2_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_242-2_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_242-2_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_242-2_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_242-2_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_242-2_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_242-2_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_242-2_0_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_242-2_0_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_242-2_0_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_242-2_0_4_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_242-2_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_242-2_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_242-2_0_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_242-2_0_4_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_242-2_0_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_242-2_0_4_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_242-2_0_4_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_242-2_0_4_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_242-2_0_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_242-2_0_4_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_242-2_0_4_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_242-2_0_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_242-2_0_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_242-2_0_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_242-2_0_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_242-2_0_4_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_242-2_0_4_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_242-2_0_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_242-2_0_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_242-2_0_4_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_242-2_0_4_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_242-2_0_4_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_242-2_0_4_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_242-2_0_4_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_242-2_0_4_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_242-2_0_4_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_242-2_0_4_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_242-2_0_4_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_242-2_0_4_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_242-2_0_4_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_242-2_0_4_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_242-2_0_4_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_242-2_0_4_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_242-2_0_4_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_242-2_0_4_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_242-2_0_4_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_242-2_0_4_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_242-2_0_4_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_242-2_0_4_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_242-2_0_4_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_MV_358_1_node_56 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_242-2_0_4_load_0 | 0 | 0.0020235 | 0.00050713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_242-2_0_4_load_3 | 3 | 0.0010345 | 0.00025927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_242-2_0_4_load_107 | 7 | 0.00020974 | 5.2565e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_242-2_0_4_load_182 | 10 | 0.0043232 | 0.0010835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_242-2_0_4_load_222 | 11 | 0.006922 | 0.0017348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_242-2_0_4_load_219 | 14 | 0.001305 | 0.00032706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_242-2_0_4_load_228 | 16 | 0.0014256 | 0.00035728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_242-2_0_4_load_92 | 18 | 0.00023714 | 5.9432e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_242-2_0_4_load_297 | 19 | 0.0066188 | 0.0016588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_242-2_0_4_load_174 | 22 | 0.0014569 | 0.00036512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_242-2_0_4_load_243 | 24 | 0.0059797 | 0.0014986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_242-2_0_4_load_37 | 29 | 0.0074125 | 0.0018578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_242-2_0_4_load_34 | 30 | 0.011241 | 0.0028171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_242-2_0_4_load_233 | 32 | 0.0051742 | 0.0012968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_242-2_0_4_load_232 | 34 | 0.012196 | 0.0030565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_242-2_0_4_load_300 | 37 | 0.0014037 | 0.0003518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_242-2_0_4_load_302 | 39 | 0.0010143 | 0.00025421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_242-2_0_4_load_277 | 40 | 0.00075267 | 0.00018864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_242-2_0_4_load_33 | 41 | 0.00048634 | 0.00012189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_242-2_0_4_load_181 | 42 | 0.013549 | 0.0033957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_242-2_0_4_load_225 | 43 | 0.0068911 | 0.0017271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_242-2_0_4_load_220 | 44 | 0.0013692 | 0.00034316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_242-2_0_4_load_221 | 45 | 0.00048599 | 0.0001218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_242-2_0_4_load_93 | 47 | 0.00053962 | 0.00013524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_242-2_0_4_load_296 | 48 | 0.0025003 | 0.00062664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_242-2_0_4_load_172 | 49 | 0.0027959 | 0.00070072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_242-2_0_4_load_239 | 50 | 0.0047201 | 0.001183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_242-2_0_4_load_237 | 51 | 0.0013606 | 0.00034099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_242-2_0_4_load_39 | 52 | 0.0047567 | 0.0011921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_242-2_0_4_load_245 | 54 | 0.00086595 | 0.00021703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_242-2_0_4_load_244 | 55 | 0.00087153 | 0.00021843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_242-2_0_4_load_35 | 56 | 0.0074019 | 0.0018551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_242-2_0_4_load_268 | 57 | 0.001436 | 0.0003599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_242-2_0_4_load_266 | 58 | 0.0059679 | 0.0014957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_242-2_0_4_load_265 | 59 | 0.0025774 | 0.00064595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_242-2_0_4_load_255 | 60 | 0.0043803 | 0.0010978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_242-2_0_4_load_253 | 61 | 0.002235 | 0.00056013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_242-2_0_4_load_178 | 63 | 0.0074594 | 0.0018695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_242-2_0_4_load_301 | 65 | 0.00028516 | 7.1468e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_242-2_0_4_load_303 | 66 | 0.0010023 | 0.0002512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_242-2_0_4_load_270 | 67 | 0.00099613 | 0.00024965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_242-2_0_4_load_36 | 70 | 0.0045097 | 0.0011302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_242-2_0_4_load_179 | 71 | 0.0032085 | 0.00080411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_242-2_0_4_load_190 | 73 | 0.0038631 | 0.00096817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_242-2_0_4_load_94 | 74 | 0.00043623 | 0.00010933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_242-2_0_4_load_95 | 75 | 0.00021103 | 5.2889e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_242-2_0_4_load_108 | 76 | 0.00063908 | 0.00016017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_242-2_0_4_load_109 | 77 | 0.00013967 | 3.5005e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_242-2_0_4_load_294 | 79 | 0.00050687 | 0.00012703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_242-2_0_4_load_293 | 81 | 0.00041084 | 0.00010297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_242-2_0_4_load_286 | 82 | 0.00011441 | 2.8675e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_242-2_0_4_load_298 | 83 | 0.0010584 | 0.00026525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_242-2_0_4_load_173 | 84 | 0.0039155 | 0.00098133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_242-2_0_4_load_175 | 85 | 0.0080893 | 0.0020274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_242-2_0_4_load_196 | 89 | 0.011025 | 0.0027632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_242-2_0_4_load_267 | 91 | 0.0021899 | 0.00054885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_242-2_0_4_load_189 | 94 | 0.0079468 | 0.0019917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_242-2_0_4_load_191 | 97 | 0.0074677 | 0.0018716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_242-2_0_4_load_184 | 98 | 0.0079167 | 0.0019841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_242-2_0_4_load_194 | 99 | 0.0044466 | 0.0011144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_242-2_0_4_load_195 | 100 | 0.0018273 | 0.00045798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_242-2_0_4_load_235 | 101 | 0.0043672 | 0.0010945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_242-2_0_4_load_264 | 102 | 0.0019903 | 0.00049882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_242-2_0_4_load_223 | 104 | 0.0065072 | 0.0016309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_242-2_0_4_load_234 | 105 | 0.0062503 | 0.0015665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_242-2_0_4_load_197 | 106 | 0.0021135 | 0.0005297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_242-2_0_4_load_198 | 107 | 0.00088315 | 0.00022134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_242-2_0_4_load_200 | 109 | 0.0010098 | 0.00025308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_242-2_0_4_load_204 | 111 | 0.0042832 | 0.0010735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_242-2_0_4_load_202 | 113 | 0.0010277 | 0.00025756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_242-2_0_4_load_227 | 115 | 0.0074691 | 0.0018719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_242-2_0_4_load_213 | 116 | 0.0041769 | 0.0010468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_242-2_0_4_load_206 | 119 | 0.0011455 | 0.00028709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_242-2_0_4_load_207 | 120 | 0.0034925 | 0.0008753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_242-2_0_4_load_208 | 121 | 0.00028229 | 7.0749e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_242-2_0_4_load_209 | 122 | 0.001927 | 0.00048294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_242-2_0_4_load_210 | 123 | 0.00052417 | 0.00013137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_242-2_0_4_load_211 | 124 | 0.0019022 | 0.00047674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_242-2_0_4_load_212 | 125 | 0.0011015 | 0.00027606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_242-2_0_4_load_229 | 127 | 0.00051937 | 0.00013017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_242-2_0_4_load_260 | 129 | 0.00067265 | 0.00016858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_242-2_0_4_load_216 | 130 | 0.0069553 | 0.0017432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_242-2_0_4_load_218 | 131 | 0.0022635 | 0.00056728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_242-2_0_4_load_231 | 132 | 0.001411 | 0.00035364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_242-2_0_4_load_272 | 133 | 0.0081692 | 0.0020474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_242-2_0_4_load_276 | 136 | 0.020212 | 0.0050655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_242-2_0_4_load_271 | 137 | 0.0022741 | 0.00056995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_242-2_0_4_load_256 | 138 | 0.0008758 | 0.0002195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_242-2_0_4_load_259 | 139 | 0.00063725 | 0.00015971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_242-2_0_4_load_246 | 140 | 0.00086862 | 0.0002177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_242-2_0_4_load_236 | 141 | 0.0014137 | 0.00035429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_242-2_0_4_load_240 | 142 | 0.0022829 | 0.00057215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_242-2_0_4_load_241 | 143 | 0.0011575 | 0.00029009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_242-2_0_4_load_242 | 144 | 0.0015221 | 0.00038149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_242-2_0_4_load_247 | 145 | 0.0078759 | 0.0019739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_242-2_0_4_load_248 | 146 | 0.0079602 | 0.001995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_242-2_0_4_load_249 | 147 | 0.0038943 | 0.00097601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_242-2_0_4_load_252 | 148 | 0.0031326 | 0.0007851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_242-2_0_4_load_275 | 150 | 0.0053705 | 0.001346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_242-2_0_4_load_262 | 151 | 0.0016821 | 0.00042158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_242-2_0_4_load_254 | 152 | 0.0029237 | 0.00073274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_242-2_0_4_load_278 | 153 | 0.0078018 | 0.0019553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_242-2_0_4_load_273 | 154 | 0.0019705 | 0.00049386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_242-2_0_4_load_274 | 155 | 0.002873 | 0.00072005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_242-2_0_4_load_261 | 156 | 0.0017047 | 0.00042724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_242-2_0_4_load_289 | 157 | 0.0050236 | 0.001259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_242-2_0_4_load_290 | 158 | 0.00017689 | 4.4333e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_242-2_0_4_load_281 | 159 | 0.0025013 | 0.00062688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_242-2_0_4_load_282 | 160 | 0.00052455 | 0.00013146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_242-2_0_4_load_283 | 161 | 0.0010582 | 0.00026522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_242-2_0_4_load_284 | 162 | 0.0012861 | 0.00032234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_242-2_0_4_load_288 | 163 | 0.00038355 | 9.6126e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_242-2_0_4_load_299 | 164 | 0.0026494 | 0.000664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_242-2_0_4_load_292 | 165 | 0.00032595 | 8.169e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_242-2_0_4_load_291 | 166 | 0.0031061 | 0.00077846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_242-2_0_4_load_304 | 167 | 0.00124 | 0.00031078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_242-2_0_4_load_309 | 169 | 0.0015572 | 0.00039026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 104 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_242-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_242-2_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.021068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_242-2_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.033694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_242-2_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.003268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_242-2_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.18593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_242-2_0_4_line_5 |  | 2 | 6 | 0.49209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_242-2_0_4_line_6 |  | 4 | 41 | 0.014582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_242-2_0_4_line_7 |  | 5 | 18 | 0.011097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_242-2_0_4_line_8 |  | 5 | 12 | 0.10477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_242-2_0_4_line_9 |  | 6 | 7 | 0.017869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_242-2_0_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.039911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_242-2_0_4_line_11 |  | 8 | 10 | 0.023295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_242-2_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.0089777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_242-2_0_4_line_13 |  | 10 | 42 | 0.065082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_242-2_0_4_line_14 |  | 11 | 43 | 0.045964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_242-2_0_4_line_15 |  | 12 | 13 | 0.13028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_242-2_0_4_line_16 |  | 12 | 14 | 0.017505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_242-2_0_4_line_17 |  | 13 | 19 | 0.071456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_242-2_0_4_line_18 |  | 14 | 44 | 0.029765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_242-2_0_4_line_19 |  | 15 | 16 | 0.074253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_242-2_0_4_line_20 |  | 15 | 17 | 0.003757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_242-2_0_4_line_21 |  | 17 | 45 | 0.019007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_242-2_0_4_line_22 |  | 17 | 44 | 0.018604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_242-2_0_4_line_23 |  | 17 | 46 | 0.040495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_242-2_0_4_line_24 |  | 18 | 47 | 0.021811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_242-2_0_4_line_25 |  | 19 | 48 | 0.035505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_242-2_0_4_line_26 |  | 20 | 21 | 0.005349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_242-2_0_4_line_27 |  | 20 | 22 | 0.039283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_242-2_0_4_line_28 |  | 21 | 29 | 0.017116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_242-2_0_4_line_29 |  | 22 | 49 | 0.026078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_242-2_0_4_line_30 |  | 23 | 24 | 0.022528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_242-2_0_4_line_31 |  | 23 | 25 | 0.004227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_242-2_0_4_line_32 |  | 25 | 50 | 0.018844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_242-2_0_4_line_33 |  | 25 | 51 | 0.014683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_242-2_0_4_line_34 |  | 26 | 27 | 0.0088184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_242-2_0_4_line_35 |  | 26 | 28 | 0.015908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_242-2_0_4_line_36 |  | 27 | 34 | 0.015698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_242-2_0_4_line_37 |  | 28 | 29 | 0.029524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_242-2_0_4_line_38 |  | 28 | 30 | 0.018024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_242-2_0_4_line_39 |  | 30 | 56 | 0.0050944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_242-2_0_4_line_40 |  | 31 | 32 | 0.042404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_242-2_0_4_line_41 |  | 31 | 33 | 0.006823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_242-2_0_4_line_42 |  | 32 | 57 | 0.03385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_242-2_0_4_line_43 |  | 33 | 34 | 0.016826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_242-2_0_4_line_44 |  | 35 | 36 | 0.35029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_242-2_0_4_line_45 |  | 35 | 37 | 0.063005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_242-2_0_4_line_46 |  | 36 | 40 | 0.0073378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_242-2_0_4_line_47 |  | 36 | 38 | 0.009521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_242-2_0_4_line_48 |  | 37 | 65 | 0.010757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_242-2_0_4_line_49 |  | 38 | 39 | 0.034089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_242-2_0_4_line_50 |  | 39 | 66 | 0.00012122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_242-2_0_4_line_51 |  | 40 | 67 | 0.026084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_242-2_0_4_line_52 |  | 41 | 68 | 0.0064993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_242-2_0_4_line_53 |  | 42 | 88 | 0.00659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_242-2_0_4_line_54 |  | 45 | 127 | 0.035714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_242-2_0_4_line_55 |  | 46 | 117 | 0.021795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_242-2_0_4_line_56 |  | 46 | 113 | 0.020768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_242-2_0_4_line_57 |  | 47 | 74 | 0.025984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_242-2_0_4_line_58 |  | 48 | 83 | 0.0014738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_242-2_0_4_line_59 |  | 49 | 84 | 0.036051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_242-2_0_4_line_60 |  | 50 | 142 | 0.017211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_242-2_0_4_line_61 |  | 51 | 141 | 0.0077549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_242-2_0_4_line_62 |  | 52 | 53 | 0.02723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_242-2_0_4_line_63 |  | 53 | 72 | 0.004463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_242-2_0_4_line_64 |  | 53 | 73 | 0.011911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_242-2_0_4_line_65 |  | 53 | 71 | 0.027092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_242-2_0_4_line_66 |  | 54 | 55 | 0.00010436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_242-2_0_4_line_67 |  | 55 | 100 | 0.018581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_242-2_0_4_line_68 |  | 56 | 70 | 0.039244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_242-2_0_4_line_69 |  | 57 | 140 | 0.017076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_242-2_0_4_line_70 |  | 58 | 59 | 0.02376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_242-2_0_4_line_71 |  | 59 | 102 | 0.0082598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_242-2_0_4_line_72 |  | 60 | 61 | 0.027526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_242-2_0_4_line_73 |  | 61 | 152 | 0.017612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_242-2_0_4_line_74 |  | 62 | 63 | 0.026191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_242-2_0_4_line_75 |  | 62 | 64 | 0.027733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_242-2_0_4_line_76 |  | 64 | 71 | 0.017188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_242-2_0_4_line_77 |  | 64 | 70 | 0.01659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_242-2_0_4_line_78 |  | 67 | 128 | 0.022031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_242-2_0_4_line_79 |  | 68 | 69 | 0.014684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_242-2_0_4_line_80 |  | 69 | 169 | 0.00209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_242-2_0_4_line_81 |  | 69 | 168 | 0.039855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_242-2_0_4_line_82 |  | 72 | 99 | 0.01529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_242-2_0_4_line_83 |  | 72 | 100 | 0.013508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_242-2_0_4_line_84 |  | 74 | 75 | 0.035904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_242-2_0_4_line_85 |  | 75 | 76 | 0.0018212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_242-2_0_4_line_86 |  | 76 | 77 | 0.0043263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_242-2_0_4_line_87 |  | 78 | 79 | 0.05376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_242-2_0_4_line_88 |  | 78 | 80 | 0.03633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_242-2_0_4_line_89 |  | 79 | 165 | 0.041256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_242-2_0_4_line_90 |  | 80 | 163 | 0.0028812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_242-2_0_4_line_91 |  | 80 | 161 | 0.023613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_242-2_0_4_line_92 |  | 81 | 82 | 0.025226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_242-2_0_4_line_93 |  | 82 | 162 | 0.00037676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_242-2_0_4_line_94 |  | 85 | 86 | 0.025007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_242-2_0_4_line_95 |  | 86 | 87 | 0.004956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_242-2_0_4_line_96 |  | 86 | 88 | 0.0074268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_242-2_0_4_line_97 |  | 87 | 89 | 0.020164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_242-2_0_4_line_98 |  | 88 | 98 | 0.023097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_242-2_0_4_line_99 |  | 90 | 91 | 0.012507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_242-2_0_4_line_100 |  | 90 | 92 | 0.012223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_242-2_0_4_line_101 |  | 90 | 93 | 0.010171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_242-2_0_4_line_102 |  | 92 | 94 | 0.016771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_242-2_0_4_line_103 |  | 92 | 95 | 0.033449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_242-2_0_4_line_104 |  | 93 | 101 | 0.031305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_242-2_0_4_line_105 |  | 93 | 96 | 0.004418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_242-2_0_4_line_106 |  | 94 | 98 | 0.026302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_242-2_0_4_line_107 |  | 95 | 102 | 0.015992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_242-2_0_4_line_108 |  | 95 | 103 | 0.018567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_242-2_0_4_line_109 |  | 96 | 97 | 0.0088839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_242-2_0_4_line_110 |  | 101 | 105 | 0.019583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_242-2_0_4_line_111 |  | 103 | 104 | 0.018626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
112 | LV_242-2_0_4_line_112 |  | 104 | 112 | 0.012745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_242-2_0_4_line_113 |  | 105 | 141 | 0.025043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_242-2_0_4_line_114 |  | 106 | 107 | 0.032031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_242-2_0_4_line_115 |  | 106 | 108 | 0.015621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_242-2_0_4_line_116 |  | 107 | 109 | 0.016828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_242-2_0_4_line_117 |  | 108 | 110 | 0.003137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_242-2_0_4_line_118 |  | 110 | 111 | 0.037072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_242-2_0_4_line_119 |  | 110 | 112 | 0.02257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_242-2_0_4_line_120 |  | 111 | 116 | 0.014986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_242-2_0_4_line_121 |  | 112 | 114 | 0.004231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
122 | LV_242-2_0_4_line_122 |  | 114 | 115 | 0.020804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
123 | LV_242-2_0_4_line_123 |  | 115 | 118 | 0.012925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_242-2_0_4_line_124 |  | 117 | 130 | 0.018088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_242-2_0_4_line_125 |  | 118 | 133 | 0.01051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_242-2_0_4_line_126 |  | 118 | 134 | 0.020614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
127 | LV_242-2_0_4_line_127 |  | 119 | 120 | 0.0081468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_242-2_0_4_line_128 |  | 119 | 121 | 0.016218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_242-2_0_4_line_129 |  | 120 | 122 | 0.031651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_242-2_0_4_line_130 |  | 121 | 123 | 0.0089128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_242-2_0_4_line_131 |  | 122 | 124 | 0.031182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_242-2_0_4_line_132 |  | 123 | 125 | 0.0092338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_242-2_0_4_line_133 |  | 124 | 126 | 0.02727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_242-2_0_4_line_134 |  | 125 | 127 | 0.035563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_242-2_0_4_line_135 |  | 126 | 128 | 0.006673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_242-2_0_4_line_136 |  | 126 | 129 | 0.025731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_242-2_0_4_line_137 |  | 128 | 137 | 0.066511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_242-2_0_4_line_138 |  | 128 | 138 | 0.031102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_242-2_0_4_line_139 |  | 128 | 135 | 0.034058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_242-2_0_4_line_140 |  | 129 | 139 | 0.0012083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_242-2_0_4_line_141 |  | 130 | 131 | 0.0025745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_242-2_0_4_line_142 |  | 131 | 132 | 0.023594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_242-2_0_4_line_143 |  | 134 | 148 | 0.032126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
144 | LV_242-2_0_4_line_144 |  | 134 | 146 | 0.0027329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_242-2_0_4_line_145 |  | 135 | 136 | 0.063581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_242-2_0_4_line_146 |  | 137 | 153 | 0.058751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_242-2_0_4_line_147 |  | 138 | 152 | 0.032719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_242-2_0_4_line_148 |  | 139 | 156 | 0.031428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_242-2_0_4_line_149 |  | 140 | 144 | 0.0097845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
150 | LV_242-2_0_4_line_150 |  | 142 | 143 | 0.0012215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
151 | LV_242-2_0_4_line_151 |  | 143 | 144 | 0.028376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
152 | LV_242-2_0_4_line_152 |  | 145 | 146 | 0.024748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_242-2_0_4_line_153 |  | 145 | 147 | 0.0085621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_242-2_0_4_line_154 |  | 148 | 149 | 0.013179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_242-2_0_4_line_155 |  | 149 | 150 | 0.024863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_242-2_0_4_line_156 |  | 149 | 151 | 0.013493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_242-2_0_4_line_157 |  | 150 | 155 | 0.024662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_242-2_0_4_line_158 |  | 151 | 156 | 0.011631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_242-2_0_4_line_159 |  | 153 | 157 | 0.072004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_242-2_0_4_line_160 |  | 154 | 155 | 0.011491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_242-2_0_4_line_161 |  | 157 | 158 | 0.0071475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_242-2_0_4_line_162 |  | 158 | 166 | 9.4503e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_242-2_0_4_line_163 |  | 159 | 160 | 0.015982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_242-2_0_4_line_164 |  | 159 | 161 | 0.013823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_242-2_0_4_line_165 |  | 160 | 162 | 0.012092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_242-2_0_4_line_166 |  | 163 | 164 | 0.00035913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_242-2_0_4_line_167 |  | 165 | 166 | 0.10298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_242-2_0_4_line_168 |  | 167 | 168 | 0.029836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_242-2_0_4_trafo_223 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 170 | 104 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2674985.5764 | 1245279.7206 | 2674983.069 | 1245282.0128 | 2674967.4151 | 1245297.1481
1 | 2674952.2122 | 1245311.7329 | 2674959.7302 | 1245304.5784 | 2674967.4151 | 1245297.1481
2 | 2674985.5764 | 1245279.7206 | 2675008.5775 | 1245304.3428
3 | 2674952.2122 | 1245311.7329 | 2674954.8704 | 1245313.6457
4 | 2674842.9987 | 1245441.5356 | 2674863.3097 | 1245431.885 | 2674879.7892 | 1245420.507 | 2674892.742 | 1245411.3751 | 2674893.4627 | 1245401.5772 | 2674895.1609 | 1245390.3574 | 2674897.0869 | 1245382.0424 | 2674900.5694 | 1245372.5352 | 2674903.76 | 1245365.2036 | 2674908.4882 | 1245356.3792 | 2674920.6675 | 1245337.9087 | 2674930.7277 | 1245324.504 | 2674945.0601 | 1245307.2728 | 2674952.2122 | 1245311.7329
5 | 2674738.858 | 1245186.0632 | 2674755.1098 | 1245184.9894 | 2674824.2228 | 1245161.2993 | 2674848.8064 | 1245149.6678 | 2674860.1509 | 1245153.0466 | 2674888.6624 | 1245192.9793 | 2674903.2507 | 1245196.7773 | 2674925.0803 | 1245190.8153 | 2674944.798 | 1245178.5667 | 2674955.3933 | 1245164.7018 | 2674960.7661 | 1245152.1163 | 2674968.2154 | 1245147.4293 | 2674977.8296 | 1245149.0075 | 2674970.7008 | 1245170.188 | 2674960.5366 | 1245190.5963 | 2674914.8759 | 1245264.6501 | 2674953.4417 | 1245298.1499 | 2674945.0601 | 1245307.2728 | 2674952.2122 | 1245311.7329
6 | 2674954.8704 | 1245313.6457 | 2674955.433 | 1245316.9551 | 2674955.3831 | 1245320.9017 | 2674960.9114 | 1245325.6354
7 | 2674842.9987 | 1245441.5356 | 2674832.0161 | 1245443.1229
8 | 2674842.9987 | 1245441.5356 | 2674866.8106 | 1245451.4319 | 2674908.4614 | 1245472.7173 | 2674911.2056 | 1245475.5984 | 2674914.2862 | 1245478.7618 | 2674925.5262 | 1245488.5663 | 2674929.4291 | 1245491.829 | 2674932.1377 | 1245489.1502
9 | 2674738.858 | 1245186.0632 | 2674735.0781 | 1245183.2136 | 2674730.5665 | 1245170.8772
10 | 2675056.5006 | 1245453.1632 | 2675058.4477 | 1245441.4128 | 2675063.5674 | 1245438.6756 | 2675084.8007 | 1245445.1378
11 | 2675084.8007 | 1245445.1378 | 2675097.9751 | 1245448.3512 | 2675106.8484 | 1245452.3551
12 | 2675056.5006 | 1245453.1632 | 2675065.2428 | 1245455.2064
13 | 2675157.9576 | 1245450.4695 | 2675143.4985 | 1245468.6643 | 2675138.4194 | 1245468.789 | 2675124.4925 | 1245457.5824 | 2675119.4244 | 1245458.0297 | 2675106.8484 | 1245452.3551
14 | 2675065.2428 | 1245455.2064 | 2675081.7003 | 1245459.0529 | 2675105.1819 | 1245469.3463 | 2675108.1319 | 1245471.0856
15 | 2674863.3816 | 1245559.032 | 2674870.5552 | 1245536.0395 | 2674875.8622 | 1245525.6435 | 2674880.7237 | 1245515.82 | 2674888.8127 | 1245500.5224 | 2674908.4614 | 1245472.7173 | 2674911.2056 | 1245475.5984 | 2674914.2862 | 1245478.7618 | 2674925.5262 | 1245488.5663 | 2674929.4291 | 1245491.829 | 2674932.1377 | 1245489.1502
16 | 2674932.1377 | 1245489.1502 | 2674945.0978 | 1245500.917
17 | 2674863.3816 | 1245559.032 | 2674859.5918 | 1245575.5404 | 2674858.1857 | 1245580.9821 | 2674846.7658 | 1245628.5274 | 2674846.7658 | 1245628.5274
18 | 2674945.0978 | 1245500.917 | 2674967.1353 | 1245520.9254
19 | 2674978.4405 | 1245536.2687 | 2675033.5938 | 1245585.9836
20 | 2674978.4405 | 1245536.2687 | 2674980.9094 | 1245533.4312
21 | 2674980.9094 | 1245533.4312 | 2674995.0569 | 1245546.1245
22 | 2674980.9094 | 1245533.4312 | 2674967.1353 | 1245520.9254
23 | 2675009.1193 | 1245504.4227 | 2674996.2134 | 1245515.8232 | 2674980.9094 | 1245533.4312
24 | 2674810.4162 | 1245446.1163 | 2674812.0085 | 1245446.0146 | 2674832.0161 | 1245443.1229
25 | 2674828.3334 | 1245658.6196 | 2674839.1727 | 1245644.6653 | 2674846.7658 | 1245628.5274
26 | 2675309.2793 | 1245330.7791 | 2675311.3854 | 1245335.6982
27 | 2675309.2793 | 1245330.7791 | 2675280.7664 | 1245357.8012
28 | 2675311.3854 | 1245335.6982 | 2675321.8281 | 1245349.2601
29 | 2675260.6136 | 1245374.3071 | 2675275.2303 | 1245363.0478 | 2675280.7664 | 1245357.8012
30 | 2675299.1889 | 1245546.3937 | 2675279.9174 | 1245534.7262
31 | 2675299.1889 | 1245546.3937 | 2675301.088 | 1245542.6151
32 | 2675301.088 | 1245542.6151 | 2675310.2936 | 1245526.173
33 | 2675301.088 | 1245542.6151 | 2675288.5604 | 1245534.9559
34 | 2675357.5069 | 1245375.5567 | 2675355.5487 | 1245378.6229 | 2675352.2638 | 1245382.6285
35 | 2675339.8402 | 1245372.6525 | 2675347.9534 | 1245379.3381 | 2675352.2638 | 1245382.6285
36 | 2675357.5069 | 1245375.5567 | 2675371.4027 | 1245382.8605
37 | 2675339.8402 | 1245372.6525 | 2675321.8281 | 1245349.2601
38 | 2675339.8402 | 1245372.6525 | 2675336.3651 | 1245374.9767 | 2675323.7709 | 1245380.7223
39 | 2675323.7709 | 1245380.7223 | 2675319.136 | 1245382.8367
40 | 2675383.5347 | 1245395.357 | 2675362.8193 | 1245432.3568
41 | 2675383.5347 | 1245395.357 | 2675386.777 | 1245389.3495
42 | 2675362.8193 | 1245432.3568 | 2675346.2828 | 1245461.8927
43 | 2675386.777 | 1245389.3495 | 2675381.7656 | 1245388.3073 | 2675371.4027 | 1245382.8605
44 | 2675067.3816 | 1245951.9677 | 2675070.8651 | 1245943.5725 | 2675078.4226 | 1245939.2094 | 2675112.6289 | 1245879.8778 | 2675138.1678 | 1245840.9735 | 2675192.3604 | 1245767.8523 | 2675231.453 | 1245720.1583 | 2675197.7975 | 1245741.2689 | 2675187.1139 | 1245743.0682 | 2675180.0167 | 1245730.7583
45 | 2675067.3816 | 1245951.9677 | 2675004.5241 | 1245956.276
46 | 2675180.0167 | 1245730.7583 | 2675175.603 | 1245724.8964
47 | 2675173.5959 | 1245737.8042 | 2675180.0167 | 1245730.7583
48 | 2675004.5241 | 1245956.276 | 2674994.8038 | 1245956.9422 | 2674993.7934 | 1245957.0263
49 | 2675173.5959 | 1245737.8042 | 2675161.028 | 1245733.2862 | 2675153.128 | 1245726.4924 | 2675146.1028 | 1245734.0438
50 | 2675146.0202 | 1245734.1325 | 2675146.1028 | 1245734.0438
51 | 2675159.9133 | 1245704.0591 | 2675175.603 | 1245724.8964
52 | 2674965.8482 | 1245329.8626 | 2674960.9114 | 1245325.6354
53 | 2675162.94 | 1245446.5837 | 2675160.3908 | 1245447.4076 | 2675157.9576 | 1245450.4695
54 | 2674995.0569 | 1245546.1245 | 2675021.6401 | 1245569.9751
55 | 2675029.4108 | 1245496.3179 | 2675009.1193 | 1245504.4227
56 | 2675009.1193 | 1245504.4227 | 2675012.2081 | 1245508.1199 | 2675022.0932 | 1245502.5743 | 2675026.5302 | 1245501.3013
57 | 2674784.4661 | 1245445.87 | 2674799.3899 | 1245446.6448 | 2674805.6111 | 1245446.4231 | 2674810.4162 | 1245446.1163
58 | 2674828.3334 | 1245658.6196 | 2674827.4293 | 1245659.7835
59 | 2675260.6136 | 1245374.3071 | 2675244.3723 | 1245386.8178 | 2675231.5741 | 1245395.6501
60 | 2675318.7017 | 1245511.1553 | 2675310.2936 | 1245526.173
61 | 2675281.9441 | 1245530.9108 | 2675288.5604 | 1245534.9559
62 | 2675285.7925 | 1245439.2917 | 2675308.7474 | 1245424.6439
63 | 2675285.7925 | 1245439.2917 | 2675287.721 | 1245443.3191
64 | 2675285.7925 | 1245439.2917 | 2675275.899 | 1245445.9237
65 | 2675285.7925 | 1245439.2917 | 2675274.0785 | 1245414.8633
66 | 2675314.7787 | 1245425.8752 | 2675314.6909 | 1245425.9318
67 | 2675299.074 | 1245435.9999 | 2675314.6909 | 1245425.9318
68 | 2675281.8229 | 1245392.6635 | 2675296.2885 | 1245386.276 | 2675313.4588 | 1245385.4267 | 2675319.136 | 1245382.8367
69 | 2675337.9407 | 1245476.7924 | 2675346.2828 | 1245461.8927
70 | 2675231.9732 | 1245547.5685 | 2675213.3737 | 1245532.784
71 | 2675206.9078 | 1245527.6443 | 2675213.3737 | 1245532.784
72 | 2675205.4717 | 1245630.569 | 2675218.252 | 1245619.6415 | 2675227.2805 | 1245613.8783
73 | 2675205.4717 | 1245630.569 | 2675197.5059 | 1245637.38 | 2675192.2877 | 1245642.2412
74 | 2675246.5439 | 1245389.5584 | 2675224.9673 | 1245404.4052
75 | 2675246.5439 | 1245389.5584 | 2675257.6022 | 1245403.5308 | 2675266.6466 | 1245399.3648
76 | 2675266.6466 | 1245399.3648 | 2675274.0785 | 1245414.8633
77 | 2675266.6466 | 1245399.3648 | 2675281.8229 | 1245392.6635
78 | 2675146.6617 | 1245686.4597 | 2675159.9133 | 1245704.0591
79 | 2674975.8451 | 1245319.0812 | 2674965.8482 | 1245329.8626
80 | 2674975.8451 | 1245319.0812 | 2674974.2682 | 1245317.7048
81 | 2674975.8451 | 1245319.0812 | 2674988.4853 | 1245329.9153 | 2675006.2328 | 1245344.9726
82 | 2675287.721 | 1245443.3191 | 2675275.0111 | 1245451.818
83 | 2675287.721 | 1245443.3191 | 2675299.074 | 1245435.9999
84 | 2674748.609 | 1245444.6923 | 2674748.609 | 1245444.6923 | 2674755.5418 | 1245444.3683 | 2674784.4661 | 1245445.87
85 | 2674746.8064 | 1245444.9516 | 2674748.609 | 1245444.6923
86 | 2674746.8064 | 1245444.9516 | 2674743.704 | 1245445.3977 | 2674742.5929 | 1245445.8291
87 | 2674910.9701 | 1245878.1268 | 2674936.6831 | 1245885.1121 | 2674948.7864 | 1245889.3124 | 2674962.8517 | 1245891.9142
88 | 2674890.2792 | 1245853.359 | 2674889.9816 | 1245864.3631 | 2674899.6303 | 1245868.499 | 2674910.9701 | 1245878.1268
89 | 2674962.8517 | 1245891.9142 | 2674985.3718 | 1245904.0297 | 2674991.6288 | 1245906.9219 | 2674998.0948 | 1245908.2157 | 2675000.2908 | 1245908.1686
90 | 2674890.2792 | 1245853.359 | 2674893.1217 | 1245853.83
91 | 2674890.2792 | 1245853.359 | 2674868.7121 | 1245851.8969 | 2674866.7178 | 1245851.8128
92 | 2674800.0995 | 1245860.0396 | 2674806.7936 | 1245858.098 | 2674821.6603 | 1245854.6719 | 2674824.6287 | 1245854.2389
93 | 2674824.6287 | 1245854.2389 | 2674825.0015 | 1245854.1845
94 | 2675167.0448 | 1245442.2549 | 2675169.5478 | 1245436.7382 | 2675173.7161 | 1245432.766 | 2675185.2435 | 1245426.354
95 | 2675167.0448 | 1245442.2549 | 2675171.9375 | 1245443.1286
96 | 2675162.94 | 1245446.5837 | 2675167.181 | 1245445.2254 | 2675167.0448 | 1245442.2549
97 | 2675171.9375 | 1245443.1286 | 2675173.4415 | 1245439.5229 | 2675177.3648 | 1245435.2139 | 2675186.3731 | 1245429.9582
98 | 2675162.94 | 1245446.5837 | 2675163.5901 | 1245450.139 | 2675164.6112 | 1245453.6322 | 2675167.9939 | 1245458.5785 | 2675175.6212 | 1245464.8127
99 | 2675217.808 | 1245493.2457 | 2675227.8833 | 1245500.6552
100 | 2675217.808 | 1245493.2457 | 2675212.4318 | 1245488.7966 | 2675208.6382 | 1245492.4177
101 | 2675217.808 | 1245493.2457 | 2675225.2928 | 1245486.3357
102 | 2675208.6382 | 1245492.4177 | 2675206.6567 | 1245490.1799 | 2675195.9858 | 1245481.458
103 | 2675194.3924 | 1245517.6885 | 2675191.0828 | 1245514.7222 | 2675207.3691 | 1245497.1606 | 2675208.5044 | 1245495.218 | 2675208.6382 | 1245492.4177
104 | 2675225.2928 | 1245486.3357 | 2675228.5125 | 1245489.2341 | 2675227.4311 | 1245490.4991 | 2675226.8992 | 1245493.1164 | 2675227.866 | 1245495.5304 | 2675244.1837 | 1245507.159
105 | 2675222.5792 | 1245482.8432 | 2675225.2928 | 1245486.3357
106 | 2675195.9858 | 1245481.458 | 2675175.6212 | 1245464.8127
107 | 2675194.3924 | 1245517.6885 | 2675196.6289 | 1245519.4737 | 2675206.9078 | 1245527.6443
108 | 2675194.3924 | 1245517.6885 | 2675191.0828 | 1245514.7222 | 2675181.4766 | 1245525.0746
109 | 2675222.5792 | 1245482.8432 | 2675229.369 | 1245477.1141 | 2675229.369 | 1245477.1141
110 | 2675244.1837 | 1245507.159 | 2675250.757 | 1245511.8434 | 2675260.5778 | 1245517.8477
111 | 2675181.4766 | 1245525.0746 | 2675169.2976 | 1245539.1667
112 | 2675160.964 | 1245548.8094 | 2675169.2976 | 1245539.1667
113 | 2675281.9441 | 1245530.9108 | 2675260.5778 | 1245517.8477
114 | 2675130.9663 | 1245553.344 | 2675107.2471 | 1245531.8178
115 | 2675142.534 | 1245563.8422 | 2675130.9663 | 1245553.344
116 | 2675107.2471 | 1245531.8178 | 2675094.7861 | 1245520.5089
117 | 2675144.7011 | 1245561.568 | 2675142.534 | 1245563.8422
118 | 2675144.7011 | 1245561.568 | 2675117.4729 | 1245536.4097
119 | 2675160.964 | 1245548.8094 | 2675152.5078 | 1245558.4536 | 2675150.5902 | 1245558.9296 | 2675148.1414 | 1245557.7978 | 2675144.7011 | 1245561.568
120 | 2675106.4663 | 1245526.2398 | 2675117.4729 | 1245536.4097
121 | 2675160.964 | 1245548.8094 | 2675164.1856 | 1245551.5632
122 | 2675164.1856 | 1245551.5632 | 2675180.6338 | 1245564.3019
123 | 2675190.8523 | 1245572.2159 | 2675180.6338 | 1245564.3019
124 | 2675029.4108 | 1245496.3179 | 2675016.3835 | 1245483.7697
125 | 2675190.8523 | 1245572.2159 | 2675199.165 | 1245578.6464
126 | 2675190.8523 | 1245572.2159 | 2675177.0648 | 1245587.5743
127 | 2675073.6897 | 1245616.6743 | 2675079.7536 | 1245622.1149
128 | 2675061.618 | 1245605.8435 | 2675073.6897 | 1245616.6743
129 | 2675103.2697 | 1245643.2987 | 2675091.7542 | 1245632.8818 | 2675079.7536 | 1245622.1149
130 | 2675061.618 | 1245605.8435 | 2675054.984 | 1245599.8914
131 | 2675103.2697 | 1245643.2987 | 2675126.3941 | 1245664.2168
132 | 2675054.984 | 1245599.8914 | 2675048.111 | 1245593.7249
133 | 2675147.9083 | 1245679.9041 | 2675142.6545 | 1245678.9258 | 2675126.3941 | 1245664.2168
134 | 2675048.111 | 1245593.7249 | 2675021.6401 | 1245569.9751
135 | 2675146.6617 | 1245686.4597 | 2675147.9083 | 1245679.9041
136 | 2675147.9083 | 1245679.9041 | 2675153.1941 | 1245678.3589 | 2675165.9196 | 1245662.6404
137 | 2675146.6617 | 1245686.4597 | 2675143.545 | 1245689.1443 | 2675131.5243 | 1245705.8262 | 2675124.177 | 1245719.7987 | 2675121.5934 | 1245728.1164 | 2675121.7535 | 1245736.9469 | 2675123.9766 | 1245745.1587
138 | 2675146.6617 | 1245686.4597 | 2675154.9357 | 1245681.0384 | 2675168.8662 | 1245665.0448
139 | 2675146.6617 | 1245686.4597 | 2675120.9088 | 1245664.0843
140 | 2675166.6799 | 1245661.7013 | 2675165.9196 | 1245662.6404
141 | 2675016.3835 | 1245483.7697 | 2675014.5293 | 1245481.9836
142 | 2674997.536 | 1245465.6153 | 2675014.5293 | 1245481.9836
143 | 2675177.0648 | 1245587.5743 | 2675197.7067 | 1245612.1915
144 | 2675177.0648 | 1245587.5743 | 2675175.2396 | 1245589.6083
145 | 2675073.6557 | 1245697.5433 | 2675077.1076 | 1245700.6003 | 2675081.2717 | 1245701.12 | 2675085.3023 | 1245700.2482 | 2675120.9088 | 1245664.0843
146 | 2675123.9766 | 1245745.1587 | 2675123.9766 | 1245745.1587 | 2675129.0425 | 1245753.2064 | 2675136.5035 | 1245763.6417 | 2675139.655 | 1245771.3204 | 2675140.7788 | 1245778.6287 | 2675141.1254 | 1245783.4699 | 2675140.4586 | 1245787.7979 | 2675138.4502 | 1245794.8441 | 2675136.635 | 1245798.5861
147 | 2675192.2877 | 1245642.2412 | 2675173.4136 | 1245659.824 | 2675168.8662 | 1245665.0448
148 | 2675166.6799 | 1245661.7013 | 2675170.0348 | 1245657.5574 | 2675186.2659 | 1245641.9297 | 2675186.9148 | 1245638.4243 | 2675186.9148 | 1245638.4243
149 | 2675333.1608 | 1245485.3298 | 2675337.9407 | 1245476.7924
150 | 2675318.7017 | 1245511.1553 | 2675319.2984 | 1245510.0895
151 | 2675333.1608 | 1245485.3298 | 2675319.2984 | 1245510.0895
152 | 2675158.711 | 1245608.0271 | 2675175.2396 | 1245589.6083
153 | 2675152.9924 | 1245614.3996 | 2675158.711 | 1245608.0271
154 | 2675206.1747 | 1245622.2902 | 2675197.7067 | 1245612.1915
155 | 2675206.1747 | 1245622.2902 | 2675212.6678 | 1245617.3023 | 2675213.8138 | 1245614.5149 | 2675224.95 | 1245606.602
156 | 2675206.1747 | 1245622.2902 | 2675195.8311 | 1245630.9551
157 | 2675224.95 | 1245606.602 | 2675231.6168 | 1245601.8649 | 2675239.204 | 1245601.761 | 2675247.5454 | 1245598.6704
158 | 2675186.9148 | 1245638.4243 | 2675195.8311 | 1245630.9551
159 | 2675091.2179 | 1245854.1673 | 2675097.1156 | 1245848.4479 | 2675108.9491 | 1245835.7776 | 2675128.7273 | 1245810.2765 | 2675134.703 | 1245802.5689 | 2675136.635 | 1245798.5861
160 | 2675258.3209 | 1245594.6779 | 2675247.5454 | 1245598.6704
161 | 2675091.2179 | 1245854.1673 | 2675086.0869 | 1245859.1433
162 | 2675086.0191 | 1245859.2091 | 2675086.0869 | 1245859.1433
163 | 2674852.9073 | 1245851.2303 | 2674852.9073 | 1245851.2303 | 2674836.98 | 1245852.5572
164 | 2674852.9073 | 1245851.2303 | 2674866.7178 | 1245851.8128
165 | 2674825.0015 | 1245854.1845 | 2674835.0579 | 1245852.7173 | 2674836.98 | 1245852.5572
166 | 2674893.1217 | 1245853.83 | 2674893.476 | 1245853.8887
167 | 2675086.0191 | 1245859.2091 | 2675078.8261 | 1245866.1846 | 2675060.2988 | 1245883.0289 | 2675046.3152 | 1245897.251 | 2675041.1545 | 1245900.2768 | 2675035.5903 | 1245900.551 | 2675028.2746 | 1245901.3257 | 2675020.8689 | 1245902.0437 | 2675014.5608 | 1245904.3878 | 2675006.1111 | 1245907.6055 | 2675002.6594 | 1245908.1178 | 2675000.2908 | 1245908.1686
168 | 2675006.2328 | 1245344.9726 | 2675019.0366 | 1245358.3885 | 2675011.0693 | 1245366.3888

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2674967.4151 | 1245297.1481
1 | 2674985.5764 | 1245279.7206
2 | 2674952.2122 | 1245311.7329
3 | 2675008.5775 | 1245304.3428
4 | 2674954.8704 | 1245313.6457
5 | 2674842.9987 | 1245441.5356
6 | 2674738.858 | 1245186.0632
7 | 2674730.5665 | 1245170.8772
8 | 2675084.8007 | 1245445.1378
9 | 2675056.5006 | 1245453.1632
10 | 2675106.8484 | 1245452.3551
11 | 2675065.2428 | 1245455.2064
12 | 2674932.1377 | 1245489.1502
13 | 2674863.3816 | 1245559.032
14 | 2674945.0978 | 1245500.917
15 | 2674978.4405 | 1245536.2687
16 | 2675033.5938 | 1245585.9836
17 | 2674980.9094 | 1245533.4312
18 | 2674832.0161 | 1245443.1229
19 | 2674846.7658 | 1245628.5274
20 | 2675309.2793 | 1245330.7791
21 | 2675311.3854 | 1245335.6982
22 | 2675280.7664 | 1245357.8012
23 | 2675299.1889 | 1245546.3937
24 | 2675279.9174 | 1245534.7262
25 | 2675301.088 | 1245542.6151
26 | 2675352.2638 | 1245382.6285
27 | 2675357.5069 | 1245375.5567
28 | 2675339.8402 | 1245372.6525
29 | 2675321.8281 | 1245349.2601
30 | 2675323.7709 | 1245380.7223
31 | 2675383.5347 | 1245395.357
32 | 2675362.8193 | 1245432.3568
33 | 2675386.777 | 1245389.3495
34 | 2675371.4027 | 1245382.8605
35 | 2675067.3816 | 1245951.9677
36 | 2675180.0167 | 1245730.7583
37 | 2675004.5241 | 1245956.276
38 | 2675173.5959 | 1245737.8042
39 | 2675146.1028 | 1245734.0438
40 | 2675175.603 | 1245724.8964
41 | 2674960.9114 | 1245325.6354
42 | 2675157.9576 | 1245450.4695
43 | 2675108.1319 | 1245471.0856
44 | 2674967.1353 | 1245520.9254
45 | 2674995.0569 | 1245546.1245
46 | 2675009.1193 | 1245504.4227
47 | 2674810.4162 | 1245446.1163
48 | 2674828.3334 | 1245658.6196
49 | 2675260.6136 | 1245374.3071
50 | 2675310.2936 | 1245526.173
51 | 2675288.5604 | 1245534.9559
52 | 2675308.7474 | 1245424.6439
53 | 2675285.7925 | 1245439.2917
54 | 2675314.7787 | 1245425.8752
55 | 2675314.6909 | 1245425.9318
56 | 2675319.136 | 1245382.8367
57 | 2675346.2828 | 1245461.8927
58 | 2675231.9732 | 1245547.5685
59 | 2675213.3737 | 1245532.784
60 | 2675227.2805 | 1245613.8783
61 | 2675205.4717 | 1245630.569
62 | 2675246.5439 | 1245389.5584
63 | 2675224.9673 | 1245404.4052
64 | 2675266.6466 | 1245399.3648
65 | 2674993.7934 | 1245957.0263
66 | 2675146.0202 | 1245734.1325
67 | 2675159.9133 | 1245704.0591
68 | 2674965.8482 | 1245329.8626
69 | 2674975.8451 | 1245319.0812
70 | 2675281.8229 | 1245392.6635
71 | 2675274.0785 | 1245414.8633
72 | 2675287.721 | 1245443.3191
73 | 2675275.899 | 1245445.9237
74 | 2674784.4661 | 1245445.87
75 | 2674748.609 | 1245444.6923
76 | 2674746.8064 | 1245444.9516
77 | 2674742.5929 | 1245445.8291
78 | 2674910.9701 | 1245878.1268
79 | 2674962.8517 | 1245891.9142
80 | 2674890.2792 | 1245853.359
81 | 2674800.0995 | 1245860.0396
82 | 2674824.6287 | 1245854.2389
83 | 2674827.4293 | 1245659.7835
84 | 2675231.5741 | 1245395.6501
85 | 2675185.2435 | 1245426.354
86 | 2675167.0448 | 1245442.2549
87 | 2675171.9375 | 1245443.1286
88 | 2675162.94 | 1245446.5837
89 | 2675186.3731 | 1245429.9582
90 | 2675217.808 | 1245493.2457
91 | 2675227.8833 | 1245500.6552
92 | 2675208.6382 | 1245492.4177
93 | 2675225.2928 | 1245486.3357
94 | 2675195.9858 | 1245481.458
95 | 2675194.3924 | 1245517.6885
96 | 2675222.5792 | 1245482.8432
97 | 2675229.369 | 1245477.1141
98 | 2675175.6212 | 1245464.8127
99 | 2675275.0111 | 1245451.818
100 | 2675299.074 | 1245435.9999
101 | 2675244.1837 | 1245507.159
102 | 2675206.9078 | 1245527.6443
103 | 2675181.4766 | 1245525.0746
104 | 2675169.2976 | 1245539.1667
105 | 2675260.5778 | 1245517.8477
106 | 2675130.9663 | 1245553.344
107 | 2675107.2471 | 1245531.8178
108 | 2675142.534 | 1245563.8422
109 | 2675094.7861 | 1245520.5089
110 | 2675144.7011 | 1245561.568
111 | 2675117.4729 | 1245536.4097
112 | 2675160.964 | 1245548.8094
113 | 2675026.5302 | 1245501.3013
114 | 2675164.1856 | 1245551.5632
115 | 2675180.6338 | 1245564.3019
116 | 2675106.4663 | 1245526.2398
117 | 2675029.4108 | 1245496.3179
118 | 2675190.8523 | 1245572.2159
119 | 2675073.6897 | 1245616.6743
120 | 2675079.7536 | 1245622.1149
121 | 2675061.618 | 1245605.8435
122 | 2675103.2697 | 1245643.2986
123 | 2675054.984 | 1245599.8914
124 | 2675126.3941 | 1245664.2168
125 | 2675048.111 | 1245593.7249
126 | 2675147.9083 | 1245679.9041
127 | 2675021.6401 | 1245569.9751
128 | 2675146.6617 | 1245686.4597
129 | 2675165.9196 | 1245662.6404
130 | 2675016.3835 | 1245483.7697
131 | 2675014.5293 | 1245481.9836
132 | 2674997.536 | 1245465.6153
133 | 2675199.165 | 1245578.6464
134 | 2675177.0648 | 1245587.5743
135 | 2675120.9088 | 1245664.0843
136 | 2675073.6557 | 1245697.5433
137 | 2675123.9766 | 1245745.1587
138 | 2675168.8662 | 1245665.0448
139 | 2675166.6799 | 1245661.7013
140 | 2675337.9407 | 1245476.7924
141 | 2675281.9441 | 1245530.9108
142 | 2675318.7017 | 1245511.1553
143 | 2675319.2984 | 1245510.0895
144 | 2675333.1608 | 1245485.3298
145 | 2675158.711 | 1245608.0271
146 | 2675175.2396 | 1245589.6083
147 | 2675152.9924 | 1245614.3996
148 | 2675197.7067 | 1245612.1915
149 | 2675206.1747 | 1245622.2902
150 | 2675224.95 | 1245606.602
151 | 2675195.8311 | 1245630.9551
152 | 2675192.2877 | 1245642.2412
153 | 2675136.635 | 1245798.5861
154 | 2675258.3209 | 1245594.6779
155 | 2675247.5454 | 1245598.6704
156 | 2675186.9148 | 1245638.4243
157 | 2675091.2179 | 1245854.1673
158 | 2675086.0869 | 1245859.1433
159 | 2674852.9073 | 1245851.2303
160 | 2674836.98 | 1245852.5572
161 | 2674866.7178 | 1245851.8128
162 | 2674825.0015 | 1245854.1845
163 | 2674893.1217 | 1245853.83
164 | 2674893.476 | 1245853.8887
165 | 2675000.2908 | 1245908.1686
166 | 2675086.0191 | 1245859.2091
167 | 2675011.0693 | 1245366.3888
168 | 2675006.2328 | 1245344.9726
169 | 2674974.2682 | 1245317.7048
170 | 2675160.964 | 1245548.8094

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97115 | -0.55806 | 0.0020235 | 0.00050713
1 | 0.97112 | -0.55854 | 0 | 0
2 | 0.97121 | -0.55687 | 0 | 0
3 | 0.97109 | -0.55918 | 0.0010345 | 0.00025927
4 | 0.9712 | -0.55706 | 0 | 0
5 | 0.97234 | -0.5343 | 0 | 0
6 | 0.97111 | -0.55885 | 0 | 0
7 | 0.97111 | -0.55892 | 0.00020974 | 5.2565e-05
8 | 0.9885 | -0.22031 | 0 | 0
9 | 0.98799 | -0.23015 | 0 | 0
10 | 0.98879 | -0.21457 | 0.0043232 | 0.0010835
11 | 0.98788 | -0.23236 | 0.006922 | 0.0017348
12 | 0.9732 | -0.51734 | 0 | 0
13 | 0.97196 | -0.54179 | 0 | 0
14 | 0.97351 | -0.51123 | 0.001305 | 0.00032706
15 | 0.97444 | -0.49284 | 0 | 0
16 | 0.97434 | -0.49478 | 0.0014256 | 0.00035728
17 | 0.97444 | -0.49274 | 0 | 0
18 | 0.97232 | -0.53475 | 0.00023714 | 5.9432e-05
19 | 0.97128 | -0.55522 | 0.0066188 | 0.0016588
20 | 0.97296 | -0.52081 | 0 | 0
21 | 0.97301 | -0.52001 | 0 | 0
22 | 0.97267 | -0.52672 | 0.0014569 | 0.00036512
23 | 0.98732 | -0.24148 | 0 | 0
24 | 0.9872 | -0.24389 | 0.0059797 | 0.0014986
25 | 0.98735 | -0.24103 | 0 | 0
26 | 0.97454 | -0.48967 | 0 | 0
27 | 0.97509 | -0.47898 | 0 | 0
28 | 0.97356 | -0.50897 | 0 | 0
29 | 0.97314 | -0.51743 | 0.0074125 | 0.0018578
30 | 0.97272 | -0.52571 | 0.011241 | 0.0028171
31 | 0.97778 | -0.4262 | 0 | 0
32 | 0.98088 | -0.36591 | 0.0051742 | 0.0012968
33 | 0.97728 | -0.43594 | 0 | 0
34 | 0.97606 | -0.46 | 0.012196 | 0.0030565
35 | 0.98142 | -0.35646 | 0 | 0
36 | 0.98196 | -0.34571 | 0 | 0
37 | 0.98132 | -0.35838 | 0.0014037 | 0.0003518
38 | 0.98194 | -0.34605 | 0 | 0
39 | 0.98188 | -0.3473 | 0.0010143 | 0.00025421
40 | 0.98199 | -0.34521 | 0.00075267 | 0.00018864
41 | 0.97115 | -0.55795 | 0.00048634 | 0.00012189
42 | 0.98987 | -0.19354 | 0.013549 | 0.0033957
43 | 0.98759 | -0.23802 | 0.0068911 | 0.0017271
44 | 0.97407 | -0.50014 | 0.0013692 | 0.00034316
45 | 0.97506 | -0.48063 | 0.00048599 | 0.0001218
46 | 0.974 | -0.50141 | 0 | 0
47 | 0.97228 | -0.53554 | 0.00053962 | 0.00013524
48 | 0.97116 | -0.55755 | 0.0025003 | 0.00062664
49 | 0.9725 | -0.52995 | 0.0027959 | 0.00070072
50 | 0.98651 | -0.25712 | 0.0047201 | 0.001183
51 | 0.98804 | -0.22773 | 0.0013606 | 0.00034099
52 | 0.97008 | -0.57784 | 0.0047567 | 0.0011921
53 | 0.9702 | -0.57544 | 0 | 0
54 | 0.97009 | -0.5776 | 0.00086595 | 0.00021703
55 | 0.97009 | -0.5776 | 0.00087153 | 0.00021843
56 | 0.97253 | -0.52939 | 0.0074019 | 0.0018551
57 | 0.98351 | -0.31489 | 0.001436 | 0.0003599
58 | 0.99619 | -0.072279 | 0.0059679 | 0.0014957
59 | 0.99632 | -0.069789 | 0.0025774 | 0.00064595
60 | 0.9814 | -0.35672 | 0.0043803 | 0.0010978
61 | 0.98151 | -0.35453 | 0.002235 | 0.00056013
62 | 0.97075 | -0.56462 | 0 | 0
63 | 0.97056 | -0.56824 | 0.0074594 | 0.0018695
64 | 0.97094 | -0.5608 | 0 | 0
65 | 0.98131 | -0.35844 | 0.00028516 | 7.1468e-05
66 | 0.98188 | -0.3473 | 0.0010023 | 0.0002512
67 | 0.98209 | -0.3431 | 0.00099613 | 0.00024965
68 | 0.97113 | -0.55829 | 0 | 0
69 | 0.9711 | -0.55905 | 0 | 0
70 | 0.97136 | -0.55242 | 0.0045097 | 0.0011302
71 | 0.97062 | -0.5671 | 0.0032085 | 0.00080411
72 | 0.97017 | -0.57611 | 0 | 0
73 | 0.97016 | -0.5763 | 0.0038631 | 0.00096817
74 | 0.97225 | -0.53622 | 0.00043623 | 0.00010933
75 | 0.97221 | -0.53688 | 0.00021103 | 5.2889e-05
76 | 0.97221 | -0.53691 | 0.00063908 | 0.00016017
77 | 0.97221 | -0.53692 | 0.00013967 | 3.5005e-05
78 | 0.97602 | -0.46212 | 0 | 0
79 | 0.97647 | -0.45334 | 0.00050687 | 0.00012703
80 | 0.97572 | -0.46806 | 0 | 0
81 | 0.97546 | -0.47311 | 0.00041084 | 0.00010297
82 | 0.97547 | -0.47292 | 0.00011441 | 2.8675e-05
83 | 0.97116 | -0.55758 | 0.0010584 | 0.00026525
84 | 0.97237 | -0.53255 | 0.0039155 | 0.00098133
85 | 0.98975 | -0.19595 | 0.0080893 | 0.0020274
86 | 0.98994 | -0.19236 | 0 | 0
87 | 0.98989 | -0.19333 | 0 | 0
88 | 0.99007 | -0.18983 | 0 | 0
89 | 0.98968 | -0.19728 | 0.011025 | 0.0027632
90 | 0.99288 | -0.1353 | 0 | 0
91 | 0.99285 | -0.13578 | 0.0021899 | 0.00054885
92 | 0.99358 | -0.12186 | 0 | 0
93 | 0.9923 | -0.1463 | 0 | 0
94 | 0.99256 | -0.14162 | 0.0079468 | 0.0019917
95 | 0.99654 | -0.065592 | 0 | 0
96 | 0.99227 | -0.14688 | 0 | 0
97 | 0.99221 | -0.14806 | 0.0074677 | 0.0018716
98 | 0.99114 | -0.16899 | 0.0079167 | 0.0019841
99 | 0.9701 | -0.57737 | 0.0044466 | 0.0011144
100 | 0.97012 | -0.577 | 0.0018273 | 0.00045798
101 | 0.99063 | -0.17815 | 0.0043672 | 0.0010945
102 | 0.99638 | -0.06855 | 0.0019903 | 0.00049882
103 | 0.99826 | -0.032791 | 0 | 0
104 | 1 | 0 | -0.38534 | -0.098396
105 | 0.98962 | -0.19738 | 0.0062503 | 0.0015665
106 | 0.99864 | -0.025831 | 0.0021135 | 0.0005297
107 | 0.99858 | -0.026892 | 0.00088315 | 0.00022134
108 | 0.9987 | -0.024737 | 0 | 0
109 | 0.99857 | -0.027189 | 0.0010098 | 0.00025308
110 | 0.99871 | -0.024517 | 0 | 0
111 | 0.99842 | -0.03 | 0.0042832 | 0.0010735
112 | 0.99896 | -0.0196 | 0 | 0
113 | 0.97398 | -0.5018 | 0.0010277 | 0.00025756
114 | 0.99864 | -0.025655 | 0 | 0
115 | 0.99707 | -0.055483 | 0.0074691 | 0.0018719
116 | 0.99837 | -0.031095 | 0.0041769 | 0.0010468
117 | 0.97379 | -0.50567 | 0 | 0
118 | 0.99614 | -0.073213 | 0 | 0
119 | 0.97861 | -0.41097 | 0.0011455 | 0.00028709
120 | 0.9789 | -0.40522 | 0.0034925 | 0.0008753
121 | 0.97804 | -0.42209 | 0.00028229 | 7.0749e-05
122 | 0.98015 | -0.3809 | 0.001927 | 0.00048294
123 | 0.97773 | -0.42816 | 0.00052417 | 0.00013137
124 | 0.98143 | -0.35591 | 0.0019022 | 0.00047674
125 | 0.97741 | -0.43437 | 0.0011015 | 0.00027606
126 | 0.9826 | -0.33318 | 0 | 0
127 | 0.97623 | -0.45759 | 0.00051937 | 0.00013017
128 | 0.98221 | -0.34092 | 0 | 0
129 | 0.98524 | -0.28204 | 0.00067265 | 0.00016858
130 | 0.97361 | -0.5092 | 0.0069553 | 0.0017432
131 | 0.9736 | -0.50938 | 0.0022635 | 0.00056728
132 | 0.97357 | -0.50999 | 0.001411 | 0.00035364
133 | 0.99606 | -0.074722 | 0.0081692 | 0.0020474
134 | 0.99472 | -0.10008 | 0 | 0
135 | 0.98157 | -0.35337 | 0 | 0
136 | 0.98038 | -0.37665 | 0.020212 | 0.0050655
137 | 0.98047 | -0.37482 | 0.0022741 | 0.00056995
138 | 0.98191 | -0.34678 | 0.0008758 | 0.0002195
139 | 0.98536 | -0.27963 | 0.00063725 | 0.00015971
140 | 0.98419 | -0.30185 | 0.00086862 | 0.0002177
141 | 0.98841 | -0.22062 | 0.0014137 | 0.00035429
142 | 0.98578 | -0.2711 | 0.0022829 | 0.00057215
143 | 0.98573 | -0.27207 | 0.0011575 | 0.00029009
144 | 0.98458 | -0.2943 | 0.0015221 | 0.00038149
145 | 0.99441 | -0.10616 | 0.0078759 | 0.0019739
146 | 0.99467 | -0.10103 | 0.0079602 | 0.001995
147 | 0.99438 | -0.10675 | 0.0038943 | 0.00097601
148 | 0.99281 | -0.13649 | 0.0031326 | 0.0007851
149 | 0.99128 | -0.16574 | 0 | 0
150 | 0.99105 | -0.17024 | 0.0053705 | 0.001346
151 | 0.98984 | -0.19332 | 0.0016821 | 0.00042158
152 | 0.98162 | -0.35243 | 0.0029237 | 0.00073274
153 | 0.97906 | -0.40243 | 0.0078018 | 0.0019553
154 | 0.99092 | -0.17277 | 0.0019705 | 0.00049386
155 | 0.99094 | -0.17236 | 0.002873 | 0.00072005
156 | 0.98862 | -0.21682 | 0.0017047 | 0.00042724
157 | 0.97785 | -0.42613 | 0.0050236 | 0.001259
158 | 0.97776 | -0.42783 | 0.00017689 | 4.4333e-05
159 | 0.97553 | -0.47183 | 0.0025013 | 0.00062688
160 | 0.97549 | -0.47252 | 0.00052455 | 0.00013146
161 | 0.97559 | -0.47061 | 0.0010582 | 0.00026522
162 | 0.97547 | -0.47292 | 0.0012861 | 0.00032234
163 | 0.97571 | -0.46822 | 0.00038355 | 9.6126e-05
164 | 0.97571 | -0.46823 | 0.0026494 | 0.000664
165 | 0.97683 | -0.44622 | 0.00032595 | 8.169e-05
166 | 0.97776 | -0.42786 | 0.0031061 | 0.00077846
167 | 0.97102 | -0.56064 | 0.00124 | 0.00031078
168 | 0.97105 | -0.55996 | 0 | 0
169 | 0.97109 | -0.55911 | 0.0015572 | 0.00039026
170 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0010346 | 0.00025858 | -0.0010345 | -0.00025887 | 2.3713e-08 | -2.9627e-07 | 0.0015849 | 0.001585 | 0.001585 | 0.97115 | -0.55806 | 0.97112 | -0.55854 | 0.43545
1 | -0.003058 | -0.00076571 | 0.0030582 | 0.00076556 | 1.7343e-07 | -1.497e-07 | 0.0046853 | 0.0046852 | 0.0046853 | 0.97115 | -0.55806 | 0.97121 | -0.55687 | 1.2872
2 | 0.0010345 | 0.00025887 | -0.0010345 | -0.00025927 | 3.1747e-08 | -3.9655e-07 | 0.001585 | 0.0015852 | 0.0015852 | 0.97112 | -0.55854 | 0.97109 | -0.55918 | 0.43549
3 | 0.0032839 | 0.00082183 | -0.0032839 | -0.00082185 | 3.1019e-08 | -2.0588e-08 | 0.005031 | 0.005031 | 0.005031 | 0.97121 | -0.55687 | 0.9712 | -0.55706 | 1.3821
4 | -0.0065519 | -0.0016336 | 0.0065589 | 0.0016358 | 7.021e-06 | 2.19e-06 | 0.010035 | 0.010035 | 0.010035 | 0.97121 | -0.55687 | 0.97234 | -0.5343 | 2.757
5 | 0.00020976 | 4.6268e-05 | -0.00020974 | -5.2344e-05 | 1.8924e-08 | -6.0767e-06 | 0.00031923 | 0.0003213 | 0.0003213 | 0.97121 | -0.55687 | 0.97111 | -0.55885 | 0.088269
6 | 0.0032839 | 0.00082185 | -0.0032838 | -0.00082194 | 1.3841e-07 | -9.1853e-08 | 0.005031 | 0.0050311 | 0.0050311 | 0.9712 | -0.55706 | 0.97115 | -0.55795 | 1.3822
7 | 0.002203 | 0.00055094 | -0.0022029 | -0.00055105 | 4.7284e-08 | -1.0737e-07 | 0.0033709 | 0.0033709 | 0.0033709 | 0.97234 | -0.5343 | 0.97232 | -0.53475 | 0.92607
8 | -0.0087619 | -0.0021868 | 0.0087689 | 0.00219 | 7.0599e-06 | 3.2177e-06 | 0.013405 | 0.013405 | 0.013405 | 0.97234 | -0.5343 | 0.9732 | -0.51734 | 3.6828
9 | 0.00020974 | 5.2344e-05 | -0.00020974 | -5.2565e-05 | 6.9193e-10 | -2.2064e-07 | 0.0003213 | 0.00032138 | 0.00032138 | 0.97111 | -0.55885 | 0.97111 | -0.55892 | 0.08829
10 | 0.013823 | 0.0034669 | -0.013816 | -0.0034633 | 6.4808e-06 | 3.6363e-06 | 0.020809 | 0.020809 | 0.020809 | 0.9885 | -0.22031 | 0.98799 | -0.23015 | 5.7168
11 | -0.013823 | -0.0034669 | 0.013827 | 0.0034691 | 3.7827e-06 | 2.1222e-06 | 0.020809 | 0.020809 | 0.020809 | 0.9885 | -0.22031 | 0.98879 | -0.21457 | 5.7167
12 | 0.013816 | 0.0034633 | -0.013815 | -0.0034625 | 1.4578e-06 | 8.1805e-07 | 0.020809 | 0.020809 | 0.020809 | 0.98799 | -0.23015 | 0.98788 | -0.23236 | 5.7168
13 | -0.01815 | -0.0045526 | 0.018168 | 0.0045634 | 1.8209e-05 | 1.0818e-05 | 0.027315 | 0.027314 | 0.027315 | 0.98879 | -0.21457 | 0.98987 | -0.19354 | 7.5041
14 | 0.0068929 | 0.0017277 | -0.0068911 | -0.0017271 | 1.8581e-06 | 6.009e-07 | 0.010383 | 0.010383 | 0.010383 | 0.98788 | -0.23236 | 0.98759 | -0.23802 | 2.8524
15 | 0.010196 | 0.0025598 | -0.010184 | -0.0025538 | 1.1877e-05 | 5.9844e-06 | 0.015592 | 0.015592 | 0.015592 | 0.9732 | -0.51734 | 0.97196 | -0.54179 | 4.2836
16 | -0.018965 | -0.0047498 | 0.018971 | 0.0047531 | 5.5193e-06 | 3.3148e-06 | 0.028997 | 0.028996 | 0.028997 | 0.9732 | -0.51734 | 0.97351 | -0.51123 | 7.9661
17 | 0.010184 | 0.0025538 | -0.010178 | -0.0025505 | 6.5147e-06 | 3.2844e-06 | 0.015592 | 0.015593 | 0.015593 | 0.97196 | -0.54179 | 0.97128 | -0.55522 | 4.2837
18 | -0.020276 | -0.0050802 | 0.020286 | 0.0050867 | 1.0721e-05 | 6.4909e-06 | 0.030991 | 0.030991 | 0.030991 | 0.97351 | -0.51123 | 0.97407 | -0.50014 | 8.5141
19 | 0.0014257 | 0.00035644 | -0.0014256 | -0.00035728 | 1.3196e-07 | -8.4043e-07 | 0.0021768 | 0.0021771 | 0.0021771 | 0.97444 | -0.49284 | 0.97434 | -0.49478 | 0.59811
20 | -0.0014257 | -0.00035644 | 0.0014257 | 0.0003564 | 6.6757e-09 | -4.2529e-08 | 0.0021768 | 0.0021768 | 0.0021768 | 0.97444 | -0.49284 | 0.97444 | -0.49274 | 0.59802
21 | -0.034755 | -0.0087166 | 0.034775 | 0.0087292 | 2.0078e-05 | 1.2613e-05 | 0.053075 | 0.053075 | 0.053075 | 0.97444 | -0.49274 | 0.97506 | -0.48063 | 14.5811
22 | 0.021663 | 0.0054345 | -0.021656 | -0.0054298 | 7.6357e-06 | 4.6552e-06 | 0.033083 | 0.033083 | 0.033083 | 0.97444 | -0.49274 | 0.97407 | -0.50014 | 9.0887
23 | 0.011666 | 0.0029257 | -0.011662 | -0.0029231 | 4.8199e-06 | 2.5805e-06 | 0.017816 | 0.017816 | 0.017816 | 0.97444 | -0.49274 | 0.974 | -0.50141 | 4.8945
24 | 0.0019658 | 0.00049161 | -0.0019657 | -0.00049184 | 7.4008e-08 | -2.2315e-07 | 0.003008 | 0.0030081 | 0.0030081 | 0.97232 | -0.53475 | 0.97228 | -0.53554 | 0.8264
25 | 0.0035591 | 0.00089169 | -0.0035587 | -0.00089187 | 3.9583e-07 | -1.8604e-07 | 0.0054524 | 0.0054526 | 0.0054526 | 0.97128 | -0.55522 | 0.97116 | -0.55755 | 1.498
26 | -0.0081721 | -0.0020484 | 0.0081724 | 0.0020485 | 3.1333e-07 | 1.3409e-07 | 0.012498 | 0.012498 | 0.012498 | 0.97296 | -0.52081 | 0.97301 | -0.52001 | 3.4336
27 | 0.0081721 | 0.0020484 | -0.0081698 | -0.0020474 | 2.3011e-06 | 9.8499e-07 | 0.012498 | 0.012498 | 0.012498 | 0.97296 | -0.52081 | 0.97267 | -0.52672 | 3.4336
28 | -0.0081724 | -0.0020485 | 0.0081734 | 0.0020489 | 1.0026e-06 | 4.2905e-07 | 0.012498 | 0.012498 | 0.012498 | 0.97301 | -0.52001 | 0.97314 | -0.51743 | 3.4336
29 | 0.0067129 | 0.0016822 | -0.0067119 | -0.0016819 | 1.0314e-06 | 3.3646e-07 | 0.01027 | 0.01027 | 0.01027 | 0.97267 | -0.52672 | 0.9725 | -0.52995 | 2.8214
30 | 0.0059804 | 0.0014988 | -0.0059797 | -0.0014986 | 6.863e-07 | 1.5116e-07 | 0.0090131 | 0.0090132 | 0.0090132 | 0.98732 | -0.24148 | 0.9872 | -0.24389 | 2.4762
31 | -0.0059804 | -0.0014988 | 0.0059805 | 0.0014988 | 1.2877e-07 | 2.8353e-08 | 0.0090131 | 0.0090131 | 0.0090131 | 0.98732 | -0.24148 | 0.98735 | -0.24103 | 2.4761
32 | 0.096548 | 0.024639 | -0.096473 | -0.024592 | 7.4968e-05 | 4.7498e-05 | 0.14566 | 0.14566 | 0.14566 | 0.98735 | -0.24103 | 0.98651 | -0.25712 | 20.0089
33 | -0.10253 | -0.026138 | 0.10259 | 0.02618 | 6.587e-05 | 4.1781e-05 | 0.15468 | 0.15468 | 0.15468 | 0.98735 | -0.24103 | 0.98804 | -0.22773 | 21.2469
34 | -0.066214 | -0.01666 | 0.066248 | 0.016682 | 3.3817e-05 | 2.1533e-05 | 0.10113 | 0.10113 | 0.10113 | 0.97454 | -0.48967 | 0.97509 | -0.47898 | 27.7817
35 | 0.066214 | 0.01666 | -0.066153 | -0.016622 | 6.1005e-05 | 3.8845e-05 | 0.10113 | 0.10113 | 0.10113 | 0.97454 | -0.48967 | 0.97356 | -0.50897 | 27.7817
36 | -0.066248 | -0.016682 | 0.066308 | 0.01672 | 6.0201e-05 | 3.8333e-05 | 0.10113 | 0.10113 | 0.10113 | 0.97509 | -0.47898 | 0.97606 | -0.46 | 27.7816
37 | 0.015592 | 0.0039103 | -0.015586 | -0.0039067 | 6.2884e-06 | 3.6576e-06 | 0.023832 | 0.023833 | 0.023833 | 0.97356 | -0.50897 | 0.97314 | -0.51743 | 6.5474
38 | 0.050561 | 0.012711 | -0.050521 | -0.012686 | 4.0379e-05 | 2.5618e-05 | 0.077293 | 0.077293 | 0.077293 | 0.97356 | -0.50897 | 0.97272 | -0.52571 | 21.2343
39 | 0.03928 | 0.0098685 | -0.039273 | -0.0098641 | 6.8998e-06 | 4.3527e-06 | 0.060098 | 0.060098 | 0.060098 | 0.97272 | -0.52571 | 0.97253 | -0.52939 | 16.5103
40 | -0.078631 | -0.019858 | 0.078859 | 0.020003 | 0.0002279 | 0.00014533 | 0.11972 | 0.11972 | 0.11972 | 0.97778 | -0.4262 | 0.98088 | -0.36591 | 32.8894
41 | 0.078631 | 0.019858 | -0.078594 | -0.019834 | 3.6671e-05 | 2.3384e-05 | 0.11972 | 0.11972 | 0.11972 | 0.97778 | -0.4262 | 0.97728 | -0.43594 | 32.8894
42 | -0.084033 | -0.0213 | 0.08424 | 0.021432 | 0.00020657 | 0.00013178 | 0.12757 | 0.12757 | 0.12757 | 0.98088 | -0.36591 | 0.98351 | -0.31489 | 35.0458
43 | 0.078594 | 0.019834 | -0.078504 | -0.019777 | 9.0432e-05 | 5.7666e-05 | 0.11972 | 0.11972 | 0.11972 | 0.97728 | -0.43594 | 0.97606 | -0.46 | 32.8894
44 | -0.001689 | -0.00042244 | 0.0016899 | 0.00041856 | 8.6073e-07 | -3.878e-06 | 0.0025606 | 0.002559 | 0.0025606 | 0.98142 | -0.35646 | 0.98196 | -0.34571 | 0.70345
45 | 0.001689 | 0.00042244 | -0.0016889 | -0.00042313 | 1.5493e-07 | -6.9691e-07 | 0.0025606 | 0.0025608 | 0.0025608 | 0.98142 | -0.35646 | 0.98132 | -0.35838 | 0.70353
46 | -0.0037067 | -0.00092352 | 0.0037068 | 0.00092348 | 8.6753e-08 | -3.7305e-08 | 0.0056149 | 0.0056149 | 0.0056149 | 0.98196 | -0.34571 | 0.98199 | -0.34521 | 1.5426
47 | 0.0020168 | 0.00050496 | -0.0020168 | -0.00050506 | 3.3344e-08 | -9.9101e-08 | 0.003056 | 0.003056 | 0.003056 | 0.98196 | -0.34571 | 0.98194 | -0.34605 | 0.83956
48 | 0.00028516 | 7.1333e-05 | -0.00028516 | -7.1468e-05 | 7.5413e-10 | -1.3542e-07 | 0.00043236 | 0.00043241 | 0.00043241 | 0.98132 | -0.35838 | 0.98131 | -0.35844 | 0.11879
49 | 0.0020168 | 0.00050506 | -0.0020166 | -0.00050542 | 1.1939e-07 | -3.5478e-07 | 0.003056 | 0.0030562 | 0.0030562 | 0.98194 | -0.34605 | 0.98188 | -0.3473 | 0.83961
50 | 0.0010023 | 0.0002512 | -0.0010023 | -0.0002512 | 1.0452e-10 | -1.4653e-09 | 0.001519 | 0.001519 | 0.001519 | 0.98188 | -0.3473 | 0.98188 | -0.3473 | 0.4173
51 | -0.0044594 | -0.0011121 | 0.0044599 | 0.0011121 | 4.4638e-07 | -4.4338e-08 | 0.0067554 | 0.0067553 | 0.0067554 | 0.98199 | -0.34521 | 0.98209 | -0.3431 | 1.8559
52 | 0.0027974 | 0.00070005 | -0.0027974 | -0.0007001 | 4.477e-08 | -5.1764e-08 | 0.0042859 | 0.0042859 | 0.0042859 | 0.97115 | -0.55795 | 0.97113 | -0.55829 | 1.1775
53 | -0.031717 | -0.0079591 | 0.031723 | 0.0079626 | 5.6185e-06 | 3.5111e-06 | 0.047682 | 0.047682 | 0.047682 | 0.98987 | -0.19354 | 0.99007 | -0.18983 | 13.0994
54 | -0.035261 | -0.008851 | 0.0353 | 0.0088754 | 3.8789e-05 | 2.4379e-05 | 0.053817 | 0.053816 | 0.053817 | 0.97506 | -0.48063 | 0.97623 | -0.45759 | 14.7848
55 | 0.010634 | 0.0026658 | -0.010632 | -0.0026647 | 2.1571e-06 | 1.1094e-06 | 0.016246 | 0.016246 | 0.016246 | 0.974 | -0.50141 | 0.97379 | -0.50567 | 4.4632
56 | 0.0010277 | 0.00025731 | -0.0010277 | -0.00025756 | 1.9197e-08 | -2.4619e-07 | 0.0015699 | 0.00157 | 0.00157 | 0.974 | -0.50141 | 0.97398 | -0.5018 | 0.43133
57 | 0.0014261 | 0.0003566 | -0.001426 | -0.00035689 | 4.6405e-08 | -2.9254e-07 | 0.0021822 | 0.0021824 | 0.0021824 | 0.97228 | -0.53554 | 0.97225 | -0.53622 | 0.59955
58 | 0.0010584 | 0.00026523 | -0.0010584 | -0.00026525 | 1.4534e-09 | -1.7306e-08 | 0.0016216 | 0.0016216 | 0.0016216 | 0.97116 | -0.55755 | 0.97116 | -0.55758 | 0.4455
59 | 0.003916 | 0.00098119 | -0.0039155 | -0.00098133 | 4.8537e-07 | -1.3662e-07 | 0.0059918 | 0.0059919 | 0.0059919 | 0.9725 | -0.52995 | 0.97237 | -0.53255 | 1.6461
60 | 0.091753 | 0.023409 | -0.091691 | -0.02337 | 6.1944e-05 | 3.9205e-05 | 0.13855 | 0.13855 | 0.13855 | 0.98651 | -0.25712 | 0.98578 | -0.2711 | 19.031
61 | -0.10396 | -0.026521 | 0.10399 | 0.026543 | 3.5716e-05 | 2.2659e-05 | 0.15673 | 0.15673 | 0.15673 | 0.98804 | -0.22773 | 0.98841 | -0.22062 | 21.5284
62 | -0.0047567 | -0.0011921 | 0.0047572 | 0.0011922 | 5.4361e-07 | 1.1686e-08 | 0.0072964 | 0.0072962 | 0.0072964 | 0.97008 | -0.57784 | 0.9702 | -0.57544 | 2.0045
63 | 0.0080121 | 0.0020077 | -0.0080118 | -0.0020076 | 2.5272e-07 | 1.0663e-07 | 0.012288 | 0.012288 | 0.012288 | 0.9702 | -0.57544 | 0.97017 | -0.57611 | 3.3759
64 | 0.0038632 | 0.00096813 | -0.0038631 | -0.00096817 | 1.568e-07 | -4.6724e-08 | 0.0059251 | 0.0059251 | 0.0059251 | 0.9702 | -0.57544 | 0.97016 | -0.5763 | 1.6278
65 | -0.016633 | -0.0041679 | 0.016639 | 0.0041718 | 6.6111e-06 | 3.8964e-06 | 0.02551 | 0.025509 | 0.02551 | 0.9702 | -0.57544 | 0.97062 | -0.5671 | 7.0081
66 | -0.00086595 | -0.00021703 | 0.00086595 | 0.00021703 | 7.0174e-11 | -1.244e-09 | 0.0013283 | 0.0013283 | 0.0013283 | 0.97009 | -0.5776 | 0.97009 | -0.5776 | 0.36491
67 | -0.0017375 | -0.00043545 | 0.0017375 | 0.00043525 | 4.949e-08 | -1.9774e-07 | 0.0026651 | 0.002665 | 0.0026651 | 0.97009 | -0.5776 | 0.97012 | -0.577 | 0.73217
68 | 0.031871 | 0.008009 | -0.031836 | -0.0079871 | 3.5007e-05 | 2.1918e-05 | 0.048772 | 0.048773 | 0.048773 | 0.97253 | -0.52939 | 0.97136 | -0.55242 | 13.3991
69 | -0.085676 | -0.021792 | 0.08573 | 0.021826 | 5.3893e-05 | 3.4058e-05 | 0.12974 | 0.12974 | 0.12974 | 0.98351 | -0.31489 | 0.98419 | -0.30185 | 17.8213
70 | -0.0059679 | -0.0014957 | 0.0059686 | 0.0014958 | 7.0801e-07 | 1.4375e-07 | 0.0089143 | 0.0089142 | 0.0089143 | 0.99619 | -0.072279 | 0.99632 | -0.069789 | 2.449
71 | -0.0085459 | -0.0021418 | 0.0085465 | 0.002142 | 5.0459e-07 | 2.1536e-07 | 0.012763 | 0.012763 | 0.012763 | 0.99632 | -0.069789 | 0.99638 | -0.06855 | 3.5065
72 | -0.0043803 | -0.0010978 | 0.0043808 | 0.0010978 | 4.5531e-07 | -5.6454e-08 | 0.0066416 | 0.0066414 | 0.0066416 | 0.9814 | -0.35672 | 0.98151 | -0.35453 | 1.8246
73 | -0.0066158 | -0.0016579 | 0.0066164 | 0.0016581 | 6.6439e-07 | 2.0259e-07 | 0.01003 | 0.01003 | 0.01003 | 0.98151 | -0.35453 | 0.98162 | -0.35243 | 2.7554
74 | 0.0074607 | 0.00187 | -0.0074594 | -0.0018695 | 1.2846e-06 | 4.9839e-07 | 0.011436 | 0.011436 | 0.011436 | 0.97075 | -0.56462 | 0.97056 | -0.56824 | 3.1419
75 | -0.0074607 | -0.00187 | 0.0074621 | 0.0018705 | 1.3602e-06 | 5.2758e-07 | 0.011436 | 0.011436 | 0.011436 | 0.97075 | -0.56462 | 0.97094 | -0.5608 | 3.1418
76 | 0.019854 | 0.0049796 | -0.019848 | -0.004976 | 5.9678e-06 | 3.6069e-06 | 0.030428 | 0.030428 | 0.030428 | 0.97094 | -0.5608 | 0.97062 | -0.5671 | 8.3594
77 | -0.027316 | -0.0068501 | 0.027327 | 0.0068569 | 1.0903e-05 | 6.7729e-06 | 0.041864 | 0.041864 | 0.041864 | 0.97094 | -0.5608 | 0.97136 | -0.55242 | 11.5012
78 | -0.005456 | -0.0013617 | 0.0054566 | 0.0013618 | 5.6428e-07 | 8.2341e-08 | 0.0082646 | 0.0082645 | 0.0082646 | 0.98209 | -0.3431 | 0.98221 | -0.34092 | 2.2705
79 | 0.0027974 | 0.0007001 | -0.0027973 | -0.00070022 | 1.0115e-07 | -1.1694e-07 | 0.0042859 | 0.004286 | 0.004286 | 0.97113 | -0.55829 | 0.9711 | -0.55905 | 1.1775
80 | 0.0015572 | 0.00039024 | -0.0015572 | -0.00039026 | 4.4621e-09 | -2.3001e-08 | 0.0023861 | 0.0023861 | 0.0023861 | 0.9711 | -0.55905 | 0.97109 | -0.55911 | 0.65551
81 | 0.0012401 | 0.00030998 | -0.0012401 | -0.00031044 | 5.3955e-08 | -4.5853e-07 | 0.0018999 | 0.0019001 | 0.0019001 | 0.9711 | -0.55905 | 0.97105 | -0.55996 | 0.52201
82 | 0.0044468 | 0.0011144 | -0.0044466 | -0.0011144 | 2.6672e-07 | -1.8088e-08 | 0.0068204 | 0.0068205 | 0.0068205 | 0.97017 | -0.57611 | 0.9701 | -0.57737 | 1.8738
83 | 0.003565 | 0.00089316 | -0.0035649 | -0.00089323 | 1.5144e-07 | -6.9865e-08 | 0.0054678 | 0.0054679 | 0.0054679 | 0.97017 | -0.57611 | 0.97012 | -0.577 | 1.5022
84 | 0.00098981 | 0.00024756 | -0.00098978 | -0.00024799 | 3.0894e-08 | -4.2546e-07 | 0.0015147 | 0.0015149 | 0.0015149 | 0.97225 | -0.53622 | 0.97221 | -0.53688 | 0.41618
85 | 0.00077875 | 0.0001951 | -0.00077875 | -0.00019512 | 9.7012e-10 | -2.1962e-08 | 0.0011919 | 0.0011919 | 0.0011919 | 0.97221 | -0.53688 | 0.97221 | -0.53691 | 0.32744
86 | 0.00013967 | 3.4951e-05 | -0.00013967 | -3.5005e-05 | 7.4153e-11 | -5.36e-08 | 0.00021376 | 0.00021377 | 0.00021377 | 0.97221 | -0.53691 | 0.97221 | -0.53692 | 0.058729
87 | -0.0089321 | -0.0022384 | 0.0089358 | 0.0022401 | 3.7383e-06 | 1.7204e-06 | 0.013617 | 0.013617 | 0.013617 | 0.97602 | -0.46212 | 0.97647 | -0.45334 | 3.7411
88 | 0.0089321 | 0.0022384 | -0.0089295 | -0.0022372 | 2.5264e-06 | 1.163e-06 | 0.013617 | 0.013618 | 0.013618 | 0.97602 | -0.46212 | 0.97572 | -0.46806 | 3.7411
89 | -0.0094427 | -0.0023671 | 0.0094459 | 0.0023687 | 3.2034e-06 | 1.5339e-06 | 0.01439 | 0.014389 | 0.01439 | 0.97647 | -0.45334 | 0.97683 | -0.44622 | 3.9532
90 | 0.003033 | 0.0007601 | -0.0030329 | -0.00076012 | 2.3116e-08 | -2.1192e-08 | 0.0046254 | 0.0046254 | 0.0046254 | 0.97572 | -0.46806 | 0.97571 | -0.46822 | 1.2707
91 | 0.0058966 | 0.0014771 | -0.0058958 | -0.0014769 | 7.1601e-07 | 1.6336e-07 | 0.0089923 | 0.0089924 | 0.0089924 | 0.97572 | -0.46806 | 0.97559 | -0.47061 | 2.4704
92 | -0.00041084 | -0.00010297 | 0.00041084 | 0.00010265 | 3.7149e-09 | -3.1253e-07 | 0.00062671 | 0.0006266 | 0.00062671 | 0.97546 | -0.47311 | 0.97547 | -0.47292 | 0.17217
93 | -0.00052526 | -0.00013133 | 0.00052526 | 0.00013132 | 9.0895e-11 | -4.6451e-09 | 0.00080113 | 0.00080113 | 0.00080113 | 0.97547 | -0.47292 | 0.97547 | -0.47292 | 0.22009
94 | -0.0080893 | -0.0020274 | 0.0080907 | 0.0020279 | 1.387e-06 | 5.6622e-07 | 0.012162 | 0.012162 | 0.012162 | 0.98975 | -0.19595 | 0.98994 | -0.19236 | 3.3411
95 | 0.011028 | 0.0027645 | -0.011027 | -0.0027642 | 5.1068e-07 | 2.6312e-07 | 0.016577 | 0.016577 | 0.016577 | 0.98994 | -0.19236 | 0.98989 | -0.19333 | 4.554
96 | -0.019118 | -0.0047924 | 0.019121 | 0.0047938 | 2.3001e-06 | 1.3766e-06 | 0.028738 | 0.028738 | 0.028738 | 0.98994 | -0.19236 | 0.99007 | -0.18983 | 7.8951
97 | 0.011027 | 0.0027642 | -0.011025 | -0.0027632 | 2.0777e-06 | 1.0706e-06 | 0.016577 | 0.016577 | 0.016577 | 0.98989 | -0.19333 | 0.98968 | -0.19728 | 4.554
98 | -0.050843 | -0.012756 | 0.050894 | 0.012788 | 5.0582e-05 | 3.2075e-05 | 0.07642 | 0.07642 | 0.07642 | 0.99007 | -0.18983 | 0.99114 | -0.16899 | 20.9944
99 | 0.00219 | 0.00054872 | -0.0021899 | -0.00054885 | 5.0521e-08 | -1.2941e-07 | 0.0032821 | 0.0032821 | 0.0032821 | 0.99288 | -0.1353 | 0.99285 | -0.13578 | 0.90168
100 | -0.12615 | -0.032276 | 0.12623 | 0.032329 | 8.2119e-05 | 5.224e-05 | 0.18929 | 0.18929 | 0.18929 | 0.99288 | -0.1353 | 0.99358 | -0.12186 | 26.0018
101 | 0.12396 | 0.031728 | -0.12389 | -0.031686 | 6.5985e-05 | 4.1967e-05 | 0.18601 | 0.18601 | 0.18601 | 0.99288 | -0.1353 | 0.9923 | -0.1463 | 25.551
102 | 0.066897 | 0.016853 | -0.066834 | -0.016813 | 6.3166e-05 | 4.0209e-05 | 0.10022 | 0.10022 | 0.10022 | 0.99358 | -0.12186 | 0.99256 | -0.14162 | 27.5326
103 | -0.19313 | -0.049182 | 0.19365 | 0.049518 | 0.00052567 | 0.00033556 | 0.28951 | 0.28951 | 0.28951 | 0.99358 | -0.12186 | 0.99654 | -0.065592 | 39.768
104 | 0.11642 | 0.029814 | -0.11624 | -0.0297 | 0.00017937 | 0.00011399 | 0.17481 | 0.17481 | 0.17481 | 0.9923 | -0.1463 | 0.99063 | -0.17815 | 24.0127
105 | 0.0074683 | 0.0018718 | -0.0074681 | -0.0018717 | 2.078e-07 | 7.5919e-08 | 0.011199 | 0.011199 | 0.011199 | 0.9923 | -0.1463 | 0.99227 | -0.14688 | 3.0767
106 | 0.058888 | 0.014821 | -0.058811 | -0.014773 | 7.6911e-05 | 4.8883e-05 | 0.088305 | 0.088305 | 0.088305 | 0.99256 | -0.14162 | 0.99114 | -0.16899 | 24.2596
107 | 0.010538 | 0.0026416 | -0.010537 | -0.0026408 | 1.485e-06 | 7.4206e-07 | 0.015736 | 0.015736 | 0.015736 | 0.99654 | -0.065592 | 0.99638 | -0.06855 | 4.323
108 | -0.20419 | -0.052159 | 0.20452 | 0.052366 | 0.00032437 | 0.00020711 | 0.30525 | 0.30525 | 0.30525 | 0.99654 | -0.065592 | 0.99826 | -0.032791 | 41.9294
109 | 0.0074681 | 0.0018717 | -0.0074677 | -0.0018716 | 4.1785e-07 | 1.5267e-07 | 0.011199 | 0.011199 | 0.011199 | 0.99227 | -0.14688 | 0.99221 | -0.14806 | 3.0767
110 | 0.11188 | 0.028605 | -0.11177 | -0.028539 | 0.00010394 | 6.6019e-05 | 0.16825 | 0.16825 | 0.16825 | 0.99063 | -0.17815 | 0.98962 | -0.19738 | 23.1116
111 | -0.20452 | -0.052366 | 0.20484 | 0.052574 | 0.0003254 | 0.00020777 | 0.30525 | 0.30525 | 0.30525 | 0.99826 | -0.032791 | 1 | 0 | 41.9294
112 | 0.17885 | 0.045822 | -0.17868 | -0.045713 | 0.0001697 | 0.00010827 | 0.26649 | 0.26649 | 0.26649 | 1 | 0 | 0.99896 | -0.0196 | 36.6054
113 | 0.10552 | 0.026973 | -0.1054 | -0.026898 | 0.00011849 | 7.5193e-05 | 0.15885 | 0.15885 | 0.15885 | 0.98962 | -0.19738 | 0.98841 | -0.22062 | 21.8207
114 | 0.001893 | 0.00047384 | -0.0018929 | -0.0004742 | 9.556e-08 | -3.579e-07 | 0.0028205 | 0.0028207 | 0.0028207 | 0.99864 | -0.025831 | 0.99858 | -0.026892 | 0.7749
115 | -0.0040066 | -0.0010035 | 0.0040068 | 0.0010035 | 2.0876e-07 | -7.0787e-08 | 0.0059697 | 0.0059697 | 0.0059697 | 0.99864 | -0.025831 | 0.9987 | -0.024737 | 1.64
116 | 0.0010098 | 0.00025286 | -0.0010098 | -0.00025308 | 1.4287e-08 | -2.1099e-07 | 0.0015046 | 0.0015047 | 0.0015047 | 0.99858 | -0.026892 | 0.99857 | -0.027189 | 0.41339
117 | -0.0040068 | -0.0010035 | 0.0040068 | 0.0010035 | 4.1922e-08 | -1.4218e-08 | 0.0059697 | 0.0059697 | 0.0059697 | 0.9987 | -0.024737 | 0.99871 | -0.024517 | 1.64
118 | 0.0084625 | 0.0021212 | -0.0084603 | -0.0021202 | 2.2102e-06 | 9.2954e-07 | 0.012609 | 0.012609 | 0.012609 | 0.99871 | -0.024517 | 0.99842 | -0.03 | 3.464
119 | -0.012469 | -0.0031246 | 0.012472 | 0.0031262 | 2.9213e-06 | 1.5742e-06 | 0.018578 | 0.018578 | 0.018578 | 0.99871 | -0.024517 | 0.99896 | -0.0196 | 5.104
120 | 0.0041771 | 0.0010468 | -0.0041769 | -0.0010468 | 2.178e-07 | -5.6581e-08 | 0.0062254 | 0.0062255 | 0.0062255 | 0.99842 | -0.03 | 0.99837 | -0.031095 | 1.7103
121 | 0.16621 | 0.042587 | -0.16616 | -0.042556 | 4.8756e-05 | 3.1093e-05 | 0.24791 | 0.24791 | 0.24791 | 0.99896 | -0.0196 | 0.99864 | -0.025655 | 34.0535
122 | 0.16616 | 0.042556 | -0.16592 | -0.042403 | 0.00023974 | 0.00015289 | 0.24791 | 0.24791 | 0.24791 | 0.99864 | -0.025655 | 0.99707 | -0.055483 | 34.0535
123 | 0.15845 | 0.040531 | -0.15832 | -0.040445 | 0.00013585 | 8.6605e-05 | 0.23676 | 0.23676 | 0.23676 | 0.99707 | -0.055483 | 0.99614 | -0.073213 | 32.5224
124 | 0.010632 | 0.0026647 | -0.01063 | -0.0026638 | 1.7902e-06 | 9.2078e-07 | 0.016246 | 0.016246 | 0.016246 | 0.97379 | -0.50567 | 0.97361 | -0.5092 | 4.4632
125 | 0.0081698 | 0.0020476 | -0.0081692 | -0.0020474 | 5.8698e-07 | 2.3886e-07 | 0.012204 | 0.012204 | 0.012204 | 0.99614 | -0.073213 | 0.99606 | -0.074722 | 3.3527
126 | 0.15015 | 0.038397 | -0.14995 | -0.038273 | 0.00019491 | 0.0001242 | 0.22456 | 0.22456 | 0.22456 | 0.99614 | -0.073213 | 0.99472 | -0.10008 | 30.8461
127 | -0.038955 | -0.0098223 | 0.038966 | 0.009829 | 1.0726e-05 | 6.7624e-06 | 0.059254 | 0.059254 | 0.059254 | 0.97861 | -0.41097 | 0.9789 | -0.40522 | 16.2785
128 | 0.037809 | 0.0095352 | -0.037789 | -0.0095225 | 2.0116e-05 | 1.2671e-05 | 0.057512 | 0.057512 | 0.057512 | 0.97861 | -0.41097 | 0.97804 | -0.42209 | 15.8
129 | -0.042458 | -0.010704 | 0.042508 | 0.010736 | 4.9474e-05 | 3.1265e-05 | 0.064563 | 0.064562 | 0.064563 | 0.9789 | -0.40522 | 0.98015 | -0.3809 | 17.737
130 | 0.037507 | 0.0094517 | -0.037496 | -0.0094449 | 1.0891e-05 | 6.8582e-06 | 0.057083 | 0.057083 | 0.057083 | 0.97804 | -0.42209 | 0.97773 | -0.42816 | 15.682
131 | -0.044434 | -0.011219 | 0.044488 | 0.011252 | 5.3258e-05 | 3.3692e-05 | 0.067488 | 0.067488 | 0.067488 | 0.98015 | -0.3809 | 0.98143 | -0.35591 | 18.5406
132 | 0.036972 | 0.0093135 | -0.036961 | -0.0093066 | 1.097e-05 | 6.9049e-06 | 0.056285 | 0.056285 | 0.056285 | 0.97773 | -0.42816 | 0.97741 | -0.43437 | 15.4629
133 | -0.04639 | -0.011729 | 0.046441 | 0.011761 | 5.0643e-05 | 3.2066e-05 | 0.070372 | 0.070372 | 0.070372 | 0.98143 | -0.35591 | 0.9826 | -0.33318 | 19.3329
134 | 0.035859 | 0.0090306 | -0.03582 | -0.0090056 | 3.9769e-05 | 2.5007e-05 | 0.054608 | 0.054608 | 0.054608 | 0.97741 | -0.43437 | 0.97623 | -0.45759 | 15.0022
135 | 0.064412 | 0.0162 | -0.064388 | -0.016185 | 2.3819e-05 | 1.516e-05 | 0.097564 | 0.097564 | 0.097564 | 0.9826 | -0.33318 | 0.98221 | -0.34092 | 26.8032
136 | -0.11085 | -0.027961 | 0.11112 | 0.028135 | 0.00027213 | 0.00017383 | 0.16794 | 0.16794 | 0.16794 | 0.9826 | -0.33318 | 0.98524 | -0.28204 | 46.1361
137 | 0.028264 | 0.007124 | -0.028219 | -0.0070956 | 4.5762e-05 | 2.8448e-05 | 0.042834 | 0.042835 | 0.042835 | 0.98221 | -0.34092 | 0.98047 | -0.37482 | 11.7677
138 | 0.010421 | 0.002613 | -0.010418 | -0.0026116 | 2.9074e-06 | 1.4672e-06 | 0.015789 | 0.015789 | 0.015789 | 0.98221 | -0.34092 | 0.98191 | -0.34678 | 4.3375
139 | 0.020246 | 0.0050863 | -0.020234 | -0.005079 | 1.2019e-05 | 7.2613e-06 | 0.030677 | 0.030677 | 0.030677 | 0.98221 | -0.34092 | 0.98157 | -0.35337 | 8.4277
140 | -0.1118 | -0.028304 | 0.11181 | 0.028312 | 1.2933e-05 | 8.262e-06 | 0.16895 | 0.16895 | 0.16895 | 0.98524 | -0.28204 | 0.98536 | -0.27963 | 46.4151
141 | 0.0036746 | 0.00092064 | -0.0036746 | -0.00092065 | 3.0449e-08 | -1.2529e-08 | 0.0056159 | 0.005616 | 0.005616 | 0.97361 | -0.5092 | 0.9736 | -0.50938 | 1.5428
142 | 0.0014111 | 0.00035337 | -0.001411 | -0.00035364 | 4.1151e-08 | -2.6707e-07 | 0.0021565 | 0.0021567 | 0.0021567 | 0.9736 | -0.50938 | 0.97357 | -0.50999 | 0.59249
143 | 0.13022 | 0.033326 | -0.12999 | -0.03318 | 0.00022914 | 0.00014582 | 0.19504 | 0.19504 | 0.19504 | 0.99472 | -0.10008 | 0.99281 | -0.13649 | 26.7911
144 | 0.019734 | 0.0049469 | -0.019733 | -0.0049464 | 8.9314e-07 | 5.3614e-07 | 0.029521 | 0.029521 | 0.029521 | 0.99472 | -0.10008 | 0.99467 | -0.10103 | 8.1102
145 | 0.020234 | 0.005079 | -0.020212 | -0.0050655 | 2.2438e-05 | 1.3557e-05 | 0.030677 | 0.030677 | 0.030677 | 0.98157 | -0.35337 | 0.98038 | -0.37665 | 8.4277
146 | 0.025944 | 0.0065256 | -0.02591 | -0.0065045 | 3.4172e-05 | 2.113e-05 | 0.039383 | 0.039383 | 0.039383 | 0.98047 | -0.37482 | 0.97906 | -0.40243 | 10.8196
147 | 0.0095426 | 0.0023921 | -0.0095401 | -0.0023908 | 2.566e-06 | 1.2285e-06 | 0.014461 | 0.014462 | 0.014462 | 0.98191 | -0.34678 | 0.98162 | -0.35243 | 3.973
148 | -0.11245 | -0.028472 | 0.11279 | 0.028689 | 0.00034026 | 0.00021736 | 0.16991 | 0.16991 | 0.16991 | 0.98536 | -0.27963 | 0.98862 | -0.21682 | 46.6795
149 | -0.086598 | -0.022043 | 0.08663 | 0.022063 | 3.1508e-05 | 1.9917e-05 | 0.13105 | 0.13105 | 0.13105 | 0.98419 | -0.30185 | 0.98458 | -0.2943 | 18.0017
150 | 0.089408 | 0.022797 | -0.089404 | -0.022795 | 4.1803e-06 | 2.6442e-06 | 0.1351 | 0.1351 | 0.1351 | 0.98578 | -0.2711 | 0.98573 | -0.27207 | 18.5576
151 | 0.088247 | 0.022505 | -0.088152 | -0.022445 | 9.4614e-05 | 5.9831e-05 | 0.13335 | 0.13335 | 0.13335 | 0.98573 | -0.27207 | 0.98458 | -0.2943 | 18.3177
152 | -0.01177 | -0.0029499 | 0.011773 | 0.0029514 | 2.8789e-06 | 1.5214e-06 | 0.017613 | 0.017613 | 0.017613 | 0.99441 | -0.10616 | 0.99467 | -0.10103 | 4.8387
153 | 0.0038944 | 0.00097597 | -0.0038943 | -0.00097601 | 1.0904e-07 | -4.1288e-08 | 0.0058275 | 0.0058276 | 0.0058276 | 0.99441 | -0.10616 | 0.99438 | -0.10675 | 1.601
154 | 0.12686 | 0.032395 | -0.12668 | -0.032281 | 0.00017906 | 0.00011443 | 0.19034 | 0.19034 | 0.19034 | 0.99281 | -0.13649 | 0.99128 | -0.16574 | 52.2923
155 | 0.010217 | 0.0025608 | -0.010215 | -0.0025597 | 2.193e-06 | 1.0831e-06 | 0.015336 | 0.015337 | 0.015337 | 0.99128 | -0.16574 | 0.99105 | -0.17024 | 4.2133
156 | 0.11646 | 0.02972 | -0.1163 | -0.029621 | 0.00015498 | 9.9011e-05 | 0.17501 | 0.17501 | 0.17501 | 0.99128 | -0.16574 | 0.98984 | -0.19332 | 48.0791
157 | 0.0048441 | 0.0012138 | -0.0048436 | -0.0012138 | 4.8922e-07 | -4.6481e-09 | 0.0072731 | 0.0072732 | 0.0072732 | 0.99105 | -0.17024 | 0.99094 | -0.17236 | 1.9981
158 | 0.11462 | 0.029199 | -0.11449 | -0.029116 | 0.00012976 | 8.2896e-05 | 0.17248 | 0.17248 | 0.17248 | 0.98984 | -0.19332 | 0.98862 | -0.21682 | 47.3844
159 | 0.018108 | 0.0045492 | -0.018088 | -0.004537 | 2.0459e-05 | 1.2189e-05 | 0.027526 | 0.027526 | 0.027526 | 0.97906 | -0.40243 | 0.97785 | -0.42613 | 7.5622
160 | -0.0019705 | -0.00049386 | 0.0019706 | 0.00049374 | 3.7731e-08 | -1.2389e-07 | 0.002959 | 0.002959 | 0.002959 | 0.99092 | -0.17277 | 0.99094 | -0.17236 | 0.81292
161 | 0.013064 | 0.0032779 | -0.013063 | -0.0032773 | 1.0595e-06 | 5.8842e-07 | 0.019882 | 0.019882 | 0.019882 | 0.97785 | -0.42613 | 0.97776 | -0.42783 | 5.462
162 | 0.012886 | 0.003233 | -0.012886 | -0.003233 | 1.3633e-08 | 7.5379e-09 | 0.019613 | 0.019613 | 0.019613 | 0.97776 | -0.42783 | 0.97776 | -0.42786 | 5.3881
163 | 0.0023361 | 0.00058485 | -0.002336 | -0.000585 | 7.609e-08 | -1.5084e-07 | 0.0035631 | 0.0035631 | 0.0035631 | 0.97553 | -0.47183 | 0.97549 | -0.47252 | 0.97888
164 | -0.0048373 | -0.0012117 | 0.0048376 | 0.0012117 | 2.8219e-07 | 8.0134e-09 | 0.0073784 | 0.0073783 | 0.0073784 | 0.97553 | -0.47183 | 0.97559 | -0.47061 | 2.027
165 | 0.0018114 | 0.00045353 | -0.0018114 | -0.00045366 | 3.4616e-08 | -1.288e-07 | 0.002763 | 0.002763 | 0.002763 | 0.97549 | -0.47252 | 0.97547 | -0.47292 | 0.75908
166 | 0.0026494 | 0.000664 | -0.0026494 | -0.000664 | 2.1988e-09 | -3.0784e-09 | 0.0040405 | 0.0040405 | 0.0040405 | 0.97571 | -0.46822 | 0.97571 | -0.46823 | 1.11
167 | -0.0097718 | -0.0024504 | 0.0097804 | 0.0024545 | 8.5575e-06 | 4.1864e-06 | 0.014886 | 0.014886 | 0.014886 | 0.97683 | -0.44622 | 0.97776 | -0.42786 | 4.0896
168 | -0.00124 | -0.00031078 | 0.0012401 | 0.00031044 | 4.0398e-08 | -3.4322e-07 | 0.0019002 | 0.0019001 | 0.0019002 | 0.97102 | -0.56064 | 0.97105 | -0.55996 | 0.52205

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39185 | 0.10003

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0020235 | 0.00050713
1 | 0.0010345 | 0.00025927
2 | 0.00020974 | 5.2565e-05
3 | 0.0043232 | 0.0010835
4 | 0.006922 | 0.0017348
5 | 0.001305 | 0.00032706
6 | 0.0014256 | 0.00035728
7 | 0.00023714 | 5.9432e-05
8 | 0.0066188 | 0.0016588
9 | 0.0014569 | 0.00036512
10 | 0.0059797 | 0.0014986
11 | 0.0074125 | 0.0018578
12 | 0.011241 | 0.0028171
13 | 0.0051742 | 0.0012968
14 | 0.012196 | 0.0030565
15 | 0.0014037 | 0.0003518
16 | 0.0010143 | 0.00025421
17 | 0.00075267 | 0.00018864
18 | 0.00048634 | 0.00012189
19 | 0.013549 | 0.0033957
20 | 0.0068911 | 0.0017271
21 | 0.0013692 | 0.00034316
22 | 0.00048599 | 0.0001218
23 | 0.00053962 | 0.00013524
24 | 0.0025003 | 0.00062664
25 | 0.0027959 | 0.00070072
26 | 0.0047201 | 0.001183
27 | 0.0013606 | 0.00034099
28 | 0.0047567 | 0.0011921
29 | 0.00086595 | 0.00021703
30 | 0.00087153 | 0.00021843
31 | 0.0074019 | 0.0018551
32 | 0.001436 | 0.0003599
33 | 0.0059679 | 0.0014957
34 | 0.0025774 | 0.00064595
35 | 0.0043803 | 0.0010978
36 | 0.002235 | 0.00056013
37 | 0.0074594 | 0.0018695
38 | 0.00028516 | 7.1468e-05
39 | 0.0010023 | 0.0002512
40 | 0.00099613 | 0.00024965
41 | 0.0045097 | 0.0011302
42 | 0.0032085 | 0.00080411
43 | 0.0038631 | 0.00096817
44 | 0.00043623 | 0.00010933
45 | 0.00021103 | 5.2889e-05
46 | 0.00063908 | 0.00016017
47 | 0.00013967 | 3.5005e-05
48 | 0.00050687 | 0.00012703
49 | 0.00041084 | 0.00010297
50 | 0.00011441 | 2.8675e-05
51 | 0.0010584 | 0.00026525
52 | 0.0039155 | 0.00098133
53 | 0.0080893 | 0.0020274
54 | 0.011025 | 0.0027632
55 | 0.0021899 | 0.00054885
56 | 0.0079468 | 0.0019917
57 | 0.0074677 | 0.0018716
58 | 0.0079167 | 0.0019841
59 | 0.0044466 | 0.0011144
60 | 0.0018273 | 0.00045798
61 | 0.0043672 | 0.0010945
62 | 0.0019903 | 0.00049882
63 | 0.0065072 | 0.0016309
64 | 0.0062503 | 0.0015665
65 | 0.0021135 | 0.0005297
66 | 0.00088315 | 0.00022134
67 | 0.0010098 | 0.00025308
68 | 0.0042832 | 0.0010735
69 | 0.0010277 | 0.00025756
70 | 0.0074691 | 0.0018719
71 | 0.0041769 | 0.0010468
72 | 0.0011455 | 0.00028709
73 | 0.0034925 | 0.0008753
74 | 0.00028229 | 7.0749e-05
75 | 0.001927 | 0.00048294
76 | 0.00052417 | 0.00013137
77 | 0.0019022 | 0.00047674
78 | 0.0011015 | 0.00027606
79 | 0.00051937 | 0.00013017
80 | 0.00067265 | 0.00016858
81 | 0.0069553 | 0.0017432
82 | 0.0022635 | 0.00056728
83 | 0.001411 | 0.00035364
84 | 0.0081692 | 0.0020474
85 | 0.020212 | 0.0050655
86 | 0.0022741 | 0.00056995
87 | 0.0008758 | 0.0002195
88 | 0.00063725 | 0.00015971
89 | 0.00086862 | 0.0002177
90 | 0.0014137 | 0.00035429
91 | 0.0022829 | 0.00057215
92 | 0.0011575 | 0.00029009
93 | 0.0015221 | 0.00038149
94 | 0.0078759 | 0.0019739
95 | 0.0079602 | 0.001995
96 | 0.0038943 | 0.00097601
97 | 0.0031326 | 0.0007851
98 | 0.0053705 | 0.001346
99 | 0.0016821 | 0.00042158
100 | 0.0029237 | 0.00073274
101 | 0.0078018 | 0.0019553
102 | 0.0019705 | 0.00049386
103 | 0.002873 | 0.00072005
104 | 0.0017047 | 0.00042724
105 | 0.0050236 | 0.001259
106 | 0.00017689 | 4.4333e-05
107 | 0.0025013 | 0.00062688
108 | 0.00052455 | 0.00013146
109 | 0.0010582 | 0.00026522
110 | 0.0012861 | 0.00032234
111 | 0.00038355 | 9.6126e-05
112 | 0.0026494 | 0.000664
113 | 0.00032595 | 8.169e-05
114 | 0.0031061 | 0.00077846
115 | 0.00124 | 0.00031078
116 | 0.0015572 | 0.00039026

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1