## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_242-5_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_242-5_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_242-5_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_242-5_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_242-5_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_242-5_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_242-5_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_242-5_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_242-5_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_242-5_0_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_242-5_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_242-5_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_242-5_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_242-5_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_242-5_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_242-5_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_242-5_0_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_242-5_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_242-5_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_242-5_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_242-5_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_242-5_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_242-5_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_242-5_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_242-5_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_242-5_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_242-5_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_242-5_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_242-5_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_242-5_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_242-5_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_242-5_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_242-5_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_242-5_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_242-5_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_242-5_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_242-5_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_242-5_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_242-5_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_242-5_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_242-5_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_242-5_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_242-5_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_242-5_0_6_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_242-5_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_242-5_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_242-5_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_242-5_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_242-5_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_242-5_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_242-5_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_242-5_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_242-5_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_242-5_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_242-5_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_242-5_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_242-5_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_242-5_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_242-5_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_242-5_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_242-5_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_242-5_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_242-5_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_242-5_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_242-5_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_242-5_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_242-5_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_242-5_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_242-5_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_242-5_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_242-5_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_242-5_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_242-5_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_242-5_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_242-5_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_242-5_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_242-5_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_242-5_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_242-5_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_242-5_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_242-5_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_242-5_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_242-5_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_242-5_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_242-5_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_242-5_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_242-5_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_242-5_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_242-5_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_242-5_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_242-5_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_242-5_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_242-5_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_242-5_0_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_242-5_0_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_242-5_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_242-5_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_242-5_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_242-5_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_242-5_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_242-5_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_242-5_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_242-5_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_242-5_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_242-5_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_242-5_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_242-5_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_242-5_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_242-5_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_242-5_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_242-5_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_242-5_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_242-5_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_242-5_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_242-5_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_242-5_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_242-5_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_242-5_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_242-5_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_242-5_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_242-5_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_242-5_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_242-5_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_242-5_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_242-5_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_242-5_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_242-5_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_242-5_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_242-5_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_242-5_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_242-5_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_242-5_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_242-5_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_242-5_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_242-5_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_242-5_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_242-5_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_242-5_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_242-5_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_242-5_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_242-5_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_242-5_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_242-5_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_242-5_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_242-5_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_242-5_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_242-5_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_242-5_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_242-5_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_242-5_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_242-5_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_242-5_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_242-5_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_242-5_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_242-5_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_242-5_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_242-5_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_242-5_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_242-5_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_242-5_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_242-5_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_242-5_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_242-5_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_242-5_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_242-5_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_242-5_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_242-5_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_242-5_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_242-5_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_242-5_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_242-5_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_242-5_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_242-5_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_242-5_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_242-5_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_242-5_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_242-5_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_242-5_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_242-5_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_242-5_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_242-5_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_242-5_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_242-5_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_242-5_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_242-5_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_242-5_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_242-5_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_242-5_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_242-5_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_242-5_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_242-5_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_242-5_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_242-5_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_242-5_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_242-5_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_242-5_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_242-5_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_242-5_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_242-5_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_242-5_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_242-5_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_242-5_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_242-5_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_242-5_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_242-5_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_242-5_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_242-5_0_6_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_242-5_0_6_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_242-5_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_242-5_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_242-5_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_242-5_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_242-5_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_242-5_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_242-5_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_242-5_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_242-5_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_242-5_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_242-5_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_242-5_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_242-5_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_242-5_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_242-5_0_6_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_242-5_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_242-5_0_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_MV_358_1_node_62 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_242-5_0_6_load_0 | 0 | 0.0021994 | 0.00055122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_242-5_0_6_load_1 | 1 | 0.0073899 | 0.0018521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_242-5_0_6_load_227 | 9 | 0.00097581 | 0.00024456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_242-5_0_6_load_94 | 11 | 0.0027113 | 0.00067952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_242-5_0_6_load_93 | 13 | 0.0016259 | 0.00040749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_242-5_0_6_load_216 | 14 | 0.00070249 | 0.00017606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_242-5_0_6_load_228 | 16 | 0.0021265 | 0.00053294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_242-5_0_6_load_119 | 20 | 0.0027338 | 0.00068515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_242-5_0_6_load_7 | 21 | 0.0019731 | 0.00049451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_242-5_0_6_load_8 | 22 | 0.0020146 | 0.0005049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_242-5_0_6_load_9 | 23 | 0.0017308 | 0.00043379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_242-5_0_6_load_11 | 25 | 0.0017398 | 0.00043604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_242-5_0_6_load_18 | 27 | 0.0015914 | 0.00039884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_242-5_0_6_load_29 | 28 | 0.0011738 | 0.00029418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_242-5_0_6_load_34 | 29 | 0.0022263 | 0.00055797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_242-5_0_6_load_35 | 30 | 0.0011267 | 0.00028238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_242-5_0_6_load_27 | 31 | 0.001728 | 0.00043308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_242-5_0_6_load_12 | 32 | 0.0020042 | 0.00050231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_242-5_0_6_load_13 | 33 | 0.0016639 | 0.00041702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_242-5_0_6_load_15 | 34 | 0.0038167 | 0.00095655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_242-5_0_6_load_25 | 37 | 0.0023644 | 0.00059257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_242-5_0_6_load_36 | 40 | 0.0013936 | 0.00034928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_242-5_0_6_load_314 | 43 | 0.0012455 | 0.00031216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_242-5_0_6_load_37 | 44 | 0.0018426 | 0.0004618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_242-5_0_6_load_32 | 45 | 0.0014902 | 0.00037347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_242-5_0_6_load_31 | 46 | 0.002328 | 0.00058345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_242-5_0_6_load_19 | 47 | 0.0018855 | 0.00047255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_242-5_0_6_load_20 | 48 | 0.0020177 | 0.00050568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_242-5_0_6_load_23 | 50 | 0.0019993 | 0.00050107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_242-5_0_6_load_26 | 51 | 0.00043603 | 0.00010928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_242-5_0_6_load_28 | 52 | 0.0017615 | 0.00044147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_242-5_0_6_load_30 | 53 | 0.0042713 | 0.0010705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_242-5_0_6_load_33 | 54 | 0.0028416 | 0.00071217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_242-5_0_6_load_38 | 55 | 0.002111 | 0.00052907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_242-5_0_6_load_56 | 56 | 0.0023325 | 0.00058457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_242-5_0_6_load_40 | 57 | 0.0037162 | 0.00093137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_242-5_0_6_load_41 | 58 | 0.0015022 | 0.00037648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_242-5_0_6_load_44 | 61 | 0.0033792 | 0.0008469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_242-5_0_6_load_45 | 62 | 0.0023303 | 0.00058404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_242-5_0_6_load_218 | 64 | 0.00082454 | 0.00020665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_242-5_0_6_load_64 | 65 | 0.002143 | 0.00053708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_242-5_0_6_load_61 | 66 | 0.0029123 | 0.00072988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_242-5_0_6_load_78 | 69 | 0.0017635 | 0.00044197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_242-5_0_6_load_207 | 71 | 0.0026039 | 0.00065259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_242-5_0_6_load_217 | 72 | 0.00056694 | 0.00014209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_242-5_0_6_load_102 | 73 | 0.0033149 | 0.0008308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_242-5_0_6_load_62 | 74 | 0.0029401 | 0.00073685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_242-5_0_6_load_76 | 76 | 0.0017791 | 0.00044587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_242-5_0_6_load_142 | 77 | 0.0033939 | 0.0008506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_242-5_0_6_load_47 | 78 | 0.0032165 | 0.00080613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_242-5_0_6_load_48 | 79 | 0.0016922 | 0.00042411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_242-5_0_6_load_49 | 80 | 0.0032149 | 0.00080574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_242-5_0_6_load_50 | 81 | 0.0019256 | 0.0004826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_242-5_0_6_load_51 | 82 | 0.0042123 | 0.0010557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_242-5_0_6_load_79 | 83 | 0.0023465 | 0.00058808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_242-5_0_6_load_160 | 84 | 0.0049141 | 0.0012316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_242-5_0_6_load_77 | 85 | 0.0024435 | 0.0006124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_242-5_0_6_load_156 | 86 | 0.0018897 | 0.00047361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_242-5_0_6_load_52 | 87 | 0.0017728 | 0.00044431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_242-5_0_6_load_53 | 88 | 0.0027011 | 0.00067695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_242-5_0_6_load_54 | 89 | 0.0061376 | 0.0015382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_242-5_0_6_load_226 | 94 | 0.0011675 | 0.0002926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_242-5_0_6_load_204 | 95 | 0.0053587 | 0.001343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_242-5_0_6_load_179 | 98 | 0.0024042 | 0.00060256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_242-5_0_6_load_205 | 99 | 0.0092413 | 0.0023161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_242-5_0_6_load_201 | 104 | 0.0056153 | 0.0014073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_242-5_0_6_load_57 | 105 | 0.0016443 | 0.00041209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_242-5_0_6_load_59 | 106 | 0.0020421 | 0.00051181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_242-5_0_6_load_187 | 107 | 0.0013214 | 0.00033118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_242-5_0_6_load_176 | 108 | 0.0013328 | 0.00033402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_242-5_0_6_load_209 | 109 | 0.0011532 | 0.00028901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_242-5_0_6_load_84 | 110 | 0.00088638 | 0.00022215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_242-5_0_6_load_63 | 111 | 0.0014306 | 0.00035855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_242-5_0_6_load_157 | 112 | 0.0030099 | 0.00075434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_242-5_0_6_load_159 | 113 | 0.0020503 | 0.00051385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_242-5_0_6_load_103 | 114 | 0.0013793 | 0.00034568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_242-5_0_6_load_65 | 115 | 0.0014845 | 0.00037205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_242-5_0_6_load_66 | 116 | 0.0031321 | 0.00078498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_242-5_0_6_load_67 | 117 | 0.0014795 | 0.00037081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_242-5_0_6_load_68 | 118 | 0.0027854 | 0.00069809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_242-5_0_6_load_69 | 119 | 0.0036339 | 0.00091074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_242-5_0_6_load_128 | 120 | 0.0026231 | 0.00065742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_242-5_0_6_load_170 | 121 | 0.0057863 | 0.0014502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_242-5_0_6_load_129 | 122 | 0.0014746 | 0.00036957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_242-5_0_6_load_171 | 123 | 0.003538 | 0.0008867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_242-5_0_6_load_70 | 124 | 0.0011615 | 0.0002911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_242-5_0_6_load_71 | 125 | 0.0011666 | 0.00029239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_242-5_0_6_load_72 | 126 | 0.0010785 | 0.00027029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_242-5_0_6_load_73 | 127 | 0.0011623 | 0.0002913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_242-5_0_6_load_74 | 128 | 0.0011006 | 0.00027584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_242-5_0_6_load_141 | 129 | 0.0013276 | 0.00033272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_242-5_0_6_load_173 | 130 | 0.0012047 | 0.00030192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_242-5_0_6_load_139 | 131 | 0.0010648 | 0.00026686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_242-5_0_6_load_75 | 133 | 0.0017904 | 0.0004487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_242-5_0_6_load_80 | 134 | 0.0016983 | 0.00042564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_242-5_0_6_load_81 | 135 | 0.0012888 | 0.00032301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_242-5_0_6_load_82 | 136 | 0.0013093 | 0.00032814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_242-5_0_6_load_83 | 137 | 0.0019949 | 0.00049997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_242-5_0_6_load_146 | 138 | 0.0018987 | 0.00047587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_242-5_0_6_load_85 | 139 | 0.0027881 | 0.00069875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_242-5_0_6_load_90 | 143 | 0.002431 | 0.00060928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_242-5_0_6_load_92 | 145 | 0.0014991 | 0.00037571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_242-5_0_6_load_140 | 147 | 0.002177 | 0.00054562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_242-5_0_6_load_134 | 149 | 0.002173 | 0.00054462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_242-5_0_6_load_111 | 151 | 0.0028663 | 0.00071836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_242-5_0_6_load_198 | 152 | 0.0011764 | 0.00029482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_242-5_0_6_load_135 | 153 | 0.0017464 | 0.00043769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_242-5_0_6_load_153 | 154 | 0.0023568 | 0.00059068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_242-5_0_6_load_110 | 155 | 0.0010862 | 0.00027224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_242-5_0_6_load_97 | 158 | 0.0017633 | 0.00044193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_242-5_0_6_load_98 | 159 | 0.0014427 | 0.00036156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_242-5_0_6_load_99 | 160 | 0.001769 | 0.00044336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_242-5_0_6_load_100 | 161 | 0.0014139 | 0.00035436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_242-5_0_6_load_101 | 162 | 0.0014399 | 0.00036087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_242-5_0_6_load_168 | 164 | 0.002704 | 0.00067769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_242-5_0_6_load_126 | 165 | 0.0012107 | 0.00030342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_242-5_0_6_load_127 | 166 | 0.0017278 | 0.00043302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_242-5_0_6_load_169 | 167 | 0.0020814 | 0.00052164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_242-5_0_6_load_104 | 168 | 0.0044148 | 0.0011064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_242-5_0_6_load_105 | 169 | 0.0011536 | 0.00028913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_242-5_0_6_load_106 | 170 | 0.0022192 | 0.00055619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_242-5_0_6_load_107 | 172 | 0.00042056 | 0.0001054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_242-5_0_6_load_109 | 173 | 0.0010935 | 0.00027406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_242-5_0_6_load_133 | 175 | 0.0017497 | 0.00043852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_242-5_0_6_load_211 | 177 | 0.0015285 | 0.00038307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_242-5_0_6_load_155 | 179 | 0.0017746 | 0.00044476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_242-5_0_6_load_165 | 180 | 0.00075867 | 0.00019014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_242-5_0_6_load_113 | 181 | 0.0011442 | 0.00028675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_242-5_0_6_load_158 | 182 | 0.001158 | 0.00029021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_242-5_0_6_load_115 | 183 | 0.0014169 | 0.00035511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_242-5_0_6_load_116 | 184 | 0.0012676 | 0.0003177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_242-5_0_6_load_143 | 185 | 0.0016607 | 0.00041622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_242-5_0_6_load_210 | 186 | 0.0014713 | 0.00036873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_242-5_0_6_load_148 | 187 | 0.0014681 | 0.00036793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_242-5_0_6_load_130 | 188 | 0.0013918 | 0.00034883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_242-5_0_6_load_131 | 189 | 0.0010317 | 0.00025856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_242-5_0_6_load_145 | 190 | 0.00050264 | 0.00012597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_242-5_0_6_load_188 | 191 | 0.00098526 | 0.00024693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_242-5_0_6_load_212 | 192 | 0.0012852 | 0.0003221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_242-5_0_6_load_152 | 193 | 0.0010022 | 0.00025118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_242-5_0_6_load_151 | 194 | 0.0014507 | 0.00036358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_242-5_0_6_load_164 | 195 | 0.0022683 | 0.0005685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_242-5_0_6_load_136 | 196 | 0.0012199 | 0.00030573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_242-5_0_6_load_185 | 197 | 0.0011789 | 0.00029546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_242-5_0_6_load_144 | 198 | 0.0014387 | 0.00036057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_242-5_0_6_load_150 | 199 | 0.0015149 | 0.00037966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_242-5_0_6_load_149 | 200 | 0.0022129 | 0.0005546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_242-5_0_6_load_189 | 201 | 0.0009503 | 0.00023817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_242-5_0_6_load_147 | 202 | 0.003114 | 0.00078044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_242-5_0_6_load_161 | 203 | 0.0016057 | 0.00040242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_242-5_0_6_load_162 | 204 | 0.0016766 | 0.0004202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_242-5_0_6_load_163 | 205 | 0.00060618 | 0.00015192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_242-5_0_6_load_312 | 206 | 0.0028998 | 0.00072676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_242-5_0_6_load_313 | 207 | 0.0026556 | 0.00066555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_242-5_0_6_load_175 | 208 | 0.003715 | 0.00093107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_242-5_0_6_load_200 | 209 | 0.0058649 | 0.0014699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_242-5_0_6_load_177 | 210 | 0.0028023 | 0.00070232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_242-5_0_6_load_178 | 211 | 0.002989 | 0.00074912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_242-5_0_6_load_180 | 212 | 0.003699 | 0.00092706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_242-5_0_6_load_181 | 213 | 0.0049201 | 0.0012331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_242-5_0_6_load_182 | 214 | 0.0047052 | 0.0011792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_242-5_0_6_load_183 | 215 | 0.0011783 | 0.0002953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_242-5_0_6_load_184 | 216 | 0.0046679 | 0.0011699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_242-5_0_6_load_196 | 217 | 0.0092656 | 0.0023222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_242-5_0_6_load_194 | 218 | 0.0030186 | 0.00075654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_242-5_0_6_load_195 | 219 | 0.0023997 | 0.00060143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_242-5_0_6_load_197 | 220 | 0.00094826 | 0.00023766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_242-5_0_6_load_199 | 221 | 0.0057548 | 0.0014423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_242-5_0_6_load_316 | 222 | 0.0027393 | 0.00068654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_242-5_0_6_load_225 | 224 | 0.0010436 | 0.00026155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 182 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_242-5_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.029053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_242-5_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.031495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_242-5_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.031616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_242-5_0_6_line_3 |  | 1 | 4 | 0.010132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_242-5_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.022284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_242-5_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.006188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_242-5_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.028364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_242-5_0_6_line_7 |  | 4 | 8 | 0.010548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_242-5_0_6_line_8 |  | 5 | 9 | 0.049579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_242-5_0_6_line_9 |  | 6 | 13 | 0.00489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_242-5_0_6_line_10 |  | 7 | 14 | 0.0095034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_242-5_0_6_line_11 |  | 8 | 15 | 0.00374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_242-5_0_6_line_12 |  | 9 | 17 | 0.029507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_242-5_0_6_line_13 |  | 10 | 11 | 0.0082176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_242-5_0_6_line_14 |  | 10 | 12 | 0.014262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_242-5_0_6_line_15 |  | 12 | 18 | 0.004499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_242-5_0_6_line_16 |  | 12 | 19 | 0.008612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_242-5_0_6_line_17 |  | 12 | 20 | 0.018109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_242-5_0_6_line_18 |  | 14 | 72 | 0.0022602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_242-5_0_6_line_19 |  | 15 | 16 | 0.011303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_242-5_0_6_line_20 |  | 17 | 48 | 0.013927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_242-5_0_6_line_21 |  | 18 | 165 | 0.022671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_242-5_0_6_line_22 |  | 19 | 184 | 0.023224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_242-5_0_6_line_23 |  | 20 | 75 | 0.031838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_242-5_0_6_line_24 |  | 21 | 22 | 0.021544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_242-5_0_6_line_25 |  | 21 | 23 | 0.017633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_242-5_0_6_line_26 |  | 22 | 24 | 0.030845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_242-5_0_6_line_27 |  | 23 | 25 | 0.0071119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_242-5_0_6_line_28 |  | 24 | 26 | 0.005253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_242-5_0_6_line_29 |  | 24 | 27 | 0.018554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_242-5_0_6_line_30 |  | 25 | 28 | 0.011215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_242-5_0_6_line_31 |  | 26 | 29 | 0.02934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_242-5_0_6_line_32 |  | 27 | 30 | 0.02676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_242-5_0_6_line_33 |  | 28 | 31 | 0.0076652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_242-5_0_6_line_34 |  | 29 | 44 | 0.027151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_242-5_0_6_line_35 |  | 30 | 40 | 0.032585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_242-5_0_6_line_36 |  | 31 | 51 | 0.015724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_242-5_0_6_line_37 |  | 32 | 33 | 0.012862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_242-5_0_6_line_38 |  | 33 | 34 | 0.025337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_242-5_0_6_line_39 |  | 34 | 35 | 0.018468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_242-5_0_6_line_40 |  | 35 | 37 | 0.025828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_242-5_0_6_line_41 |  | 36 | 37 | 0.031638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_242-5_0_6_line_42 |  | 36 | 38 | 0.047579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_242-5_0_6_line_43 |  | 38 | 39 | 0.018913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_242-5_0_6_line_44 |  | 38 | 40 | 0.059482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_242-5_0_6_line_45 |  | 39 | 56 | 0.018344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_242-5_0_6_line_46 |  | 39 | 41 | 0.004342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_242-5_0_6_line_47 |  | 41 | 42 | 0.018685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_242-5_0_6_line_48 |  | 41 | 43 | 0.026632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_242-5_0_6_line_49 |  | 42 | 109 | 0.023158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_242-5_0_6_line_50 |  | 42 | 110 | 0.0052572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_242-5_0_6_line_51 |  | 44 | 55 | 0.012941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_242-5_0_6_line_52 |  | 45 | 46 | 0.050581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_242-5_0_6_line_53 |  | 46 | 54 | 0.028377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_242-5_0_6_line_54 |  | 47 | 48 | 0.022213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_242-5_0_6_line_55 |  | 47 | 49 | 0.012487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_242-5_0_6_line_56 |  | 49 | 50 | 0.012391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_242-5_0_6_line_57 |  | 51 | 52 | 0.0078701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_242-5_0_6_line_58 |  | 52 | 53 | 0.025901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_242-5_0_6_line_59 |  | 53 | 54 | 0.00045852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_242-5_0_6_line_60 |  | 57 | 58 | 0.035995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_242-5_0_6_line_61 |  | 57 | 59 | 0.036001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_242-5_0_6_line_62 |  | 58 | 60 | 0.032623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_242-5_0_6_line_63 |  | 59 | 61 | 0.004795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_242-5_0_6_line_64 |  | 59 | 62 | 0.028526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_242-5_0_6_line_65 |  | 60 | 63 | 0.004417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_242-5_0_6_line_66 |  | 60 | 64 | 0.010185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_242-5_0_6_line_67 |  | 61 | 65 | 0.012865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_242-5_0_6_line_68 |  | 61 | 66 | 0.025896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_242-5_0_6_line_69 |  | 62 | 67 | 0.017663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_242-5_0_6_line_70 |  | 63 | 71 | 0.027617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_242-5_0_6_line_71 |  | 64 | 72 | 0.00045743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_242-5_0_6_line_72 |  | 65 | 73 | 0.02175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_242-5_0_6_line_73 |  | 66 | 74 | 0.039515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_242-5_0_6_line_74 |  | 67 | 70 | 0.010696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_242-5_0_6_line_75 |  | 67 | 75 | 0.01793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_242-5_0_6_line_76 |  | 68 | 69 | 0.0093099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_242-5_0_6_line_77 |  | 68 | 70 | 0.010603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_242-5_0_6_line_78 |  | 69 | 76 | 0.025135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_242-5_0_6_line_79 |  | 70 | 77 | 0.021473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_242-5_0_6_line_80 |  | 71 | 93 | 0.012111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_242-5_0_6_line_81 |  | 73 | 114 | 0.00079696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_242-5_0_6_line_82 |  | 74 | 111 | 0.0019341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_242-5_0_6_line_83 |  | 76 | 133 | 0.02687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_242-5_0_6_line_84 |  | 77 | 185 | 0.027436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_242-5_0_6_line_85 |  | 78 | 79 | 0.034739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_242-5_0_6_line_86 |  | 78 | 80 | 0.033273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_242-5_0_6_line_87 |  | 79 | 81 | 0.027058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_242-5_0_6_line_88 |  | 80 | 82 | 0.035497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_242-5_0_6_line_89 |  | 81 | 83 | 0.012632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_242-5_0_6_line_90 |  | 82 | 84 | 0.024467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_242-5_0_6_line_91 |  | 83 | 85 | 0.027319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_242-5_0_6_line_92 |  | 84 | 86 | 0.02422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_242-5_0_6_line_93 |  | 85 | 133 | 0.011971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_242-5_0_6_line_94 |  | 86 | 179 | 0.011672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_242-5_0_6_line_95 |  | 87 | 88 | 0.022875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_242-5_0_6_line_96 |  | 87 | 89 | 0.05917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_242-5_0_6_line_97 |  | 88 | 90 | 0.018788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_242-5_0_6_line_98 |  | 90 | 91 | 0.031732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_242-5_0_6_line_99 |  | 91 | 95 | 0.054351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_242-5_0_6_line_100 |  | 91 | 96 | 0.007319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_242-5_0_6_line_101 |  | 92 | 93 | 0.038796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_242-5_0_6_line_102 |  | 92 | 94 | 0.028172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_242-5_0_6_line_103 |  | 94 | 224 | 0.0055266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_242-5_0_6_line_104 |  | 95 | 216 | 0.057227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_242-5_0_6_line_105 |  | 96 | 97 | 0.019174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_242-5_0_6_line_106 |  | 96 | 98 | 0.040583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_242-5_0_6_line_107 |  | 97 | 99 | 0.0073903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_242-5_0_6_line_108 |  | 98 | 211 | 0.03981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_242-5_0_6_line_109 |  | 99 | 100 | 0.029241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_242-5_0_6_line_110 |  | 100 | 101 | 0.026232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_242-5_0_6_line_111 |  | 101 | 217 | 0.018745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_242-5_0_6_line_112 |  | 102 | 103 | 0.014501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_242-5_0_6_line_113 |  | 102 | 104 | 0.046124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_242-5_0_6_line_114 |  | 103 | 222 | 0.002724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_242-5_0_6_line_115 |  | 103 | 223 | 0.038198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_242-5_0_6_line_116 |  | 104 | 221 | 0.039214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_242-5_0_6_line_117 |  | 105 | 106 | 0.016834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_242-5_0_6_line_118 |  | 106 | 107 | 0.016736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_242-5_0_6_line_119 |  | 107 | 108 | 0.0043781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_242-5_0_6_line_120 |  | 108 | 178 | 0.0022201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_242-5_0_6_line_121 |  | 109 | 192 | 0.025425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_242-5_0_6_line_122 |  | 110 | 136 | 0.030361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_242-5_0_6_line_123 |  | 111 | 112 | 0.030811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_242-5_0_6_line_124 |  | 112 | 113 | 0.035032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_242-5_0_6_line_125 |  | 113 | 182 | 0.021734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_242-5_0_6_line_126 |  | 114 | 168 | 0.022775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_242-5_0_6_line_127 |  | 115 | 116 | 0.064606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_242-5_0_6_line_128 |  | 115 | 117 | 0.008658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_242-5_0_6_line_129 |  | 116 | 118 | 0.02625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_242-5_0_6_line_130 |  | 117 | 119 | 0.01356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_242-5_0_6_line_131 |  | 118 | 120 | 0.028774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_242-5_0_6_line_132 |  | 119 | 121 | 0.016641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_242-5_0_6_line_133 |  | 120 | 122 | 0.0091217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_242-5_0_6_line_134 |  | 121 | 123 | 0.0096047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_242-5_0_6_line_135 |  | 122 | 188 | 0.0036772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_242-5_0_6_line_136 |  | 123 | 156 | 0.032658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_242-5_0_6_line_137 |  | 124 | 125 | 0.0074258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_242-5_0_6_line_138 |  | 124 | 126 | 0.0051182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_242-5_0_6_line_139 |  | 125 | 127 | 0.013266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_242-5_0_6_line_140 |  | 126 | 128 | 0.014172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_242-5_0_6_line_141 |  | 127 | 129 | 0.019741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_242-5_0_6_line_142 |  | 128 | 130 | 0.014709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_242-5_0_6_line_143 |  | 129 | 131 | 0.041654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_242-5_0_6_line_144 |  | 130 | 132 | 0.0015873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_242-5_0_6_line_145 |  | 131 | 144 | 0.020597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_242-5_0_6_line_146 |  | 132 | 208 | 0.014938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_242-5_0_6_line_147 |  | 134 | 135 | 0.025139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_242-5_0_6_line_148 |  | 134 | 136 | 0.02929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_242-5_0_6_line_149 |  | 135 | 137 | 0.030095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_242-5_0_6_line_150 |  | 137 | 138 | 0.034194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_242-5_0_6_line_151 |  | 139 | 140 | 0.00017585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_242-5_0_6_line_152 |  | 140 | 144 | 0.003619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_242-5_0_6_line_153 |  | 140 | 145 | 0.022069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_242-5_0_6_line_154 |  | 141 | 142 | 0.004232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_242-5_0_6_line_155 |  | 141 | 143 | 0.01877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_242-5_0_6_line_156 |  | 142 | 146 | 0.020661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_242-5_0_6_line_157 |  | 142 | 147 | 0.0067293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
158 | LV_242-5_0_6_line_158 |  | 143 | 150 | 0.015091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_242-5_0_6_line_159 |  | 144 | 147 | 0.021627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
160 | LV_242-5_0_6_line_160 |  | 144 | 151 | 0.040502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_242-5_0_6_line_161 |  | 146 | 152 | 0.053024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_242-5_0_6_line_162 |  | 146 | 148 | 0.006254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_242-5_0_6_line_163 |  | 148 | 149 | 0.043674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_242-5_0_6_line_164 |  | 149 | 153 | 0.028017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_242-5_0_6_line_165 |  | 150 | 154 | 0.021645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_242-5_0_6_line_166 |  | 151 | 155 | 0.028382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
167 | LV_242-5_0_6_line_167 |  | 152 | 197 | 0.033763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_242-5_0_6_line_168 |  | 153 | 196 | 0.009321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_242-5_0_6_line_169 |  | 155 | 157 | 0.015618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
170 | LV_242-5_0_6_line_170 |  | 156 | 157 | 0.003887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_242-5_0_6_line_171 |  | 157 | 181 | 0.011974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
172 | LV_242-5_0_6_line_172 |  | 158 | 159 | 0.013147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_242-5_0_6_line_173 |  | 158 | 160 | 0.027659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_242-5_0_6_line_174 |  | 159 | 161 | 0.032991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_242-5_0_6_line_175 |  | 160 | 162 | 0.0123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_242-5_0_6_line_176 |  | 161 | 163 | 0.0035799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_242-5_0_6_line_177 |  | 162 | 164 | 0.032363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_242-5_0_6_line_178 |  | 163 | 165 | 0.01811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_242-5_0_6_line_179 |  | 163 | 166 | 0.010465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_242-5_0_6_line_180 |  | 164 | 167 | 0.028487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_242-5_0_6_line_181 |  | 166 | 186 | 0.010375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_242-5_0_6_line_182 |  | 167 | 206 | 0.0356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_242-5_0_6_line_183 |  | 169 | 170 | 0.030209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_242-5_0_6_line_184 |  | 170 | 171 | 0.0168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_242-5_0_6_line_185 |  | 171 | 174 | 0.017459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
186 | LV_242-5_0_6_line_186 |  | 171 | 175 | 0.0066339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
187 | LV_242-5_0_6_line_187 |  | 172 | 173 | 0.033308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_242-5_0_6_line_188 |  | 173 | 176 | 0.012808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_242-5_0_6_line_189 |  | 174 | 177 | 0.020267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
190 | LV_242-5_0_6_line_190 |  | 174 | 178 | 0.00329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_242-5_0_6_line_191 |  | 175 | 179 | 0.022957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
192 | LV_242-5_0_6_line_192 |  | 176 | 180 | 0.041937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_242-5_0_6_line_193 |  | 177 | 192 | 0.032472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
194 | LV_242-5_0_6_line_194 |  | 178 | 195 | 0.031202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_242-5_0_6_line_195 |  | 180 | 205 | 0.012605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_242-5_0_6_line_196 |  | 181 | 182 | 0.024994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
197 | LV_242-5_0_6_line_197 |  | 183 | 184 | 0.0069637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_242-5_0_6_line_198 |  | 185 | 198 | 0.034755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_242-5_0_6_line_199 |  | 186 | 187 | 0.030771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_242-5_0_6_line_200 |  | 187 | 202 | 0.034383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_242-5_0_6_line_201 |  | 188 | 189 | 0.021016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_242-5_0_6_line_202 |  | 189 | 190 | 0.022111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_242-5_0_6_line_203 |  | 190 | 191 | 0.013129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_242-5_0_6_line_204 |  | 191 | 201 | 0.028704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_242-5_0_6_line_205 |  | 193 | 194 | 0.042539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_242-5_0_6_line_206 |  | 194 | 200 | 0.030278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_242-5_0_6_line_207 |  | 195 | 204 | 0.027908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_242-5_0_6_line_208 |  | 197 | 215 | 0.034837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_242-5_0_6_line_209 |  | 198 | 199 | 0.011442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_242-5_0_6_line_210 |  | 199 | 200 | 0.072188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_242-5_0_6_line_211 |  | 203 | 204 | 0.010716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_242-5_0_6_line_212 |  | 203 | 205 | 0.023166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_242-5_0_6_line_213 |  | 206 | 207 | 0.027431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_242-5_0_6_line_214 |  | 208 | 209 | 0.040899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_242-5_0_6_line_215 |  | 210 | 211 | 0.039698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_242-5_0_6_line_216 |  | 212 | 213 | 0.03058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_242-5_0_6_line_217 |  | 212 | 214 | 0.029177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_242-5_0_6_line_218 |  | 213 | 215 | 0.050908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_242-5_0_6_line_219 |  | 214 | 216 | 0.031977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_242-5_0_6_line_220 |  | 217 | 218 | 0.037447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_242-5_0_6_line_221 |  | 218 | 219 | 0.014943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_242-5_0_6_line_222 |  | 219 | 220 | 0.03841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_242-5_0_6_line_223 |  | 223 | 224 | 0.0058758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_242-5_0_6_trafo_158 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 225 | 182 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2675737.2053 | 1245018.5258 | 2675741.1303 | 1245025.97 | 2675750.7894 | 1245033.4987 | 2675757.4319 | 1245028.3729
1 | 2675775.8211 | 1245005.3205 | 2675773.8698 | 1245016.1033 | 2675768.44 | 1245020.5815 | 2675763.0077 | 1245024.0702 | 2675757.4319 | 1245028.3729
2 | 2675734.538 | 1244994.2633 | 2675725.7364 | 1245005.9704 | 2675737.2053 | 1245018.5258
3 | 2675737.2053 | 1245018.5258 | 2675734.3991 | 1245022.2926 | 2675729.8867 | 1245025.3483
4 | 2675775.8211 | 1245005.3205 | 2675795.4913 | 1245015.9015
5 | 2675730.0589 | 1244989.9809 | 2675734.538 | 1244994.2633
6 | 2675709.0733 | 1245010.7945 | 2675723.0971 | 1245023.2935 | 2675725.6887 | 1245020.9471 | 2675729.8867 | 1245025.3483
7 | 2675729.8867 | 1245025.3483 | 2675735.1824 | 1245030.186 | 2675732.8015 | 1245032.6018
8 | 2675795.4913 | 1245015.9015 | 2675816.5297 | 1245060.7955
9 | 2675730.0589 | 1244989.9809 | 2675734.6163 | 1244988.2083
10 | 2675709.0733 | 1245010.7945 | 2675704.4933 | 1245006.1217 | 2675702.751 | 1245003.7284
11 | 2675732.8015 | 1245032.6018 | 2675729.9383 | 1245030.1857
12 | 2675820.174 | 1245087.7236 | 2675822.2513 | 1245083.0468 | 2675824.3697 | 1245077.5255 | 2675816.5297 | 1245060.7955
13 | 2675782.2306 | 1244972.6791 | 2675774.1732 | 1244974.2937
14 | 2675790.9891 | 1244961.4051 | 2675782.2306 | 1244972.6791
15 | 2675790.9891 | 1244961.4051 | 2675794.009 | 1244958.0636
16 | 2675790.9891 | 1244961.4051 | 2675796.0158 | 1244964.2269 | 2675798.8772 | 1244964.4303
17 | 2675790.9891 | 1244961.4051 | 2675787.6934 | 1244956.7597 | 2675786.3667 | 1244948.8149 | 2675787.2977 | 1244944.5571
18 | 2675702.751 | 1245003.7284 | 2675701.4208 | 1245001.9011
19 | 2675729.9383 | 1245030.1857 | 2675722.8325 | 1245036.911 | 2675721.7297 | 1245037.9561
20 | 2675820.174 | 1245087.7236 | 2675816.4858 | 1245084.2296 | 2675810.7618 | 1245080.9874 | 2675808.555 | 1245080.4647
21 | 2675794.009 | 1244958.0636 | 2675798.1949 | 1244960.4632 | 2675804.1657 | 1244960.3727 | 2675809.958 | 1244957.6893 | 2675814.1296 | 1244954.1186
22 | 2675798.8772 | 1244964.4303 | 2675802.4625 | 1244979.5202 | 2675805.4842 | 1244986.6176
23 | 2675807.0216 | 1244919.6246 | 2675790.8148 | 1244938.9758 | 2675787.2977 | 1244944.5571
24 | 2676108.5289 | 1244658.2164 | 2676121.3989 | 1244675.4932
25 | 2676101.4559 | 1244642.2292 | 2676101.4559 | 1244642.2292 | 2676103.4126 | 1244649.3371 | 2676105.491 | 1244653.4445 | 2676108.4983 | 1244658.1753 | 2676108.5289 | 1244658.2164
26 | 2676139.8257 | 1244700.2294 | 2676121.3989 | 1244675.4932
27 | 2676101.1999 | 1244635.1238 | 2676101.1793 | 1244636.1102 | 2676101.4559 | 1244642.2292
28 | 2676141.7776 | 1244695.351 | 2676139.8257 | 1244700.2294
29 | 2676139.8257 | 1244700.2294 | 2676131.0288 | 1244716.5657
30 | 2676101.1999 | 1244635.1238 | 2676101.2968 | 1244630.4855 | 2676102.8371 | 1244624.7011 | 2676103.0488 | 1244624.1504
31 | 2676141.7776 | 1244695.351 | 2676156.3158 | 1244673.6666 | 2676157.6059 | 1244670.7019
32 | 2676131.0288 | 1244716.5657 | 2676127.0292 | 1244723.9933 | 2676114.8044 | 1244737.6436
33 | 2676105.7985 | 1244616.9954 | 2676103.0488 | 1244624.1504
34 | 2676166.7345 | 1244645.187 | 2676162.5997 | 1244659.2258 | 2676157.6059 | 1244670.7019
35 | 2676091.9052 | 1244760.8052 | 2676108.9051 | 1244744.2308 | 2676114.8044 | 1244737.6436
36 | 2676105.7985 | 1244616.9954 | 2676111.4394 | 1244602.3178
37 | 2676086.5342 | 1244896.6241 | 2676075.3477 | 1244890.2769
38 | 2676086.5342 | 1244896.6241 | 2676095.7886 | 1244901.875 | 2676103.7495 | 1244889.5209
39 | 2676113.7533 | 1244873.9966 | 2676103.7495 | 1244889.5209
40 | 2676113.7533 | 1244873.9966 | 2676091.3327 | 1244861.1756
41 | 2676063.8678 | 1244845.4699 | 2676091.3327 | 1244861.1756
42 | 2676054.0975 | 1244804.193 | 2676050.7711 | 1244805.4846 | 2676056.3869 | 1244823.6584 | 2676064.247 | 1244831.8095 | 2676063.8678 | 1244845.4699
43 | 2676048.9506 | 1244785.9918 | 2676054.0975 | 1244804.193
44 | 2676054.0975 | 1244804.193 | 2676068.3942 | 1244796.582 | 2676081.9912 | 1244770.471 | 2676091.9052 | 1244760.8052
45 | 2676048.9506 | 1244785.9918 | 2676046.2335 | 1244777.4843 | 2676044.9882 | 1244768.1544
46 | 2676044.8293 | 1244787.3956 | 2676048.9506 | 1244785.9918
47 | 2676044.8293 | 1244787.3956 | 2676042.248 | 1244778.9009 | 2676037.5601 | 1244770.2791
48 | 2676044.8293 | 1244787.3956 | 2676042.1008 | 1244788.0277 | 2676038.1936 | 1244785.1089 | 2676033.7105 | 1244785.2627 | 2676029.8137 | 1244789.7826 | 2676024.2713 | 1244796.2283
49 | 2676037.5601 | 1244770.2791 | 2676044.4143 | 1244748.1587
50 | 2676037.5601 | 1244770.2791 | 2676034.8436 | 1244774.7801
51 | 2676170.3906 | 1244632.7736 | 2676166.7345 | 1244645.187
52 | 2676108.4138 | 1244651.4011 | 2676106.1334 | 1244646.9592 | 2676105.1804 | 1244634.6605 | 2676107.365 | 1244622.8356 | 2676115.3207 | 1244603.1551
53 | 2676125.9559 | 1244576.8461 | 2676115.3207 | 1244603.1551
54 | 2675808.555 | 1245080.4647 | 2675804.4111 | 1245079.483 | 2675799.141 | 1245079.7381 | 2675787.3725 | 1245081.1777 | 2675786.5514 | 1245081.2109
55 | 2675774.1541 | 1245080.1859 | 2675782.3676 | 1245081.3805 | 2675786.5514 | 1245081.2109
56 | 2675774.1541 | 1245080.1859 | 2675769.6029 | 1245072.678 | 2675767.3894 | 1245069.8251
57 | 2676114.2626 | 1244594.9715 | 2676111.4394 | 1244602.3178
58 | 2676126.1277 | 1244576.421 | 2676126.1277 | 1244576.421 | 2676121.9679 | 1244574.9221 | 2676114.2626 | 1244594.9715
59 | 2676126.1277 | 1244576.421 | 2676125.9559 | 1244576.8461
60 | 2675712.2186 | 1244964.5951 | 2675714.0176 | 1244961.4892 | 2675726.5893 | 1244944.5153 | 2675734.5073 | 1244936.477
61 | 2675761.5508 | 1244912.7723 | 2675741.7324 | 1244929.1421 | 2675734.5073 | 1244936.477
62 | 2675695.8674 | 1244992.8244 | 2675712.2186 | 1244964.5951
63 | 2675758.1942 | 1244909.3381 | 2675761.5508 | 1244912.7723
64 | 2675761.5508 | 1244912.7723 | 2675764.6747 | 1244916.0812 | 2675781.3631 | 1244912.2583 | 2675787.9413 | 1244910.331
65 | 2675695.8674 | 1244992.8244 | 2675691.4383 | 1244992.9012
66 | 2675695.8674 | 1244992.8244 | 2675701.1515 | 1245001.5313
67 | 2675758.1942 | 1244909.3381 | 2675748.4366 | 1244917.7228
68 | 2675758.1942 | 1244909.3381 | 2675777.8324 | 1244892.4573
69 | 2675804.8916 | 1244905.365 | 2675787.9413 | 1244910.331
70 | 2675691.4383 | 1244992.9012 | 2675681.8774 | 1244993.0572 | 2675673.464 | 1244993.8949 | 2675664.1185 | 1244994.932 | 2675663.9294 | 1244994.9883
71 | 2675701.4208 | 1245001.9011 | 2675701.1515 | 1245001.5313 | 2675701.1515 | 1245001.5313
72 | 2675732.4313 | 1244932.4199 | 2675737.9089 | 1244926.7693 | 2675748.4366 | 1244917.7228
73 | 2675777.8324 | 1244892.4573 | 2675807.798 | 1244866.6992
74 | 2675815.1469 | 1244902.3272 | 2675811.0049 | 1244903.5863 | 2675804.8916 | 1244905.365
75 | 2675804.8916 | 1244905.365 | 2675807.4003 | 1244907.7321 | 2675808.0554 | 1244910.876 | 2675807.3263 | 1244913.5242 | 2675804.2375 | 1244917.5209 | 2675807.0216 | 1244919.6246
76 | 2675810.4047 | 1244897.3408 | 2675818.1841 | 1244892.2267
77 | 2675810.4047 | 1244897.3408 | 2675811.0049 | 1244903.5863 | 2675815.1469 | 1244902.3272
78 | 2675839.1875 | 1244878.4192 | 2675818.1841 | 1244892.2267
79 | 2675815.1469 | 1244902.3272 | 2675817.1692 | 1244898.4169 | 2675831.197 | 1244889.9235 | 2675831.7516 | 1244889.5436
80 | 2675652.3743 | 1244998.6071 | 2675656.0175 | 1244997.3416 | 2675663.9294 | 1244994.9883
81 | 2675732.4313 | 1244932.4199 | 2675731.8766 | 1244932.9922
82 | 2675809.2647 | 1244865.4385 | 2675807.798 | 1244866.6992
83 | 2675861.6404 | 1244863.6587 | 2675839.1875 | 1244878.4192
84 | 2675854.3871 | 1244874.0404 | 2675831.7516 | 1244889.5436
85 | 2675954.8579 | 1244798.7291 | 2675932.2144 | 1244817.2636 | 2675927.6377 | 1244820.2723
86 | 2675978.2412 | 1244775.2539 | 2675966.4271 | 1244789.2593 | 2675954.8579 | 1244798.7291
87 | 2675905.0276 | 1244835.1361 | 2675927.6377 | 1244820.2723
88 | 2675999.0163 | 1244746.5523 | 2675987.4443 | 1244764.344 | 2675978.2412 | 1244775.2539
89 | 2675905.0276 | 1244835.1361 | 2675894.4718 | 1244842.0754
90 | 2675999.0163 | 1244746.5523 | 2676008.674 | 1244731.7037 | 2676011.4872 | 1244725.5631
91 | 2675871.6439 | 1244857.0824 | 2675894.4718 | 1244842.0754
92 | 2676021.575 | 1244703.5434 | 2676011.4872 | 1244725.5631
93 | 2675861.6404 | 1244863.6587 | 2675871.6439 | 1244857.0824
94 | 2676021.575 | 1244703.5434 | 2676023.7096 | 1244698.8841 | 2676025.1564 | 1244692.4988
95 | 2675633.6607 | 1244906.9716 | 2675641.4439 | 1244906.5021 | 2675652.6486 | 1244903.0759 | 2675655.5401 | 1244901.3636
96 | 2675703.4274 | 1244866.9068 | 2675684.8243 | 1244882.9608 | 2675669.5215 | 1244893.0839 | 2675655.5401 | 1244901.3636
97 | 2675615.1092 | 1244904.7319 | 2675628.966 | 1244907.2547 | 2675633.6607 | 1244906.9716
98 | 2675615.1092 | 1244904.7319 | 2675608.8765 | 1244902.84 | 2675600.7883 | 1244897.1218 | 2675606.4131 | 1244893.9467 | 2675606.1631 | 1244891.6308 | 2675607.1517 | 1244888.1742 | 2675608.9644 | 1244885.8735
99 | 2675608.9644 | 1244885.8735 | 2675623.7303 | 1244876.9553 | 2675649.545 | 1244857.3037 | 2675652.8052 | 1244853.9781
100 | 2675604.3824 | 1244880.1555 | 2675608.9644 | 1244885.8735
101 | 2675652.3743 | 1244998.6071 | 2675637.3996 | 1244988.3645 | 2675633.0931 | 1244977.0571 | 2675633.7993 | 1244968.4933
102 | 2675633.7993 | 1244968.4933 | 2675644.8599 | 1244952.6675 | 2675651.0941 | 1244946.3666
103 | 2675654.9813 | 1244942.438 | 2675651.0941 | 1244946.3666
104 | 2675692.8668 | 1244813.1119 | 2675652.8052 | 1244853.9781
105 | 2675604.3824 | 1244880.1555 | 2675600.1698 | 1244873.3303 | 2675594.9273 | 1244874.9646 | 2675589.6188 | 1244872.8955
106 | 2675604.3824 | 1244880.1555 | 2675611.0623 | 1244876.6158 | 2675630.9655 | 1244862.4594 | 2675637.7219 | 1244857.1402
107 | 2675589.6188 | 1244872.8955 | 2675584.4338 | 1244867.6293
108 | 2675668.2402 | 1244831.6208 | 2675657.0103 | 1244841.9546 | 2675637.7219 | 1244857.1402
109 | 2675565.1648 | 1244845.6869 | 2675575.2284 | 1244858.2796 | 2675584.4338 | 1244867.6293
110 | 2675551.1429 | 1244823.4926 | 2675565.1648 | 1244845.6869
111 | 2675551.1429 | 1244823.4926 | 2675566.4225 | 1244812.6346
112 | 2675671.6414 | 1244895.7239 | 2675671.1747 | 1244902.6896 | 2675675.9366 | 1244908.5101
113 | 2675671.6414 | 1244895.7239 | 2675687.8145 | 1244884.9114 | 2675695.5089 | 1244878.8497 | 2675699.2016 | 1244879.0414 | 2675708.7747 | 1244869.9873
114 | 2675675.9366 | 1244908.5101 | 2675678.2686 | 1244909.9297
115 | 2675675.9366 | 1244908.5101 | 2675673.2456 | 1244917.4599 | 2675675.8885 | 1244918.7945 | 2675669.5878 | 1244928.7435 | 2675659.1139 | 1244938.2612
116 | 2675708.7747 | 1244869.9873 | 2675716.7637 | 1244862.4314 | 2675716.4224 | 1244859.5695 | 2675728.5148 | 1244845.814 | 2675731.3038 | 1244845.7718 | 2675733.8555 | 1244842.3961
117 | 2676059.2485 | 1244709.5911 | 2676060.6454 | 1244701.9819 | 2676059.8534 | 1244693.032 | 2676059.8058 | 1244692.9296
118 | 2676059.8058 | 1244692.9296 | 2676056.4779 | 1244685.7724 | 2676050.9754 | 1244678.8503
119 | 2676050.9754 | 1244678.8503 | 2676048.251 | 1244675.4231
120 | 2676046.8695 | 1244673.6851 | 2676048.251 | 1244675.4231
121 | 2676044.4143 | 1244748.1587 | 2676051.9394 | 1244723.8731
122 | 2676034.8436 | 1244774.7801 | 2676026.5194 | 1244788.5729 | 2676016.2736 | 1244798.4786
123 | 2675832.6388 | 1244845.3648 | 2675825.9123 | 1244851.1283 | 2675809.2647 | 1244865.4385
124 | 2675832.6388 | 1244845.3648 | 2675859.241 | 1244822.5711
125 | 2675875.7449 | 1244808.43 | 2675859.241 | 1244822.5711
126 | 2675717.1209 | 1244950.262 | 2675722.8544 | 1244942.2994 | 2675731.8766 | 1244932.9922
127 | 2675967.6832 | 1244736.6155 | 2675981.2633 | 1244715.9526 | 2675988.9152 | 1244698.5048 | 2675992.3378 | 1244680.2801 | 2675992.4462 | 1244677.998
128 | 2675962.785 | 1244743.7394 | 2675963.5525 | 1244742.9006 | 2675967.6832 | 1244736.6155
129 | 2675992.4462 | 1244677.998 | 2675993.6925 | 1244651.7778
130 | 2675962.785 | 1244743.7394 | 2675953.6317 | 1244753.7437
131 | 2675993.6925 | 1244651.7778 | 2675994.1071 | 1244643.054 | 2675999.7031 | 1244623.8104
132 | 2675940.8294 | 1244764.2107 | 2675949.4046 | 1244758.3638 | 2675953.6317 | 1244753.7437
133 | 2676002.2502 | 1244615.0516 | 2675999.7031 | 1244623.8104
134 | 2675940.8294 | 1244764.2107 | 2675932.8937 | 1244769.6214
135 | 2676002.2502 | 1244615.0516 | 2676003.277 | 1244611.5207
136 | 2675904.9501 | 1244783.6018 | 2675910.8918 | 1244784.623 | 2675932.8937 | 1244769.6214
137 | 2675844.0085 | 1244763.9269 | 2675850.3946 | 1244760.1372
138 | 2675839.6069 | 1244766.5389 | 2675844.0085 | 1244763.9269
139 | 2675861.4645 | 1244752.8486 | 2675855.5207 | 1244757.0953 | 2675850.3946 | 1244760.1372
140 | 2675827.0801 | 1244773.1294 | 2675833.804 | 1244769.9824 | 2675839.6069 | 1244766.5389
141 | 2675861.4645 | 1244752.8486 | 2675877.5272 | 1244741.3721
142 | 2675827.0801 | 1244773.1294 | 2675813.7578 | 1244779.3644
143 | 2675909.0332 | 1244714.1319 | 2675878.3925 | 1244740.7539 | 2675877.5272 | 1244741.3721
144 | 2675812.3201 | 1244780.0373 | 2675813.7578 | 1244779.3644
145 | 2675925.1711 | 1244701.6355 | 2675922.2182 | 1244702.6762 | 2675909.0332 | 1244714.1319
146 | 2675812.3201 | 1244780.0373 | 2675813.107 | 1244783.5054 | 2675802.5904 | 1244787.8589
147 | 2675972.2892 | 1244830.1166 | 2675976.4068 | 1244826.0355 | 2675992.766 | 1244815.7174
148 | 2676016.2736 | 1244798.4786 | 2676009.0968 | 1244805.4172 | 2675992.766 | 1244815.7174
149 | 2675972.2892 | 1244830.1166 | 2675950.9145 | 1244851.3016
150 | 2675926.6283 | 1244875.3724 | 2675950.9145 | 1244851.3016
151 | 2675928.6061 | 1244700.2585 | 2675928.5946 | 1244700.434
152 | 2675928.5946 | 1244700.434 | 2675925.1711 | 1244701.6355
153 | 2675928.5946 | 1244700.434 | 2675925.7913 | 1244722.3244
154 | 2675925.8974 | 1244672.057 | 2675922.014 | 1244673.7641
155 | 2675925.8974 | 1244672.057 | 2675941.4686 | 1244661.5753
156 | 2675907.6579 | 1244660.6267 | 2675912.8367 | 1244661.627 | 2675917.633 | 1244665.9358 | 2675922.014 | 1244673.7641
157 | 2675922.014 | 1244673.7641 | 2675923.9627 | 1244680.2051
158 | 2675954.1498 | 1244653.3942 | 2675942.0421 | 1244661.1892 | 2675941.4686 | 1244661.5753
159 | 2675925.1711 | 1244701.6355 | 2675925.5584 | 1244693.8126 | 2675925.175 | 1244684.212 | 2675923.9627 | 1244680.2051
160 | 2675925.1711 | 1244701.6355 | 2675923.7148 | 1244711.5017 | 2675921.564 | 1244726.0289 | 2675917.9206 | 1244741.4473
161 | 2675907.6579 | 1244660.6267 | 2675880.3735 | 1244685.1618 | 2675867.1957 | 1244694.8066
162 | 2675911.9258 | 1244656.0447 | 2675907.6579 | 1244660.6267
163 | 2675911.9258 | 1244656.0447 | 2675940.917 | 1244623.3812
164 | 2675959.515 | 1244602.4275 | 2675940.917 | 1244623.3812
165 | 2675954.1498 | 1244653.3942 | 2675956.6781 | 1244663.6783 | 2675957.7597 | 1244674.6799
166 | 2675908.6356 | 1244768.1875 | 2675910.9006 | 1244763.8639 | 2675917.0977 | 1244744.9297 | 2675917.9206 | 1244741.4473
167 | 2675867.1957 | 1244694.8066 | 2675864.2778 | 1244696.9422 | 2675838.7343 | 1244712.9531
168 | 2675959.515 | 1244602.4275 | 2675965.7024 | 1244595.4564
169 | 2675901.3885 | 1244782.0218 | 2675908.6356 | 1244768.1875
170 | 2675904.9501 | 1244783.6018 | 2675901.3885 | 1244782.0218
171 | 2675901.3885 | 1244782.0218 | 2675893.882 | 1244791.3503
172 | 2675856.519 | 1244930.9833 | 2675859.5017 | 1244929.0799 | 2675867.8849 | 1244924.3833
173 | 2675891.7546 | 1244910.4542 | 2675888.1804 | 1244913.0129 | 2675867.8849 | 1244924.3833
174 | 2675856.519 | 1244930.9833 | 2675843.9062 | 1244939.032 | 2675829.6348 | 1244950.0495
175 | 2675891.7546 | 1244910.4542 | 2675901.756 | 1244903.2946
176 | 2675827.3258 | 1244948.0043 | 2675829.1996 | 1244950.3855 | 2675829.6348 | 1244950.0495
177 | 2675925.7442 | 1244881.6335 | 2675921.7035 | 1244885.6889 | 2675905.8356 | 1244900.3742 | 2675901.756 | 1244903.2946
178 | 2675827.3258 | 1244948.0043 | 2675824.8945 | 1244944.9043 | 2675814.1296 | 1244954.1186
179 | 2675827.3258 | 1244948.0043 | 2675835.2575 | 1244941.1773
180 | 2675925.7442 | 1244881.6335 | 2675945.8508 | 1244861.4535
181 | 2675843.5872 | 1244935.0623 | 2675839.7495 | 1244937.311 | 2675835.2575 | 1244941.1773
182 | 2675945.8508 | 1244861.4535 | 2675970.9776 | 1244836.2349
183 | 2676040.8326 | 1244617.5264 | 2676034.9609 | 1244647.1596
184 | 2676031.6957 | 1244663.6391 | 2676034.9609 | 1244647.1596
185 | 2676031.6957 | 1244663.6391 | 2676044.3039 | 1244675.7537
186 | 2676031.6957 | 1244663.6391 | 2676030.2297 | 1244670.1089
187 | 2676048.9928 | 1244576.3426 | 2676055.4668 | 1244543.6694
188 | 2676058.5282 | 1244531.2331 | 2676055.4668 | 1244543.6694
189 | 2676044.3039 | 1244675.7537 | 2676054.0584 | 1244688.2321 | 2676055.4611 | 1244692.4323
190 | 2676046.8695 | 1244673.6851 | 2676044.3039 | 1244675.7537
191 | 2676030.2297 | 1244670.1089 | 2676025.1564 | 1244692.4988
192 | 2676058.5282 | 1244531.2331 | 2676061.3268 | 1244533.3927 | 2676058.4148 | 1244544.1964 | 2676053.1794 | 1244570.9007
193 | 2676055.4611 | 1244692.4323 | 2676057.355 | 1244698.1036 | 2676056.5031 | 1244709.145 | 2676051.9394 | 1244723.8731
194 | 2676046.8695 | 1244673.6851 | 2676043.3273 | 1244667.0461 | 2676040.3366 | 1244659.2467 | 2676039.282 | 1244649.5596 | 2676039.5329 | 1244643.9858
195 | 2676053.1794 | 1244570.9007 | 2676050.7543 | 1244583.2703
196 | 2675875.7449 | 1244808.43 | 2675889.8932 | 1244796.3072 | 2675893.882 | 1244791.3503
197 | 2675805.4842 | 1244986.6176 | 2675808.2121 | 1244993.0247
198 | 2675854.3871 | 1244874.0404 | 2675883.0617 | 1244854.401
199 | 2675870.1363 | 1244919.5057 | 2675843.5872 | 1244935.0623
200 | 2675870.1363 | 1244919.5057 | 2675883.8171 | 1244911.4893 | 2675899.1586 | 1244901.1032
201 | 2676003.277 | 1244611.5207 | 2676004.8505 | 1244606.1097 | 2676010.3342 | 1244591.7392
202 | 2676018.2173 | 1244571.0811 | 2676010.3342 | 1244591.7392
203 | 2676023.2804 | 1244558.969 | 2676019.1135 | 1244568.7325 | 2676018.2173 | 1244571.0811
204 | 2676034.5477 | 1244532.5685 | 2676023.2804 | 1244558.969
205 | 2675999.5435 | 1244752.1089 | 2675997.9347 | 1244754.7826 | 2675983.9322 | 1244773.639 | 2675973.7836 | 1244785.9198
206 | 2675973.7836 | 1244785.9198 | 2675970.2847 | 1244790.1538 | 2675951.0188 | 1244805.747
207 | 2676044.2358 | 1244616.519 | 2676039.7363 | 1244639.4693 | 2676039.5329 | 1244643.9858
208 | 2675809.2167 | 1244731.4552 | 2675838.7343 | 1244712.9531
209 | 2675892.5015 | 1244847.9356 | 2675883.0617 | 1244854.401
210 | 2675951.0188 | 1244805.747 | 2675934.0678 | 1244819.4666 | 2675892.5015 | 1244847.9356
211 | 2676046.2974 | 1244606.0034 | 2676044.2358 | 1244616.519
212 | 2676046.2974 | 1244606.0034 | 2676050.7543 | 1244583.2703
213 | 2675970.9776 | 1244836.2349 | 2675974.0027 | 1244833.1987 | 2675989.0848 | 1244821.4835 | 2675992.5351 | 1244819.3678
214 | 2675802.5904 | 1244787.8589 | 2675781.0329 | 1244796.7829 | 2675766.2677 | 1244806.3017
215 | 2675696.5302 | 1244803.779 | 2675674.2913 | 1244826.0526 | 2675668.2402 | 1244831.6208
216 | 2675740.1706 | 1244774.734 | 2675766.0817 | 1244758.4926
217 | 2675716.3242 | 1244791.4557 | 2675725.9841 | 1244783.6263 | 2675740.1706 | 1244774.734
218 | 2675809.2167 | 1244731.4552 | 2675766.0817 | 1244758.4926
219 | 2675692.8668 | 1244813.1119 | 2675705.4822 | 1244800.2432 | 2675716.3242 | 1244791.4557
220 | 2675566.4225 | 1244812.6346 | 2675596.9473 | 1244790.9432
221 | 2675596.9473 | 1244790.9432 | 2675609.1285 | 1244782.2871
222 | 2675640.5692 | 1244760.2249 | 2675626.5236 | 1244769.9258 | 2675609.1285 | 1244782.2871
223 | 2675659.1139 | 1244938.2612 | 2675654.9813 | 1244942.438

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2675757.4319 | 1245028.3729
1 | 2675737.2053 | 1245018.5257
2 | 2675775.8211 | 1245005.3205
3 | 2675734.538 | 1244994.2633
4 | 2675729.8867 | 1245025.3483
5 | 2675795.4913 | 1245015.9015
6 | 2675730.0588 | 1244989.9809
7 | 2675709.0733 | 1245010.7945
8 | 2675732.8015 | 1245032.6018
9 | 2675816.5297 | 1245060.7955
10 | 2675782.2306 | 1244972.6791
11 | 2675774.1732 | 1244974.2937
12 | 2675790.9891 | 1244961.4051
13 | 2675734.6163 | 1244988.2083
14 | 2675702.751 | 1245003.7284
15 | 2675729.9383 | 1245030.1857
16 | 2675721.7297 | 1245037.9561
17 | 2675820.174 | 1245087.7236
18 | 2675794.009 | 1244958.0635
19 | 2675798.8772 | 1244964.4303
20 | 2675787.2977 | 1244944.5571
21 | 2676108.5289 | 1244658.2164
22 | 2676121.3989 | 1244675.4932
23 | 2676101.4559 | 1244642.2292
24 | 2676139.8257 | 1244700.2294
25 | 2676101.1999 | 1244635.1238
26 | 2676141.7776 | 1244695.351
27 | 2676131.0288 | 1244716.5657
28 | 2676103.0488 | 1244624.1504
29 | 2676157.6059 | 1244670.7019
30 | 2676114.8044 | 1244737.6436
31 | 2676105.7985 | 1244616.9954
32 | 2676075.3477 | 1244890.2769
33 | 2676086.5342 | 1244896.6241
34 | 2676103.7495 | 1244889.5209
35 | 2676113.7533 | 1244873.9966
36 | 2676063.8678 | 1244845.4699
37 | 2676091.3327 | 1244861.1756
38 | 2676054.0975 | 1244804.193
39 | 2676048.9506 | 1244785.9918
40 | 2676091.9052 | 1244760.8052
41 | 2676044.8293 | 1244787.3956
42 | 2676037.5601 | 1244770.2791
43 | 2676024.2713 | 1244796.2283
44 | 2676166.7345 | 1244645.187
45 | 2676108.4138 | 1244651.4011
46 | 2676115.3207 | 1244603.1551
47 | 2675786.5514 | 1245081.2109
48 | 2675808.555 | 1245080.4647
49 | 2675774.1541 | 1245080.1859
50 | 2675767.3894 | 1245069.8251
51 | 2676111.4394 | 1244602.3178
52 | 2676114.2626 | 1244594.9715
53 | 2676126.1277 | 1244576.421
54 | 2676125.9559 | 1244576.8461
55 | 2676170.3906 | 1244632.7736
56 | 2676044.9882 | 1244768.1544
57 | 2675734.5073 | 1244936.477
58 | 2675712.2186 | 1244964.5951
59 | 2675761.5508 | 1244912.7723
60 | 2675695.8674 | 1244992.8244
61 | 2675758.1942 | 1244909.3381
62 | 2675787.9413 | 1244910.331
63 | 2675691.4383 | 1244992.9012
64 | 2675701.1515 | 1245001.5313
65 | 2675748.4366 | 1244917.7228
66 | 2675777.8324 | 1244892.4573
67 | 2675804.8916 | 1244905.365
68 | 2675810.4047 | 1244897.3408
69 | 2675818.1841 | 1244892.2267
70 | 2675815.1469 | 1244902.3272
71 | 2675663.9294 | 1244994.9883
72 | 2675701.4208 | 1245001.9011
73 | 2675732.4313 | 1244932.4199
74 | 2675807.798 | 1244866.6992
75 | 2675807.0216 | 1244919.6246
76 | 2675839.1875 | 1244878.4192
77 | 2675831.7516 | 1244889.5436
78 | 2675954.8579 | 1244798.7291
79 | 2675927.6377 | 1244820.2723
80 | 2675978.2412 | 1244775.2539
81 | 2675905.0276 | 1244835.1361
82 | 2675999.0163 | 1244746.5523
83 | 2675894.4718 | 1244842.0754
84 | 2676011.4872 | 1244725.5631
85 | 2675871.6439 | 1244857.0824
86 | 2676021.575 | 1244703.5434
87 | 2675655.5401 | 1244901.3636
88 | 2675633.6607 | 1244906.9716
89 | 2675703.4274 | 1244866.9068
90 | 2675615.1092 | 1244904.7319
91 | 2675608.9644 | 1244885.8735
92 | 2675633.7993 | 1244968.4933
93 | 2675652.3743 | 1244998.6071
94 | 2675651.0941 | 1244946.3666
95 | 2675652.8052 | 1244853.9781
96 | 2675604.3824 | 1244880.1555
97 | 2675589.6188 | 1244872.8955
98 | 2675637.7219 | 1244857.1402
99 | 2675584.4338 | 1244867.6293
100 | 2675565.1648 | 1244845.6869
101 | 2675551.1429 | 1244823.4926
102 | 2675671.6414 | 1244895.7239
103 | 2675675.9366 | 1244908.5101
104 | 2675708.7747 | 1244869.9873
105 | 2676059.2485 | 1244709.5911
106 | 2676059.8058 | 1244692.9296
107 | 2676050.9754 | 1244678.8503
108 | 2676048.251 | 1244675.4231
109 | 2676044.4143 | 1244748.1587
110 | 2676034.8436 | 1244774.7801
111 | 2675809.2647 | 1244865.4385
112 | 2675832.6388 | 1244845.3648
113 | 2675859.241 | 1244822.5711
114 | 2675731.8766 | 1244932.9922
115 | 2675967.6832 | 1244736.6155
116 | 2675992.4462 | 1244677.998
117 | 2675962.785 | 1244743.7394
118 | 2675993.6925 | 1244651.7778
119 | 2675953.6317 | 1244753.7437
120 | 2675999.7031 | 1244623.8104
121 | 2675940.8294 | 1244764.2107
122 | 2676002.2502 | 1244615.0516
123 | 2675932.8937 | 1244769.6214
124 | 2675844.0085 | 1244763.9269
125 | 2675850.3946 | 1244760.1372
126 | 2675839.6069 | 1244766.5389
127 | 2675861.4645 | 1244752.8486
128 | 2675827.0801 | 1244773.1294
129 | 2675877.5272 | 1244741.3721
130 | 2675813.7578 | 1244779.3644
131 | 2675909.0332 | 1244714.1319
132 | 2675812.3201 | 1244780.0373
133 | 2675861.6404 | 1244863.6587
134 | 2675992.766 | 1244815.7174
135 | 2675972.2892 | 1244830.1166
136 | 2676016.2736 | 1244798.4786
137 | 2675950.9145 | 1244851.3016
138 | 2675926.6283 | 1244875.3724
139 | 2675928.6061 | 1244700.2585
140 | 2675928.5946 | 1244700.434
141 | 2675925.8974 | 1244672.057
142 | 2675922.014 | 1244673.7641
143 | 2675941.4686 | 1244661.5753
144 | 2675925.1711 | 1244701.6355
145 | 2675925.7913 | 1244722.3244
146 | 2675907.6579 | 1244660.6267
147 | 2675923.9627 | 1244680.2051
148 | 2675911.9258 | 1244656.0447
149 | 2675940.9171 | 1244623.3812
150 | 2675954.1498 | 1244653.3942
151 | 2675917.9206 | 1244741.4473
152 | 2675867.1957 | 1244694.8066
153 | 2675959.515 | 1244602.4275
154 | 2675957.7597 | 1244674.6799
155 | 2675908.6356 | 1244768.1876
156 | 2675904.9501 | 1244783.6018
157 | 2675901.3885 | 1244782.0218
158 | 2675867.8849 | 1244924.3833
159 | 2675856.519 | 1244930.9833
160 | 2675891.7546 | 1244910.4542
161 | 2675829.6348 | 1244950.0495
162 | 2675901.756 | 1244903.2946
163 | 2675827.3258 | 1244948.0043
164 | 2675925.7442 | 1244881.6335
165 | 2675814.1296 | 1244954.1186
166 | 2675835.2575 | 1244941.1773
167 | 2675945.8508 | 1244861.4535
168 | 2675717.1209 | 1244950.262
169 | 2676040.8326 | 1244617.5264
170 | 2676034.9609 | 1244647.1596
171 | 2676031.6957 | 1244663.6391
172 | 2676048.9928 | 1244576.3426
173 | 2676055.4668 | 1244543.6694
174 | 2676044.3039 | 1244675.7537
175 | 2676030.2297 | 1244670.1089
176 | 2676058.5282 | 1244531.2331
177 | 2676055.4611 | 1244692.4323
178 | 2676046.8695 | 1244673.6851
179 | 2676025.1564 | 1244692.4988
180 | 2676053.1794 | 1244570.9007
181 | 2675893.882 | 1244791.3503
182 | 2675875.7449 | 1244808.43
183 | 2675808.2121 | 1244993.0247
184 | 2675805.4842 | 1244986.6176
185 | 2675854.3871 | 1244874.0404
186 | 2675843.5872 | 1244935.0623
187 | 2675870.1363 | 1244919.5057
188 | 2676003.277 | 1244611.5207
189 | 2676010.3342 | 1244591.7392
190 | 2676018.2173 | 1244571.0811
191 | 2676023.2804 | 1244558.969
192 | 2676051.9394 | 1244723.8731
193 | 2675999.5435 | 1244752.1089
194 | 2675973.7836 | 1244785.9198
195 | 2676039.5329 | 1244643.9858
196 | 2675965.7024 | 1244595.4564
197 | 2675838.7343 | 1244712.9531
198 | 2675883.0617 | 1244854.401
199 | 2675892.5015 | 1244847.9356
200 | 2675951.0188 | 1244805.747
201 | 2676034.5477 | 1244532.5685
202 | 2675899.1586 | 1244901.1032
203 | 2676046.2974 | 1244606.0034
204 | 2676044.2358 | 1244616.519
205 | 2676050.7543 | 1244583.2703
206 | 2675970.9776 | 1244836.2349
207 | 2675992.5351 | 1244819.3678
208 | 2675802.5904 | 1244787.8589
209 | 2675766.2677 | 1244806.3017
210 | 2675696.5302 | 1244803.779
211 | 2675668.2402 | 1244831.6208
212 | 2675740.1706 | 1244774.734
213 | 2675766.0817 | 1244758.4926
214 | 2675716.3242 | 1244791.4557
215 | 2675809.2167 | 1244731.4551
216 | 2675692.8668 | 1244813.1119
217 | 2675566.4225 | 1244812.6346
218 | 2675596.9473 | 1244790.9432
219 | 2675609.1285 | 1244782.2871
220 | 2675640.5692 | 1244760.2248
221 | 2675733.8555 | 1244842.3961
222 | 2675678.2686 | 1244909.9297
223 | 2675659.1139 | 1244938.2612
224 | 2675654.9813 | 1244942.438
225 | 2675901.3885 | 1244782.0218

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98306 | -0.32481 | 0.0021994 | 0.00055122
1 | 0.9833 | -0.32005 | 0.0073899 | 0.0018521
2 | 0.98286 | -0.32872 | 0 | 0
3 | 0.98325 | -0.32098 | 0 | 0
4 | 0.98347 | -0.31675 | 0 | 0
5 | 0.98271 | -0.33149 | 0 | 0
6 | 0.98324 | -0.32116 | 0 | 0
7 | 0.984 | -0.30641 | 0 | 0
8 | 0.98345 | -0.31715 | 0 | 0
9 | 0.9824 | -0.33765 | 0.00097581 | 0.00024456
10 | 0.98412 | -0.30379 | 0 | 0
11 | 0.9841 | -0.30419 | 0.0027113 | 0.00067952
12 | 0.98415 | -0.3031 | 0 | 0
13 | 0.98324 | -0.3213 | 0.0016259 | 0.00040749
14 | 0.98417 | -0.30295 | 0.00070249 | 0.00017606
15 | 0.98344 | -0.31729 | 0 | 0
16 | 0.98342 | -0.31773 | 0.0021265 | 0.00053294
17 | 0.98224 | -0.3408 | 0 | 0
18 | 0.98404 | -0.3053 | 0 | 0
19 | 0.98413 | -0.30351 | 0 | 0
20 | 0.9847 | -0.29249 | 0.0027338 | 0.00068515
21 | 0.97085 | -0.5631 | 0.0019731 | 0.00049451
22 | 0.971 | -0.56024 | 0.0020146 | 0.0005049
23 | 0.97075 | -0.56522 | 0.0017308 | 0.00043379
24 | 0.97122 | -0.55578 | 0 | 0
25 | 0.97071 | -0.566 | 0.0017398 | 0.00043604
26 | 0.97119 | -0.55638 | 0 | 0
27 | 0.9714 | -0.55239 | 0.0015914 | 0.00039884
28 | 0.97065 | -0.56711 | 0.0011738 | 0.00029418
29 | 0.97102 | -0.55973 | 0.0022263 | 0.00055797
30 | 0.97166 | -0.54723 | 0.0011267 | 0.00028238
31 | 0.97062 | -0.56781 | 0.001728 | 0.00043308
32 | 0.97146 | -0.55108 | 0.0020042 | 0.00050231
33 | 0.97149 | -0.55061 | 0.0016639 | 0.00041702
34 | 0.97157 | -0.54889 | 0.0038167 | 0.00095655
35 | 0.9717 | -0.54634 | 0 | 0
36 | 0.97217 | -0.53702 | 0 | 0
37 | 0.97188 | -0.54277 | 0.0023644 | 0.00059257
38 | 0.97261 | -0.52838 | 0 | 0
39 | 0.97287 | -0.52331 | 0 | 0
40 | 0.97198 | -0.54074 | 0.0013936 | 0.00034928
41 | 0.97293 | -0.52208 | 0 | 0
42 | 0.9732 | -0.51666 | 0 | 0
43 | 0.9729 | -0.52269 | 0.0012455 | 0.00031216
44 | 0.97092 | -0.56171 | 0.0018426 | 0.0004618
45 | 0.97021 | -0.57578 | 0.0014902 | 0.00037347
46 | 0.97029 | -0.57438 | 0.002328 | 0.00058345
47 | 0.98208 | -0.34384 | 0.0018855 | 0.00047255
48 | 0.98216 | -0.34228 | 0.0020177 | 0.00050568
49 | 0.98206 | -0.34429 | 0 | 0
50 | 0.98204 | -0.34474 | 0.0019993 | 0.00050107
51 | 0.97055 | -0.56908 | 0.00043603 | 0.00010928
52 | 0.97052 | -0.5697 | 0.0017615 | 0.00044147
53 | 0.97039 | -0.57232 | 0.0042713 | 0.0010705
54 | 0.97039 | -0.57238 | 0.0028416 | 0.00071217
55 | 0.9709 | -0.56222 | 0.002111 | 0.00052907
56 | 0.97283 | -0.52409 | 0.0023325 | 0.00058457
57 | 0.9871 | -0.24608 | 0.0037162 | 0.00093137
58 | 0.98568 | -0.27366 | 0.0015022 | 0.00037648
59 | 0.98864 | -0.2162 | 0 | 0
60 | 0.98444 | -0.29783 | 0 | 0
61 | 0.98895 | -0.21021 | 0.0033792 | 0.0008469
62 | 0.9872 | -0.24397 | 0.0023303 | 0.00058404
63 | 0.98436 | -0.29934 | 0 | 0
64 | 0.98423 | -0.30192 | 0.00082454 | 0.00020665
65 | 0.98882 | -0.2128 | 0.002143 | 0.00053708
66 | 0.99075 | -0.17572 | 0.0029123 | 0.00072988
67 | 0.98632 | -0.26096 | 0 | 0
68 | 0.98553 | -0.27618 | 0 | 0
69 | 0.9852 | -0.28248 | 0.0017635 | 0.00044197
70 | 0.9859 | -0.269 | 0 | 0
71 | 0.98388 | -0.30875 | 0.0026039 | 0.00065259
72 | 0.98422 | -0.3021 | 0.00056694 | 0.00014209
73 | 0.98864 | -0.21633 | 0.0033149 | 0.0008308
74 | 0.99352 | -0.12265 | 0.0029401 | 0.00073685
75 | 0.98573 | -0.2723 | 0 | 0
76 | 0.98433 | -0.29927 | 0.0017791 | 0.00044587
77 | 0.98565 | -0.27388 | 0.0033939 | 0.0008506
78 | 0.9798 | -0.38728 | 0.0032165 | 0.00080613
79 | 0.98087 | -0.3664 | 0.0016922 | 0.00042411
80 | 0.97881 | -0.40668 | 0.0032149 | 0.00080574
81 | 0.98172 | -0.34989 | 0.0019256 | 0.0004826
82 | 0.97778 | -0.42672 | 0.0042123 | 0.0010557
83 | 0.98212 | -0.34204 | 0.0023465 | 0.00058808
84 | 0.97711 | -0.43994 | 0.0049141 | 0.0012316
85 | 0.98302 | -0.32471 | 0.0024435 | 0.0006124
86 | 0.97647 | -0.45231 | 0.0018897 | 0.00047361
87 | 0.9718 | -0.54347 | 0.0017728 | 0.00044431
88 | 0.97196 | -0.54013 | 0.0027011 | 0.00067695
89 | 0.97146 | -0.55017 | 0.0061376 | 0.0015382
90 | 0.97215 | -0.53645 | 0 | 0
91 | 0.97246 | -0.53024 | 0 | 0
92 | 0.98311 | -0.32372 | 0 | 0
93 | 0.98369 | -0.31231 | 0 | 0
94 | 0.98268 | -0.33202 | 0.0011675 | 0.0002926
95 | 0.97468 | -0.48657 | 0.0053587 | 0.001343
96 | 0.97224 | -0.5347 | 0 | 0
97 | 0.97179 | -0.5435 | 0 | 0
98 | 0.97193 | -0.54084 | 0.0024042 | 0.00060256
99 | 0.97162 | -0.54689 | 0.0092413 | 0.0023161
100 | 0.97119 | -0.55534 | 0 | 0
101 | 0.97081 | -0.56292 | 0 | 0
102 | 0.98188 | -0.34775 | 0 | 0
103 | 0.98203 | -0.34477 | 0 | 0
104 | 0.9814 | -0.35724 | 0.0056153 | 0.0014073
105 | 0.97487 | -0.48375 | 0.0016443 | 0.00041209
106 | 0.9749 | -0.48324 | 0.0020421 | 0.00051181
107 | 0.97496 | -0.48211 | 0.0013214 | 0.00033118
108 | 0.97498 | -0.48171 | 0.0013328 | 0.00033402
109 | 0.97361 | -0.50866 | 0.0011532 | 0.00028901
110 | 0.97316 | -0.51754 | 0.00088638 | 0.00022215
111 | 0.99366 | -0.12002 | 0.0014306 | 0.00035855
112 | 0.99587 | -0.078067 | 0.0030099 | 0.00075434
113 | 0.99841 | -0.029973 | 0.0020503 | 0.00051385
114 | 0.98863 | -0.21641 | 0.0013793 | 0.00034568
115 | 0.99646 | -0.067716 | 0.0014845 | 0.00037205
116 | 0.99558 | -0.08461 | 0.0031321 | 0.00078498
117 | 0.99659 | -0.065229 | 0.0014795 | 0.00037081
118 | 0.9953 | -0.090035 | 0.0027854 | 0.00069809
119 | 0.99681 | -0.060983 | 0.0036339 | 0.00091074
120 | 0.99507 | -0.094574 | 0.0026231 | 0.00065742
121 | 0.99713 | -0.054714 | 0.0057863 | 0.0014502
122 | 0.99501 | -0.095591 | 0.0014746 | 0.00036957
123 | 0.99737 | -0.050123 | 0.003538 | 0.0008867
124 | 0.99398 | -0.11456 | 0.0011615 | 0.0002911
125 | 0.99408 | -0.11271 | 0.0011666 | 0.00029239
126 | 0.99392 | -0.11573 | 0.0010785 | 0.00027029
127 | 0.99427 | -0.10913 | 0.0011623 | 0.0002913
128 | 0.99377 | -0.11871 | 0.0011006 | 0.00027584
129 | 0.99456 | -0.10341 | 0.0013276 | 0.00033272
130 | 0.99363 | -0.12151 | 0.0012047 | 0.00030192
131 | 0.99524 | -0.090362 | 0.0010648 | 0.00026686
132 | 0.99361 | -0.12178 | 0 | 0
133 | 0.98342 | -0.31695 | 0.0017904 | 0.0004487
134 | 0.97274 | -0.52584 | 0.0016983 | 0.00042564
135 | 0.97262 | -0.52824 | 0.0012888 | 0.00032301
136 | 0.97293 | -0.52212 | 0.0013093 | 0.00032814
137 | 0.97251 | -0.5304 | 0.0019949 | 0.00049997
138 | 0.97245 | -0.53159 | 0.0018987 | 0.00047587
139 | 0.99558 | -0.083813 | 0.0027881 | 0.00069875
140 | 0.99558 | -0.083804 | 0 | 0
141 | 0.99477 | -0.099148 | 0 | 0
142 | 0.99479 | -0.098791 | 0 | 0
143 | 0.99469 | -0.10073 | 0.002431 | 0.00060928
144 | 0.99559 | -0.083531 | 0 | 0
145 | 0.99555 | -0.084386 | 0.0014991 | 0.00037571
146 | 0.99333 | -0.12639 | 0 | 0
147 | 0.99504 | -0.094021 | 0.002177 | 0.00054562
148 | 0.9933 | -0.12696 | 0 | 0
149 | 0.9931 | -0.13093 | 0.002173 | 0.00054462
150 | 0.99465 | -0.10136 | 0 | 0
151 | 0.99691 | -0.058437 | 0.0028663 | 0.00071836
152 | 0.98984 | -0.19274 | 0.0011764 | 0.00029482
153 | 0.99302 | -0.1324 | 0.0017464 | 0.00043769
154 | 0.99461 | -0.10226 | 0.0023568 | 0.00059068
155 | 0.99787 | -0.040417 | 0.0010862 | 0.00027224
156 | 0.99829 | -0.03251 | 0 | 0
157 | 0.99839 | -0.030416 | 0 | 0
158 | 0.98228 | -0.33966 | 0.0017633 | 0.00044193
159 | 0.98247 | -0.33602 | 0.0014427 | 0.00036156
160 | 0.98193 | -0.34643 | 0.001769 | 0.00044336
161 | 0.98298 | -0.32604 | 0.0014139 | 0.00035436
162 | 0.9818 | -0.34905 | 0.0014399 | 0.00036087
163 | 0.98304 | -0.32487 | 0 | 0
164 | 0.98149 | -0.35511 | 0.002704 | 0.00067769
165 | 0.98347 | -0.31639 | 0.0012107 | 0.00030342
166 | 0.98296 | -0.32634 | 0.0017278 | 0.00043302
167 | 0.98129 | -0.35905 | 0.0020814 | 0.00052164
168 | 0.98854 | -0.2182 | 0.0044148 | 0.0011064
169 | 0.97536 | -0.47423 | 0.0011536 | 0.00028913
170 | 0.97539 | -0.47359 | 0.0022192 | 0.00055619
171 | 0.97544 | -0.47255 | 0 | 0
172 | 0.97436 | -0.49385 | 0.00042056 | 0.0001054
173 | 0.97438 | -0.49359 | 0.0010935 | 0.00027406
174 | 0.97504 | -0.48056 | 0 | 0
175 | 0.97561 | -0.46937 | 0.0017497 | 0.00043852
176 | 0.97439 | -0.49324 | 0 | 0
177 | 0.97466 | -0.48803 | 0.0015285 | 0.00038307
178 | 0.97499 | -0.48145 | 0 | 0
179 | 0.97618 | -0.45814 | 0.0017746 | 0.00044476
180 | 0.97445 | -0.49207 | 0.00075867 | 0.00019014
181 | 0.99891 | -0.020608 | 0.0011442 | 0.00028675
182 | 1 | 0 | -0.38662 | -0.098895
183 | 0.98406 | -0.30481 | 0.0014169 | 0.00035511
184 | 0.98407 | -0.30464 | 0.0012676 | 0.0003177
185 | 0.98542 | -0.27846 | 0.0016607 | 0.00041622
186 | 0.9829 | -0.32747 | 0.0014713 | 0.00036873
187 | 0.98277 | -0.33001 | 0.0014681 | 0.00036793
188 | 0.995 | -0.095906 | 0.0013918 | 0.00034883
189 | 0.99493 | -0.097191 | 0.0010317 | 0.00025856
190 | 0.99488 | -0.098141 | 0.00050264 | 0.00012597
191 | 0.99486 | -0.098589 | 0.00098526 | 0.00024693
192 | 0.97406 | -0.49971 | 0.0012852 | 0.0003221
193 | 0.98469 | -0.29264 | 0.0010022 | 0.00025118
194 | 0.98473 | -0.29188 | 0.0014507 | 0.00036358
195 | 0.97475 | -0.48628 | 0.0022683 | 0.0005685
196 | 0.99301 | -0.1326 | 0.0012199 | 0.00030573
197 | 0.98766 | -0.23452 | 0.0011789 | 0.00029546
198 | 0.98517 | -0.28321 | 0.0014387 | 0.00036057
199 | 0.98511 | -0.28449 | 0.0015149 | 0.00037966
200 | 0.9848 | -0.29054 | 0.0022129 | 0.0005546
201 | 0.99483 | -0.09907 | 0.0009503 | 0.00023817
202 | 0.98268 | -0.33195 | 0.003114 | 0.00078044
203 | 0.97454 | -0.49032 | 0.0016057 | 0.00040242
204 | 0.97459 | -0.48943 | 0.0016766 | 0.0004202
205 | 0.97448 | -0.49154 | 0.00060618 | 0.00015192
206 | 0.98111 | -0.36263 | 0.0028998 | 0.00072676
207 | 0.98104 | -0.36395 | 0.0026556 | 0.00066555
208 | 0.99348 | -0.1243 | 0.003715 | 0.00093107
209 | 0.99326 | -0.12854 | 0.0058649 | 0.0014699
210 | 0.97161 | -0.54715 | 0.0028023 | 0.00070232
211 | 0.97171 | -0.54509 | 0.002989 | 0.00074912
212 | 0.98049 | -0.37294 | 0.003699 | 0.00092706
213 | 0.98226 | -0.33855 | 0.0049201 | 0.0012331
214 | 0.9789 | -0.4039 | 0.0047052 | 0.0011792
215 | 0.98544 | -0.27709 | 0.0011783 | 0.0002953
216 | 0.9773 | -0.4352 | 0.0046679 | 0.0011699
217 | 0.97054 | -0.56834 | 0.0092656 | 0.0023222
218 | 0.97032 | -0.57276 | 0.0030186 | 0.00075654
219 | 0.97027 | -0.57368 | 0.0023997 | 0.00060143
220 | 0.97023 | -0.57436 | 0.00094826 | 0.00023766
221 | 0.98119 | -0.36132 | 0.0057548 | 0.0014423
222 | 0.98203 | -0.3449 | 0.0027393 | 0.00068654
223 | 0.98253 | -0.33503 | 0 | 0
224 | 0.98261 | -0.33353 | 0.0010436 | 0.00026155
225 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0090835 | -0.0022764 | 0.0090856 | 0.0022773 | 2.0596e-06 | 9.4968e-07 | 0.013749 | 0.013749 | 0.013749 | 0.98306 | -0.32481 | 0.9833 | -0.32005 | 3.7773
1 | 0.0068841 | 0.0017252 | -0.0068829 | -0.0017247 | 1.2824e-06 | 4.2153e-07 | 0.01042 | 0.01042 | 0.01042 | 0.98306 | -0.32481 | 0.98286 | -0.32872 | 2.8627
2 | 0.001626 | 0.00040701 | -0.0016259 | -0.00040736 | 7.1777e-08 | -3.5508e-07 | 0.0024604 | 0.0024606 | 0.0024606 | 0.9833 | -0.32005 | 0.98325 | -0.32098 | 0.67598
3 | -0.018101 | -0.0045364 | 0.018104 | 0.0045381 | 2.851e-06 | 1.6961e-06 | 0.027393 | 0.027393 | 0.027393 | 0.9833 | -0.32005 | 0.98347 | -0.31675 | 7.5255
4 | 0.0068829 | 0.0017247 | -0.0068819 | -0.0017244 | 9.0739e-07 | 2.9836e-07 | 0.01042 | 0.01042 | 0.01042 | 0.98286 | -0.32872 | 0.98271 | -0.33149 | 2.8628
5 | 0.0016259 | 0.00040736 | -0.0016259 | -0.00040743 | 1.4049e-08 | -6.9493e-08 | 0.0024606 | 0.0024606 | 0.0024606 | 0.98325 | -0.32098 | 0.98324 | -0.32116 | 0.67599
6 | -0.020231 | -0.0050708 | 0.020241 | 0.0050768 | 9.966e-06 | 6.0181e-06 | 0.03061 | 0.03061 | 0.03061 | 0.98347 | -0.31675 | 0.984 | -0.30641 | 8.4094
7 | 0.0021266 | 0.00053268 | -0.0021265 | -0.00053279 | 4.0947e-08 | -1.0764e-07 | 0.0032174 | 0.0032175 | 0.0032175 | 0.98347 | -0.31675 | 0.98345 | -0.31715 | 0.88392
8 | 0.0068819 | 0.0017244 | -0.0068799 | -0.0017238 | 2.0189e-06 | 6.6414e-07 | 0.01042 | 0.010421 | 0.010421 | 0.98271 | -0.33149 | 0.9824 | -0.33765 | 2.8628
9 | 0.0016259 | 0.00040743 | -0.0016259 | -0.00040749 | 1.1103e-08 | -5.4915e-08 | 0.0024606 | 0.0024606 | 0.0024606 | 0.98324 | -0.32116 | 0.98324 | -0.3213 | 0.67599
10 | -0.020241 | -0.0050768 | 0.020244 | 0.0050788 | 3.3391e-06 | 2.0163e-06 | 0.03061 | 0.03061 | 0.03061 | 0.984 | -0.30641 | 0.98417 | -0.30295 | 8.4093
11 | 0.0021265 | 0.00053279 | -0.0021265 | -0.00053282 | 1.4519e-08 | -3.8163e-08 | 0.0032175 | 0.0032175 | 0.0032175 | 0.98345 | -0.31715 | 0.98344 | -0.31729 | 0.88393
12 | 0.0059041 | 0.0014792 | -0.0059032 | -0.001479 | 8.849e-07 | 1.9279e-07 | 0.0089426 | 0.0089428 | 0.0089428 | 0.9824 | -0.33765 | 0.98224 | -0.3408 | 2.4568
13 | 0.0027114 | 0.00067945 | -0.0027113 | -0.00067952 | 5.1793e-08 | -7.1261e-08 | 0.0040997 | 0.0040997 | 0.0040997 | 0.98412 | -0.30379 | 0.9841 | -0.30419 | 1.1263
14 | -0.0027114 | -0.00067945 | 0.0027115 | 0.00067933 | 8.9888e-08 | -1.2369e-07 | 0.0040997 | 0.0040996 | 0.0040997 | 0.98412 | -0.30379 | 0.98415 | -0.3031 | 1.1263
15 | 0.027214 | 0.0068365 | -0.027211 | -0.0068347 | 2.8572e-06 | 1.7714e-06 | 0.041152 | 0.041152 | 0.041152 | 0.98415 | -0.3031 | 0.98404 | -0.3053 | 11.3056
16 | 0.0026847 | 0.00067245 | -0.0026847 | -0.00067252 | 5.3211e-08 | -7.5373e-08 | 0.0040591 | 0.0040592 | 0.0040592 | 0.98415 | -0.3031 | 0.98413 | -0.30351 | 1.1152
17 | -0.03261 | -0.0081883 | 0.032627 | 0.0081986 | 1.6513e-05 | 1.0338e-05 | 0.049311 | 0.049311 | 0.049311 | 0.98415 | -0.3031 | 0.9847 | -0.29249 | 13.547
18 | -0.020947 | -0.0052549 | 0.020948 | 0.0052554 | 8.5021e-07 | 5.1542e-07 | 0.031672 | 0.031672 | 0.031672 | 0.98417 | -0.30295 | 0.98422 | -0.3021 | 8.7011
19 | 0.0021265 | 0.00053282 | -0.0021265 | -0.00053294 | 4.388e-08 | -1.1533e-07 | 0.0032175 | 0.0032175 | 0.0032175 | 0.98344 | -0.31729 | 0.98342 | -0.31773 | 0.88394
20 | 0.0059032 | 0.001479 | -0.0059028 | -0.0014789 | 4.1767e-07 | 9.1044e-08 | 0.0089428 | 0.0089428 | 0.0089428 | 0.98224 | -0.3408 | 0.98216 | -0.34228 | 2.4568
21 | 0.027211 | 0.0068347 | -0.027197 | -0.0068258 | 1.4398e-05 | 8.9268e-06 | 0.041152 | 0.041153 | 0.041153 | 0.98404 | -0.3053 | 0.98347 | -0.31639 | 11.3057
22 | 0.0026847 | 0.00067252 | -0.0026845 | -0.00067273 | 1.435e-07 | -2.0323e-07 | 0.0040592 | 0.0040593 | 0.0040593 | 0.98413 | -0.30351 | 0.98407 | -0.30464 | 1.1152
23 | -0.03536 | -0.0088838 | 0.035394 | 0.0089052 | 3.41e-05 | 2.1418e-05 | 0.053442 | 0.053442 | 0.053442 | 0.9847 | -0.29249 | 0.98573 | -0.2723 | 14.6819
24 | -0.021481 | -0.0053823 | 0.021484 | 0.0053834 | 2.919e-06 | 1.0688e-06 | 0.032923 | 0.032923 | 0.032923 | 0.97085 | -0.5631 | 0.971 | -0.56024 | 3.015
25 | 0.019508 | 0.0048878 | -0.019506 | -0.0048872 | 1.9704e-06 | 6.0699e-07 | 0.029899 | 0.029899 | 0.029899 | 0.97085 | -0.5631 | 0.97075 | -0.56522 | 2.738
26 | -0.023499 | -0.0058883 | 0.023504 | 0.0058903 | 4.9997e-06 | 2.055e-06 | 0.03601 | 0.03601 | 0.03601 | 0.971 | -0.56024 | 0.97122 | -0.55578 | 3.2976
27 | 0.017775 | 0.0044534 | -0.017775 | -0.0044532 | 6.5995e-07 | 1.5861e-07 | 0.027246 | 0.027246 | 0.027246 | 0.97075 | -0.56522 | 0.97071 | -0.566 | 2.4951
28 | 0.0061815 | 0.0015489 | -0.0061814 | -0.0015489 | 1.7668e-07 | 4.8074e-08 | 0.0094706 | 0.0094707 | 0.0094707 | 0.97122 | -0.55578 | 0.97119 | -0.55638 | 2.6018
29 | -0.029685 | -0.0074392 | 0.02969 | 0.0074416 | 4.7973e-06 | 2.3813e-06 | 0.045481 | 0.04548 | 0.045481 | 0.97122 | -0.55578 | 0.9714 | -0.55239 | 4.1649
30 | 0.016035 | 0.0040172 | -0.016034 | -0.0040171 | 8.4696e-07 | 1.2615e-07 | 0.024579 | 0.02458 | 0.02458 | 0.97071 | -0.566 | 0.97065 | -0.56711 | 2.2509
31 | 0.0061814 | 0.0015489 | -0.0061804 | -0.0015486 | 9.8687e-07 | 2.686e-07 | 0.0094707 | 0.0094708 | 0.0094708 | 0.97119 | -0.55638 | 0.97102 | -0.55973 | 2.6019
32 | -0.031281 | -0.0078405 | 0.031289 | 0.0078444 | 7.6806e-06 | 3.9215e-06 | 0.047918 | 0.047918 | 0.047918 | 0.9714 | -0.55239 | 0.97166 | -0.54723 | 4.3881
33 | 0.01486 | 0.0037229 | -0.01486 | -0.0037228 | 4.9721e-07 | 3.399e-08 | 0.02278 | 0.02278 | 0.02278 | 0.97065 | -0.56711 | 0.97062 | -0.56781 | 2.0861
34 | 0.0039541 | 0.00099065 | -0.0039537 | -0.00099075 | 3.738e-07 | -9.6586e-08 | 0.0060591 | 0.0060593 | 0.0060593 | 0.97102 | -0.55973 | 0.97092 | -0.56171 | 1.6646
35 | -0.032416 | -0.0081268 | 0.032426 | 0.008132 | 1.0038e-05 | 5.2131e-06 | 0.049643 | 0.049643 | 0.049643 | 0.97166 | -0.54723 | 0.97198 | -0.54074 | 4.5461
36 | 0.013132 | 0.0032898 | -0.013131 | -0.0032898 | 7.9655e-07 | -7.3205e-08 | 0.020131 | 0.020131 | 0.020131 | 0.97062 | -0.56781 | 0.97055 | -0.56908 | 1.8435
37 | -0.0020042 | -0.00050231 | 0.0020043 | 0.00050218 | 4.5455e-08 | -1.3016e-07 | 0.0030699 | 0.0030699 | 0.0030699 | 0.97146 | -0.55108 | 0.97149 | -0.55061 | 0.84339
38 | -0.0036682 | -0.00091919 | 0.0036685 | 0.00091907 | 2.9993e-07 | -1.2179e-07 | 0.0056185 | 0.0056184 | 0.0056185 | 0.97149 | -0.55061 | 0.97157 | -0.54889 | 1.5435
39 | -0.0074852 | -0.0018756 | 0.0074861 | 0.001876 | 9.1015e-07 | 3.5376e-07 | 0.011464 | 0.011464 | 0.011464 | 0.97157 | -0.54889 | 0.9717 | -0.54634 | 3.1494
40 | -0.0074861 | -0.001876 | 0.0074874 | 0.0018765 | 1.2728e-06 | 4.946e-07 | 0.011464 | 0.011464 | 0.011464 | 0.9717 | -0.54634 | 0.97188 | -0.54277 | 3.1494
41 | 0.0098544 | 0.0024704 | -0.0098517 | -0.002469 | 2.6993e-06 | 1.3354e-06 | 0.015084 | 0.015084 | 0.015084 | 0.97217 | -0.53702 | 0.97188 | -0.54277 | 4.1439
42 | -0.0098544 | -0.0024704 | 0.0098585 | 0.0024724 | 4.0593e-06 | 2.0077e-06 | 0.015084 | 0.015083 | 0.015084 | 0.97217 | -0.53702 | 0.97261 | -0.52838 | 4.1438
43 | -0.043698 | -0.010964 | 0.043708 | 0.01097 | 1.0568e-05 | 6.059e-06 | 0.066859 | 0.066858 | 0.066859 | 0.97261 | -0.52838 | 0.97287 | -0.52331 | 6.1226
44 | 0.033839 | 0.0084918 | -0.033819 | -0.0084812 | 1.9932e-05 | 1.0543e-05 | 0.051775 | 0.051776 | 0.051776 | 0.97261 | -0.52838 | 0.97198 | -0.54074 | 4.7414
45 | 0.0023325 | 0.0005844 | -0.0023325 | -0.00058457 | 8.7553e-08 | -1.7173e-07 | 0.0035676 | 0.0035677 | 0.0035677 | 0.97287 | -0.52331 | 0.97283 | -0.52409 | 0.98013
46 | -0.046041 | -0.011555 | 0.046044 | 0.011556 | 2.6919e-06 | 1.5611e-06 | 0.070426 | 0.070426 | 0.070426 | 0.97287 | -0.52331 | 0.97293 | -0.52208 | 6.4493
47 | -0.047289 | -0.011868 | 0.047301 | 0.011875 | 1.2219e-05 | 7.1241e-06 | 0.072331 | 0.072331 | 0.072331 | 0.97293 | -0.52208 | 0.9732 | -0.51666 | 6.6237
48 | 0.0012456 | 0.00031185 | -0.0012455 | -0.00031216 | 3.6241e-08 | -3.0753e-07 | 0.0019049 | 0.001905 | 0.001905 | 0.97293 | -0.52208 | 0.9729 | -0.52269 | 0.52335
49 | -0.056382 | -0.014151 | 0.056404 | 0.014164 | 2.1517e-05 | 1.2907e-05 | 0.086215 | 0.086215 | 0.086215 | 0.9732 | -0.51666 | 0.97361 | -0.50866 | 7.8952
50 | 0.0090809 | 0.0022757 | -0.0090805 | -0.0022755 | 3.8006e-07 | 1.7792e-07 | 0.013885 | 0.013885 | 0.013885 | 0.9732 | -0.51666 | 0.97316 | -0.51754 | 3.8144
51 | 0.0021111 | 0.00052895 | -0.002111 | -0.00052907 | 5.0797e-08 | -1.2753e-07 | 0.0032353 | 0.0032354 | 0.0032354 | 0.97092 | -0.56171 | 0.9709 | -0.56222 | 0.88885
52 | -0.0014902 | -0.00037347 | 0.0014903 | 0.00037291 | 9.9065e-08 | -5.6129e-07 | 0.0022854 | 0.0022852 | 0.0022854 | 0.97021 | -0.57578 | 0.97029 | -0.57438 | 0.62787
53 | -0.0038183 | -0.00095636 | 0.0038186 | 0.00095624 | 3.6484e-07 | -1.1703e-07 | 0.0058554 | 0.0058553 | 0.0058554 | 0.97029 | -0.57438 | 0.97039 | -0.57238 | 1.6086
54 | -0.0038849 | -0.00097336 | 0.0038851 | 0.00097326 | 2.8859e-07 | -9.6393e-08 | 0.0058861 | 0.005886 | 0.0058861 | 0.98208 | -0.34384 | 0.98216 | -0.34228 | 1.6171
55 | 0.0019994 | 0.00050081 | -0.0019993 | -0.00050094 | 4.2972e-08 | -1.305e-07 | 0.0030293 | 0.0030293 | 0.0030293 | 0.98208 | -0.34384 | 0.98206 | -0.34429 | 0.83223
56 | 0.0019993 | 0.00050094 | -0.0019993 | -0.00050107 | 4.264e-08 | -1.2948e-07 | 0.0030293 | 0.0030294 | 0.0030294 | 0.98206 | -0.34429 | 0.98204 | -0.34474 | 0.83225
57 | 0.012695 | 0.0031805 | -0.012694 | -0.0031806 | 3.7265e-07 | -5.3272e-08 | 0.019463 | 0.019463 | 0.019463 | 0.97055 | -0.56908 | 0.97052 | -0.5697 | 1.7823
58 | 0.010933 | 0.0027391 | -0.010932 | -0.0027389 | 1.3645e-06 | 2.3325e-07 | 0.016762 | 0.016762 | 0.016762 | 0.97052 | -0.5697 | 0.97039 | -0.57232 | 2.3025
59 | 0.0066602 | 0.0016684 | -0.0066602 | -0.0016684 | 1.7934e-08 | 5.8129e-09 | 0.010213 | 0.010213 | 0.010213 | 0.97039 | -0.57232 | 0.97039 | -0.57238 | 2.8057
60 | 0.042919 | 0.010817 | -0.042862 | -0.010782 | 5.654e-05 | 3.5726e-05 | 0.06472 | 0.064721 | 0.064721 | 0.9871 | -0.24608 | 0.98568 | -0.27366 | 17.7804
61 | -0.046635 | -0.011749 | 0.046702 | 0.011791 | 6.6762e-05 | 4.2267e-05 | 0.070323 | 0.070322 | 0.070323 | 0.9871 | -0.24608 | 0.98864 | -0.2162 | 19.3194
62 | 0.04136 | 0.010405 | -0.041312 | -0.010375 | 4.7715e-05 | 3.0123e-05 | 0.062453 | 0.062453 | 0.062453 | 0.98568 | -0.27366 | 0.98444 | -0.29783 | 17.1574
63 | -0.21184 | -0.053805 | 0.2119 | 0.053844 | 6.1031e-05 | 3.8875e-05 | 0.3191 | 0.3191 | 0.3191 | 0.98864 | -0.2162 | 0.98895 | -0.21021 | 29.2216
64 | 0.16514 | 0.042014 | -0.16492 | -0.041874 | 0.00022068 | 0.00014014 | 0.24878 | 0.24878 | 0.24878 | 0.98864 | -0.2162 | 0.9872 | -0.24397 | 22.7818
65 | 0.018969 | 0.0047681 | -0.018968 | -0.0047673 | 1.3622e-06 | 8.1565e-07 | 0.028677 | 0.028677 | 0.028677 | 0.98444 | -0.29783 | 0.98436 | -0.29934 | 7.8784
66 | 0.022344 | 0.0056069 | -0.022339 | -0.0056043 | 4.3571e-06 | 2.6591e-06 | 0.033776 | 0.033776 | 0.033776 | 0.98444 | -0.29783 | 0.98423 | -0.30192 | 9.2791
67 | 0.011255 | 0.0028214 | -0.011254 | -0.0028207 | 1.3837e-06 | 7.205e-07 | 0.016935 | 0.016935 | 0.016935 | 0.98895 | -0.21021 | 0.98882 | -0.2128 | 4.6526
68 | -0.22654 | -0.057512 | 0.22691 | 0.057752 | 0.00037667 | 0.00024007 | 0.34112 | 0.34112 | 0.34112 | 0.98895 | -0.21021 | 0.99075 | -0.17572 | 31.238
69 | 0.16259 | 0.04129 | -0.16246 | -0.041206 | 0.00013281 | 8.4324e-05 | 0.24527 | 0.24527 | 0.24527 | 0.9872 | -0.24397 | 0.98632 | -0.26096 | 22.4602
70 | 0.018968 | 0.0047673 | -0.018959 | -0.0047622 | 8.5171e-06 | 5.1001e-06 | 0.028677 | 0.028677 | 0.028677 | 0.98436 | -0.29934 | 0.98388 | -0.30875 | 7.8784
71 | 0.021515 | 0.0053976 | -0.021514 | -0.0053975 | 1.8151e-07 | 1.1035e-07 | 0.032529 | 0.032529 | 0.032529 | 0.98423 | -0.30192 | 0.98422 | -0.3021 | 8.9366
72 | 0.0091109 | 0.0022836 | -0.0091094 | -0.0022829 | 1.5332e-06 | 7.0232e-07 | 0.013711 | 0.013711 | 0.013711 | 0.98882 | -0.2128 | 0.98864 | -0.21633 | 3.7667
73 | -0.22983 | -0.058482 | 0.23042 | 0.058858 | 0.00058958 | 0.0003758 | 0.34549 | 0.34549 | 0.34549 | 0.99075 | -0.17572 | 0.99352 | -0.12265 | 31.6385
74 | 0.12704 | 0.032288 | -0.12699 | -0.032257 | 4.9197e-05 | 3.1076e-05 | 0.19182 | 0.19182 | 0.19182 | 0.98632 | -0.26096 | 0.9859 | -0.269 | 17.5663
75 | 0.035414 | 0.0089173 | -0.035394 | -0.0089052 | 1.9203e-05 | 1.2061e-05 | 0.053442 | 0.053442 | 0.053442 | 0.98632 | -0.26096 | 0.98573 | -0.2723 | 14.6819
76 | 0.11427 | 0.029054 | -0.11424 | -0.029032 | 3.4701e-05 | 2.1853e-05 | 0.17268 | 0.17268 | 0.17268 | 0.98553 | -0.27618 | 0.9852 | -0.28248 | 15.8134
77 | -0.11427 | -0.029054 | 0.11431 | 0.029078 | 3.9523e-05 | 2.4889e-05 | 0.17268 | 0.17268 | 0.17268 | 0.98553 | -0.27618 | 0.9859 | -0.269 | 15.8134
78 | 0.11247 | 0.02859 | -0.11238 | -0.028533 | 9.0822e-05 | 5.7167e-05 | 0.17002 | 0.17002 | 0.17002 | 0.9852 | -0.28248 | 0.98433 | -0.29927 | 15.5695
79 | 0.012683 | 0.0031789 | -0.01268 | -0.0031772 | 2.9505e-06 | 1.6146e-06 | 0.019142 | 0.019142 | 0.019142 | 0.9859 | -0.269 | 0.98565 | -0.27388 | 5.2588
80 | 0.016355 | 0.0041096 | -0.016352 | -0.004108 | 2.7797e-06 | 1.6252e-06 | 0.024739 | 0.024739 | 0.024739 | 0.98388 | -0.30875 | 0.98369 | -0.31231 | 6.7966
81 | 0.0057944 | 0.0014521 | -0.0057944 | -0.0014521 | 2.2731e-08 | 4.3288e-09 | 0.0087213 | 0.0087213 | 0.0087213 | 0.98864 | -0.21633 | 0.98863 | -0.21641 | 2.396
82 | -0.23336 | -0.059595 | 0.23339 | 0.059614 | 2.9598e-05 | 1.8868e-05 | 0.3499 | 0.3499 | 0.3499 | 0.99352 | -0.12265 | 0.99366 | -0.12002 | 32.0417
83 | 0.1106 | 0.028087 | -0.11051 | -0.028028 | 9.4043e-05 | 5.9164e-05 | 0.16733 | 0.16733 | 0.16733 | 0.98433 | -0.29927 | 0.98342 | -0.31695 | 15.3233
84 | 0.0092857 | 0.0023266 | -0.0092837 | -0.0023257 | 2.0218e-06 | 9.4436e-07 | 0.014018 | 0.014018 | 0.014018 | 0.98565 | -0.27388 | 0.98542 | -0.27846 | 3.8512
85 | -0.099961 | -0.025253 | 0.10006 | 0.025315 | 0.00010017 | 6.2795e-05 | 0.15188 | 0.15188 | 0.15188 | 0.9798 | -0.38728 | 0.98087 | -0.3664 | 13.9087
86 | 0.096745 | 0.024447 | -0.096655 | -0.02439 | 8.9874e-05 | 5.6263e-05 | 0.147 | 0.147 | 0.147 | 0.9798 | -0.38728 | 0.97881 | -0.40668 | 13.4614
87 | -0.10175 | -0.02574 | 0.10183 | 0.02579 | 8.0683e-05 | 5.0612e-05 | 0.15445 | 0.15445 | 0.15445 | 0.98087 | -0.3664 | 0.98172 | -0.34989 | 14.1437
88 | 0.09344 | 0.023585 | -0.093351 | -0.023528 | 8.9611e-05 | 5.6014e-05 | 0.14211 | 0.14211 | 0.14211 | 0.97881 | -0.40668 | 0.97778 | -0.42672 | 13.0139
89 | -0.10376 | -0.026273 | 0.1038 | 0.026297 | 3.9105e-05 | 2.4548e-05 | 0.15737 | 0.15737 | 0.15737 | 0.98172 | -0.34989 | 0.98212 | -0.34204 | 14.411
90 | 0.089138 | 0.022473 | -0.089082 | -0.022438 | 5.632e-05 | 3.5125e-05 | 0.1357 | 0.1357 | 0.1357 | 0.97778 | -0.42672 | 0.97711 | -0.43994 | 12.4269
91 | -0.10615 | -0.026885 | 0.10623 | 0.026941 | 8.8432e-05 | 5.5558e-05 | 0.16092 | 0.16092 | 0.16092 | 0.98212 | -0.34204 | 0.98302 | -0.32471 | 14.7365
92 | 0.084168 | 0.021206 | -0.084118 | -0.021175 | 4.9773e-05 | 3.0945e-05 | 0.12822 | 0.12822 | 0.12822 | 0.97711 | -0.43994 | 0.97647 | -0.45231 | 11.7416
93 | -0.10868 | -0.027553 | 0.10872 | 0.027579 | 4.0554e-05 | 2.5499e-05 | 0.16462 | 0.16462 | 0.16462 | 0.98302 | -0.32471 | 0.98342 | -0.31695 | 15.0752
94 | 0.082228 | 0.020702 | -0.082205 | -0.020687 | 2.2921e-05 | 1.4231e-05 | 0.12534 | 0.12534 | 0.12534 | 0.97647 | -0.45231 | 0.97618 | -0.45814 | 11.4779
95 | -0.0079124 | -0.0019831 | 0.0079136 | 0.0019836 | 1.2591e-06 | 5.2237e-07 | 0.012115 | 0.012115 | 0.012115 | 0.9718 | -0.54347 | 0.97196 | -0.54013 | 3.3284
96 | 0.0061396 | 0.0015387 | -0.0061376 | -0.0015382 | 1.961e-06 | 5.2222e-07 | 0.0094009 | 0.0094012 | 0.0094012 | 0.9718 | -0.54347 | 0.97146 | -0.55017 | 2.5827
97 | -0.010615 | -0.0026605 | 0.010617 | 0.0026615 | 1.8605e-06 | 9.5784e-07 | 0.016251 | 0.01625 | 0.016251 | 0.97196 | -0.54013 | 0.97215 | -0.53645 | 4.4644
98 | -0.010617 | -0.0026615 | 0.01062 | 0.0026631 | 3.1423e-06 | 1.6175e-06 | 0.01625 | 0.01625 | 0.01625 | 0.97215 | -0.53645 | 0.97246 | -0.53024 | 4.4644
99 | -0.043732 | -0.010974 | 0.043823 | 0.011032 | 9.1277e-05 | 5.7741e-05 | 0.066921 | 0.066921 | 0.066921 | 0.97246 | -0.53024 | 0.97468 | -0.48657 | 18.3849
100 | 0.033112 | 0.0083114 | -0.033105 | -0.008307 | 7.0469e-06 | 4.4192e-06 | 0.050671 | 0.050671 | 0.050671 | 0.97246 | -0.53024 | 0.97224 | -0.5347 | 13.9206
101 | -0.016344 | -0.0041028 | 0.016352 | 0.004108 | 8.9043e-06 | 5.2066e-06 | 0.02474 | 0.024739 | 0.02474 | 0.98311 | -0.32372 | 0.98369 | -0.31231 | 6.7966
102 | 0.016344 | 0.0041028 | -0.016337 | -0.004099 | 6.466e-06 | 3.7812e-06 | 0.02474 | 0.02474 | 0.02474 | 0.98311 | -0.32372 | 0.98268 | -0.33202 | 6.7966
103 | 0.01517 | 0.0038064 | -0.015168 | -0.0038057 | 1.0937e-06 | 6.2994e-07 | 0.022972 | 0.022972 | 0.022972 | 0.98268 | -0.33202 | 0.98261 | -0.33353 | 6.311
104 | -0.049182 | -0.012375 | 0.049303 | 0.012452 | 0.00012104 | 7.6751e-05 | 0.075102 | 0.075102 | 0.075102 | 0.97468 | -0.48657 | 0.9773 | -0.4352 | 20.6324
105 | 0.024905 | 0.006252 | -0.024895 | -0.0062455 | 1.0449e-05 | 6.4499e-06 | 0.038122 | 0.038122 | 0.038122 | 0.97224 | -0.5347 | 0.97179 | -0.5435 | 10.473
106 | 0.0081994 | 0.002055 | -0.008197 | -0.0020539 | 2.3967e-06 | 1.0308e-06 | 0.012549 | 0.012549 | 0.012549 | 0.97224 | -0.5347 | 0.97193 | -0.54084 | 3.4477
107 | 0.024895 | 0.0062455 | -0.024891 | -0.006243 | 4.0275e-06 | 2.4861e-06 | 0.038122 | 0.038122 | 0.038122 | 0.97179 | -0.5435 | 0.97162 | -0.54689 | 10.473
108 | 0.0057928 | 0.0014514 | -0.0057916 | -0.0014511 | 1.1742e-06 | 2.5822e-07 | 0.0088686 | 0.0088688 | 0.0088688 | 0.97193 | -0.54084 | 0.97171 | -0.54509 | 2.4365
109 | 0.01565 | 0.003927 | -0.015643 | -0.0039233 | 6.2997e-06 | 3.6698e-06 | 0.023969 | 0.023969 | 0.023969 | 0.97162 | -0.54689 | 0.97119 | -0.55534 | 6.5849
110 | 0.015643 | 0.0039233 | -0.015638 | -0.00392 | 5.6515e-06 | 3.2925e-06 | 0.023969 | 0.023969 | 0.023969 | 0.97119 | -0.55534 | 0.97081 | -0.56292 | 6.5849
111 | 0.015638 | 0.00392 | -0.015634 | -0.0039177 | 4.0385e-06 | 2.3529e-06 | 0.023969 | 0.023969 | 0.023969 | 0.97081 | -0.56292 | 0.97054 | -0.56834 | 6.585
112 | -0.011376 | -0.0028525 | 0.011378 | 0.0028534 | 1.6165e-06 | 8.511e-07 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.98188 | -0.34775 | 0.98203 | -0.34477 | 4.7366
113 | 0.011376 | 0.0028525 | -0.011371 | -0.0028498 | 5.1415e-06 | 2.7075e-06 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.98188 | -0.34775 | 0.9814 | -0.35724 | 4.7366
114 | 0.0027394 | 0.00068652 | -0.0027393 | -0.00068654 | 1.7599e-08 | -2.32e-08 | 0.0041508 | 0.0041508 | 0.0041508 | 0.98203 | -0.34477 | 0.98203 | -0.3449 | 1.1403
115 | -0.014117 | -0.0035399 | 0.014124 | 0.0035436 | 6.5548e-06 | 3.7116e-06 | 0.021392 | 0.021392 | 0.021392 | 0.98203 | -0.34477 | 0.98253 | -0.33503 | 5.8769
116 | 0.005756 | 0.0014425 | -0.0057548 | -0.0014423 | 1.1201e-06 | 2.2145e-07 | 0.0087273 | 0.0087275 | 0.0087275 | 0.9814 | -0.35724 | 0.98119 | -0.36132 | 2.3977
117 | -0.0016443 | -0.00041209 | 0.0016443 | 0.0004119 | 3.9762e-08 | -1.8445e-07 | 0.0025097 | 0.0025097 | 0.0025097 | 0.97487 | -0.48375 | 0.9749 | -0.48324 | 0.68949
118 | -0.0036864 | -0.00092371 | 0.0036866 | 0.00092363 | 1.9868e-07 | -8.1532e-08 | 0.0056266 | 0.0056265 | 0.0056266 | 0.9749 | -0.48324 | 0.97496 | -0.48211 | 1.5458
119 | -0.005008 | -0.0012548 | 0.0050081 | 0.0012548 | 9.5914e-08 | 6.7868e-09 | 0.0076433 | 0.0076433 | 0.0076433 | 0.97496 | -0.48211 | 0.97498 | -0.48171 | 2.0998
120 | -0.0063409 | -0.0015888 | 0.006341 | 0.0015889 | 7.797e-08 | 2.2213e-08 | 0.0096774 | 0.0096774 | 0.0096774 | 0.97498 | -0.48171 | 0.97499 | -0.48145 | 2.6586
121 | -0.057557 | -0.014453 | 0.057582 | 0.014468 | 2.4598e-05 | 1.4794e-05 | 0.087977 | 0.087977 | 0.087977 | 0.97361 | -0.50866 | 0.97406 | -0.49971 | 8.0565
122 | 0.0081941 | 0.0020534 | -0.0081924 | -0.0020526 | 1.7873e-06 | 7.6676e-07 | 0.012529 | 0.012529 | 0.012529 | 0.97316 | -0.51754 | 0.97293 | -0.52212 | 3.4421
123 | -0.23482 | -0.059972 | 0.23529 | 0.060277 | 0.0004773 | 0.00030427 | 0.35204 | 0.35204 | 0.35204 | 0.99366 | -0.12002 | 0.99587 | -0.078067 | 32.2379
124 | -0.2383 | -0.061031 | 0.23886 | 0.061386 | 0.00055664 | 0.00035488 | 0.35653 | 0.35653 | 0.35653 | 0.99587 | -0.078067 | 0.99841 | -0.029973 | 32.6497
125 | -0.24091 | -0.0619 | 0.24126 | 0.062124 | 0.00035128 | 0.00022397 | 0.35959 | 0.35959 | 0.35959 | 0.99841 | -0.029973 | 1 | 0 | 32.9295
126 | 0.0044151 | 0.0011064 | -0.0044148 | -0.0011064 | 3.7715e-07 | -5.0628e-08 | 0.0066453 | 0.0066454 | 0.0066454 | 0.98863 | -0.21641 | 0.98854 | -0.2182 | 1.8257
127 | 0.014895 | 0.003737 | -0.014883 | -0.0037302 | 1.1987e-05 | 6.8311e-06 | 0.022244 | 0.022244 | 0.022244 | 0.99646 | -0.067716 | 0.99558 | -0.08461 | 6.111
128 | -0.016379 | -0.0041091 | 0.016381 | 0.0041102 | 1.9426e-06 | 1.1305e-06 | 0.024461 | 0.024461 | 0.024461 | 0.99646 | -0.067716 | 0.99659 | -0.065229 | 6.7199
129 | 0.011751 | 0.0029452 | -0.011748 | -0.0029436 | 3.0363e-06 | 1.602e-06 | 0.017563 | 0.017563 | 0.017563 | 0.99558 | -0.08461 | 0.9953 | -0.090035 | 4.825
130 | -0.017861 | -0.004481 | 0.017864 | 0.0044832 | 3.6168e-06 | 2.138e-06 | 0.02667 | 0.02667 | 0.02667 | 0.99659 | -0.065229 | 0.99681 | -0.060983 | 7.3268
131 | 0.0089621 | 0.0022455 | -0.0089602 | -0.0022447 | 1.9371e-06 | 8.6589e-07 | 0.013399 | 0.013399 | 0.013399 | 0.9953 | -0.090035 | 0.99507 | -0.094574 | 3.681
132 | -0.021498 | -0.0053939 | 0.021505 | 0.0053978 | 6.4278e-06 | 3.8968e-06 | 0.032094 | 0.032094 | 0.032094 | 0.99681 | -0.060983 | 0.99713 | -0.054714 | 8.8171
133 | 0.0063371 | 0.0015873 | -0.0063368 | -0.0015872 | 3.0716e-07 | 7.8098e-08 | 0.0094761 | 0.0094761 | 0.0094761 | 0.99507 | -0.094574 | 0.99501 | -0.095591 | 2.6033
134 | -0.027291 | -0.006848 | 0.027297 | 0.0068517 | 5.9748e-06 | 3.6986e-06 | 0.040729 | 0.040729 | 0.040729 | 0.99713 | -0.054714 | 0.99737 | -0.050123 | 11.1893
135 | 0.0048622 | 0.0012176 | -0.0048621 | -0.0012176 | 7.2899e-08 | -1.1058e-09 | 0.0072709 | 0.0072709 | 0.0072709 | 0.99501 | -0.095591 | 0.995 | -0.095906 | 1.9975
136 | -0.030835 | -0.0077384 | 0.030861 | 0.0077546 | 2.5923e-05 | 1.6164e-05 | 0.046008 | 0.046007 | 0.046008 | 0.99737 | -0.050123 | 0.99829 | -0.03251 | 12.6394
137 | -0.014131 | -0.0035429 | 0.014133 | 0.0035436 | 1.2463e-06 | 7.0137e-07 | 0.021156 | 0.021155 | 0.021156 | 0.99398 | -0.11456 | 0.99408 | -0.11271 | 5.812
138 | 0.01297 | 0.0032518 | -0.012969 | -0.0032515 | 7.2361e-07 | 3.9677e-07 | 0.019417 | 0.019417 | 0.019417 | 0.99398 | -0.11456 | 0.99392 | -0.11573 | 5.3343
139 | -0.015299 | -0.003836 | 0.015302 | 0.0038375 | 2.6092e-06 | 1.4979e-06 | 0.022902 | 0.022902 | 0.022902 | 0.99408 | -0.11271 | 0.99427 | -0.10913 | 6.2917
140 | 0.011891 | 0.0029812 | -0.011889 | -0.0029803 | 1.6842e-06 | 8.9426e-07 | 0.017802 | 0.017802 | 0.017802 | 0.99392 | -0.11573 | 0.99377 | -0.11871 | 4.8907
141 | -0.016464 | -0.0041288 | 0.016469 | 0.0041315 | 4.495e-06 | 2.6207e-06 | 0.024641 | 0.024641 | 0.024641 | 0.99427 | -0.10913 | 0.99456 | -0.10341 | 6.7696
142 | 0.010788 | 0.0027044 | -0.010787 | -0.0027037 | 1.4394e-06 | 7.3069e-07 | 0.016154 | 0.016154 | 0.016154 | 0.99377 | -0.11871 | 0.99363 | -0.12151 | 4.438
143 | -0.017796 | -0.0044642 | 0.017807 | 0.0044707 | 1.1075e-05 | 6.5471e-06 | 0.026627 | 0.026627 | 0.026627 | 0.99456 | -0.10341 | 0.99524 | -0.090362 | 7.3152
144 | 0.0095823 | 0.0024018 | -0.0095822 | -0.0024017 | 1.2258e-07 | 5.7891e-08 | 0.01435 | 0.01435 | 0.01435 | 0.99363 | -0.12151 | 0.99361 | -0.12178 | 3.9424
145 | -0.018872 | -0.0047376 | 0.018878 | 0.0047413 | 6.1508e-06 | 3.6688e-06 | 0.028219 | 0.028219 | 0.028219 | 0.99524 | -0.090362 | 0.99559 | -0.083531 | 7.7525
146 | 0.0095822 | 0.0024017 | -0.0095811 | -0.0024012 | 1.1536e-06 | 5.4484e-07 | 0.01435 | 0.01435 | 0.01435 | 0.99361 | -0.12178 | 0.99348 | -0.1243 | 3.9424
147 | 0.0051836 | 0.0012984 | -0.005183 | -0.0012984 | 5.9269e-07 | 6.7298e-08 | 0.0079291 | 0.0079292 | 0.0079292 | 0.97274 | -0.52584 | 0.97262 | -0.52824 | 2.1784
148 | -0.0068819 | -0.0017241 | 0.0068831 | 0.0017245 | 1.2172e-06 | 4.1534e-07 | 0.010527 | 0.010527 | 0.010527 | 0.97274 | -0.52584 | 0.97293 | -0.52212 | 2.892
149 | 0.0038942 | 0.00097537 | -0.0038937 | -0.00097548 | 4.0055e-07 | -1.171e-07 | 0.0059575 | 0.0059576 | 0.0059576 | 0.97262 | -0.52824 | 0.97251 | -0.5304 | 1.6367
150 | 0.0018988 | 0.00047551 | -0.0018987 | -0.00047587 | 1.0823e-07 | -3.5498e-07 | 0.0029052 | 0.0029054 | 0.0029054 | 0.97251 | -0.5304 | 0.97245 | -0.53159 | 0.79819
151 | -0.0027881 | -0.00069875 | 0.0027881 | 0.00069875 | 1.1454e-09 | -1.5539e-09 | 0.0041671 | 0.0041671 | 0.0041671 | 0.99558 | -0.083813 | 0.99558 | -0.083804 | 1.1448
152 | -0.0042872 | -0.0010742 | 0.0042873 | 0.0010742 | 5.5721e-08 | -1.1399e-08 | 0.0064077 | 0.0064077 | 0.0064077 | 0.99558 | -0.083804 | 0.99559 | -0.083531 | 1.7604
153 | 0.0014992 | 0.00037545 | -0.0014991 | -0.00037571 | 4.1549e-08 | -2.6038e-07 | 0.0022406 | 0.0022407 | 0.0022407 | 0.99558 | -0.083804 | 0.99555 | -0.084386 | 0.61557
154 | -0.0047884 | -0.0011996 | 0.0047885 | 0.0011996 | 8.1416e-08 | -2.8362e-09 | 0.0071625 | 0.0071625 | 0.0071625 | 0.99477 | -0.099148 | 0.99479 | -0.098791 | 1.9677
155 | 0.0047884 | 0.0011996 | -0.0047881 | -0.0011996 | 3.6111e-07 | -1.2551e-08 | 0.0071625 | 0.0071626 | 0.0071626 | 0.99477 | -0.099148 | 0.99469 | -0.10073 | 1.9678
156 | 0.077059 | 0.019829 | -0.076956 | -0.019763 | 0.00010327 | 6.5825e-05 | 0.11545 | 0.11545 | 0.11545 | 0.99479 | -0.098791 | 0.99333 | -0.12639 | 31.7173
157 | -0.081848 | -0.021028 | 0.081867 | 0.02104 | 1.8969e-05 | 1.1965e-05 | 0.12261 | 0.12261 | 0.12261 | 0.99479 | -0.098791 | 0.99504 | -0.094021 | 16.8425
158 | 0.002357 | 0.00059031 | -0.0023569 | -0.00059047 | 7.0356e-08 | -1.5085e-07 | 0.0035259 | 0.0035259 | 0.0035259 | 0.99469 | -0.10073 | 0.99465 | -0.10136 | 0.96867
159 | 0.084087 | 0.021613 | -0.084044 | -0.021586 | 4.2829e-05 | 2.6567e-05 | 0.12587 | 0.12587 | 0.12587 | 0.99559 | -0.083531 | 0.99504 | -0.094021 | 11.5264
160 | -0.10725 | -0.027428 | 0.10738 | 0.02751 | 0.00013041 | 8.1879e-05 | 0.16049 | 0.16049 | 0.16049 | 0.99559 | -0.083531 | 0.99691 | -0.058437 | 14.6973
161 | 0.071815 | 0.018475 | -0.071585 | -0.018328 | 0.00023086 | 0.00014706 | 0.10775 | 0.10775 | 0.10775 | 0.99333 | -0.12639 | 0.98984 | -0.19274 | 29.6019
162 | 0.0051406 | 0.0012878 | -0.0051405 | -0.0012877 | 1.3907e-07 | 8.0486e-09 | 0.0077005 | 0.0077005 | 0.0077005 | 0.99333 | -0.12639 | 0.9933 | -0.12696 | 2.1155
163 | 0.0051405 | 0.0012877 | -0.0051395 | -0.0012877 | 9.7118e-07 | 5.6357e-08 | 0.0077005 | 0.0077007 | 0.0077007 | 0.9933 | -0.12696 | 0.9931 | -0.13093 | 2.1156
164 | 0.0029665 | 0.00074307 | -0.0029663 | -0.0007433 | 2.0756e-07 | -2.2963e-07 | 0.0044447 | 0.0044448 | 0.0044448 | 0.9931 | -0.13093 | 0.99302 | -0.1324 | 1.2211
165 | 0.0023569 | 0.00059047 | -0.0023568 | -0.00059068 | 1.0091e-07 | -2.1634e-07 | 0.0035259 | 0.003526 | 0.003526 | 0.99465 | -0.10136 | 0.99461 | -0.10226 | 0.96869
166 | -0.11025 | -0.028228 | 0.11035 | 0.028289 | 9.632e-05 | 6.0534e-05 | 0.16477 | 0.16477 | 0.16477 | 0.99691 | -0.058437 | 0.99787 | -0.040417 | 15.089
167 | 0.070408 | 0.018033 | -0.070266 | -0.017943 | 0.00014221 | 9.0582e-05 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.98984 | -0.19274 | 0.98766 | -0.23452 | 29.1161
168 | 0.0012199 | 0.00030561 | -0.0012199 | -0.00030573 | 1.1679e-08 | -1.1311e-07 | 0.0018279 | 0.001828 | 0.001828 | 0.99302 | -0.1324 | 0.99301 | -0.1326 | 0.50219
169 | -0.11143 | -0.028561 | 0.11149 | 0.028595 | 5.4049e-05 | 3.3979e-05 | 0.16639 | 0.16639 | 0.16639 | 0.99787 | -0.040417 | 0.99839 | -0.030416 | 15.2373
170 | -0.030861 | -0.0077546 | 0.030864 | 0.0077565 | 3.0853e-06 | 1.9238e-06 | 0.046007 | 0.046007 | 0.046007 | 0.99829 | -0.03251 | 0.99839 | -0.030416 | 12.6394
171 | -0.14235 | -0.036351 | 0.14242 | 0.036394 | 6.7521e-05 | 4.2743e-05 | 0.2124 | 0.2124 | 0.2124 | 0.99839 | -0.030416 | 0.99891 | -0.020608 | 19.4504
172 | -0.015324 | -0.003843 | 0.015327 | 0.0038446 | 2.6571e-06 | 1.5341e-06 | 0.023215 | 0.023215 | 0.023215 | 0.98228 | -0.33966 | 0.98247 | -0.33602 | 6.3778
173 | 0.013561 | 0.0034011 | -0.013557 | -0.0033986 | 4.3777e-06 | 2.4517e-06 | 0.020544 | 0.020544 | 0.020544 | 0.98228 | -0.33966 | 0.98193 | -0.34643 | 5.644
174 | -0.01677 | -0.0042061 | 0.016778 | 0.0042108 | 7.9818e-06 | 4.6904e-06 | 0.0254 | 0.0254 | 0.0254 | 0.98247 | -0.33602 | 0.98298 | -0.32604 | 6.9781
175 | 0.011788 | 0.0029553 | -0.011786 | -0.0029545 | 1.4718e-06 | 7.8641e-07 | 0.017863 | 0.017863 | 0.017863 | 0.98193 | -0.34643 | 0.9818 | -0.34905 | 4.9075
176 | -0.018192 | -0.0045652 | 0.018193 | 0.0045658 | 1.0182e-06 | 6.0628e-07 | 0.02754 | 0.02754 | 0.02754 | 0.98298 | -0.32604 | 0.98304 | -0.32487 | 7.566
177 | 0.010346 | 0.0025936 | -0.010343 | -0.0025921 | 2.9842e-06 | 1.5008e-06 | 0.015681 | 0.015681 | 0.015681 | 0.9818 | -0.34905 | 0.98149 | -0.35511 | 4.308
178 | -0.025975 | -0.0065159 | 0.025986 | 0.0065224 | 1.05e-05 | 6.4902e-06 | 0.039321 | 0.039321 | 0.039321 | 0.98304 | -0.32487 | 0.98347 | -0.31639 | 10.8024
179 | 0.0077828 | 0.0019501 | -0.0077822 | -0.0019499 | 5.4464e-07 | 2.159e-07 | 0.011781 | 0.011781 | 0.011781 | 0.98304 | -0.32487 | 0.98296 | -0.32634 | 3.2364
180 | 0.0076393 | 0.0019144 | -0.0076379 | -0.0019139 | 1.433e-06 | 5.5714e-07 | 0.011582 | 0.011582 | 0.011582 | 0.98149 | -0.35511 | 0.98129 | -0.35905 | 3.1818
181 | 0.0060545 | 0.0015169 | -0.0060541 | -0.0015168 | 3.268e-07 | 7.7652e-08 | 0.0091651 | 0.0091652 | 0.0091652 | 0.98296 | -0.32634 | 0.9829 | -0.32747 | 2.5179
182 | 0.0055565 | 0.0013922 | -0.0055556 | -0.0013921 | 9.4775e-07 | 1.5692e-07 | 0.0084257 | 0.0084258 | 0.0084258 | 0.98129 | -0.35905 | 0.98111 | -0.36263 | 2.3148
183 | -0.0011536 | -0.00028913 | 0.0011537 | 0.00028877 | 3.5088e-08 | -3.5459e-07 | 0.00176 | 0.0017598 | 0.00176 | 0.97536 | -0.47423 | 0.97539 | -0.47359 | 0.48351
184 | -0.0033729 | -0.00084496 | 0.003373 | 0.00084486 | 1.6679e-07 | -1.0295e-07 | 0.0051454 | 0.0051453 | 0.0051454 | 0.97539 | -0.47359 | 0.97544 | -0.47255 | 1.4136
185 | 0.075253 | 0.018925 | -0.075224 | -0.018907 | 2.8772e-05 | 1.776e-05 | 0.11482 | 0.11482 | 0.11482 | 0.97544 | -0.47255 | 0.97504 | -0.48056 | 10.5147
186 | -0.078626 | -0.01977 | 0.078638 | 0.019777 | 1.1934e-05 | 7.3893e-06 | 0.11997 | 0.11997 | 0.11997 | 0.97544 | -0.47255 | 0.97561 | -0.46937 | 10.9858
187 | -0.00042056 | -0.0001054 | 0.00042056 | 0.00010499 | 5.1512e-09 | -4.1157e-07 | 0.00064226 | 0.00064211 | 0.00064226 | 0.97436 | -0.49385 | 0.97438 | -0.49359 | 0.17645
188 | -0.0015141 | -0.00037905 | 0.0015141 | 0.00037891 | 2.5674e-08 | -1.431e-07 | 0.0023121 | 0.002312 | 0.0023121 | 0.97438 | -0.49359 | 0.97439 | -0.49324 | 0.63519
189 | 0.06045 | 0.015206 | -0.060428 | -0.015193 | 2.157e-05 | 1.3047e-05 | 0.092273 | 0.092273 | 0.092273 | 0.97504 | -0.48056 | 0.97466 | -0.48803 | 8.4499
190 | 0.014775 | 0.0037016 | -0.014774 | -0.0037013 | 6.2721e-07 | 3.6038e-07 | 0.022547 | 0.022547 | 0.022547 | 0.97504 | -0.48056 | 0.97499 | -0.48145 | 6.1943
191 | -0.080388 | -0.020216 | 0.080431 | 0.020243 | 4.3157e-05 | 2.676e-05 | 0.12263 | 0.12263 | 0.12263 | 0.97561 | -0.46937 | 0.97618 | -0.45814 | 11.2302
192 | -0.0015141 | -0.00037891 | 0.0015142 | 0.00037844 | 8.4058e-08 | -4.686e-07 | 0.002312 | 0.0023118 | 0.002312 | 0.97439 | -0.49324 | 0.97445 | -0.49207 | 0.63517
193 | 0.0589 | 0.01481 | -0.058867 | -0.01479 | 3.2835e-05 | 1.9801e-05 | 0.08994 | 0.08994 | 0.08994 | 0.97466 | -0.48803 | 0.97406 | -0.49971 | 8.2363
194 | 0.0084329 | 0.0021124 | -0.008431 | -0.0021115 | 1.938e-06 | 8.5131e-07 | 0.01287 | 0.01287 | 0.01287 | 0.97499 | -0.48145 | 0.97475 | -0.48628 | 3.5357
195 | -0.0022729 | -0.00056858 | 0.0022729 | 0.00056846 | 5.6926e-08 | -1.206e-07 | 0.0034703 | 0.0034703 | 0.0034703 | 0.97445 | -0.49207 | 0.97448 | -0.49154 | 0.95339
196 | -0.14356 | -0.036681 | 0.1437 | 0.036772 | 0.00014322 | 9.0675e-05 | 0.2141 | 0.2141 | 0.2141 | 0.99891 | -0.020608 | 1 | 0 | 19.6065
197 | -0.0014169 | -0.00035511 | 0.0014169 | 0.00035503 | 1.1987e-08 | -8.0799e-08 | 0.0021425 | 0.0021425 | 0.0021425 | 0.98406 | -0.30481 | 0.98407 | -0.30464 | 0.5886
198 | 0.007623 | 0.0019095 | -0.0076213 | -0.0019088 | 1.7269e-06 | 6.6254e-07 | 0.011511 | 0.011511 | 0.011511 | 0.98542 | -0.27846 | 0.98517 | -0.28321 | 3.1623
199 | 0.0045829 | 0.0011481 | -0.0045823 | -0.0011481 | 5.5543e-07 | -3.4482e-08 | 0.0069378 | 0.006938 | 0.006938 | 0.9829 | -0.32747 | 0.98277 | -0.33001 | 1.906
200 | 0.0031143 | 0.00078019 | -0.003114 | -0.00078044 | 2.8667e-07 | -2.5216e-07 | 0.0047152 | 0.0047153 | 0.0047153 | 0.98277 | -0.33001 | 0.98268 | -0.33195 | 1.2954
201 | 0.0034702 | 0.00086877 | -0.00347 | -0.00086891 | 2.1224e-07 | -1.3711e-07 | 0.0051894 | 0.0051895 | 0.0051895 | 0.995 | -0.095906 | 0.99493 | -0.097191 | 1.4257
202 | 0.0024384 | 0.00061035 | -0.0024383 | -0.00061057 | 1.1026e-07 | -2.1657e-07 | 0.0036466 | 0.0036467 | 0.0036467 | 0.99493 | -0.097191 | 0.99488 | -0.098141 | 1.0018
203 | 0.0019356 | 0.00048459 | -0.0019356 | -0.00048474 | 4.1261e-08 | -1.4408e-07 | 0.0028949 | 0.0028949 | 0.0028949 | 0.99488 | -0.098141 | 0.99486 | -0.098589 | 0.79531
204 | 0.00095032 | 0.00023781 | -0.0009503 | -0.00023817 | 2.1746e-08 | -3.5879e-07 | 0.0014213 | 0.0014214 | 0.0014214 | 0.99486 | -0.098589 | 0.99483 | -0.09907 | 0.3905
205 | -0.0010022 | -0.00025118 | 0.0010022 | 0.00025066 | 3.6584e-08 | -5.1773e-07 | 0.0015145 | 0.0015143 | 0.0015145 | 0.98469 | -0.29264 | 0.98473 | -0.29188 | 0.41607
206 | -0.002453 | -0.00061424 | 0.0024531 | 0.00061396 | 1.5598e-07 | -2.8539e-07 | 0.0037064 | 0.0037063 | 0.0037064 | 0.98473 | -0.29188 | 0.9848 | -0.29054 | 1.0183
207 | 0.0061627 | 0.0015431 | -0.0061617 | -0.0015428 | 9.2617e-07 | 2.4493e-07 | 0.0094072 | 0.0094073 | 0.0094073 | 0.97475 | -0.48628 | 0.97459 | -0.48943 | 2.5844
208 | 0.069087 | 0.017647 | -0.068945 | -0.017557 | 0.00014186 | 9.0346e-05 | 0.10421 | 0.10421 | 0.10421 | 0.98766 | -0.23452 | 0.98544 | -0.27709 | 28.6282
209 | 0.0061826 | 0.0015483 | -0.0061822 | -0.0015482 | 3.7412e-07 | 9.3759e-08 | 0.0093378 | 0.0093378 | 0.0093378 | 0.98517 | -0.28321 | 0.98511 | -0.28449 | 2.5653
210 | 0.0046673 | 0.0011685 | -0.004666 | -0.0011686 | 1.3454e-06 | -5.7715e-08 | 0.0070496 | 0.00705 | 0.00705 | 0.98511 | -0.28449 | 0.9848 | -0.29054 | 1.9368
211 | -0.004485 | -0.0011226 | 0.0044851 | 0.0011226 | 1.8842e-07 | -1.2937e-08 | 0.0068475 | 0.0068475 | 0.0068475 | 0.97454 | -0.49032 | 0.97459 | -0.48943 | 1.8812
212 | 0.0028793 | 0.0007202 | -0.0028791 | -0.00072038 | 1.6787e-07 | -1.8119e-07 | 0.0043958 | 0.0043959 | 0.0043959 | 0.97454 | -0.49032 | 0.97448 | -0.49154 | 1.2077
213 | 0.0026557 | 0.00066531 | -0.0026556 | -0.00066555 | 1.6689e-07 | -2.3957e-07 | 0.0040278 | 0.0040279 | 0.0040279 | 0.98111 | -0.36263 | 0.98104 | -0.36395 | 1.1066
214 | 0.005866 | 0.0014701 | -0.0058649 | -0.0014699 | 1.184e-06 | 2.2826e-07 | 0.008786 | 0.0087862 | 0.0087862 | 0.99348 | -0.1243 | 0.99326 | -0.12854 | 2.4138
215 | -0.0028023 | -0.00070232 | 0.0028026 | 0.00070201 | 2.7419e-07 | -3.1623e-07 | 0.0042917 | 0.0042915 | 0.0042917 | 0.97161 | -0.54715 | 0.97171 | -0.54509 | 1.179
216 | -0.062543 | -0.015835 | 0.062647 | 0.015901 | 0.00010344 | 6.5815e-05 | 0.094974 | 0.094974 | 0.094974 | 0.98049 | -0.37294 | 0.98226 | -0.33855 | 26.0919
217 | 0.058844 | 0.014908 | -0.058757 | -0.014853 | 8.7372e-05 | 5.555e-05 | 0.089361 | 0.089361 | 0.089361 | 0.98049 | -0.37294 | 0.9789 | -0.4039 | 24.5497
218 | -0.067567 | -0.017134 | 0.067767 | 0.017262 | 0.00020029 | 0.00012754 | 0.10243 | 0.10243 | 0.10243 | 0.98226 | -0.33855 | 0.98544 | -0.27709 | 28.1395
219 | 0.054052 | 0.013673 | -0.053971 | -0.013622 | 8.104e-05 | 5.1465e-05 | 0.082209 | 0.082209 | 0.082209 | 0.9789 | -0.4039 | 0.9773 | -0.4352 | 22.5848
220 | 0.0063681 | 0.0015955 | -0.0063668 | -0.0015951 | 1.3386e-06 | 3.9406e-07 | 0.0097633 | 0.0097635 | 0.0097635 | 0.97054 | -0.56834 | 0.97032 | -0.57276 | 2.6823
221 | 0.0033482 | 0.00083854 | -0.003348 | -0.00083863 | 1.4773e-07 | -9.0028e-08 | 0.0051343 | 0.0051344 | 0.0051344 | 0.97032 | -0.57276 | 0.97027 | -0.57368 | 1.4105
222 | 0.00094829 | 0.0002372 | -0.00094826 | -0.00023766 | 3.046e-08 | -4.5488e-07 | 0.0014541 | 0.0014543 | 0.0014543 | 0.97027 | -0.57368 | 0.97023 | -0.57436 | 0.39954
223 | -0.014124 | -0.0035436 | 0.014125 | 0.0035442 | 1.0083e-06 | 5.7088e-07 | 0.021392 | 0.021392 | 0.021392 | 0.98253 | -0.33503 | 0.98261 | -0.33353 | 5.8768

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38777 | 0.099186

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0021994 | 0.00055122
1 | 0.0073899 | 0.0018521
2 | 0.00097581 | 0.00024456
3 | 0.0027113 | 0.00067952
4 | 0.0016259 | 0.00040749
5 | 0.00070249 | 0.00017606
6 | 0.0021265 | 0.00053294
7 | 0.0027338 | 0.00068515
8 | 0.0019731 | 0.00049451
9 | 0.0020146 | 0.0005049
10 | 0.0017308 | 0.00043379
11 | 0.0017398 | 0.00043604
12 | 0.0015914 | 0.00039884
13 | 0.0011738 | 0.00029418
14 | 0.0022263 | 0.00055797
15 | 0.0011267 | 0.00028238
16 | 0.001728 | 0.00043308
17 | 0.0020042 | 0.00050231
18 | 0.0016639 | 0.00041702
19 | 0.0038167 | 0.00095655
20 | 0.0023644 | 0.00059257
21 | 0.0013936 | 0.00034928
22 | 0.0012455 | 0.00031216
23 | 0.0018426 | 0.0004618
24 | 0.0014902 | 0.00037347
25 | 0.002328 | 0.00058345
26 | 0.0018855 | 0.00047255
27 | 0.0020177 | 0.00050568
28 | 0.0019993 | 0.00050107
29 | 0.00043603 | 0.00010928
30 | 0.0017615 | 0.00044147
31 | 0.0042713 | 0.0010705
32 | 0.0028416 | 0.00071217
33 | 0.002111 | 0.00052907
34 | 0.0023325 | 0.00058457
35 | 0.0037162 | 0.00093137
36 | 0.0015022 | 0.00037648
37 | 0.0033792 | 0.0008469
38 | 0.0023303 | 0.00058404
39 | 0.00082454 | 0.00020665
40 | 0.002143 | 0.00053708
41 | 0.0029123 | 0.00072988
42 | 0.0017635 | 0.00044197
43 | 0.0026039 | 0.00065259
44 | 0.00056694 | 0.00014209
45 | 0.0033149 | 0.0008308
46 | 0.0029401 | 0.00073685
47 | 0.0017791 | 0.00044587
48 | 0.0033939 | 0.0008506
49 | 0.0032165 | 0.00080613
50 | 0.0016922 | 0.00042411
51 | 0.0032149 | 0.00080574
52 | 0.0019256 | 0.0004826
53 | 0.0042123 | 0.0010557
54 | 0.0023465 | 0.00058808
55 | 0.0049141 | 0.0012316
56 | 0.0024435 | 0.0006124
57 | 0.0018897 | 0.00047361
58 | 0.0017728 | 0.00044431
59 | 0.0027011 | 0.00067695
60 | 0.0061376 | 0.0015382
61 | 0.0011675 | 0.0002926
62 | 0.0053587 | 0.001343
63 | 0.0024042 | 0.00060256
64 | 0.0092413 | 0.0023161
65 | 0.0056153 | 0.0014073
66 | 0.0016443 | 0.00041209
67 | 0.0020421 | 0.00051181
68 | 0.0013214 | 0.00033118
69 | 0.0013328 | 0.00033402
70 | 0.0011532 | 0.00028901
71 | 0.00088638 | 0.00022215
72 | 0.0014306 | 0.00035855
73 | 0.0030099 | 0.00075434
74 | 0.0020503 | 0.00051385
75 | 0.0013793 | 0.00034568
76 | 0.0014845 | 0.00037205
77 | 0.0031321 | 0.00078498
78 | 0.0014795 | 0.00037081
79 | 0.0027854 | 0.00069809
80 | 0.0036339 | 0.00091074
81 | 0.0026231 | 0.00065742
82 | 0.0057863 | 0.0014502
83 | 0.0014746 | 0.00036957
84 | 0.003538 | 0.0008867
85 | 0.0011615 | 0.0002911
86 | 0.0011666 | 0.00029239
87 | 0.0010785 | 0.00027029
88 | 0.0011623 | 0.0002913
89 | 0.0011006 | 0.00027584
90 | 0.0013276 | 0.00033272
91 | 0.0012047 | 0.00030192
92 | 0.0010648 | 0.00026686
93 | 0.0017904 | 0.0004487
94 | 0.0016983 | 0.00042564
95 | 0.0012888 | 0.00032301
96 | 0.0013093 | 0.00032814
97 | 0.0019949 | 0.00049997
98 | 0.0018987 | 0.00047587
99 | 0.0027881 | 0.00069875
100 | 0.002431 | 0.00060928
101 | 0.0014991 | 0.00037571
102 | 0.002177 | 0.00054562
103 | 0.002173 | 0.00054462
104 | 0.0028663 | 0.00071836
105 | 0.0011764 | 0.00029482
106 | 0.0017464 | 0.00043769
107 | 0.0023568 | 0.00059068
108 | 0.0010862 | 0.00027224
109 | 0.0017633 | 0.00044193
110 | 0.0014427 | 0.00036156
111 | 0.001769 | 0.00044336
112 | 0.0014139 | 0.00035436
113 | 0.0014399 | 0.00036087
114 | 0.002704 | 0.00067769
115 | 0.0012107 | 0.00030342
116 | 0.0017278 | 0.00043302
117 | 0.0020814 | 0.00052164
118 | 0.0044148 | 0.0011064
119 | 0.0011536 | 0.00028913
120 | 0.0022192 | 0.00055619
121 | 0.00042056 | 0.0001054
122 | 0.0010935 | 0.00027406
123 | 0.0017497 | 0.00043852
124 | 0.0015285 | 0.00038307
125 | 0.0017746 | 0.00044476
126 | 0.00075867 | 0.00019014
127 | 0.0011442 | 0.00028675
128 | 0.001158 | 0.00029021
129 | 0.0014169 | 0.00035511
130 | 0.0012676 | 0.0003177
131 | 0.0016607 | 0.00041622
132 | 0.0014713 | 0.00036873
133 | 0.0014681 | 0.00036793
134 | 0.0013918 | 0.00034883
135 | 0.0010317 | 0.00025856
136 | 0.00050264 | 0.00012597
137 | 0.00098526 | 0.00024693
138 | 0.0012852 | 0.0003221
139 | 0.0010022 | 0.00025118
140 | 0.0014507 | 0.00036358
141 | 0.0022683 | 0.0005685
142 | 0.0012199 | 0.00030573
143 | 0.0011789 | 0.00029546
144 | 0.0014387 | 0.00036057
145 | 0.0015149 | 0.00037966
146 | 0.0022129 | 0.0005546
147 | 0.0009503 | 0.00023817
148 | 0.003114 | 0.00078044
149 | 0.0016057 | 0.00040242
150 | 0.0016766 | 0.0004202
151 | 0.00060618 | 0.00015192
152 | 0.0028998 | 0.00072676
153 | 0.0026556 | 0.00066555
154 | 0.003715 | 0.00093107
155 | 0.0058649 | 0.0014699
156 | 0.0028023 | 0.00070232
157 | 0.002989 | 0.00074912
158 | 0.003699 | 0.00092706
159 | 0.0049201 | 0.0012331
160 | 0.0047052 | 0.0011792
161 | 0.0011783 | 0.0002953
162 | 0.0046679 | 0.0011699
163 | 0.0092656 | 0.0023222
164 | 0.0030186 | 0.00075654
165 | 0.0023997 | 0.00060143
166 | 0.00094826 | 0.00023766
167 | 0.0057548 | 0.0014423
168 | 0.0027393 | 0.00068654
169 | 0.0010436 | 0.00026155

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1