## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_242-7_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_242-7_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_242-7_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_242-7_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_242-7_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_242-7_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_242-7_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_242-7_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_242-7_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_242-7_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_242-7_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_242-7_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_242-7_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_242-7_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_242-7_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_242-7_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_242-7_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_242-7_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_242-7_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_242-7_0_4_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_242-7_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_242-7_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_242-7_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_242-7_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_242-7_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_242-7_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_242-7_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_242-7_0_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_242-7_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_242-7_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_242-7_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_242-7_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_242-7_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_242-7_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_242-7_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_242-7_0_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_242-7_0_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_242-7_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_242-7_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_242-7_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_242-7_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_242-7_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_242-7_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_242-7_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_242-7_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_242-7_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_242-7_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_242-7_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_242-7_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_242-7_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_242-7_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_242-7_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_242-7_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_242-7_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_242-7_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_242-7_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_242-7_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_242-7_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_242-7_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_242-7_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_242-7_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_242-7_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_242-7_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_242-7_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_242-7_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_242-7_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_242-7_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_242-7_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_242-7_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_242-7_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_242-7_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_242-7_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_242-7_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_242-7_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_242-7_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_242-7_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_242-7_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_242-7_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_242-7_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_242-7_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_242-7_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_242-7_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_242-7_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_242-7_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_242-7_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_242-7_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_242-7_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_242-7_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_242-7_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_242-7_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_242-7_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_242-7_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_242-7_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_242-7_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_242-7_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_242-7_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_242-7_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_242-7_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_242-7_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_242-7_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_242-7_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_242-7_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_242-7_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_242-7_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_242-7_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_242-7_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_242-7_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_242-7_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_242-7_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_242-7_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_242-7_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_242-7_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_242-7_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_242-7_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_242-7_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_242-7_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_242-7_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_242-7_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_242-7_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_242-7_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_242-7_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_242-7_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_242-7_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_242-7_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_242-7_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_242-7_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_242-7_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_242-7_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_242-7_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_242-7_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_242-7_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_242-7_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_242-7_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_242-7_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_242-7_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_242-7_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_242-7_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_242-7_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_242-7_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_242-7_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_242-7_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_242-7_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_242-7_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_242-7_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_242-7_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_242-7_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_242-7_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_242-7_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_242-7_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_242-7_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_242-7_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_242-7_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_242-7_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_242-7_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_242-7_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_242-7_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_242-7_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_242-7_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_242-7_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_242-7_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_242-7_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_242-7_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_242-7_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_242-7_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_242-7_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_242-7_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_242-7_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_242-7_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_242-7_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_242-7_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_242-7_0_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_242-7_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_242-7_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_242-7_0_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_242-7_0_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_242-7_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_242-7_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_242-7_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_242-7_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_242-7_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_242-7_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_242-7_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_242-7_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_242-7_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_242-7_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_242-7_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_242-7_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_242-7_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_242-7_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_242-7_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_242-7_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_242-7_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_242-7_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_242-7_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_242-7_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_242-7_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_242-7_0_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_242-7_0_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_242-7_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_242-7_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_242-7_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_242-7_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_242-7_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_242-7_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_242-7_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_242-7_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_242-7_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_242-7_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_242-7_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_242-7_0_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_242-7_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_242-7_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_242-7_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_242-7_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_242-7_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_242-7_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_242-7_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_242-7_0_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_242-7_0_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_242-7_0_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_242-7_0_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_242-7_0_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_242-7_0_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_242-7_0_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_242-7_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_242-7_0_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_242-7_0_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_242-7_0_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_242-7_0_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_242-7_0_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_MV_358_1_node_64 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_242-7_0_4_load_0 | 0 | 0.0097262 | 0.0024376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_242-7_0_4_load_1 | 1 | 0.00057907 | 0.00014513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_242-7_0_4_load_18 | 7 | 0.0089981 | 0.0022551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_242-7_0_4_load_23 | 12 | 0.0085833 | 0.0021512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_242-7_0_4_load_20 | 13 | 0.0041026 | 0.0010282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_242-7_0_4_load_188 | 15 | 0.0031218 | 0.0007824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_242-7_0_4_load_245 | 19 | 0.0047231 | 0.0011837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_242-7_0_4_load_180 | 21 | 0.0015652 | 0.00039227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_242-7_0_4_load_171 | 22 | 0.0015723 | 0.00039406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_242-7_0_4_load_181 | 23 | 0.0033993 | 0.00085194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_242-7_0_4_load_202 | 24 | 0.011334 | 0.0028406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_242-7_0_4_load_233 | 27 | 0.0018859 | 0.00047265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_242-7_0_4_load_21 | 28 | 0.0049221 | 0.0012336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_242-7_0_4_load_27 | 30 | 0.008267 | 0.0020719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_242-7_0_4_load_37 | 32 | 0.00085254 | 0.00021367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_242-7_0_4_load_97 | 33 | 0.00091517 | 0.00022936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_242-7_0_4_load_163 | 34 | 0.0060751 | 0.0015226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_242-7_0_4_load_240 | 35 | 0.0019342 | 0.00048476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_242-7_0_4_load_239 | 36 | 0.00053158 | 0.00013323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_242-7_0_4_load_168 | 38 | 0.0016397 | 0.00041094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_242-7_0_4_load_207 | 40 | 0.0058472 | 0.0014655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_242-7_0_4_load_203 | 41 | 0.0087486 | 0.0021926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_242-7_0_4_load_189 | 44 | 0.0104 | 0.0026066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_242-7_0_4_load_196 | 45 | 0.0048707 | 0.0012207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_242-7_0_4_load_197 | 46 | 0.0033274 | 0.00083392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_242-7_0_4_load_141 | 47 | 0.0012458 | 0.00031223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_242-7_0_4_load_136 | 48 | 0.0012468 | 0.00031249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_242-7_0_4_load_26 | 49 | 0.0096925 | 0.0024292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_242-7_0_4_load_75 | 52 | 0.0054735 | 0.0013718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_242-7_0_4_load_190 | 53 | 0.008994 | 0.0022541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_242-7_0_4_load_84 | 54 | 0.0027024 | 0.00067729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_242-7_0_4_load_28 | 55 | 0.0013651 | 0.00034213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_242-7_0_4_load_29 | 56 | 0.0013628 | 0.00034156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_242-7_0_4_load_30 | 57 | 0.0013346 | 0.00033449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_242-7_0_4_load_31 | 58 | 0.0013448 | 0.00033704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_242-7_0_4_load_33 | 60 | 0.0013409 | 0.00033605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_242-7_0_4_load_34 | 61 | 0.0028433 | 0.00071259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_242-7_0_4_load_36 | 63 | 0.0028624 | 0.0007174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_242-7_0_4_load_99 | 64 | 0.001337 | 0.00033507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_242-7_0_4_load_93 | 65 | 0.0013464 | 0.00033744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_242-7_0_4_load_96 | 66 | 0.0014229 | 0.00035661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_242-7_0_4_load_94 | 67 | 0.0021688 | 0.00054355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_242-7_0_4_load_111 | 68 | 0.0013546 | 0.0003395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_242-7_0_4_load_98 | 69 | 0.0031423 | 0.00078755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_242-7_0_4_load_91 | 70 | 0.0013518 | 0.00033878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_242-7_0_4_load_52 | 71 | 0.0030461 | 0.00076344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_242-7_0_4_load_95 | 72 | 0.0015297 | 0.00038338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_242-7_0_4_load_110 | 73 | 0.0016136 | 0.00040441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_242-7_0_4_load_38 | 74 | 0.00086032 | 0.00021562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_242-7_0_4_load_40 | 75 | 0.0020894 | 0.00052366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_242-7_0_4_load_41 | 77 | 0.00077923 | 0.00019529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_242-7_0_4_load_44 | 78 | 0.00074064 | 0.00018562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_242-7_0_4_load_156 | 79 | 0.0020455 | 0.00051266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_242-7_0_4_load_130 | 80 | 0.0083519 | 0.0020932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_242-7_0_4_load_127 | 81 | 0.0011903 | 0.00029832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_242-7_0_4_load_108 | 82 | 0.001525 | 0.00038219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_242-7_0_4_load_45 | 84 | 0.0014618 | 0.00036637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_242-7_0_4_load_46 | 85 | 0.0014601 | 0.00036594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_242-7_0_4_load_48 | 87 | 0.0015308 | 0.00038365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_242-7_0_4_load_49 | 88 | 0.0013106 | 0.00032848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_242-7_0_4_load_50 | 89 | 0.001305 | 0.00032705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_242-7_0_4_load_51 | 90 | 0.0019667 | 0.0004929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_242-7_0_4_load_53 | 91 | 0.0014334 | 0.00035925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_242-7_0_4_load_112 | 92 | 0.0017546 | 0.00043976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_242-7_0_4_load_82 | 93 | 0.0021769 | 0.00054557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_242-7_0_4_load_113 | 94 | 0.0031075 | 0.00077881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_242-7_0_4_load_80 | 95 | 0.0019068 | 0.00047789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_242-7_0_4_load_54 | 96 | 0.0026009 | 0.00065185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_242-7_0_4_load_55 | 97 | 0.001379 | 0.00034561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_242-7_0_4_load_56 | 98 | 0.001001 | 0.00025088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_242-7_0_4_load_58 | 100 | 0.0019924 | 0.00049933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_242-7_0_4_load_59 | 101 | 0.001201 | 0.00030101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_242-7_0_4_load_123 | 104 | 0.0014371 | 0.00036018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_242-7_0_4_load_159 | 105 | 0.0012582 | 0.00031534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_242-7_0_4_load_157 | 106 | 0.0012069 | 0.00030249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_242-7_0_4_load_81 | 107 | 0.0033753 | 0.00084593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_242-7_0_4_load_124 | 108 | 0.0024368 | 0.00061071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_242-7_0_4_load_160 | 109 | 0.0012631 | 0.00031657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_242-7_0_4_load_158 | 110 | 0.0022753 | 0.00057023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_242-7_0_4_load_62 | 111 | 0.0041902 | 0.0010502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_242-7_0_4_load_63 | 112 | 0.0038349 | 0.00096111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_242-7_0_4_load_66 | 115 | 0.012242 | 0.0030682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_242-7_0_4_load_69 | 117 | 0.0059094 | 0.001481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_242-7_0_4_load_70 | 118 | 0.012245 | 0.0030689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_242-7_0_4_load_71 | 119 | 0.0014943 | 0.00037451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_242-7_0_4_load_72 | 120 | 0.0068501 | 0.0017168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_242-7_0_4_load_68 | 121 | 0.0016914 | 0.0004239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_242-7_0_4_load_121 | 122 | 0.0016646 | 0.00041719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_242-7_0_4_load_129 | 124 | 0.0017459 | 0.00043756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_242-7_0_4_load_85 | 125 | 0.012913 | 0.0032363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_242-7_0_4_load_128 | 126 | 0.0024458 | 0.00061299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_242-7_0_4_load_73 | 127 | 0.0023912 | 0.00059928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_242-7_0_4_load_74 | 128 | 0.0044605 | 0.0011179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_242-7_0_4_load_76 | 129 | 0.0021644 | 0.00054246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_242-7_0_4_load_86 | 130 | 0.0050375 | 0.0012625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_242-7_0_4_load_87 | 131 | 0.0017894 | 0.00044846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_242-7_0_4_load_88 | 132 | 0.0014305 | 0.00035852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_242-7_0_4_load_89 | 133 | 0.0017854 | 0.00044747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_242-7_0_4_load_90 | 134 | 0.0013435 | 0.00033672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_242-7_0_4_load_92 | 135 | 0.0013677 | 0.00034278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_242-7_0_4_load_102 | 137 | 0.0016467 | 0.00041269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_242-7_0_4_load_145 | 138 | 0.0018583 | 0.00046573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_242-7_0_4_load_100 | 139 | 0.0012484 | 0.00031287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_242-7_0_4_load_101 | 140 | 0.0012358 | 0.00030972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_242-7_0_4_load_120 | 141 | 0.0018275 | 0.00045801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_242-7_0_4_load_118 | 142 | 0.0010241 | 0.00025666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_242-7_0_4_load_103 | 143 | 0.0015658 | 0.00039243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_242-7_0_4_load_105 | 144 | 0.001575 | 0.00039473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_242-7_0_4_load_107 | 145 | 0.00157 | 0.00039348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_242-7_0_4_load_109 | 147 | 0.0015545 | 0.0003896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_242-7_0_4_load_146 | 150 | 0.0038428 | 0.00096309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_242-7_0_4_load_114 | 151 | 0.0033105 | 0.0008297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_242-7_0_4_load_115 | 152 | 0.0011992 | 0.00030055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_242-7_0_4_load_116 | 153 | 0.0012454 | 0.00031213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_242-7_0_4_load_117 | 154 | 0.001246 | 0.00031228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_242-7_0_4_load_125 | 155 | 0.0024285 | 0.00060863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_242-7_0_4_load_147 | 157 | 0.003621 | 0.00090751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_242-7_0_4_load_148 | 158 | 0.0013739 | 0.00034432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_242-7_0_4_load_149 | 159 | 0.0018487 | 0.00046334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_242-7_0_4_load_150 | 160 | 0.0013714 | 0.00034371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_242-7_0_4_load_131 | 161 | 0.0033087 | 0.00082924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_242-7_0_4_load_135 | 165 | 0.0011968 | 0.00029994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_242-7_0_4_load_137 | 166 | 0.0013276 | 0.00033272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_242-7_0_4_load_138 | 167 | 0.0013329 | 0.00033407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_242-7_0_4_load_140 | 168 | 0.0011959 | 0.00029972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_242-7_0_4_load_142 | 169 | 0.001137 | 0.00028496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_242-7_0_4_load_237 | 170 | 0.00085746 | 0.0002149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_242-7_0_4_load_139 | 171 | 0.0012002 | 0.00030079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_242-7_0_4_load_238 | 173 | 0.0011351 | 0.00028448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_242-7_0_4_load_241 | 174 | 0.00086125 | 0.00021585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_242-7_0_4_load_162 | 175 | 0.001618 | 0.0004055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_242-7_0_4_load_201 | 176 | 0.0092953 | 0.0023296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_242-7_0_4_load_200 | 177 | 0.011893 | 0.0029806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_242-7_0_4_load_178 | 178 | 0.0018623 | 0.00046674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_242-7_0_4_load_176 | 179 | 0.0018747 | 0.00046985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_242-7_0_4_load_153 | 180 | 0.0038521 | 0.00096542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_242-7_0_4_load_186 | 181 | 0.0015531 | 0.00038925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_242-7_0_4_load_187 | 182 | 0.001572 | 0.00039398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_242-7_0_4_load_164 | 183 | 0.003201 | 0.00080225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_242-7_0_4_load_166 | 185 | 0.0027578 | 0.00069118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_242-7_0_4_load_167 | 186 | 0.0016228 | 0.00040672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_242-7_0_4_load_169 | 187 | 0.0023996 | 0.0006014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_242-7_0_4_load_170 | 188 | 0.0015632 | 0.00039177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_242-7_0_4_load_172 | 189 | 0.0015928 | 0.00039919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_242-7_0_4_load_173 | 190 | 0.0015631 | 0.00039175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_242-7_0_4_load_174 | 191 | 0.001574 | 0.00039448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_242-7_0_4_load_182 | 192 | 0.00081317 | 0.0002038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_242-7_0_4_load_175 | 193 | 0.001577 | 0.00039523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_242-7_0_4_load_177 | 194 | 0.0016316 | 0.00040892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_242-7_0_4_load_185 | 195 | 0.0011159 | 0.00027968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_242-7_0_4_load_244 | 196 | 0.0015904 | 0.00039859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_242-7_0_4_load_243 | 197 | 0.0012494 | 0.00031314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_242-7_0_4_load_191 | 198 | 0.0017785 | 0.00044573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_242-7_0_4_load_195 | 199 | 0.0028978 | 0.00072626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_242-7_0_4_load_198 | 200 | 0.012582 | 0.0031534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_242-7_0_4_load_211 | 201 | 0.0089208 | 0.0022358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_242-7_0_4_load_218 | 202 | 0.0015811 | 0.00039627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_242-7_0_4_load_199 | 203 | 0.012025 | 0.0030138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_242-7_0_4_load_209 | 204 | 0.0022405 | 0.00056153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_242-7_0_4_load_216 | 205 | 0.0036249 | 0.00090847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_242-7_0_4_load_205 | 206 | 0.0022106 | 0.00055404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_242-7_0_4_load_224 | 207 | 0.0019272 | 0.000483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_242-7_0_4_load_213 | 208 | 0.0027891 | 0.00069902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_242-7_0_4_load_228 | 209 | 0.0015011 | 0.00037621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_242-7_0_4_load_225 | 210 | 0.0022062 | 0.00055294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_242-7_0_4_load_208 | 211 | 0.011272 | 0.0028251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_242-7_0_4_load_210 | 212 | 0.0022321 | 0.0005594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_242-7_0_4_load_212 | 213 | 0.0099304 | 0.0024888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_242-7_0_4_load_214 | 214 | 0.0037685 | 0.00094448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_242-7_0_4_load_215 | 215 | 0.0026325 | 0.00065978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_242-7_0_4_load_217 | 216 | 0.0058985 | 0.0014783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_242-7_0_4_load_234 | 221 | 0.0043361 | 0.0010867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_242-7_0_4_load_236 | 222 | 0.0010224 | 0.00025625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_242-7_0_4_load_229 | 223 | 0.0012108 | 0.00030347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_242-7_0_4_load_222 | 224 | 0.00095526 | 0.00023941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_242-7_0_4_load_220 | 225 | 0.0011857 | 0.00029716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_242-7_0_4_load_221 | 226 | 0.0010405 | 0.00026077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_242-7_0_4_load_230 | 227 | 0.0017824 | 0.0004467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_242-7_0_4_load_231 | 228 | 0.0033705 | 0.00084473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_242-7_0_4_load_242 | 229 | 0.00085124 | 0.00021334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 34 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_242-7_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_242-7_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_242-7_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_242-7_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.020714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_242-7_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.013956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_242-7_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.048264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_242-7_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.011968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_242-7_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.060062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_242-7_0_4_line_8 |  | 5 | 14 | 0.013762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_242-7_0_4_line_9 |  | 5 | 15 | 0.022122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_242-7_0_4_line_10 |  | 6 | 9 | 0.051998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_242-7_0_4_line_11 |  | 7 | 28 | 0.0056959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_242-7_0_4_line_12 |  | 8 | 24 | 0.043009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_242-7_0_4_line_13 |  | 9 | 19 | 0.017174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_242-7_0_4_line_14 |  | 10 | 11 | 0.004776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_242-7_0_4_line_15 |  | 10 | 12 | 0.042142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_242-7_0_4_line_16 |  | 10 | 13 | 0.032104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_242-7_0_4_line_17 |  | 11 | 29 | 0.007468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_242-7_0_4_line_18 |  | 12 | 30 | 0.016131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_242-7_0_4_line_19 |  | 13 | 28 | 0.017383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_242-7_0_4_line_20 |  | 14 | 16 | 0.017721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_242-7_0_4_line_21 |  | 16 | 33 | 0.017171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_242-7_0_4_line_22 |  | 16 | 31 | 0.037294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_242-7_0_4_line_23 |  | 17 | 18 | 0.0079375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_242-7_0_4_line_24 |  | 17 | 19 | 0.036404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_242-7_0_4_line_25 |  | 18 | 23 | 0.0015268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_242-7_0_4_line_26 |  | 20 | 21 | 0.017777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_242-7_0_4_line_27 |  | 20 | 22 | 0.016293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_242-7_0_4_line_28 |  | 21 | 37 | 0.019497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_242-7_0_4_line_29 |  | 22 | 38 | 0.00028984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_242-7_0_4_line_30 |  | 25 | 26 | 0.0241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_242-7_0_4_line_31 |  | 25 | 27 | 0.0080413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_242-7_0_4_line_32 |  | 26 | 45 | 0.04386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_242-7_0_4_line_33 |  | 26 | 46 | 0.023333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_242-7_0_4_line_34 |  | 26 | 43 | 0.005082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_242-7_0_4_line_35 |  | 29 | 34 | 0.023527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_242-7_0_4_line_36 |  | 30 | 42 | 0.021095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_242-7_0_4_line_37 |  | 31 | 32 | 0.020049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_242-7_0_4_line_38 |  | 32 | 74 | 0.0066123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_242-7_0_4_line_39 |  | 33 | 81 | 0.0086742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_242-7_0_4_line_40 |  | 35 | 36 | 0.016585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_242-7_0_4_line_41 |  | 36 | 173 | 0.0071206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_242-7_0_4_line_42 |  | 37 | 194 | 0.012707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_242-7_0_4_line_43 |  | 38 | 184 | 0.017476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_242-7_0_4_line_44 |  | 39 | 40 | 0.011166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_242-7_0_4_line_45 |  | 39 | 41 | 0.019444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_242-7_0_4_line_46 |  | 41 | 42 | 0.0094121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_242-7_0_4_line_47 |  | 42 | 43 | 0.016269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_242-7_0_4_line_48 |  | 43 | 44 | 0.039569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_242-7_0_4_line_49 |  | 44 | 53 | 0.02703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_242-7_0_4_line_50 |  | 45 | 201 | 0.018275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_242-7_0_4_line_51 |  | 46 | 202 | 0.0072871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_242-7_0_4_line_52 |  | 47 | 48 | 6.1624e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_242-7_0_4_line_53 |  | 48 | 163 | 0.024192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_242-7_0_4_line_54 |  | 49 | 50 | 0.016614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_242-7_0_4_line_55 |  | 50 | 54 | 0.02791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_242-7_0_4_line_56 |  | 50 | 51 | 0.00376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_242-7_0_4_line_57 |  | 51 | 52 | 0.0031798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_242-7_0_4_line_58 |  | 52 | 127 | 0.012382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_242-7_0_4_line_59 |  | 53 | 198 | 0.011087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_242-7_0_4_line_60 |  | 55 | 56 | 1.4983e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_242-7_0_4_line_61 |  | 55 | 57 | 0.0095257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_242-7_0_4_line_62 |  | 56 | 58 | 0.0047793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_242-7_0_4_line_63 |  | 57 | 59 | 0.029981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_242-7_0_4_line_64 |  | 58 | 60 | 0.0054499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_242-7_0_4_line_65 |  | 59 | 61 | 0.015386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_242-7_0_4_line_66 |  | 59 | 62 | 0.009164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_242-7_0_4_line_67 |  | 59 | 63 | 0.019085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_242-7_0_4_line_68 |  | 60 | 64 | 0.0054234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_242-7_0_4_line_69 |  | 61 | 65 | 0.0086346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_242-7_0_4_line_70 |  | 62 | 66 | 0.014808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_242-7_0_4_line_71 |  | 62 | 67 | 0.033004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_242-7_0_4_line_72 |  | 63 | 68 | 0.017174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_242-7_0_4_line_73 |  | 64 | 69 | 0.02045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_242-7_0_4_line_74 |  | 65 | 70 | 0.0012775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_242-7_0_4_line_75 |  | 66 | 71 | 0.0043846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_242-7_0_4_line_76 |  | 67 | 72 | 0.025631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_242-7_0_4_line_77 |  | 68 | 73 | 0.0015885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_242-7_0_4_line_78 |  | 69 | 139 | 0.011338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_242-7_0_4_line_79 |  | 70 | 133 | 0.045644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_242-7_0_4_line_80 |  | 71 | 88 | 0.00066621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_242-7_0_4_line_81 |  | 73 | 78 | 0.0051228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_242-7_0_4_line_82 |  | 74 | 75 | 0.023278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_242-7_0_4_line_83 |  | 75 | 76 | 0.021006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_242-7_0_4_line_84 |  | 76 | 79 | 0.0058892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_242-7_0_4_line_85 |  | 76 | 80 | 0.016348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_242-7_0_4_line_86 |  | 77 | 78 | 0.0022353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_242-7_0_4_line_87 |  | 79 | 82 | 0.0091414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_242-7_0_4_line_88 |  | 80 | 83 | 0.0029948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_242-7_0_4_line_89 |  | 81 | 138 | 0.027315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_242-7_0_4_line_90 |  | 83 | 126 | 0.018668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_242-7_0_4_line_91 |  | 83 | 129 | 0.01155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_242-7_0_4_line_92 |  | 84 | 85 | 0.022169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_242-7_0_4_line_93 |  | 84 | 86 | 0.013789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_242-7_0_4_line_94 |  | 85 | 87 | 0.016634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_242-7_0_4_line_95 |  | 86 | 88 | 0.011273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_242-7_0_4_line_96 |  | 86 | 89 | 0.0019574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_242-7_0_4_line_97 |  | 87 | 90 | 0.0015223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_242-7_0_4_line_98 |  | 89 | 91 | 0.0074813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_242-7_0_4_line_99 |  | 90 | 92 | 0.01454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_242-7_0_4_line_100 |  | 91 | 93 | 0.018971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_242-7_0_4_line_101 |  | 92 | 94 | 0.0089946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_242-7_0_4_line_102 |  | 93 | 95 | 0.00086427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_242-7_0_4_line_103 |  | 94 | 149 | 0.014097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_242-7_0_4_line_104 |  | 95 | 103 | 0.01238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_242-7_0_4_line_105 |  | 96 | 97 | 0.023388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_242-7_0_4_line_106 |  | 96 | 98 | 0.014544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_242-7_0_4_line_107 |  | 97 | 99 | 0.017501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_242-7_0_4_line_108 |  | 98 | 100 | 0.0027275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_242-7_0_4_line_109 |  | 99 | 101 | 0.019417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_242-7_0_4_line_110 |  | 99 | 102 | 0.016589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_242-7_0_4_line_111 |  | 100 | 103 | 0.0083884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_242-7_0_4_line_112 |  | 101 | 104 | 0.010523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_242-7_0_4_line_113 |  | 102 | 105 | 0.020302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_242-7_0_4_line_114 |  | 102 | 106 | 0.0080484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_242-7_0_4_line_115 |  | 103 | 107 | 0.030928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_242-7_0_4_line_116 |  | 104 | 108 | 0.024818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_242-7_0_4_line_117 |  | 105 | 109 | 0.0061035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_242-7_0_4_line_118 |  | 106 | 110 | 0.034211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_242-7_0_4_line_119 |  | 108 | 155 | 0.01386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_242-7_0_4_line_120 |  | 109 | 168 | 0.0052718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_242-7_0_4_line_121 |  | 111 | 112 | 0.029534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_242-7_0_4_line_122 |  | 111 | 113 | 0.0005792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_242-7_0_4_line_123 |  | 112 | 114 | 0.010817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_242-7_0_4_line_124 |  | 113 | 115 | 0.023049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_242-7_0_4_line_125 |  | 113 | 116 | 0.008982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_242-7_0_4_line_126 |  | 114 | 117 | 0.013938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_242-7_0_4_line_127 |  | 115 | 118 | 0.03393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_242-7_0_4_line_128 |  | 116 | 119 | 0.020185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_242-7_0_4_line_129 |  | 116 | 120 | 0.021112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_242-7_0_4_line_130 |  | 118 | 123 | 0.010568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_242-7_0_4_line_131 |  | 119 | 124 | 0.0054627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_242-7_0_4_line_132 |  | 120 | 122 | 0.015173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_242-7_0_4_line_133 |  | 121 | 122 | 0.0081282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_242-7_0_4_line_134 |  | 123 | 125 | 0.033795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_242-7_0_4_line_135 |  | 124 | 126 | 0.0038828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_242-7_0_4_line_136 |  | 127 | 128 | 0.015417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_242-7_0_4_line_137 |  | 128 | 129 | 0.010784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_242-7_0_4_line_138 |  | 130 | 131 | 0.0054719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_242-7_0_4_line_139 |  | 130 | 132 | 0.022764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_242-7_0_4_line_140 |  | 131 | 133 | 2.7459e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_242-7_0_4_line_141 |  | 132 | 134 | 0.013937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_242-7_0_4_line_142 |  | 134 | 135 | 0.0054826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_242-7_0_4_line_143 |  | 135 | 136 | 0.0082929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_242-7_0_4_line_144 |  | 136 | 137 | 0.007391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_242-7_0_4_line_145 |  | 137 | 143 | 0.0062179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_242-7_0_4_line_146 |  | 138 | 149 | 0.0052704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
147 | LV_242-7_0_4_line_147 |  | 139 | 140 | 0.031608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_242-7_0_4_line_148 |  | 140 | 141 | 0.020907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_242-7_0_4_line_149 |  | 141 | 142 | 0.019375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_242-7_0_4_line_150 |  | 142 | 153 | 0.01662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_242-7_0_4_line_151 |  | 143 | 144 | 0.013283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_242-7_0_4_line_152 |  | 144 | 145 | 0.0065826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_242-7_0_4_line_153 |  | 145 | 146 | 0.015799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_242-7_0_4_line_154 |  | 146 | 148 | 0.034874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_242-7_0_4_line_155 |  | 146 | 147 | 0.011945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_242-7_0_4_line_156 |  | 148 | 180 | 0.052007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_242-7_0_4_line_157 |  | 149 | 150 | 0.0081283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_242-7_0_4_line_158 |  | 150 | 156 | 0.019376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_242-7_0_4_line_159 |  | 151 | 152 | 0.020036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_242-7_0_4_line_160 |  | 151 | 153 | 0.022044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_242-7_0_4_line_161 |  | 152 | 154 | 0.016492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_242-7_0_4_line_162 |  | 156 | 157 | 0.030012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_242-7_0_4_line_163 |  | 156 | 158 | 0.014938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_242-7_0_4_line_164 |  | 157 | 159 | 0.00063533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_242-7_0_4_line_165 |  | 158 | 160 | 4.824e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_242-7_0_4_line_166 |  | 159 | 172 | 0.018119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_242-7_0_4_line_167 |  | 161 | 162 | 0.019768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_242-7_0_4_line_168 |  | 161 | 163 | 0.001852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_242-7_0_4_line_169 |  | 162 | 164 | 0.003728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_242-7_0_4_line_170 |  | 162 | 165 | 0.015653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_242-7_0_4_line_171 |  | 163 | 166 | 0.012181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_242-7_0_4_line_172 |  | 164 | 167 | 0.013645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_242-7_0_4_line_173 |  | 165 | 168 | 0.0088838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_242-7_0_4_line_174 |  | 166 | 169 | 0.007705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_242-7_0_4_line_175 |  | 167 | 170 | 0.0068364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_242-7_0_4_line_176 |  | 169 | 173 | 0.0071047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_242-7_0_4_line_177 |  | 170 | 174 | 0.0053575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_242-7_0_4_line_178 |  | 171 | 172 | 0.022301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_242-7_0_4_line_179 |  | 172 | 175 | 0.019626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_242-7_0_4_line_180 |  | 174 | 229 | 0.0053455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_242-7_0_4_line_181 |  | 175 | 181 | 0.0056172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_242-7_0_4_line_182 |  | 176 | 177 | 0.014356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_242-7_0_4_line_183 |  | 177 | 203 | 0.031875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_242-7_0_4_line_184 |  | 178 | 179 | 0.013513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_242-7_0_4_line_185 |  | 179 | 193 | 0.0058526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_242-7_0_4_line_186 |  | 181 | 182 | 0.0055282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_242-7_0_4_line_187 |  | 182 | 187 | 0.0046604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_242-7_0_4_line_188 |  | 183 | 184 | 0.012862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_242-7_0_4_line_189 |  | 183 | 185 | 0.0078911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_242-7_0_4_line_190 |  | 184 | 186 | 0.0070255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_242-7_0_4_line_191 |  | 185 | 187 | 0.0059396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_242-7_0_4_line_192 |  | 186 | 188 | 0.0056335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_242-7_0_4_line_193 |  | 188 | 189 | 0.00019743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_242-7_0_4_line_194 |  | 189 | 190 | 0.01213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_242-7_0_4_line_195 |  | 190 | 191 | 0.0055368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_242-7_0_4_line_196 |  | 191 | 192 | 0.025767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_242-7_0_4_line_197 |  | 193 | 194 | 0.0014555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_242-7_0_4_line_198 |  | 195 | 196 | 0.0068275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_242-7_0_4_line_199 |  | 196 | 197 | 0.0088711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_242-7_0_4_line_200 |  | 197 | 229 | 0.0065734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_242-7_0_4_line_201 |  | 198 | 199 | 0.0080731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_242-7_0_4_line_202 |  | 199 | 200 | 0.021637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_242-7_0_4_line_203 |  | 200 | 203 | 0.024843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_242-7_0_4_line_204 |  | 201 | 204 | 0.024759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_242-7_0_4_line_205 |  | 202 | 205 | 0.018587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_242-7_0_4_line_206 |  | 204 | 211 | 0.0071726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_242-7_0_4_line_207 |  | 205 | 214 | 0.019548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_242-7_0_4_line_208 |  | 206 | 207 | 0.018696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_242-7_0_4_line_209 |  | 207 | 208 | 0.00085191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_242-7_0_4_line_210 |  | 208 | 213 | 0.03172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_242-7_0_4_line_211 |  | 209 | 210 | 0.020503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_242-7_0_4_line_212 |  | 210 | 217 | 0.019867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_242-7_0_4_line_213 |  | 211 | 212 | 0.024232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_242-7_0_4_line_214 |  | 212 | 213 | 0.0066389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_242-7_0_4_line_215 |  | 214 | 215 | 0.031267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_242-7_0_4_line_216 |  | 215 | 216 | 0.025512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_242-7_0_4_line_217 |  | 216 | 217 | 0.019204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_242-7_0_4_line_218 |  | 217 | 218 | 0.16458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_242-7_0_4_line_219 |  | 218 | 223 | 0.093042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_242-7_0_4_line_220 |  | 218 | 224 | 0.044607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_242-7_0_4_line_221 |  | 218 | 219 | 0.12509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_242-7_0_4_line_222 |  | 219 | 220 | 0.01176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_242-7_0_4_line_223 |  | 219 | 221 | 0.053093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_242-7_0_4_line_224 |  | 220 | 222 | 0.036083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_242-7_0_4_line_225 |  | 223 | 227 | 0.009462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_242-7_0_4_line_226 |  | 224 | 226 | 0.0002177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_242-7_0_4_line_227 |  | 225 | 226 | 0.030221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_242-7_0_4_line_228 |  | 227 | 228 | 0.0073088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_242-7_0_4_trafo_163 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 230 | 34 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2675796.4594 | 1245392.338 | 2675799.9163 | 1245383.7649 | 2675812.1087 | 1245380.7392
1 | 2675831.5287 | 1245370.9041 | 2675831.5325 | 1245375.9189 | 2675812.1087 | 1245380.7392
2 | 2675792.6071 | 1245380.4247 | 2675792.8645 | 1245384.5198 | 2675794.6044 | 1245388.5004 | 2675796.4594 | 1245392.338
3 | 2675780.022 | 1245405.0037 | 2675796.4594 | 1245392.338
4 | 2675831.5287 | 1245370.9041 | 2675836.1078 | 1245369.7063 | 2675834.5722 | 1245365.1167 | 2675833.1746 | 1245360.9625
5 | 2675792.6071 | 1245380.4247 | 2675790.7395 | 1245381.1124 | 2675783.5989 | 1245381.7217 | 2675776.1745 | 1245381.4822 | 2675769.4448 | 1245378.9056 | 2675744.8328 | 1245379.0803
6 | 2675780.022 | 1245405.0037 | 2675785.7587 | 1245415.5067
7 | 2675721.4488 | 1245412.0832 | 2675743.0036 | 1245412.2584 | 2675758.9745 | 1245410.6612 | 2675774.2872 | 1245409.1334 | 2675780.022 | 1245405.0037
8 | 2675833.1746 | 1245360.9625 | 2675834.5722 | 1245365.1167 | 2675843.4513 | 1245362.0947
9 | 2675833.1746 | 1245360.9625 | 2675830.2672 | 1245362.6043 | 2675812.9137 | 1245367.1302 | 2675812.0726 | 1245367.2486
10 | 2675698.9359 | 1245375.1028 | 2675699.9391 | 1245378.7849 | 2675700.9468 | 1245382.7117 | 2675711.6016 | 1245380.8685 | 2675722.3848 | 1245379.6164 | 2675733.5286 | 1245379.1249 | 2675744.8328 | 1245379.0803
11 | 2675785.7587 | 1245415.5067 | 2675791.0208 | 1245417.687
12 | 2675721.4488 | 1245412.0832 | 2675721.3605 | 1245427.2818 | 2675721.4809 | 1245455.0913
13 | 2675698.9359 | 1245375.1028 | 2675710.8705 | 1245373.0314 | 2675715.9021 | 1245372.4891
14 | 2675842.6328 | 1245431.9897 | 2675837.8939 | 1245432.6852
15 | 2675837.8939 | 1245432.6852 | 2675836.8919 | 1245434.229 | 2675831.677 | 1245441.4231 | 2675811.9747 | 1245465.8938
16 | 2675837.8939 | 1245432.6852 | 2675819.1527 | 1245429.3432 | 2675807.0803 | 1245424.3411
17 | 2675842.6328 | 1245431.9897 | 2675847.0246 | 1245425.9415
18 | 2675801.8587 | 1245478.4583 | 2675811.9747 | 1245465.8938
19 | 2675807.0803 | 1245424.3411 | 2675791.0208 | 1245417.687
20 | 2675835.828 | 1245346.0969 | 2675839.4777 | 1245353.7602 | 2675843.4513 | 1245362.0947
21 | 2675835.828 | 1245346.0969 | 2675827.7884 | 1245330.9241
22 | 2675835.828 | 1245346.0969 | 2675839.4777 | 1245353.7602 | 2675843.4096 | 1245352.365 | 2675843.7095 | 1245348.9997 | 2675844.5088 | 1245346.7639 | 2675846.6683 | 1245345.1126 | 2675850.6254 | 1245342.9283 | 2675854.9879 | 1245339.1702 | 2675858.2543 | 1245334.2752
23 | 2675754.4734 | 1245360.2233 | 2675751.0111 | 1245361.5355 | 2675747.121 | 1245363.2093
24 | 2675747.121 | 1245363.2093 | 2675746.8769 | 1245366.9422 | 2675744.4249 | 1245369.6128 | 2675741.8505 | 1245371.2144 | 2675732.2397 | 1245371.1806 | 2675722.954 | 1245371.7291 | 2675715.9021 | 1245372.4891
25 | 2675754.4734 | 1245360.2233 | 2675753.7074 | 1245358.9025
26 | 2675705.3883 | 1245275.1249 | 2675714.2114 | 1245290.5581
27 | 2675705.3883 | 1245275.1249 | 2675719.3563 | 1245266.7367
28 | 2675723.8879 | 1245307.4841 | 2675714.2114 | 1245290.5581
29 | 2675719.6047 | 1245266.5874 | 2675719.3563 | 1245266.7367
30 | 2675772.1445 | 1245505.8418 | 2675777.6875 | 1245507.258 | 2675780.9958 | 1245504.3871 | 2675785.8826 | 1245503.9381 | 2675794.9104 | 1245502.8638
31 | 2675772.1445 | 1245505.8418 | 2675769.7637 | 1245510.6259 | 2675767.707 | 1245512.3714
32 | 2675794.9104 | 1245502.8638 | 2675813.3137 | 1245501.8871 | 2675838.7432 | 1245502.1744
33 | 2675794.9104 | 1245502.8638 | 2675798.8769 | 1245514.1114 | 2675808.352 | 1245520.4617
34 | 2675794.9527 | 1245497.7829 | 2675794.9104 | 1245502.8638
35 | 2675847.0246 | 1245425.9415 | 2675850.6346 | 1245417.2148 | 2675852.6604 | 1245409.4685 | 2675853.3645 | 1245403.4336
36 | 2675785.8573 | 1245490.5505 | 2675791.2935 | 1245489.6748 | 2675794.1326 | 1245488.0544 | 2675801.8587 | 1245478.4583
37 | 2675858.2543 | 1245334.2752 | 2675878.0854 | 1245337.2234
38 | 2675878.0854 | 1245337.2234 | 2675884.6258 | 1245338.1957
39 | 2675827.7884 | 1245330.9241 | 2675823.7271 | 1245323.2594
40 | 2675701.5794 | 1245176.955 | 2675687.3988 | 1245185.5556
41 | 2675707.6677 | 1245173.2624 | 2675701.5794 | 1245176.955
42 | 2675723.8879 | 1245307.4841 | 2675735.1591 | 1245301.6174
43 | 2675725.7311 | 1245253.091 | 2675727.3124 | 1245257.0696 | 2675726.8825 | 1245260.5555 | 2675725.186 | 1245263.2357 | 2675719.6047 | 1245266.5874
44 | 2675752.7693 | 1245482.3554 | 2675757.126 | 1245492.6406
45 | 2675757.126 | 1245492.6406 | 2675773.8429 | 1245490.597 | 2675776.4453 | 1245490.5869
46 | 2675785.8573 | 1245490.5505 | 2675776.4453 | 1245490.5869
47 | 2675785.8573 | 1245490.5505 | 2675785.9234 | 1245497.7898 | 2675794.9527 | 1245497.7829
48 | 2675794.9527 | 1245497.7829 | 2675834.5196 | 1245498.1426
49 | 2675834.5196 | 1245498.1426 | 2675861.5489 | 1245498.3882
50 | 2675857.0173 | 1245502.3808 | 2675838.7432 | 1245502.1744
51 | 2675808.352 | 1245520.4617 | 2675814.4052 | 1245524.5187
52 | 2675718.4805 | 1245138.4133 | 2675718.4493 | 1245138.3601
53 | 2675730.7454 | 1245159.2659 | 2675725.8639 | 1245150.9977 | 2675718.4805 | 1245138.4133
54 | 2675897.383 | 1245422.5275 | 2675894.9829 | 1245424.0868 | 2675888.2388 | 1245426.1909 | 2675881.6019 | 1245427.0127
55 | 2675897.383 | 1245422.5275 | 2675900.9771 | 1245426.8544 | 2675922.8597 | 1245431.0704
56 | 2675895.2923 | 1245419.3985 | 2675897.383 | 1245422.5275
57 | 2675895.2923 | 1245419.3985 | 2675897.8299 | 1245417.4824
58 | 2675897.8299 | 1245417.4824 | 2675899.2597 | 1245416.4027 | 2675902.8739 | 1245412.6685 | 2675904.6592 | 1245407.5788
59 | 2675861.5489 | 1245498.3882 | 2675872.6353 | 1245498.489
60 | 2675931.4024 | 1245228.7569 | 2675931.4117 | 1245228.7451
61 | 2675931.4024 | 1245228.7569 | 2675925.4904 | 1245236.226
62 | 2675931.4117 | 1245228.7451 | 2675934.3779 | 1245224.9977
63 | 2675907.3443 | 1245260.0278 | 2675908.5308 | 1245257.6524 | 2675925.4904 | 1245236.226
64 | 2675937.7603 | 1245220.7245 | 2675934.3779 | 1245224.9977
65 | 2675907.3443 | 1245260.0278 | 2675922.1398 | 1245264.2486
66 | 2675898.215 | 1245258.9658 | 2675907.3443 | 1245260.0278
67 | 2675907.3443 | 1245260.0278 | 2675905.4297 | 1245263.7949 | 2675901.7574 | 1245263.203 | 2675899.4528 | 1245264.3855 | 2675897.7163 | 1245266.0423 | 2675895.115 | 1245271.614
68 | 2675937.7603 | 1245220.7245 | 2675941.1263 | 1245216.472
69 | 2675930.4432 | 1245266.6173 | 2675922.1398 | 1245264.2486
70 | 2675898.215 | 1245258.9658 | 2675886.1831 | 1245250.3338
71 | 2675898.215 | 1245258.9658 | 2675885.57 | 1245285.8121 | 2675883.6687 | 1245288.545
72 | 2675887.8496 | 1245287.1756 | 2675895.115 | 1245271.614
73 | 2675928.8721 | 1245203.941 | 2675943.0158 | 1245214.0848 | 2675941.1263 | 1245216.472
74 | 2675931.6717 | 1245266.9678 | 2675930.4432 | 1245266.6173
75 | 2675886.1831 | 1245250.3338 | 2675882.6205 | 1245247.778
76 | 2675883.6687 | 1245288.545 | 2675869.0309 | 1245309.5847
77 | 2675886.9514 | 1245288.4858 | 2675887.8496 | 1245287.1756 | 2675887.8496 | 1245287.1756
78 | 2675934.9138 | 1245194.3474 | 2675928.8721 | 1245203.941 | 2675928.8721 | 1245203.941
79 | 2675931.6717 | 1245266.9678 | 2675949.1732 | 1245271.9605 | 2675958.8858 | 1245278.2115 | 2675960.0642 | 1245282.3629 | 2675957.3871 | 1245293.628
80 | 2675882.0792 | 1245247.3896 | 2675882.6205 | 1245247.778
81 | 2675884.0551 | 1245292.7112 | 2675886.9514 | 1245288.4858
82 | 2675884.6258 | 1245338.1957 | 2675907.6511 | 1245341.6188
83 | 2675923.554 | 1245353.7021 | 2675917.6162 | 1245345.3424 | 2675911.1213 | 1245342.1347 | 2675907.6511 | 1245341.6188
84 | 2675923.554 | 1245353.7021 | 2675927.5511 | 1245349.3771
85 | 2675923.554 | 1245353.7021 | 2675918.1454 | 1245369.1293
86 | 2675882.7913 | 1245294.5549 | 2675884.0551 | 1245292.7112
87 | 2675933.7555 | 1245342.6636 | 2675927.5511 | 1245349.3771
88 | 2675917.1545 | 1245371.9555 | 2675918.1454 | 1245369.1293
89 | 2675823.7271 | 1245323.2594 | 2675810.9381 | 1245299.123
90 | 2675917.1545 | 1245371.9555 | 2675929.5804 | 1245368.1117 | 2675935.1916 | 1245368.8631
91 | 2675917.1545 | 1245371.9555 | 2675913.3314 | 1245382.8549
92 | 2675848.1876 | 1245255.2901 | 2675848.1876 | 1245255.2901 | 2675854.2576 | 1245260.4158 | 2675864.0355 | 1245250.0846
93 | 2675873.5141 | 1245240.0697 | 2675864.0355 | 1245250.0846
94 | 2675848.1876 | 1245255.2901 | 2675836.3455 | 1245266.9709
95 | 2675873.5141 | 1245240.0697 | 2675880.9042 | 1245246.5466 | 2675882.0792 | 1245247.3896
96 | 2675873.5141 | 1245240.0697 | 2675872.2765 | 1245238.5533
97 | 2675836.3455 | 1245266.9709 | 2675835.2617 | 1245268.0399
98 | 2675867.7877 | 1245232.5959 | 2675868.5073 | 1245233.9347 | 2675872.2765 | 1245238.5533
99 | 2675824.9102 | 1245278.2503 | 2675835.2617 | 1245268.0399
100 | 2675858.8061 | 1245215.8859 | 2675867.7877 | 1245232.5959
101 | 2675824.9102 | 1245278.2503 | 2675818.5066 | 1245284.5667
102 | 2675858.8061 | 1245215.8859 | 2675858.3969 | 1245215.1246
103 | 2675808.4705 | 1245294.466 | 2675818.5066 | 1245284.5667
104 | 2675852.5359 | 1245204.2204 | 2675858.3969 | 1245215.1246
105 | 2675833.8747 | 1245187.0017 | 2675812.2746 | 1245178.0321
106 | 2675845.5566 | 1245195.5686 | 2675845.2762 | 1245195.2211 | 2675835.2037 | 1245187.5536 | 2675833.8747 | 1245187.0017
107 | 2675796.1114 | 1245171.3202 | 2675812.2746 | 1245178.0321
108 | 2675845.5566 | 1245195.5686 | 2675847.2691 | 1245197.6915
109 | 2675796.1114 | 1245171.3202 | 2675800.0142 | 1245190.341
110 | 2675796.1114 | 1245171.3202 | 2675793.0631 | 1245155.0141
111 | 2675852.5359 | 1245204.2204 | 2675847.2691 | 1245197.6915
112 | 2675800.0142 | 1245190.341 | 2675802.1294 | 1245200.6493
113 | 2675793.0631 | 1245155.0141 | 2675773.0134 | 1245158.2048
114 | 2675793.0631 | 1245155.0141 | 2675791.5842 | 1245147.1028
115 | 2675879.7247 | 1245189.3352 | 2675852.5359 | 1245204.2204
116 | 2675802.1294 | 1245200.6493 | 2675807.1177 | 1245224.9603
117 | 2675767.8403 | 1245161.4438 | 2675773.0134 | 1245158.2048
118 | 2675785.2982 | 1245113.4745 | 2675791.5842 | 1245147.1028
119 | 2675809.9037 | 1245238.5379 | 2675807.1177 | 1245224.9603
120 | 2675767.8403 | 1245161.4438 | 2675763.3721 | 1245164.2415
121 | 2675998.8685 | 1245386.4008 | 2675989.6397 | 1245384.8704 | 2675981.4063 | 1245387.022 | 2675972.1536 | 1245379.9119
122 | 2675972.1536 | 1245379.9119 | 2675971.6943 | 1245379.559
123 | 2676009.4966 | 1245388.4162 | 2675998.8685 | 1245386.4008
124 | 2675971.6943 | 1245379.559 | 2675971.14 | 1245385.6674 | 2675974.8295 | 1245392.5751 | 2675973.9453 | 1245401.6166
125 | 2675963.7158 | 1245375.3872 | 2675971.6943 | 1245379.559
126 | 2676009.4966 | 1245388.4162 | 2676005.9976 | 1245401.9083
127 | 2675961.7873 | 1245432.4932 | 2675967.0315 | 1245426.7997 | 2675973.5252 | 1245405.9124 | 2675973.9453 | 1245401.6166
128 | 2675963.7158 | 1245375.3872 | 2675955.1966 | 1245371.5421 | 2675944.4544 | 1245370.1035
129 | 2675963.7158 | 1245375.3872 | 2675970.8742 | 1245355.5262
130 | 2675960.2602 | 1245442.8134 | 2675961.2923 | 1245433.0307 | 2675961.7873 | 1245432.4932
131 | 2675939.0401 | 1245369.3785 | 2675944.4544 | 1245370.1035
132 | 2675970.8742 | 1245355.5262 | 2675971.3231 | 1245354.2806 | 2675985.0229 | 1245356.3101
133 | 2675985.0229 | 1245356.3101 | 2675990.9616 | 1245357.1898 | 2675992.5926 | 1245358.5514
134 | 2675960.2602 | 1245442.8134 | 2675970.8726 | 1245441.9153 | 2675986.497 | 1245433.754 | 2675991.9712 | 1245433.0701
135 | 2675939.0401 | 1245369.3785 | 2675935.1916 | 1245368.8631
136 | 2675909.7619 | 1245393.0312 | 2675904.6592 | 1245407.5788
137 | 2675909.7619 | 1245393.0312 | 2675913.3314 | 1245382.8549
138 | 2675956.1156 | 1245298.9784 | 2675957.3807 | 1245293.6547
139 | 2675956.1156 | 1245298.9784 | 2675951.7342 | 1245317.4146 | 2675953.5478 | 1245320.7704
140 | 2675957.3871 | 1245293.628 | 2675957.3807 | 1245293.6547
141 | 2675965.0432 | 1245327.2489 | 2675959.7122 | 1245326.3565 | 2675954.79 | 1245323.0689 | 2675953.5478 | 1245320.7704
142 | 2675965.0432 | 1245327.2489 | 2675970.4505 | 1245328.154
143 | 2675978.6297 | 1245329.5232 | 2675970.4505 | 1245328.154
144 | 2675978.6297 | 1245329.5232 | 2675985.8668 | 1245331.0232
145 | 2675985.8668 | 1245331.0232 | 2675991.9553 | 1245332.2852
146 | 2675808.4705 | 1245294.466 | 2675810.9381 | 1245299.123
147 | 2675934.9138 | 1245194.3474 | 2675941.5909 | 1245183.7449 | 2675927.1072 | 1245171.3267
148 | 2675911.8944 | 1245158.0167 | 2675917.2019 | 1245159.9492 | 2675921.1192 | 1245166.1926 | 2675927.1072 | 1245171.3267
149 | 2675911.8944 | 1245158.0167 | 2675911.1248 | 1245157.7365 | 2675895.9837 | 1245147.0088
150 | 2675895.9837 | 1245147.0088 | 2675882.4225 | 1245137.4005
151 | 2675991.9553 | 1245332.2852 | 2676004.9618 | 1245334.981
152 | 2676011.4075 | 1245336.317 | 2676004.9618 | 1245334.981
153 | 2676023.874 | 1245343.1681 | 2676021.9164 | 1245338.4952 | 2676011.4075 | 1245336.317
154 | 2676023.874 | 1245343.1681 | 2676032.0569 | 1245342.5947 | 2676038.8643 | 1245342.0483 | 2676048.2284 | 1245338.9327 | 2676057.5118 | 1245335.0378
155 | 2676023.874 | 1245343.1681 | 2676012.0027 | 1245341.846
156 | 2676057.5118 | 1245335.0378 | 2676062.3954 | 1245329.5521 | 2676068.8192 | 1245321.2174 | 2676072.5135 | 1245317.7289 | 2676080.6613 | 1245314.5978 | 2676100.492 | 1245310.1206
157 | 2675808.4705 | 1245294.466 | 2675804.7017 | 1245287.2643
158 | 2675795.7176 | 1245270.0968 | 2675804.7017 | 1245287.2643
159 | 2675864.4356 | 1245124.6566 | 2675849.4656 | 1245114.0501 | 2675848.2311 | 1245112.8972
160 | 2675864.4356 | 1245124.6566 | 2675882.4225 | 1245137.4005
161 | 2675836.1781 | 1245101.64 | 2675848.2311 | 1245112.8972
162 | 2675795.7176 | 1245270.0968 | 2675781.8421 | 1245243.4853
163 | 2675795.7176 | 1245270.0968 | 2675782.4669 | 1245276.9938
164 | 2675781.8421 | 1245243.4853 | 2675781.5483 | 1245242.922
165 | 2675782.4241 | 1245277.0161 | 2675782.4669 | 1245276.9938
166 | 2675773.1712 | 1245226.8557 | 2675781.5483 | 1245242.922
167 | 2675742.5752 | 1245177.263 | 2675739.1399 | 1245173.4943 | 2675731.6865 | 1245160.861
168 | 2675730.7454 | 1245159.2659 | 2675731.6865 | 1245160.861
169 | 2675742.5752 | 1245177.263 | 2675745.0558 | 1245180.0522
170 | 2675742.5752 | 1245177.263 | 2675755.8425 | 1245168.956
171 | 2675730.7454 | 1245159.2659 | 2675720.3305 | 1245165.5825
172 | 2675745.0558 | 1245180.0522 | 2675733.3551 | 1245187.0721
173 | 2675755.8425 | 1245168.956 | 2675763.3721 | 1245164.2415
174 | 2675720.3305 | 1245165.5825 | 2675713.7425 | 1245169.5781
175 | 2675733.3551 | 1245187.0721 | 2675727.4927 | 1245190.5891
176 | 2675713.7425 | 1245169.5781 | 2675707.6677 | 1245173.2624
177 | 2675727.4927 | 1245190.5891 | 2675722.8986 | 1245193.3454
178 | 2675773.1712 | 1245226.8557 | 2675767.8416 | 1245217.5922 | 2675761.8767 | 1245207.6272
179 | 2675773.1712 | 1245226.8557 | 2675755.9457 | 1245236.2617
180 | 2675722.8986 | 1245193.3454 | 2675718.3148 | 1245196.0954
181 | 2675751.0156 | 1245238.9538 | 2675755.9457 | 1245236.2617
182 | 2675973.415 | 1245499.405 | 2675959.0598 | 1245499.2745
183 | 2675927.1859 | 1245498.9848 | 2675959.0598 | 1245499.2745
184 | 2675753.6285 | 1245292.0041 | 2675741.6416 | 1245298.2433
185 | 2675736.4502 | 1245300.9454 | 2675741.6416 | 1245298.2433
186 | 2675751.0156 | 1245238.9538 | 2675746.1636 | 1245241.6032
187 | 2675746.1636 | 1245241.6032 | 2675742.0733 | 1245243.8367
188 | 2675725.7311 | 1245253.091 | 2675724.2011 | 1245249.2354 | 2675731.6784 | 1245244.761
189 | 2675731.6784 | 1245244.761 | 2675733.5957 | 1245248.4659 | 2675736.8602 | 1245246.6833
190 | 2675725.7311 | 1245253.091 | 2675723.1362 | 1245254.5256 | 2675721.4038 | 1245251.1344 | 2675721.2917 | 1245250.9084
191 | 2675742.0733 | 1245243.8367 | 2675736.8602 | 1245246.6833
192 | 2675721.2917 | 1245250.9084 | 2675718.788 | 1245245.8617
193 | 2675718.788 | 1245245.8617 | 2675718.7003 | 1245245.6849
194 | 2675718.7003 | 1245245.6849 | 2675718.7003 | 1245245.6849 | 2675719.5498 | 1245244.2503 | 2675714.5963 | 1245235.0349
195 | 2675711.9749 | 1245230.158 | 2675714.5963 | 1245235.0349
196 | 2675711.9749 | 1245230.158 | 2675706.5448 | 1245220.0559 | 2675705.2527 | 1245217.6933 | 2675694.9247 | 1245222.9852
197 | 2675736.4502 | 1245300.9454 | 2675735.1591 | 1245301.6174
198 | 2675705.071 | 1245204.041 | 2675699.2163 | 1245207.5535
199 | 2675712.6781 | 1245199.4772 | 2675705.071 | 1245204.041
200 | 2675718.3148 | 1245196.0954 | 2675712.6781 | 1245199.4772
201 | 2675880.7081 | 1245498.5624 | 2675872.6353 | 1245498.489
202 | 2675902.3439 | 1245498.759 | 2675880.7081 | 1245498.5624
203 | 2675902.3439 | 1245498.759 | 2675927.1859 | 1245498.9848
204 | 2675857.0173 | 1245502.3808 | 2675881.7751 | 1245502.6604
205 | 2675829.8453 | 1245534.867 | 2675814.4052 | 1245524.5187
206 | 2675888.9472 | 1245502.7415 | 2675881.7751 | 1245502.6604
207 | 2675846.0833 | 1245545.75 | 2675829.8453 | 1245534.867
208 | 2675952.3858 | 1245503.458 | 2675971.0809 | 1245503.6692
209 | 2675952.3858 | 1245503.458 | 2675951.534 | 1245503.4484
210 | 2675919.8163 | 1245503.0901 | 2675951.534 | 1245503.4484
211 | 2675931.2831 | 1245579.771 | 2675938.0838 | 1245578.482 | 2675951.6564 | 1245577.9893
212 | 2675911.7639 | 1245583.4709 | 2675931.2831 | 1245579.771
213 | 2675888.9472 | 1245502.7415 | 2675913.1778 | 1245503.0152
214 | 2675919.8163 | 1245503.0901 | 2675913.1778 | 1245503.0152
215 | 2675846.0833 | 1245545.75 | 2675872.0567 | 1245563.1578
216 | 2675894.3017 | 1245575.4785 | 2675882.1227 | 1245569.9043 | 2675872.0567 | 1245563.1578
217 | 2675911.7639 | 1245583.4709 | 2675894.3017 | 1245575.4785
218 | 2675911.7639 | 1245583.4709 | 2675959.0003 | 1245607.7929 | 2675955.0355 | 1245623.5645 | 2675953.6109 | 1245628.6055 | 2675951.5458 | 1245628.2009 | 2675950.079 | 1245634.7646 | 2675947.3877 | 1245637.8324 | 2675940.4786 | 1245626.8806 | 2675933.6929 | 1245618.6767 | 2675925.366 | 1245613.4108 | 2675919.3497 | 1245611.21 | 2675909.1901 | 1245608.0445 | 2675903.1987 | 1245608.0233 | 2675883.7051 | 1245601.5249
219 | 2675883.7051 | 1245601.5249 | 2675857.3519 | 1245593.7712 | 2675823.6789 | 1245588.2479 | 2675800.3385 | 1245585.948 | 2675792.3434 | 1245585.8534
220 | 2675883.7051 | 1245601.5249 | 2675878.7708 | 1245613.9596 | 2675873.0102 | 1245618.9339 | 2675863.7445 | 1245619.7159 | 2675851.5855 | 1245612.1532
221 | 2675865.4821 | 1245665.1929 | 2675866.8907 | 1245660.8078 | 2675873.1715 | 1245654.15 | 2675882.3763 | 1245640.4135 | 2675892.4653 | 1245638.4633 | 2675904.3907 | 1245630.588 | 2675916.093 | 1245629.5148 | 2675914.8498 | 1245618.6244 | 2675920.3968 | 1245614.4035 | 2675919.3497 | 1245611.21 | 2675909.1901 | 1245608.0445 | 2675903.1987 | 1245608.0233 | 2675883.7051 | 1245601.5249
222 | 2675859.4522 | 1245659.3338 | 2675858.1692 | 1245663.3536 | 2675865.4821 | 1245665.1929
223 | 2675865.4821 | 1245665.1929 | 2675853.2173 | 1245673.0306 | 2675836.7701 | 1245686.5188 | 2675826.6281 | 1245693.7944 | 2675822.3507 | 1245695.9404
224 | 2675859.4522 | 1245659.3338 | 2675839.6299 | 1245652.5533 | 2675826.465 | 1245645.0897
225 | 2675792.3434 | 1245585.8534 | 2675782.8821 | 1245585.7414
226 | 2675851.4006 | 1245612.0382 | 2675851.5855 | 1245612.1532
227 | 2675826.434 | 1245610.3656 | 2675833.538 | 1245615.5045 | 2675836.8507 | 1245615.2467 | 2675843.1816 | 1245608.8008 | 2675846.4962 | 1245608.9877 | 2675851.4006 | 1245612.0382
228 | 2675782.8821 | 1245585.7414 | 2675776.8892 | 1245585.6705 | 2675775.5767 | 1245585.7605

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2675812.1087 | 1245380.7392
1 | 2675796.4594 | 1245392.338
2 | 2675831.5287 | 1245370.9041
3 | 2675792.6071 | 1245380.4247
4 | 2675780.022 | 1245405.0037
5 | 2675833.1746 | 1245360.9625
6 | 2675744.8328 | 1245379.0803
7 | 2675785.7587 | 1245415.5067
8 | 2675721.4488 | 1245412.0832
9 | 2675698.9359 | 1245375.1028
10 | 2675837.8939 | 1245432.6852
11 | 2675842.6328 | 1245431.9897
12 | 2675811.9747 | 1245465.8938
13 | 2675807.0803 | 1245424.3411
14 | 2675843.4513 | 1245362.0947
15 | 2675812.0726 | 1245367.2486
16 | 2675835.828 | 1245346.0969
17 | 2675747.121 | 1245363.2093
18 | 2675754.4734 | 1245360.2233
19 | 2675715.9021 | 1245372.4891
20 | 2675705.3883 | 1245275.1249
21 | 2675714.2114 | 1245290.5581
22 | 2675719.3563 | 1245266.7367
23 | 2675753.7074 | 1245358.9025
24 | 2675721.4809 | 1245455.0913
25 | 2675772.1445 | 1245505.8418
26 | 2675794.9104 | 1245502.8638
27 | 2675767.707 | 1245512.3714
28 | 2675791.0208 | 1245417.687
29 | 2675847.0246 | 1245425.9415
30 | 2675801.8587 | 1245478.4583
31 | 2675858.2543 | 1245334.2752
32 | 2675878.0854 | 1245337.2234
33 | 2675827.7884 | 1245330.9241
34 | 2675853.3645 | 1245403.4336
35 | 2675687.3988 | 1245185.5556
36 | 2675701.5794 | 1245176.955
37 | 2675723.8879 | 1245307.4841
38 | 2675719.6047 | 1245266.5874
39 | 2675757.126 | 1245492.6406
40 | 2675752.7693 | 1245482.3554
41 | 2675776.4453 | 1245490.5869
42 | 2675785.8573 | 1245490.5505
43 | 2675794.9527 | 1245497.7829
44 | 2675834.5196 | 1245498.1426
45 | 2675838.7432 | 1245502.1744
46 | 2675808.352 | 1245520.4617
47 | 2675718.4493 | 1245138.3601
48 | 2675718.4805 | 1245138.4133
49 | 2675881.6019 | 1245427.0127
50 | 2675897.383 | 1245422.5275
51 | 2675895.2923 | 1245419.3985
52 | 2675897.8299 | 1245417.4824
53 | 2675861.5489 | 1245498.3882
54 | 2675922.8597 | 1245431.0704
55 | 2675931.4024 | 1245228.7569
56 | 2675931.4117 | 1245228.7451
57 | 2675925.4904 | 1245236.226
58 | 2675934.3779 | 1245224.9977
59 | 2675907.3443 | 1245260.0278
60 | 2675937.7603 | 1245220.7245
61 | 2675922.1398 | 1245264.2486
62 | 2675898.215 | 1245258.9658
63 | 2675895.115 | 1245271.614
64 | 2675941.1263 | 1245216.472
65 | 2675930.4432 | 1245266.6173
66 | 2675886.1831 | 1245250.3338
67 | 2675883.6687 | 1245288.545
68 | 2675887.8496 | 1245287.1756
69 | 2675928.8721 | 1245203.941
70 | 2675931.6717 | 1245266.9678
71 | 2675882.6205 | 1245247.778
72 | 2675869.0309 | 1245309.5847
73 | 2675886.9514 | 1245288.4858
74 | 2675884.6258 | 1245338.1957
75 | 2675907.6511 | 1245341.6188
76 | 2675923.554 | 1245353.7021
77 | 2675882.7913 | 1245294.5549
78 | 2675884.0551 | 1245292.7112
79 | 2675927.5511 | 1245349.3771
80 | 2675918.1454 | 1245369.1293
81 | 2675823.7271 | 1245323.2594
82 | 2675933.7555 | 1245342.6636
83 | 2675917.1545 | 1245371.9555
84 | 2675864.0355 | 1245250.0846
85 | 2675848.1876 | 1245255.2901
86 | 2675873.5141 | 1245240.0697
87 | 2675836.3455 | 1245266.9709
88 | 2675882.0792 | 1245247.3896
89 | 2675872.2765 | 1245238.5533
90 | 2675835.2617 | 1245268.0399
91 | 2675867.7877 | 1245232.5959
92 | 2675824.9102 | 1245278.2503
93 | 2675858.8061 | 1245215.8859
94 | 2675818.5066 | 1245284.5667
95 | 2675858.3969 | 1245215.1246
96 | 2675833.8747 | 1245187.0017
97 | 2675812.2746 | 1245178.0321
98 | 2675845.5566 | 1245195.5686
99 | 2675796.1114 | 1245171.3202
100 | 2675847.2691 | 1245197.6915
101 | 2675800.0142 | 1245190.341
102 | 2675793.0631 | 1245155.0141
103 | 2675852.5359 | 1245204.2204
104 | 2675802.1294 | 1245200.6493
105 | 2675773.0134 | 1245158.2048
106 | 2675791.5843 | 1245147.1028
107 | 2675879.7247 | 1245189.3352
108 | 2675807.1177 | 1245224.9603
109 | 2675767.8403 | 1245161.4438
110 | 2675785.2982 | 1245113.4745
111 | 2675972.1536 | 1245379.9119
112 | 2675998.8685 | 1245386.4008
113 | 2675971.6943 | 1245379.559
114 | 2676009.4966 | 1245388.4162
115 | 2675973.9453 | 1245401.6166
116 | 2675963.7158 | 1245375.3872
117 | 2676005.9976 | 1245401.9083
118 | 2675961.7873 | 1245432.4932
119 | 2675944.4544 | 1245370.1035
120 | 2675970.8742 | 1245355.5262
121 | 2675992.5926 | 1245358.5514
122 | 2675985.0229 | 1245356.3101
123 | 2675960.2602 | 1245442.8134
124 | 2675939.0401 | 1245369.3785
125 | 2675991.9712 | 1245433.0701
126 | 2675935.1916 | 1245368.8631
127 | 2675904.6592 | 1245407.5788
128 | 2675909.7619 | 1245393.0312
129 | 2675913.3314 | 1245382.8549
130 | 2675956.1156 | 1245298.9784
131 | 2675957.3807 | 1245293.6547
132 | 2675953.5478 | 1245320.7704
133 | 2675957.3871 | 1245293.628
134 | 2675965.0432 | 1245327.2489
135 | 2675970.4505 | 1245328.154
136 | 2675978.6297 | 1245329.5232
137 | 2675985.8668 | 1245331.0232
138 | 2675810.9381 | 1245299.123
139 | 2675934.9138 | 1245194.3474
140 | 2675927.1072 | 1245171.3267
141 | 2675911.8944 | 1245158.0167
142 | 2675895.9837 | 1245147.0088
143 | 2675991.9553 | 1245332.2852
144 | 2676004.9618 | 1245334.981
145 | 2676011.4075 | 1245336.317
146 | 2676023.874 | 1245343.1681
147 | 2676012.0027 | 1245341.846
148 | 2676057.5118 | 1245335.0378
149 | 2675808.4705 | 1245294.466
150 | 2675804.7017 | 1245287.2643
151 | 2675864.4356 | 1245124.6566
152 | 2675848.2311 | 1245112.8972
153 | 2675882.4225 | 1245137.4005
154 | 2675836.1781 | 1245101.64
155 | 2675809.9037 | 1245238.5379
156 | 2675795.7176 | 1245270.0968
157 | 2675781.8421 | 1245243.4853
158 | 2675782.4669 | 1245276.9938
159 | 2675781.5483 | 1245242.922
160 | 2675782.4241 | 1245277.0161
161 | 2675731.6865 | 1245160.861
162 | 2675742.5752 | 1245177.263
163 | 2675730.7454 | 1245159.2659
164 | 2675745.0558 | 1245180.0522
165 | 2675755.8425 | 1245168.956
166 | 2675720.3305 | 1245165.5825
167 | 2675733.3551 | 1245187.0721
168 | 2675763.3721 | 1245164.2415
169 | 2675713.7425 | 1245169.5781
170 | 2675727.4927 | 1245190.5891
171 | 2675761.8767 | 1245207.6272
172 | 2675773.1712 | 1245226.8557
173 | 2675707.6677 | 1245173.2624
174 | 2675722.8986 | 1245193.3454
175 | 2675755.9457 | 1245236.2617
176 | 2675973.415 | 1245499.405
177 | 2675959.0598 | 1245499.2745
178 | 2675753.6285 | 1245292.0041
179 | 2675741.6416 | 1245298.2433
180 | 2676100.492 | 1245310.1206
181 | 2675751.0156 | 1245238.9538
182 | 2675746.1636 | 1245241.6032
183 | 2675731.6784 | 1245244.761
184 | 2675725.7311 | 1245253.091
185 | 2675736.8602 | 1245246.6833
186 | 2675721.2917 | 1245250.9084
187 | 2675742.0733 | 1245243.8367
188 | 2675718.788 | 1245245.8617
189 | 2675718.7003 | 1245245.6849
190 | 2675714.5963 | 1245235.0349
191 | 2675711.9749 | 1245230.158
192 | 2675694.9247 | 1245222.9852
193 | 2675736.4502 | 1245300.9454
194 | 2675735.1591 | 1245301.6174
195 | 2675699.2163 | 1245207.5535
196 | 2675705.071 | 1245204.041
197 | 2675712.6781 | 1245199.4772
198 | 2675872.6353 | 1245498.489
199 | 2675880.7081 | 1245498.5624
200 | 2675902.3439 | 1245498.759
201 | 2675857.0173 | 1245502.3808
202 | 2675814.4052 | 1245524.5187
203 | 2675927.1859 | 1245498.9848
204 | 2675881.7751 | 1245502.6604
205 | 2675829.8453 | 1245534.867
206 | 2675971.0809 | 1245503.6692
207 | 2675952.3858 | 1245503.458
208 | 2675951.534 | 1245503.4484
209 | 2675951.6564 | 1245577.9893
210 | 2675931.2831 | 1245579.771
211 | 2675888.9472 | 1245502.7415
212 | 2675913.1778 | 1245503.0152
213 | 2675919.8163 | 1245503.0901
214 | 2675846.0833 | 1245545.75
215 | 2675872.0567 | 1245563.1578
216 | 2675894.3017 | 1245575.4785
217 | 2675911.7639 | 1245583.4709
218 | 2675883.7051 | 1245601.5249
219 | 2675865.4821 | 1245665.1929
220 | 2675859.4522 | 1245659.3338
221 | 2675822.3507 | 1245695.9404
222 | 2675826.465 | 1245645.0897
223 | 2675792.3434 | 1245585.8534
224 | 2675851.5855 | 1245612.1532
225 | 2675826.434 | 1245610.3656
226 | 2675851.4006 | 1245612.0382
227 | 2675782.8821 | 1245585.7414
228 | 2675775.5767 | 1245585.7605
229 | 2675718.3148 | 1245196.0954
230 | 2675847.0246 | 1245425.9415

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98714 | -0.24425 | 0.0097262 | 0.0024376
1 | 0.98871 | -0.21425 | 0.00057907 | 0.00014513
2 | 0.9854 | -0.2777 | 0 | 0
3 | 0.98861 | -0.21609 | 0 | 0
4 | 0.99024 | -0.18505 | 0 | 0
5 | 0.98443 | -0.2964 | 0 | 0
6 | 0.98825 | -0.22309 | 0 | 0
7 | 0.99115 | -0.16761 | 0.0089981 | 0.0022551
8 | 0.98961 | -0.19716 | 0 | 0
9 | 0.98787 | -0.23063 | 0 | 0
10 | 0.99556 | -0.0838 | 0 | 0
11 | 0.99616 | -0.072568 | 0 | 0
12 | 0.99373 | -0.1189 | 0.0085833 | 0.0021512
13 | 0.99298 | -0.13278 | 0.0041026 | 0.0010282
14 | 0.98349 | -0.31469 | 0 | 0
15 | 0.98437 | -0.29764 | 0.0031218 | 0.0007824
16 | 0.98227 | -0.33828 | 0 | 0
17 | 0.98762 | -0.23534 | 0 | 0
18 | 0.9876 | -0.23582 | 0 | 0
19 | 0.98774 | -0.23313 | 0.0047231 | 0.0011837
20 | 0.97497 | -0.48122 | 0 | 0
21 | 0.97482 | -0.48399 | 0.0015652 | 0.00039227
22 | 0.97509 | -0.47868 | 0.0015723 | 0.00039406
23 | 0.98759 | -0.23591 | 0.0033993 | 0.00085194
24 | 0.98916 | -0.20584 | 0.011334 | 0.0028406
25 | 0.98976 | -0.19542 | 0 | 0
26 | 0.9898 | -0.19461 | 0 | 0
27 | 0.98975 | -0.19569 | 0.0018859 | 0.00047265
28 | 0.9916 | -0.1591 | 0.0049221 | 0.0012336
29 | 0.99708 | -0.055032 | 0 | 0
30 | 0.99306 | -0.13175 | 0.008267 | 0.0020719
31 | 0.98131 | -0.3568 | 0 | 0
32 | 0.9808 | -0.36678 | 0.00085254 | 0.00021367
33 | 0.98153 | -0.35267 | 0.00091517 | 0.00022936
34 | 1 | 0 | -0.54686 | -0.14051
35 | 0.97035 | -0.57203 | 0.0019342 | 0.00048476
36 | 0.97038 | -0.57144 | 0.00053158 | 0.00013323
37 | 0.9747 | -0.48648 | 0 | 0
38 | 0.9751 | -0.47862 | 0.0016397 | 0.00041094
39 | 0.99116 | -0.16836 | 0 | 0
40 | 0.9911 | -0.16952 | 0.0058472 | 0.0014655
41 | 0.99127 | -0.16635 | 0.0087486 | 0.0021926
42 | 0.99139 | -0.16391 | 0 | 0
43 | 0.99021 | -0.18668 | 0 | 0
44 | 0.98767 | -0.23595 | 0.0104 | 0.0026066
45 | 0.98793 | -0.23088 | 0.0048707 | 0.0012207
46 | 0.98896 | -0.211 | 0.0033274 | 0.00083392
47 | 0.97047 | -0.56971 | 0.0012458 | 0.00031223
48 | 0.97047 | -0.56971 | 0.0012468 | 0.00031249
49 | 0.97463 | -0.48751 | 0.0096925 | 0.0024292
50 | 0.97478 | -0.48456 | 0 | 0
51 | 0.97483 | -0.48371 | 0 | 0
52 | 0.97486 | -0.48298 | 0.0054735 | 0.0013718
53 | 0.98618 | -0.26471 | 0.008994 | 0.0022541
54 | 0.97471 | -0.48594 | 0.0027024 | 0.00067729
55 | 0.97332 | -0.51345 | 0.0013651 | 0.00034213
56 | 0.97332 | -0.51345 | 0.0013628 | 0.00034156
57 | 0.97351 | -0.50955 | 0.0013346 | 0.00033449
58 | 0.97323 | -0.51517 | 0.0013448 | 0.00033704
59 | 0.97417 | -0.49656 | 0 | 0
60 | 0.97314 | -0.51699 | 0.0013409 | 0.00033605
61 | 0.97374 | -0.50506 | 0.0028433 | 0.00071259
62 | 0.97469 | -0.4863 | 0 | 0
63 | 0.97404 | -0.49914 | 0.0028624 | 0.0007174
64 | 0.97305 | -0.51867 | 0.001337 | 0.00033507
65 | 0.97352 | -0.50939 | 0.0013464 | 0.00033744
66 | 0.97559 | -0.46874 | 0.0014229 | 0.00035661
67 | 0.97458 | -0.48854 | 0.0021688 | 0.00054355
68 | 0.97397 | -0.50056 | 0.0013546 | 0.0003395
69 | 0.97276 | -0.5245 | 0.0031423 | 0.00078755
70 | 0.97349 | -0.50999 | 0.0013518 | 0.00033878
71 | 0.97586 | -0.46344 | 0.0030461 | 0.00076344
72 | 0.97454 | -0.48926 | 0.0015297 | 0.00038338
73 | 0.97396 | -0.50065 | 0.0016136 | 0.00040441
74 | 0.98058 | -0.37113 | 0.00086032 | 0.00021562
75 | 0.9798 | -0.38635 | 0.0020894 | 0.00052366
76 | 0.97772 | -0.42688 | 0 | 0
77 | 0.97396 | -0.50082 | 0.00077923 | 0.00019529
78 | 0.97396 | -0.50079 | 0.00074064 | 0.00018562
79 | 0.9777 | -0.42726 | 0.0020455 | 0.00051266
80 | 0.97616 | -0.45747 | 0.0083519 | 0.0020932
81 | 0.98116 | -0.35991 | 0.0011903 | 0.00029832
82 | 0.97769 | -0.42752 | 0.001525 | 0.00038219
83 | 0.97589 | -0.46263 | 0 | 0
84 | 0.97743 | -0.43255 | 0.0014618 | 0.00036637
85 | 0.97808 | -0.41994 | 0.0014601 | 0.00036594
86 | 0.97664 | -0.44807 | 0 | 0
87 | 0.97857 | -0.41038 | 0.0015308 | 0.00038365
88 | 0.9759 | -0.46259 | 0.0013106 | 0.00032848
89 | 0.97654 | -0.44995 | 0.001305 | 0.00032705
90 | 0.97861 | -0.4095 | 0.0019667 | 0.0004929
91 | 0.97618 | -0.457 | 0.0014334 | 0.00035925
92 | 0.97905 | -0.40092 | 0.0017546 | 0.00043976
93 | 0.9753 | -0.47439 | 0.0021769 | 0.00054557
94 | 0.97933 | -0.39555 | 0.0031075 | 0.00077881
95 | 0.97526 | -0.47515 | 0.0019068 | 0.00047789
96 | 0.97375 | -0.50477 | 0.0026009 | 0.00065185
97 | 0.97294 | -0.52069 | 0.001379 | 0.00034561
98 | 0.97429 | -0.49418 | 0.001001 | 0.00025088
99 | 0.97236 | -0.53218 | 0 | 0
100 | 0.97439 | -0.49215 | 0.0019924 | 0.00049933
101 | 0.97223 | -0.53487 | 0.001201 | 0.00030101
102 | 0.97193 | -0.54079 | 0 | 0
103 | 0.97473 | -0.48559 | 0 | 0
104 | 0.97216 | -0.53609 | 0.0014371 | 0.00036018
105 | 0.97146 | -0.55003 | 0.0012582 | 0.00031534
106 | 0.9719 | -0.54131 | 0.0012069 | 0.00030249
107 | 0.97463 | -0.4875 | 0.0033753 | 0.00084593
108 | 0.97205 | -0.53832 | 0.0024368 | 0.00061071
109 | 0.97133 | -0.55266 | 0.0012631 | 0.00031657
110 | 0.97183 | -0.54274 | 0.0022753 | 0.00057023
111 | 0.97257 | -0.52805 | 0.0041902 | 0.0010502
112 | 0.9723 | -0.53336 | 0.0038349 | 0.00096111
113 | 0.97258 | -0.52791 | 0 | 0
114 | 0.97224 | -0.53454 | 0 | 0
115 | 0.97177 | -0.5438 | 0.012242 | 0.0030682
116 | 0.97301 | -0.51941 | 0 | 0
117 | 0.97217 | -0.53606 | 0.0059094 | 0.001481
118 | 0.97098 | -0.55957 | 0.012245 | 0.0030689
119 | 0.97417 | -0.49657 | 0.0014943 | 0.00037451
120 | 0.97281 | -0.52338 | 0.0068501 | 0.0017168
121 | 0.97275 | -0.52457 | 0.0016914 | 0.0004239
122 | 0.97276 | -0.52432 | 0.0016646 | 0.00041719
123 | 0.97085 | -0.5621 | 0 | 0
124 | 0.97449 | -0.49025 | 0.0017459 | 0.00043756
125 | 0.97044 | -0.57017 | 0.012913 | 0.0032363
126 | 0.97472 | -0.48563 | 0.0024458 | 0.00061299
127 | 0.97507 | -0.47893 | 0.0023912 | 0.00059928
128 | 0.97536 | -0.4732 | 0.0044605 | 0.0011179
129 | 0.97561 | -0.46832 | 0.0021644 | 0.00054246
130 | 0.97234 | -0.53273 | 0.0050375 | 0.0012625
131 | 0.97245 | -0.53061 | 0.0017894 | 0.00044846
132 | 0.972 | -0.53941 | 0.0014305 | 0.00035852
133 | 0.97245 | -0.5306 | 0.0017854 | 0.00044747
134 | 0.97181 | -0.54313 | 0.0013435 | 0.00033672
135 | 0.97175 | -0.54446 | 0.0013677 | 0.00034278
136 | 0.97165 | -0.54626 | 0 | 0
137 | 0.97157 | -0.54787 | 0.0016467 | 0.00041269
138 | 0.97999 | -0.38259 | 0.0018583 | 0.00046573
139 | 0.97263 | -0.52708 | 0.0012484 | 0.00031287
140 | 0.9723 | -0.53354 | 0.0012358 | 0.00030972
141 | 0.97211 | -0.53734 | 0.0018275 | 0.00045801
142 | 0.97196 | -0.54021 | 0.0010241 | 0.00025666
143 | 0.97151 | -0.54903 | 0.0015658 | 0.00039243
144 | 0.97141 | -0.55113 | 0.001575 | 0.00039473
145 | 0.97137 | -0.55198 | 0.00157 | 0.00039348
146 | 0.97129 | -0.55356 | 0 | 0
147 | 0.97127 | -0.5539 | 0.0015545 | 0.0003896
148 | 0.97116 | -0.55604 | 0 | 0
149 | 0.97977 | -0.38693 | 0 | 0
150 | 0.97941 | -0.39384 | 0.0038428 | 0.00096309
151 | 0.97173 | -0.5447 | 0.0033105 | 0.0008297
152 | 0.97169 | -0.5456 | 0.0011992 | 0.00030055
153 | 0.97185 | -0.54236 | 0.0012454 | 0.00031213
154 | 0.97167 | -0.54598 | 0.001246 | 0.00031228
155 | 0.97202 | -0.53894 | 0.0024285 | 0.00060863
156 | 0.97864 | -0.40899 | 0 | 0
157 | 0.97752 | -0.43099 | 0.003621 | 0.00090751
158 | 0.9786 | -0.40973 | 0.0013739 | 0.00034432
159 | 0.9775 | -0.43141 | 0.0018487 | 0.00046334
160 | 0.9786 | -0.40974 | 0.0013714 | 0.00034371
161 | 0.97054 | -0.5683 | 0.0033087 | 0.00082924
162 | 0.97076 | -0.56396 | 0 | 0
163 | 0.97052 | -0.5686 | 0 | 0
164 | 0.97073 | -0.56451 | 0 | 0
165 | 0.97104 | -0.55825 | 0.0011968 | 0.00029994
166 | 0.97045 | -0.56996 | 0.0013276 | 0.00033272
167 | 0.97063 | -0.56649 | 0.0013329 | 0.00033407
168 | 0.97122 | -0.55482 | 0.0011959 | 0.00029972
169 | 0.97042 | -0.57064 | 0.001137 | 0.00028496
170 | 0.97059 | -0.56731 | 0.00085746 | 0.0002149
171 | 0.97689 | -0.4434 | 0.0012002 | 0.00030079
172 | 0.97691 | -0.44291 | 0 | 0
173 | 0.97039 | -0.57111 | 0.0011351 | 0.00028448
174 | 0.97056 | -0.56788 | 0.00086125 | 0.00021585
175 | 0.9763 | -0.45494 | 0.001618 | 0.0004055
176 | 0.98289 | -0.32904 | 0.0092953 | 0.0023296
177 | 0.98301 | -0.32664 | 0.011893 | 0.0029806
178 | 0.97457 | -0.4891 | 0.0018623 | 0.00046674
179 | 0.97459 | -0.48864 | 0.0018747 | 0.00046985
180 | 0.97097 | -0.55974 | 0.0038521 | 0.00096542
181 | 0.97613 | -0.45823 | 0.0015531 | 0.00038925
182 | 0.97598 | -0.4613 | 0.001572 | 0.00039398
183 | 0.97553 | -0.47005 | 0.003201 | 0.00080225
184 | 0.97529 | -0.47487 | 0 | 0
185 | 0.97571 | -0.46663 | 0.0027578 | 0.00069118
186 | 0.97523 | -0.47599 | 0.0016228 | 0.00040672
187 | 0.97585 | -0.46376 | 0.0023996 | 0.0006014
188 | 0.97519 | -0.47673 | 0.0015632 | 0.00039177
189 | 0.97519 | -0.47675 | 0.0015928 | 0.00039919
190 | 0.97515 | -0.47762 | 0.0015631 | 0.00039175
191 | 0.97514 | -0.47787 | 0.001574 | 0.00039448
192 | 0.97512 | -0.47825 | 0.00081317 | 0.0002038
193 | 0.97461 | -0.48824 | 0.001577 | 0.00039523
194 | 0.97462 | -0.4881 | 0.0016316 | 0.00040892
195 | 0.97048 | -0.56942 | 0.0011159 | 0.00027968
196 | 0.97049 | -0.56928 | 0.0015904 | 0.00039859
197 | 0.97051 | -0.56883 | 0.0012494 | 0.00031314
198 | 0.98567 | -0.27475 | 0.0017785 | 0.00044573
199 | 0.98531 | -0.2818 | 0.0028978 | 0.00072626
200 | 0.98439 | -0.29961 | 0.012582 | 0.0031534
201 | 0.98723 | -0.24444 | 0.0089208 | 0.0022358
202 | 0.98871 | -0.2157 | 0.0015811 | 0.00039627
203 | 0.98363 | -0.31446 | 0.012025 | 0.0030138
204 | 0.98649 | -0.25889 | 0.0022405 | 0.00056153
205 | 0.98812 | -0.22716 | 0.0036249 | 0.00090847
206 | 0.98552 | -0.27784 | 0.0022106 | 0.00055404
207 | 0.98556 | -0.2771 | 0.0019272 | 0.000483
208 | 0.98556 | -0.27703 | 0.0027891 | 0.00069902
209 | 0.98578 | -0.27264 | 0.0015011 | 0.00037621
210 | 0.98581 | -0.27209 | 0.0022062 | 0.00055294
211 | 0.98629 | -0.26279 | 0.011272 | 0.0028251
212 | 0.98587 | -0.27108 | 0.0022321 | 0.0005594
213 | 0.98576 | -0.27309 | 0.0099304 | 0.0024888
214 | 0.98757 | -0.23796 | 0.0037685 | 0.00094448
215 | 0.98678 | -0.25315 | 0.0026325 | 0.00065978
216 | 0.98621 | -0.26436 | 0.0058985 | 0.0014783
217 | 0.98588 | -0.27077 | 0 | 0
218 | 0.98362 | -0.3149 | 0 | 0
219 | 0.983 | -0.327 | 0 | 0
220 | 0.98299 | -0.32722 | 0 | 0
221 | 0.98279 | -0.33115 | 0.0043361 | 0.0010867
222 | 0.98295 | -0.32788 | 0.0010224 | 0.00025625
223 | 0.98307 | -0.32558 | 0.0012108 | 0.00030347
224 | 0.98349 | -0.31746 | 0.00095526 | 0.00023941
225 | 0.98345 | -0.31812 | 0.0011857 | 0.00029716
226 | 0.98349 | -0.31747 | 0.0010405 | 0.00026077
227 | 0.98303 | -0.32646 | 0.0017824 | 0.0004467
228 | 0.983 | -0.3269 | 0.0033705 | 0.00084473
229 | 0.97053 | -0.56835 | 0.00085124 | 0.00021334
230 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.3117 | -0.079524 | 0.31215 | 0.079813 | 0.00045227 | 0.00028834 | 0.47036 | 0.47036 | 0.47036 | 0.98714 | -0.24425 | 0.98871 | -0.21425 | 32.3047
1 | 0.30197 | 0.077087 | -0.30148 | -0.076776 | 0.00048724 | 0.00031056 | 0.4557 | 0.4557 | 0.4557 | 0.98714 | -0.24425 | 0.9854 | -0.2777 | 31.2978
2 | 0.0081301 | 0.0020384 | -0.0081294 | -0.0020381 | 7.1346e-07 | 2.9367e-07 | 0.012236 | 0.012236 | 0.012236 | 0.98871 | -0.21425 | 0.98861 | -0.21609 | 3.3616
3 | -0.32086 | -0.081996 | 0.32131 | 0.082286 | 0.0004539 | 0.00028943 | 0.48346 | 0.48346 | 0.48346 | 0.98871 | -0.21425 | 0.99024 | -0.18505 | 33.2049
4 | 0.30148 | 0.076776 | -0.30121 | -0.076603 | 0.00027169 | 0.00017317 | 0.4557 | 0.4557 | 0.4557 | 0.9854 | -0.2777 | 0.98443 | -0.2964 | 31.2978
5 | 0.0081294 | 0.0020381 | -0.0081267 | -0.002037 | 2.71e-06 | 1.1157e-06 | 0.012236 | 0.012237 | 0.012237 | 0.98861 | -0.21609 | 0.98825 | -0.22309 | 3.3617
6 | -0.33266 | -0.085132 | 0.33294 | 0.085311 | 0.00028106 | 0.00017927 | 0.50051 | 0.50051 | 0.50051 | 0.99024 | -0.18505 | 0.99115 | -0.16761 | 34.3759
7 | 0.011345 | 0.0028465 | -0.011339 | -0.002843 | 6.5473e-06 | 3.4181e-06 | 0.01705 | 0.01705 | 0.01705 | 0.99024 | -0.18505 | 0.98961 | -0.19716 | 4.684
8 | 0.29809 | 0.075821 | -0.29783 | -0.075653 | 0.0002624 | 0.00016724 | 0.45098 | 0.45098 | 0.45098 | 0.98443 | -0.2964 | 0.98349 | -0.31469 | 30.9737
9 | 0.003122 | 0.00078224 | -0.0031218 | -0.0007824 | 1.8474e-07 | -1.6301e-07 | 0.004719 | 0.0047191 | 0.0047191 | 0.98443 | -0.2964 | 0.98437 | -0.29764 | 1.2964
10 | 0.0081267 | 0.002037 | -0.0081238 | -0.0020358 | 2.9197e-06 | 1.2026e-06 | 0.012237 | 0.012237 | 0.012237 | 0.98825 | -0.22309 | 0.98787 | -0.23063 | 3.3617
11 | -0.34194 | -0.087566 | 0.34208 | 0.087656 | 0.00014109 | 9.0003e-05 | 0.51402 | 0.51402 | 0.51402 | 0.99115 | -0.16761 | 0.9916 | -0.1591 | 35.3036
12 | 0.011339 | 0.002843 | -0.011334 | -0.0028406 | 4.6885e-06 | 2.4483e-06 | 0.01705 | 0.01705 | 0.01705 | 0.98961 | -0.19716 | 0.98916 | -0.20584 | 4.6841
13 | 0.0081238 | 0.0020358 | -0.0081228 | -0.0020354 | 9.6434e-07 | 3.9734e-07 | 0.012237 | 0.012237 | 0.012237 | 0.98787 | -0.23063 | 0.98774 | -0.23313 | 3.3618
14 | -0.54299 | -0.1391 | 0.54329 | 0.13929 | 0.0002957 | 0.000189 | 0.81265 | 0.81265 | 0.81265 | 0.99556 | -0.0838 | 0.99616 | -0.072568 | 55.8141
15 | 0.19061 | 0.048363 | -0.19029 | -0.04816 | 0.00032114 | 0.00020334 | 0.2851 | 0.2851 | 0.2851 | 0.99556 | -0.0838 | 0.99373 | -0.1189 | 19.5811
16 | 0.35238 | 0.090735 | -0.35155 | -0.090201 | 0.00083767 | 0.00053444 | 0.52755 | 0.52755 | 0.52755 | 0.99556 | -0.0838 | 0.99298 | -0.13278 | 36.2331
17 | -0.54329 | -0.13929 | 0.54375 | 0.13958 | 0.00046237 | 0.00029553 | 0.81265 | 0.81265 | 0.81265 | 0.99616 | -0.072568 | 0.99708 | -0.055032 | 55.8141
18 | 0.1817 | 0.046009 | -0.18159 | -0.045938 | 0.00011209 | 7.0901e-05 | 0.27225 | 0.27225 | 0.27225 | 0.99373 | -0.1189 | 0.99306 | -0.13175 | 18.6984
19 | 0.34744 | 0.089173 | -0.347 | -0.08889 | 0.00044306 | 0.00028266 | 0.52141 | 0.52141 | 0.52141 | 0.99298 | -0.13278 | 0.9916 | -0.1591 | 35.8109
20 | 0.29783 | 0.075653 | -0.29749 | -0.075438 | 0.00033789 | 0.00021535 | 0.45098 | 0.45098 | 0.45098 | 0.98349 | -0.31469 | 0.98227 | -0.33828 | 30.9737
21 | 0.18674 | 0.047335 | -0.18661 | -0.047253 | 0.000129 | 8.1691e-05 | 0.28308 | 0.28308 | 0.28308 | 0.98227 | -0.33828 | 0.98153 | -0.35267 | 19.4423
22 | 0.11075 | 0.028104 | -0.11065 | -0.028042 | 9.8561e-05 | 6.1193e-05 | 0.1679 | 0.1679 | 0.1679 | 0.98227 | -0.33828 | 0.98131 | -0.3568 | 11.5315
23 | 0.0033994 | 0.00085188 | -0.0033993 | -0.00085193 | 7.808e-08 | -5.1599e-08 | 0.0051217 | 0.0051217 | 0.0051217 | 0.98762 | -0.23534 | 0.9876 | -0.23582 | 1.4071
24 | -0.0033994 | -0.00085188 | 0.0033997 | 0.00085164 | 3.5809e-07 | -2.3672e-07 | 0.0051217 | 0.0051215 | 0.0051217 | 0.98762 | -0.23534 | 0.98774 | -0.23313 | 1.4071
25 | 0.0033993 | 0.00085193 | -0.0033993 | -0.00085194 | 1.5019e-08 | -9.9243e-09 | 0.0051217 | 0.0051217 | 0.0051217 | 0.9876 | -0.23582 | 0.98759 | -0.23591 | 1.4071
26 | 0.0085134 | 0.0021338 | -0.0085123 | -0.0021333 | 1.1255e-06 | 4.9866e-07 | 0.012993 | 0.012994 | 0.012994 | 0.97497 | -0.48122 | 0.97482 | -0.48399 | 3.5696
27 | -0.0085134 | -0.0021338 | 0.0085144 | 0.0021343 | 1.0315e-06 | 4.5697e-07 | 0.012993 | 0.012993 | 0.012993 | 0.97497 | -0.48122 | 0.97509 | -0.47868 | 3.5696
28 | 0.0069471 | 0.001741 | -0.0069463 | -0.0017407 | 8.2217e-07 | 2.8316e-07 | 0.010604 | 0.010604 | 0.010604 | 0.97482 | -0.48399 | 0.9747 | -0.48648 | 2.9133
29 | -0.010087 | -0.0025283 | 0.010087 | 0.0025283 | 2.5752e-08 | 1.2866e-08 | 0.015393 | 0.015393 | 0.015393 | 0.97509 | -0.47868 | 0.9751 | -0.47862 | 4.2288
30 | -0.0018859 | -0.00047257 | 0.001886 | 0.0004723 | 7.265e-08 | -2.6325e-07 | 0.0028353 | 0.0028352 | 0.0028353 | 0.98976 | -0.19542 | 0.9898 | -0.19461 | 0.77893
31 | 0.0018859 | 0.00047257 | -0.0018859 | -0.00047265 | 2.4242e-08 | -8.7831e-08 | 0.0028353 | 0.0028353 | 0.0028353 | 0.98976 | -0.19542 | 0.98975 | -0.19569 | 0.77894
32 | 0.04654 | 0.011719 | -0.046459 | -0.011668 | 8.0559e-05 | 5.0995e-05 | 0.069985 | 0.069985 | 0.069985 | 0.9898 | -0.19461 | 0.98793 | -0.23088 | 19.2267
33 | 0.039596 | 0.0099734 | -0.039565 | -0.0099538 | 3.1023e-05 | 1.9555e-05 | 0.059545 | 0.059545 | 0.059545 | 0.9898 | -0.19461 | 0.98896 | -0.211 | 16.3584
34 | -0.088022 | -0.022164 | 0.088056 | 0.022186 | 3.339e-05 | 2.1304e-05 | 0.13236 | 0.13236 | 0.13236 | 0.9898 | -0.19461 | 0.99021 | -0.18668 | 36.364
35 | -0.54375 | -0.13958 | 0.54521 | 0.14051 | 0.0014566 | 0.00093099 | 0.81265 | 0.81265 | 0.81265 | 0.99708 | -0.055032 | 1 | 0 | 55.8141
36 | 0.17332 | 0.043866 | -0.17306 | -0.043696 | 0.0002671 | 0.0001704 | 0.25986 | 0.25986 | 0.25986 | 0.99306 | -0.13175 | 0.99139 | -0.16391 | 35.6953
37 | 0.11065 | 0.028042 | -0.1106 | -0.028009 | 5.2986e-05 | 3.2898e-05 | 0.1679 | 0.1679 | 0.1679 | 0.98131 | -0.3568 | 0.9808 | -0.36678 | 11.5315
38 | 0.10975 | 0.027796 | -0.10972 | -0.027781 | 2.2943e-05 | 1.4433e-05 | 0.16661 | 0.16661 | 0.16661 | 0.9808 | -0.36678 | 0.98058 | -0.37113 | 15.2569
39 | 0.1857 | 0.047024 | -0.18563 | -0.046983 | 6.4528e-05 | 4.086e-05 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.98153 | -0.35267 | 0.98116 | -0.35991 | 19.347
40 | -0.0019342 | -0.00048476 | 0.0019343 | 0.00048459 | 5.4713e-08 | -1.6986e-07 | 0.0029661 | 0.002966 | 0.0029661 | 0.97035 | -0.57203 | 0.97038 | -0.57144 | 0.81485
41 | -0.0024658 | -0.00061781 | 0.0024659 | 0.00061775 | 3.8176e-08 | -6.3534e-08 | 0.0037811 | 0.0037811 | 0.0037811 | 0.97038 | -0.57144 | 0.97039 | -0.57111 | 1.0388
42 | 0.0069463 | 0.0017407 | -0.0069457 | -0.0017406 | 5.3584e-07 | 1.8458e-07 | 0.010604 | 0.010604 | 0.010604 | 0.9747 | -0.48648 | 0.97462 | -0.4881 | 2.9133
43 | -0.011726 | -0.0029393 | 0.011729 | 0.0029404 | 2.0986e-06 | 1.1251e-06 | 0.017895 | 0.017895 | 0.017895 | 0.9751 | -0.47862 | 0.97529 | -0.47487 | 4.9162
44 | 0.0058476 | 0.0014655 | -0.0058472 | -0.0014655 | 3.2271e-07 | 6.2628e-08 | 0.0087789 | 0.0087789 | 0.0087789 | 0.99116 | -0.16836 | 0.9911 | -0.16952 | 2.4118
45 | -0.0058476 | -0.0014655 | 0.0058481 | 0.0014656 | 5.6193e-07 | 1.0901e-07 | 0.0087789 | 0.0087788 | 0.0087789 | 0.99116 | -0.16836 | 0.99127 | -0.16635 | 2.4118
46 | -0.014597 | -0.0036582 | 0.014598 | 0.0036592 | 1.6946e-06 | 9.6318e-07 | 0.021912 | 0.021911 | 0.021912 | 0.99127 | -0.16635 | 0.99139 | -0.16391 | 6.0196
47 | 0.15846 | 0.040036 | -0.15829 | -0.039926 | 0.00017272 | 0.00011012 | 0.23795 | 0.23795 | 0.23795 | 0.99139 | -0.16391 | 0.99021 | -0.18668 | 32.6855
48 | 0.07023 | 0.017741 | -0.070064 | -0.017635 | 0.00016542 | 0.00010536 | 0.10559 | 0.10559 | 0.10559 | 0.99021 | -0.18668 | 0.98767 | -0.23595 | 29.0071
49 | 0.059664 | 0.015029 | -0.059582 | -0.014977 | 8.1953e-05 | 5.2104e-05 | 0.089917 | 0.089917 | 0.089917 | 0.98767 | -0.23595 | 0.98618 | -0.26471 | 24.7024
50 | 0.041589 | 0.010447 | -0.041562 | -0.01043 | 2.6898e-05 | 1.6981e-05 | 0.062649 | 0.062649 | 0.062649 | 0.98793 | -0.23088 | 0.98723 | -0.24444 | 17.2113
51 | 0.036238 | 0.0091199 | -0.03623 | -0.0091148 | 8.128e-06 | 5.1085e-06 | 0.054538 | 0.054538 | 0.054538 | 0.98896 | -0.211 | 0.98871 | -0.2157 | 14.983
52 | -0.0012458 | -0.00031223 | 0.0012458 | 0.00031222 | 8.558e-11 | -7.0692e-10 | 0.0019102 | 0.0019102 | 0.0019102 | 0.97047 | -0.56971 | 0.97047 | -0.56971 | 0.52477
53 | -0.0024926 | -0.00062471 | 0.0024928 | 0.0006245 | 1.3252e-07 | -2.1412e-07 | 0.003822 | 0.0038219 | 0.003822 | 0.97047 | -0.56971 | 0.97052 | -0.5686 | 1.05
54 | -0.0096925 | -0.0024292 | 0.0096939 | 0.0024298 | 1.3643e-06 | 6.6609e-07 | 0.014798 | 0.014798 | 0.014798 | 0.97463 | -0.48751 | 0.97478 | -0.48456 | 4.0654
55 | 0.0027026 | 0.00067706 | -0.0027024 | -0.00067729 | 1.7813e-07 | -2.3389e-07 | 0.0041255 | 0.0041256 | 0.0041256 | 0.97478 | -0.48456 | 0.97471 | -0.48594 | 1.1334
56 | -0.012396 | -0.0031069 | 0.012397 | 0.0031072 | 5.0491e-07 | 2.7627e-07 | 0.018923 | 0.018923 | 0.018923 | 0.97478 | -0.48456 | 0.97483 | -0.48371 | 5.1987
57 | -0.012397 | -0.0031072 | 0.012397 | 0.0031074 | 4.27e-07 | 2.3363e-07 | 0.018923 | 0.018923 | 0.018923 | 0.97483 | -0.48371 | 0.97486 | -0.48298 | 5.1987
58 | -0.017871 | -0.0044792 | 0.017874 | 0.0044813 | 3.455e-06 | 2.0568e-06 | 0.027278 | 0.027278 | 0.027278 | 0.97486 | -0.48298 | 0.97507 | -0.47893 | 7.494
59 | 0.050588 | 0.012722 | -0.050564 | -0.012707 | 2.4233e-05 | 1.5368e-05 | 0.076346 | 0.076346 | 0.076346 | 0.98618 | -0.26471 | 0.98567 | -0.27475 | 20.9742
60 | 0.020883 | 0.0052384 | -0.020883 | -0.0052384 | 5.7258e-09 | 3.4814e-09 | 0.031928 | 0.031928 | 0.031928 | 0.97332 | -0.51345 | 0.97332 | -0.51345 | 8.7713
61 | -0.022248 | -0.0055805 | 0.022252 | 0.0055831 | 4.133e-06 | 2.5267e-06 | 0.034015 | 0.034015 | 0.034015 | 0.97332 | -0.51345 | 0.97351 | -0.50955 | 9.3447
62 | 0.01952 | 0.0048968 | -0.019518 | -0.0048959 | 1.5963e-06 | 9.6223e-07 | 0.029844 | 0.029844 | 0.029844 | 0.97332 | -0.51345 | 0.97323 | -0.51517 | 8.1989
63 | -0.023587 | -0.0059175 | 0.023601 | 0.0059265 | 1.4615e-05 | 8.9807e-06 | 0.036055 | 0.036054 | 0.036055 | 0.97351 | -0.50955 | 0.97417 | -0.49656 | 9.9051
64 | 0.018174 | 0.0045588 | -0.018172 | -0.0045579 | 1.5781e-06 | 9.4226e-07 | 0.027788 | 0.027788 | 0.027788 | 0.97323 | -0.51517 | 0.97314 | -0.51699 | 7.6341
65 | 0.030118 | 0.0075677 | -0.030106 | -0.00756 | 1.2215e-05 | 7.6259e-06 | 0.046011 | 0.046011 | 0.046011 | 0.97417 | -0.49656 | 0.97374 | -0.50506 | 12.6405
66 | -0.061071 | -0.015337 | 0.061101 | 0.015356 | 2.9911e-05 | 1.9029e-05 | 0.093295 | 0.093295 | 0.093295 | 0.97417 | -0.49656 | 0.97469 | -0.4863 | 25.6306
67 | 0.0073518 | 0.0018424 | -0.0073509 | -0.0018421 | 9.025e-07 | 3.4002e-07 | 0.01123 | 0.01123 | 0.01123 | 0.97417 | -0.49656 | 0.97404 | -0.49914 | 3.0851
68 | 0.016831 | 0.0042218 | -0.01683 | -0.004221 | 1.3472e-06 | 7.9486e-07 | 0.025738 | 0.025738 | 0.025738 | 0.97314 | -0.51699 | 0.97305 | -0.51867 | 7.0708
69 | 0.027263 | 0.0068474 | -0.027257 | -0.0068439 | 5.6214e-06 | 3.4903e-06 | 0.041666 | 0.041666 | 0.041666 | 0.97374 | -0.50506 | 0.97352 | -0.50939 | 11.4468
70 | -0.0648 | -0.016282 | 0.064854 | 0.016317 | 5.4361e-05 | 3.4607e-05 | 0.098942 | 0.098942 | 0.098942 | 0.97469 | -0.4863 | 0.97559 | -0.46874 | 27.1819
71 | 0.003699 | 0.00092649 | -0.0036986 | -0.00092665 | 3.9466e-07 | -1.5873e-07 | 0.0056468 | 0.005647 | 0.005647 | 0.97469 | -0.4863 | 0.97458 | -0.48854 | 1.5514
72 | 0.0044884 | 0.0011247 | -0.0044881 | -0.0011247 | 3.028e-07 | -1.9961e-08 | 0.0068568 | 0.0068569 | 0.0068569 | 0.97404 | -0.49914 | 0.97397 | -0.50056 | 1.8838
73 | 0.015493 | 0.003886 | -0.015489 | -0.0038835 | 4.3049e-06 | 2.5012e-06 | 0.023693 | 0.023693 | 0.023693 | 0.97305 | -0.51867 | 0.97276 | -0.5245 | 6.5092
74 | 0.025911 | 0.0065065 | -0.02591 | -0.006506 | 7.5157e-07 | 4.6512e-07 | 0.039609 | 0.039609 | 0.039609 | 0.97352 | -0.50939 | 0.97349 | -0.50999 | 10.8815
75 | -0.066277 | -0.016673 | 0.066294 | 0.016684 | 1.681e-05 | 1.0704e-05 | 0.10111 | 0.10111 | 0.10111 | 0.97559 | -0.46874 | 0.97586 | -0.46344 | 27.7781
76 | 0.0015298 | 0.0003831 | -0.0015297 | -0.00038338 | 5.2433e-08 | -2.8581e-07 | 0.0023356 | 0.0023357 | 0.0023357 | 0.97458 | -0.48854 | 0.97454 | -0.48926 | 0.64168
77 | 0.0031335 | 0.00078523 | -0.0031335 | -0.00078524 | 1.3652e-08 | -1.1032e-08 | 0.0047873 | 0.0047873 | 0.0047873 | 0.97397 | -0.50056 | 0.97396 | -0.50065 | 1.3152
78 | 0.012346 | 0.0030959 | -0.012345 | -0.0030951 | 1.5165e-06 | 8.2986e-07 | 0.018887 | 0.018887 | 0.018887 | 0.97276 | -0.5245 | 0.97263 | -0.52708 | 5.1886
79 | 0.024558 | 0.0061673 | -0.024534 | -0.0061524 | 2.4125e-05 | 1.4873e-05 | 0.037542 | 0.037543 | 0.037543 | 0.97349 | -0.50999 | 0.97245 | -0.5306 | 10.3139
80 | -0.06934 | -0.017447 | 0.069343 | 0.017449 | 2.7942e-06 | 1.78e-06 | 0.10576 | 0.10576 | 0.10576 | 0.97586 | -0.46344 | 0.9759 | -0.46259 | 29.0542
81 | 0.0015199 | 0.00038083 | -0.0015199 | -0.00038089 | 1.0358e-08 | -5.7124e-08 | 0.002322 | 0.0023221 | 0.0023221 | 0.97396 | -0.50065 | 0.97396 | -0.50079 | 0.63793
82 | 0.10886 | 0.027566 | -0.10878 | -0.027516 | 7.9508e-05 | 5.0005e-05 | 0.1653 | 0.1653 | 0.1653 | 0.98058 | -0.37113 | 0.9798 | -0.38635 | 15.1374
83 | 0.10669 | 0.026992 | -0.10649 | -0.02686 | 0.00020706 | 0.00013225 | 0.16213 | 0.16213 | 0.16213 | 0.9798 | -0.38635 | 0.97772 | -0.42688 | 44.5405
84 | 0.0035706 | 0.00089472 | -0.0035705 | -0.00089475 | 6.5216e-08 | -3.2118e-08 | 0.0054341 | 0.0054342 | 0.0054342 | 0.97772 | -0.42688 | 0.9777 | -0.42726 | 1.4929
85 | 0.10292 | 0.025965 | -0.10277 | -0.025869 | 0.00015052 | 9.6128e-05 | 0.15669 | 0.15669 | 0.15669 | 0.97772 | -0.42688 | 0.97616 | -0.45747 | 43.0476
86 | -0.00077923 | -0.00019529 | 0.00077923 | 0.00019527 | 1.188e-09 | -2.7057e-08 | 0.0011905 | 0.0011905 | 0.0011905 | 0.97396 | -0.50082 | 0.97396 | -0.50079 | 0.32706
87 | 0.001525 | 0.00038209 | -0.001525 | -0.00038219 | 1.8466e-08 | -1.0282e-07 | 0.0023209 | 0.002321 | 0.002321 | 0.9777 | -0.42726 | 0.97769 | -0.42752 | 0.63763
88 | 0.094414 | 0.023776 | -0.094391 | -0.023761 | 2.3275e-05 | 1.4859e-05 | 0.14396 | 0.14396 | 0.14396 | 0.97616 | -0.45747 | 0.97589 | -0.46263 | 39.55
89 | 0.18444 | 0.046684 | -0.18424 | -0.046557 | 0.00020061 | 0.00012701 | 0.27989 | 0.27989 | 0.27989 | 0.98116 | -0.35991 | 0.97999 | -0.38259 | 19.2231
90 | 0.067482 | 0.017009 | -0.067408 | -0.016961 | 7.4166e-05 | 4.7234e-05 | 0.10293 | 0.10293 | 0.10293 | 0.97589 | -0.46263 | 0.97472 | -0.48563 | 28.2772
91 | 0.026909 | 0.0067523 | -0.026902 | -0.0067478 | 7.2929e-06 | 4.5232e-06 | 0.041033 | 0.041033 | 0.041033 | 0.97589 | -0.46263 | 0.97561 | -0.46832 | 11.2729
92 | -0.12527 | -0.031599 | 0.12535 | 0.031647 | 7.5647e-05 | 4.7302e-05 | 0.19078 | 0.19078 | 0.19078 | 0.97743 | -0.43255 | 0.97808 | -0.41994 | 13.1031
93 | 0.12381 | 0.031233 | -0.12372 | -0.031174 | 9.1922e-05 | 5.8485e-05 | 0.18856 | 0.18856 | 0.18856 | 0.97743 | -0.43255 | 0.97664 | -0.44807 | 25.9005
94 | -0.12681 | -0.032012 | 0.12686 | 0.032049 | 5.8087e-05 | 3.634e-05 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.97808 | -0.41994 | 0.97857 | -0.41038 | 13.2556
95 | 0.070703 | 0.017809 | -0.070654 | -0.017778 | 4.9084e-05 | 3.1273e-05 | 0.10776 | 0.10776 | 0.10776 | 0.97664 | -0.44807 | 0.9759 | -0.46259 | 29.6032
96 | 0.053014 | 0.013365 | -0.053009 | -0.013362 | 4.7921e-06 | 3.0425e-06 | 0.0808 | 0.0808 | 0.0808 | 0.97664 | -0.44807 | 0.97654 | -0.44995 | 22.1979
97 | -0.12839 | -0.032432 | 0.1284 | 0.032436 | 5.4451e-06 | 3.4084e-06 | 0.19533 | 0.19533 | 0.19533 | 0.97857 | -0.41038 | 0.97861 | -0.4095 | 13.4155
98 | 0.051704 | 0.013035 | -0.051686 | -0.013024 | 1.7426e-05 | 1.1059e-05 | 0.078812 | 0.078812 | 0.078812 | 0.97654 | -0.44995 | 0.97618 | -0.457 | 21.6516
99 | -0.13037 | -0.032929 | 0.13042 | 0.032962 | 5.3612e-05 | 3.3581e-05 | 0.19832 | 0.19832 | 0.19832 | 0.97861 | -0.4095 | 0.97905 | -0.40092 | 13.6209
100 | 0.050253 | 0.012665 | -0.050211 | -0.012638 | 4.1772e-05 | 2.6497e-05 | 0.076627 | 0.076627 | 0.076627 | 0.97618 | -0.457 | 0.9753 | -0.47439 | 21.0514
101 | -0.13218 | -0.033402 | 0.13221 | 0.033423 | 3.4063e-05 | 2.1348e-05 | 0.20099 | 0.20099 | 0.20099 | 0.97905 | -0.40092 | 0.97933 | -0.39555 | 13.804
102 | 0.048034 | 0.012093 | -0.048033 | -0.012092 | 1.7416e-06 | 1.1039e-06 | 0.073306 | 0.073306 | 0.073306 | 0.9753 | -0.47439 | 0.97526 | -0.47515 | 20.139
103 | -0.13532 | -0.034202 | 0.13537 | 0.034237 | 5.5924e-05 | 3.5081e-05 | 0.20571 | 0.20571 | 0.20571 | 0.97933 | -0.39555 | 0.97977 | -0.38693 | 14.1283
104 | 0.046126 | 0.011614 | -0.046103 | -0.011599 | 2.3006e-05 | 1.4569e-05 | 0.070396 | 0.070397 | 0.070397 | 0.97526 | -0.47515 | 0.97473 | -0.48559 | 19.3397
105 | 0.037095 | 0.0093279 | -0.037067 | -0.0093101 | 2.8194e-05 | 1.7754e-05 | 0.056698 | 0.056698 | 0.056698 | 0.97375 | -0.50477 | 0.97294 | -0.52069 | 15.5763
106 | -0.039696 | -0.0099797 | 0.039716 | 0.0099924 | 2.0077e-05 | 1.2668e-05 | 0.060672 | 0.060672 | 0.060672 | 0.97375 | -0.50477 | 0.97429 | -0.49418 | 16.6682
107 | 0.035688 | 0.0089645 | -0.035669 | -0.0089522 | 1.9557e-05 | 1.2299e-05 | 0.054589 | 0.054589 | 0.054589 | 0.97294 | -0.52069 | 0.97236 | -0.53218 | 14.9969
108 | -0.040717 | -0.010243 | 0.040721 | 0.010246 | 3.9572e-06 | 2.4986e-06 | 0.062201 | 0.062201 | 0.062201 | 0.97429 | -0.49418 | 0.97439 | -0.49215 | 17.0882
109 | 0.0075053 | 0.0018809 | -0.0075044 | -0.0018805 | 9.6053e-07 | 3.7392e-07 | 0.011485 | 0.011486 | 0.011486 | 0.97236 | -0.53218 | 0.97223 | -0.53487 | 3.1554
110 | 0.028163 | 0.0070713 | -0.028152 | -0.0070641 | 1.1558e-05 | 7.1913e-06 | 0.043103 | 0.043103 | 0.043103 | 0.97236 | -0.53218 | 0.97193 | -0.54079 | 11.8416
111 | -0.042714 | -0.010745 | 0.042727 | 0.010754 | 1.339e-05 | 8.4652e-06 | 0.065243 | 0.065243 | 0.065243 | 0.97439 | -0.49215 | 0.97473 | -0.48559 | 17.924
112 | 0.0063033 | 0.0015795 | -0.0063029 | -0.0015794 | 3.6727e-07 | 1.0457e-07 | 0.0096473 | 0.0096473 | 0.0096473 | 0.97223 | -0.53487 | 0.97216 | -0.53609 | 2.6504
113 | 0.024669 | 0.0061918 | -0.024658 | -0.0061851 | 1.0862e-05 | 6.7002e-06 | 0.037772 | 0.037772 | 0.037772 | 0.97193 | -0.54079 | 0.97146 | -0.55003 | 10.3769
114 | 0.0034824 | 0.00087235 | -0.0034824 | -0.0008724 | 8.5789e-08 | -4.4836e-08 | 0.0053314 | 0.0053315 | 0.0053315 | 0.97193 | -0.54079 | 0.9719 | -0.54131 | 1.4647
115 | 0.0033756 | 0.00084574 | -0.0033753 | -0.00084593 | 3.0798e-07 | -1.8836e-07 | 0.0051531 | 0.0051532 | 0.0051532 | 0.97473 | -0.48559 | 0.97463 | -0.4875 | 1.4157
116 | 0.0048658 | 0.0012192 | -0.0048653 | -0.0012192 | 5.1622e-07 | 2.27e-08 | 0.0074476 | 0.0074477 | 0.0074477 | 0.97216 | -0.53609 | 0.97205 | -0.53832 | 2.0461
117 | 0.0234 | 0.0058697 | -0.023397 | -0.0058679 | 2.9408e-06 | 1.8065e-06 | 0.035845 | 0.035845 | 0.035845 | 0.97146 | -0.55003 | 0.97133 | -0.55266 | 9.8475
118 | 0.0022754 | 0.00056991 | -0.0022753 | -0.00057023 | 1.5569e-07 | -3.2428e-07 | 0.0034836 | 0.0034838 | 0.0034838 | 0.9719 | -0.54131 | 0.97183 | -0.54274 | 0.95708
119 | 0.0024285 | 0.00060851 | -0.0024285 | -0.00060863 | 7.1834e-08 | -1.2584e-07 | 0.0037176 | 0.0037176 | 0.0037176 | 0.97205 | -0.53832 | 0.97202 | -0.53894 | 1.0213
120 | 0.022134 | 0.0055514 | -0.022132 | -0.00555 | 2.2732e-06 | 1.3896e-06 | 0.03391 | 0.03391 | 0.03391 | 0.97133 | -0.55266 | 0.97122 | -0.55482 | 9.3159
121 | 0.0097476 | 0.0024435 | -0.0097451 | -0.0024423 | 2.4634e-06 | 1.2102e-06 | 0.014914 | 0.014914 | 0.014914 | 0.97257 | -0.52805 | 0.9723 | -0.53336 | 4.0972
122 | -0.013938 | -0.0034937 | 0.013938 | 0.0034938 | 9.877e-08 | 5.6025e-08 | 0.021325 | 0.021325 | 0.021325 | 0.97257 | -0.52805 | 0.97258 | -0.52791 | 5.8584
123 | 0.0059102 | 0.0014812 | -0.0059099 | -0.0014811 | 3.3188e-07 | 7.8244e-08 | 0.009045 | 0.009045 | 0.009045 | 0.9723 | -0.53336 | 0.97224 | -0.53454 | 2.4849
124 | 0.037454 | 0.0094066 | -0.037426 | -0.0093887 | 2.839e-05 | 1.7884e-05 | 0.057311 | 0.057311 | 0.057311 | 0.97258 | -0.52791 | 0.97177 | -0.5438 | 15.7448
125 | -0.051392 | -0.0129 | 0.051413 | 0.012914 | 2.0828e-05 | 1.3218e-05 | 0.078636 | 0.078636 | 0.078636 | 0.97258 | -0.52791 | 0.97301 | -0.51941 | 21.6032
126 | 0.0059099 | 0.0014811 | -0.0059094 | -0.001481 | 4.2763e-07 | 1.0085e-07 | 0.009045 | 0.0090451 | 0.0090451 | 0.97224 | -0.53454 | 0.97217 | -0.53606 | 2.4849
127 | 0.025183 | 0.0063205 | -0.025164 | -0.0063088 | 1.8924e-05 | 1.1691e-05 | 0.038565 | 0.038565 | 0.038565 | 0.97177 | -0.5438 | 0.97098 | -0.55957 | 10.5948
128 | -0.061621 | -0.015472 | 0.061688 | 0.015515 | 6.7234e-05 | 4.2779e-05 | 0.094247 | 0.094247 | 0.094247 | 0.97301 | -0.51941 | 0.97417 | -0.49657 | 25.892
129 | 0.010208 | 0.0025587 | -0.010206 | -0.0025577 | 1.9295e-06 | 9.727e-07 | 0.015611 | 0.015612 | 0.015612 | 0.97301 | -0.51941 | 0.97281 | -0.52338 | 4.2889
130 | 0.012919 | 0.0032399 | -0.012918 | -0.0032391 | 1.5536e-06 | 8.636e-07 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.97098 | -0.55957 | 0.97085 | -0.5621 | 5.4395
131 | -0.063183 | -0.01589 | 0.063202 | 0.015902 | 1.9088e-05 | 1.2148e-05 | 0.096529 | 0.096529 | 0.096529 | 0.97417 | -0.49657 | 0.97449 | -0.49025 | 26.5191
132 | 0.0033562 | 0.00084091 | -0.003356 | -0.000841 | 1.4995e-07 | -9.2407e-08 | 0.0051335 | 0.0051336 | 0.0051336 | 0.97281 | -0.52338 | 0.97276 | -0.52432 | 1.4103
133 | -0.0016914 | -0.0004239 | 0.0016914 | 0.00042381 | 2.0404e-08 | -8.7846e-08 | 0.0025873 | 0.0025873 | 0.0025873 | 0.97275 | -0.52457 | 0.97276 | -0.52432 | 0.71079
134 | 0.012918 | 0.0032391 | -0.012913 | -0.0032363 | 4.9682e-06 | 2.762e-06 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.97085 | -0.5621 | 0.97044 | -0.57017 | 5.4395
135 | -0.064947 | -0.016339 | 0.064962 | 0.016348 | 1.4327e-05 | 9.121e-06 | 0.099195 | 0.099195 | 0.099195 | 0.97449 | -0.49025 | 0.97472 | -0.48563 | 27.2514
136 | -0.020266 | -0.0050805 | 0.020271 | 0.0050839 | 5.5297e-06 | 3.3466e-06 | 0.030927 | 0.030927 | 0.030927 | 0.97507 | -0.47893 | 0.97536 | -0.4732 | 8.4965
137 | -0.024732 | -0.0062018 | 0.024737 | 0.0062053 | 5.7575e-06 | 3.5502e-06 | 0.037732 | 0.037732 | 0.037732 | 0.97536 | -0.4732 | 0.97561 | -0.46832 | 10.3659
138 | -0.020957 | -0.0052552 | 0.020959 | 0.0052564 | 2.1107e-06 | 1.283e-06 | 0.032072 | 0.032072 | 0.032072 | 0.97234 | -0.53273 | 0.97245 | -0.53061 | 8.8111
139 | 0.015919 | 0.0039926 | -0.015914 | -0.0039897 | 5.0671e-06 | 2.9607e-06 | 0.024363 | 0.024363 | 0.024363 | 0.97234 | -0.53273 | 0.972 | -0.53941 | 6.6932
140 | -0.022748 | -0.0057049 | 0.022748 | 0.0057049 | 1.2482e-08 | 7.6391e-09 | 0.03481 | 0.03481 | 0.03481 | 0.97245 | -0.53061 | 0.97245 | -0.5306 | 9.5633
141 | 0.014484 | 0.0036312 | -0.014481 | -0.0036297 | 2.5696e-06 | 1.4718e-06 | 0.022173 | 0.022174 | 0.022174 | 0.972 | -0.53941 | 0.97181 | -0.54313 | 6.0916
142 | 0.013138 | 0.003293 | -0.013137 | -0.0032925 | 8.3198e-07 | 4.6454e-07 | 0.020116 | 0.020116 | 0.020116 | 0.97181 | -0.54313 | 0.97175 | -0.54446 | 5.5265
143 | 0.011769 | 0.0029497 | -0.011768 | -0.0029492 | 1.0101e-06 | 5.4371e-07 | 0.018022 | 0.018022 | 0.018022 | 0.97175 | -0.54446 | 0.97165 | -0.54626 | 4.9511
144 | 0.011768 | 0.0029492 | -0.011767 | -0.0029487 | 9.0021e-07 | 4.846e-07 | 0.018022 | 0.018022 | 0.018022 | 0.97165 | -0.54626 | 0.97157 | -0.54787 | 4.9511
145 | 0.010121 | 0.002536 | -0.01012 | -0.0025357 | 5.602e-07 | 2.8153e-07 | 0.0155 | 0.0155 | 0.0155 | 0.97157 | -0.54787 | 0.97151 | -0.54903 | 4.2583
146 | 0.18238 | 0.046092 | -0.18234 | -0.046068 | 3.793e-05 | 2.4009e-05 | 0.27707 | 0.27707 | 0.27707 | 0.97999 | -0.38259 | 0.97977 | -0.38693 | 19.0293
147 | 0.011096 | 0.0027822 | -0.011093 | -0.0027804 | 3.4162e-06 | 1.7942e-06 | 0.016977 | 0.016977 | 0.016977 | 0.97263 | -0.52708 | 0.9723 | -0.53354 | 4.664
148 | 0.0098571 | 0.0024707 | -0.0098553 | -0.0024698 | 1.7842e-06 | 8.8263e-07 | 0.015086 | 0.015086 | 0.015086 | 0.9723 | -0.53354 | 0.97211 | -0.53734 | 4.1444
149 | 0.0080278 | 0.0020118 | -0.0080268 | -0.0020113 | 1.0971e-06 | 4.62e-07 | 0.012288 | 0.012288 | 0.012288 | 0.97211 | -0.53734 | 0.97196 | -0.54021 | 3.3759
150 | 0.0070027 | 0.0017547 | -0.0070019 | -0.0017544 | 7.1631e-07 | 2.5247e-07 | 0.010721 | 0.010721 | 0.010721 | 0.97196 | -0.54021 | 0.97185 | -0.54236 | 2.9452
151 | 0.0085543 | 0.0021433 | -0.0085534 | -0.0021429 | 8.5506e-07 | 3.8278e-07 | 0.013102 | 0.013102 | 0.013102 | 0.97151 | -0.54903 | 0.97141 | -0.55113 | 3.5994
152 | 0.0069784 | 0.0017482 | -0.0069782 | -0.0017481 | 2.8206e-07 | 9.9029e-08 | 0.010689 | 0.010689 | 0.010689 | 0.97141 | -0.55113 | 0.97137 | -0.55198 | 2.9367
153 | 0.0054082 | 0.0013546 | -0.0054077 | -0.0013545 | 4.066e-07 | 6.4676e-08 | 0.0082844 | 0.0082844 | 0.0082844 | 0.97137 | -0.55198 | 0.97129 | -0.55356 | 2.2759
154 | 0.0038532 | 0.00096507 | -0.0038527 | -0.00096521 | 4.5569e-07 | -1.3992e-07 | 0.0059029 | 0.005903 | 0.005903 | 0.97129 | -0.55356 | 0.97116 | -0.55604 | 1.6217
155 | 0.0015546 | 0.00038947 | -0.0015545 | -0.0003896 | 2.5406e-08 | -1.3157e-07 | 0.0023815 | 0.0023816 | 0.0023816 | 0.97129 | -0.55356 | 0.97127 | -0.5539 | 0.65428
156 | 0.0038527 | 0.00096521 | -0.0038521 | -0.00096542 | 6.7962e-07 | -2.0843e-07 | 0.005903 | 0.0059033 | 0.0059033 | 0.97116 | -0.55604 | 0.97097 | -0.55974 | 1.6218
157 | 0.046971 | 0.01183 | -0.046956 | -0.01182 | 1.5521e-05 | 9.8311e-06 | 0.071358 | 0.071358 | 0.071358 | 0.97977 | -0.38693 | 0.97941 | -0.39384 | 19.604
158 | 0.043113 | 0.010857 | -0.043082 | -0.010838 | 3.1193e-05 | 1.972e-05 | 0.06552 | 0.06552 | 0.06552 | 0.97941 | -0.39384 | 0.97864 | -0.40899 | 18.0001
159 | 0.0024453 | 0.00061245 | -0.0024452 | -0.00061263 | 1.0534e-07 | -1.8077e-07 | 0.0037444 | 0.0037445 | 0.0037445 | 0.97173 | -0.5447 | 0.97169 | -0.5456 | 1.0287
160 | -0.0057559 | -0.0014422 | 0.0057565 | 0.0014423 | 6.4216e-07 | 1.3787e-07 | 0.0088138 | 0.0088137 | 0.0088138 | 0.97173 | -0.5447 | 0.97185 | -0.54236 | 2.4214
161 | 0.001246 | 0.00031209 | -0.001246 | -0.00031228 | 2.2517e-08 | -1.8987e-07 | 0.001908 | 0.0019081 | 0.0019081 | 0.97169 | -0.5456 | 0.97167 | -0.54598 | 0.52421
162 | 0.040337 | 0.01015 | -0.040294 | -0.010123 | 4.2354e-05 | 2.673e-05 | 0.061346 | 0.061346 | 0.061346 | 0.97864 | -0.40899 | 0.97752 | -0.43099 | 16.8533
163 | 0.0027454 | 0.00068791 | -0.0027453 | -0.00068803 | 9.7611e-08 | -1.2522e-07 | 0.0041743 | 0.0041743 | 0.0041743 | 0.97864 | -0.40899 | 0.9786 | -0.40973 | 1.1468
164 | 0.036673 | 0.0092155 | -0.036672 | -0.009215 | 7.4273e-07 | 4.6738e-07 | 0.055834 | 0.055834 | 0.055834 | 0.97752 | -0.43099 | 0.9775 | -0.43141 | 15.339
165 | 0.0013714 | 0.00034371 | -0.0013714 | -0.00034371 | 8.1446e-11 | -5.5669e-10 | 0.0020853 | 0.0020853 | 0.0020853 | 0.9786 | -0.40973 | 0.9786 | -0.40974 | 0.57289
166 | 0.034824 | 0.0087517 | -0.034805 | -0.0087397 | 1.91e-05 | 1.1997e-05 | 0.05302 | 0.05302 | 0.05302 | 0.9775 | -0.43141 | 0.97691 | -0.44291 | 14.5659
167 | -0.011868 | -0.0029738 | 0.01187 | 0.0029751 | 2.4542e-06 | 1.3263e-06 | 0.018195 | 0.018195 | 0.018195 | 0.97054 | -0.5683 | 0.97076 | -0.56396 | 4.9987
168 | 0.0085591 | 0.0021445 | -0.0085589 | -0.0021445 | 1.1959e-07 | 5.3654e-08 | 0.013122 | 0.013122 | 0.013122 | 0.97054 | -0.5683 | 0.97052 | -0.5686 | 3.6051
169 | 0.0078603 | 0.0019699 | -0.0078601 | -0.0019698 | 2.0294e-07 | 8.3796e-08 | 0.012049 | 0.012049 | 0.012049 | 0.97076 | -0.56396 | 0.97073 | -0.56451 | 3.31
170 | -0.01973 | -0.004945 | 0.019736 | 0.0049482 | 5.3692e-06 | 3.2427e-06 | 0.030244 | 0.030244 | 0.030244 | 0.97076 | -0.56396 | 0.97104 | -0.55825 | 8.3087
171 | 0.0060662 | 0.00152 | -0.0060658 | -0.0015199 | 3.9512e-07 | 1.0237e-07 | 0.0093006 | 0.0093007 | 0.0093007 | 0.97052 | -0.5686 | 0.97045 | -0.56996 | 2.5551
172 | 0.0078601 | 0.0019698 | -0.0078593 | -0.0019695 | 7.4281e-07 | 3.0673e-07 | 0.012049 | 0.012049 | 0.012049 | 0.97073 | -0.56451 | 0.97063 | -0.56649 | 3.3101
173 | -0.020933 | -0.0052482 | 0.020936 | 0.0052503 | 3.4279e-06 | 2.084e-06 | 0.032078 | 0.032078 | 0.032078 | 0.97104 | -0.55825 | 0.97122 | -0.55482 | 8.8125
174 | 0.0047382 | 0.0011872 | -0.0047381 | -0.0011872 | 1.5251e-07 | 2.4084e-09 | 0.0072651 | 0.0072651 | 0.0072651 | 0.97045 | -0.56996 | 0.97042 | -0.57064 | 1.9959
175 | 0.0065264 | 0.0016354 | -0.0065261 | -0.0016354 | 2.5663e-07 | 7.975e-08 | 0.010005 | 0.010005 | 0.010005 | 0.97063 | -0.56649 | 0.97059 | -0.56731 | 2.7487
176 | 0.003601 | 0.00090219 | -0.003601 | -0.00090223 | 8.123e-08 | -3.5786e-08 | 0.0055216 | 0.0055217 | 0.0055217 | 0.97042 | -0.57064 | 0.97039 | -0.57111 | 1.5169
177 | 0.0056687 | 0.0014205 | -0.0056685 | -0.0014204 | 1.5174e-07 | 3.0902e-08 | 0.0086906 | 0.0086906 | 0.0086906 | 0.97059 | -0.56731 | 0.97056 | -0.56788 | 2.3875
178 | -0.0012002 | -0.00030079 | 0.0012002 | 0.00030053 | 2.7948e-08 | -2.6133e-07 | 0.0018281 | 0.001828 | 0.0018281 | 0.97689 | -0.4434 | 0.97691 | -0.44291 | 0.50224
179 | 0.033604 | 0.0084391 | -0.033585 | -0.008427 | 1.9287e-05 | 1.2098e-05 | 0.051192 | 0.051192 | 0.051192 | 0.97691 | -0.44291 | 0.9763 | -0.45494 | 14.0637
180 | 0.0048073 | 0.0012046 | -0.0048072 | -0.0012046 | 1.0889e-07 | 3.6293e-09 | 0.0073702 | 0.0073702 | 0.0073702 | 0.97056 | -0.56788 | 0.97053 | -0.56835 | 2.0248
181 | 0.031967 | 0.0080215 | -0.031962 | -0.0080184 | 5.0012e-06 | 3.1305e-06 | 0.048726 | 0.048726 | 0.048726 | 0.9763 | -0.45494 | 0.97613 | -0.45823 | 13.3863
182 | -0.0092953 | -0.0023296 | 0.0092963 | 0.0023301 | 1.0661e-06 | 5.0032e-07 | 0.014072 | 0.014072 | 0.014072 | 0.98289 | -0.32904 | 0.98301 | -0.32664 | 3.866
183 | -0.021189 | -0.0053107 | 0.021201 | 0.0053182 | 1.2297e-05 | 7.4659e-06 | 0.032075 | 0.032075 | 0.032075 | 0.98301 | -0.32664 | 0.98363 | -0.31446 | 8.8117
184 | -0.0018623 | -0.00046674 | 0.0018624 | 0.0004666 | 4.0972e-08 | -1.4216e-07 | 0.0028435 | 0.0028434 | 0.0028435 | 0.97457 | -0.4891 | 0.97459 | -0.48864 | 0.78117
185 | -0.0037371 | -0.00093645 | 0.0037371 | 0.00093642 | 7.145e-08 | -2.7202e-08 | 0.0057058 | 0.0057057 | 0.0057058 | 0.97459 | -0.48864 | 0.97461 | -0.48824 | 1.5675
186 | 0.030409 | 0.0076292 | -0.030405 | -0.0076264 | 4.4553e-06 | 2.7823e-06 | 0.046358 | 0.046358 | 0.046358 | 0.97613 | -0.45823 | 0.97598 | -0.4613 | 12.7358
187 | 0.028833 | 0.0072324 | -0.028829 | -0.0072303 | 3.3775e-06 | 2.1034e-06 | 0.043962 | 0.043962 | 0.043962 | 0.97598 | -0.4613 | 0.97585 | -0.46376 | 12.0774
188 | 0.020463 | 0.0051309 | -0.020459 | -0.005128 | 4.6994e-06 | 2.8471e-06 | 0.031214 | 0.031214 | 0.031214 | 0.97553 | -0.47005 | 0.97529 | -0.47487 | 8.5753
189 | -0.023664 | -0.0059331 | 0.023668 | 0.0059355 | 3.8558e-06 | 2.3691e-06 | 0.036097 | 0.036097 | 0.036097 | 0.97553 | -0.47005 | 0.97571 | -0.46663 | 9.9167
190 | 0.00873 | 0.0021876 | -0.0087295 | -0.0021874 | 4.6739e-07 | 2.1146e-07 | 0.013319 | 0.013319 | 0.013319 | 0.97529 | -0.47487 | 0.97523 | -0.47599 | 3.6592
191 | -0.026426 | -0.0066267 | 0.02643 | 0.0066289 | 3.6179e-06 | 2.2413e-06 | 0.040303 | 0.040303 | 0.040303 | 0.97571 | -0.46663 | 0.97585 | -0.46376 | 11.0722
192 | 0.0071067 | 0.0017807 | -0.0071065 | -0.0017806 | 2.4839e-07 | 8.8681e-08 | 0.010843 | 0.010843 | 0.010843 | 0.97523 | -0.47599 | 0.97519 | -0.47673 | 2.9789
193 | 0.0055433 | 0.0013888 | -0.0055433 | -0.0013888 | 5.2964e-09 | 9.2666e-10 | 0.0084581 | 0.0084581 | 0.0084581 | 0.97519 | -0.47673 | 0.97519 | -0.47675 | 2.3237
194 | 0.0039505 | 0.00098962 | -0.0039503 | -0.00098967 | 1.6527e-07 | -4.5555e-08 | 0.0060277 | 0.0060278 | 0.0060278 | 0.97519 | -0.47675 | 0.97515 | -0.47762 | 1.656
195 | 0.0023872 | 0.00059792 | -0.0023872 | -0.00059797 | 2.755e-08 | -5.144e-08 | 0.0036426 | 0.0036426 | 0.0036426 | 0.97515 | -0.47762 | 0.97514 | -0.47787 | 1.0007
196 | 0.00081318 | 0.00020349 | -0.00081317 | -0.0002038 | 1.4877e-08 | -3.1191e-07 | 0.0012408 | 0.0012409 | 0.0012409 | 0.97514 | -0.47787 | 0.97512 | -0.47825 | 0.3409
197 | -0.0053141 | -0.0013316 | 0.0053142 | 0.0013316 | 3.5928e-08 | 4.8568e-09 | 0.0081134 | 0.0081134 | 0.0081134 | 0.97461 | -0.48824 | 0.97462 | -0.4881 | 2.229
198 | -0.0011159 | -0.00027968 | 0.001116 | 0.0002796 | 7.4957e-09 | -7.9565e-08 | 0.0017111 | 0.001711 | 0.0017111 | 0.97048 | -0.56942 | 0.97049 | -0.56928 | 0.47007
199 | -0.0027063 | -0.00067819 | 0.0027064 | 0.00067812 | 5.7279e-08 | -7.2958e-08 | 0.0041495 | 0.0041495 | 0.0041495 | 0.97049 | -0.56928 | 0.97051 | -0.56883 | 1.14
200 | -0.0039558 | -0.00099125 | 0.0039559 | 0.00099123 | 9.0678e-08 | -2.3195e-08 | 0.0060651 | 0.0060651 | 0.0060651 | 0.97051 | -0.56883 | 0.97053 | -0.56835 | 1.6662
201 | 0.048785 | 0.012261 | -0.048769 | -0.012251 | 1.6427e-05 | 1.041e-05 | 0.073661 | 0.073661 | 0.073661 | 0.98567 | -0.27475 | 0.98531 | -0.2818 | 20.2366
202 | 0.045871 | 0.011525 | -0.045832 | -0.0115 | 3.8949e-05 | 2.4652e-05 | 0.069285 | 0.069285 | 0.069285 | 0.98531 | -0.2818 | 0.98439 | -0.29961 | 19.0343
203 | 0.03325 | 0.0083467 | -0.033227 | -0.008332 | 2.3539e-05 | 1.4749e-05 | 0.050266 | 0.050266 | 0.050266 | 0.98439 | -0.29961 | 0.98363 | -0.31446 | 13.8093
204 | 0.032641 | 0.0081942 | -0.032619 | -0.0081801 | 2.2478e-05 | 1.407e-05 | 0.049203 | 0.049203 | 0.049203 | 0.98723 | -0.24444 | 0.98649 | -0.25889 | 13.5174
205 | 0.034649 | 0.0087185 | -0.03463 | -0.0087066 | 1.8963e-05 | 1.1898e-05 | 0.052159 | 0.052159 | 0.052159 | 0.98871 | -0.2157 | 0.98812 | -0.22716 | 14.3293
206 | 0.030378 | 0.0076186 | -0.030372 | -0.0076151 | 5.6479e-06 | 3.5231e-06 | 0.045824 | 0.045824 | 0.045824 | 0.98649 | -0.25889 | 0.98629 | -0.26279 | 12.589
207 | 0.031005 | 0.0077982 | -0.030989 | -0.0077882 | 1.5987e-05 | 9.9813e-06 | 0.0467 | 0.0467 | 0.0467 | 0.98812 | -0.22716 | 0.98757 | -0.23796 | 12.8297
208 | -0.0022106 | -0.00055404 | 0.0022107 | 0.00055385 | 7.8109e-08 | -1.8825e-07 | 0.0033378 | 0.0033377 | 0.0033378 | 0.98552 | -0.27784 | 0.98556 | -0.2771 | 0.91698
209 | -0.0041379 | -0.0010369 | 0.0041379 | 0.0010369 | 1.2469e-08 | -2.8759e-09 | 0.0062475 | 0.0062475 | 0.0062475 | 0.98556 | -0.2771 | 0.98556 | -0.27703 | 1.7163
210 | -0.0069271 | -0.0017359 | 0.0069284 | 0.0017363 | 1.3011e-06 | 4.2838e-07 | 0.010459 | 0.010458 | 0.010459 | 0.98556 | -0.27703 | 0.98576 | -0.27309 | 2.8732
211 | -0.0015011 | -0.00037621 | 0.0015011 | 0.00037597 | 3.9474e-08 | -2.3614e-07 | 0.0022659 | 0.0022658 | 0.0022659 | 0.98578 | -0.27264 | 0.98581 | -0.27209 | 0.62249
212 | -0.0037074 | -0.00092891 | 0.0037076 | 0.00092881 | 2.3329e-07 | -1.04e-07 | 0.005596 | 0.0055959 | 0.005596 | 0.98581 | -0.27209 | 0.98588 | -0.27077 | 1.5374
213 | 0.0191 | 0.00479 | -0.019092 | -0.0047854 | 7.5462e-06 | 4.5204e-06 | 0.028817 | 0.028817 | 0.028817 | 0.98629 | -0.26279 | 0.98587 | -0.27108 | 7.9168
214 | 0.01686 | 0.004226 | -0.016859 | -0.0042251 | 1.6123e-06 | 9.4723e-07 | 0.025448 | 0.025448 | 0.025448 | 0.98587 | -0.27108 | 0.98576 | -0.27309 | 6.9913
215 | 0.02722 | 0.0068437 | -0.027201 | -0.0068315 | 1.9731e-05 | 1.2228e-05 | 0.041022 | 0.041022 | 0.041022 | 0.98757 | -0.23796 | 0.98678 | -0.25315 | 11.2698
216 | 0.024568 | 0.0061717 | -0.024555 | -0.0061636 | 1.3134e-05 | 8.0802e-06 | 0.037052 | 0.037052 | 0.037052 | 0.98678 | -0.25315 | 0.98621 | -0.26436 | 10.1792
217 | 0.018656 | 0.0046853 | -0.018651 | -0.0046819 | 5.7078e-06 | 3.408e-06 | 0.028153 | 0.028153 | 0.028153 | 0.98621 | -0.26436 | 0.98588 | -0.27077 | 7.7343
218 | 0.014943 | 0.0037531 | -0.014912 | -0.0037351 | 3.1403e-05 | 1.8004e-05 | 0.022557 | 0.022558 | 0.022558 | 0.98588 | -0.27077 | 0.98362 | -0.3149 | 6.1971
219 | 0.0063672 | 0.0015958 | -0.006364 | -0.0015949 | 3.2374e-06 | 8.9161e-07 | 0.0096324 | 0.0096328 | 0.0096328 | 0.98362 | -0.3149 | 0.98307 | -0.32558 | 2.6464
220 | 0.0031819 | 0.00079667 | -0.0031815 | -0.00079699 | 3.8755e-07 | -3.1808e-07 | 0.0048133 | 0.0048135 | 0.0048135 | 0.98362 | -0.3149 | 0.98349 | -0.31746 | 1.3224
221 | 0.0053625 | 0.0013427 | -0.0053594 | -0.0013423 | 3.0869e-06 | 3.8891e-07 | 0.008112 | 0.0081125 | 0.0081125 | 0.98362 | -0.3149 | 0.983 | -0.327 | 2.2287
222 | 0.0010225 | 0.00025567 | -0.0010225 | -0.00025581 | 1.0562e-08 | -1.4232e-07 | 0.0015476 | 0.0015476 | 0.0015476 | 0.983 | -0.327 | 0.98299 | -0.32722 | 0.42517
223 | 0.004337 | 0.0010866 | -0.0043361 | -0.0010867 | 8.5813e-07 | -1.2372e-07 | 0.006565 | 0.0065652 | 0.0065652 | 0.983 | -0.327 | 0.98279 | -0.33115 | 1.8036
224 | 0.0010225 | 0.00025581 | -0.0010224 | -0.00025625 | 3.2412e-08 | -4.3666e-07 | 0.0015476 | 0.0015478 | 0.0015478 | 0.98299 | -0.32722 | 0.98295 | -0.32788 | 0.42521
225 | 0.0051532 | 0.0012914 | -0.0051529 | -0.0012914 | 2.1588e-07 | 1.8199e-08 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.98307 | -0.32558 | 0.98303 | -0.32646 | 2.1429
226 | 0.0022262 | 0.00055758 | -0.0022262 | -0.00055758 | 9.2603e-10 | -2.1695e-09 | 0.0033682 | 0.0033682 | 0.0033682 | 0.98349 | -0.31746 | 0.98349 | -0.31747 | 0.92532
227 | -0.0011857 | -0.00029716 | 0.0011857 | 0.0002968 | 3.6472e-08 | -3.6014e-07 | 0.001794 | 0.0017939 | 0.001794 | 0.98345 | -0.31812 | 0.98349 | -0.31747 | 0.49286
228 | 0.0033706 | 0.00084469 | -0.0033705 | -0.00084473 | 7.1347e-08 | -4.6995e-08 | 0.0051021 | 0.0051021 | 0.0051021 | 0.98303 | -0.32646 | 0.983 | -0.3269 | 1.4017

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55293 | 0.14204

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0097262 | 0.0024376
1 | 0.00057907 | 0.00014513
2 | 0.0089981 | 0.0022551
3 | 0.0085833 | 0.0021512
4 | 0.0041026 | 0.0010282
5 | 0.0031218 | 0.0007824
6 | 0.0047231 | 0.0011837
7 | 0.0015652 | 0.00039227
8 | 0.0015723 | 0.00039406
9 | 0.0033993 | 0.00085194
10 | 0.011334 | 0.0028406
11 | 0.0018859 | 0.00047265
12 | 0.0049221 | 0.0012336
13 | 0.008267 | 0.0020719
14 | 0.00085254 | 0.00021367
15 | 0.00091517 | 0.00022936
16 | 0.0060751 | 0.0015226
17 | 0.0019342 | 0.00048476
18 | 0.00053158 | 0.00013323
19 | 0.0016397 | 0.00041094
20 | 0.0058472 | 0.0014655
21 | 0.0087486 | 0.0021926
22 | 0.0104 | 0.0026066
23 | 0.0048707 | 0.0012207
24 | 0.0033274 | 0.00083392
25 | 0.0012458 | 0.00031223
26 | 0.0012468 | 0.00031249
27 | 0.0096925 | 0.0024292
28 | 0.0054735 | 0.0013718
29 | 0.008994 | 0.0022541
30 | 0.0027024 | 0.00067729
31 | 0.0013651 | 0.00034213
32 | 0.0013628 | 0.00034156
33 | 0.0013346 | 0.00033449
34 | 0.0013448 | 0.00033704
35 | 0.0013409 | 0.00033605
36 | 0.0028433 | 0.00071259
37 | 0.0028624 | 0.0007174
38 | 0.001337 | 0.00033507
39 | 0.0013464 | 0.00033744
40 | 0.0014229 | 0.00035661
41 | 0.0021688 | 0.00054355
42 | 0.0013546 | 0.0003395
43 | 0.0031423 | 0.00078755
44 | 0.0013518 | 0.00033878
45 | 0.0030461 | 0.00076344
46 | 0.0015297 | 0.00038338
47 | 0.0016136 | 0.00040441
48 | 0.00086032 | 0.00021562
49 | 0.0020894 | 0.00052366
50 | 0.00077923 | 0.00019529
51 | 0.00074064 | 0.00018562
52 | 0.0020455 | 0.00051266
53 | 0.0083519 | 0.0020932
54 | 0.0011903 | 0.00029832
55 | 0.001525 | 0.00038219
56 | 0.0014618 | 0.00036637
57 | 0.0014601 | 0.00036594
58 | 0.0015308 | 0.00038365
59 | 0.0013106 | 0.00032848
60 | 0.001305 | 0.00032705
61 | 0.0019667 | 0.0004929
62 | 0.0014334 | 0.00035925
63 | 0.0017546 | 0.00043976
64 | 0.0021769 | 0.00054557
65 | 0.0031075 | 0.00077881
66 | 0.0019068 | 0.00047789
67 | 0.0026009 | 0.00065185
68 | 0.001379 | 0.00034561
69 | 0.001001 | 0.00025088
70 | 0.0019924 | 0.00049933
71 | 0.001201 | 0.00030101
72 | 0.0014371 | 0.00036018
73 | 0.0012582 | 0.00031534
74 | 0.0012069 | 0.00030249
75 | 0.0033753 | 0.00084593
76 | 0.0024368 | 0.00061071
77 | 0.0012631 | 0.00031657
78 | 0.0022753 | 0.00057023
79 | 0.0041902 | 0.0010502
80 | 0.0038349 | 0.00096111
81 | 0.012242 | 0.0030682
82 | 0.0059094 | 0.001481
83 | 0.012245 | 0.0030689
84 | 0.0014943 | 0.00037451
85 | 0.0068501 | 0.0017168
86 | 0.0016914 | 0.0004239
87 | 0.0016646 | 0.00041719
88 | 0.0017459 | 0.00043756
89 | 0.012913 | 0.0032363
90 | 0.0024458 | 0.00061299
91 | 0.0023912 | 0.00059928
92 | 0.0044605 | 0.0011179
93 | 0.0021644 | 0.00054246
94 | 0.0050375 | 0.0012625
95 | 0.0017894 | 0.00044846
96 | 0.0014305 | 0.00035852
97 | 0.0017854 | 0.00044747
98 | 0.0013435 | 0.00033672
99 | 0.0013677 | 0.00034278
100 | 0.0016467 | 0.00041269
101 | 0.0018583 | 0.00046573
102 | 0.0012484 | 0.00031287
103 | 0.0012358 | 0.00030972
104 | 0.0018275 | 0.00045801
105 | 0.0010241 | 0.00025666
106 | 0.0015658 | 0.00039243
107 | 0.001575 | 0.00039473
108 | 0.00157 | 0.00039348
109 | 0.0015545 | 0.0003896
110 | 0.0038428 | 0.00096309
111 | 0.0033105 | 0.0008297
112 | 0.0011992 | 0.00030055
113 | 0.0012454 | 0.00031213
114 | 0.001246 | 0.00031228
115 | 0.0024285 | 0.00060863
116 | 0.003621 | 0.00090751
117 | 0.0013739 | 0.00034432
118 | 0.0018487 | 0.00046334
119 | 0.0013714 | 0.00034371
120 | 0.0033087 | 0.00082924
121 | 0.0011968 | 0.00029994
122 | 0.0013276 | 0.00033272
123 | 0.0013329 | 0.00033407
124 | 0.0011959 | 0.00029972
125 | 0.001137 | 0.00028496
126 | 0.00085746 | 0.0002149
127 | 0.0012002 | 0.00030079
128 | 0.0011351 | 0.00028448
129 | 0.00086125 | 0.00021585
130 | 0.001618 | 0.0004055
131 | 0.0092953 | 0.0023296
132 | 0.011893 | 0.0029806
133 | 0.0018623 | 0.00046674
134 | 0.0018747 | 0.00046985
135 | 0.0038521 | 0.00096542
136 | 0.0015531 | 0.00038925
137 | 0.001572 | 0.00039398
138 | 0.003201 | 0.00080225
139 | 0.0027578 | 0.00069118
140 | 0.0016228 | 0.00040672
141 | 0.0023996 | 0.0006014
142 | 0.0015632 | 0.00039177
143 | 0.0015928 | 0.00039919
144 | 0.0015631 | 0.00039175
145 | 0.001574 | 0.00039448
146 | 0.00081317 | 0.0002038
147 | 0.001577 | 0.00039523
148 | 0.0016316 | 0.00040892
149 | 0.0011159 | 0.00027968
150 | 0.0015904 | 0.00039859
151 | 0.0012494 | 0.00031314
152 | 0.0017785 | 0.00044573
153 | 0.0028978 | 0.00072626
154 | 0.012582 | 0.0031534
155 | 0.0089208 | 0.0022358
156 | 0.0015811 | 0.00039627
157 | 0.012025 | 0.0030138
158 | 0.0022405 | 0.00056153
159 | 0.0036249 | 0.00090847
160 | 0.0022106 | 0.00055404
161 | 0.0019272 | 0.000483
162 | 0.0027891 | 0.00069902
163 | 0.0015011 | 0.00037621
164 | 0.0022062 | 0.00055294
165 | 0.011272 | 0.0028251
166 | 0.0022321 | 0.0005594
167 | 0.0099304 | 0.0024888
168 | 0.0037685 | 0.00094448
169 | 0.0026325 | 0.00065978
170 | 0.0058985 | 0.0014783
171 | 0.0043361 | 0.0010867
172 | 0.0010224 | 0.00025625
173 | 0.0012108 | 0.00030347
174 | 0.00095526 | 0.00023941
175 | 0.0011857 | 0.00029716
176 | 0.0010405 | 0.00026077
177 | 0.0017824 | 0.0004467
178 | 0.0033705 | 0.00084473
179 | 0.00085124 | 0.00021334

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1