## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2457-1_1_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2457-1_1_6_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2457-1_1_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2457-1_1_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2457-1_1_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2457-1_1_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2457-1_1_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2457-1_1_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2457-1_1_6_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2457-1_1_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2457-1_1_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2457-1_1_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2457-1_1_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2457-1_1_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2457-1_1_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2457-1_1_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2457-1_1_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2457-1_1_6_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2457-1_1_6_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2457-1_1_6_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2457-1_1_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2457-1_1_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2457-1_1_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2457-1_1_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2457-1_1_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2457-1_1_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2457-1_1_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2457-1_1_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2457-1_1_6_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2457-1_1_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2457-1_1_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2457-1_1_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2457-1_1_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2457-1_1_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2457-1_1_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2457-1_1_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2457-1_1_6_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2457-1_1_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2457-1_1_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2457-1_1_6_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2457-1_1_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2457-1_1_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2457-1_1_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2457-1_1_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2457-1_1_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2457-1_1_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2457-1_1_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2457-1_1_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2457-1_1_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2457-1_1_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2457-1_1_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2457-1_1_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2457-1_1_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2457-1_1_6_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2457-1_1_6_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2457-1_1_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2457-1_1_6_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2457-1_1_6_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2457-1_1_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2457-1_1_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2457-1_1_6_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2457-1_1_6_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2457-1_1_6_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2457-1_1_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2457-1_1_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2457-1_1_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2457-1_1_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2457-1_1_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2457-1_1_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2457-1_1_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2457-1_1_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2457-1_1_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2457-1_1_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2457-1_1_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2457-1_1_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2457-1_1_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2457-1_1_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2457-1_1_6_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2457-1_1_6_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2457-1_1_6_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2457-1_1_6_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2457-1_1_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2457-1_1_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2457-1_1_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2457-1_1_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2457-1_1_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2457-1_1_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2457-1_1_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2457-1_1_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2457-1_1_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2457-1_1_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2457-1_1_6_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2457-1_1_6_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2457-1_1_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2457-1_1_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2457-1_1_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2457-1_1_6_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2457-1_1_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2457-1_1_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2457-1_1_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2457-1_1_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2457-1_1_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2457-1_1_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2457-1_1_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2457-1_1_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2457-1_1_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2457-1_1_6_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2457-1_1_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2457-1_1_6_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2457-1_1_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2457-1_1_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2457-1_1_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2457-1_1_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2457-1_1_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2457-1_1_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2457-1_1_6_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2457-1_1_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2457-1_1_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2457-1_1_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2457-1_1_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2457-1_1_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2457-1_1_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2457-1_1_6_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2457-1_1_6_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2457-1_1_6_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2457-1_1_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2457-1_1_6_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2457-1_1_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2457-1_1_6_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2457-1_1_6_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2457-1_1_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2457-1_1_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2457-1_1_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2457-1_1_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2457-1_1_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2457-1_1_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2457-1_1_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2457-1_1_6_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2457-1_1_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2457-1_1_6_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2457-1_1_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2457-1_1_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2457-1_1_6_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2457-1_1_6_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2457-1_1_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2457-1_1_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2457-1_1_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2457-1_1_6_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2457-1_1_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2457-1_1_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2457-1_1_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2457-1_1_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2457-1_1_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2457-1_1_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2457-1_1_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2457-1_1_6_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2457-1_1_6_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2457-1_1_6_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2457-1_1_6_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2457-1_1_6_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2457-1_1_6_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2457-1_1_6_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2457-1_1_6_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2457-1_1_6_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2457-1_1_6_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2457-1_1_6_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2457-1_1_6_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2457-1_1_6_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2457-1_1_6_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2457-1_1_6_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2457-1_1_6_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2457-1_1_6_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2457-1_1_6_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2457-1_1_6_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2457-1_1_6_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_MV_387_1_node_3 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2457-1_1_6_load_341 | 1 | 0.0010903 | 0.00027327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2457-1_1_6_load_72 | 4 | 0.0059139 | 0.0014822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2457-1_1_6_load_66 | 6 | 0.00093053 | 0.00023321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2457-1_1_6_load_76 | 7 | 0.0029091 | 0.00072909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2457-1_1_6_load_290 | 8 | 0.0022853 | 0.00057276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2457-1_1_6_load_199 | 10 | 0.0053424 | 0.0013389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2457-1_1_6_load_196 | 11 | 0.0011385 | 0.00028534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2457-1_1_6_load_73 | 12 | 0.0040695 | 0.0010199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2457-1_1_6_load_227 | 13 | 0.00059766 | 0.00014979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2457-1_1_6_load_226 | 14 | 0.00051824 | 0.00012988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2457-1_1_6_load_64 | 15 | 0.0010698 | 0.00026812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2457-1_1_6_load_75 | 16 | 0.0020721 | 0.00051932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2457-1_1_6_load_327 | 17 | 0.0014675 | 0.00036779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2457-1_1_6_load_326 | 18 | 0.0012732 | 0.00031908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2457-1_1_6_load_274 | 19 | 0.0037917 | 0.00095029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2457-1_1_6_load_197 | 20 | 0.0016152 | 0.00040481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2457-1_1_6_load_56 | 21 | 0.0020624 | 0.0005169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2457-1_1_6_load_57 | 22 | 0.0014794 | 0.00037077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2457-1_1_6_load_59 | 24 | 0.001269 | 0.00031804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2457-1_1_6_load_60 | 25 | 0.00098663 | 0.00024727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2457-1_1_6_load_61 | 26 | 0.0015955 | 0.00039987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2457-1_1_6_load_130 | 27 | 0.0028307 | 0.00070943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2457-1_1_6_load_325 | 28 | 0.0037187 | 0.000932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2457-1_1_6_load_127 | 29 | 0.0024989 | 0.00062627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2457-1_1_6_load_152 | 30 | 0.0019887 | 0.00049841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2457-1_1_6_load_126 | 31 | 0.0027262 | 0.00068324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2457-1_1_6_load_62 | 32 | 0.0016089 | 0.00040322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2457-1_1_6_load_63 | 33 | 0.0018577 | 0.00046559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2457-1_1_6_load_140 | 37 | 0.025727 | 0.0064479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2457-1_1_6_load_311 | 39 | 0.004242 | 0.0010632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2457-1_1_6_load_67 | 40 | 0.0015992 | 0.00040079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2457-1_1_6_load_69 | 42 | 0.0026983 | 0.00067625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2457-1_1_6_load_70 | 43 | 0.0010607 | 0.00026584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2457-1_1_6_load_71 | 44 | 0.00068262 | 0.00017108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2457-1_1_6_load_122 | 45 | 0.0012076 | 0.00030265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2457-1_1_6_load_121 | 46 | 0.0016448 | 0.00041222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2457-1_1_6_load_74 | 47 | 0.005313 | 0.0013316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2457-1_1_6_load_222 | 48 | 0.0052777 | 0.0013227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2457-1_1_6_load_79 | 52 | 0.010114 | 0.0025348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2457-1_1_6_load_269 | 53 | 0.0010794 | 0.00027052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2457-1_1_6_load_253 | 54 | 0.0013416 | 0.00033623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2457-1_1_6_load_80 | 55 | 0.0018258 | 0.0004576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2457-1_1_6_load_304 | 56 | 0.00042613 | 0.0001068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2457-1_1_6_load_252 | 57 | 0.00062322 | 0.00015619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2457-1_1_6_load_81 | 58 | 0.0018824 | 0.00047179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2457-1_1_6_load_319 | 60 | 0.0022325 | 0.00055953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2457-1_1_6_load_324 | 61 | 0.0014628 | 0.00036662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2457-1_1_6_load_317 | 62 | 0.0019686 | 0.00049339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2457-1_1_6_load_92 | 63 | 0.0012634 | 0.00031664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2457-1_1_6_load_93 | 64 | 0.0013755 | 0.00034473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2457-1_1_6_load_94 | 65 | 0.0025797 | 0.00064652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2457-1_1_6_load_204 | 69 | 0.0014253 | 0.00035722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2457-1_1_6_load_193 | 70 | 0.0041261 | 0.0010341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2457-1_1_6_load_110 | 71 | 0.0012719 | 0.00031877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2457-1_1_6_load_106 | 72 | 0.001237 | 0.00031002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2457-1_1_6_load_202 | 73 | 0.00040786 | 0.00010222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2457-1_1_6_load_194 | 74 | 0.0035886 | 0.00089938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2457-1_1_6_load_107 | 75 | 0.00092197 | 0.00023107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2457-1_1_6_load_109 | 76 | 0.00030798 | 7.7187e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2457-1_1_6_load_340 | 79 | 0.0036583 | 0.00091686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2457-1_1_6_load_293 | 80 | 0.0017633 | 0.00044192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2457-1_1_6_load_124 | 81 | 0.00081961 | 0.00020541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2457-1_1_6_load_115 | 82 | 0.0037393 | 0.00093716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2457-1_1_6_load_116 | 83 | 0.0029526 | 0.00073999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2457-1_1_6_load_117 | 84 | 0.0029391 | 0.00073661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2457-1_1_6_load_118 | 85 | 0.0023254 | 0.0005828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2457-1_1_6_load_119 | 86 | 0.0038782 | 0.00097196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2457-1_1_6_load_150 | 87 | 0.0024551 | 0.00061531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2457-1_1_6_load_148 | 88 | 0.0074921 | 0.0018777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2457-1_1_6_load_125 | 90 | 0.0023323 | 0.00058452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2457-1_1_6_load_313 | 91 | 0.0017437 | 0.00043702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2457-1_1_6_load_314 | 92 | 0.0023755 | 0.00059535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2457-1_1_6_load_128 | 93 | 0.0021485 | 0.00053847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2457-1_1_6_load_129 | 94 | 0.0015246 | 0.0003821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2457-1_1_6_load_212 | 97 | 0.0018162 | 0.00045519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2457-1_1_6_load_153 | 98 | 0.00066242 | 0.00016602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2457-1_1_6_load_145 | 100 | 0.041606 | 0.010428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2457-1_1_6_load_144 | 101 | 0.0031577 | 0.00079139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2457-1_1_6_load_146 | 102 | 0.0021972 | 0.00055067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2457-1_1_6_load_184 | 103 | 0.0077463 | 0.0019414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2457-1_1_6_load_208 | 104 | 0.0021358 | 0.00053529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2457-1_1_6_load_206 | 105 | 0.001208 | 0.00030275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2457-1_1_6_load_147 | 107 | 0.0012357 | 0.00030969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2457-1_1_6_load_185 | 109 | 0.0072342 | 0.0018131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2457-1_1_6_load_149 | 110 | 0.0076979 | 0.0019293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2457-1_1_6_load_163 | 112 | 0.0041615 | 0.001043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2457-1_1_6_load_164 | 113 | 0.0026027 | 0.00065229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2457-1_1_6_load_165 | 114 | 0.0043599 | 0.0010927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2457-1_1_6_load_260 | 115 | 0.0037484 | 0.00093943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2457-1_1_6_load_177 | 116 | 0.0035424 | 0.00088782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2457-1_1_6_load_180 | 119 | 0.00099916 | 0.00025041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2457-1_1_6_load_181 | 120 | 0.0025578 | 0.00064104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2457-1_1_6_load_182 | 121 | 0.0020331 | 0.00050954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2457-1_1_6_load_229 | 122 | 0.00047712 | 0.00011958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2457-1_1_6_load_273 | 123 | 0.00063405 | 0.00015891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2457-1_1_6_load_249 | 124 | 0.001862 | 0.00046666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2457-1_1_6_load_250 | 126 | 0.0017262 | 0.00043262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2457-1_1_6_load_186 | 127 | 0.004217 | 0.0010569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2457-1_1_6_load_281 | 128 | 0.0046036 | 0.0011538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2457-1_1_6_load_187 | 130 | 0.0014723 | 0.00036901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2457-1_1_6_load_188 | 131 | 0.00048815 | 0.00012234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2457-1_1_6_load_191 | 134 | 0.0055123 | 0.0013815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2457-1_1_6_load_192 | 135 | 0.0028435 | 0.00071265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2457-1_1_6_load_228 | 136 | 0.00052167 | 0.00013074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2457-1_1_6_load_240 | 137 | 0.00025682 | 6.4366e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2457-1_1_6_load_214 | 138 | 0.0034404 | 0.00086225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2457-1_1_6_load_241 | 139 | 0.0020295 | 0.00050864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2457-1_1_6_load_195 | 141 | 0.0010459 | 0.00026214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2457-1_1_6_load_257 | 142 | 0.0012324 | 0.00030886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2457-1_1_6_load_258 | 143 | 0.00074666 | 0.00018713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2457-1_1_6_load_198 | 144 | 0.0017793 | 0.00044592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2457-1_1_6_load_200 | 145 | 0.0031375 | 0.00078634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2457-1_1_6_load_201 | 146 | 0.0012253 | 0.0003071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2457-1_1_6_load_230 | 147 | 0.0038898 | 0.00097488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2457-1_1_6_load_216 | 148 | 0.0016299 | 0.00040849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2457-1_1_6_load_205 | 149 | 0.002346 | 0.00058796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2457-1_1_6_load_207 | 150 | 0.0064034 | 0.0016048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2457-1_1_6_load_209 | 151 | 0.0013935 | 0.00034924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2457-1_1_6_load_210 | 152 | 0.00051844 | 0.00012993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2457-1_1_6_load_211 | 153 | 0.004646 | 0.0011644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2457-1_1_6_load_217 | 154 | 0.0015574 | 0.00039033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2457-1_1_6_load_272 | 155 | 0.0012551 | 0.00031455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2457-1_1_6_load_271 | 156 | 0.00064306 | 0.00016117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2457-1_1_6_load_242 | 157 | 0.007721 | 0.0019351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2457-1_1_6_load_251 | 158 | 0.0045319 | 0.0011358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2457-1_1_6_load_305 | 159 | 0.003018 | 0.00075637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2457-1_1_6_load_298 | 160 | 0.0035214 | 0.00088256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2457-1_1_6_load_296 | 161 | 0.0051647 | 0.0012944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2457-1_1_6_load_320 | 162 | 0.0033883 | 0.00084918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2457-1_1_6_load_297 | 163 | 0.0055211 | 0.0013837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2457-1_1_6_load_310 | 165 | 0.0015916 | 0.0003989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2457-1_1_6_load_315 | 166 | 0.0038234 | 0.00095825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2457-1_1_6_load_316 | 167 | 0.0020571 | 0.00051557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2457-1_1_6_load_318 | 168 | 0.0018813 | 0.00047149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2457-1_1_6_load_333 | 169 | 0.002016 | 0.00050526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2457-1_1_6_load_338 | 170 | 0.002041 | 0.00051153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2457-1_1_6_load_335 | 171 | 0.0019737 | 0.00049466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2457-1_1_6_load_337 | 172 | 0.001945 | 0.00048745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2457-1_1_6_load_334 | 173 | 0.0033622 | 0.00084265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2457-1_1_6_load_336 | 174 | 0.0089135 | 0.0022339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 109 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2457-1_1_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.11739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2457-1_1_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.30618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2457-1_1_6_line_2 |  | 0 | 3 | 0.17894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2457-1_1_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.25144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2457-1_1_6_line_4 |  | 3 | 8 | 0.19815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2457-1_1_6_line_5 |  | 4 | 12 | 0.03175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2457-1_1_6_line_6 |  | 5 | 6 | 0.029279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2457-1_1_6_line_7 |  | 5 | 7 | 0.022082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2457-1_1_6_line_8 |  | 6 | 15 | 0.019373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2457-1_1_6_line_9 |  | 7 | 16 | 0.032459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2457-1_1_6_line_10 |  | 9 | 10 | 0.050369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2457-1_1_6_line_11 |  | 9 | 11 | 0.018338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2457-1_1_6_line_12 |  | 10 | 19 | 0.035032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2457-1_1_6_line_13 |  | 11 | 20 | 0.0094698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2457-1_1_6_line_14 |  | 12 | 47 | 0.025437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2457-1_1_6_line_15 |  | 13 | 14 | 0.030995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2457-1_1_6_line_16 |  | 14 | 136 | 0.00022041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2457-1_1_6_line_17 |  | 15 | 32 | 0.029766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2457-1_1_6_line_18 |  | 16 | 50 | 0.033009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2457-1_1_6_line_19 |  | 17 | 18 | 0.015699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2457-1_1_6_line_20 |  | 18 | 135 | 0.027484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2457-1_1_6_line_21 |  | 19 | 123 | 0.011209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2457-1_1_6_line_22 |  | 20 | 144 | 0.028254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2457-1_1_6_line_23 |  | 21 | 22 | 0.0013338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2457-1_1_6_line_24 |  | 21 | 23 | 0.036364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_2457-1_1_6_line_25 |  | 22 | 24 | 0.014511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_2457-1_1_6_line_26 |  | 23 | 25 | 0.013843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2457-1_1_6_line_27 |  | 23 | 26 | 0.0036254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2457-1_1_6_line_28 |  | 24 | 27 | 0.0094193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2457-1_1_6_line_29 |  | 25 | 28 | 0.0041864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2457-1_1_6_line_30 |  | 26 | 29 | 0.013219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_2457-1_1_6_line_31 |  | 27 | 30 | 0.021134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_2457-1_1_6_line_32 |  | 29 | 31 | 0.0065799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2457-1_1_6_line_33 |  | 30 | 98 | 0.0089512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_2457-1_1_6_line_34 |  | 31 | 93 | 0.020805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2457-1_1_6_line_35 |  | 33 | 34 | 0.088143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2457-1_1_6_line_36 |  | 34 | 35 | 0.039847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_2457-1_1_6_line_37 |  | 34 | 36 | 0.004513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_2457-1_1_6_line_38 |  | 35 | 37 | 0.0026015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_2457-1_1_6_line_39 |  | 36 | 38 | 0.011893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2457-1_1_6_line_40 |  | 36 | 39 | 0.021221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2457-1_1_6_line_41 |  | 37 | 99 | 0.060758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2457-1_1_6_line_42 |  | 38 | 118 | 0.02185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_2457-1_1_6_line_43 |  | 39 | 165 | 0.11447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2457-1_1_6_line_44 |  | 40 | 41 | 0.02378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2457-1_1_6_line_45 |  | 41 | 42 | 0.033843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2457-1_1_6_line_46 |  | 41 | 43 | 0.016919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2457-1_1_6_line_47 |  | 41 | 44 | 0.016693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2457-1_1_6_line_48 |  | 43 | 45 | 0.0056066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2457-1_1_6_line_49 |  | 45 | 46 | 0.01359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2457-1_1_6_line_50 |  | 46 | 89 | 0.0083107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2457-1_1_6_line_51 |  | 47 | 48 | 0.025483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2457-1_1_6_line_52 |  | 48 | 49 | 0.053188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2457-1_1_6_line_53 |  | 49 | 96 | 0.009528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2457-1_1_6_line_54 |  | 49 | 111 | 0.013424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2457-1_1_6_line_55 |  | 50 | 51 | 0.02392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2457-1_1_6_line_56 |  | 50 | 52 | 0.006218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2457-1_1_6_line_57 |  | 51 | 53 | 0.0090726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2457-1_1_6_line_58 |  | 51 | 54 | 0.0092173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2457-1_1_6_line_59 |  | 52 | 55 | 0.0097537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2457-1_1_6_line_60 |  | 53 | 56 | 0.034473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2457-1_1_6_line_61 |  | 54 | 57 | 0.012945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2457-1_1_6_line_62 |  | 55 | 58 | 0.023148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2457-1_1_6_line_63 |  | 56 | 159 | 0.0046198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2457-1_1_6_line_64 |  | 57 | 98 | 0.014245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_2457-1_1_6_line_65 |  | 58 | 59 | 0.0013057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2457-1_1_6_line_66 |  | 59 | 60 | 0.01596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2457-1_1_6_line_67 |  | 59 | 61 | 0.017638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2457-1_1_6_line_68 |  | 60 | 62 | 0.0064357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2457-1_1_6_line_69 |  | 62 | 166 | 0.0044812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_2457-1_1_6_line_70 |  | 63 | 64 | 0.034447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2457-1_1_6_line_71 |  | 63 | 65 | 0.028533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2457-1_1_6_line_72 |  | 64 | 66 | 0.029254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2457-1_1_6_line_73 |  | 65 | 67 | 0.020938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2457-1_1_6_line_74 |  | 66 | 68 | 0.006717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2457-1_1_6_line_75 |  | 66 | 69 | 0.01406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2457-1_1_6_line_76 |  | 67 | 70 | 0.0079589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2457-1_1_6_line_77 |  | 68 | 71 | 0.019829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2457-1_1_6_line_78 |  | 68 | 72 | 0.021651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2457-1_1_6_line_79 |  | 69 | 73 | 0.0033834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2457-1_1_6_line_80 |  | 70 | 74 | 0.027281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2457-1_1_6_line_81 |  | 71 | 78 | 0.02304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2457-1_1_6_line_82 |  | 72 | 75 | 0.032233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2457-1_1_6_line_83 |  | 73 | 145 | 0.038066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2457-1_1_6_line_84 |  | 74 | 141 | 0.0012989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2457-1_1_6_line_85 |  | 75 | 76 | 0.054656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2457-1_1_6_line_86 |  | 76 | 77 | 0.018494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2457-1_1_6_line_87 |  | 77 | 79 | 0.017658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2457-1_1_6_line_88 |  | 78 | 80 | 0.010849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2457-1_1_6_line_89 |  | 78 | 81 | 0.0033638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2457-1_1_6_line_90 |  | 81 | 89 | 0.035598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2457-1_1_6_line_91 |  | 82 | 83 | 0.0097715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2457-1_1_6_line_92 |  | 82 | 84 | 0.017888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2457-1_1_6_line_93 |  | 83 | 85 | 0.012299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2457-1_1_6_line_94 |  | 84 | 86 | 0.02177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2457-1_1_6_line_95 |  | 85 | 87 | 0.009416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2457-1_1_6_line_96 |  | 87 | 88 | 0.0022067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2457-1_1_6_line_97 |  | 88 | 110 | 0.021998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2457-1_1_6_line_98 |  | 89 | 90 | 0.026334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2457-1_1_6_line_99 |  | 90 | 91 | 0.011155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2457-1_1_6_line_100 |  | 91 | 92 | 0.032067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2457-1_1_6_line_101 |  | 93 | 94 | 0.018643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2457-1_1_6_line_102 |  | 94 | 95 | 0.0098625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2457-1_1_6_line_103 |  | 95 | 96 | 0.023937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2457-1_1_6_line_104 |  | 95 | 97 | 0.014828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2457-1_1_6_line_105 |  | 97 | 153 | 0.0013528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2457-1_1_6_line_106 |  | 99 | 100 | 0.018951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_2457-1_1_6_line_107 |  | 100 | 103 | 0.0098122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_2457-1_1_6_line_108 |  | 101 | 102 | 0.027145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2457-1_1_6_line_109 |  | 102 | 107 | 0.044357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2457-1_1_6_line_110 |  | 103 | 109 | 0.025146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_2457-1_1_6_line_111 |  | 104 | 105 | 0.036258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2457-1_1_6_line_112 |  | 105 | 149 | 0.0066033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2457-1_1_6_line_113 |  | 106 | 107 | 0.0022865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2457-1_1_6_line_114 |  | 106 | 108 | 0.040089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2457-1_1_6_line_115 |  | 108 | 115 | 0.0023629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2457-1_1_6_line_116 |  | 108 | 151 | 0.013975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2457-1_1_6_line_117 |  | 109 | 127 | 0.037986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_2457-1_1_6_line_118 |  | 110 | 111 | 0.0091375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2457-1_1_6_line_119 |  | 111 | 112 | 0.071168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2457-1_1_6_line_120 |  | 112 | 113 | 0.01207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2457-1_1_6_line_121 |  | 113 | 114 | 0.010282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2457-1_1_6_line_122 |  | 114 | 115 | 0.011539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2457-1_1_6_line_123 |  | 116 | 117 | 0.0068985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2457-1_1_6_line_124 |  | 116 | 118 | 0.024066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
125 | LV_2457-1_1_6_line_125 |  | 117 | 119 | 0.029255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2457-1_1_6_line_126 |  | 117 | 120 | 0.01649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2457-1_1_6_line_127 |  | 118 | 121 | 0.022592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2457-1_1_6_line_128 |  | 119 | 122 | 0.010299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2457-1_1_6_line_129 |  | 120 | 123 | 0.097844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2457-1_1_6_line_130 |  | 121 | 124 | 0.023957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2457-1_1_6_line_131 |  | 122 | 125 | 0.016185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2457-1_1_6_line_132 |  | 124 | 126 | 0.0030952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2457-1_1_6_line_133 |  | 125 | 147 | 0.005316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2457-1_1_6_line_134 |  | 126 | 158 | 0.018169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2457-1_1_6_line_135 |  | 127 | 128 | 0.012818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_2457-1_1_6_line_136 |  | 128 | 129 | 0.017324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_2457-1_1_6_line_137 |  | 129 | 160 | 0.015422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_2457-1_1_6_line_138 |  | 129 | 161 | 0.018293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2457-1_1_6_line_139 |  | 130 | 131 | 0.015975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2457-1_1_6_line_140 |  | 130 | 132 | 0.015767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2457-1_1_6_line_141 |  | 131 | 133 | 0.015238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2457-1_1_6_line_142 |  | 132 | 134 | 0.022695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2457-1_1_6_line_143 |  | 132 | 135 | 0.0096044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2457-1_1_6_line_144 |  | 133 | 136 | 0.02683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2457-1_1_6_line_145 |  | 133 | 137 | 0.026695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2457-1_1_6_line_146 |  | 134 | 138 | 0.0004001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2457-1_1_6_line_147 |  | 137 | 139 | 0.0073531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2457-1_1_6_line_148 |  | 138 | 140 | 0.0442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2457-1_1_6_line_149 |  | 139 | 157 | 0.011618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2457-1_1_6_line_150 |  | 140 | 148 | 0.011891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2457-1_1_6_line_151 |  | 140 | 154 | 0.05435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2457-1_1_6_line_152 |  | 141 | 142 | 0.003372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2457-1_1_6_line_153 |  | 142 | 143 | 0.0013574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2457-1_1_6_line_154 |  | 143 | 156 | 0.012759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2457-1_1_6_line_155 |  | 145 | 146 | 0.016603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2457-1_1_6_line_156 |  | 147 | 148 | 0.026603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2457-1_1_6_line_157 |  | 149 | 150 | 0.041277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2457-1_1_6_line_158 |  | 150 | 151 | 0.0092681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2457-1_1_6_line_159 |  | 150 | 152 | 0.040767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2457-1_1_6_line_160 |  | 154 | 155 | 0.0043537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2457-1_1_6_line_161 |  | 155 | 156 | 0.0079385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2457-1_1_6_line_162 |  | 160 | 162 | 0.020237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
163 | LV_2457-1_1_6_line_163 |  | 161 | 163 | 0.017526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2457-1_1_6_line_164 |  | 162 | 164 | 0.012298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
165 | LV_2457-1_1_6_line_165 |  | 164 | 171 | 0.0174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_2457-1_1_6_line_166 |  | 164 | 172 | 0.0044485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
167 | LV_2457-1_1_6_line_167 |  | 166 | 167 | 0.0075579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
168 | LV_2457-1_1_6_line_168 |  | 167 | 168 | 0.0062851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
169 | LV_2457-1_1_6_line_169 |  | 168 | 169 | 0.0044616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
170 | LV_2457-1_1_6_line_170 |  | 169 | 170 | 0.0074167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
171 | LV_2457-1_1_6_line_171 |  | 170 | 172 | 0.0063211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
172 | LV_2457-1_1_6_line_172 |  | 171 | 173 | 0.00060601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2457-1_1_6_line_173 |  | 173 | 174 | 0.012867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2457-1_1_6_trafo_185 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 175 | 109 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2600963.8021 | 1214881.2975 | 2600965.2981 | 1214881.0976 | 2600967.0977 | 1214881.298 | 2600969.2998 | 1214881.9987 | 2600971.9041 | 1214883.5 | 2601020.8991 | 1214925.1977 | 2601042.4487 | 1214931.0378 | 2601062.9194 | 1214939.9684
1 | 2600757.8006 | 1214897.0013 | 2600759.6008 | 1214892.9993 | 2600765.6022 | 1214871.3989 | 2600772.0977 | 1214846.2967 | 2600773.6018 | 1214842.0055 | 2600775.5994 | 1214838.3037 | 2600785.9297 | 1214813.6577 | 2600793.0688 | 1214805.4317 | 2600813.9668 | 1214804.556 | 2600965.1578 | 1214854.3603 | 2600963.8021 | 1214881.2975
2 | 2600964.2005 | 1215060.1983 | 2600964.1041 | 1215044.9008 | 2600963.8029 | 1214977.396 | 2600963.6984 | 1214965.5004 | 2600963.8021 | 1214881.2975
3 | 2600757.8006 | 1214897.0013 | 2600756.2043 | 1214911.4982 | 2600752.9972 | 1214934.7998 | 2600752.2978 | 1214941.5035 | 2600752.0998 | 1214946.6064 | 2600753.5985 | 1214988.897 | 2600754.5996 | 1214999.1029 | 2600758.5982 | 1215026.4965 | 2600760.6015 | 1215038.8037 | 2600765.3969 | 1215069.9996 | 2600771.4975 | 1215107.4992 | 2600773.3036 | 1215117.0047 | 2600775.3982 | 1215126.7994 | 2600777.4018 | 1215135.6046 | 2600780.539 | 1215145.6085
4 | 2600964.2005 | 1215060.1983 | 2600973.7985 | 1215060.4999 | 2601025.3033 | 1215068.2011 | 2601064.0968 | 1215074.2998 | 2601069.3968 | 1215075.6014 | 2601073.8007 | 1215076.9029 | 2601081.9024 | 1215079.6058 | 2601087.2021 | 1215082.0969 | 2601103.6023 | 1215090.5045 | 2601108.902 | 1215093.3959 | 2601113.0019 | 1215095.9981 | 2601116.4032 | 1215098.9003 | 2601118.901 | 1215101.7024 | 2601121.4972 | 1215105.3048 | 2601137.0973 | 1215128.8987 | 2601138.3573 | 1215131.0377
5 | 2600780.539 | 1215145.6085 | 2600785.2883 | 1215160.753 | 2600789.4172 | 1215176.0848
6 | 2600806.8977 | 1215476.1 | 2600803.7998 | 1215476.4998 | 2600802.0003 | 1215476.4996 | 2600799.5023 | 1215475.899 | 2600779.1199 | 1215468.203
7 | 2600806.8977 | 1215476.1 | 2600805.9034 | 1215473.5985 | 2600803.7022 | 1215467.2057 | 2600802.1011 | 1215459.0009 | 2600801.8925 | 1215454.7362
8 | 2600761.0003 | 1215461.349 | 2600765.6017 | 1215463.0988 | 2600779.1199 | 1215468.203
9 | 2600804.194 | 1215422.4231 | 2600802.8031 | 1215431.3965 | 2600802.1034 | 1215441.0018 | 2600801.6997 | 1215450.7962 | 2600801.8925 | 1215454.7362
10 | 2600696.314 | 1215561.6801 | 2600691.8572 | 1215559.7563 | 2600684.2951 | 1215557.4542 | 2600679.1473 | 1215556.342 | 2600673.9843 | 1215555.7522 | 2600669.9449 | 1215555.9853 | 2600664.8957 | 1215556.6741 | 2600656.1868 | 1215556.0506 | 2600647.0121 | 1215554.6967
11 | 2600696.314 | 1215561.6801 | 2600695.9124 | 1215553.4865 | 2600695.0777 | 1215548.7838 | 2600693.8707 | 1215546.1266 | 2600692.2005 | 1215544.3477 | 2600692.2005 | 1215544.3477
12 | 2600612.4072 | 1215549.2472 | 2600635.0793 | 1215552.9357 | 2600647.0121 | 1215554.6967
13 | 2600683.8876 | 1215539.8549 | 2600684.1374 | 1215540.1222 | 2600687.6982 | 1215542.057 | 2600692.2005 | 1215544.3477
14 | 2600789.4172 | 1215176.0848 | 2600790.2824 | 1215179.2974 | 2600792.726 | 1215191.2155 | 2600794.2753 | 1215201.0384
15 | 2600484.6992 | 1215664.5056 | 2600480.8999 | 1215675.0031 | 2600474.4779 | 1215693.7652
16 | 2600484.6992 | 1215664.5056 | 2600484.7742 | 1215664.2983
17 | 2600761.0003 | 1215461.349 | 2600745.1018 | 1215455.3032 | 2600741.6016 | 1215454.2022 | 2600736.9018 | 1215452.7008 | 2600732.8832 | 1215451.6517
18 | 2600809.2015 | 1215389.7961 | 2600807.902 | 1215398.5008 | 2600804.194 | 1215422.4231
19 | 2600565.7531 | 1215620.4127 | 2600579.6919 | 1215620.7913 | 2600581.4472 | 1215620.807
20 | 2600565.7531 | 1215620.4127 | 2600564.089 | 1215620.3675 | 2600554.2186 | 1215618.8658 | 2600544.7659 | 1215616.4971 | 2600539.1352 | 1215614.1761
21 | 2600612.4072 | 1215549.2472 | 2600609.1656 | 1215548.7199 | 2600603.1295 | 1215547.0072 | 2600601.7759 | 1215546.0629
22 | 2600693.1906 | 1215515.3425 | 2600687.2292 | 1215525.1474 | 2600682.3538 | 1215533.3404 | 2600681.8297 | 1215535.0636 | 2600681.8827 | 1215536.8313 | 2600682.6722 | 1215538.5545 | 2600683.8876 | 1215539.8549
23 | 2600882.7382 | 1215353.411 | 2600882.3179 | 1215354.6768
24 | 2600894.1993 | 1215318.9006 | 2600882.7382 | 1215353.411
25 | 2600877.7443 | 1215368.4482 | 2600882.3179 | 1215354.6768
26 | 2600894.1993 | 1215318.9006 | 2600907.252 | 1215323.5118
27 | 2600894.1993 | 1215318.9006 | 2600890.7561 | 1215317.766
28 | 2600877.7443 | 1215368.4482 | 2600874.7756 | 1215377.3874
29 | 2600911.1994 | 1215324.9063 | 2600907.252 | 1215323.5118
30 | 2600890.7561 | 1215317.766 | 2600878.2012 | 1215313.6292
31 | 2600868.1147 | 1215397.4439 | 2600874.7756 | 1215377.3874
32 | 2600878.2012 | 1215313.6292 | 2600871.9518 | 1215311.57
33 | 2600864.4003 | 1215405.5009 | 2600864.4003 | 1215405.5009 | 2600865.9039 | 1215403.5 | 2600867.499 | 1215399.2978 | 2600868.1147 | 1215397.4439
34 | 2600852.1918 | 1215305.0591 | 2600871.9518 | 1215311.57
35 | 2600543.0037 | 1215433.805 | 2600545.0993 | 1215434.6056 | 2600549.1007 | 1215435.2063 | 2600563.0032 | 1215435.9968 | 2600622.0986 | 1215439.2037 | 2600630.8285 | 1215439.7288
36 | 2600566.8025 | 1215401.8 | 2600543.0037 | 1215433.805
37 | 2600540.399 | 1215437.4958 | 2600543.0037 | 1215433.805
38 | 2600566.8025 | 1215401.8 | 2600568.3291 | 1215399.6935
39 | 2600533.3976 | 1215447.1229 | 2600540.399 | 1215437.4958
40 | 2600540.399 | 1215437.4958 | 2600536.8003 | 1215433.9046 | 2600534.8035 | 1215431.403 | 2600533.399 | 1215428.7014 | 2600532.5033 | 1215426.5001 | 2600531.6987 | 1215422.7979 | 2600531.0576 | 1215419.1278
41 | 2600603.9822 | 1215350.4965 | 2600568.3291 | 1215399.6935
42 | 2600520.4428 | 1215464.7429 | 2600533.3976 | 1215447.1229
43 | 2600493.001 | 1215312.8632 | 2600497.5909 | 1215321.1826 | 2600501.4021 | 1215328.0979 | 2600512.5319 | 1215350.4112 | 2600525.2027 | 1215375.8043 | 2600525.9011 | 1215378.706 | 2600526.4018 | 1215383.6977 | 2600527.9041 | 1215398.7063 | 2600528.7995 | 1215406.1995 | 2600531.0576 | 1215419.1278
44 | 2600410.0257 | 1215357.4752 | 2600391.4601 | 1215371.2041 | 2600390.8513 | 1215371.5276
45 | 2600410.0257 | 1215357.4752 | 2600413.3971 | 1215356.0746 | 2600431.7959 | 1215341.5786 | 2600433.6495 | 1215335.0681
46 | 2600410.0257 | 1215357.4752 | 2600419.9492 | 1215371.1784
47 | 2600410.0257 | 1215357.4752 | 2600399.7759 | 1215344.2783
48 | 2600419.9492 | 1215371.1784 | 2600423.2376 | 1215375.7193
49 | 2600423.2376 | 1215375.7193 | 2600431.2085 | 1215386.7263
50 | 2600434.1541 | 1215394.4975 | 2600431.2085 | 1215386.7263
51 | 2600797.6182 | 1215226.2963 | 2600795.8368 | 1215210.9381 | 2600794.2753 | 1215201.0384
52 | 2600798.9038 | 1215278.5988 | 2600801.0987 | 1215274.5968 | 2600801.7976 | 1215271.9065 | 2600801.897 | 1215265.8031 | 2600800.6003 | 1215252.0063 | 2600797.6182 | 1215226.2963
53 | 2600798.9038 | 1215278.5988 | 2600801.2041 | 1215281.8009 | 2600803.7016 | 1215286.804
54 | 2600798.9038 | 1215278.5988 | 2600790.097 | 1215268.4476
55 | 2600809.2015 | 1215389.7961 | 2600810.5985 | 1215389.9964 | 2600812.8004 | 1215390.697 | 2600815.8982 | 1215391.9982 | 2600819.497 | 1215393.8997 | 2600826.2011 | 1215398.0028 | 2600830.5971 | 1215400.3047
56 | 2600809.2015 | 1215389.7961 | 2600810.0982 | 1215383.6431
57 | 2600830.5971 | 1215400.3047 | 2600833.0047 | 1215409.052
58 | 2600830.5971 | 1215400.3047 | 2600834.8033 | 1215402.6065 | 2600838.8808 | 1215404.3188
59 | 2600810.8979 | 1215373.9331 | 2600810.7978 | 1215375.4993 | 2600810.5998 | 1215380.202 | 2600810.0982 | 1215383.6431
60 | 2600833.0047 | 1215409.052 | 2600833.094 | 1215409.3768 | 2600840.1309 | 1215423.1188 | 2600846.4387 | 1215437.7389 | 2600847.7035 | 1215440.2088
61 | 2600838.8808 | 1215404.3188 | 2600842.4034 | 1215405.7982 | 2600851.2112 | 1215408.181
62 | 2600810.8529 | 1215350.8005 | 2600811.1038 | 1215357.1001 | 2600811.201 | 1215369.1958 | 2600810.8979 | 1215373.9331
63 | 2600849.8091 | 1215444.3209 | 2600847.7035 | 1215440.2088
64 | 2600864.4003 | 1215405.5009 | 2600862.0006 | 1215407.5017 | 2600859.2974 | 1215408.602 | 2600856.2981 | 1215409.0018 | 2600853.5039 | 1215408.8013 | 2600851.2112 | 1215408.181
65 | 2600810.801 | 1215349.4958 | 2600810.8529 | 1215350.8005
66 | 2600810.801 | 1215349.4958 | 2600805.9035 | 1215349.2061 | 2600801.4009 | 1215349.1055 | 2600794.9501 | 1215347.9679
67 | 2600810.801 | 1215349.4958 | 2600810.2153 | 1215331.8676
68 | 2600794.9501 | 1215347.9679 | 2600788.6122 | 1215346.8502
69 | 2600784.1991 | 1215346.0719 | 2600788.6122 | 1215346.8502
70 | 2600362.3687 | 1215506.6412 | 2600364.8029 | 1215488.6023 | 2600367.3563 | 1215472.56
71 | 2600362.3687 | 1215506.6412 | 2600360.5798 | 1215519.8975 | 2600357.8595 | 1215534.808
72 | 2600374.767 | 1215444.867 | 2600372.8003 | 1215447.2016 | 2600371.4031 | 1215449.0025 | 2600370.8032 | 1215450.9035 | 2600367.3563 | 1215472.56
73 | 2600354.1015 | 1215555.4061 | 2600357.8595 | 1215534.808
74 | 2600374.767 | 1215444.867 | 2600370.5076 | 1215439.6639
75 | 2600374.767 | 1215444.867 | 2600382.0709 | 1215453.1276 | 2600383.9749 | 1215455.4889
76 | 2600354.1015 | 1215555.4061 | 2600362.0006 | 1215556.38
77 | 2600370.5076 | 1215439.6639 | 2600381.684 | 1215423.2849
78 | 2600370.5076 | 1215439.6639 | 2600357.4662 | 1215422.381
79 | 2600383.9749 | 1215455.4889 | 2600386.0986 | 1215458.1228
80 | 2600362.0006 | 1215556.38 | 2600389.0765 | 1215559.7183
81 | 2600397.0846 | 1215406.4132 | 2600390.1747 | 1215411.8826 | 2600385.5048 | 1215417.6856 | 2600381.684 | 1215423.2849
82 | 2600338.0511 | 1215396.6516 | 2600357.4662 | 1215422.381
83 | 2600386.0986 | 1215458.1228 | 2600390.9995 | 1215464.201 | 2600398.4022 | 1215471.6056 | 2600403.398 | 1215476.0973 | 2600411.2032 | 1215482.2011 | 2600413.8129 | 1215483.9854
84 | 2600390.3656 | 1215559.8773 | 2600389.0765 | 1215559.7183
85 | 2600338.0511 | 1215396.6516 | 2600331.8999 | 1215388.4999 | 2600320.8983 | 1215374.6027 | 2600305.091 | 1215353.0612
86 | 2600293.9901 | 1215338.27 | 2600300.2009 | 1215346.3971 | 2600305.091 | 1215353.0612
87 | 2600280.178 | 1215349.3202 | 2600293.9901 | 1215338.27
88 | 2600397.0846 | 1215406.4132 | 2600406.4008 | 1215412.0169
89 | 2600397.0846 | 1215406.4132 | 2600400.2223 | 1215405.2009
90 | 2600434.1541 | 1215394.4975 | 2600407.0392 | 1215402.5671 | 2600400.2223 | 1215405.2009
91 | 2600726.9669 | 1215261.5672 | 2600736.5636 | 1215263.4068
92 | 2600709.3984 | 1215258.1993 | 2600726.9669 | 1215261.5672
93 | 2600748.6433 | 1215265.7201 | 2600745.8978 | 1215265.1961 | 2600736.5636 | 1215263.4068
94 | 2600705.4021 | 1215279.5998 | 2600709.3984 | 1215258.1993
95 | 2600748.6433 | 1215265.7201 | 2600757.8924 | 1215267.485
96 | 2600760.06 | 1215267.8986 | 2600757.8924 | 1215267.485
97 | 2600760.06 | 1215267.8986 | 2600777.9021 | 1215271.3033 | 2600781.1975 | 1215271.7039 | 2600781.7101 | 1215271.6674
98 | 2600434.1541 | 1215394.4975 | 2600447.4712 | 1215417.2157
99 | 2600447.4712 | 1215417.2157 | 2600453.1125 | 1215426.8393
100 | 2600476.0501 | 1215440.1709 | 2600466.421 | 1215441.9596 | 2600460.2481 | 1215441.1588 | 2600458.6613 | 1215438.0347 | 2600457.0292 | 1215433.5209 | 2600453.1125 | 1215426.8393
101 | 2600834.459 | 1215299.4392 | 2600844.5276 | 1215303.2184 | 2600850.7917 | 1215304.5978 | 2600852.1918 | 1215305.0591
102 | 2600826.5636 | 1215293.5996 | 2600831.4682 | 1215297.7025 | 2600833.9206 | 1215299.237 | 2600834.459 | 1215299.4392
103 | 2600826.5636 | 1215293.5996 | 2600824.7337 | 1215293.3214 | 2600808.4776 | 1215287.2938 | 2600806.1997 | 1215286.8933 | 2600803.7016 | 1215286.804
104 | 2600826.5636 | 1215293.5996 | 2600828.5606 | 1215293.3775 | 2600830.0414 | 1215292.4105 | 2600831.1805 | 1215290.8208 | 2600834.4709 | 1215282.3429
105 | 2600834.4709 | 1215282.3429 | 2600834.9604 | 1215281.0817
106 | 2600603.9822 | 1215350.4965 | 2600607.0041 | 1215352.409 | 2600610.9599 | 1215354.2882 | 2600615.6446 | 1215355.9451 | 2600621.4152 | 1215357.0907 | 2600621.5562 | 1215357.1154
107 | 2600631.2211 | 1215358.8089 | 2600621.5562 | 1215357.1154
108 | 2600672.7774 | 1215255.0769 | 2600656.9021 | 1215277.0962
109 | 2600698.7184 | 1215219.0966 | 2600672.7774 | 1215255.0769
110 | 2600655.9897 | 1215363.149 | 2600631.2211 | 1215358.8089
111 | 2600626.7966 | 1215169.2752 | 2600634.0069 | 1215169.6307 | 2600649.8005 | 1215172.7562 | 2600662.5447 | 1215174.9957
112 | 2600669.1238 | 1215175.4868 | 2600663.5365 | 1215175.17 | 2600662.5447 | 1215174.9957
113 | 2600700.0555 | 1215217.2419 | 2600698.7184 | 1215219.0966
114 | 2600700.0555 | 1215217.2419 | 2600723.1576 | 1215184.437
115 | 2600723.1576 | 1215184.437 | 2600724.6255 | 1215186.2887
116 | 2600723.1576 | 1215184.437 | 2600714.5256 | 1215173.4471
117 | 2600692.0979 | 1215362.5007 | 2600690.1008 | 1215364.7017 | 2600687.6025 | 1215366.1023 | 2600685.1043 | 1215367.0025 | 2600680.8978 | 1215367.4023 | 2600660.8374 | 1215363.9984 | 2600655.9897 | 1215363.149
118 | 2600790.097 | 1215268.4476 | 2600787.9024 | 1215269.8036 | 2600786.1027 | 1215270.7039 | 2600783.9993 | 1215271.5041 | 2600781.7101 | 1215271.6674
119 | 2600790.097 | 1215268.4476 | 2600777.6993 | 1215252.6038 | 2600759.3493 | 1215230.089 | 2600745.6793 | 1215212.8458
120 | 2600738.1812 | 1215203.3878 | 2600745.6793 | 1215212.8458
121 | 2600738.1812 | 1215203.3878 | 2600731.7937 | 1215195.3306
122 | 2600724.6255 | 1215186.2887 | 2600731.7937 | 1215195.3306
123 | 2600502.5294 | 1215490.0003 | 2600506.5202 | 1215484.3733
124 | 2600520.4428 | 1215464.7429 | 2600506.5202 | 1215484.3733
125 | 2600502.5294 | 1215490.0003 | 2600485.3248 | 1215513.6613
126 | 2600502.5294 | 1215490.0003 | 2600511.1622 | 1215493.9476 | 2600517.5246 | 1215496.8607
127 | 2600520.4428 | 1215464.7429 | 2600515.3255 | 1215461.5296 | 2600509.1222 | 1215459.8727 | 2600499.172 | 1215461.7681
128 | 2600485.3248 | 1215513.6613 | 2600481.1004 | 1215519.471 | 2600479.1528 | 1215521.9029
129 | 2600517.5246 | 1215496.8607 | 2600527.919 | 1215501.6199 | 2600541.1984 | 1215507.602 | 2600550.0057 | 1215511.8385 | 2600559.8607 | 1215517.8426 | 2600572.502 | 1215526.582 | 2600584.0879 | 1215534.0649 | 2600591.8321 | 1215539.2908 | 2600599.432 | 1215544.4277 | 2600601.7759 | 1215546.0629
130 | 2600499.172 | 1215461.7681 | 2600475.6378 | 1215466.2512
131 | 2600467.1971 | 1215532.5441 | 2600474.6991 | 1215527.4639 | 2600479.1528 | 1215521.9029
132 | 2600472.5972 | 1215466.8304 | 2600475.6378 | 1215466.2512
133 | 2600467.1971 | 1215532.5441 | 2600468.126 | 1215537.7783
134 | 2600454.7489 | 1215470.2304 | 2600472.5972 | 1215466.8304
135 | 2600692.0979 | 1215362.5007 | 2600692.0979 | 1215362.5007 | 2600693.7004 | 1215359.0989 | 2600694.7031 | 1215354.7966 | 2600695.6667 | 1215350.2573
136 | 2600701.4023 | 1215334.3969 | 2600700.1038 | 1215335.4974 | 2600698.904 | 1215336.8981 | 2600698.0989 | 1215338.7991 | 2600695.6667 | 1215350.2573
137 | 2600701.4023 | 1215334.3969 | 2600701.9035 | 1215333.8967 | 2600704.303 | 1215332.9965 | 2600707.4011 | 1215332.3965 | 2600711.6987 | 1215332.7971 | 2600716.3029 | 1215333.6341
138 | 2600701.4023 | 1215334.3969 | 2600699.1019 | 1215331.9064 | 2600697.4012 | 1215330.6055 | 2600695.6018 | 1215329.6047 | 2600693.5973 | 1215328.8041 | 2600689.8996 | 1215327.603 | 2600685.3236 | 1215326.7414
139 | 2600507.2045 | 1215630.9068 | 2600520.1956 | 1215621.6092
140 | 2600530.5985 | 1215609.8033 | 2600525.7995 | 1215616.0064 | 2600520.1956 | 1215621.6092
141 | 2600494.5995 | 1215639.4062 | 2600498.0164 | 1215636.7049 | 2600502.8151 | 1215634.0482 | 2600507.2045 | 1215630.9068
142 | 2600530.5985 | 1215609.8033 | 2600522.8012 | 1215604.5998 | 2600511.7017 | 1215597.2341
143 | 2600530.5985 | 1215609.8033 | 2600536.6193 | 1215613.139 | 2600539.1352 | 1215614.1761
144 | 2600494.5995 | 1215639.4062 | 2600493.2858 | 1215641.3183 | 2600491.8961 | 1215644.6201 | 2600484.7742 | 1215664.2983
145 | 2600494.5995 | 1215639.4062 | 2600492.9673 | 1215635.9931 | 2600490.6518 | 1215632.4353 | 2600486.0965 | 1215628.7107 | 2600481.1538 | 1215626.6203 | 2600474.0223 | 1215624.5857
146 | 2600511.3683 | 1215597.0129 | 2600511.7017 | 1215597.2341
147 | 2600466.9514 | 1215622.5684 | 2600474.0223 | 1215624.5857
148 | 2600472.8736 | 1215575.5465 | 2600481.4835 | 1215579.2936 | 2600491.9915 | 1215584.3416 | 2600500.1988 | 1215589.6008 | 2600511.3683 | 1215597.0129
149 | 2600455.7795 | 1215619.3812 | 2600466.9514 | 1215622.5684
150 | 2600472.8736 | 1215575.5465 | 2600473.9521 | 1215570.4437 | 2600473.5801 | 1215563.7788
151 | 2600472.8736 | 1215575.5465 | 2600461.1279 | 1215572.0882 | 2600438.6765 | 1215566.6726 | 2600419.8796 | 1215563.831
152 | 2600393.7122 | 1215560.2899 | 2600390.3656 | 1215559.8773
153 | 2600395.0594 | 1215560.456 | 2600393.7122 | 1215560.2899
154 | 2600407.7223 | 1215562.0173 | 2600395.0594 | 1215560.456
155 | 2600427.519 | 1215493.3562 | 2600413.8129 | 1215483.9854
156 | 2600468.126 | 1215537.7783 | 2600470.4152 | 1215550.6767 | 2600473.5047 | 1215562.428 | 2600473.5801 | 1215563.7788
157 | 2600708.8008 | 1215166.1585 | 2600699.696 | 1215170.3599 | 2600684.1522 | 1215174.8052 | 2600674.1442 | 1215175.7714 | 2600669.1238 | 1215175.4868
158 | 2600708.8008 | 1215166.1585 | 2600714.5256 | 1215173.4471
159 | 2600708.8008 | 1215166.1585 | 2600703.099 | 1215158.8983 | 2600683.6591 | 1215134.0668
160 | 2600419.8796 | 1215563.831 | 2600415.5748 | 1215563.1802
161 | 2600407.7223 | 1215562.0173 | 2600408.5867 | 1215562.1238 | 2600415.5748 | 1215563.1802
162 | 2600716.3029 | 1215333.6341 | 2600736.2141 | 1215337.2533
163 | 2600668.1004 | 1215323.4985 | 2600685.3236 | 1215326.7414
164 | 2600748.304 | 1215339.505 | 2600746.3982 | 1215339.1045 | 2600736.2141 | 1215337.2533
165 | 2600748.304 | 1215339.505 | 2600746.2983 | 1215349.6994 | 2600745.1359 | 1215356.6123
166 | 2600748.304 | 1215339.505 | 2600752.6798 | 1215340.3058
167 | 2600784.1991 | 1215346.0719 | 2600783.8006 | 1215346.0016 | 2600776.7643 | 1215344.7138
168 | 2600776.7643 | 1215344.7138 | 2600770.5819 | 1215343.5823
169 | 2600770.5819 | 1215343.5823 | 2600766.1932 | 1215342.7791
170 | 2600766.1932 | 1215342.7791 | 2600758.8976 | 1215341.4438
171 | 2600752.6798 | 1215340.3058 | 2600758.8976 | 1215341.4438
172 | 2600745.0354 | 1215357.2099 | 2600745.1359 | 1215356.6123
173 | 2600742.9019 | 1215369.8993 | 2600745.0354 | 1215357.2099

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2600963.8021 | 1214881.2975
1 | 2601062.9194 | 1214939.9684
2 | 2600757.8006 | 1214897.0013
3 | 2600964.2005 | 1215060.1983
4 | 2600780.539 | 1215145.6085
5 | 2600806.8977 | 1215476.1
6 | 2600779.1199 | 1215468.203
7 | 2600801.8925 | 1215454.7362
8 | 2601138.3573 | 1215131.0377
9 | 2600696.314 | 1215561.6801
10 | 2600647.0121 | 1215554.6967
11 | 2600692.2005 | 1215544.3477
12 | 2600789.4172 | 1215176.0848
13 | 2600474.4779 | 1215693.7652
14 | 2600484.6992 | 1215664.5056
15 | 2600761.0003 | 1215461.349
16 | 2600804.194 | 1215422.4231
17 | 2600581.4472 | 1215620.807
18 | 2600565.7531 | 1215620.4127
19 | 2600612.4072 | 1215549.2472
20 | 2600683.8876 | 1215539.8549
21 | 2600882.7382 | 1215353.411
22 | 2600882.3179 | 1215354.6768
23 | 2600894.1993 | 1215318.9006
24 | 2600877.7443 | 1215368.4482
25 | 2600907.252 | 1215323.5118
26 | 2600890.7561 | 1215317.766
27 | 2600874.7756 | 1215377.3874
28 | 2600911.1994 | 1215324.9063
29 | 2600878.2012 | 1215313.6292
30 | 2600868.1147 | 1215397.4439
31 | 2600871.9518 | 1215311.57
32 | 2600732.8832 | 1215451.6517
33 | 2600630.8285 | 1215439.7288
34 | 2600543.0037 | 1215433.805
35 | 2600566.8025 | 1215401.8
36 | 2600540.399 | 1215437.4958
37 | 2600568.3291 | 1215399.6935
38 | 2600533.3976 | 1215447.1229
39 | 2600531.0576 | 1215419.1278
40 | 2600390.8513 | 1215371.5276
41 | 2600410.0257 | 1215357.4752
42 | 2600433.6495 | 1215335.0681
43 | 2600419.9492 | 1215371.1784
44 | 2600399.7759 | 1215344.2783
45 | 2600423.2376 | 1215375.7193
46 | 2600431.2085 | 1215386.7263
47 | 2600794.2753 | 1215201.0384
48 | 2600797.6182 | 1215226.2963
49 | 2600798.9038 | 1215278.5988
50 | 2600809.2015 | 1215389.7961
51 | 2600830.5971 | 1215400.3047
52 | 2600810.0982 | 1215383.6431
53 | 2600833.0047 | 1215409.052
54 | 2600838.8808 | 1215404.3189
55 | 2600810.8979 | 1215373.9331
56 | 2600847.7035 | 1215440.2088
57 | 2600851.2112 | 1215408.181
58 | 2600810.8529 | 1215350.8005
59 | 2600810.801 | 1215349.4958
60 | 2600794.9501 | 1215347.9679
61 | 2600810.2153 | 1215331.8676
62 | 2600788.6122 | 1215346.8502
63 | 2600362.3687 | 1215506.6412
64 | 2600367.3563 | 1215472.56
65 | 2600357.8595 | 1215534.808
66 | 2600374.767 | 1215444.867
67 | 2600354.1015 | 1215555.4061
68 | 2600370.5076 | 1215439.6639
69 | 2600383.9749 | 1215455.4889
70 | 2600362.0006 | 1215556.38
71 | 2600381.684 | 1215423.2849
72 | 2600357.4662 | 1215422.381
73 | 2600386.0986 | 1215458.1228
74 | 2600389.0765 | 1215559.7183
75 | 2600338.0511 | 1215396.6516
76 | 2600305.091 | 1215353.0612
77 | 2600293.9901 | 1215338.27
78 | 2600397.0846 | 1215406.4132
79 | 2600280.178 | 1215349.3202
80 | 2600406.4008 | 1215412.0169
81 | 2600400.2223 | 1215405.2009
82 | 2600726.9669 | 1215261.5672
83 | 2600736.5636 | 1215263.4068
84 | 2600709.3984 | 1215258.1993
85 | 2600748.6433 | 1215265.7201
86 | 2600705.4021 | 1215279.5998
87 | 2600757.8924 | 1215267.485
88 | 2600760.06 | 1215267.8986
89 | 2600434.1541 | 1215394.4975
90 | 2600447.4712 | 1215417.2157
91 | 2600453.1125 | 1215426.8393
92 | 2600476.0501 | 1215440.1709
93 | 2600852.1918 | 1215305.0591
94 | 2600834.459 | 1215299.4392
95 | 2600826.5636 | 1215293.5996
96 | 2600803.7016 | 1215286.804
97 | 2600834.4709 | 1215282.3429
98 | 2600864.4003 | 1215405.5009
99 | 2600603.9822 | 1215350.4965
100 | 2600621.5562 | 1215357.1154
101 | 2600656.9021 | 1215277.0962
102 | 2600672.7774 | 1215255.0769
103 | 2600631.2211 | 1215358.8089
104 | 2600626.7966 | 1215169.2752
105 | 2600662.5447 | 1215174.9957
106 | 2600700.0555 | 1215217.2419
107 | 2600698.7184 | 1215219.0966
108 | 2600723.1576 | 1215184.437
109 | 2600655.9897 | 1215363.149
110 | 2600781.7101 | 1215271.6674
111 | 2600790.097 | 1215268.4476
112 | 2600745.6793 | 1215212.8458
113 | 2600738.1812 | 1215203.3878
114 | 2600731.7937 | 1215195.3306
115 | 2600724.6255 | 1215186.2887
116 | 2600506.5202 | 1215484.3733
117 | 2600502.5294 | 1215490.0003
118 | 2600520.4428 | 1215464.7429
119 | 2600485.3248 | 1215513.6613
120 | 2600517.5246 | 1215496.8607
121 | 2600499.172 | 1215461.7681
122 | 2600479.1528 | 1215521.9029
123 | 2600601.7759 | 1215546.0629
124 | 2600475.6378 | 1215466.2512
125 | 2600467.1971 | 1215532.5441
126 | 2600472.5972 | 1215466.8304
127 | 2600692.0979 | 1215362.5007
128 | 2600695.6667 | 1215350.2573
129 | 2600701.4023 | 1215334.3969
130 | 2600520.1956 | 1215621.6092
131 | 2600507.2045 | 1215630.9068
132 | 2600530.5985 | 1215609.8033
133 | 2600494.5995 | 1215639.4062
134 | 2600511.7017 | 1215597.2341
135 | 2600539.1352 | 1215614.1761
136 | 2600484.7742 | 1215664.2983
137 | 2600474.0223 | 1215624.5857
138 | 2600511.3683 | 1215597.0129
139 | 2600466.9514 | 1215622.5684
140 | 2600472.8736 | 1215575.5465
141 | 2600390.3656 | 1215559.8773
142 | 2600393.7122 | 1215560.2899
143 | 2600395.0594 | 1215560.456
144 | 2600693.1906 | 1215515.3425
145 | 2600413.8129 | 1215483.9854
146 | 2600427.519 | 1215493.3562
147 | 2600468.126 | 1215537.7783
148 | 2600473.5801 | 1215563.7788
149 | 2600669.1238 | 1215175.4868
150 | 2600708.8008 | 1215166.1585
151 | 2600714.5256 | 1215173.4471
152 | 2600683.6591 | 1215134.0668
153 | 2600834.9604 | 1215281.0817
154 | 2600419.8796 | 1215563.831
155 | 2600415.5748 | 1215563.1802
156 | 2600407.7223 | 1215562.0173
157 | 2600455.7795 | 1215619.3812
158 | 2600454.7489 | 1215470.2304
159 | 2600849.8091 | 1215444.3209
160 | 2600716.3029 | 1215333.6341
161 | 2600685.3236 | 1215326.7414
162 | 2600736.2141 | 1215337.2533
163 | 2600668.1004 | 1215323.4985
164 | 2600748.304 | 1215339.505
165 | 2600493.001 | 1215312.8632
166 | 2600784.1991 | 1215346.0719
167 | 2600776.7643 | 1215344.7138
168 | 2600770.5819 | 1215343.5823
169 | 2600766.1932 | 1215342.7791
170 | 2600758.8976 | 1215341.4438
171 | 2600745.1359 | 1215356.6123
172 | 2600752.6798 | 1215340.3058
173 | 2600745.0354 | 1215357.2099
174 | 2600742.9019 | 1215369.8993
175 | 2600603.9822 | 1215350.4965

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9709 | -0.56218 | 0 | 0
1 | 0.97078 | -0.56455 | 0.0010903 | 0.00027327
2 | 0.97187 | -0.54297 | 0 | 0
3 | 0.97052 | -0.56977 | 0 | 0
4 | 0.97266 | -0.52718 | 0.0059139 | 0.0014822
5 | 0.98714 | -0.24515 | 0 | 0
6 | 0.98704 | -0.24704 | 0.00093053 | 0.00023321
7 | 0.98721 | -0.24372 | 0.0029091 | 0.00072909
8 | 0.9701 | -0.57817 | 0.0022853 | 0.00057276
9 | 0.98713 | -0.24617 | 0 | 0
10 | 0.98734 | -0.24208 | 0.0053424 | 0.0013389
11 | 0.98706 | -0.24766 | 0.0011385 | 0.00028534
12 | 0.97293 | -0.52173 | 0.0040695 | 0.0010199
13 | 0.97946 | -0.39465 | 0.00059766 | 0.00014979
14 | 0.97948 | -0.39432 | 0.00051824 | 0.00012988
15 | 0.98699 | -0.24797 | 0.0010698 | 0.00026812
16 | 0.98741 | -0.23994 | 0.0020721 | 0.00051932
17 | 0.97992 | -0.38563 | 0.0014675 | 0.00036779
18 | 0.97994 | -0.38522 | 0.0012732 | 0.00031908
19 | 0.98766 | -0.2359 | 0.0037917 | 0.00095029
20 | 0.98703 | -0.24823 | 0.0016152 | 0.00040481
21 | 0.9832 | -0.32108 | 0.0020624 | 0.0005169
22 | 0.98324 | -0.32014 | 0.0014794 | 0.00037077
23 | 0.9819 | -0.34616 | 0 | 0
24 | 0.98378 | -0.30984 | 0.001269 | 0.00031804
25 | 0.98184 | -0.34734 | 0.00098663 | 0.00024727
26 | 0.98178 | -0.34856 | 0.0015955 | 0.00039987
27 | 0.98413 | -0.30309 | 0.0028307 | 0.00070943
28 | 0.98183 | -0.34762 | 0.0037187 | 0.000932
29 | 0.98133 | -0.3572 | 0.0024989 | 0.00062627
30 | 0.98493 | -0.2876 | 0.0019887 | 0.00049841
31 | 0.98112 | -0.3614 | 0.0027262 | 0.00068324
32 | 0.98695 | -0.24883 | 0.0016089 | 0.00040322
33 | 0.99242 | -0.14421 | 0.0018577 | 0.00046559
34 | 0.99257 | -0.14131 | 0 | 0
35 | 0.9941 | -0.11213 | 0 | 0
36 | 0.9924 | -0.14457 | 0 | 0
37 | 0.9942 | -0.11023 | 0.025727 | 0.0064479
38 | 0.99198 | -0.15276 | 0 | 0
39 | 0.99229 | -0.14676 | 0.004242 | 0.0010632
40 | 0.97105 | -0.55981 | 0.0015992 | 0.00040079
41 | 0.97108 | -0.5591 | 0 | 0
42 | 0.971 | -0.56079 | 0.0026983 | 0.00067625
43 | 0.97116 | -0.55755 | 0.0010607 | 0.00026584
44 | 0.97107 | -0.55931 | 0.00068262 | 0.00017108
45 | 0.97119 | -0.55692 | 0.0012076 | 0.00030265
46 | 0.97128 | -0.5551 | 0.0016448 | 0.00041222
47 | 0.97325 | -0.51546 | 0.005313 | 0.0013316
48 | 0.97369 | -0.50669 | 0.0052777 | 0.0013227
49 | 0.97488 | -0.48327 | 0 | 0
50 | 0.98767 | -0.23487 | 0 | 0
51 | 0.98669 | -0.25361 | 0 | 0
52 | 0.98794 | -0.22968 | 0.010114 | 0.0025348
53 | 0.98665 | -0.25434 | 0.0010794 | 0.00027052
54 | 0.98633 | -0.26059 | 0.0013416 | 0.00033623
55 | 0.98839 | -0.22097 | 0.0018258 | 0.0004576
56 | 0.98654 | -0.25647 | 0.00042613 | 0.0001068
57 | 0.98582 | -0.2703 | 0.00062322 | 0.00015619
58 | 0.98948 | -0.20008 | 0.0018824 | 0.00047179
59 | 0.98954 | -0.19888 | 0 | 0
60 | 0.99031 | -0.18419 | 0.0022325 | 0.00055953
61 | 0.98952 | -0.19934 | 0.0014628 | 0.00036662
62 | 0.99062 | -0.17818 | 0.0019686 | 0.00049339
63 | 0.97473 | -0.48707 | 0.0012634 | 0.00031664
64 | 0.97367 | -0.50789 | 0.0013755 | 0.00034473
65 | 0.97564 | -0.46919 | 0.0025797 | 0.00064652
66 | 0.97281 | -0.52486 | 0 | 0
67 | 0.97636 | -0.45511 | 0 | 0
68 | 0.97266 | -0.528 | 0 | 0
69 | 0.97273 | -0.52647 | 0.0014253 | 0.00035722
70 | 0.97663 | -0.44976 | 0.0041261 | 0.0010341
71 | 0.9723 | -0.53502 | 0.0012719 | 0.00031877
72 | 0.97253 | -0.53044 | 0.001237 | 0.00031002
73 | 0.97272 | -0.52677 | 0.00040786 | 0.00010222
74 | 0.97767 | -0.4294 | 0.0035886 | 0.00089938
75 | 0.97238 | -0.53335 | 0.00092197 | 0.00023107
76 | 0.97218 | -0.53735 | 0.00030798 | 7.7187e-05
77 | 0.97212 | -0.5386 | 0 | 0
78 | 0.97191 | -0.54264 | 0 | 0
79 | 0.97206 | -0.53979 | 0.0036583 | 0.00091686
80 | 0.9719 | -0.54299 | 0.0017633 | 0.00044192
81 | 0.97186 | -0.54364 | 0.00081961 | 0.00020541
82 | 0.97278 | -0.52476 | 0.0037393 | 0.00093716
83 | 0.97287 | -0.52286 | 0.0029526 | 0.00073999
84 | 0.97266 | -0.52701 | 0.0029391 | 0.00073661
85 | 0.97303 | -0.5198 | 0.0023254 | 0.0005828
86 | 0.97258 | -0.52856 | 0.0038782 | 0.00097196
87 | 0.97317 | -0.51706 | 0.0024551 | 0.00061531
88 | 0.9732 | -0.51631 | 0.0074921 | 0.0018777
89 | 0.97135 | -0.55373 | 0 | 0
90 | 0.9712 | -0.55687 | 0.0023323 | 0.00058452
91 | 0.97115 | -0.55772 | 0.0017437 | 0.00043702
92 | 0.97108 | -0.55913 | 0.0023755 | 0.00059535
93 | 0.98045 | -0.37435 | 0.0021485 | 0.00053847
94 | 0.9787 | -0.40853 | 0.0015246 | 0.0003821
95 | 0.97778 | -0.42639 | 0 | 0
96 | 0.97571 | -0.46704 | 0 | 0
97 | 0.97769 | -0.42814 | 0.0018162 | 0.00045519
98 | 0.98527 | -0.28094 | 0.00066242 | 0.00016602
99 | 0.99701 | -0.056769 | 0 | 0
100 | 0.99789 | -0.040156 | 0.041606 | 0.010428
101 | 0.97016 | -0.57645 | 0.0031577 | 0.00079139
102 | 0.97024 | -0.57486 | 0.0021972 | 0.00055067
103 | 0.99846 | -0.029186 | 0.0077463 | 0.0019414
104 | 0.97012 | -0.57727 | 0.0021358 | 0.00053529
105 | 0.97019 | -0.57584 | 0.001208 | 0.00030275
106 | 0.97048 | -0.57018 | 0 | 0
107 | 0.97046 | -0.57046 | 0.0012357 | 0.00030969
108 | 0.97072 | -0.56529 | 0 | 0
109 | 1 | 0 | -0.42108 | -0.10745
110 | 0.97373 | -0.50588 | 0.0076979 | 0.0019293
111 | 0.97402 | -0.50026 | 0 | 0
112 | 0.97166 | -0.54676 | 0.0041615 | 0.001043
113 | 0.97131 | -0.55374 | 0.0026027 | 0.00065229
114 | 0.97103 | -0.5592 | 0.0043599 | 0.0010927
115 | 0.97077 | -0.56439 | 0.0037484 | 0.00093943
116 | 0.99 | -0.19059 | 0.0035424 | 0.00088782
117 | 0.98934 | -0.20323 | 0 | 0
118 | 0.99119 | -0.16782 | 0 | 0
119 | 0.987 | -0.2482 | 0.00099916 | 0.00025041
120 | 0.98909 | -0.20819 | 0.0025578 | 0.00064104
121 | 0.99098 | -0.1719 | 0.0020331 | 0.00050954
122 | 0.98619 | -0.26389 | 0.00047712 | 0.00011958
123 | 0.9878 | -0.23316 | 0.00063405 | 0.00015891
124 | 0.9908 | -0.17535 | 0.001862 | 0.00046666
125 | 0.98491 | -0.28847 | 0 | 0
126 | 0.99078 | -0.17569 | 0.0017262 | 0.00043262
127 | 0.99749 | -0.047335 | 0.004217 | 0.0010569
128 | 0.99667 | -0.063046 | 0.0046036 | 0.0011538
129 | 0.99557 | -0.083854 | 0 | 0
130 | 0.97986 | -0.38677 | 0.0014723 | 0.00036901
131 | 0.97969 | -0.39029 | 0.00048815 | 0.00012234
132 | 0.98006 | -0.38287 | 0 | 0
133 | 0.97952 | -0.39351 | 0 | 0
134 | 0.98047 | -0.37497 | 0.0055123 | 0.0013815
135 | 0.98001 | -0.38385 | 0.0028435 | 0.00071265
136 | 0.97948 | -0.39431 | 0.00052167 | 0.00013074
137 | 0.97927 | -0.39837 | 0.00025682 | 6.4366e-05
138 | 0.98048 | -0.37479 | 0.0034404 | 0.00086225
139 | 0.97921 | -0.39967 | 0.0020295 | 0.00050864
140 | 0.98163 | -0.35226 | 0 | 0
141 | 0.97772 | -0.42835 | 0.0010459 | 0.00026214
142 | 0.97787 | -0.42555 | 0.0012324 | 0.00030886
143 | 0.97793 | -0.42439 | 0.00074666 | 0.00018713
144 | 0.98698 | -0.24913 | 0.0017793 | 0.00044592
145 | 0.97256 | -0.52983 | 0.0031375 | 0.00078634
146 | 0.97254 | -0.5302 | 0.0012253 | 0.0003071
147 | 0.9845 | -0.29656 | 0.0038898 | 0.00097488
148 | 0.9825 | -0.33526 | 0.0016299 | 0.00040849
149 | 0.97021 | -0.57543 | 0.002346 | 0.00058796
150 | 0.97043 | -0.57108 | 0.0064034 | 0.0016048
151 | 0.97054 | -0.56891 | 0.0013935 | 0.00034924
152 | 0.97041 | -0.57147 | 0.00051844 | 0.00012993
153 | 0.97769 | -0.42825 | 0.004646 | 0.0011644
154 | 0.97905 | -0.40249 | 0.0015574 | 0.00039033
155 | 0.97885 | -0.4064 | 0.0012551 | 0.00031455
156 | 0.97849 | -0.41335 | 0.00064306 | 0.00016117
157 | 0.97912 | -0.4013 | 0.007721 | 0.0019351
158 | 0.99071 | -0.17716 | 0.0045319 | 0.0011358
159 | 0.98653 | -0.25672 | 0.003018 | 0.00075637
160 | 0.99464 | -0.10145 | 0.0035214 | 0.00088256
161 | 0.99539 | -0.087292 | 0.0051647 | 0.0012944
162 | 0.99345 | -0.12416 | 0.0033883 | 0.00084918
163 | 0.9953 | -0.088995 | 0.0055211 | 0.0013837
164 | 0.99274 | -0.13775 | 0 | 0
165 | 0.99212 | -0.14999 | 0.0015916 | 0.0003989
166 | 0.99084 | -0.17395 | 0.0038234 | 0.00095825
167 | 0.99122 | -0.16665 | 0.0020571 | 0.00051557
168 | 0.99155 | -0.16051 | 0.0018813 | 0.00047149
169 | 0.99178 | -0.1561 | 0.002016 | 0.00050526
170 | 0.99217 | -0.14868 | 0.002041 | 0.00051153
171 | 0.99251 | -0.14214 | 0.0019737 | 0.00049466
172 | 0.9925 | -0.1423 | 0.001945 | 0.00048745
173 | 0.99251 | -0.14227 | 0.0033622 | 0.00084265
174 | 0.9924 | -0.1443 | 0.0089135 | 0.0022339
175 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0010905 | 0.00027189 | -0.0010903 | -0.00027327 | 1.2293e-07 | -1.373e-06 | 0.0016708 | 0.0016713 | 0.0016713 | 0.9709 | -0.56218 | 0.97078 | -0.56455 | 0.45914
1 | -0.0033775 | -0.0008411 | 0.0033806 | 0.00083928 | 3.0735e-06 | -1.8232e-06 | 0.0051745 | 0.0051732 | 0.0051745 | 0.9709 | -0.56218 | 0.97187 | -0.54297 | 1.4216
2 | 0.0022871 | 0.00056921 | -0.0022862 | -0.0005709 | 8.2394e-07 | -1.6847e-06 | 0.0035038 | 0.0035046 | 0.0035046 | 0.9709 | -0.56218 | 0.97052 | -0.56977 | 0.96279
3 | -0.0033806 | -0.00083928 | 0.0033831 | 0.00083778 | 2.5228e-06 | -1.5037e-06 | 0.0051732 | 0.005172 | 0.0051732 | 0.97187 | -0.54297 | 0.97266 | -0.52718 | 1.4212
4 | 0.0022862 | 0.0005709 | -0.0022853 | -0.00057276 | 9.1286e-07 | -1.8633e-06 | 0.0035046 | 0.0035054 | 0.0035054 | 0.97052 | -0.56977 | 0.9701 | -0.57817 | 0.96303
5 | -0.0092971 | -0.00232 | 0.0092995 | 0.0023211 | 2.4073e-06 | 1.1465e-06 | 0.014219 | 0.014219 | 0.014219 | 0.97266 | -0.52718 | 0.97293 | -0.52173 | 3.9064
6 | 0.0036097 | 0.00090388 | -0.0036094 | -0.00090405 | 3.2506e-07 | -1.6623e-07 | 0.005441 | 0.0054412 | 0.0054412 | 0.98714 | -0.24515 | 0.98704 | -0.24704 | 1.4948
7 | -0.0036097 | -0.00090388 | 0.00361 | 0.00090375 | 2.4515e-07 | -1.2543e-07 | 0.005441 | 0.0054409 | 0.005441 | 0.98714 | -0.24515 | 0.98721 | -0.24372 | 1.4948
8 | 0.0026789 | 0.00067083 | -0.0026788 | -0.000671 | 1.1848e-07 | -1.7177e-07 | 0.0040383 | 0.0040384 | 0.0040384 | 0.98704 | -0.24704 | 0.98699 | -0.24797 | 1.1095
9 | -0.0065191 | -0.0016328 | 0.0065203 | 0.0016332 | 1.1752e-06 | 3.37e-07 | 0.0098258 | 0.0098257 | 0.0098258 | 0.98721 | -0.24372 | 0.98741 | -0.23994 | 2.6994
10 | -0.0045335 | -0.0011357 | 0.0045343 | 0.0011356 | 8.8203e-07 | -7.9555e-08 | 0.0068336 | 0.0068334 | 0.0068336 | 0.98713 | -0.24617 | 0.98734 | -0.24208 | 1.8774
11 | 0.0045335 | 0.0011357 | -0.0045331 | -0.0011357 | 3.2114e-07 | -2.8887e-08 | 0.0068336 | 0.0068337 | 0.0068337 | 0.98713 | -0.24617 | 0.98706 | -0.24766 | 1.8774
12 | -0.0098767 | -0.0024745 | 0.0098796 | 0.0024759 | 2.9106e-06 | 1.4146e-06 | 0.014885 | 0.014885 | 0.014885 | 0.98734 | -0.24208 | 0.98766 | -0.2359 | 4.0892
13 | 0.0033946 | 0.00085036 | -0.0033945 | -0.00085042 | 9.2996e-08 | -6.1521e-08 | 0.0051173 | 0.0051174 | 0.0051174 | 0.98706 | -0.24766 | 0.98703 | -0.24823 | 1.4059
14 | -0.013369 | -0.003341 | 0.013373 | 0.0033432 | 3.9866e-06 | 2.2354e-06 | 0.020443 | 0.020443 | 0.020443 | 0.97293 | -0.52173 | 0.97325 | -0.51546 | 5.6163
15 | -0.00059766 | -0.00014979 | 0.00059767 | 0.0001494 | 9.5806e-09 | -3.8397e-07 | 0.00090797 | 0.00090783 | 0.00090797 | 0.97946 | -0.39465 | 0.97948 | -0.39432 | 0.24944
16 | -0.0011159 | -0.00027929 | 0.0011159 | 0.00027928 | 2.3756e-10 | -2.6221e-09 | 0.0016951 | 0.0016951 | 0.0016951 | 0.97948 | -0.39432 | 0.97948 | -0.39431 | 0.4657
17 | 0.0016089 | 0.00040288 | -0.0016089 | -0.00040322 | 6.5673e-08 | -3.3836e-07 | 0.0024255 | 0.0024257 | 0.0024257 | 0.98699 | -0.24797 | 0.98695 | -0.24883 | 0.66639
18 | -0.0085924 | -0.0021525 | 0.0085945 | 0.0021534 | 2.0753e-06 | 9.0589e-07 | 0.012948 | 0.012948 | 0.012948 | 0.98741 | -0.23994 | 0.98767 | -0.23487 | 3.5572
19 | -0.0014675 | -0.00036779 | 0.0014675 | 0.00036761 | 2.9234e-08 | -1.7907e-07 | 0.0022284 | 0.0022283 | 0.0022284 | 0.97992 | -0.38563 | 0.97994 | -0.38522 | 0.6122
20 | -0.0027407 | -0.00068669 | 0.0027409 | 0.00068646 | 1.7849e-07 | -2.3204e-07 | 0.0041616 | 0.0041614 | 0.0041616 | 0.97994 | -0.38522 | 0.98001 | -0.38385 | 1.1433
21 | -0.013671 | -0.0034262 | 0.013673 | 0.0034272 | 1.7833e-06 | 9.9782e-07 | 0.020597 | 0.020597 | 0.020597 | 0.98766 | -0.2359 | 0.9878 | -0.23316 | 5.6586
22 | 0.0017793 | 0.00044561 | -0.0017793 | -0.00044592 | 7.6236e-08 | -3.1231e-07 | 0.0026824 | 0.0026825 | 0.0026825 | 0.98703 | -0.24823 | 0.98698 | -0.24913 | 0.73695
23 | -0.11766 | -0.029865 | 0.11766 | 0.029869 | 5.2944e-06 | 3.3376e-06 | 0.1782 | 0.1782 | 0.1782 | 0.9832 | -0.32108 | 0.98324 | -0.32014 | 16.3189
24 | 0.11559 | 0.029349 | -0.11545 | -0.029261 | 0.00013933 | 8.7793e-05 | 0.17508 | 0.17508 | 0.17508 | 0.9832 | -0.32108 | 0.9819 | -0.34616 | 16.0331
25 | -0.11914 | -0.03024 | 0.1192 | 0.030277 | 5.9058e-05 | 3.7245e-05 | 0.18044 | 0.18044 | 0.18044 | 0.98324 | -0.32014 | 0.98378 | -0.30984 | 16.5239
26 | 0.0047057 | 0.0011792 | -0.0047054 | -0.0011793 | 2.6399e-07 | -6.1339e-09 | 0.0071311 | 0.0071312 | 0.0071312 | 0.9819 | -0.34616 | 0.98184 | -0.34734 | 1.9591
27 | 0.11075 | 0.028081 | -0.11074 | -0.028073 | 1.2783e-05 | 8.0435e-06 | 0.16795 | 0.16795 | 0.16795 | 0.9819 | -0.34616 | 0.98178 | -0.34856 | 15.3801
28 | -0.12047 | -0.030595 | 0.12051 | 0.03062 | 3.9155e-05 | 2.47e-05 | 0.18236 | 0.18236 | 0.18236 | 0.98378 | -0.30984 | 0.98413 | -0.30309 | 16.6997
29 | 0.0037188 | 0.00093198 | -0.0037187 | -0.000932 | 4.9866e-08 | -2.1031e-08 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.98184 | -0.34734 | 0.98183 | -0.34762 | 1.5483
30 | 0.10914 | 0.027674 | -0.1091 | -0.027645 | 4.5276e-05 | 2.8476e-05 | 0.16553 | 0.16553 | 0.16553 | 0.98178 | -0.34856 | 0.98133 | -0.3572 | 15.1587
31 | -0.12334 | -0.031329 | 0.12343 | 0.031387 | 9.2022e-05 | 5.8088e-05 | 0.18664 | 0.18664 | 0.18664 | 0.98413 | -0.30309 | 0.98493 | -0.2876 | 17.0916
32 | 0.1066 | 0.027019 | -0.10657 | -0.027005 | 2.1517e-05 | 1.3522e-05 | 0.16174 | 0.16174 | 0.16174 | 0.98133 | -0.3572 | 0.98112 | -0.3614 | 14.8117
33 | -0.12542 | -0.031885 | 0.12546 | 0.031911 | 4.0241e-05 | 2.5413e-05 | 0.18964 | 0.18964 | 0.18964 | 0.98493 | -0.2876 | 0.98527 | -0.28094 | 17.3667
34 | 0.10385 | 0.026322 | -0.10378 | -0.026282 | 6.4601e-05 | 4.0557e-05 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.98112 | -0.3614 | 0.98045 | -0.37435 | 14.4331
35 | -0.0018577 | -0.00046559 | 0.001858 | 0.00046461 | 2.5641e-07 | -9.7499e-07 | 0.0027854 | 0.002785 | 0.0027854 | 0.99242 | -0.14421 | 0.99257 | -0.14131 | 0.76522
36 | -0.12571 | -0.032027 | 0.12589 | 0.032139 | 0.00017726 | 0.0001119 | 0.18865 | 0.18865 | 0.18865 | 0.99257 | -0.14131 | 0.9941 | -0.11213 | 17.2756
37 | 0.12386 | 0.031563 | -0.12384 | -0.03155 | 1.9488e-05 | 1.2297e-05 | 0.18586 | 0.18586 | 0.18586 | 0.99257 | -0.14131 | 0.9924 | -0.14457 | 17.0206
38 | -0.12589 | -0.032139 | 0.1259 | 0.032146 | 1.1573e-05 | 7.3055e-06 | 0.18865 | 0.18865 | 0.18865 | 0.9941 | -0.11213 | 0.9942 | -0.11023 | 17.2756
39 | 0.118 | 0.03009 | -0.11796 | -0.03006 | 4.6636e-05 | 2.9386e-05 | 0.17712 | 0.17712 | 0.17712 | 0.9924 | -0.14457 | 0.99198 | -0.15276 | 16.2195
40 | 0.0058345 | 0.0014608 | -0.0058339 | -0.0014607 | 6.0897e-07 | 1.1558e-07 | 0.0087478 | 0.0087479 | 0.0087479 | 0.9924 | -0.14457 | 0.99229 | -0.14676 | 2.4033
41 | -0.15163 | -0.038594 | 0.15202 | 0.038843 | 0.00039188 | 0.00024843 | 0.22715 | 0.22715 | 0.22715 | 0.9942 | -0.11023 | 0.99701 | -0.056769 | 20.8017
42 | 0.11796 | 0.03006 | -0.11787 | -0.030006 | 8.5681e-05 | 5.399e-05 | 0.17712 | 0.17712 | 0.17712 | 0.99198 | -0.15276 | 0.99119 | -0.16782 | 16.2196
43 | 0.0015919 | 0.00039758 | -0.0015916 | -0.0003989 | 2.4456e-07 | -1.3219e-06 | 0.0023867 | 0.0023872 | 0.0023872 | 0.99229 | -0.14676 | 0.99212 | -0.14999 | 0.65582
44 | -0.0015992 | -0.00040079 | 0.0015992 | 0.00040053 | 5.3549e-08 | -2.5991e-07 | 0.0024506 | 0.0024505 | 0.0024506 | 0.97105 | -0.55981 | 0.97108 | -0.5591 | 0.67323
45 | 0.0026985 | 0.00067597 | -0.0026983 | -0.00067625 | 2.1699e-07 | -2.7978e-07 | 0.0041349 | 0.004135 | 0.004135 | 0.97108 | -0.5591 | 0.971 | -0.56079 | 1.136
46 | -0.0049804 | -0.0012474 | 0.0049807 | 0.0012474 | 3.6948e-07 | 2.7138e-08 | 0.0076313 | 0.0076312 | 0.0076313 | 0.97108 | -0.5591 | 0.97116 | -0.55755 | 2.0965
47 | 0.00068262 | 0.00017088 | -0.00068262 | -0.00017108 | 6.8486e-09 | -2.0213e-07 | 0.0010459 | 0.001046 | 0.001046 | 0.97108 | -0.5591 | 0.97107 | -0.55931 | 0.28736
48 | -0.0060414 | -0.0015133 | 0.0060416 | 0.0015133 | 1.8014e-07 | 4.5915e-08 | 0.0092564 | 0.0092564 | 0.0092564 | 0.97116 | -0.55755 | 0.97119 | -0.55692 | 2.543
49 | -0.0072492 | -0.0018159 | 0.0072498 | 0.0018162 | 6.2865e-07 | 2.3416e-07 | 0.011107 | 0.011107 | 0.011107 | 0.97119 | -0.55692 | 0.97128 | -0.5551 | 3.0513
50 | -0.0088946 | -0.0022284 | 0.0088952 | 0.0022287 | 5.7867e-07 | 2.6748e-07 | 0.013626 | 0.013626 | 0.013626 | 0.97128 | -0.5551 | 0.97135 | -0.55373 | 3.7435
51 | -0.018686 | -0.0046748 | 0.018694 | 0.0046795 | 7.7982e-06 | 4.674e-06 | 0.028566 | 0.028566 | 0.028566 | 0.97325 | -0.51546 | 0.97369 | -0.50669 | 7.8479
52 | -0.023972 | -0.0060022 | 0.023998 | 0.0060187 | 2.6764e-05 | 1.6467e-05 | 0.036632 | 0.036631 | 0.036632 | 0.97369 | -0.50669 | 0.97488 | -0.48327 | 10.0636
53 | -0.093143 | -0.023418 | 0.093215 | 0.023464 | 7.2245e-05 | 4.6118e-05 | 0.1422 | 0.1422 | 0.1422 | 0.97488 | -0.48327 | 0.97571 | -0.46704 | 39.0647
54 | 0.069144 | 0.0174 | -0.069088 | -0.017364 | 5.6098e-05 | 3.5735e-05 | 0.10556 | 0.10556 | 0.10556 | 0.97488 | -0.48327 | 0.97402 | -0.50026 | 29.0012
55 | 0.1329 | 0.033884 | -0.13278 | -0.033808 | 0.00012012 | 7.5957e-05 | 0.20043 | 0.20043 | 0.20043 | 0.98767 | -0.23487 | 0.98669 | -0.25361 | 18.3545
56 | -0.14149 | -0.036038 | 0.14153 | 0.03606 | 3.5389e-05 | 2.241e-05 | 0.21338 | 0.21338 | 0.21338 | 0.98767 | -0.23487 | 0.98794 | -0.22968 | 19.5402
57 | 0.004524 | 0.0011334 | -0.0045239 | -0.0011334 | 1.5836e-07 | -1.4524e-08 | 0.0068225 | 0.0068225 | 0.0068225 | 0.98669 | -0.25361 | 0.98665 | -0.25434 | 1.8743
58 | 0.12825 | 0.032675 | -0.12821 | -0.032648 | 4.3188e-05 | 2.7287e-05 | 0.19361 | 0.19361 | 0.19361 | 0.98669 | -0.25361 | 0.98633 | -0.26059 | 17.7298
59 | -0.15164 | -0.038595 | 0.15171 | 0.038635 | 6.3721e-05 | 4.0406e-05 | 0.22861 | 0.22861 | 0.22861 | 0.98794 | -0.22968 | 0.98839 | -0.22097 | 20.9352
60 | 0.0034445 | 0.00086292 | -0.0034441 | -0.00086313 | 3.4885e-07 | -2.1696e-07 | 0.0051946 | 0.0051948 | 0.0051948 | 0.98665 | -0.25434 | 0.98654 | -0.25647 | 1.4271
61 | 0.12687 | 0.032311 | -0.12681 | -0.032274 | 5.9394e-05 | 3.7517e-05 | 0.19159 | 0.19159 | 0.19159 | 0.98633 | -0.26059 | 0.98582 | -0.2703 | 17.5445
62 | -0.15353 | -0.039093 | 0.15369 | 0.039191 | 0.00015488 | 9.8233e-05 | 0.23136 | 0.23136 | 0.23136 | 0.98839 | -0.22097 | 0.98948 | -0.20008 | 21.1869
63 | 0.003018 | 0.00075634 | -0.003018 | -0.00075637 | 3.5898e-08 | -3.6013e-08 | 0.0045521 | 0.0045521 | 0.0045521 | 0.98654 | -0.25647 | 0.98653 | -0.25672 | 1.2506
64 | 0.12619 | 0.032118 | -0.12612 | -0.032077 | 6.4719e-05 | 4.0875e-05 | 0.19064 | 0.19064 | 0.19064 | 0.98582 | -0.2703 | 0.98527 | -0.28094 | 17.4583
65 | -0.15557 | -0.039663 | 0.15558 | 0.039669 | 8.9515e-06 | 5.6787e-06 | 0.23419 | 0.23419 | 0.23419 | 0.98948 | -0.20008 | 0.98954 | -0.19888 | 21.4462
66 | -0.15704 | -0.040035 | 0.15715 | 0.040106 | 0.00011148 | 7.0734e-05 | 0.23639 | 0.23639 | 0.23639 | 0.98954 | -0.19888 | 0.99031 | -0.18419 | 21.6476
67 | 0.0014629 | 0.00036642 | -0.0014628 | -0.00036662 | 3.2005e-08 | -2.0609e-07 | 0.0021997 | 0.0021998 | 0.0021998 | 0.98954 | -0.19888 | 0.98952 | -0.19934 | 0.60434
68 | -0.15939 | -0.040665 | 0.15943 | 0.040695 | 4.6239e-05 | 2.9345e-05 | 0.23975 | 0.23975 | 0.23975 | 0.99031 | -0.18419 | 0.99062 | -0.17818 | 21.9548
69 | -0.1614 | -0.041188 | 0.16143 | 0.041209 | 3.2995e-05 | 2.0944e-05 | 0.2427 | 0.2427 | 0.2427 | 0.99062 | -0.17818 | 0.99084 | -0.17395 | 22.2255
70 | 0.032987 | 0.0082953 | -0.032954 | -0.0082748 | 3.277e-05 | 2.0544e-05 | 0.050367 | 0.050367 | 0.050367 | 0.97473 | -0.48707 | 0.97367 | -0.50789 | 13.8372
71 | -0.03425 | -0.008612 | 0.034279 | 0.0086304 | 2.9263e-05 | 1.8372e-05 | 0.052296 | 0.052296 | 0.052296 | 0.97473 | -0.48707 | 0.97564 | -0.46919 | 14.367
72 | 0.031578 | 0.0079301 | -0.031553 | -0.0079141 | 2.5556e-05 | 1.5992e-05 | 0.048265 | 0.048265 | 0.048265 | 0.97367 | -0.50789 | 0.97281 | -0.52486 | 13.2597
73 | -0.036859 | -0.0092769 | 0.036884 | 0.0092925 | 2.4826e-05 | 1.5627e-05 | 0.05623 | 0.05623 | 0.05623 | 0.97564 | -0.46919 | 0.97636 | -0.45511 | 15.4478
74 | 0.025356 | 0.0063613 | -0.025352 | -0.006359 | 3.7893e-06 | 2.3418e-06 | 0.038786 | 0.038786 | 0.038786 | 0.97281 | -0.52486 | 0.97266 | -0.528 | 10.6556
75 | 0.0061972 | 0.0015527 | -0.0061968 | -0.0015526 | 4.7376e-07 | 1.2866e-07 | 0.0094792 | 0.0094792 | 0.0094792 | 0.97281 | -0.52486 | 0.97273 | -0.52647 | 2.6042
76 | -0.036884 | -0.0092925 | 0.036893 | 0.0092984 | 9.4368e-06 | 5.94e-06 | 0.05623 | 0.05623 | 0.05623 | 0.97636 | -0.45511 | 0.97663 | -0.44976 | 15.4478
77 | 0.019224 | 0.004824 | -0.019217 | -0.0048201 | 6.4324e-06 | 3.8707e-06 | 0.029412 | 0.029412 | 0.029412 | 0.97266 | -0.528 | 0.9723 | -0.53502 | 8.0802
78 | 0.0061278 | 0.001535 | -0.0061271 | -0.0015348 | 7.1351e-07 | 1.8796e-07 | 0.0093744 | 0.0093745 | 0.0093745 | 0.97266 | -0.528 | 0.97253 | -0.53044 | 2.5754
79 | 0.0047715 | 0.0011954 | -0.0047714 | -0.0011954 | 6.7593e-08 | 1.2596e-09 | 0.0072989 | 0.0072989 | 0.0072989 | 0.97273 | -0.52647 | 0.97272 | -0.52677 | 2.0052
80 | -0.041019 | -0.010333 | 0.041059 | 0.010358 | 3.9983e-05 | 2.5248e-05 | 0.062517 | 0.062516 | 0.062517 | 0.97663 | -0.44976 | 0.97767 | -0.4294 | 17.1749
81 | 0.017946 | 0.0045014 | -0.017939 | -0.0044975 | 6.5176e-06 | 3.8856e-06 | 0.027465 | 0.027465 | 0.027465 | 0.9723 | -0.53502 | 0.97191 | -0.54264 | 7.5455
82 | 0.0048901 | 0.0012248 | -0.0048894 | -0.0012247 | 6.7663e-07 | 3.3144e-08 | 0.0074818 | 0.007482 | 0.007482 | 0.97253 | -0.53044 | 0.97238 | -0.53335 | 2.0555
83 | 0.0043635 | 0.0010932 | -0.0043629 | -0.0010932 | 6.3603e-07 | -6.5387e-08 | 0.006675 | 0.0066751 | 0.0066751 | 0.97272 | -0.52677 | 0.97256 | -0.52983 | 1.8338
84 | -0.044648 | -0.011257 | 0.04465 | 0.011259 | 2.2508e-06 | 1.4242e-06 | 0.067978 | 0.067978 | 0.067978 | 0.97767 | -0.4294 | 0.97772 | -0.42835 | 18.6753
85 | 0.0039675 | 0.00099368 | -0.0039667 | -0.00099387 | 7.5547e-07 | -1.9435e-07 | 0.0060711 | 0.0060713 | 0.0060713 | 0.97238 | -0.53335 | 0.97218 | -0.53735 | 1.6679
86 | 0.0036587 | 0.00091668 | -0.0036585 | -0.00091677 | 2.1749e-07 | -9.0112e-08 | 0.0055999 | 0.0056 | 0.0056 | 0.97218 | -0.53735 | 0.97212 | -0.5386 | 1.5385
87 | 0.0036585 | 0.00091677 | -0.0036583 | -0.00091686 | 2.0766e-07 | -8.6005e-08 | 0.0056 | 0.0056001 | 0.0056001 | 0.97212 | -0.5386 | 0.97206 | -0.53979 | 1.5385
88 | 0.0017633 | 0.0004418 | -0.0017633 | -0.00044192 | 2.965e-08 | -1.1547e-07 | 0.0026996 | 0.0026996 | 0.0026996 | 0.97191 | -0.54264 | 0.9719 | -0.54299 | 0.74166
89 | 0.016176 | 0.0040557 | -0.016175 | -0.0040552 | 7.7368e-07 | 4.5347e-07 | 0.024766 | 0.024766 | 0.024766 | 0.97191 | -0.54264 | 0.97186 | -0.54364 | 6.8038
90 | 0.015355 | 0.0038498 | -0.015348 | -0.0038455 | 7.3791e-06 | 4.2818e-06 | 0.023511 | 0.023511 | 0.023511 | 0.97186 | -0.54364 | 0.97135 | -0.55373 | 6.4591
91 | -0.010558 | -0.0026459 | 0.010559 | 0.0026464 | 9.5567e-07 | 4.9031e-07 | 0.01615 | 0.016149 | 0.01615 | 0.97278 | -0.52476 | 0.97287 | -0.52286 | 4.4367
92 | 0.0068183 | 0.0017087 | -0.0068176 | -0.0017085 | 7.297e-07 | 2.4495e-07 | 0.01043 | 0.01043 | 0.01043 | 0.97278 | -0.52476 | 0.97266 | -0.52701 | 2.8653
93 | -0.013511 | -0.0033864 | 0.013513 | 0.0033875 | 1.9697e-06 | 1.1079e-06 | 0.020666 | 0.020665 | 0.020666 | 0.97287 | -0.52286 | 0.97303 | -0.5198 | 5.6773
94 | 0.0038784 | 0.00097187 | -0.0038782 | -0.00097196 | 2.8741e-07 | -8.6246e-08 | 0.0059333 | 0.0059334 | 0.0059334 | 0.97266 | -0.52701 | 0.97258 | -0.52856 | 1.6301
95 | -0.015839 | -0.0039703 | 0.015841 | 0.0039715 | 2.0716e-06 | 1.2088e-06 | 0.024222 | 0.024222 | 0.024222 | 0.97303 | -0.5198 | 0.97317 | -0.51706 | 6.6543
96 | -0.018296 | -0.0045868 | 0.018296 | 0.0045872 | 6.4763e-07 | 3.8707e-07 | 0.027976 | 0.027976 | 0.027976 | 0.97317 | -0.51706 | 0.9732 | -0.51631 | 7.6856
97 | -0.025788 | -0.0064649 | 0.025801 | 0.0064728 | 1.2826e-05 | 7.9349e-06 | 0.039431 | 0.039431 | 0.039431 | 0.9732 | -0.51631 | 0.97373 | -0.50588 | 10.8327
98 | 0.0064527 | 0.0016169 | -0.0064518 | -0.0016166 | 9.6491e-07 | 2.9163e-07 | 0.0098848 | 0.0098849 | 0.0098849 | 0.97135 | -0.55373 | 0.9712 | -0.55687 | 2.7156
99 | 0.0041195 | 0.001032 | -0.0041194 | -0.0010321 | 1.6664e-07 | -3.1381e-08 | 0.0063116 | 0.0063116 | 0.0063116 | 0.9712 | -0.55687 | 0.97115 | -0.55772 | 1.734
100 | 0.0023756 | 0.00059506 | -0.0023755 | -0.00059535 | 1.5932e-07 | -2.9478e-07 | 0.0036399 | 0.00364 | 0.00364 | 0.97115 | -0.55772 | 0.97108 | -0.55913 | 1
101 | 0.10164 | 0.025743 | -0.10147 | -0.025637 | 0.00016655 | 0.00010636 | 0.15435 | 0.15435 | 0.15435 | 0.98045 | -0.37435 | 0.9787 | -0.40853 | 42.4035
102 | 0.099945 | 0.025255 | -0.099859 | -0.0252 | 8.5483e-05 | 5.4585e-05 | 0.15203 | 0.15203 | 0.15203 | 0.9787 | -0.40853 | 0.97778 | -0.42639 | 41.7667
103 | 0.093396 | 0.02358 | -0.093215 | -0.023464 | 0.0001815 | 0.00011586 | 0.1422 | 0.1422 | 0.1422 | 0.97778 | -0.42639 | 0.97571 | -0.46704 | 39.0647
104 | 0.0064627 | 0.0016197 | -0.0064622 | -0.0016196 | 5.3786e-07 | 1.5827e-07 | 0.0098352 | 0.0098352 | 0.0098352 | 0.97778 | -0.42639 | 0.97769 | -0.42814 | 2.702
105 | 0.004646 | 0.0011644 | -0.004646 | -0.0011644 | 2.5365e-08 | -7.3133e-10 | 0.007071 | 0.007071 | 0.007071 | 0.97769 | -0.42814 | 0.97769 | -0.42825 | 1.9426
106 | -0.15202 | -0.038843 | 0.15214 | 0.03892 | 0.00012223 | 7.7486e-05 | 0.22715 | 0.22715 | 0.22715 | 0.99701 | -0.056769 | 0.99789 | -0.040156 | 20.8016
107 | -0.19375 | -0.049348 | 0.19385 | 0.049413 | 0.00010258 | 6.5266e-05 | 0.2892 | 0.2892 | 0.2892 | 0.99789 | -0.040156 | 0.99846 | -0.029186 | 26.4831
108 | -0.0031577 | -0.00079139 | 0.0031579 | 0.00079121 | 2.3877e-07 | -1.8241e-07 | 0.0048432 | 0.0048431 | 0.0048432 | 0.97016 | -0.57645 | 0.97024 | -0.57486 | 1.3306
109 | -0.0053551 | -0.0013419 | 0.0053563 | 0.0013421 | 1.1219e-06 | 1.7011e-07 | 0.0082129 | 0.0082127 | 0.0082129 | 0.97024 | -0.57486 | 0.97046 | -0.57046 | 2.2563
110 | -0.2016 | -0.051354 | 0.20188 | 0.051535 | 0.00028429 | 0.00018096 | 0.30074 | 0.30074 | 0.30074 | 0.99846 | -0.029186 | 1 | 0 | 27.5402
111 | -0.0021358 | -0.00053529 | 0.002136 | 0.00053494 | 1.4592e-07 | -3.5432e-07 | 0.0032761 | 0.0032759 | 0.0032761 | 0.97012 | -0.57727 | 0.97019 | -0.57584 | 0.90002
112 | -0.003344 | -0.00083769 | 0.0033441 | 0.00083765 | 6.5132e-08 | -3.986e-08 | 0.0051286 | 0.0051286 | 0.0051286 | 0.97019 | -0.57584 | 0.97021 | -0.57543 | 1.409
113 | 0.006592 | 0.0016518 | -0.0065919 | -0.0016517 | 8.7593e-08 | 2.7808e-08 | 0.010107 | 0.010107 | 0.010107 | 0.97048 | -0.57018 | 0.97046 | -0.57046 | 2.7767
114 | -0.006592 | -0.0016518 | 0.0065935 | 0.0016523 | 1.5357e-06 | 4.8741e-07 | 0.010107 | 0.010107 | 0.010107 | 0.97048 | -0.57018 | 0.97072 | -0.56529 | 2.7767
115 | -0.020604 | -0.0051637 | 0.020605 | 0.0051643 | 8.8389e-07 | 5.3648e-07 | 0.031584 | 0.031584 | 0.031584 | 0.97072 | -0.56529 | 0.97077 | -0.56439 | 8.6768
116 | 0.01401 | 0.0035115 | -0.014008 | -0.0035101 | 2.4171e-06 | 1.3742e-06 | 0.021476 | 0.021476 | 0.021476 | 0.97072 | -0.56529 | 0.97054 | -0.56891 | 5.9001
117 | 0.21754 | 0.055918 | -0.21704 | -0.0556 | 0.00049907 | 0.00031791 | 0.3242 | 0.3242 | 0.3242 | 1 | 0 | 0.99749 | -0.047335 | 29.6888
118 | -0.033499 | -0.0084021 | 0.033508 | 0.0084077 | 8.9806e-06 | 5.6339e-06 | 0.051194 | 0.051194 | 0.051194 | 0.97373 | -0.50588 | 0.97402 | -0.50026 | 14.0644
119 | 0.03558 | 0.0089561 | -0.035501 | -0.0089065 | 7.8892e-05 | 4.9607e-05 | 0.05437 | 0.05437 | 0.05437 | 0.97402 | -0.50026 | 0.97166 | -0.54676 | 14.9369
120 | 0.03134 | 0.0078636 | -0.031329 | -0.007857 | 1.0427e-05 | 6.5238e-06 | 0.047997 | 0.047997 | 0.047997 | 0.97166 | -0.54676 | 0.97131 | -0.55374 | 13.1861
121 | 0.028727 | 0.0072048 | -0.028719 | -0.0072001 | 7.4681e-06 | 4.6524e-06 | 0.04401 | 0.04401 | 0.04401 | 0.97131 | -0.55374 | 0.97103 | -0.5592 | 12.0907
122 | 0.024359 | 0.0061074 | -0.024353 | -0.0061037 | 6.0295e-06 | 3.7162e-06 | 0.037329 | 0.037329 | 0.037329 | 0.97103 | -0.5592 | 0.97077 | -0.56439 | 10.2552
123 | 0.10405 | 0.026497 | -0.10399 | -0.026457 | 6.3397e-05 | 4.0485e-05 | 0.15655 | 0.15655 | 0.15655 | 0.99 | -0.19059 | 0.98934 | -0.20323 | 43.007
124 | -0.1076 | -0.027385 | 0.10771 | 0.02746 | 0.00011823 | 7.505e-05 | 0.16187 | 0.16187 | 0.16187 | 0.99 | -0.19059 | 0.99119 | -0.16782 | 22.2349
125 | 0.087103 | 0.022218 | -0.086914 | -0.022097 | 0.00018868 | 0.00012038 | 0.13115 | 0.13115 | 0.13115 | 0.98934 | -0.20323 | 0.987 | -0.2482 | 36.0291
126 | 0.016886 | 0.0042392 | -0.016882 | -0.0042368 | 3.9895e-06 | 2.3416e-06 | 0.0254 | 0.0254 | 0.0254 | 0.98934 | -0.20323 | 0.98909 | -0.20819 | 6.978
127 | 0.010157 | 0.0025461 | -0.010155 | -0.0025452 | 1.9698e-06 | 9.6956e-07 | 0.015248 | 0.015248 | 0.015248 | 0.99119 | -0.16782 | 0.99098 | -0.1719 | 4.1891
128 | 0.085915 | 0.021847 | -0.08585 | -0.021805 | 6.4908e-05 | 4.1409e-05 | 0.12964 | 0.12964 | 0.12964 | 0.987 | -0.2482 | 0.98619 | -0.26389 | 35.6153
129 | 0.014324 | 0.0035958 | -0.014307 | -0.0035861 | 1.7043e-05 | 9.6533e-06 | 0.021552 | 0.021552 | 0.021552 | 0.98909 | -0.20819 | 0.9878 | -0.23316 | 5.921
130 | 0.0081218 | 0.0020356 | -0.0081205 | -0.0020351 | 1.3362e-06 | 5.4656e-07 | 0.012195 | 0.012196 | 0.012196 | 0.99098 | -0.1719 | 0.9908 | -0.17535 | 3.3504
131 | 0.085373 | 0.021686 | -0.085272 | -0.021621 | 0.00010087 | 6.4353e-05 | 0.12892 | 0.12892 | 0.12892 | 0.98619 | -0.26389 | 0.98491 | -0.28847 | 35.4175
132 | 0.0062585 | 0.0015684 | -0.0062584 | -0.0015684 | 1.0254e-07 | 2.5764e-08 | 0.0093991 | 0.0093991 | 0.0093991 | 0.9908 | -0.17535 | 0.99078 | -0.17569 | 2.5822
133 | 0.085272 | 0.021621 | -0.085239 | -0.0216 | 3.3133e-05 | 2.1137e-05 | 0.12892 | 0.12892 | 0.12892 | 0.98491 | -0.28847 | 0.9845 | -0.29656 | 35.4175
134 | 0.0045322 | 0.0011358 | -0.0045319 | -0.0011358 | 3.1568e-07 | -3.1941e-08 | 0.0068067 | 0.0068068 | 0.0068068 | 0.99078 | -0.17569 | 0.99071 | -0.17716 | 1.87
135 | 0.21283 | 0.054543 | -0.21266 | -0.05444 | 0.00016194 | 0.00010314 | 0.31791 | 0.31791 | 0.31791 | 0.99749 | -0.047335 | 0.99667 | -0.063046 | 29.1128
136 | 0.20806 | 0.053287 | -0.20785 | -0.053153 | 0.00020951 | 0.00013341 | 0.31104 | 0.31104 | 0.31104 | 0.99667 | -0.063046 | 0.99557 | -0.083854 | 28.4834
137 | 0.19716 | 0.050474 | -0.19699 | -0.050367 | 0.00016784 | 0.00010682 | 0.29506 | 0.29506 | 0.29506 | 0.99557 | -0.083854 | 0.99464 | -0.10145 | 27.0206
138 | 0.010688 | 0.0026791 | -0.010686 | -0.0026782 | 1.7506e-06 | 8.8258e-07 | 0.015975 | 0.015975 | 0.015975 | 0.99557 | -0.083854 | 0.99539 | -0.087292 | 4.3887
139 | 0.01214 | 0.0030439 | -0.012138 | -0.0030428 | 2.0364e-06 | 1.1021e-06 | 0.018437 | 0.018437 | 0.018437 | 0.97986 | -0.38677 | 0.97969 | -0.39029 | 5.0651
140 | -0.013613 | -0.0034129 | 0.013615 | 0.0034143 | 2.5268e-06 | 1.4185e-06 | 0.020673 | 0.020673 | 0.020673 | 0.97986 | -0.38677 | 0.98006 | -0.38287 | 5.6793
141 | 0.01165 | 0.0029204 | -0.011648 | -0.0029195 | 1.7893e-06 | 9.5334e-07 | 0.017695 | 0.017695 | 0.017695 | 0.97969 | -0.39029 | 0.97952 | -0.39351 | 4.8614
142 | -0.0192 | -0.0048134 | 0.019207 | 0.0048178 | 7.2325e-06 | 4.3427e-06 | 0.029151 | 0.029151 | 0.029151 | 0.98006 | -0.38287 | 0.98047 | -0.37497 | 8.0086
143 | 0.0055846 | 0.0013992 | -0.0055844 | -0.0013991 | 2.5893e-07 | 4.4692e-08 | 0.0084789 | 0.0084789 | 0.0084789 | 0.98006 | -0.38287 | 0.98001 | -0.38385 | 2.3294
144 | 0.0016376 | 0.00040973 | -0.0016376 | -0.00041003 | 6.2259e-08 | -2.9786e-07 | 0.0024875 | 0.0024877 | 0.0024877 | 0.97952 | -0.39351 | 0.97948 | -0.39431 | 0.68342
145 | 0.010011 | 0.0025097 | -0.010008 | -0.0025086 | 2.3153e-06 | 1.1458e-06 | 0.015208 | 0.015208 | 0.015208 | 0.97952 | -0.39351 | 0.97927 | -0.39837 | 4.178
146 | -0.024719 | -0.0061993 | 0.02472 | 0.0061994 | 2.1118e-07 | 1.3011e-07 | 0.037517 | 0.037517 | 0.037517 | 0.98047 | -0.37497 | 0.98048 | -0.37479 | 10.3069
147 | 0.0097516 | 0.0024442 | -0.009751 | -0.0024439 | 6.0544e-07 | 2.9498e-07 | 0.014818 | 0.014818 | 0.014818 | 0.97927 | -0.39837 | 0.97921 | -0.39967 | 4.0708
148 | -0.02816 | -0.0070617 | 0.02819 | 0.0070805 | 3.0276e-05 | 1.8818e-05 | 0.042739 | 0.042738 | 0.042739 | 0.98048 | -0.37479 | 0.98163 | -0.35226 | 11.7413
149 | 0.0077216 | 0.0019353 | -0.007721 | -0.0019351 | 5.9983e-07 | 2.3776e-07 | 0.011734 | 0.011734 | 0.011734 | 0.97921 | -0.39967 | 0.97912 | -0.4013 | 3.2236
150 | -0.079504 | -0.020079 | 0.079569 | 0.020121 | 6.4824e-05 | 4.1337e-05 | 0.12057 | 0.12057 | 0.12057 | 0.98163 | -0.35226 | 0.9825 | -0.33526 | 33.1243
151 | 0.051313 | 0.012999 | -0.05119 | -0.01292 | 0.00012347 | 7.8337e-05 | 0.077834 | 0.077834 | 0.077834 | 0.98163 | -0.35226 | 0.97905 | -0.40249 | 21.383
152 | -0.045696 | -0.011521 | 0.045702 | 0.011525 | 6.1201e-06 | 3.8746e-06 | 0.06957 | 0.06957 | 0.06957 | 0.97772 | -0.42835 | 0.97787 | -0.42555 | 19.1127
153 | -0.046934 | -0.011833 | 0.046937 | 0.011835 | 2.5983e-06 | 1.6459e-06 | 0.071445 | 0.071445 | 0.071445 | 0.97787 | -0.42555 | 0.97793 | -0.42439 | 19.6278
154 | -0.047684 | -0.012022 | 0.047709 | 0.012038 | 2.5205e-05 | 1.5971e-05 | 0.072581 | 0.072581 | 0.072581 | 0.97793 | -0.42439 | 0.97849 | -0.41335 | 19.94
155 | 0.0012254 | 0.00030691 | -0.0012253 | -0.0003071 | 2.1884e-08 | -1.9202e-07 | 0.0018747 | 0.0018748 | 0.0018748 | 0.97256 | -0.52983 | 0.97254 | -0.5302 | 0.51506
156 | 0.081349 | 0.020625 | -0.081198 | -0.020529 | 0.00015103 | 9.6323e-05 | 0.12304 | 0.12304 | 0.12304 | 0.9845 | -0.29656 | 0.9825 | -0.33526 | 33.8024
157 | -0.00569 | -0.0014256 | 0.0056912 | 0.0014259 | 1.1788e-06 | 2.4455e-07 | 0.0087267 | 0.0087265 | 0.0087267 | 0.97021 | -0.57543 | 0.97043 | -0.57108 | 2.3974
158 | -0.012613 | -0.0031601 | 0.012614 | 0.0031609 | 1.3e-06 | 7.1746e-07 | 0.01934 | 0.01934 | 0.01934 | 0.97043 | -0.57108 | 0.97054 | -0.56891 | 5.3132
159 | 0.00051845 | 0.00012944 | -0.00051844 | -0.00012993 | 9.6593e-09 | -4.9749e-07 | 0.00079479 | 0.00079497 | 0.00079497 | 0.97043 | -0.57108 | 0.97041 | -0.57147 | 0.2184
160 | 0.049632 | 0.01253 | -0.049623 | -0.012524 | 9.2983e-06 | 5.8962e-06 | 0.075467 | 0.075467 | 0.075467 | 0.97905 | -0.40249 | 0.97885 | -0.4064 | 20.7328
161 | 0.048368 | 0.01221 | -0.048352 | -0.012199 | 1.6108e-05 | 1.0209e-05 | 0.073559 | 0.073559 | 0.073559 | 0.97885 | -0.4064 | 0.97849 | -0.41335 | 20.2086
162 | 0.19347 | 0.049485 | -0.19326 | -0.04935 | 0.00021245 | 0.00013518 | 0.2898 | 0.2898 | 0.2898 | 0.99464 | -0.10145 | 0.99345 | -0.12416 | 26.5382
163 | 0.0055215 | 0.0013838 | -0.0055211 | -0.0013837 | 4.4778e-07 | 5.8784e-08 | 0.0082541 | 0.0082542 | 0.0082542 | 0.99539 | -0.087292 | 0.9953 | -0.088995 | 2.2676
164 | 0.18987 | 0.0485 | -0.18975 | -0.048421 | 0.00012462 | 7.9281e-05 | 0.28472 | 0.28472 | 0.28472 | 0.99345 | -0.12416 | 0.99274 | -0.13775 | 26.0734
165 | 0.014253 | 0.0035734 | -0.01425 | -0.0035717 | 2.9783e-06 | 1.6812e-06 | 0.021365 | 0.021365 | 0.021365 | 0.99274 | -0.13775 | 0.99251 | -0.14214 | 5.8695
166 | 0.17549 | 0.044848 | -0.17546 | -0.044823 | 3.8567e-05 | 2.451e-05 | 0.26336 | 0.26336 | 0.26336 | 0.99274 | -0.13775 | 0.9925 | -0.1423 | 24.117
167 | -0.16526 | -0.042167 | 0.16531 | 0.042204 | 5.8314e-05 | 3.7029e-05 | 0.24844 | 0.24844 | 0.24844 | 0.99084 | -0.17395 | 0.99122 | -0.16665 | 22.7514
168 | -0.16737 | -0.04272 | 0.16742 | 0.042751 | 4.9706e-05 | 3.1569e-05 | 0.25153 | 0.25153 | 0.25153 | 0.99122 | -0.16665 | 0.99155 | -0.16051 | 23.0341
169 | -0.1693 | -0.043223 | 0.16934 | 0.043246 | 3.6081e-05 | 2.2919e-05 | 0.25436 | 0.25436 | 0.25436 | 0.99155 | -0.16051 | 0.99178 | -0.1561 | 23.2927
170 | -0.17136 | -0.043751 | 0.17142 | 0.04379 | 6.1415e-05 | 3.9018e-05 | 0.25738 | 0.25738 | 0.25738 | 0.99178 | -0.1561 | 0.99217 | -0.14868 | 23.5696
171 | -0.17346 | -0.044302 | 0.17351 | 0.044336 | 5.3595e-05 | 3.4056e-05 | 0.26044 | 0.26044 | 0.26044 | 0.99217 | -0.14868 | 0.9925 | -0.1423 | 23.85
172 | 0.012277 | 0.003077 | -0.012277 | -0.003077 | 7.6988e-08 | 4.144e-08 | 0.018406 | 0.018406 | 0.018406 | 0.99251 | -0.14214 | 0.99251 | -0.14227 | 5.0565
173 | 0.0089143 | 0.0022343 | -0.0089135 | -0.0022339 | 8.619e-07 | 3.8534e-07 | 0.013365 | 0.013365 | 0.013365 | 0.99251 | -0.14227 | 0.9924 | -0.1443 | 3.6717

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.42831 | 0.10927

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0010903 | 0.00027327
1 | 0.0059139 | 0.0014822
2 | 0.00093053 | 0.00023321
3 | 0.0029091 | 0.00072909
4 | 0.0022853 | 0.00057276
5 | 0.0053424 | 0.0013389
6 | 0.0011385 | 0.00028534
7 | 0.0040695 | 0.0010199
8 | 0.00059766 | 0.00014979
9 | 0.00051824 | 0.00012988
10 | 0.0010698 | 0.00026812
11 | 0.0020721 | 0.00051932
12 | 0.0014675 | 0.00036779
13 | 0.0012732 | 0.00031908
14 | 0.0037917 | 0.00095029
15 | 0.0016152 | 0.00040481
16 | 0.0020624 | 0.0005169
17 | 0.0014794 | 0.00037077
18 | 0.001269 | 0.00031804
19 | 0.00098663 | 0.00024727
20 | 0.0015955 | 0.00039987
21 | 0.0028307 | 0.00070943
22 | 0.0037187 | 0.000932
23 | 0.0024989 | 0.00062627
24 | 0.0019887 | 0.00049841
25 | 0.0027262 | 0.00068324
26 | 0.0016089 | 0.00040322
27 | 0.0018577 | 0.00046559
28 | 0.025727 | 0.0064479
29 | 0.004242 | 0.0010632
30 | 0.0015992 | 0.00040079
31 | 0.0026983 | 0.00067625
32 | 0.0010607 | 0.00026584
33 | 0.00068262 | 0.00017108
34 | 0.0012076 | 0.00030265
35 | 0.0016448 | 0.00041222
36 | 0.005313 | 0.0013316
37 | 0.0052777 | 0.0013227
38 | 0.010114 | 0.0025348
39 | 0.0010794 | 0.00027052
40 | 0.0013416 | 0.00033623
41 | 0.0018258 | 0.0004576
42 | 0.00042613 | 0.0001068
43 | 0.00062322 | 0.00015619
44 | 0.0018824 | 0.00047179
45 | 0.0022325 | 0.00055953
46 | 0.0014628 | 0.00036662
47 | 0.0019686 | 0.00049339
48 | 0.0012634 | 0.00031664
49 | 0.0013755 | 0.00034473
50 | 0.0025797 | 0.00064652
51 | 0.0014253 | 0.00035722
52 | 0.0041261 | 0.0010341
53 | 0.0012719 | 0.00031877
54 | 0.001237 | 0.00031002
55 | 0.00040786 | 0.00010222
56 | 0.0035886 | 0.00089938
57 | 0.00092197 | 0.00023107
58 | 0.00030798 | 7.7187e-05
59 | 0.0036583 | 0.00091686
60 | 0.0017633 | 0.00044192
61 | 0.00081961 | 0.00020541
62 | 0.0037393 | 0.00093716
63 | 0.0029526 | 0.00073999
64 | 0.0029391 | 0.00073661
65 | 0.0023254 | 0.0005828
66 | 0.0038782 | 0.00097196
67 | 0.0024551 | 0.00061531
68 | 0.0074921 | 0.0018777
69 | 0.0023323 | 0.00058452
70 | 0.0017437 | 0.00043702
71 | 0.0023755 | 0.00059535
72 | 0.0021485 | 0.00053847
73 | 0.0015246 | 0.0003821
74 | 0.0018162 | 0.00045519
75 | 0.00066242 | 0.00016602
76 | 0.041606 | 0.010428
77 | 0.0031577 | 0.00079139
78 | 0.0021972 | 0.00055067
79 | 0.0077463 | 0.0019414
80 | 0.0021358 | 0.00053529
81 | 0.001208 | 0.00030275
82 | 0.0012357 | 0.00030969
83 | 0.0072342 | 0.0018131
84 | 0.0076979 | 0.0019293
85 | 0.0041615 | 0.001043
86 | 0.0026027 | 0.00065229
87 | 0.0043599 | 0.0010927
88 | 0.0037484 | 0.00093943
89 | 0.0035424 | 0.00088782
90 | 0.00099916 | 0.00025041
91 | 0.0025578 | 0.00064104
92 | 0.0020331 | 0.00050954
93 | 0.00047712 | 0.00011958
94 | 0.00063405 | 0.00015891
95 | 0.001862 | 0.00046666
96 | 0.0017262 | 0.00043262
97 | 0.004217 | 0.0010569
98 | 0.0046036 | 0.0011538
99 | 0.0014723 | 0.00036901
100 | 0.00048815 | 0.00012234
101 | 0.0055123 | 0.0013815
102 | 0.0028435 | 0.00071265
103 | 0.00052167 | 0.00013074
104 | 0.00025682 | 6.4366e-05
105 | 0.0034404 | 0.00086225
106 | 0.0020295 | 0.00050864
107 | 0.0010459 | 0.00026214
108 | 0.0012324 | 0.00030886
109 | 0.00074666 | 0.00018713
110 | 0.0017793 | 0.00044592
111 | 0.0031375 | 0.00078634
112 | 0.0012253 | 0.0003071
113 | 0.0038898 | 0.00097488
114 | 0.0016299 | 0.00040849
115 | 0.002346 | 0.00058796
116 | 0.0064034 | 0.0016048
117 | 0.0013935 | 0.00034924
118 | 0.00051844 | 0.00012993
119 | 0.004646 | 0.0011644
120 | 0.0015574 | 0.00039033
121 | 0.0012551 | 0.00031455
122 | 0.00064306 | 0.00016117
123 | 0.007721 | 0.0019351
124 | 0.0045319 | 0.0011358
125 | 0.003018 | 0.00075637
126 | 0.0035214 | 0.00088256
127 | 0.0051647 | 0.0012944
128 | 0.0033883 | 0.00084918
129 | 0.0055211 | 0.0013837
130 | 0.0015916 | 0.0003989
131 | 0.0038234 | 0.00095825
132 | 0.0020571 | 0.00051557
133 | 0.0018813 | 0.00047149
134 | 0.002016 | 0.00050526
135 | 0.002041 | 0.00051153
136 | 0.0019737 | 0.00049466
137 | 0.001945 | 0.00048745
138 | 0.0033622 | 0.00084265
139 | 0.0089135 | 0.0022339

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1