## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2457-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2457-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2457-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2457-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2457-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2457-3_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2457-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2457-3_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2457-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2457-3_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2457-3_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2457-3_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2457-3_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2457-3_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2457-3_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2457-3_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2457-3_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2457-3_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2457-3_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2457-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2457-3_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2457-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2457-3_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2457-3_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2457-3_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2457-3_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2457-3_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2457-3_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2457-3_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2457-3_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2457-3_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2457-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2457-3_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2457-3_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2457-3_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2457-3_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2457-3_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2457-3_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2457-3_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2457-3_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2457-3_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2457-3_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2457-3_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2457-3_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2457-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2457-3_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2457-3_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2457-3_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2457-3_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2457-3_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2457-3_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2457-3_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2457-3_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2457-3_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2457-3_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2457-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2457-3_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2457-3_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2457-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2457-3_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2457-3_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2457-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2457-3_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2457-3_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2457-3_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2457-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2457-3_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2457-3_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2457-3_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2457-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2457-3_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2457-3_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2457-3_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2457-3_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2457-3_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2457-3_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2457-3_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2457-3_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2457-3_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2457-3_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2457-3_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2457-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2457-3_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2457-3_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2457-3_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2457-3_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2457-3_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2457-3_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2457-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2457-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2457-3_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2457-3_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2457-3_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2457-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2457-3_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2457-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2457-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2457-3_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2457-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2457-3_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2457-3_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2457-3_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2457-3_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2457-3_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2457-3_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2457-3_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2457-3_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2457-3_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2457-3_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2457-3_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2457-3_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2457-3_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2457-3_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2457-3_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2457-3_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2457-3_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2457-3_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2457-3_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2457-3_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2457-3_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2457-3_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2457-3_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2457-3_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2457-3_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2457-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2457-3_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2457-3_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2457-3_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2457-3_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2457-3_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2457-3_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2457-3_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2457-3_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2457-3_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2457-3_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2457-3_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2457-3_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2457-3_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2457-3_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2457-3_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2457-3_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2457-3_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2457-3_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2457-3_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2457-3_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2457-3_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2457-3_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2457-3_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2457-3_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2457-3_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2457-3_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2457-3_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2457-3_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2457-3_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2457-3_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2457-3_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2457-3_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_MV_387_1_node_10 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2457-3_0_3_load_0 | 0 | 0.0016243 | 0.0004071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2457-3_0_3_load_1 | 1 | 0.00052684 | 0.00013204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2457-3_0_3_load_2 | 2 | 0.00032246 | 8.0815e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2457-3_0_3_load_3 | 3 | 0.00049233 | 0.00012339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2457-3_0_3_load_4 | 4 | 0.00043472 | 0.00010895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2457-3_0_3_load_105 | 5 | 0.00032864 | 8.2364e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2457-3_0_3_load_5 | 8 | 0.00043924 | 0.00011008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2457-3_0_3_load_47 | 9 | 0.00016999 | 4.2602e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2457-3_0_3_load_121 | 10 | 0.00036066 | 9.0389e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2457-3_0_3_load_122 | 12 | 0.00062128 | 0.00015571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2457-3_0_3_load_8 | 13 | 0.00079502 | 0.00019925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2457-3_0_3_load_9 | 14 | 0.0055262 | 0.001385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2457-3_0_3_load_10 | 15 | 0.0009421 | 0.00023611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2457-3_0_3_load_12 | 17 | 0.0009074 | 0.00022742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2457-3_0_3_load_58 | 19 | 0.00063509 | 0.00015917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2457-3_0_3_load_142 | 20 | 0.0020426 | 0.00051193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2457-3_0_3_load_59 | 21 | 0.00033884 | 8.4921e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2457-3_0_3_load_13 | 22 | 0.00066291 | 0.00016614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2457-3_0_3_load_14 | 23 | 0.00056485 | 0.00014156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2457-3_0_3_load_15 | 24 | 0.0031582 | 0.00079151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2457-3_0_3_load_16 | 25 | 0.0012424 | 0.00031137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2457-3_0_3_load_17 | 26 | 0.00025302 | 6.3413e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2457-3_0_3_load_48 | 28 | 0.001583 | 0.00039674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2457-3_0_3_load_40 | 29 | 0.00086004 | 0.00021555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2457-3_0_3_load_36 | 30 | 0.0012896 | 0.00032319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2457-3_0_3_load_49 | 31 | 0.00042872 | 0.00010745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2457-3_0_3_load_18 | 32 | 0.0044319 | 0.0011107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2457-3_0_3_load_19 | 33 | 0.0046853 | 0.0011742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2457-3_0_3_load_21 | 35 | 0.00085156 | 0.00021342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2457-3_0_3_load_23 | 37 | 0.0011048 | 0.00027689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2457-3_0_3_load_30 | 38 | 0.00085726 | 0.00021485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2457-3_0_3_load_123 | 39 | 0.001437 | 0.00036016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2457-3_0_3_load_85 | 40 | 0.00099127 | 0.00024844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2457-3_0_3_load_128 | 41 | 0.00098347 | 0.00024648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2457-3_0_3_load_31 | 42 | 0.00064918 | 0.0001627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2457-3_0_3_load_145 | 43 | 0.0036171 | 0.00090652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2457-3_0_3_load_83 | 44 | 0.0027435 | 0.0006876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2457-3_0_3_load_129 | 45 | 0.0010581 | 0.00026518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2457-3_0_3_load_24 | 46 | 0.0013659 | 0.00034232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2457-3_0_3_load_26 | 48 | 0.0044629 | 0.0011185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2457-3_0_3_load_27 | 49 | 0.00092979 | 0.00023303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2457-3_0_3_load_136 | 51 | 0.00056655 | 0.00014199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2457-3_0_3_load_101 | 52 | 0.0047842 | 0.001199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2457-3_0_3_load_81 | 55 | 0.0006786 | 0.00017007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2457-3_0_3_load_80 | 56 | 0.00092363 | 0.00023148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2457-3_0_3_load_135 | 57 | 0.00051565 | 0.00012923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2457-3_0_3_load_115 | 59 | 0.0025612 | 0.00064191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2457-3_0_3_load_99 | 60 | 0.0024376 | 0.00061093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2457-3_0_3_load_32 | 62 | 0.0032914 | 0.0008249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2457-3_0_3_load_87 | 63 | 0.0017258 | 0.00043253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2457-3_0_3_load_88 | 64 | 0.0010089 | 0.00025286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2457-3_0_3_load_33 | 65 | 0.0038154 | 0.00095623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2457-3_0_3_load_92 | 68 | 0.00046358 | 0.00011618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2457-3_0_3_load_90 | 69 | 0.00072192 | 0.00018093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2457-3_0_3_load_152 | 70 | 0.00020117 | 5.0418e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2457-3_0_3_load_37 | 72 | 0.0066513 | 0.001667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2457-3_0_3_load_39 | 73 | 0.0003493 | 8.7544e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2457-3_0_3_load_141 | 74 | 0.0041125 | 0.0010307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2457-3_0_3_load_114 | 77 | 0.0015417 | 0.00038638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2457-3_0_3_load_41 | 78 | 0.0029849 | 0.00074809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2457-3_0_3_load_42 | 79 | 0.00070917 | 0.00017774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2457-3_0_3_load_44 | 80 | 0.00052257 | 0.00013097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2457-3_0_3_load_45 | 81 | 0.00018002 | 4.5116e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2457-3_0_3_load_46 | 82 | 0.00041529 | 0.00010408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2457-3_0_3_load_77 | 83 | 0.0025918 | 0.00064957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2457-3_0_3_load_132 | 84 | 0.00034494 | 8.645e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2457-3_0_3_load_76 | 85 | 0.00075207 | 0.00018849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2457-3_0_3_load_112 | 86 | 0.0034558 | 0.00086612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2457-3_0_3_load_74 | 87 | 0.0014185 | 0.0003555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2457-3_0_3_load_50 | 88 | 0.0022162 | 0.00055542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2457-3_0_3_load_65 | 91 | 0.00032579 | 8.165e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2457-3_0_3_load_51 | 92 | 0.00080542 | 0.00020186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2457-3_0_3_load_52 | 93 | 0.00046072 | 0.00011547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2457-3_0_3_load_55 | 96 | 0.00013861 | 3.474e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2457-3_0_3_load_134 | 97 | 0.0034304 | 0.00085973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2457-3_0_3_load_144 | 99 | 0.004811 | 0.0012058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2457-3_0_3_load_156 | 100 | 0.00012797 | 3.2072e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2457-3_0_3_load_61 | 101 | 0.0015206 | 0.00038109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2457-3_0_3_load_62 | 102 | 0.00087529 | 0.00021937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2457-3_0_3_load_64 | 103 | 0.00014303 | 3.5847e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2457-3_0_3_load_66 | 104 | 0.0040473 | 0.0010143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2457-3_0_3_load_67 | 105 | 0.0021561 | 0.00054038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2457-3_0_3_load_69 | 107 | 0.0011353 | 0.00028453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2457-3_0_3_load_71 | 109 | 0.0032506 | 0.00081469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2457-3_0_3_load_126 | 110 | 0.0011151 | 0.00027948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2457-3_0_3_load_120 | 111 | 0.0069351 | 0.0017381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2457-3_0_3_load_117 | 112 | 0.011596 | 0.0029063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2457-3_0_3_load_103 | 113 | 0.00060601 | 0.00015188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2457-3_0_3_load_118 | 114 | 0.00062419 | 0.00015644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2457-3_0_3_load_104 | 115 | 0.00089095 | 0.00022329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2457-3_0_3_load_72 | 116 | 0.0018824 | 0.00047177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2457-3_0_3_load_73 | 117 | 0.0017301 | 0.00043361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2457-3_0_3_load_75 | 118 | 0.000547 | 0.00013709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2457-3_0_3_load_143 | 120 | 0.0011687 | 0.0002929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2457-3_0_3_load_108 | 121 | 0.00035851 | 8.985e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2457-3_0_3_load_113 | 122 | 0.0012553 | 0.00031462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2457-3_0_3_load_82 | 123 | 0.0027911 | 0.00069952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2457-3_0_3_load_84 | 124 | 0.00086758 | 0.00021744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2457-3_0_3_load_86 | 125 | 0.0011902 | 0.00029829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2457-3_0_3_load_89 | 126 | 0.0002644 | 6.6265e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2457-3_0_3_load_133 | 127 | 0.00055222 | 0.0001384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2457-3_0_3_load_93 | 128 | 0.0013089 | 0.00032805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2457-3_0_3_load_94 | 129 | 0.00010836 | 2.7158e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2457-3_0_3_load_96 | 131 | 0.00072946 | 0.00018282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2457-3_0_3_load_97 | 132 | 0.00061036 | 0.00015297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2457-3_0_3_load_138 | 133 | 0.0031473 | 0.0007888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2457-3_0_3_load_160 | 134 | 0.0018027 | 0.00045181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2457-3_0_3_load_137 | 135 | 0.0022796 | 0.00057131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2457-3_0_3_load_148 | 136 | 0.0005571 | 0.00013962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2457-3_0_3_load_98 | 138 | 0.0067713 | 0.0016971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2457-3_0_3_load_100 | 139 | 0.001237 | 0.00031002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2457-3_0_3_load_102 | 140 | 0.0036983 | 0.00092688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2457-3_0_3_load_124 | 141 | 0.0027663 | 0.0006933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2457-3_0_3_load_106 | 143 | 0.0010446 | 0.0002618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2457-3_0_3_load_107 | 144 | 0.0011964 | 0.00029984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2457-3_0_3_load_119 | 145 | 0.0013143 | 0.0003294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2457-3_0_3_load_146 | 146 | 0.0012695 | 0.00031817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2457-3_0_3_load_150 | 148 | 0.00026946 | 6.7534e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2457-3_0_3_load_139 | 149 | 0.0019595 | 0.00049109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2457-3_0_3_load_151 | 150 | 0.00030429 | 7.6263e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2457-3_0_3_load_155 | 151 | 0.00045087 | 0.000113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2457-3_0_3_load_153 | 152 | 9.5428e-05 | 2.3916e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2457-3_0_3_load_158 | 154 | 0.00032172 | 8.063e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2457-3_0_3_load_159 | 155 | 0.0024663 | 0.0006181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2457-3_0_3_load_157 | 156 | 0.0012478 | 0.00031273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2457-3_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0094562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2457-3_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2457-3_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.032105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2457-3_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.011765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2457-3_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.023238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2457-3_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0096843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2457-3_0_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.011455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2457-3_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.020667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2457-3_0_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.042034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2457-3_0_3_line_9 |  | 7 | 10 | 0.032916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2457-3_0_3_line_10 |  | 9 | 11 | 0.023457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2457-3_0_3_line_11 |  | 10 | 12 | 0.030044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2457-3_0_3_line_12 |  | 11 | 81 | 0.067187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2457-3_0_3_line_13 |  | 11 | 82 | 0.045881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2457-3_0_3_line_14 |  | 13 | 14 | 0.0077931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2457-3_0_3_line_15 |  | 13 | 15 | 0.0059475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2457-3_0_3_line_16 |  | 14 | 16 | 0.032689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2457-3_0_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.020721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2457-3_0_3_line_18 |  | 16 | 18 | 0.046902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2457-3_0_3_line_19 |  | 17 | 19 | 0.0011953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2457-3_0_3_line_20 |  | 18 | 20 | 0.072073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2457-3_0_3_line_21 |  | 19 | 21 | 0.0051006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2457-3_0_3_line_22 |  | 21 | 58 | 0.050412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2457-3_0_3_line_23 |  | 22 | 23 | 0.035991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2457-3_0_3_line_24 |  | 22 | 24 | 0.0050241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2457-3_0_3_line_25 |  | 23 | 25 | 0.012617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2457-3_0_3_line_26 |  | 24 | 26 | 0.0043886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2457-3_0_3_line_27 |  | 25 | 27 | 0.011091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2457-3_0_3_line_28 |  | 26 | 28 | 0.009192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2457-3_0_3_line_29 |  | 27 | 29 | 0.0024452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2457-3_0_3_line_30 |  | 27 | 30 | 0.021978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2457-3_0_3_line_31 |  | 28 | 31 | 0.0055182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2457-3_0_3_line_32 |  | 29 | 75 | 0.011751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2457-3_0_3_line_33 |  | 30 | 72 | 6.3395e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2457-3_0_3_line_34 |  | 31 | 88 | 0.010069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2457-3_0_3_line_35 |  | 32 | 33 | 0.0033559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2457-3_0_3_line_36 |  | 32 | 34 | 0.020768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2457-3_0_3_line_37 |  | 33 | 35 | 0.013548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2457-3_0_3_line_38 |  | 34 | 36 | 0.024485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2457-3_0_3_line_39 |  | 34 | 37 | 0.010678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2457-3_0_3_line_40 |  | 35 | 38 | 0.0095713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2457-3_0_3_line_41 |  | 36 | 39 | 0.0096085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2457-3_0_3_line_42 |  | 36 | 40 | 0.046596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2457-3_0_3_line_43 |  | 37 | 41 | 7.517e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2457-3_0_3_line_44 |  | 38 | 42 | 0.0044971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2457-3_0_3_line_45 |  | 39 | 43 | 0.013661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2457-3_0_3_line_46 |  | 40 | 44 | 0.0028065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2457-3_0_3_line_47 |  | 41 | 45 | 0.00039929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2457-3_0_3_line_48 |  | 42 | 62 | 0.0016074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2457-3_0_3_line_49 |  | 43 | 146 | 0.0039709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2457-3_0_3_line_50 |  | 44 | 123 | 0.0036581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2457-3_0_3_line_51 |  | 45 | 99 | 0.034335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2457-3_0_3_line_52 |  | 46 | 47 | 0.046359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2457-3_0_3_line_53 |  | 46 | 48 | 0.0090033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2457-3_0_3_line_54 |  | 47 | 49 | 0.019133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2457-3_0_3_line_55 |  | 47 | 50 | 0.043763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2457-3_0_3_line_56 |  | 49 | 51 | 0.027325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2457-3_0_3_line_57 |  | 50 | 52 | 0.047901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2457-3_0_3_line_58 |  | 50 | 53 | 0.016416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2457-3_0_3_line_59 |  | 51 | 57 | 0.019737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2457-3_0_3_line_60 |  | 52 | 60 | 0.0031335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2457-3_0_3_line_61 |  | 53 | 55 | 0.0079451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2457-3_0_3_line_62 |  | 53 | 59 | 0.030252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2457-3_0_3_line_63 |  | 54 | 55 | 0.014438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2457-3_0_3_line_64 |  | 54 | 56 | 0.019505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2457-3_0_3_line_65 |  | 56 | 61 | 0.015631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2457-3_0_3_line_66 |  | 57 | 145 | 0.009624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2457-3_0_3_line_67 |  | 58 | 59 | 0.004949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2457-3_0_3_line_68 |  | 60 | 138 | 0.022482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2457-3_0_3_line_69 |  | 61 | 98 | 0.030008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2457-3_0_3_line_70 |  | 62 | 63 | 0.016929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2457-3_0_3_line_71 |  | 63 | 64 | 0.0089766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2457-3_0_3_line_72 |  | 64 | 126 | 0.021597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2457-3_0_3_line_73 |  | 65 | 66 | 0.020985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2457-3_0_3_line_74 |  | 66 | 67 | 0.017887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2457-3_0_3_line_75 |  | 67 | 68 | 0.0040383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2457-3_0_3_line_76 |  | 67 | 69 | 0.015772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2457-3_0_3_line_77 |  | 68 | 70 | 0.0061509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2457-3_0_3_line_78 |  | 69 | 71 | 0.022412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2457-3_0_3_line_79 |  | 71 | 96 | 0.0066787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2457-3_0_3_line_80 |  | 72 | 73 | 0.03619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2457-3_0_3_line_81 |  | 73 | 74 | 0.029326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2457-3_0_3_line_82 |  | 75 | 76 | 0.036444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2457-3_0_3_line_83 |  | 75 | 77 | 0.027352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2457-3_0_3_line_84 |  | 76 | 147 | 0.037228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2457-3_0_3_line_85 |  | 76 | 148 | 0.044738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2457-3_0_3_line_86 |  | 77 | 122 | 0.020004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2457-3_0_3_line_87 |  | 78 | 79 | 0.0041117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2457-3_0_3_line_88 |  | 79 | 80 | 0.018454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2457-3_0_3_line_89 |  | 80 | 83 | 0.021436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2457-3_0_3_line_90 |  | 81 | 84 | 0.013336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2457-3_0_3_line_91 |  | 82 | 85 | 0.034922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2457-3_0_3_line_92 |  | 83 | 86 | 0.0080479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2457-3_0_3_line_93 |  | 85 | 87 | 0.021557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2457-3_0_3_line_94 |  | 86 | 122 | 0.013493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2457-3_0_3_line_95 |  | 87 | 116 | 0.014388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2457-3_0_3_line_96 |  | 88 | 89 | 0.015638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_2457-3_0_3_line_97 |  | 89 | 90 | 0.02722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2457-3_0_3_line_98 |  | 89 | 91 | 0.0026639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2457-3_0_3_line_99 |  | 90 | 99 | 0.023538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2457-3_0_3_line_100 |  | 90 | 95 | 0.004347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2457-3_0_3_line_101 |  | 91 | 98 | 0.031119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2457-3_0_3_line_102 |  | 92 | 93 | 0.027696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2457-3_0_3_line_103 |  | 92 | 94 | 0.013825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2457-3_0_3_line_104 |  | 93 | 95 | 0.01507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2457-3_0_3_line_105 |  | 94 | 96 | 0.0168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2457-3_0_3_line_106 |  | 95 | 97 | 0.0147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2457-3_0_3_line_107 |  | 97 | 100 | 0.020332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2457-3_0_3_line_108 |  | 98 | 101 | 0.027236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2457-3_0_3_line_109 |  | 100 | 151 | 0.012919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2457-3_0_3_line_110 |  | 101 | 102 | 0.011025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2457-3_0_3_line_111 |  | 102 | 103 | 0.001275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2457-3_0_3_line_112 |  | 104 | 105 | 0.025677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2457-3_0_3_line_113 |  | 104 | 106 | 0.040326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2457-3_0_3_line_114 |  | 105 | 107 | 0.015226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2457-3_0_3_line_115 |  | 106 | 108 | 0.013579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2457-3_0_3_line_116 |  | 106 | 109 | 0.021542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2457-3_0_3_line_117 |  | 107 | 110 | 0.014188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2457-3_0_3_line_118 |  | 108 | 111 | 0.063606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2457-3_0_3_line_119 |  | 108 | 112 | 0.023903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2457-3_0_3_line_120 |  | 109 | 113 | 0.024068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2457-3_0_3_line_121 |  | 112 | 114 | 0.001457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2457-3_0_3_line_122 |  | 113 | 115 | 0.0013053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2457-3_0_3_line_123 |  | 114 | 145 | 0.024416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2457-3_0_3_line_124 |  | 115 | 141 | 0.0061653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2457-3_0_3_line_125 |  | 116 | 117 | 0.0017544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2457-3_0_3_line_126 |  | 117 | 118 | 0.015644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2457-3_0_3_line_127 |  | 118 | 119 | 0.0083204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2457-3_0_3_line_128 |  | 119 | 120 | 0.015457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2457-3_0_3_line_129 |  | 119 | 121 | 0.028346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2457-3_0_3_line_130 |  | 120 | 127 | 0.00015804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2457-3_0_3_line_131 |  | 121 | 143 | 0.0095805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2457-3_0_3_line_132 |  | 123 | 124 | 0.029272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2457-3_0_3_line_133 |  | 124 | 125 | 0.0068758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2457-3_0_3_line_134 |  | 126 | 127 | 0.010296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2457-3_0_3_line_135 |  | 128 | 129 | 0.01861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2457-3_0_3_line_136 |  | 128 | 130 | 0.025403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2457-3_0_3_line_137 |  | 129 | 131 | 0.043797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2457-3_0_3_line_138 |  | 130 | 132 | 0.037304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2457-3_0_3_line_139 |  | 132 | 136 | 0.016293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2457-3_0_3_line_140 |  | 133 | 134 | 0.24181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2457-3_0_3_line_141 |  | 133 | 135 | 0.060091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2457-3_0_3_line_142 |  | 134 | 153 | 0.018186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2457-3_0_3_line_143 |  | 135 | 142 | 0.028705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2457-3_0_3_line_144 |  | 136 | 137 | 0.041986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2457-3_0_3_line_145 |  | 137 | 152 | 0.015519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2457-3_0_3_line_146 |  | 137 | 153 | 0.042903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2457-3_0_3_line_147 |  | 138 | 139 | 0.025907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2457-3_0_3_line_148 |  | 139 | 140 | 0.018343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2457-3_0_3_line_149 |  | 141 | 142 | 0.018611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2457-3_0_3_line_150 |  | 143 | 144 | 0.048723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2457-3_0_3_line_151 |  | 147 | 149 | 0.025758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2457-3_0_3_line_152 |  | 148 | 150 | 0.0043281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2457-3_0_3_line_153 |  | 151 | 156 | 0.0035433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2457-3_0_3_line_154 |  | 152 | 154 | 0.010378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2457-3_0_3_line_155 |  | 154 | 155 | 0.011764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2457-3_0_3_trafo_49 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 157 | 31 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2601204.4273 | 1215623.6086 | 2601207.8864 | 1215623.9574 | 2601213.7693 | 1215625.028
1 | 2601204.4273 | 1215623.6086 | 2601189.799 | 1215622.1333
2 | 2601245.3527 | 1215630.7902 | 2601238.833 | 1215629.5888 | 2601213.7693 | 1215625.028
3 | 2601189.799 | 1215622.1333 | 2601178.0938 | 1215620.9529
4 | 2601268.2062 | 1215635.0016 | 2601245.3527 | 1215630.7902
5 | 2601168.4584 | 1215619.9811 | 2601178.0938 | 1215620.9529
6 | 2601168.4584 | 1215619.9811 | 2601157.0088 | 1215619.0341
7 | 2601168.4584 | 1215619.9811 | 2601165.8597 | 1215640.4837
8 | 2601157.0088 | 1215619.0341 | 2601136.2204 | 1215616.8068 | 2601115.0959 | 1215617.1103
9 | 2601157.0088 | 1215619.0341 | 2601160.6021 | 1215608.2064 | 2601168.4459 | 1215588.1801
10 | 2601091.6663 | 1215618.2332 | 2601114.8166 | 1215617.1143 | 2601115.0959 | 1215617.1103
11 | 2601179.4029 | 1215560.205 | 2601168.4459 | 1215588.1801
12 | 2601091.6663 | 1215618.2332 | 2601094.4345 | 1215636.8219 | 2601077.5747 | 1215682.183
13 | 2601091.6663 | 1215618.2332 | 2601089.3972 | 1215611.9959 | 2601086.4595 | 1215608.2266 | 2601082.5876 | 1215606.0915 | 2601068.3973 | 1215603.2097 | 2601053.0297 | 1215600.7479
14 | 2600569.146 | 1215620.5048 | 2600564.089 | 1215620.3675 | 2600561.3859 | 1215619.9562
15 | 2600569.146 | 1215620.5048 | 2600575.0914 | 1215620.6663
16 | 2600530.5985 | 1215609.8033 | 2600536.6193 | 1215613.139 | 2600544.7659 | 1215616.4971 | 2600554.2186 | 1215618.8658 | 2600561.3859 | 1215619.9562
17 | 2600595.8101 | 1215620.9362 | 2600579.6919 | 1215620.7913 | 2600575.0914 | 1215620.6663
18 | 2600530.5985 | 1215609.8033 | 2600525.7995 | 1215616.0064 | 2600520.1956 | 1215621.6092 | 2600502.8151 | 1215634.0482 | 2600498.0164 | 1215636.7049 | 2600494.5995 | 1215639.4062
19 | 2600595.8101 | 1215620.9362 | 2600597.0053 | 1215620.9469
20 | 2600494.5995 | 1215639.4062 | 2600493.2858 | 1215641.3183 | 2600491.8961 | 1215644.6201 | 2600480.8999 | 1215675.0031 | 2600469.9349 | 1215707.0378
21 | 2600597.0053 | 1215620.9469 | 2600602.1056 | 1215620.9928
22 | 2600652.1406 | 1215626.7234 | 2600631.7394 | 1215623.4085 | 2600605.9094 | 1215621.027 | 2600602.1056 | 1215620.9928
23 | 2600856.8369 | 1215629.3988 | 2600891.7111 | 1215638.2965
24 | 2600851.9487 | 1215628.2382 | 2600856.421 | 1215629.2927 | 2600856.8369 | 1215629.3988
25 | 2600891.7111 | 1215638.2965 | 2600894.307 | 1215638.9588 | 2600903.9879 | 1215641.2037
26 | 2600851.9487 | 1215628.2382 | 2600847.6772 | 1215627.231
27 | 2600914.9053 | 1215643.1196 | 2600907.1154 | 1215641.9289 | 2600903.9879 | 1215641.2037
28 | 2600838.7306 | 1215625.1214 | 2600847.6772 | 1215627.231
29 | 2600914.9053 | 1215643.1196 | 2600917.3432 | 1215643.3072
30 | 2600914.9053 | 1215643.1196 | 2600910.9252 | 1215664.7345
31 | 2600838.7306 | 1215625.1214 | 2600838.7306 | 1215625.1214 | 2600833.3763 | 1215623.7865
32 | 2600929.0807 | 1215643.6886 | 2600921.9967 | 1215643.6654 | 2600917.3432 | 1215643.3072
33 | 2600910.9252 | 1215664.7345 | 2600910.9137 | 1215664.7968
34 | 2600823.516 | 1215621.7971 | 2600825.1325 | 1215622.0068 | 2600829.0047 | 1215622.6965 | 2600833.3763 | 1215623.7865
35 | 2600864.5835 | 1215538.1067 | 2600861.4332 | 1215536.95
36 | 2600841.4001 | 1215531.5023 | 2600859.6526 | 1215536.2962 | 2600861.4332 | 1215536.95
37 | 2600864.5835 | 1215538.1067 | 2600877.3017 | 1215542.7763
38 | 2600841.4001 | 1215531.5023 | 2600843.8003 | 1215525.199 | 2600844.8031 | 1215520.9968 | 2600845.0009 | 1215517.5059 | 2600844.4016 | 1215513.8038 | 2600843.5895 | 1215511.0354 | 2600842.1017 | 1215508.1003
39 | 2600841.4001 | 1215531.5023 | 2600837.3554 | 1215541.3851
40 | 2600877.3017 | 1215542.7763 | 2600879.947 | 1215543.7476 | 2600886.0592 | 1215546.6196
41 | 2600842.1017 | 1215508.1003 | 2600839.5434 | 1215504.6535 | 2600836.5445 | 1215501.985 | 2600835.4451 | 1215501.2878
42 | 2600842.1017 | 1215508.1003 | 2600847.903 | 1215505.3995 | 2600851.5935 | 1215501.9091 | 2600854.6463 | 1215498.0407 | 2600856.8562 | 1215495.7174 | 2600860.3415 | 1215493.8168 | 2600866.8032 | 1215492.2279 | 2600875.2998 | 1215491.0061 | 2600878.8002 | 1215490.4063 | 2600882.7487 | 1215488.9059
43 | 2600837.327 | 1215541.4547 | 2600837.3554 | 1215541.3851
44 | 2600890.1293 | 1215548.5322 | 2600886.0592 | 1215546.6196
45 | 2600823.9085 | 1215493.9719 | 2600835.4451 | 1215501.2878
46 | 2600884.9082 | 1215487.1135 | 2600882.7487 | 1215488.9059
47 | 2600837.1757 | 1215541.8242 | 2600837.327 | 1215541.4547
48 | 2600891.5841 | 1215549.2158 | 2600890.1293 | 1215548.5322
49 | 2600823.9085 | 1215493.9719 | 2600820.7983 | 1215491.9996 | 2600820.57 | 1215491.8239
50 | 2600887.7276 | 1215484.7827 | 2600887.1682 | 1215485.2378 | 2600884.9082 | 1215487.1135
51 | 2600837.1757 | 1215541.8242 | 2600832.9923 | 1215552.0461 | 2600823.9908 | 1215573.5259
52 | 2600715.633 | 1215674.1011 | 2600707.3765 | 1215704.9954 | 2600703.1167 | 1215718.7303
53 | 2600700.4497 | 1215727.3295 | 2600703.1167 | 1215718.7303
54 | 2600715.633 | 1215674.1011 | 2600727.0131 | 1215684.6972 | 2600729.5037 | 1215687.2735
55 | 2600682.0613 | 1215646.1374 | 2600697.9971 | 1215657.8012 | 2600715.633 | 1215674.1011
56 | 2600729.5037 | 1215687.2735 | 2600735.698 | 1215693.681 | 2600742.0976 | 1215702.3422 | 2600745.8057 | 1215709.0259
57 | 2600682.0613 | 1215646.1374 | 2600675.4926 | 1215656.7871 | 2600648.1038 | 1215679.1971 | 2600648.1038 | 1215679.1971
58 | 2600682.0613 | 1215646.1374 | 2600687.1196 | 1215630.518
59 | 2600745.8057 | 1215709.0259 | 2600752.0039 | 1215720.1978 | 2600754.6609 | 1215726.6322
60 | 2600648.1038 | 1215679.1971 | 2600646.0691 | 1215681.5801
61 | 2600687.1196 | 1215630.518 | 2600695.0581 | 1215630.8433
62 | 2600687.1196 | 1215630.518 | 2600682.1617 | 1215630.1617 | 2600676.9531 | 1215629.7832 | 2600664.3191 | 1215628.5256 | 2600657.0363 | 1215627.4479
63 | 2600709.4801 | 1215630.2646 | 2600696.3675 | 1215630.8969 | 2600695.0581 | 1215630.8433
64 | 2600709.4801 | 1215630.2646 | 2600718.8496 | 1215628.8315 | 2600728.7204 | 1215627.07
65 | 2600744.1412 | 1215624.5207 | 2600734.1035 | 1215626.1094 | 2600728.7204 | 1215627.07
66 | 2600754.6609 | 1215726.6322 | 2600758.3342 | 1215735.5275
67 | 2600652.1406 | 1215626.7234 | 2600657.0363 | 1215627.4479
68 | 2600635.1307 | 1215701.0753 | 2600637.7004 | 1215695.3052 | 2600640.2977 | 1215689.6022 | 2600644.0034 | 1215683.9994 | 2600646.0691 | 1215681.5801
69 | 2600774.2007 | 1215623.2457 | 2600752.516 | 1215623.8435 | 2600744.1412 | 1215624.5207
70 | 2600906.927 | 1215556.3687 | 2600905.6013 | 1215555.8024 | 2600891.5841 | 1215549.2158
71 | 2600906.927 | 1215556.3687 | 2600913.801 | 1215559.3055 | 2600915.2133 | 1215559.8156
72 | 2600915.2133 | 1215559.8156 | 2600935.5257 | 1215567.1523
73 | 2600696.314 | 1215561.6801 | 2600691.8572 | 1215559.7563 | 2600684.2951 | 1215557.4542 | 2600679.1473 | 1215556.342 | 2600676.2067 | 1215556.0061
74 | 2600711.7111 | 1215570.7869 | 2600706.8673 | 1215567.4622 | 2600699.0472 | 1215562.8699 | 2600696.314 | 1215561.6801
75 | 2600711.7111 | 1215570.7869 | 2600714.7891 | 1215573.401
76 | 2600711.7111 | 1215570.7869 | 2600715.9561 | 1215564.4838 | 2600723.8355 | 1215566.654
77 | 2600714.7891 | 1215573.401 | 2600717.2229 | 1215575.4679 | 2600719.4846 | 1215577.374
78 | 2600745.2403 | 1215573.203 | 2600740.1838 | 1215571.1569 | 2600723.8355 | 1215566.654
79 | 2600745.2403 | 1215573.203 | 2600750.9269 | 1215576.7056
80 | 2600910.9137 | 1215664.7968 | 2600910.4222 | 1215667.466 | 2600898.3089 | 1215689.4768 | 2600895.7564 | 1215697.4294
81 | 2600910.253 | 1215713.5101 | 2600896.757 | 1215711.5223 | 2600892.9994 | 1215706.0187 | 2600895.7564 | 1215697.4294
82 | 2600929.0807 | 1215643.6886 | 2600931.6009 | 1215647.2021 | 2600932.2006 | 1215648.0026 | 2600933.5975 | 1215649.3035 | 2600935.8978 | 1215651.0048 | 2600947.2556 | 1215656.6764 | 2600951.4084 | 1215658.9894 | 2600954.7716 | 1215661.3468 | 2600958.6662 | 1215664.2601
83 | 2600929.0807 | 1215643.6886 | 2600937.4099 | 1215643.3452 | 2600945.2152 | 1215642.5347 | 2600956.217 | 1215640.6137
84 | 2600962.4431 | 1215692.5544 | 2600970.127 | 1215690.8768 | 2600967.0083 | 1215678.5917 | 2600962.8489 | 1215669.6193 | 2600958.6662 | 1215664.2601
85 | 2600958.6662 | 1215664.2601 | 2601001.2051 | 1215678.1134
86 | 2600956.217 | 1215640.6137 | 2600975.9227 | 1215637.1729
87 | 2601036.4384 | 1215626.6064 | 2601040.4889 | 1215625.8991
88 | 2601036.4384 | 1215626.6064 | 2601018.2592 | 1215629.7806
89 | 2601018.2592 | 1215629.7806 | 2600997.1426 | 1215633.4678
90 | 2601077.5747 | 1215682.183 | 2601072.9285 | 1215694.6836
91 | 2601018.7555 | 1215594.1085 | 2601040.6088 | 1215598.7581 | 2601053.0297 | 1215600.7479
92 | 2600989.2147 | 1215634.852 | 2600997.1426 | 1215633.4678
93 | 2601018.7555 | 1215594.1085 | 2601016.5027 | 1215593.6291 | 2600997.8713 | 1215588.7725
94 | 2600989.2147 | 1215634.852 | 2600975.9227 | 1215637.1729
95 | 2600997.8713 | 1215588.7725 | 2600997.5977 | 1215588.7012 | 2600984.1069 | 1215584.5823
96 | 2600807.9124 | 1215621.2153 | 2600814.632 | 1215621.0716 | 2600821.1009 | 1215621.4838 | 2600823.516 | 1215621.7971
97 | 2600807.9124 | 1215621.2153 | 2600807.9132 | 1215614.8895 | 2600809.4628 | 1215609.0975 | 2600811.5972 | 1215602.8054 | 2600814.8933 | 1215595.2348
98 | 2600807.9124 | 1215621.2153 | 2600805.2578 | 1215621.4369
99 | 2600814.8933 | 1215595.2348 | 2600823.9908 | 1215573.5259
100 | 2600814.8933 | 1215595.2348 | 2600811.3934 | 1215592.6441
101 | 2600774.2007 | 1215623.2457 | 2600790.0923 | 1215622.7028 | 2600805.2578 | 1215621.4369
102 | 2600774.2875 | 1215593.9581 | 2600794.4456 | 1215600.0128 | 2600800.6904 | 1215602.2925
103 | 2600761.0465 | 1215589.981 | 2600774.2875 | 1215593.9581
104 | 2600811.3934 | 1215592.6441 | 2600801.7874 | 1215602.693 | 2600800.6904 | 1215602.2925
105 | 2600761.0465 | 1215589.981 | 2600759.2626 | 1215586.3009 | 2600750.9269 | 1215576.7056
106 | 2600811.3934 | 1215592.6441 | 2600801.9262 | 1215585.7168 | 2600799.2765 | 1215584.3766
107 | 2600799.2765 | 1215584.3766 | 2600785.2612 | 1215577.2878 | 2600780.9825 | 1215575.5289
108 | 2600774.2007 | 1215623.2457 | 2600766.3666 | 1215649.331
109 | 2600769.0336 | 1215570.617 | 2600780.9825 | 1215575.5289
110 | 2600763.1954 | 1215659.89 | 2600766.3666 | 1215649.331
111 | 2600763.1954 | 1215659.89 | 2600762.8287 | 1215661.1111
112 | 2600821.512 | 1215799.1562 | 2600835.9063 | 1215801.0647 | 2600846.8947 | 1215802.9959
113 | 2600781.4845 | 1215794.4654 | 2600787.9001 | 1215794.6996 | 2600821.512 | 1215799.1562
114 | 2600846.8947 | 1215802.9959 | 2600849.2004 | 1215803.4011 | 2600861.936 | 1215805.3551
115 | 2600781.4845 | 1215794.4654 | 2600777.3329 | 1215781.5354
116 | 2600781.4845 | 1215794.4654 | 2600782.2354 | 1215800.6579 | 2600781.9992 | 1215807.5951 | 2600780.6486 | 1215815.8477
117 | 2600875.9595 | 1215807.5067 | 2600861.936 | 1215805.3551
118 | 2600777.3329 | 1215781.5354 | 2600754.1001 | 1215780.1986 | 2600713.5868 | 1215779.4048
119 | 2600777.3329 | 1215781.5354 | 2600768.2097 | 1215759.4422
120 | 2600775.8865 | 1215839.4371 | 2600780.0997 | 1215819.2014 | 2600780.6486 | 1215815.8477
121 | 2600767.6536 | 1215758.0955 | 2600768.2097 | 1215759.4422
122 | 2600775.8865 | 1215839.4371 | 2600775.6204 | 1215840.715
123 | 2600767.6536 | 1215758.0955 | 2600758.3342 | 1215735.5275
124 | 2600775.6204 | 1215840.715 | 2600774.3637 | 1215846.7509
125 | 2600984.1069 | 1215584.5823 | 2600983.4986 | 1215584.3966 | 2600982.4349 | 1215584.0512
126 | 2600967.5557 | 1215579.2199 | 2600982.4349 | 1215584.0512
127 | 2600959.803 | 1215576.1995 | 2600967.5016 | 1215579.2023 | 2600967.5557 | 1215579.2199
128 | 2600959.803 | 1215576.1995 | 2600950.1 | 1215572.3959 | 2600945.3616 | 1215570.6922
129 | 2600959.803 | 1215576.1995 | 2600960.5018 | 1215574.4986 | 2600961.8992 | 1215572.1975 | 2600964.504 | 1215568.796 | 2600967.8 | 1215563.6047 | 2600973.9977 | 1215551.7447
130 | 2600945.2129 | 1215570.6387 | 2600945.3616 | 1215570.6922
131 | 2600977.9728 | 1215543.039 | 2600975.9038 | 1215548.0972 | 2600973.9977 | 1215551.7447
132 | 2600887.7276 | 1215484.7827 | 2600890.8435 | 1215482.2477 | 2600895.2174 | 1215479.4468 | 2600902.6664 | 1215476.7129 | 2600910.8138 | 1215474.5906 | 2600914.4432 | 1215473.8357
133 | 2600914.4432 | 1215473.8357 | 2600921.1749 | 1215472.4353
134 | 2600945.2129 | 1215570.6387 | 2600937.6031 | 1215567.9026 | 2600935.5257 | 1215567.1523
135 | 2601060.3905 | 1216193.8179 | 2601072.1007 | 1216201.9039 | 2601074.3023 | 1216202.5046 | 2601076.3976 | 1216202.605 | 2601076.3976 | 1216202.605
136 | 2601036.4666 | 1216187.1341 | 2601043.2766 | 1216186.9796 | 2601050.4355 | 1216188.5594 | 2601060.1676 | 1216193.6639 | 2601060.3905 | 1216193.8179
137 | 2601096.7487 | 1216166.7603 | 2601095.8995 | 1216169.1005 | 2601087.4987 | 1216193.0015 | 2601085.6986 | 1216197.4036 | 2601084.3014 | 1216199.4045 | 2601082.798 | 1216200.605 | 2601080.8998 | 1216201.8053 | 2601079.1004 | 1216202.4053 | 2601076.3976 | 1216202.605
138 | 2601036.4666 | 1216187.1341 | 2601032.4663 | 1216183.0089 | 2601020.3207 | 1216173.0347 | 2601008.6001 | 1216164.0055 | 2601007.7636 | 1216163.3768
139 | 2601007.7636 | 1216163.3768 | 2600994.7377 | 1216153.5888
140 | 2600738.9745 | 1215945.9408 | 2600925.2645 | 1216100.1124
141 | 2600738.9745 | 1215945.9408 | 2600750.3419 | 1215913.4956 | 2600758.1573 | 1215888.9997
142 | 2600925.2645 | 1216100.1124 | 2600940.0402 | 1216089.453
143 | 2600772.0919 | 1215865.1931 | 2600767.2629 | 1215867.8718 | 2600764.7114 | 1215871.1289 | 2600760.2838 | 1215882.3347 | 2600758.1573 | 1215888.9997
144 | 2600963.9423 | 1216125.1211 | 2600978.5851 | 1216139.9094 | 2600991.6416 | 1216151.2623 | 2600994.7377 | 1216153.5888
145 | 2600963.9423 | 1216125.1211 | 2600957.845 | 1216131.7795 | 2600952.9551 | 1216136.0479
146 | 2600940.0402 | 1216089.453 | 2600963.9423 | 1216125.1211
147 | 2600622.2014 | 1215723.4974 | 2600628.7016 | 1215713.2033 | 2600631.9973 | 1215707.4004 | 2600634.8982 | 1215701.5973 | 2600635.1307 | 1215701.0753
148 | 2600611.1517 | 1215738.1333 | 2600614.1979 | 1215733.8025 | 2600622.2014 | 1215723.4974 | 2600622.2014 | 1215723.4974
149 | 2600772.0919 | 1215865.1931 | 2600772.518 | 1215857.6556 | 2600774.0375 | 1215848.3171 | 2600774.3637 | 1215846.7509
150 | 2600977.9728 | 1215543.039 | 2600978.6003 | 1215541.505 | 2600982.8008 | 1215530.4994 | 2600991.697 | 1215497.9046 | 2600992.0681 | 1215496.4526
151 | 2600962.4431 | 1215692.5544 | 2600947.6757 | 1215690.9847 | 2600936.7993 | 1215690.1587
152 | 2601005.3204 | 1215679.4536 | 2601001.2051 | 1215678.1134
153 | 2600765.7564 | 1215569.2698 | 2600769.0336 | 1215570.617
154 | 2600942.6836 | 1216137.0286 | 2600945.4236 | 1216137.2585 | 2600952.9551 | 1216136.0479 | 2600952.9551 | 1216136.0479
155 | 2600930.961 | 1216136.0446 | 2600942.6836 | 1216137.0286

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2601204.4273 | 1215623.6086
1 | 2601213.7693 | 1215625.028
2 | 2601189.799 | 1215622.1333
3 | 2601245.3527 | 1215630.7902
4 | 2601178.0938 | 1215620.9529
5 | 2601268.2062 | 1215635.0016
6 | 2601168.4584 | 1215619.9811
7 | 2601157.0088 | 1215619.0341
8 | 2601165.8597 | 1215640.4837
9 | 2601115.0959 | 1215617.1103
10 | 2601168.4459 | 1215588.1801
11 | 2601091.6663 | 1215618.2332
12 | 2601179.4029 | 1215560.205
13 | 2600569.146 | 1215620.5048
14 | 2600561.3859 | 1215619.9562
15 | 2600575.0914 | 1215620.6663
16 | 2600530.5985 | 1215609.8033
17 | 2600595.8101 | 1215620.9362
18 | 2600494.5995 | 1215639.4062
19 | 2600597.0053 | 1215620.9469
20 | 2600469.9349 | 1215707.0378
21 | 2600602.1056 | 1215620.9928
22 | 2600856.8369 | 1215629.3988
23 | 2600891.7111 | 1215638.2965
24 | 2600851.9487 | 1215628.2382
25 | 2600903.9879 | 1215641.2037
26 | 2600847.6772 | 1215627.231
27 | 2600914.9053 | 1215643.1196
28 | 2600838.7306 | 1215625.1214
29 | 2600917.3432 | 1215643.3072
30 | 2600910.9252 | 1215664.7345
31 | 2600833.3763 | 1215623.7865
32 | 2600861.4332 | 1215536.95
33 | 2600864.5835 | 1215538.1067
34 | 2600841.4001 | 1215531.5023
35 | 2600877.3017 | 1215542.7763
36 | 2600842.1017 | 1215508.1003
37 | 2600837.3554 | 1215541.3851
38 | 2600886.0592 | 1215546.6196
39 | 2600835.4451 | 1215501.2878
40 | 2600882.7487 | 1215488.9059
41 | 2600837.327 | 1215541.4547
42 | 2600890.1293 | 1215548.5322
43 | 2600823.9085 | 1215493.9719
44 | 2600884.9082 | 1215487.1135
45 | 2600837.1757 | 1215541.8242
46 | 2600703.1167 | 1215718.7303
47 | 2600715.633 | 1215674.1011
48 | 2600700.4497 | 1215727.3295
49 | 2600729.5037 | 1215687.2735
50 | 2600682.0613 | 1215646.1374
51 | 2600745.8057 | 1215709.0259
52 | 2600648.1038 | 1215679.1971
53 | 2600687.1196 | 1215630.518
54 | 2600709.4801 | 1215630.2646
55 | 2600695.0581 | 1215630.8433
56 | 2600728.7204 | 1215627.07
57 | 2600754.6609 | 1215726.6322
58 | 2600652.1406 | 1215626.7234
59 | 2600657.0363 | 1215627.4479
60 | 2600646.0691 | 1215681.5801
61 | 2600744.1412 | 1215624.5207
62 | 2600891.5841 | 1215549.2158
63 | 2600906.927 | 1215556.3687
64 | 2600915.2133 | 1215559.8156
65 | 2600676.2067 | 1215556.0061
66 | 2600696.314 | 1215561.6801
67 | 2600711.7111 | 1215570.7869
68 | 2600714.7891 | 1215573.401
69 | 2600723.8355 | 1215566.654
70 | 2600719.4846 | 1215577.374
71 | 2600745.2403 | 1215573.203
72 | 2600910.9137 | 1215664.7968
73 | 2600895.7564 | 1215697.4294
74 | 2600910.253 | 1215713.5101
75 | 2600929.0807 | 1215643.6886
76 | 2600958.6662 | 1215664.2601
77 | 2600956.217 | 1215640.6137
78 | 2601040.4889 | 1215625.8991
79 | 2601036.4384 | 1215626.6064
80 | 2601018.2592 | 1215629.7806
81 | 2601077.5747 | 1215682.183
82 | 2601053.0297 | 1215600.7479
83 | 2600997.1426 | 1215633.4678
84 | 2601072.9285 | 1215694.6836
85 | 2601018.7555 | 1215594.1085
86 | 2600989.2147 | 1215634.852
87 | 2600997.8713 | 1215588.7725
88 | 2600823.516 | 1215621.7971
89 | 2600807.9124 | 1215621.2153
90 | 2600814.8933 | 1215595.2348
91 | 2600805.2578 | 1215621.4369
92 | 2600774.2875 | 1215593.9581
93 | 2600800.6904 | 1215602.2925
94 | 2600761.0465 | 1215589.981
95 | 2600811.3934 | 1215592.6441
96 | 2600750.9269 | 1215576.7056
97 | 2600799.2765 | 1215584.3766
98 | 2600774.2007 | 1215623.2457
99 | 2600823.9908 | 1215573.5259
100 | 2600780.9825 | 1215575.5289
101 | 2600766.3666 | 1215649.331
102 | 2600763.1954 | 1215659.89
103 | 2600762.8287 | 1215661.1111
104 | 2600821.512 | 1215799.1562
105 | 2600846.8947 | 1215802.9959
106 | 2600781.4845 | 1215794.4654
107 | 2600861.936 | 1215805.3551
108 | 2600777.3329 | 1215781.5354
109 | 2600780.6486 | 1215815.8477
110 | 2600875.9595 | 1215807.5067
111 | 2600713.5868 | 1215779.4048
112 | 2600768.2097 | 1215759.4422
113 | 2600775.8865 | 1215839.4371
114 | 2600767.6536 | 1215758.0955
115 | 2600775.6204 | 1215840.715
116 | 2600984.1069 | 1215584.5823
117 | 2600982.4349 | 1215584.0512
118 | 2600967.5557 | 1215579.2199
119 | 2600959.803 | 1215576.1995
120 | 2600945.3616 | 1215570.6922
121 | 2600973.9977 | 1215551.7447
122 | 2600975.9227 | 1215637.1729
123 | 2600887.7276 | 1215484.7827
124 | 2600914.4432 | 1215473.8357
125 | 2600921.1749 | 1215472.4353
126 | 2600935.5257 | 1215567.1523
127 | 2600945.2129 | 1215570.6387
128 | 2601060.3905 | 1216193.8179
129 | 2601076.3976 | 1216202.605
130 | 2601036.4666 | 1216187.1341
131 | 2601096.7487 | 1216166.7603
132 | 2601007.7636 | 1216163.3768
133 | 2600738.9745 | 1215945.9408
134 | 2600925.2645 | 1216100.1124
135 | 2600758.1573 | 1215888.9997
136 | 2600994.7377 | 1216153.5888
137 | 2600963.9423 | 1216125.1211
138 | 2600635.1307 | 1215701.0753
139 | 2600622.2014 | 1215723.4974
140 | 2600611.1517 | 1215738.1333
141 | 2600774.3637 | 1215846.7509
142 | 2600772.0919 | 1215865.1931
143 | 2600977.9728 | 1215543.039
144 | 2600992.0681 | 1215496.4526
145 | 2600758.3342 | 1215735.5275
146 | 2600820.57 | 1215491.8239
147 | 2600962.4431 | 1215692.5544
148 | 2601001.2051 | 1215678.1134
149 | 2600936.7993 | 1215690.1587
150 | 2601005.3204 | 1215679.4536
151 | 2600769.0336 | 1215570.617
152 | 2600952.9551 | 1216136.0479
153 | 2600940.0402 | 1216089.453
154 | 2600942.6836 | 1216137.0286
155 | 2600930.961 | 1216136.0446
156 | 2600765.7564 | 1215569.2698
157 | 2600807.9124 | 1215621.2153

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98888 | -0.21415 | 0.0016243 | 0.0004071
1 | 0.98887 | -0.21438 | 0.00052684 | 0.00013204
2 | 0.98892 | -0.21337 | 0.00032246 | 8.0815e-05
3 | 0.98884 | -0.21485 | 0.00049233 | 0.00012339
4 | 0.98896 | -0.21268 | 0.00043472 | 0.00010895
5 | 0.98884 | -0.21498 | 0.00032864 | 8.2364e-05
6 | 0.98899 | -0.21203 | 0 | 0
7 | 0.98903 | -0.21118 | 0 | 0
8 | 0.98898 | -0.21219 | 0.00043924 | 0.00011008
9 | 0.98923 | -0.20732 | 0.00016999 | 4.2602e-05
10 | 0.989 | -0.21176 | 0.00036066 | 9.0389e-05
11 | 0.98935 | -0.20509 | 0 | 0
12 | 0.98899 | -0.21209 | 0.00062128 | 0.00015571
13 | 0.98645 | -0.25933 | 0.00079502 | 0.00019925
14 | 0.9864 | -0.26039 | 0.0055262 | 0.001385
15 | 0.9865 | -0.25844 | 0.0009421 | 0.00023611
16 | 0.98633 | -0.26159 | 0 | 0
17 | 0.98667 | -0.25498 | 0.0009074 | 0.00022742
18 | 0.98625 | -0.2633 | 0 | 0
19 | 0.98668 | -0.25476 | 0.00063509 | 0.00015917
20 | 0.98611 | -0.26594 | 0.0020426 | 0.00051193
21 | 0.98673 | -0.25377 | 0.00033884 | 8.4921e-05
22 | 0.99925 | -0.014457 | 0.00066291 | 0.00016614
23 | 0.99824 | -0.03375 | 0.00056485 | 0.00014156
24 | 0.99939 | -0.011709 | 0.0031582 | 0.00079151
25 | 0.9979 | -0.040398 | 0.0012424 | 0.00031137
26 | 0.99953 | -0.009067 | 0.00025302 | 6.3413e-05
27 | 0.99761 | -0.046003 | 0 | 0
28 | 0.99982 | -0.0034955 | 0.001583 | 0.00039674
29 | 0.99757 | -0.046708 | 0.00086004 | 0.00021555
30 | 0.99736 | -0.050779 | 0.0012896 | 0.00032319
31 | 1 | 0 | -0.20664 | -0.052187
32 | 0.99226 | -0.14852 | 0.0044319 | 0.0011107
33 | 0.99217 | -0.15032 | 0.0046853 | 0.0011742
34 | 0.99292 | -0.13577 | 0 | 0
35 | 0.99185 | -0.15646 | 0.00085156 | 0.00021342
36 | 0.99259 | -0.14223 | 0 | 0
37 | 0.9934 | -0.12641 | 0.0011048 | 0.00027689
38 | 0.99163 | -0.16065 | 0.00085726 | 0.00021485
39 | 0.99253 | -0.14331 | 0.001437 | 0.00036016
40 | 0.99222 | -0.14931 | 0.00099127 | 0.00024844
41 | 0.99341 | -0.12634 | 0.00098347 | 0.00024648
42 | 0.99154 | -0.16256 | 0.00064918 | 0.0001627
43 | 0.99247 | -0.14449 | 0.0036171 | 0.00090652
44 | 0.9922 | -0.14969 | 0.0027435 | 0.0006876
45 | 0.99343 | -0.12598 | 0.0010581 | 0.00026518
46 | 0.98393 | -0.30799 | 0.0013659 | 0.00034232
47 | 0.98418 | -0.30312 | 0 | 0
48 | 0.98389 | -0.30871 | 0.0044629 | 0.0011185
49 | 0.98326 | -0.32101 | 0.00092979 | 0.00023303
50 | 0.98652 | -0.25776 | 0 | 0
51 | 0.98197 | -0.34616 | 0.00056655 | 0.00014199
52 | 0.98569 | -0.27402 | 0.0047842 | 0.001199
53 | 0.98769 | -0.23525 | 0 | 0
54 | 0.98957 | -0.19898 | 0 | 0
55 | 0.98835 | -0.22242 | 0.0006786 | 0.00017007
56 | 0.99121 | -0.1674 | 0.00092363 | 0.00023148
57 | 0.98105 | -0.36416 | 0.00051565 | 0.00012923
58 | 0.98725 | -0.24368 | 0 | 0
59 | 0.9873 | -0.24269 | 0.0025612 | 0.00064191
60 | 0.98565 | -0.27481 | 0.0024376 | 0.00061093
61 | 0.99254 | -0.14191 | 0 | 0
62 | 0.9915 | -0.16322 | 0.0032914 | 0.0008249
63 | 0.99119 | -0.1692 | 0.0017258 | 0.00043253
64 | 0.99104 | -0.1721 | 0.0010089 | 0.00025286
65 | 0.99554 | -0.085254 | 0.0038154 | 0.00095623
66 | 0.99561 | -0.083846 | 0 | 0
67 | 0.99568 | -0.082646 | 0 | 0
68 | 0.99567 | -0.082693 | 0.00046358 | 0.00011618
69 | 0.99574 | -0.081403 | 0.00072192 | 0.00018093
70 | 0.99567 | -0.082715 | 0.00020117 | 5.0418e-05
71 | 0.99585 | -0.079353 | 0 | 0
72 | 0.99736 | -0.050792 | 0.0066513 | 0.001667
73 | 0.99721 | -0.053623 | 0.0003493 | 8.7544e-05
74 | 0.9971 | -0.055737 | 0.0041125 | 0.0010307
75 | 0.9974 | -0.04992 | 0 | 0
76 | 0.99732 | -0.051541 | 0 | 0
77 | 0.99708 | -0.056183 | 0.0015417 | 0.00038638
78 | 0.99654 | -0.066615 | 0.0029849 | 0.00074809
79 | 0.99655 | -0.066399 | 0.00070917 | 0.00017774
80 | 0.99661 | -0.065203 | 0.00052257 | 0.00013097
81 | 0.98931 | -0.20572 | 0.00018002 | 4.5116e-05
82 | 0.98959 | -0.20031 | 0.00041529 | 0.00010408
83 | 0.99669 | -0.063616 | 0.0025918 | 0.00064957
84 | 0.98931 | -0.2058 | 0.00034494 | 8.645e-05
85 | 0.98979 | -0.19641 | 0.00075207 | 0.00018849
86 | 0.99674 | -0.062655 | 0.0034558 | 0.00086612
87 | 0.98993 | -0.19371 | 0.0014185 | 0.0003555
88 | 0.99923 | -0.014626 | 0.0022162 | 0.00055542
89 | 0.99805 | -0.037086 | 0 | 0
90 | 0.99632 | -0.070218 | 0 | 0
91 | 0.99781 | -0.04151 | 0.00032579 | 8.165e-05
92 | 0.99603 | -0.075866 | 0.00080542 | 0.00020186
93 | 0.99618 | -0.072874 | 0.00046072 | 0.00011547
94 | 0.99596 | -0.077164 | 0 | 0
95 | 0.99627 | -0.071124 | 0 | 0
96 | 0.99588 | -0.078742 | 0.00013861 | 3.474e-05
97 | 0.9962 | -0.072482 | 0.0034304 | 0.00085973
98 | 0.99509 | -0.093173 | 0 | 0
99 | 0.99508 | -0.094041 | 0.004811 | 0.0012058
100 | 0.99617 | -0.073134 | 0.00012797 | 3.2072e-05
101 | 0.99503 | -0.094391 | 0.0015206 | 0.00038109
102 | 0.99502 | -0.094589 | 0.00087529 | 0.00021937
103 | 0.99502 | -0.094592 | 0.00014303 | 3.5847e-05
104 | 0.97794 | -0.42494 | 0.0040473 | 0.0010143
105 | 0.97784 | -0.427 | 0.0021561 | 0.00054038
106 | 0.97826 | -0.41873 | 0 | 0
107 | 0.97781 | -0.42763 | 0.0011353 | 0.00028453
108 | 0.97863 | -0.41145 | 0 | 0
109 | 0.97784 | -0.42695 | 0.0032506 | 0.00081469
110 | 0.97779 | -0.42791 | 0.0011151 | 0.00027948
111 | 0.97822 | -0.41949 | 0.0069351 | 0.0017381
112 | 0.97944 | -0.39565 | 0.011596 | 0.0029063
113 | 0.97744 | -0.43473 | 0.00060601 | 0.00015188
114 | 0.9795 | -0.39438 | 0.00062419 | 0.00015644
115 | 0.97742 | -0.43513 | 0.00089095 | 0.00022329
116 | 0.99004 | -0.19155 | 0.0018824 | 0.00047177
117 | 0.99006 | -0.19123 | 0.0017301 | 0.00043361
118 | 0.99023 | -0.18788 | 0.000547 | 0.00013709
119 | 0.99033 | -0.18601 | 0 | 0
120 | 0.99054 | -0.18184 | 0.0011687 | 0.0002929
121 | 0.99026 | -0.18732 | 0.00035851 | 8.985e-05
122 | 0.99687 | -0.060225 | 0.0012553 | 0.00031462
123 | 0.99218 | -0.15 | 0.0027911 | 0.00069952
124 | 0.99213 | -0.15107 | 0.00086758 | 0.00021744
125 | 0.99212 | -0.15121 | 0.0011902 | 0.00029829
126 | 0.9907 | -0.17869 | 0.0002644 | 6.6265e-05
127 | 0.99054 | -0.18179 | 0.00055222 | 0.0001384
128 | 0.97367 | -0.50918 | 0.0013089 | 0.00032805
129 | 0.97365 | -0.50947 | 0.00010836 | 2.7158e-05
130 | 0.97372 | -0.50818 | 0 | 0
131 | 0.97362 | -0.51006 | 0.00072946 | 0.00018282
132 | 0.97379 | -0.5067 | 0.00061036 | 0.00015297
133 | 0.97612 | -0.46084 | 0.0031473 | 0.0007888
134 | 0.97432 | -0.49635 | 0.0018027 | 0.00045181
135 | 0.97674 | -0.44858 | 0.0022796 | 0.00057131
136 | 0.97383 | -0.50588 | 0.0005571 | 0.00013962
137 | 0.97396 | -0.50331 | 0 | 0
138 | 0.9854 | -0.27953 | 0.0067713 | 0.0016971
139 | 0.98529 | -0.28183 | 0.001237 | 0.00031002
140 | 0.98522 | -0.28305 | 0.0036983 | 0.00092688
141 | 0.97733 | -0.43696 | 0.0027663 | 0.0006933
142 | 0.9771 | -0.44153 | 0 | 0
143 | 0.99024 | -0.18771 | 0.0010446 | 0.0002618
144 | 0.99019 | -0.18874 | 0.0011964 | 0.00029984
145 | 0.9806 | -0.37286 | 0.0013143 | 0.0003294
146 | 0.99246 | -0.14458 | 0.0012695 | 0.00031817
147 | 0.99725 | -0.05282 | 0 | 0
148 | 0.9973 | -0.051991 | 0.00026946 | 6.7534e-05
149 | 0.99721 | -0.053705 | 0.0019595 | 0.00049109
150 | 0.9973 | -0.052014 | 0.00030429 | 7.6263e-05
151 | 0.99615 | -0.07352 | 0.00045087 | 0.000113
152 | 0.97392 | -0.50414 | 9.5428e-05 | 2.3916e-05
153 | 0.97421 | -0.49842 | 0 | 0
154 | 0.9739 | -0.50467 | 0.00032172 | 8.063e-05
155 | 0.97387 | -0.5052 | 0.0024663 | 0.0006181
156 | 0.99614 | -0.073597 | 0.0012478 | 0.00031273
157 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0013478 | 0.00033698 | -0.0013478 | -0.0003371 | 1.4583e-08 | -1.1198e-07 | 0.0020279 | 0.0020279 | 0.0020279 | 0.98888 | -0.21415 | 0.98887 | -0.21438 | 0.55712
1 | -0.0029722 | -0.00074408 | 0.0029723 | 0.00074396 | 1.1026e-07 | -1.1806e-07 | 0.0044721 | 0.004472 | 0.0044721 | 0.98888 | -0.21415 | 0.98892 | -0.21337 | 1.2286
2 | 0.00082099 | 0.00020506 | -0.00082097 | -0.00020546 | 1.8369e-08 | -4.001e-07 | 0.0012351 | 0.0012353 | 0.0012353 | 0.98887 | -0.21438 | 0.98884 | -0.21485 | 0.33937
3 | -0.0032947 | -0.00082478 | 0.0032949 | 0.0008247 | 1.0841e-07 | -8.1564e-08 | 0.0049572 | 0.0049572 | 0.0049572 | 0.98892 | -0.21337 | 0.98896 | -0.21268 | 1.3619
4 | 0.00032864 | 8.2067e-05 | -0.00032864 | -8.2364e-05 | 2.1308e-09 | -2.9674e-07 | 0.00049443 | 0.00049454 | 0.00049454 | 0.98884 | -0.21485 | 0.98884 | -0.21498 | 0.13586
5 | -0.0037296 | -0.00093365 | 0.0037297 | 0.0009336 | 1.1434e-07 | -5.1084e-08 | 0.0056113 | 0.0056112 | 0.0056113 | 0.98896 | -0.21268 | 0.98899 | -0.21203 | 1.5416
6 | -0.0041689 | -0.0010434 | 0.0041691 | 0.0010434 | 1.6898e-07 | -3.8849e-08 | 0.006272 | 0.006272 | 0.006272 | 0.98899 | -0.21203 | 0.98903 | -0.21118 | 1.7231
7 | 0.00043925 | 0.00010982 | -0.00043924 | -0.00011008 | 3.3845e-09 | -2.6302e-07 | 0.00066079 | 0.00066089 | 0.00066089 | 0.98899 | -0.21203 | 0.98898 | -0.21219 | 0.18156
8 | -0.0051511 | -0.0012887 | 0.005152 | 0.0012888 | 9.465e-07 | 6.6226e-08 | 0.0077491 | 0.0077489 | 0.0077491 | 0.98903 | -0.21118 | 0.98923 | -0.20732 | 2.1289
9 | 0.00098198 | 0.00024531 | -0.00098195 | -0.00024572 | 2.6935e-08 | -4.0516e-07 | 0.0014771 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.98903 | -0.21118 | 0.989 | -0.21176 | 0.40584
10 | -0.005322 | -0.0013314 | 0.0053226 | 0.0013314 | 5.636e-07 | 5.9524e-08 | 0.0080046 | 0.0080045 | 0.0080046 | 0.98923 | -0.20732 | 0.98935 | -0.20509 | 2.1991
11 | 0.00062129 | 0.00015533 | -0.00062128 | -0.00015571 | 9.8434e-09 | -3.7923e-07 | 0.00093464 | 0.00093477 | 0.00093477 | 0.989 | -0.21176 | 0.98899 | -0.21209 | 0.25681
12 | 0.00052497 | 0.00013054 | -0.00052496 | -0.0001314 | 1.5699e-08 | -8.5268e-07 | 0.00078921 | 0.00078952 | 0.00078952 | 0.98935 | -0.20509 | 0.98931 | -0.20572 | 0.2169
13 | -0.0058475 | -0.001462 | 0.0058489 | 0.0014622 | 1.3304e-06 | 2.6217e-07 | 0.0087937 | 0.0087935 | 0.0087937 | 0.98935 | -0.20509 | 0.98959 | -0.20031 | 2.4158
14 | 0.0075697 | 0.0018955 | -0.0075693 | -0.0018953 | 3.8099e-07 | 1.4435e-07 | 0.011418 | 0.011418 | 0.011418 | 0.98645 | -0.25933 | 0.9864 | -0.26039 | 3.1368
15 | -0.0083647 | -0.0020947 | 0.0083651 | 0.0020949 | 3.5505e-07 | 1.513e-07 | 0.012617 | 0.012617 | 0.012617 | 0.98645 | -0.25933 | 0.9865 | -0.25844 | 3.4663
16 | 0.0020432 | 0.00051034 | -0.0020431 | -0.00051068 | 1.1642e-07 | -3.4274e-07 | 0.0030816 | 0.0030817 | 0.0030817 | 0.9864 | -0.26039 | 0.98633 | -0.26159 | 0.84663
17 | -0.0093072 | -0.002331 | 0.0093087 | 0.0023317 | 1.5313e-06 | 7.1544e-07 | 0.014038 | 0.014038 | 0.014038 | 0.9865 | -0.25844 | 0.98667 | -0.25498 | 3.8567
18 | 0.0020431 | 0.00051068 | -0.0020429 | -0.00051118 | 1.6705e-07 | -4.9165e-07 | 0.0030817 | 0.003082 | 0.003082 | 0.98633 | -0.26159 | 0.98625 | -0.2633 | 0.84669
19 | -0.010216 | -0.0025591 | 0.010216 | 0.0025592 | 1.0639e-07 | 5.2825e-08 | 0.015407 | 0.015407 | 0.015407 | 0.98667 | -0.25498 | 0.98668 | -0.25476 | 4.2326
20 | 0.0020429 | 0.00051118 | -0.0020426 | -0.00051193 | 2.5675e-07 | -7.5527e-07 | 0.003082 | 0.0030823 | 0.0030823 | 0.98625 | -0.2633 | 0.98611 | -0.26594 | 0.84678
21 | -0.010851 | -0.0027183 | 0.010852 | 0.0027186 | 5.1221e-07 | 2.6267e-07 | 0.016364 | 0.016364 | 0.016364 | 0.98668 | -0.25476 | 0.98673 | -0.25377 | 4.4957
22 | -0.011191 | -0.0028035 | 0.011196 | 0.0028063 | 5.3835e-06 | 2.8012e-06 | 0.016875 | 0.016875 | 0.016875 | 0.98673 | -0.25377 | 0.98725 | -0.24368 | 4.6361
23 | 0.030725 | 0.0077187 | -0.030697 | -0.0077011 | 2.8263e-05 | 1.7617e-05 | 0.045761 | 0.045761 | 0.045761 | 0.99925 | -0.014457 | 0.99824 | -0.03375 | 12.5717
24 | -0.031388 | -0.0078848 | 0.031392 | 0.0078874 | 4.1174e-06 | 2.5693e-06 | 0.046748 | 0.046748 | 0.046748 | 0.99925 | -0.014457 | 0.99939 | -0.011709 | 12.8428
25 | 0.030132 | 0.0075595 | -0.030123 | -0.0075536 | 9.5465e-06 | 5.9449e-06 | 0.044919 | 0.044919 | 0.044919 | 0.99824 | -0.03375 | 0.9979 | -0.040398 | 12.3404
26 | -0.034551 | -0.0086789 | 0.034555 | 0.0086817 | 4.3564e-06 | 2.7306e-06 | 0.05145 | 0.05145 | 0.05145 | 0.99939 | -0.011709 | 0.99953 | -0.009067 | 14.1347
27 | 0.02888 | 0.0072422 | -0.028873 | -0.0072374 | 7.7139e-06 | 4.792e-06 | 0.043066 | 0.043067 | 0.043067 | 0.9979 | -0.040398 | 0.99761 | -0.046003 | 11.8315
28 | -0.034808 | -0.0087451 | 0.034817 | 0.0087509 | 9.2587e-06 | 5.8051e-06 | 0.051827 | 0.051827 | 0.051827 | 0.99953 | -0.009067 | 0.99982 | -0.0034955 | 14.2381
29 | 0.016466 | 0.0041277 | -0.016466 | -0.0041274 | 5.5313e-07 | 3.2208e-07 | 0.024561 | 0.024561 | 0.024561 | 0.99761 | -0.046003 | 0.99757 | -0.046708 | 6.7475
30 | 0.012407 | 0.0031097 | -0.012404 | -0.0031082 | 2.8225e-06 | 1.5195e-06 | 0.018506 | 0.018506 | 0.018506 | 0.99761 | -0.046003 | 0.99736 | -0.050779 | 5.084
31 | -0.0364 | -0.0091476 | 0.036406 | 0.0091514 | 6.0751e-06 | 3.8157e-06 | 0.054183 | 0.054183 | 0.054183 | 0.99982 | -0.0034955 | 1 | 0 | 14.8854
32 | 0.015606 | 0.0039118 | -0.015603 | -0.0039104 | 2.3879e-06 | 1.3748e-06 | 0.023278 | 0.023278 | 0.023278 | 0.99757 | -0.046708 | 0.9974 | -0.04992 | 6.3951
33 | 0.011114 | 0.002785 | -0.011114 | -0.002785 | 6.5358e-09 | 3.3525e-09 | 0.016582 | 0.016582 | 0.016582 | 0.99736 | -0.050779 | 0.99736 | -0.050792 | 4.5554
34 | 0.16858 | 0.043036 | -0.16846 | -0.04296 | 0.00011906 | 7.5935e-05 | 0.25113 | 0.25113 | 0.25113 | 1 | 0 | 0.99923 | -0.014626 | 34.4959
35 | 0.030292 | 0.0076014 | -0.030289 | -0.0075998 | 2.5973e-06 | 1.6189e-06 | 0.04543 | 0.04543 | 0.04543 | 0.99226 | -0.14852 | 0.99217 | -0.15032 | 12.4807
36 | -0.034724 | -0.0087122 | 0.034745 | 0.0087254 | 2.1121e-05 | 1.3249e-05 | 0.052076 | 0.052076 | 0.052076 | 0.99226 | -0.14852 | 0.99292 | -0.13577 | 14.3066
37 | 0.025604 | 0.0064256 | -0.025597 | -0.0064209 | 7.4929e-06 | 4.6205e-06 | 0.038403 | 0.038403 | 0.038403 | 0.99217 | -0.15032 | 0.99185 | -0.15646 | 10.5503
38 | 0.014916 | 0.0037397 | -0.014911 | -0.0037371 | 4.5881e-06 | 2.6198e-06 | 0.022354 | 0.022354 | 0.022354 | 0.99292 | -0.13577 | 0.99259 | -0.14223 | 6.1411
39 | -0.049661 | -0.012465 | 0.049683 | 0.012479 | 2.2184e-05 | 1.4059e-05 | 0.07443 | 0.07443 | 0.07443 | 0.99292 | -0.13577 | 0.9934 | -0.12641 | 20.4477
40 | 0.024745 | 0.0062075 | -0.02474 | -0.0062045 | 4.9471e-06 | 3.0426e-06 | 0.037126 | 0.037126 | 0.037126 | 0.99185 | -0.15646 | 0.99163 | -0.16065 | 10.1993
41 | 0.0063242 | 0.0015849 | -0.0063239 | -0.0015848 | 3.2388e-07 | 8.3093e-08 | 0.0094808 | 0.0094808 | 0.0094808 | 0.99259 | -0.14223 | 0.99253 | -0.14331 | 2.6046
42 | 0.0085869 | 0.0021522 | -0.008584 | -0.0021509 | 2.8957e-06 | 1.2512e-06 | 0.012873 | 0.012873 | 0.012873 | 0.99259 | -0.14223 | 0.99222 | -0.14931 | 3.5366
43 | -0.050788 | -0.012756 | 0.050788 | 0.012756 | 1.6318e-07 | 1.0346e-07 | 0.076084 | 0.076084 | 0.076084 | 0.9934 | -0.12641 | 0.99341 | -0.12634 | 20.9023
44 | 0.023883 | 0.0059896 | -0.023881 | -0.0059883 | 2.1661e-06 | 1.3283e-06 | 0.035839 | 0.035839 | 0.035839 | 0.99163 | -0.16065 | 0.99154 | -0.16256 | 9.8459
45 | 0.0048869 | 0.0012246 | -0.0048866 | -0.0012246 | 2.7497e-07 | -5.5777e-10 | 0.0073264 | 0.0073265 | 0.0073265 | 0.99253 | -0.14331 | 0.99247 | -0.14449 | 2.0128
46 | 0.0075927 | 0.0019025 | -0.0075926 | -0.0019024 | 1.3645e-07 | 5.1082e-08 | 0.011387 | 0.011387 | 0.011387 | 0.99222 | -0.14931 | 0.9922 | -0.14969 | 3.1282
47 | -0.051771 | -0.013003 | 0.051772 | 0.013003 | 9.0068e-07 | 5.7127e-07 | 0.077558 | 0.077558 | 0.077558 | 0.99341 | -0.12634 | 0.99343 | -0.12598 | 21.307
48 | 0.023231 | 0.0058256 | -0.023231 | -0.0058252 | 7.3272e-07 | 4.4821e-07 | 0.034865 | 0.034865 | 0.034865 | 0.99154 | -0.16256 | 0.9915 | -0.16322 | 9.5783
49 | 0.0012695 | 0.00031812 | -0.0012695 | -0.00031817 | 5.3947e-09 | -4.7861e-08 | 0.0019034 | 0.0019034 | 0.0019034 | 0.99247 | -0.14449 | 0.99246 | -0.14458 | 0.52291
50 | 0.0048491 | 0.0012148 | -0.004849 | -0.0012148 | 7.2544e-08 | -8.1699e-10 | 0.0072721 | 0.0072721 | 0.0072721 | 0.9922 | -0.14969 | 0.99218 | -0.15 | 1.9978
51 | -0.05283 | -0.013268 | 0.052911 | 0.01332 | 8.0645e-05 | 5.1168e-05 | 0.079142 | 0.079142 | 0.079142 | 0.99343 | -0.12598 | 0.99508 | -0.094041 | 21.7424
52 | -0.0058289 | -0.0014608 | 0.0058303 | 0.0014611 | 1.3509e-06 | 2.756e-07 | 0.0088152 | 0.0088149 | 0.0088152 | 0.98393 | -0.30799 | 0.98418 | -0.30312 | 2.4217
53 | 0.004463 | 0.0011185 | -0.0044629 | -0.0011185 | 1.5381e-07 | -1.5909e-08 | 0.0067495 | 0.0067496 | 0.0067496 | 0.98393 | -0.30799 | 0.98389 | -0.30871 | 1.8543
54 | 0.052191 | 0.01319 | -0.052146 | -0.013162 | 4.472e-05 | 2.8378e-05 | 0.078949 | 0.078949 | 0.078949 | 0.98418 | -0.30312 | 0.98326 | -0.32101 | 21.6893
55 | -0.058021 | -0.014651 | 0.058148 | 0.014732 | 0.00012641 | 8.0343e-05 | 0.087764 | 0.087764 | 0.087764 | 0.98418 | -0.30312 | 0.98652 | -0.25776 | 24.1109
56 | 0.051217 | 0.012929 | -0.051155 | -0.01289 | 6.1611e-05 | 3.9085e-05 | 0.077542 | 0.077542 | 0.077542 | 0.98326 | -0.32101 | 0.98197 | -0.34616 | 21.3028
57 | 0.018947 | 0.0047543 | -0.018932 | -0.0047455 | 1.4673e-05 | 8.7798e-06 | 0.028581 | 0.028581 | 0.028581 | 0.98652 | -0.25776 | 0.98569 | -0.27402 | 7.8519
58 | -0.077095 | -0.019486 | 0.077178 | 0.019539 | 8.3328e-05 | 5.312e-05 | 0.11634 | 0.11634 | 0.11634 | 0.98652 | -0.25776 | 0.98769 | -0.23525 | 31.9627
59 | 0.050588 | 0.012748 | -0.050545 | -0.01272 | 4.3524e-05 | 2.7606e-05 | 0.076684 | 0.076684 | 0.076684 | 0.98197 | -0.34616 | 0.98105 | -0.36416 | 21.0669
60 | 0.014148 | 0.0035465 | -0.014148 | -0.0035462 | 5.3605e-07 | 3.0313e-07 | 0.021359 | 0.021359 | 0.021359 | 0.98569 | -0.27402 | 0.98565 | -0.27481 | 5.8678
61 | -0.090941 | -0.02299 | 0.090997 | 0.023026 | 5.5985e-05 | 3.5729e-05 | 0.13708 | 0.13708 | 0.13708 | 0.98769 | -0.23525 | 0.98835 | -0.22242 | 37.6592
62 | 0.013763 | 0.0034512 | -0.013758 | -0.0034485 | 4.8775e-06 | 2.7346e-06 | 0.020735 | 0.020735 | 0.020735 | 0.98769 | -0.23525 | 0.9873 | -0.24269 | 5.6965
63 | 0.091779 | 0.023262 | -0.091675 | -0.023196 | 0.00010326 | 6.5903e-05 | 0.1381 | 0.1381 | 0.1381 | 0.98957 | -0.19898 | 0.98835 | -0.22242 | 37.9398
64 | -0.091779 | -0.023262 | 0.091918 | 0.023351 | 0.0001395 | 8.9029e-05 | 0.1381 | 0.1381 | 0.1381 | 0.98957 | -0.19898 | 0.99121 | -0.1674 | 37.9398
65 | -0.092842 | -0.023583 | 0.092956 | 0.023655 | 0.00011405 | 7.2788e-05 | 0.13949 | 0.13949 | 0.13949 | 0.99121 | -0.1674 | 0.99254 | -0.14191 | 38.3207
66 | 0.050029 | 0.012591 | -0.050008 | -0.012578 | 2.0791e-05 | 1.3185e-05 | 0.075901 | 0.075902 | 0.075902 | 0.98105 | -0.36416 | 0.9806 | -0.37286 | 20.8521
67 | -0.011196 | -0.0028063 | 0.011197 | 0.0028066 | 5.2849e-07 | 2.7495e-07 | 0.016875 | 0.016875 | 0.016875 | 0.98725 | -0.24368 | 0.9873 | -0.24269 | 4.636
68 | 0.01171 | 0.0029353 | -0.011707 | -0.0029339 | 2.6349e-06 | 1.3998e-06 | 0.017679 | 0.017679 | 0.017679 | 0.98565 | -0.27481 | 0.9854 | -0.27953 | 4.8568
69 | -0.092956 | -0.023655 | 0.093175 | 0.023795 | 0.00021895 | 0.00013974 | 0.13949 | 0.13949 | 0.13949 | 0.99254 | -0.14191 | 0.99509 | -0.093173 | 38.3207
70 | 0.019939 | 0.0050003 | -0.019934 | -0.0049968 | 5.6852e-06 | 3.4203e-06 | 0.029925 | 0.029925 | 0.029925 | 0.9915 | -0.16322 | 0.99119 | -0.1692 | 8.2213
71 | 0.018208 | 0.0045643 | -0.018205 | -0.0045628 | 2.5152e-06 | 1.494e-06 | 0.027335 | 0.027335 | 0.027335 | 0.99119 | -0.1692 | 0.99104 | -0.1721 | 7.5095
72 | 0.017196 | 0.00431 | -0.017191 | -0.0043068 | 5.3992e-06 | 3.1773e-06 | 0.02582 | 0.02582 | 0.02582 | 0.99104 | -0.1721 | 0.9907 | -0.17869 | 7.0934
73 | -0.0038154 | -0.00095623 | 0.0038157 | 0.00095612 | 2.5593e-07 | -1.0909e-07 | 0.0057028 | 0.0057027 | 0.0057028 | 0.99554 | -0.085254 | 0.99561 | -0.083846 | 1.5667
74 | -0.0038157 | -0.00095612 | 0.0038159 | 0.00095603 | 2.1814e-07 | -9.3019e-08 | 0.0057027 | 0.0057026 | 0.0057027 | 0.99561 | -0.083846 | 0.99568 | -0.082646 | 1.5667
75 | 0.00066475 | 0.00016647 | -0.00066475 | -0.00016652 | 1.4945e-09 | -5.1566e-08 | 0.00099341 | 0.00099343 | 0.00099343 | 0.99568 | -0.082646 | 0.99567 | -0.082693 | 0.27292
76 | -0.0044806 | -0.0011225 | 0.0044809 | 0.0011225 | 2.6519e-07 | -3.5426e-08 | 0.006696 | 0.006696 | 0.006696 | 0.99568 | -0.082646 | 0.99574 | -0.081403 | 1.8396
77 | 0.00020117 | 5.0338e-05 | -0.00020117 | -5.0418e-05 | 2.0848e-10 | -7.9865e-08 | 0.00030062 | 0.00030065 | 0.00030065 | 0.99567 | -0.082693 | 0.99567 | -0.082715 | 0.082595
78 | -0.0052028 | -0.0013034 | 0.0052033 | 0.0013034 | 5.0802e-07 | 3.3575e-08 | 0.0077748 | 0.0077747 | 0.0077748 | 0.99574 | -0.081403 | 0.99585 | -0.079353 | 2.1359
79 | -0.0052033 | -0.0013034 | 0.0052035 | 0.0013034 | 1.5139e-07 | 9.9916e-09 | 0.0077747 | 0.0077747 | 0.0077747 | 0.99585 | -0.079353 | 0.99588 | -0.078742 | 2.1359
80 | 0.0044628 | 0.001118 | -0.0044622 | -0.0011181 | 6.0165e-07 | -8.7155e-08 | 0.0066582 | 0.0066584 | 0.0066584 | 0.99736 | -0.050792 | 0.99721 | -0.053623 | 1.8292
81 | 0.0041129 | 0.0010306 | -0.0041125 | -0.0010307 | 4.1422e-07 | -1.1745e-07 | 0.0061372 | 0.0061373 | 0.0061373 | 0.99721 | -0.053623 | 0.9971 | -0.055737 | 1.6861
82 | 0.0025336 | 0.00063321 | -0.0025334 | -0.00063356 | 1.952e-07 | -3.5067e-07 | 0.0037793 | 0.0037794 | 0.0037794 | 0.9974 | -0.04992 | 0.99732 | -0.051541 | 1.0383
83 | 0.013069 | 0.0032772 | -0.013066 | -0.0032751 | 3.8998e-06 | 2.139e-06 | 0.019499 | 0.019499 | 0.019499 | 0.9974 | -0.04992 | 0.99708 | -0.056183 | 5.3569
84 | 0.0019597 | 0.00049039 | -0.0019595 | -0.0004908 | 1.1933e-07 | -4.0938e-07 | 0.0029236 | 0.0029238 | 0.0029238 | 0.99732 | -0.051541 | 0.99725 | -0.05282 | 0.80323
85 | 0.00057377 | 0.00014316 | -0.00057375 | -0.00014374 | 1.2291e-08 | -5.7591e-07 | 0.00085585 | 0.00085605 | 0.00085605 | 0.99732 | -0.051541 | 0.9973 | -0.051991 | 0.23518
86 | 0.011524 | 0.0028887 | -0.011522 | -0.0028876 | 2.2188e-06 | 1.1592e-06 | 0.017198 | 0.017198 | 0.017198 | 0.99708 | -0.056183 | 0.99687 | -0.060225 | 4.7248
87 | -0.0029849 | -0.00074809 | 0.0029849 | 0.00074805 | 3.063e-08 | -3.3967e-08 | 0.004457 | 0.004457 | 0.004457 | 0.99654 | -0.066615 | 0.99655 | -0.066399 | 1.2245
88 | -0.0036941 | -0.00092579 | 0.0036943 | 0.00092568 | 2.1055e-07 | -1.057e-07 | 0.0055159 | 0.0055158 | 0.0055159 | 0.99655 | -0.066399 | 0.99661 | -0.065203 | 1.5154
89 | -0.0042169 | -0.0010567 | 0.0042172 | 0.0010566 | 3.1865e-07 | -7.5412e-08 | 0.0062961 | 0.006296 | 0.0062961 | 0.99661 | -0.065203 | 0.99669 | -0.063616 | 1.7297
90 | 0.00034494 | 8.6279e-05 | -0.00034494 | -8.645e-05 | 1.346e-09 | -1.7038e-07 | 0.00051876 | 0.00051882 | 0.00051882 | 0.98931 | -0.20572 | 0.98931 | -0.2058 | 0.14253
91 | -0.0062642 | -0.0015663 | 0.0062653 | 0.0015666 | 1.1615e-06 | 2.9463e-07 | 0.0094179 | 0.0094178 | 0.0094179 | 0.98959 | -0.20031 | 0.98979 | -0.19641 | 2.5873
92 | -0.006809 | -0.0017061 | 0.0068093 | 0.0017062 | 3.1186e-07 | 9.47e-08 | 0.010165 | 0.010165 | 0.010165 | 0.99669 | -0.063616 | 0.99674 | -0.062655 | 2.7927
93 | -0.0070174 | -0.0017551 | 0.0070183 | 0.0017554 | 8.9949e-07 | 2.9856e-07 | 0.010548 | 0.010548 | 0.010548 | 0.98979 | -0.19641 | 0.98993 | -0.19371 | 2.8979
94 | -0.010265 | -0.0025724 | 0.010266 | 0.0025729 | 1.1883e-06 | 5.846e-07 | 0.015325 | 0.015324 | 0.015325 | 0.99674 | -0.062655 | 0.99687 | -0.060225 | 4.21
95 | -0.0084368 | -0.0021109 | 0.0084376 | 0.0021113 | 8.6758e-07 | 3.7025e-07 | 0.01268 | 0.01268 | 0.01268 | 0.98993 | -0.19371 | 0.99004 | -0.19155 | 3.4837
96 | 0.16625 | 0.042405 | -0.16607 | -0.04229 | 0.0001801 | 0.00011485 | 0.24783 | 0.24783 | 0.24783 | 0.99923 | -0.014626 | 0.99805 | -0.037086 | 34.0426
97 | 0.069767 | 0.017611 | -0.069656 | -0.01754 | 0.00011053 | 7.0387e-05 | 0.10406 | 0.10406 | 0.10406 | 0.99805 | -0.037086 | 0.99632 | -0.070218 | 28.5883
98 | 0.0963 | 0.024679 | -0.096279 | -0.024666 | 2.0648e-05 | 1.318e-05 | 0.14377 | 0.14377 | 0.14377 | 0.99805 | -0.037086 | 0.99781 | -0.04151 | 39.4971
99 | 0.057788 | 0.014567 | -0.057722 | -0.014525 | 6.5795e-05 | 4.1802e-05 | 0.086336 | 0.086336 | 0.086336 | 0.99632 | -0.070218 | 0.99508 | -0.094041 | 23.7188
100 | 0.011868 | 0.0029733 | -0.011868 | -0.0029731 | 5.1215e-07 | 2.7117e-07 | 0.017725 | 0.017725 | 0.017725 | 0.99632 | -0.070218 | 0.99627 | -0.071124 | 4.8695
101 | 0.095953 | 0.024584 | -0.095714 | -0.024431 | 0.00023958 | 0.00015293 | 0.14328 | 0.14328 | 0.14328 | 0.99781 | -0.04151 | 0.99509 | -0.093173 | 39.3637
102 | -0.0061482 | -0.0015401 | 0.0061491 | 0.0015403 | 8.7616e-07 | 2.0022e-07 | 0.0091849 | 0.0091848 | 0.0091849 | 0.99603 | -0.075866 | 0.99618 | -0.072874 | 2.5233
103 | 0.0053428 | 0.0013382 | -0.0053425 | -0.0013382 | 3.3029e-07 | 3.1457e-08 | 0.0079816 | 0.0079817 | 0.0079817 | 0.99603 | -0.075866 | 0.99596 | -0.077164 | 2.1928
104 | -0.0066098 | -0.0016558 | 0.0066104 | 0.0016559 | 5.5083e-07 | 1.5632e-07 | 0.009873 | 0.0098729 | 0.009873 | 0.99618 | -0.072874 | 0.99627 | -0.071124 | 2.7123
105 | 0.0053425 | 0.0013382 | -0.0053421 | -0.0013382 | 4.0136e-07 | 3.8263e-08 | 0.0079817 | 0.0079818 | 0.0079818 | 0.99596 | -0.077164 | 0.99588 | -0.078742 | 2.1928
106 | 0.0052574 | 0.0013171 | -0.0052571 | -0.0013171 | 3.399e-07 | 2.6126e-08 | 0.0078522 | 0.0078523 | 0.0078523 | 0.99627 | -0.071124 | 0.9962 | -0.072482 | 2.1572
107 | 0.0018267 | 0.00045738 | -0.0018267 | -0.00045761 | 5.6761e-08 | -2.2838e-07 | 0.0027284 | 0.0027285 | 0.0027285 | 0.9962 | -0.072482 | 0.99617 | -0.073134 | 0.74959
108 | 0.002539 | 0.00063589 | -0.0025389 | -0.00063615 | 1.4723e-07 | -2.5958e-07 | 0.0037966 | 0.0037967 | 0.0037967 | 0.99509 | -0.093173 | 0.99503 | -0.094391 | 1.0431
109 | 0.0016987 | 0.00042554 | -0.0016987 | -0.00042568 | 3.1192e-08 | -1.4823e-07 | 0.0025374 | 0.0025374 | 0.0025374 | 0.99617 | -0.073134 | 0.99615 | -0.07352 | 0.69709
110 | 0.0010183 | 0.00025506 | -0.0010183 | -0.0002552 | 9.5877e-09 | -1.3707e-07 | 0.0015228 | 0.0015229 | 0.0015229 | 0.99503 | -0.094391 | 0.99502 | -0.094589 | 0.41837
111 | 0.00014303 | 3.583e-05 | -0.00014303 | -3.5847e-05 | 2.1796e-11 | -1.6547e-08 | 0.00021389 | 0.0002139 | 0.0002139 | 0.99502 | -0.094589 | 0.99502 | -0.094592 | 0.058763
112 | 0.0044071 | 0.001104 | -0.0044066 | -0.0011041 | 4.3296e-07 | -4.5039e-08 | 0.0067055 | 0.0067056 | 0.0067056 | 0.97794 | -0.42494 | 0.97784 | -0.427 | 1.8422
113 | -0.0084543 | -0.0021184 | 0.0084568 | 0.0021195 | 2.5023e-06 | 1.0954e-06 | 0.012864 | 0.012864 | 0.012864 | 0.97794 | -0.42494 | 0.97826 | -0.41873 | 3.534
114 | 0.0022505 | 0.00056369 | -0.0022504 | -0.00056384 | 6.6961e-08 | -1.4813e-07 | 0.0034245 | 0.0034246 | 0.0034246 | 0.97784 | -0.427 | 0.97781 | -0.42763 | 0.94083
115 | -0.029445 | -0.0073895 | 0.029455 | 0.0073958 | 1.0216e-05 | 6.368e-06 | 0.044792 | 0.044792 | 0.044792 | 0.97826 | -0.41873 | 0.97863 | -0.41145 | 12.3055
116 | 0.020988 | 0.00527 | -0.02098 | -0.005265 | 8.2351e-06 | 5.0001e-06 | 0.031929 | 0.031929 | 0.031929 | 0.97826 | -0.41873 | 0.97784 | -0.42695 | 8.7716
117 | 0.0011151 | 0.00027931 | -0.0011151 | -0.00027948 | 1.5321e-08 | -1.6815e-07 | 0.0016969 | 0.001697 | 0.001697 | 0.97781 | -0.42763 | 0.97779 | -0.42791 | 0.46621
118 | 0.0069378 | 0.001739 | -0.0069351 | -0.0017381 | 2.6544e-06 | 8.9998e-07 | 0.010549 | 0.010549 | 0.010549 | 0.97863 | -0.41145 | 0.97822 | -0.41949 | 2.8982
119 | -0.036393 | -0.0091348 | 0.036421 | 0.0091521 | 2.7452e-05 | 1.7269e-05 | 0.055341 | 0.055341 | 0.055341 | 0.97863 | -0.41145 | 0.97944 | -0.39565 | 15.2036
120 | 0.017729 | 0.0044503 | -0.017723 | -0.0044464 | 6.5709e-06 | 3.9036e-06 | 0.026982 | 0.026982 | 0.026982 | 0.97784 | -0.42695 | 0.97744 | -0.43473 | 7.4127
121 | -0.048017 | -0.012058 | 0.04802 | 0.01206 | 2.9083e-06 | 1.843e-06 | 0.072959 | 0.072959 | 0.072959 | 0.97944 | -0.39565 | 0.9795 | -0.39438 | 20.0437
122 | 0.017117 | 0.0042945 | -0.017117 | -0.0042943 | 3.3242e-07 | 1.9639e-07 | 0.02606 | 0.02606 | 0.02606 | 0.97744 | -0.43473 | 0.97742 | -0.43513 | 7.1592
123 | -0.048644 | -0.012217 | 0.048694 | 0.012248 | 5.0013e-05 | 3.1701e-05 | 0.073907 | 0.073907 | 0.073907 | 0.9795 | -0.39438 | 0.9806 | -0.37286 | 20.3042
124 | 0.016226 | 0.004071 | -0.016224 | -0.0040702 | 1.4109e-06 | 8.257e-07 | 0.024703 | 0.024703 | 0.024703 | 0.97742 | -0.43513 | 0.97733 | -0.43696 | 6.7866
125 | -0.01032 | -0.002583 | 0.01032 | 0.0025831 | 1.5825e-07 | 7.8722e-08 | 0.01551 | 0.01551 | 0.01551 | 0.99004 | -0.19155 | 0.99006 | -0.19123 | 4.2609
126 | -0.01205 | -0.0030167 | 0.012052 | 0.0030177 | 1.924e-06 | 1.0302e-06 | 0.01811 | 0.01811 | 0.01811 | 0.99006 | -0.19123 | 0.99023 | -0.18788 | 4.9753
127 | -0.012599 | -0.0031548 | 0.0126 | 0.0031554 | 1.1183e-06 | 6.0867e-07 | 0.018932 | 0.018932 | 0.018932 | 0.99023 | -0.18788 | 0.99033 | -0.18601 | 5.201
128 | -0.0152 | -0.003806 | 0.015203 | 0.0038077 | 3.0232e-06 | 1.7359e-06 | 0.022838 | 0.022838 | 0.022838 | 0.99033 | -0.18601 | 0.99054 | -0.18184 | 6.2741
129 | 0.0025997 | 0.00065054 | -0.0025996 | -0.0006508 | 1.6217e-07 | -2.6091e-07 | 0.0039059 | 0.003906 | 0.003906 | 0.99033 | -0.18601 | 0.99026 | -0.18732 | 1.0731
130 | -0.016372 | -0.0041006 | 0.016372 | 0.0041006 | 3.5845e-08 | 2.0905e-08 | 0.024593 | 0.024593 | 0.024593 | 0.99054 | -0.18184 | 0.99054 | -0.18179 | 6.7564
131 | 0.0022411 | 0.00056095 | -0.002241 | -0.00056105 | 4.0737e-08 | -9.7179e-08 | 0.0033673 | 0.0033673 | 0.0033673 | 0.99026 | -0.18732 | 0.99024 | -0.18771 | 0.92509
132 | 0.0020579 | 0.00051533 | -0.0020578 | -0.00051564 | 1.0455e-07 | -3.1111e-07 | 0.0030861 | 0.0030863 | 0.0030863 | 0.99218 | -0.15 | 0.99213 | -0.15107 | 0.84788
133 | 0.0011902 | 0.00029821 | -0.0011902 | -0.00029829 | 8.216e-09 | -8.3533e-08 | 0.001785 | 0.0017851 | 0.0017851 | 0.99213 | -0.15107 | 0.99212 | -0.15121 | 0.49041
134 | 0.016927 | 0.0042405 | -0.016924 | -0.004239 | 2.4953e-06 | 1.4644e-06 | 0.025423 | 0.025423 | 0.025423 | 0.9907 | -0.17869 | 0.99054 | -0.18179 | 6.9843
135 | 0.00083785 | 0.00020922 | -0.00083784 | -0.00020945 | 1.1438e-08 | -2.2414e-07 | 0.0012802 | 0.0012803 | 0.0012803 | 0.97367 | -0.50918 | 0.97365 | -0.50947 | 0.35172
136 | -0.0021468 | -0.00053727 | 0.0021469 | 0.00053702 | 1.0252e-07 | -2.5036e-07 | 0.0032806 | 0.0032805 | 0.0032806 | 0.97367 | -0.50918 | 0.97372 | -0.50818 | 0.90126
137 | 0.00072948 | 0.00018229 | -0.00072946 | -0.00018282 | 2.0409e-08 | -5.3163e-07 | 0.0011147 | 0.0011148 | 0.0011148 | 0.97365 | -0.50947 | 0.97362 | -0.51006 | 0.30628
138 | -0.0021469 | -0.00053702 | 0.002147 | 0.00053665 | 1.5053e-07 | -3.6771e-07 | 0.0032805 | 0.0032803 | 0.0032805 | 0.97372 | -0.50818 | 0.97379 | -0.5067 | 0.90122
139 | -0.0027574 | -0.00068962 | 0.0027575 | 0.00068949 | 1.0845e-07 | -1.333e-07 | 0.004213 | 0.0042129 | 0.004213 | 0.97379 | -0.5067 | 0.97383 | -0.50588 | 1.1574
140 | 0.008017 | 0.0020092 | -0.0080034 | -0.0020035 | 1.3545e-05 | 5.6517e-06 | 0.012221 | 0.012222 | 0.012222 | 0.97612 | -0.46084 | 0.97432 | -0.49635 | 3.3578
141 | -0.011164 | -0.002798 | 0.011171 | 0.0028014 | 6.527e-06 | 3.4256e-06 | 0.017019 | 0.017019 | 0.017019 | 0.97612 | -0.46084 | 0.97674 | -0.44858 | 4.6756
142 | 0.0062007 | 0.0015517 | -0.0062001 | -0.0015516 | 6.115e-07 | 1.6489e-07 | 0.0094692 | 0.0094692 | 0.0094692 | 0.97432 | -0.49635 | 0.97421 | -0.49842 | 2.6014
143 | -0.01345 | -0.0033727 | 0.013455 | 0.0033753 | 4.5199e-06 | 2.5334e-06 | 0.020492 | 0.020492 | 0.020492 | 0.97674 | -0.44858 | 0.9771 | -0.44153 | 5.6296
144 | -0.0033146 | -0.00082911 | 0.003315 | 0.00082885 | 4.0377e-07 | -2.6404e-07 | 0.0050641 | 0.0050639 | 0.0050641 | 0.97383 | -0.50588 | 0.97396 | -0.50331 | 1.3912
145 | 0.0028837 | 0.00072234 | -0.0028835 | -0.00072246 | 1.1295e-07 | -1.2084e-07 | 0.0044055 | 0.0044056 | 0.0044056 | 0.97396 | -0.50331 | 0.97392 | -0.50414 | 1.2103
146 | -0.0061987 | -0.0015512 | 0.0062001 | 0.0015516 | 1.4426e-06 | 3.8923e-07 | 0.0094694 | 0.0094692 | 0.0094694 | 0.97396 | -0.50331 | 0.97421 | -0.49842 | 2.6015
147 | 0.0049361 | 0.0012368 | -0.0049355 | -0.0012368 | 5.3976e-07 | 1.5447e-08 | 0.0074536 | 0.0074538 | 0.0074538 | 0.9854 | -0.27953 | 0.98529 | -0.28183 | 2.0477
148 | 0.0036985 | 0.00092679 | -0.0036983 | -0.00092688 | 2.1461e-07 | -9.6253e-08 | 0.0055856 | 0.0055857 | 0.0055857 | 0.98529 | -0.28183 | 0.98522 | -0.28305 | 1.5345
149 | 0.013458 | 0.0033769 | -0.013455 | -0.0033753 | 2.9305e-06 | 1.6424e-06 | 0.020491 | 0.020492 | 0.020492 | 0.97733 | -0.43696 | 0.9771 | -0.44153 | 5.6295
150 | 0.0011964 | 0.00029925 | -0.0011964 | -0.00029984 | 5.9053e-08 | -5.8897e-07 | 0.0017977 | 0.0017979 | 0.0017979 | 0.99024 | -0.18771 | 0.99019 | -0.18874 | 0.49393
151 | 0.0019595 | 0.0004908 | -0.0019595 | -0.00049109 | 8.2575e-08 | -2.8321e-07 | 0.0029238 | 0.0029239 | 0.0029239 | 0.99725 | -0.05282 | 0.99721 | -0.053705 | 0.80326
152 | 0.00030429 | 7.6206e-05 | -0.00030429 | -7.6263e-05 | 3.3456e-10 | -5.626e-08 | 0.000454 | 0.00045402 | 0.00045402 | 0.9973 | -0.051991 | 0.9973 | -0.052014 | 0.12473
153 | 0.0012478 | 0.00031268 | -0.0012478 | -0.00031273 | 4.6163e-09 | -4.3173e-08 | 0.0018639 | 0.0018639 | 0.0018639 | 0.99615 | -0.07352 | 0.99614 | -0.073597 | 0.51207
154 | 0.0027881 | 0.00069854 | -0.002788 | -0.00069863 | 7.0617e-08 | -8.3942e-08 | 0.0042598 | 0.0042598 | 0.0042598 | 0.97392 | -0.50414 | 0.9739 | -0.50467 | 1.1703
155 | 0.0024663 | 0.000618 | -0.0024663 | -0.0006181 | 6.2642e-08 | -1.0629e-07 | 0.0037683 | 0.0037683 | 0.0037683 | 0.9739 | -0.50467 | 0.97387 | -0.5052 | 1.0353

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.20707 | 0.052295

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016243 | 0.0004071
1 | 0.00052684 | 0.00013204
2 | 0.00032246 | 8.0815e-05
3 | 0.00049233 | 0.00012339
4 | 0.00043472 | 0.00010895
5 | 0.00032864 | 8.2364e-05
6 | 0.00043924 | 0.00011008
7 | 0.00016999 | 4.2602e-05
8 | 0.00036066 | 9.0389e-05
9 | 0.00062128 | 0.00015571
10 | 0.00079502 | 0.00019925
11 | 0.0055262 | 0.001385
12 | 0.0009421 | 0.00023611
13 | 0.0009074 | 0.00022742
14 | 0.00063509 | 0.00015917
15 | 0.0020426 | 0.00051193
16 | 0.00033884 | 8.4921e-05
17 | 0.00066291 | 0.00016614
18 | 0.00056485 | 0.00014156
19 | 0.0031582 | 0.00079151
20 | 0.0012424 | 0.00031137
21 | 0.00025302 | 6.3413e-05
22 | 0.001583 | 0.00039674
23 | 0.00086004 | 0.00021555
24 | 0.0012896 | 0.00032319
25 | 0.00042872 | 0.00010745
26 | 0.0044319 | 0.0011107
27 | 0.0046853 | 0.0011742
28 | 0.00085156 | 0.00021342
29 | 0.0011048 | 0.00027689
30 | 0.00085726 | 0.00021485
31 | 0.001437 | 0.00036016
32 | 0.00099127 | 0.00024844
33 | 0.00098347 | 0.00024648
34 | 0.00064918 | 0.0001627
35 | 0.0036171 | 0.00090652
36 | 0.0027435 | 0.0006876
37 | 0.0010581 | 0.00026518
38 | 0.0013659 | 0.00034232
39 | 0.0044629 | 0.0011185
40 | 0.00092979 | 0.00023303
41 | 0.00056655 | 0.00014199
42 | 0.0047842 | 0.001199
43 | 0.0006786 | 0.00017007
44 | 0.00092363 | 0.00023148
45 | 0.00051565 | 0.00012923
46 | 0.0025612 | 0.00064191
47 | 0.0024376 | 0.00061093
48 | 0.0032914 | 0.0008249
49 | 0.0017258 | 0.00043253
50 | 0.0010089 | 0.00025286
51 | 0.0038154 | 0.00095623
52 | 0.00046358 | 0.00011618
53 | 0.00072192 | 0.00018093
54 | 0.00020117 | 5.0418e-05
55 | 0.0066513 | 0.001667
56 | 0.0003493 | 8.7544e-05
57 | 0.0041125 | 0.0010307
58 | 0.0015417 | 0.00038638
59 | 0.0029849 | 0.00074809
60 | 0.00070917 | 0.00017774
61 | 0.00052257 | 0.00013097
62 | 0.00018002 | 4.5116e-05
63 | 0.00041529 | 0.00010408
64 | 0.0025918 | 0.00064957
65 | 0.00034494 | 8.645e-05
66 | 0.00075207 | 0.00018849
67 | 0.0034558 | 0.00086612
68 | 0.0014185 | 0.0003555
69 | 0.0022162 | 0.00055542
70 | 0.00032579 | 8.165e-05
71 | 0.00080542 | 0.00020186
72 | 0.00046072 | 0.00011547
73 | 0.00013861 | 3.474e-05
74 | 0.0034304 | 0.00085973
75 | 0.004811 | 0.0012058
76 | 0.00012797 | 3.2072e-05
77 | 0.0015206 | 0.00038109
78 | 0.00087529 | 0.00021937
79 | 0.00014303 | 3.5847e-05
80 | 0.0040473 | 0.0010143
81 | 0.0021561 | 0.00054038
82 | 0.0011353 | 0.00028453
83 | 0.0032506 | 0.00081469
84 | 0.0011151 | 0.00027948
85 | 0.0069351 | 0.0017381
86 | 0.011596 | 0.0029063
87 | 0.00060601 | 0.00015188
88 | 0.00062419 | 0.00015644
89 | 0.00089095 | 0.00022329
90 | 0.0018824 | 0.00047177
91 | 0.0017301 | 0.00043361
92 | 0.000547 | 0.00013709
93 | 0.0011687 | 0.0002929
94 | 0.00035851 | 8.985e-05
95 | 0.0012553 | 0.00031462
96 | 0.0027911 | 0.00069952
97 | 0.00086758 | 0.00021744
98 | 0.0011902 | 0.00029829
99 | 0.0002644 | 6.6265e-05
100 | 0.00055222 | 0.0001384
101 | 0.0013089 | 0.00032805
102 | 0.00010836 | 2.7158e-05
103 | 0.00072946 | 0.00018282
104 | 0.00061036 | 0.00015297
105 | 0.0031473 | 0.0007888
106 | 0.0018027 | 0.00045181
107 | 0.0022796 | 0.00057131
108 | 0.0005571 | 0.00013962
109 | 0.0067713 | 0.0016971
110 | 0.001237 | 0.00031002
111 | 0.0036983 | 0.00092688
112 | 0.0027663 | 0.0006933
113 | 0.0010446 | 0.0002618
114 | 0.0011964 | 0.00029984
115 | 0.0013143 | 0.0003294
116 | 0.0012695 | 0.00031817
117 | 0.00026946 | 6.7534e-05
118 | 0.0019595 | 0.00049109
119 | 0.00030429 | 7.6263e-05
120 | 0.00045087 | 0.000113
121 | 9.5428e-05 | 2.3916e-05
122 | 0.00032172 | 8.063e-05
123 | 0.0024663 | 0.0006181
124 | 0.0012478 | 0.00031273

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1